## EVENTOS_1SEM_2024
EVENTO | ODT_BIT | CIRCUITO | EQUIPO_OPE | ELEM_OPERADO | TIPO_CAUSA | CAUSA_SGO | INICIO | FIN | HRS | #TRAFOS | #USUARIOS | EJECUTANDOSE | EJECUTADA
8258065 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:52 | 0 | 1637 | 51133 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8261543 | 38887 | IRR30L14 | IRR30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 00:55 | 2024-05-28 00:56 | 0.02 | 2150 | 47288 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8259334 | 936128 | ROS30T21 | ROS30T21 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:45 | 2024-05-22 16:48 | 0.04 | 663 | 32473 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8261569 | 38889 | IRR40L18 | IRR40L18 | 115 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-28 01:20 | 2024-05-28 01:22 | 0.03 | 969 | 31360 | - | 01:19 a 01:21 Disparo de la bahia de linea 115kv Irra Rio Sucio, Normal por ensayo 01:24 reporte al xm fuerte tormenta electrica en la zona
8263163 | 937158 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 16:53 | 2024-06-01 16:58 | 0.07 | 725 | 30186 | - | evento simultaneo de los interruptores BQE30L12 LA HERMOSA, ROS30L24 BOSQUES, HER30L15 BOSQUES y HER30T16 LLEGADA TF1 Con el evento se apaga subestación Bosques, 33 y 13.2 kV de subestación La Hermosa, se evidencia condiciones atmosféricas en la zona. Normal por ensayo. Se coordina el cierre del transformador con el ingeniero de turno Alejandro Gil. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-01 17:46:56
8241738 | 927822 | PSO30L15 | PSO30L15 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 17:23 | 2024-04-14 17:25 | 0.04 | 601 | 0 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8222938 | 38099 | IRR40L19 | IRR40L19 | 115 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-05 10:20 | 2024-02-05 10:20 | 0 | 1293 | 25006 | - | Disparo de circuito 115 Kv, normaliza por AR.
8250699 | 933666 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 14:57 | 2024-04-30 14:58 | 0.01 | 1365 | 23659 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8238148 | 929218 | MAN30L23 | CHA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-02 10:01 | 2024-04-02 10:01 | 0.01 | 975 | 22894 | el encargado de la odo solicita apertura del interruptor CHA30L12 INSULA, para revision de equipos de medida en esta bahia pero cuando se abre el interruptor se presenta disparo de interruptor CHA 30L11 MANIZALES el cual rechaza AR, se cierra nuevamente interruptor CHA30L12 INSULA Y CHA30L11 MANIZALES, observando que al cto CHA - MAN 33 kv tiene una fase en ceros, se informa a orlando granda el cual informa que no tiene personal disponible por la falla de la linea PAVAS - CARTAGO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-02 11:19:32<br><br> | Se realiza Mantenimiento preventivo a nivel de 33 kv, pruebas de protección, control y señalización a los relés Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 16:50:51
8238146 | 929218 | MAN30L23 | CHA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-02 10:01 | 2024-04-02 10:01 | 0 | 975 | 22894 | el encargado de la odo solicita apertura del interruptor CHA30L12 INSULA, para revision de equipos de medida en esta bahia pero cuando se abre el interruptor se presenta disparo de interruptor CHA 30L11 MANIZALES el cual rechaza AR, se cierra nuevamente interruptor CHA30L12 INSULA Y CHA30L11 MANIZALES, observando que al cto CHA - MAN 33 kv tiene una fase en ceros, se informa a orlando granda el cual informa que no tiene personal disponible por la falla de la linea PAVAS - CARTAGO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-02 11:19:32<br><br> | Se realiza Mantenimiento preventivo a nivel de 33 kv, pruebas de protección, control y señalización a los relés Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 16:50:51
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 11:57 | 0.29 | 381 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:03 | 0.39 | 325 | 114221 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8243865 | 38585 | VCT40L15 | MAZ40L22 | 115 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-18 16:31 | 2024-04-18 16:33 | 0.04 | 1051 | 19331 | - | 16:30 Se presenta disparo de las bahías MAZ 40L19 PERALONSO, MAZ40L22 VICTORIA, MAZ30T11 LLEGADA TF1, MLA30L12 MANZANARES y VCT40L15 MANZANARES, este último queda cerrado por recierre exitoso. Con el evento se apaga la subestación Manzanares, Se procede a cerrar el enlace por 33 kV antes de los tres minutos, se coordina con CND el cierre de las bahías MAZ 40L19 PERALONSO y MAZ40L22 VICTORIA, se deja abierto el transformador 115/33 Kv para revisión por parte del operador de la subestación, finalmente el transformador se energiza después de analizar las protecciones y de no evidenciar anomalía en la revisión por parte del operador, para esta actividad se recibe apoyo del ingeniero Manuel Uscátegui. 16:34 Reporte del evento al XM Ivan Hernandez 16:34 Se declara disponible las bahías 16:35 Instrucción CND para cerrar las bahías MAZ 40L19 PERALONSO y MAZ40L22 VICTORIA 16:35 Cerradas las bahías MAZ 40L19 PERALONSO y MAZ40L22 VICTORIA 16:35 Reporte del evento al XM
8236936 | 38437 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 16:16 | 2024-03-29 16:19 | 0.04 | 415 | 17885 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8238748 | 38476 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 19:44 | 2024-04-03 19:46 | 0.04 | 415 | 17899 | - | disparo circuito 33kv normal por ensayo
8255823 | 38764 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 03:36 | 2024-05-11 03:38 | 0.03 | 416 | 17918 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8251974 | 933876 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 07:10 | 2024-05-02 07:12 | 0.04 | 411 | 17865 | Se presenta disparo del circuito Bosques De La Acuarela _ La Hermosa, en ambos extremos y simultáneo con el circuito ROS30L23 La Rosa _ Campestre. Se ensaya los circuitos y energiza normal, pero en subestación Bosques De La Acuarela queda la fase C en 0 y en subestación La Hermosa queda la fase A en 0. Se le informa a Orlando Granada Valencia quien reporta que no tiene personal para atender la solicitud. Se le informa Manuel Alejandro Uscategui Palmett.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-02 09:12:58<br><br> | Se requiere realizar reparación de cable compacto reventado entre los nodos B56036-B45037 en el Sector la Mariana Dosquebradas, para aislar esta falla se abre interruptor BQE30L12 La Hermosa y se abren cuchillas B56026 (sector el rodeo), no hay DNA, pendiente programar personal para la reparacion correspondiente. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-02 16:46:41 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-02 19:58:32
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:57 | 0.16 | 413 | 89982 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8243714 | 38576 | SLM30L13 | SLM30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:55 | 2024-04-18 13:55 | 0 | 711 | 17528 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8250701 | 933666 | ESM40L33 | ESM40L33 | 115 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 14:58 | 2024-04-30 15:25 | 0.45 | 855 | 23659 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8230420 | 38285 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 07:18 | 2024-03-07 07:20 | 0.03 | 405 | 17116 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8241157 | 38538 | MAZ30L15 | MLA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 01:53 | 2024-04-13 01:56 | 0.04 | 875 | 17056 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo
8235068 | 926537 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 16:07 | 2024-03-21 16:09 | 0.04 | 281 | 16612 | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:28:31<br><br>PARA PODER CERRAR ROS30T21, SE DESLASTRO CARGA DE ACUARELA(UN MINUTO), SE ABRIO ACOPLE ROS30S20 Y SE CERRO ROS30T21 SIN NOVEDAD; EL TF1 NUEVO QUEDA CON SU CARGA NORMAL Y SE REALIZARA CHEQUEO, AL MENOS DURANTE UNA HORA Y MEDIA ANTES DE ENTREGAR LA CN. 16:08:27: ABIERTO ROS30S20 DESDE SAS YA QUE EN SP7 TIENE ETIQUETAS PARA NO OPERARLO(NO CERRARLO) MIENTRAS ESTEN CERRADOS EL TF1 Y EL TF2. 16:08:29: CERRADO ROS30T21; SE CERRO ACUARELA Y SE NORMALIZO GRACIELA POR SU PROPIO CTO. 16:15: SE INFORMO A LA EEP(RAFAEL GUARIN) QUE YA SE NORMALIZO LA CARGA POR EL TF1 NUEVO EN SUB LA ROSA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 16:36:17<br><br>Compa?eros Juan Carlos y Victor Manuel, tal cual se los comuniqu? telef?nicamente, debido a una omisi?n desde la programaci?n de la odo 926537 (en vista de que no se puede a?n acoplar TF1 y TF2 en La Rosa), para poder energizar el TF1 que en un momento desde Mtto S/E lo solicitar?n, se deber?n efectuar unas maniobra NO programadas en el SDL, a fin de evitar una sobre carga en el trafo 115/33 kV de La Hermosa cuando quede asumiendo la carga de la barra 1 33 kV de La Rosa mientras se abre el acople de barras, y se cierra el TF1 por baja Maniobras propuestas: Abrir CAM23L13 y cerrar 2CA3RO61. POner en grupo 2 el reco de interconexi?n Abrir BQE23L12 (se apaga toda la carga del circuito BQE23L12_Acuarela y una parte del circuito ROS23L14_Capilla, ya que el d?a de hoy Acuarela esta asumiendo una parte del cto ROS23L14_Capilla seg?n odo de EyR 926562). Por favor antes de efectuar esta apertura de Acuarela y tambi?n antes de realizar el cierre avisar a Edison Sanchez para que un grupo de TCT que se encuentra sobre cto ROS23L14 _Capilla en unos arcos, paren trabajos mientras se efect?a el switcheo de Acuarela posterior a las anteriores maniobras ahi si, abrimos acople de barras 33 kV, y cerramos TF1 por el lado de baja posterior a la energizaci?n del TF1 por el lado de baja, si no hay novedad inmediata, cerramos cto Acuarela (avisamos nuevamente a Edison Sanchez, que pueden continuar con los trabajos de TCT), y deshacemos la interconexi?n entre CAM23L13 y ROS23L16<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 16:25:08<br><br>19:00: REPORTA ALVARO CARDONA, FINALIZACIO N PARCIAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 20:43:31<br><br>18:16: CERRADO EN VACIO ROS40T14 PARA PRUEBA SECUENCIA DE FASES; SE COORDINO CON ALVARO CARDONA QUIEN HIZO LA SOLICITUD ARGUMENTANDO QUE LAS CONDICIONES DEL YTRAFO NUEVO INSTALADO, ESTAN DADAS PARA CIERRE EN VACIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:19:09<br><br>18:06: REPORTA ALVARO CARDONA QUE VAN A HACER CIERRE DEL TF1 POR ALTA EN VACIO PARA PRUEBAS DE COINCIDENCIA DE FASES, VAN A LEVANTAR LOS ENCLAVAMIENTOS MECANICOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:09:54<br><br>5:55 INGRESA ALVARO CARDONA IGRESO A LA S/E PARA CONTINUAR LABORES CON LA PUESTA EN SERVICIO TF1 S/E ROSA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 05:56:16<br><br>- 17:39 informa Alvaro Cardona finalizan labores por hoy subestacion la rosa<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-17 17:40:14<br><br>- 05:45 ABIERTO ROS30T21 LLEGADA TF1 - 05:45 CERRADO ROS30S20 ACOPLE LA ROSA 33 KV - 06:00 A 14:47 ABIERTO Y ATERRIZADO BQE30L13 LA ROSA - E.T CyP Edwin Urrea realiza inyecci?n de transformadores de corriente para verificaci?n de faseo en la bah?a de l?nea BQE30L13_La Rosa - 06:01 A 14:48 ABIERTO B56048 CAM Y ABIERTAS CUCHILLAS CORTE VISBLE - Jhon jaioro Morales hace intervenci?n en el nodo B56067 de la l?nea Rosa Bosques de La Acuar | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SEGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:38:46 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:40:31
8249641 | 933411 | PSO30L17 | PSO30L17 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 15:15 | 2024-04-28 15:17 | 0.04 | 924 | 16605 | GRUPOS DE 13.2 KV QUE VAN A PRESTAR APOYO EN EL DESLIZAMIEMTO: EUGENIO TAMAYO, JIMMY ALZATE Y JAMES RAMIREZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:34:53<br><br>BOMBEROS DE NRA REPORTA DESLIZAMAIENTO EN LA VARIANTE, MAS ABAJO DE CIELITO LINDO, IMPLICA LA LINEA 33 KV PSO-NRA Y CTO LA CRISTALINA(NRA23L14); BOMBEROS NEIRA ENVIO FOTO A JIMMY ALZATE QUIEN NOS INFORMO QUE LAS LINEAS ESTAN CHISPEANDO CON MUCHO RESGO DE UN DA?O MAYOR EN CASO DE QUE CONTINUE EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN ESE SITIO. 15:55: SE ABRE POR SEGURIDAD CTO LA CRISTALINA; SE INFORMO AL INGO DANIEL VARGAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:17:18<br><br> | Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se alimenta por subestación Salamina. Se atiende llamado del cuerpo de bomberos de Neira y reporta derrumbe comprometiendo redes de CHEC. Se abre circuito NRA23L14 Neira _ Cristalina, por seguridad ciudadana. Se envía grupo de SyL. Se retira o aísla templete comprometido. Se retira arbol de las redes primarias entre los nodosB72074 al B72075. Se ensaya circuito PSO30L17 Peralonso _ Neira, energizando normal. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-28 18:08:14
8259090 | 38825 | PSO30L17 | PSO30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:05 | 2024-05-21 21:06 | 0.02 | 900 | 16569 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8259104 | 38829 | PSO30L17 | PSO30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:14 | 2024-05-21 21:14 | 0 | 900 | 16569 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR AR
8249370 | 38670 | SLM30L12 | SLM30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 01:03 | 2024-04-28 01:03 | 0 | 811 | 16414 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8232321 | 38333 | PSO30L17 | PSO30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 14:55 | 2024-03-13 14:55 | 0 | 899 | 16373 | - | 14:55: D. GENERAL Y DISP FASES A Y C PDO30L17(NRA), NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8260351 | 38855 | SLM30L12 | SLM30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 22:56 | 2024-05-23 22:56 | 0 | 808 | 16397 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR AR
8249647 | 933411 | PSO30L17 | PSO30L17 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 15:17 | 2024-04-28 15:19 | 0.03 | 838 | 16048 | GRUPOS DE 13.2 KV QUE VAN A PRESTAR APOYO EN EL DESLIZAMIEMTO: EUGENIO TAMAYO, JIMMY ALZATE Y JAMES RAMIREZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:34:53<br><br>BOMBEROS DE NRA REPORTA DESLIZAMAIENTO EN LA VARIANTE, MAS ABAJO DE CIELITO LINDO, IMPLICA LA LINEA 33 KV PSO-NRA Y CTO LA CRISTALINA(NRA23L14); BOMBEROS NEIRA ENVIO FOTO A JIMMY ALZATE QUIEN NOS INFORMO QUE LAS LINEAS ESTAN CHISPEANDO CON MUCHO RESGO DE UN DA?O MAYOR EN CASO DE QUE CONTINUE EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN ESE SITIO. 15:55: SE ABRE POR SEGURIDAD CTO LA CRISTALINA; SE INFORMO AL INGO DANIEL VARGAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:17:18<br><br> | Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se alimenta por subestación Salamina. Se atiende llamado del cuerpo de bomberos de Neira y reporta derrumbe comprometiendo redes de CHEC. Se abre circuito NRA23L14 Neira _ Cristalina, por seguridad ciudadana. Se envía grupo de SyL. Se retira o aísla templete comprometido. Se retira arbol de las redes primarias entre los nodosB72074 al B72075. Se ensaya circuito PSO30L17 Peralonso _ Neira, energizando normal. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-28 18:08:14
8252640 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:51 | 2024-05-03 13:51 | 0 | 275 | 15773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252662 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:57 | 2024-05-03 13:58 | 0 | 275 | 15773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252746 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:36 | 2024-05-03 14:36 | 0 | 275 | 15773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252642 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:51 | 2024-05-03 13:51 | 0.01 | 275 | 15773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252665 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:58 | 2024-05-03 13:58 | 0.01 | 275 | 15773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252715 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:29 | 2024-05-03 14:29 | 0 | 275 | 15773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265057 | 38969 | SLM30L11 | SLM30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 00:07 | 2024-06-09 00:07 | 0 | 745 | 15690 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8234366 | 926551 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-20 06:42 | 2024-03-20 06:45 | 0.06 | 259 | 15464 | INFORMA OSCAR ROMERO QUE SE RETRASA UN POCO LAS MANIOBRAS YA QUE ESTABA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-20 06:09:47<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS). MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ROS23L15_OTUN HACIA EL CTO ROS23L16_MACARENA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA DEL CTO ROS23L15_OTUN ENTRE LOS NODOS D16777 AL D16642 POR PARTE DEL PROCESO DE EXPANSION Y REPOSICION. ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES A LA RED PRIMARIA DEL CIRCUITO ROS23L19_CHAQUIRO A CARGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, POR ELLO EL CTO ROS23L19_CHAQUIRO ESTARÁ ABIERTO TODO EL DÍA. SE REQUIERE ATERRIZAR CTO EN SUBESTACIÓN. INFORMA PERSONAL ENCARGADO Q NO SE REALIZNA MANIOBRAS SOBRE SW D16846 SE CUMPLE ODO CON LEVE RETRASO POR LO DISPENDIOSO DEL TRABAJO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:41:48
8234745 | 38379 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:05 | 2024-03-20 21:05 | 0.01 | 259 | 15464 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233948 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 07:44 | 2024-03-19 07:44 | 0 | 259 | 15464 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8234742 | 38379 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:05 | 2024-03-20 21:05 | 0 | 259 | 15464 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233950 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 07:44 | 2024-03-19 07:44 | 0.01 | 259 | 15464 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8271765 | 939855 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-27 10:23 | 2024-06-27 10:23 | 0 | 260 | 15501 | 11:25 A 11:26: SUICHEO A CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL D16037(FALTA EL NODO EXACTO).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:35<br><br>11:24: ANDRES INFORMA QUE DESENTORCHARON LINEAS EN MILAN EN EL D16259, LA FALLA SE DEBIO A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO QUE ESTABAN HACIENDO LABORES EN ESE SECTOR Y UN POSTE TOCO LINEA DE CHEC SACANDO EL CTO Y ENTORCHANDO LINEAS EN 2 SECTORES; SOLICTAN SUICHEO CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL NODOD FISICO D16037 DEL CUAL FALTA EL NODO EXACTO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:02<br><br>CTO DISPARO, RECHAZO 2 RECIERRES, SE?AL D51, DISP GENERAL Y DISP TRIFASICO; SE INFORMO A ANDRES MEJIA. 10:40: REPORTA OSCAR ROMERO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS EN MILAN EN EL D16259. 10:43: REPORTA ANCIZAR ACEVEDO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS DEL D16034 HACIA ARRIBA; EL PUEDE ABRIR SW DE16034 Y CERRAR CTO HAST AHI. 10:44: RPORTA ANDRES QUEDESENTORCHARON LAS 3 LINEAS EN EL D16224<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:03:17<br><br> | CTO DISPARO DEBIDO A QUE PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO POSTE DE FIBRA DE VIDRIO JUNTARON DOS FASES ENTRE NODOS D16624 AL 590, LAS LINEA SE ENTORCHARON EN 3 PUNTOS DIFENTES, LAS DESENTORCHAN U¿Y SE NORMALIZA CTO, SE ALCANZO A ABRIR LA SW D16250, CON APOYO DE ANCIAR ACEVEDO, PARA ENERGIZAR CTO HASTA AHI, LUEGO SE NECESITO SUICHEO PARA CERRARLA POR PARTE DE REP DQA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:44:38 POR SOLICITUD DE LA INGA NASLY, SE CAMBIA CAUSA (FALLA EN REDES DE DISTRIBUCION Y ELEMENTOS ASOCIADOS) POR (ACCION DE TERCEROS). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 14:02:02
8271767 | 939855 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-27 10:23 | 2024-06-27 10:23 | 0.01 | 260 | 15501 | 11:25 A 11:26: SUICHEO A CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL D16037(FALTA EL NODO EXACTO).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:35<br><br>11:24: ANDRES INFORMA QUE DESENTORCHARON LINEAS EN MILAN EN EL D16259, LA FALLA SE DEBIO A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO QUE ESTABAN HACIENDO LABORES EN ESE SECTOR Y UN POSTE TOCO LINEA DE CHEC SACANDO EL CTO Y ENTORCHANDO LINEAS EN 2 SECTORES; SOLICTAN SUICHEO CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL NODOD FISICO D16037 DEL CUAL FALTA EL NODO EXACTO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:02<br><br>CTO DISPARO, RECHAZO 2 RECIERRES, SE?AL D51, DISP GENERAL Y DISP TRIFASICO; SE INFORMO A ANDRES MEJIA. 10:40: REPORTA OSCAR ROMERO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS EN MILAN EN EL D16259. 10:43: REPORTA ANCIZAR ACEVEDO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS DEL D16034 HACIA ARRIBA; EL PUEDE ABRIR SW DE16034 Y CERRAR CTO HAST AHI. 10:44: RPORTA ANDRES QUEDESENTORCHARON LAS 3 LINEAS EN EL D16224<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:03:17<br><br> | CTO DISPARO DEBIDO A QUE PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO POSTE DE FIBRA DE VIDRIO JUNTARON DOS FASES ENTRE NODOS D16624 AL 590, LAS LINEA SE ENTORCHARON EN 3 PUNTOS DIFENTES, LAS DESENTORCHAN U¿Y SE NORMALIZA CTO, SE ALCANZO A ABRIR LA SW D16250, CON APOYO DE ANCIAR ACEVEDO, PARA ENERGIZAR CTO HASTA AHI, LUEGO SE NECESITO SUICHEO PARA CERRARLA POR PARTE DE REP DQA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:44:38 POR SOLICITUD DE LA INGA NASLY, SE CAMBIA CAUSA (FALLA EN REDES DE DISTRIBUCION Y ELEMENTOS ASOCIADOS) POR (ACCION DE TERCEROS). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 14:02:02
8248891 | 38660 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:15 | 2024-04-27 15:15 | 0 | 258 | 15191 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8243042 | 931772 | ROS30T15 | ROS23T11 | TFP | No programada | Error de operación | 2024-04-17 14:39 | 2024-04-17 14:41 | 0.04 | 258 | 0 | SE DEMORA CIERRE DEL INTERRUPTOR ROS23L13 PLAYA RICA, YA QUE NO OPERO REMOTAMENTE, EL PERSONAL REALIZA EL CIERRE LOCAL, INDICAN QUE SE QUEMO CONTACTO AUXILIAR QUE ALIMENTA EL MOTOR DE DICHO INTERRUPTOR, SE REALIZA LA REPARACION CORRESPONDIENTE RECUPERANDO LA OPERACION REMOTA CON DICHO EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:41:06<br><br>SE HACE EFECTIVO EL RIESGO DE DISPARO CONSIGNADO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA ORDEN, INDICA CESAR ERAZO QUE ENCONTRARON EL POSITIVO A TIERRA EN EL ROS30T15 SALIDA TF3, CONTINUAN REVISANDO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:04:25<br><br> | ACTIVIDADES se solicita orden para revisar positivo a tierra que se tiene en la subestación, se bajaran polaridades de cada uno de los circuitos tanto de 33kv como de 13.2kv la orden presentara perdida de supervisión de los circuitos y contara con riesgo de disparo, actividad a cargo de cesar augusto Erazo. NOTAS INDICA CESAR ERAZO QUE EL POSITIVO A TIERRA SE ENCUENTRA EN EL TABLERO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2, SE DEBE REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD PARA SOLUCIONAR DICHA NOVEDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:53:25
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 17:42 | 0.91 | 259 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8261152 | 936554 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-26 14:05 | 2024-05-26 15:36 | 1.51 | 259 | 15202 | - | DISPARA CTO OTUN DE LA ROSA, SE ESNAYA SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y RECHAZA AR 2, SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL CTO ENCONTRANDO AISLADOR DE PIN REVENTADO Y FASE SOBRE LA CRUCETA EN EL NODO D16218, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA Y NO HAY FORMA DE INTERCONECTAR CON MANIOBRAS REMOTAS, CUANDO LA TOEMENTA BAJA SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DEL AISLADOR Y A CORREGIR LA LINEA Y SE NORMALIZA CTO OTUN. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:49:40
8259335 | 936128 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:45 | 2024-05-22 16:45 | 0 | 259 | 15202 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8261140 | 936554 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-26 14:01 | 2024-05-26 14:01 | 0.01 | 259 | 15202 | - | DISPARA CTO OTUN DE LA ROSA, SE ESNAYA SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y RECHAZA AR 2, SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL CTO ENCONTRANDO AISLADOR DE PIN REVENTADO Y FASE SOBRE LA CRUCETA EN EL NODO D16218, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA Y NO HAY FORMA DE INTERCONECTAR CON MANIOBRAS REMOTAS, CUANDO LA TOEMENTA BAJA SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DEL AISLADOR Y A CORREGIR LA LINEA Y SE NORMALIZA CTO OTUN. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:49:40
8261150 | 936554 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-26 14:05 | 2024-05-26 14:05 | 0.01 | 259 | 15202 | - | DISPARA CTO OTUN DE LA ROSA, SE ESNAYA SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y RECHAZA AR 2, SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL CTO ENCONTRANDO AISLADOR DE PIN REVENTADO Y FASE SOBRE LA CRUCETA EN EL NODO D16218, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA Y NO HAY FORMA DE INTERCONECTAR CON MANIOBRAS REMOTAS, CUANDO LA TOEMENTA BAJA SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DEL AISLADOR Y A CORREGIR LA LINEA Y SE NORMALIZA CTO OTUN. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:49:40
8259518 | 936128 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 19:01 | 2024-05-22 19:02 | 0.01 | 259 | 15202 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8261138 | 936554 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-26 14:01 | 2024-05-26 14:01 | 0 | 259 | 15202 | - | DISPARA CTO OTUN DE LA ROSA, SE ESNAYA SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y RECHAZA AR 2, SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL CTO ENCONTRANDO AISLADOR DE PIN REVENTADO Y FASE SOBRE LA CRUCETA EN EL NODO D16218, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA Y NO HAY FORMA DE INTERCONECTAR CON MANIOBRAS REMOTAS, CUANDO LA TOEMENTA BAJA SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DEL AISLADOR Y A CORREGIR LA LINEA Y SE NORMALIZA CTO OTUN. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:49:40
8261148 | 936554 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-26 14:04 | 2024-05-26 14:04 | 0 | 259 | 15202 | - | DISPARA CTO OTUN DE LA ROSA, SE ESNAYA SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y RECHAZA AR 2, SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL CTO ENCONTRANDO AISLADOR DE PIN REVENTADO Y FASE SOBRE LA CRUCETA EN EL NODO D16218, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA Y NO HAY FORMA DE INTERCONECTAR CON MANIOBRAS REMOTAS, CUANDO LA TOEMENTA BAJA SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DEL AISLADOR Y A CORREGIR LA LINEA Y SE NORMALIZA CTO OTUN. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:49:40
8261142 | 936554 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-26 14:02 | 2024-05-26 14:04 | 0.04 | 259 | 15202 | - | DISPARA CTO OTUN DE LA ROSA, SE ESNAYA SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y RECHAZA AR 2, SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL CTO ENCONTRANDO AISLADOR DE PIN REVENTADO Y FASE SOBRE LA CRUCETA EN EL NODO D16218, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA Y NO HAY FORMA DE INTERCONECTAR CON MANIOBRAS REMOTAS, CUANDO LA TOEMENTA BAJA SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DEL AISLADOR Y A CORREGIR LA LINEA Y SE NORMALIZA CTO OTUN. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:49:40
8259553 | 38841 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:40 | 2024-05-22 19:40 | 0.01 | 563 | 15062 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8258291 | 935799 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 08:03 | 2024-05-20 08:05 | 0.03 | 258 | 15020 | - | Se reponen 4x5.2D en el TRF D16902 causa desconocida, al momento de reponer la vela no calzo bien y genero apertura del circuito a las 08:03 ROS23L15 Otún, como estaba el personal consignado en el AR, se procedió a comunicarse y se cerró manualmente siendo exitoso el cierre, adicionalmente por el rechazo del fusible se quemaron 2FQx1.0D en el TRF D16622, quedan servicio normalizados en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 08:57:37
8233535 | 926401 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:20 | 2024-03-18 07:23 | 1.05 | 210 | 14950 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 17:43 | 0.92 | 209 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8253842 | 38724 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:16 | 2024-05-06 15:17 | 0.01 | 209 | 14982 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259517 | 936128 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 19:01 | 2024-05-22 19:02 | 0.01 | 209 | 14982 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8253798 | 38724 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:16 | 2024-05-06 15:16 | 0 | 209 | 14982 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8238859 | 38482 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 09:45 | 2024-04-04 09:48 | 0.04 | 210 | 14957 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8243042 | 931772 | ROS30T15 | ROS23T11 | TFP | No programada | Error de operación | 2024-04-17 14:39 | 2024-04-17 14:42 | 0.04 | 209 | 57255 | SE DEMORA CIERRE DEL INTERRUPTOR ROS23L13 PLAYA RICA, YA QUE NO OPERO REMOTAMENTE, EL PERSONAL REALIZA EL CIERRE LOCAL, INDICAN QUE SE QUEMO CONTACTO AUXILIAR QUE ALIMENTA EL MOTOR DE DICHO INTERRUPTOR, SE REALIZA LA REPARACION CORRESPONDIENTE RECUPERANDO LA OPERACION REMOTA CON DICHO EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:41:06<br><br>SE HACE EFECTIVO EL RIESGO DE DISPARO CONSIGNADO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA ORDEN, INDICA CESAR ERAZO QUE ENCONTRARON EL POSITIVO A TIERRA EN EL ROS30T15 SALIDA TF3, CONTINUAN REVISANDO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:04:25<br><br> | ACTIVIDADES se solicita orden para revisar positivo a tierra que se tiene en la subestación, se bajaran polaridades de cada uno de los circuitos tanto de 33kv como de 13.2kv la orden presentara perdida de supervisión de los circuitos y contara con riesgo de disparo, actividad a cargo de cesar augusto Erazo. NOTAS INDICA CESAR ERAZO QUE EL POSITIVO A TIERRA SE ENCUENTRA EN EL TABLERO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2, SE DEBE REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD PARA SOLUCIONAR DICHA NOVEDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:53:25
8243661 | 38579 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:19 | 2024-04-18 13:21 | 0.04 | 209 | 14956 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8272160 | 939981 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 09:32 | 2024-06-28 09:37 | 0.09 | 209 | 15000 | - | 09:31 A 09:37: D51/51N/50 ETAPA1/DISP GENERAL Y DISP TRIFASICO CTO MACARENA OS23L16, SIMULTANEO CON DRO DE CTO ANDI 33 KV; SE REVISAN SEÑALES Y SE COORDINA CON CRC PARA EL ENSAYO(NO EJECUTA COMANDO INICIAL, NO ESTA HABILITADO, SE UNOS SEGUNDOS DESPUES DEL PRIMER INTENTO Y, ENTRA NORMAL; CRC COORDINA CON EEP PARA NORMALIZAR LA LINEA DE 33 KV LA CUAL TAMBIENENTRO NORMAL; (NOS TOMAMOS EL TIEMPO NECESARIO PARA ANALIZAR EL EVENTO ANTES DE ENSAYAR). SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO QUE ALCANZO A INGRESAR SOLICITUD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-28 09:47:11
8223455 | 924252 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 06:03 | 2024-02-07 06:04 | 0.01 | 210 | 14798 | SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO D17366, SE ABRE CUCHILLAS EN DICHO Y SE INTERCONECTA CTO MACARENA CON CTO OTUN, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:39:44<br><br>DISAPARO DE CTO ROS23L16 MACARENA NORMAL POR AR 2, PERO SE EVIDENCIA UNA FASE MUY BAJITA SE VA REALIZAR REVISION DEL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:23:22<br><br> | VER BITACORA EJECUNTANDOSE. SE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ E INFORMA QUE NO HAY GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR LA REPARACION. SE VA REPARAR CON GRUPO DE REPARACIONES. SE ABRE ITX 2RO5RO61_OTUN_MACARENA 07:19 SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE REPARA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN NODO D17366. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE CIERRA CTO ROS23L16 ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. 07:34 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 07:48:49
8223453 | 924252 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 06:03 | 2024-02-07 06:03 | 0 | 210 | 14798 | SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO D17366, SE ABRE CUCHILLAS EN DICHO Y SE INTERCONECTA CTO MACARENA CON CTO OTUN, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:39:44<br><br>DISAPARO DE CTO ROS23L16 MACARENA NORMAL POR AR 2, PERO SE EVIDENCIA UNA FASE MUY BAJITA SE VA REALIZAR REVISION DEL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:23:22<br><br> | VER BITACORA EJECUNTANDOSE. SE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ E INFORMA QUE NO HAY GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR LA REPARACION. SE VA REPARAR CON GRUPO DE REPARACIONES. SE ABRE ITX 2RO5RO61_OTUN_MACARENA 07:19 SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE REPARA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN NODO D17366. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE CIERRA CTO ROS23L16 ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. 07:34 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 07:48:49
8223476 | 924252 | ROS23L15 | 2RO5RO61 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 07:19 | 2024-02-07 07:35 | 0.26 | 209 | 14797 | SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO D17366, SE ABRE CUCHILLAS EN DICHO Y SE INTERCONECTA CTO MACARENA CON CTO OTUN, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:39:44<br><br>DISAPARO DE CTO ROS23L16 MACARENA NORMAL POR AR 2, PERO SE EVIDENCIA UNA FASE MUY BAJITA SE VA REALIZAR REVISION DEL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:23:22<br><br> | VER BITACORA EJECUNTANDOSE. SE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ E INFORMA QUE NO HAY GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR LA REPARACION. SE VA REPARAR CON GRUPO DE REPARACIONES. SE ABRE ITX 2RO5RO61_OTUN_MACARENA 07:19 SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE REPARA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN NODO D17366. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE CIERRA CTO ROS23L16 ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. 07:34 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 07:48:49
8223458 | 924252 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 06:31 | 2024-02-07 06:33 | 0.05 | 209 | 14798 | SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO D17366, SE ABRE CUCHILLAS EN DICHO Y SE INTERCONECTA CTO MACARENA CON CTO OTUN, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:39:44<br><br>DISAPARO DE CTO ROS23L16 MACARENA NORMAL POR AR 2, PERO SE EVIDENCIA UNA FASE MUY BAJITA SE VA REALIZAR REVISION DEL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:23:22<br><br> | VER BITACORA EJECUNTANDOSE. SE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ E INFORMA QUE NO HAY GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR LA REPARACION. SE VA REPARAR CON GRUPO DE REPARACIONES. SE ABRE ITX 2RO5RO61_OTUN_MACARENA 07:19 SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE REPARA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN NODO D17366. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE CIERRA CTO ROS23L16 ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. 07:34 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 07:48:49
8263161 | 937158 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 16:53 | 2024-06-01 16:55 | 0.02 | 244 | 14868 | - | evento simultaneo de los interruptores BQE30L12 LA HERMOSA, ROS30L24 BOSQUES, HER30L15 BOSQUES y HER30T16 LLEGADA TF1 Con el evento se apaga subestación Bosques, 33 y 13.2 kV de subestación La Hermosa, se evidencia condiciones atmosféricas en la zona. Normal por ensayo. Se coordina el cierre del transformador con el ingeniero de turno Alejandro Gil. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-01 17:46:56
8254530 | 934555 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 01:34 | 2024-05-08 01:35 | 0.01 | 243 | 14694 | 1:32 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CIRCUITOS: BQE30L13 LA ROSA 33 KV / BQE23L12 ACUARELA / HER30L15 BOSQUES DE LA ACUARELA. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 1:33 CERRADO CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA POR ENSAYO. 1:34 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO HER30L15 BOSQUES DE LA ACUARELA. 1:34 DISPARO DEL CIRCUITO BQE30L12 LA HERMOSA. 1:34 CERRADO CIRCUITO BQE30L13 LA ROSA POR ENSAYO. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE REPARACIONES DE TRASNOCHO A CARGO DE JAIME ARIAS PERO NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL EN LA REVISION QUE REALIZARON. INFORMA JAIME ARIAS QUE HACE FALTA REVISAR HACIA EL RAMAL DE ALUCOL POR TERRENO COMPLICADO Y PORQUE A LA ZONA NO ES APROPIADO ENTRAR EN HORAS DE LA NOCHE. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A ORLANDO GRANADA (SYL)<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 05:52:57<br><br> | SE REALIZA INSPECCION Y REVISION EN EL SECTOR, SE RETIRAN 15 GUADUAS APROXIMADAMENTE EN LOS NODOS B56018 AL B56019, SE ENSAYA CIERRA DE LAS LINEAS 33 HER30L15 AL BQE30L12. SE NORMALIZA LINEA 33KV POR AMBOS EXTREMOS. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-08 09:59:15
8243628 | 38582 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:10 | 2024-04-18 13:11 | 0.01 | 243 | 14674 | - | Disparo enlace ROSA-BOSQUES-HERMOSA 33kv por fuerte tormenta electrica en la zona
8217958 | 921877 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-17 08:01 | 2024-01-17 08:01 | 0.01 | 245 | 14623 | - | 8:00 se presenta disparo simultaneo el Interruptor el int HER30L15 33KV quedando abierto, y en la S/E BQE30L13 A ROSA se realiza un cierre disparando el transformador 33/13.2kv por alta y baja, se descargan circuitos 13.2kv, se evidencia una falla de la linea entre la ROS Y BQE, se procede a cerrar en la S/E HER el interruptor HER30L15 BQE y normalizando el transformador 33/13.2kv y circuitos 13.2kv en S/E BQE. Se envió personal de reparaciones Dosquebradas Alexander Rudas observando colilla suelta B56070 se realiza apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea LA ROSA A BQE, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea 33kv. Por falla de caja primarias en la empresa Alucol B56018 se realiza en apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea HER A BQE realiza la reparación personal DE Santa Rosa Rubén Quintero, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 13:40:33
8259110 | 936003 | PSO30L17 | PSO30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:29 | 2024-05-21 21:30 | 0.02 | 836 | 14439 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE DISPARA EL INTERRUPTOR PSO30L17 NRA 33KV SE PROCEDE ABRIR INT NRA30L14 PSO Y SE CIERRA EL INTERRUPTOR SLM30L15 AZU PARA CAMBIAR NODO DE ALIMENTACION POR LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS. SE CIERRA EN VACIO LA LINEA PSO - NEIRA Y AL MOMENTO DISPARA DESPUES DE UN TIEMPO EL OPERADOR DE LA PLANTA GUACAICA INFORMA QUE BAJO LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA Y SE REALIZA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA QUEDANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-21 23:57:48
8241812 | 927822 | MAN30L27 | MAN30L27 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 17:23 | 2024-04-14 17:28 | 0.09 | 322 | 14057 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8261987 | 936824 | DDO30L12 | SUP30L13 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 08:30 | 2024-05-29 08:30 | 0 | 469 | 13484 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8221995 | 38079 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:10 | 2024-02-02 23:12 | 0.04 | 198 | 13171 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8228514 | 926409 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 06:32 | 2024-02-28 06:33 | 0.02 | 198 | 13171 | - | salida del cto capilla de la lina subterranea al area ARCO VOLADO DE LA CUCHILLA DE LA SW D15814 linea entorchada SE LE HACE SWITCHEO A L CTO ROS23L14_CAPILLA PARA DESENTORCHAR LINEA (2 FASES) EN EL NODO D15816. SE DESENTORCHA LINEA SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D15814. SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y RECHAZA SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R03 SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y CIERRA NORMAL SE REALIZA AJUSTE DE CONTACTOS DE LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO CAPILLA. SE REPARA Y SE LEVANTA ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN ELNODO D15814. SE DESHACEN LAS MANIOBRAS DE ITX Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 08:40:51 salida del cto capilla de la lina subterranea al area ARCO VOLADO DE LA CUCHILLA DE LA SW D15814 linea entorchada SE LE HACE SWITCHEO A L CTO ROS23L14_CAPILLA PARA DESENTORCHAR LINEA (2 FASES) EN EL NODO D15816. SE DESENTORCHA LINEA SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D15814. SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y RECHAZA SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R03 SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y CIERRA NORMAL SE REALIZA AJUSTE DE CONTACTOS DE LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO CAPILLA. SE REPARA Y SE LEVANTA ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN ELNODO D15814. SE DESHACEN LAS MANIOBRAS DE ITX Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 09:25:48
8240289 | 38519 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-04-09 14:54 | 2024-04-09 14:54 | 0 | 198 | 13193 | - | Se presenta alarma de Temperatura de aceite en el transformador 33kv-13.2 en sub la rosa, se realiza interconexion del circuito ROS23L14 capilla con el circuito BQE23L12 Acuarela para quitarle carga al transformador, despues de realizar la revision por parte del personal de Subestaciones indican que dicha alarma es falsa, se procede a normalizar la topologia nuevamente y de igual forma ellos continuaran revisando la posible causa de dicha alarma
8243042 | 931772 | ROS30T15 | ROS23T11 | TFP | No programada | Error de operación | 2024-04-17 14:39 | 2024-04-17 14:41 | 0.03 | 198 | 0 | SE DEMORA CIERRE DEL INTERRUPTOR ROS23L13 PLAYA RICA, YA QUE NO OPERO REMOTAMENTE, EL PERSONAL REALIZA EL CIERRE LOCAL, INDICAN QUE SE QUEMO CONTACTO AUXILIAR QUE ALIMENTA EL MOTOR DE DICHO INTERRUPTOR, SE REALIZA LA REPARACION CORRESPONDIENTE RECUPERANDO LA OPERACION REMOTA CON DICHO EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:41:06<br><br>SE HACE EFECTIVO EL RIESGO DE DISPARO CONSIGNADO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA ORDEN, INDICA CESAR ERAZO QUE ENCONTRARON EL POSITIVO A TIERRA EN EL ROS30T15 SALIDA TF3, CONTINUAN REVISANDO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:04:25<br><br> | ACTIVIDADES se solicita orden para revisar positivo a tierra que se tiene en la subestación, se bajaran polaridades de cada uno de los circuitos tanto de 33kv como de 13.2kv la orden presentara perdida de supervisión de los circuitos y contara con riesgo de disparo, actividad a cargo de cesar augusto Erazo. NOTAS INDICA CESAR ERAZO QUE EL POSITIVO A TIERRA SE ENCUENTRA EN EL TABLERO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2, SE DEBE REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD PARA SOLUCIONAR DICHA NOVEDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:53:25
8240303 | 38519 | ROS23L14 | 2BQ2RO41 | 13.2 | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-04-09 16:56 | 2024-04-09 16:56 | 0 | 198 | 13193 | - | Se presenta alarma de Temperatura de aceite en el transformador 33kv-13.2 en sub la rosa, se realiza interconexion del circuito ROS23L14 capilla con el circuito BQE23L12 Acuarela para quitarle carga al transformador, despues de realizar la revision por parte del personal de Subestaciones indican que dicha alarma es falsa, se procede a normalizar la topologia nuevamente y de igual forma ellos continuaran revisando la posible causa de dicha alarma
8215344 | 37896 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 18:34 | 2024-01-01 18:34 | 0 | 197 | 13156 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8216497 | 37931 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 16:28 | 2024-01-09 16:28 | 0 | 197 | 13156 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, NORMAL POR ARC CAUSA DESCONOCIDA:
8215346 | 37896 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 18:34 | 2024-01-01 18:34 | 0.01 | 197 | 13156 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8216499 | 37931 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 16:28 | 2024-01-09 16:29 | 0.02 | 197 | 13156 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, NORMAL POR ARC CAUSA DESCONOCIDA:
8259515 | 936128 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 19:01 | 2024-05-22 19:02 | 0.01 | 198 | 13201 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:57 | 0.16 | 198 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 11:57 | 0.28 | 163 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8263599 | 937318 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 13:45 | 2024-06-03 13:46 | 0.02 | 190 | 13207 | - | SE REVISA LA SW D15302 Y SE OBSERVA COLILLA SUELTA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA, SE PROCEDE ABRIR EN SU TOTALIDAD PARA TRANSFERIR LA CARGA AL CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL EN EL MOMENTO QUE SE ABRIA LA SW SE DISPARO CIRCUITO CAPILLA ROS23L14 SE COORDINA CON PERSONAL EN TERRENO Y NUEVAMENTE SE CIERRA. SE ABRIO CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL PARA CERRAR LAS CUCHILLAS INTERCONEXION D11036 SE TRANSFIRIO LA CARGA DE CAPILLA AL CIRCUITO AGUA AZUL DE BOSQUES QUEDANDO TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 14:13:17
8250877 | 933666 | VBO30L12 | VBO30L12 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 17:50 | 2024-04-30 17:51 | 0.02 | 681 | 12292 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8250818 | 933666 | VBO30L12 | VBO30L12 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 16:34 | 2024-04-30 16:47 | 0.23 | 681 | 12292 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8252705 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:23 | 2024-05-03 14:25 | 0.03 | 223 | 15773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252669 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:58 | 2024-05-03 14:00 | 0.03 | 223 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234371 | 926551 | ROS23L15 | 61564 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-20 06:46 | 2024-03-20 06:46 | 0.01 | 235 | 11811 | INFORMA OSCAR ROMERO QUE SE RETRASA UN POCO LAS MANIOBRAS YA QUE ESTABA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-20 06:09:47<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS). MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ROS23L15_OTUN HACIA EL CTO ROS23L16_MACARENA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA DEL CTO ROS23L15_OTUN ENTRE LOS NODOS D16777 AL D16642 POR PARTE DEL PROCESO DE EXPANSION Y REPOSICION. ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES A LA RED PRIMARIA DEL CIRCUITO ROS23L19_CHAQUIRO A CARGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, POR ELLO EL CTO ROS23L19_CHAQUIRO ESTARÁ ABIERTO TODO EL DÍA. SE REQUIERE ATERRIZAR CTO EN SUBESTACIÓN. INFORMA PERSONAL ENCARGADO Q NO SE REALIZNA MANIOBRAS SOBRE SW D16846 SE CUMPLE ODO CON LEVE RETRASO POR LO DISPENDIOSO DEL TRABAJO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:41:48
8234569 | 926551 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-20 17:06 | 2024-03-20 17:08 | 0.05 | 235 | 11811 | INFORMA OSCAR ROMERO QUE SE RETRASA UN POCO LAS MANIOBRAS YA QUE ESTABA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-20 06:09:47<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS). MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ROS23L15_OTUN HACIA EL CTO ROS23L16_MACARENA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA DEL CTO ROS23L15_OTUN ENTRE LOS NODOS D16777 AL D16642 POR PARTE DEL PROCESO DE EXPANSION Y REPOSICION. ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES A LA RED PRIMARIA DEL CIRCUITO ROS23L19_CHAQUIRO A CARGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, POR ELLO EL CTO ROS23L19_CHAQUIRO ESTARÁ ABIERTO TODO EL DÍA. SE REQUIERE ATERRIZAR CTO EN SUBESTACIÓN. INFORMA PERSONAL ENCARGADO Q NO SE REALIZNA MANIOBRAS SOBRE SW D16846 SE CUMPLE ODO CON LEVE RETRASO POR LO DISPENDIOSO DEL TRABAJO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:41:48
8270892 | 937659 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-23 18:32 | 2024-06-23 18:34 | 0.05 | 235 | 11837 | 17:07 INFORMA OSCAR ROMERO ENCARGADO DE LA ORDEN RETRASO PARA CULMINAR ACTIVIDAD POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RETRASA APROX 1 HORA LA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 17:09:11<br><br>SE RETRASA NORMLAIZACION TRAMO DE LINEA Cod:8525 ¦ N1:D16644 ¦ N2:D17256 YA Q EL PUNTO DONDE SE DEBIA HACER LA MANIOBRA HABIA PROBLEMAS CON UN POISTE PRIMARIO Q ESTABA FRACTURADO Y SE TUVO Q REALIZAR UNA LABOR EXTRA Q NO ESTABA CONTEMPLADA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 12:07:46<br><br> | SE REALIZO REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D17258 AL D16648 Y HACIA EL NODO D16944 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 18:48:14
8270522 | 937659 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-23 06:30 | 2024-06-23 06:32 | 0.03 | 235 | 15501 | 17:07 INFORMA OSCAR ROMERO ENCARGADO DE LA ORDEN RETRASO PARA CULMINAR ACTIVIDAD POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RETRASA APROX 1 HORA LA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 17:09:11<br><br>SE RETRASA NORMLAIZACION TRAMO DE LINEA Cod:8525 ¦ N1:D16644 ¦ N2:D17256 YA Q EL PUNTO DONDE SE DEBIA HACER LA MANIOBRA HABIA PROBLEMAS CON UN POISTE PRIMARIO Q ESTABA FRACTURADO Y SE TUVO Q REALIZAR UNA LABOR EXTRA Q NO ESTABA CONTEMPLADA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 12:07:46<br><br> | SE REALIZO REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D17258 AL D16648 Y HACIA EL NODO D16944 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 18:48:14
8228594 | 926511 | VBO30L12 | VBO30L12 | 33 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-28 14:53 | 2024-02-28 15:02 | 0.15 | 636 | 11733 | - 13:58 SE ACCIONA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARLDA CON DISP 86 - NO SE DEJA RESETEAR DISP 86<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:48:24<br><br>SE ENVIA CORREO INFORMANDO EVENTO EN VBO - 13:39:04 Se presenta disparo con bloqueo 86 por alta y baja del transformador de potencia en subestaci?n Viterbo sin se?al de protecciones aparente. - El interruptor por el lado de baja se ve cerrado y con el bloqueo 86 enclavado. - Se trata de resetear el bloqueo 86 por baja que se ve se encuentra enclavada y no resetea nivel 3. - Se coordina con STR y reporta que no se deja resetear desde nivel 2. - No se ve enclavado el bloqueo 86 por el lado de alta. - Reporta STR que el rel? por el lado de alta no tiene comunicaci?n. - Se env?a operador que atiende esta subestaci?n y reporta que se encuentra por los lados de Belalc?zar. Por favor analizar el evento para determinar cual es el motivo de la apertura del transformador De manera adicional se debe deslastrar carga desde la L?nea VBO BOA para mejorar tensiones ya que se activo el bot?n anti isla en VBO, a las 13:58 se presenta la salida de Irisa, se pierde la se?alizaci?n de la funci?n anti isla y genera un bloqueo 86 en el interruptor VIR30L15 irisa, solo se logro normalizar con ayuda de Carlos Cifuentes desde el SAS. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:47:18<br><br> | - 14:05 A 15:15 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 14:06 A 15:14 CERRADA 2MG4VB41 INTERCONEXION LA QUIEBRA SAN JOSE - 14:08 A 15:01 ABIERTO VBO30L13 BALBOA POR BAJAS TENSIONES - INFORMA CARLOS EDUARD0 CIFUENTES QUE RESETEA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y SE DEJA RESETAR DISP 86 VIR30L15 INGENIO RISARLDA - 14:52 CERRADO VIR30L15 INGENIO RISARLDA COORDINADO CON JOSE A QUIROGA - 14:52 A 15:01 ABIERTO VBO30L12 SANTUARIO PARA MEJORAR TENSION EN VIR - 14:54 A 15:02 ABIERTO VBO23T11 LLEGADA TF2 ARA MEJORAR TENSION EN VIR 32 KV - JORGE ELIECER AGUDELO RESETEA DISP 86 DE TF1 - REVISA TF NO LE ENCUENTRA NADA ANORMAL - 15:00 CERRADO VBO40T21 SALIDA TF1 - 15:01 CERRADO VBO30T17 LLEGADA TF1 - 15:03 EN PARALELO iRISA INFORMSA JOSE ANTONIO QUIROGA - 16:34 INFORMA JORGE ELIECER AGUDELO QUE CAMBIA TARJETA SPOC 110 DE VB40T21 SALIDA TF1 COORDINADO CON CAMILO DEVIA - 15:40 A 16:05 ALARMA FALLA VCC SECC - AT JORGE ELIECER ACCIONA BREAKER SECC BARRA ALUMBRADO MK Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:52:04
8221783 | 923778 | VBO30L12 | VBO30L12 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-02 17:49 | 2024-02-02 17:55 | 0.1 | 625 | 11488 | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO 918797 CN 2012037 DESPUES DE CERRAR LA LINEA 115 KV ESM - VBO SE RECIBE INFORME DEL OPERADO JHON JAIRO ARISTIZABAL DE LA PLANAT ESMERALA QUE SE PRESENTA FUERTE ARCO EN EL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO YA QUE ESTE NO ESTA TERMINANDO SU RECORRIDO COMPLETAMENTE ESM40L33 VITERBO, SE PROCEDE A ABRIR POR SEGURIDAD EL INTERRUPTOR A LAS 17:18 Y 17:21 SE INFORMA XM INGENIERA LAURA MEJIA, SE TRATA DE CERRAR LOCALMNETE PERO NO FUE POSIBLE, SE TRATA DE PASAR EL CAMPO POR TRANSFERENCIA PERO EL INTERRUPTOR ESM40B20 RECHAZA, SE ABRE EL TRF 115/33 KV EN S/E VBO , SE CIERRA EL INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO Y SE INTENTA CERRAR NUEVAMENTE POR TRANSFERENCIA PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE ABRI NUEVAMENTE EL INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO Y EL COMPAÑERO HECTOR MARIO POSADA PROCEDE A REALIZAR LA REVISION DEL SECCIONADOR DE BARRA EN LA S/E ESM, SE INFORMO AL DISPONIBLE DE C Y P y DISPONIBLE DE SUBSTACIONES Y LA INGENIERA DE TURNO, POR CONDICIONES ATSMOSFERICAS SALIO DE LINEA EL INGENIO RISARALDA LO QUE OCASIONA BAJOS VOLTAJE SEN LA ZONA SUROCCIDENTE, PARA QUE IRISA INGRESARA NUEVAMENTE FUE NECESARIO APAGAR LINEAS 33 KV VBO-SIO Y VBO- BOA PARA SUBIR TENSIONES Y COORDINADO CON PERSONAL DE IRISA PODER INGRESAR A GENERAR, PARA SOSTENER LAS TENSIONES EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:14:58<br><br> | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO 918797 CN 2012037 DESPUES DE CERRAR LA LINEA 115 KV ESM - VBO SE RECIBE INFORME DEL OPERADO JHON JAIRO ARISTIZABAL DE LA PLANAT ESMERALA QUE SE PRESENTA FUERTE ARCO EN EL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO YA QUE ESTE NO ESTA TERMINANDO SU RECORRIDO COMPLETAMENTE ESM40L33 VITERBO, SE PROCEDE A ABRIR POR SEGURIDAD EL INTERRUPTOR A LAS 17:18 Y 17:21 SE INFORMA XM INGENIERA LAURA MEJIA, HECTOR MARIO POSADA REALIZA CIERRE LOCAL DEL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO ESM40L33 INFORMA QUE TIENE UNA PIEZA REVENTADA POR LA CUAL NO CERRABA BIEN, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE ESTA PIEZA NO QUEDA OPERATIVO DE FORMA REMOTA 20:06 INSTRUCCION XM PARA CERRAR INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO 20:07 CERRADO INTERRUPTOR 20:11 REPORTE XM CESAR MUÑOZ HEROPES 983948-53 VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:27:26
8261222 | 936563 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-26 16:59 | 2024-05-26 17:00 | 0.01 | 234 | 11544 | SE REALIZA SWITCHEOS AL CTO OTUN YA QUE SE ENCUENTRA SECCION UBICADA EN EL TRAMO DE LINEA L0277294 LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA, LA SECCION CON FUSIBLES QUEMADOS PERO LA VELA NO CAE, SE REALIZA SWITCHEO PARA CORREGIR VELAS Y PARA CALZARLAS NUEVAMENTE YA QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 17:14:34<br><br> | SE REALIZA SWITCHEOS AL CTO OTUN YA QUE SE ENCUENTRA SECCION UBICADA EN EL TRAMO DE LINEA L0277294 LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA, LA SECCION CON UNA MALA INSTALACION POR PARTE DE PROTRECCIONES YA QUE INSTALARON UN ALAMBRE DE CALIBRE DELGADO EN VEZ DE CAÑUELA TIPO PUENTE, SE REALIZA SWITCHEO PARA CORREGIR E INSTALAR FUSIBLE TIPO PUENTE DE 100 A Y PARA CALZARLAS NUEVAMENTE YA QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 17:30:34
8261226 | 936563 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-26 17:09 | 2024-05-26 17:11 | 0.03 | 234 | 11544 | SE REALIZA SWITCHEOS AL CTO OTUN YA QUE SE ENCUENTRA SECCION UBICADA EN EL TRAMO DE LINEA L0277294 LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA, LA SECCION CON FUSIBLES QUEMADOS PERO LA VELA NO CAE, SE REALIZA SWITCHEO PARA CORREGIR VELAS Y PARA CALZARLAS NUEVAMENTE YA QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 17:14:34<br><br> | SE REALIZA SWITCHEOS AL CTO OTUN YA QUE SE ENCUENTRA SECCION UBICADA EN EL TRAMO DE LINEA L0277294 LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA, LA SECCION CON UNA MALA INSTALACION POR PARTE DE PROTRECCIONES YA QUE INSTALARON UN ALAMBRE DE CALIBRE DELGADO EN VEZ DE CAÑUELA TIPO PUENTE, SE REALIZA SWITCHEO PARA CORREGIR E INSTALAR FUSIBLE TIPO PUENTE DE 100 A Y PARA CALZARLAS NUEVAMENTE YA QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 17:30:34
8221391 | 923593 | VBO30L12 | VBO30L12 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:39 | 2024-02-01 14:44 | 0.08 | 607 | 11364 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8263227 | 38919 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 21:28 | 2024-06-01 21:29 | 0.02 | 344 | 11369 | - | DISPARO SIMULTANEO RIO-SUP Y DDO-SUP(NO DISPARO EN SUB SUP PERO TUVO DNA UN MINUTO), CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8258912 | 38825 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:22 | 2024-05-21 16:22 | 0 | 344 | 11341 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8262265 | 936904 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 18:52 | 2024-05-29 18:53 | 0.02 | 344 | 11341 | REPORTA PERSONAL DE MINEROS NACIONALES BAJAS TENSIONES , SE ABRE CIRCUITO DDO23L4 NUEVO MARMATO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41 NUEVO MARMARTO Y CRUZ DE HELECHO Y SE MEJORAN TENSIONES MOVIENDO EL TAP EN SUB SALAMINA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:34:27<br><br>SE presenta evento sobre el circuito SUPIA-EL DORADO 33 KV, la falla se est? despejando desde subestaci?n RIOSUCIO, lo que est? causando des energizaci?n de la subestaci?n SUPIA. Desde subestaci?n EL DORADO no est? dejando hacer cierre hacia SUPIA, cuando se intent? hacer cierre desde SUPIA hacia EL DORADO no despeja la falla y dispara en RIOSUCIO. Se informa de la novedad a Orlando Granada quien asigna al A.T Otoniel Loaiza para la revisi?n del circuito. Tambi?n se informa de la novedad al disponible de operaci?n Alejandro Gil y se env?a corroe para que revisen el evento <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-29 20:49:27<br><br> | Se repara línea fase reventada del circuito SUPIA - EL DORADO 33 KV entre los nodos B30094 al B30095, realizada la reparación se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 18:49:05
8262263 | 936904 | DDO30L12 | SUP30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 18:42 | 2024-05-29 18:42 | 0 | 343 | 11340 | REPORTA PERSONAL DE MINEROS NACIONALES BAJAS TENSIONES , SE ABRE CIRCUITO DDO23L4 NUEVO MARMATO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41 NUEVO MARMARTO Y CRUZ DE HELECHO Y SE MEJORAN TENSIONES MOVIENDO EL TAP EN SUB SALAMINA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:34:27<br><br>SE presenta evento sobre el circuito SUPIA-EL DORADO 33 KV, la falla se est? despejando desde subestaci?n RIOSUCIO, lo que est? causando des energizaci?n de la subestaci?n SUPIA. Desde subestaci?n EL DORADO no est? dejando hacer cierre hacia SUPIA, cuando se intent? hacer cierre desde SUPIA hacia EL DORADO no despeja la falla y dispara en RIOSUCIO. Se informa de la novedad a Orlando Granada quien asigna al A.T Otoniel Loaiza para la revisi?n del circuito. Tambi?n se informa de la novedad al disponible de operaci?n Alejandro Gil y se env?a corroe para que revisen el evento <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-29 20:49:27<br><br> | Se repara línea fase reventada del circuito SUPIA - EL DORADO 33 KV entre los nodos B30094 al B30095, realizada la reparación se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 18:49:05
8242165 | 38556 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:49 | 2024-04-15 14:50 | 0.02 | 343 | 11306 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, se evidencia descargas atmosféricas en la zona, se deja abierta el enlace SUP-DDO 33K mientras pasa la tempestad en la zona.
8245506 | 932434 | DDO30L12 | DDO30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 18:40 | 2024-04-20 18:43 | 0.04 | 343 | 11306 | SE PERSENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CIRCUITOS RIO - SUP Y DDO - SUP 33 KV. SE PROCERE A CERRAR EL CIRCUITO RIO - SUP 33 KV Y OPERA NORMAL. AL INTENTAR CERRRAR EL CIRCUITO DDO - SUP 33 KV, NO OPERA DESDE SP7 NI DESDE SAS. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A CARLOS EDO CIFUENTES (DISPONIBLE STR), QUIEN INFORMA QUE EL COMANDO ESTA SALIENDO PERO, NO ESTA OPERANDO EN LA S/E. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A EDISON CASTAÑEDA (DISPONIBLE CYP) PARA REALIZA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 19:23:50<br><br> | 20:35 SE COMUNICA EDISON CASTAÑEDA (CYP) E INFORMA QUE, AL LEER EL RELE, ENCONTRO UNA CONDICION DE SINCRONISMO ENTRE PT´S DE BARRA Y PT´S DE LINEA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE DEL INTERRUPTOR DDO30L12 SUPIA 33 KV. EDISON PROCEDE A DESHABILITAR LA FUNCION EN MENCION Y SE CIERRA EL INT. QUEDA DESHABILITADA HASTA ACLARAR LA INFORMACION DE DICHA FUNCION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 06:16:55
8246819 | 38627 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:38 | 2024-04-23 17:40 | 0.03 | 343 | 11298 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8246807 | 38627 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:29 | 2024-04-23 17:31 | 0.03 | 343 | 11298 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8227731 | 38220 | RIO30L16 | SUP30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 07:23 | 2024-02-24 07:26 | 0.04 | 343 | 11250 | - | Se presenta disparo del circuito RIOSUCIO - SUPIA y SUPIA - EL DORADO 33 KV, se apaga subestación Supia, se realizan las maniobras para normalizar la carga, no se evidencia falla, Los circuitos fueron energizados forma exitosa. Se envía correo.
8229156 | 926810 | ENE30T11 | ENE30T11 | TFP | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:42 | 2024-03-01 16:42 | 0 | 575 | 11154 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8228526 | 926409 | ROS23L14 | 2BQ2RO41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 08:23 | 2024-02-28 08:24 | 0.01 | 171 | 11109 | - | salida del cto capilla de la lina subterranea al area ARCO VOLADO DE LA CUCHILLA DE LA SW D15814 linea entorchada SE LE HACE SWITCHEO A L CTO ROS23L14_CAPILLA PARA DESENTORCHAR LINEA (2 FASES) EN EL NODO D15816. SE DESENTORCHA LINEA SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D15814. SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y RECHAZA SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R03 SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y CIERRA NORMAL SE REALIZA AJUSTE DE CONTACTOS DE LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO CAPILLA. SE REPARA Y SE LEVANTA ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN ELNODO D15814. SE DESHACEN LAS MANIOBRAS DE ITX Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 08:40:51 salida del cto capilla de la lina subterranea al area ARCO VOLADO DE LA CUCHILLA DE LA SW D15814 linea entorchada SE LE HACE SWITCHEO A L CTO ROS23L14_CAPILLA PARA DESENTORCHAR LINEA (2 FASES) EN EL NODO D15816. SE DESENTORCHA LINEA SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D15814. SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y RECHAZA SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R03 SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y CIERRA NORMAL SE REALIZA AJUSTE DE CONTACTOS DE LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO CAPILLA. SE REPARA Y SE LEVANTA ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN ELNODO D15814. SE DESHACEN LAS MANIOBRAS DE ITX Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 09:25:48
8228518 | 926409 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 07:02 | 2024-02-28 07:11 | 0.15 | 171 | 13171 | - | salida del cto capilla de la lina subterranea al area ARCO VOLADO DE LA CUCHILLA DE LA SW D15814 linea entorchada SE LE HACE SWITCHEO A L CTO ROS23L14_CAPILLA PARA DESENTORCHAR LINEA (2 FASES) EN EL NODO D15816. SE DESENTORCHA LINEA SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D15814. SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y RECHAZA SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R03 SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y CIERRA NORMAL SE REALIZA AJUSTE DE CONTACTOS DE LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO CAPILLA. SE REPARA Y SE LEVANTA ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN ELNODO D15814. SE DESHACEN LAS MANIOBRAS DE ITX Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 08:40:51 salida del cto capilla de la lina subterranea al area ARCO VOLADO DE LA CUCHILLA DE LA SW D15814 linea entorchada SE LE HACE SWITCHEO A L CTO ROS23L14_CAPILLA PARA DESENTORCHAR LINEA (2 FASES) EN EL NODO D15816. SE DESENTORCHA LINEA SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D15814. SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y RECHAZA SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R03 SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y CIERRA NORMAL SE REALIZA AJUSTE DE CONTACTOS DE LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO CAPILLA. SE REPARA Y SE LEVANTA ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN ELNODO D15814. SE DESHACEN LAS MANIOBRAS DE ITX Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 09:25:48
8268425 | 39021 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 00:41 | 2024-06-18 00:41 | 0 | 208 | 11178 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8264165 | 38947 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 07:57 | 2024-06-05 07:57 | 0.01 | 208 | 11178 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8265067 | 937815 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 08:11 | 2024-06-09 08:13 | 0.03 | 208 | 11178 | - 08:11 A 08:13 CHA23L18 VERDUM DISP 51N GENERAL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 13:55:46<br><br> | - 08:11 A 08:13 CHA23L18 VERDUM DISP 51N GENERAL JUAN CARLOS PEÑA - 10:00 HACE RECORRIDO A RED PRIMARIA - SE ENCUENTRA ARCO DESCUBIERTO A 8 O 10 CMS - USUARIOS INFORMAN QUE AYER GALLINAZOI SE ELCTROCUTO Y HOY UN PAJARO - SE DEBE CAMBIAR ARCO CON GRUPO DE TCT - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO ANCIZAR DE JESUS ACEVEDO - 14:00 CAMBIA ARCO PRIMARIO Y CAMBIA 2 AISLADORES DE PLATO EN APOYO DE RETENCION - SE ENCUENTRA TORTOLA ELECTOCUTADA SOBRE CRUCETA - INFORMA AT ANCOIZAR ACEVEDO QUE REVISA SW C41148 ELECTRONICA CON LETAS QUEMNADAS - NO TIENE VELAS ELECTRONICAS - CERRADA SW CON PORTA FQ - TOMA FOTOS E INFORMNA ASISTENTYE GIOVANNY FAJARDO Y JHON JAIRO MARTINEZ PARA PROGRAMAR REPARACION Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:52:17
8268432 | 938713 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 00:43 | 2024-06-18 01:12 | 0.49 | 208 | 11178 | - | 00:41 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L18 VERDUM SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:42 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO CHA23L18 VERDUM. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L18 VERDUM. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 CERRADO CIRCUITO CHA23L18 VERDUM POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:03:41
8263578 | 38927 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 12:19 | 2024-06-03 12:21 | 0.03 | 208 | 11178 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por ENSAYO.
8264662 | 937695 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 12:35 | 2024-06-07 12:36 | 0.01 | 208 | 11178 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8268427 | 39021 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 00:41 | 2024-06-18 00:42 | 0.01 | 208 | 11178 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8264163 | 38947 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 07:57 | 2024-06-05 07:57 | 0 | 208 | 11178 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264660 | 937695 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 12:35 | 2024-06-07 12:35 | 0 | 208 | 11178 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8268429 | 938713 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 00:42 | 2024-06-18 00:43 | 0.02 | 208 | 11178 | - | 00:41 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L18 VERDUM SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:42 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO CHA23L18 VERDUM. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L18 VERDUM. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 CERRADO CIRCUITO CHA23L18 VERDUM POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:03:41
8233747 | 926401 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 13:36 | 2024-03-18 13:44 | 0.12 | 171 | 0 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8233525 | 926401 | ROS23L14 | 2RO14R03 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:05 | 2024-03-18 06:13 | 0.13 | 171 | 11120 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8250597 | 932754 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:36 | 2024-04-30 13:41 | 0.09 | 208 | 11130 | CHA23L18 INTERRUPTOR CHA23L18 ¦ Dir.:CHINCHINA_VERDUM, SE PRESENTO DISPARO DE CTO , SE COORDINA CON PERSONAL DE TCT QUIEN TENIA EL AR CONSIGNADO , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 13:44:08<br><br> | odo cumplida DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CHA23L18 PARA REALIZAR INSTALACION DE SECCIÓN TEMPORAL EN EL C41059 ABRIENDO HACIA EL C41058 CON FUSIBLE TIPO PUENTE CHA23L18 INTERRUPTOR CHA23L18 ¦ Dir.:CHINCHINA_VERDUM, SE PRESENTO DISPARO DE CTO , SE COORDINA CON PERSONAL DE TCT QUIEN TENIA EL AR CONSIGNADO , SE ENSAYA Y RECIBE NORMA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:05:57
8262341 | 38903 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 05:40 | 2024-05-30 05:41 | 0.01 | 208 | 11138 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8257043 | 935411 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-15 14:37 | 2024-05-15 14:39 | 0.03 | 208 | 11138 | - | SW C41193 1X15T 16:02 TR C41200 1X0.6 DUAL 16:26 CAUSADO POT UNA TORTOLA. SW C41148 3X65T 16:55 ARCO DE BAJANTE ELECTRONICA SUELTA SE RPORTA. LAS VELAS ESTABAN FLAMEADAS, SE BAJAN Y SE LE INSTALAN FUSIBLES DE 65T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:38:07
8262339 | 38903 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 05:40 | 2024-05-30 05:40 | 0 | 208 | 11138 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8224536 | 38137 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 13:35 | 2024-02-11 13:36 | 0.02 | 208 | 11062 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8233363 | 928458 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 11:38 | 2024-03-17 11:40 | 0.03 | 208 | 11082 | - | Se presenta disparo de los circuitos CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y CHA23L18 Chinchiná _ Verdum. Se ensaya circuito CHA23L18 Chinchiná _ Verdum y energiza normal. Se ensaya circuito CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y rechaza no hay forma de seccionar para energizar parcialmente. Queda restablecido el servicio en el circuito mirador dos aves de rapiña peleaban en fases del circuito nodo C40450 hubo sobre tensión ocasionado que se entorcharan las líneas en los nodos C41584. C40004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:06:22
8229059 | 38253 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 12:53 | 2024-03-01 12:56 | 0.04 | 208 | 11082 | - | Disparo interruptor ROS30L22 Cartones y papeles, normal por ensayo, se coordino con Hernando Franco y el MAI
8233384 | 928458 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 12:45 | 2024-03-17 12:50 | 0.09 | 208 | 11082 | - | Se presenta disparo de los circuitos CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y CHA23L18 Chinchiná _ Verdum. Se ensaya circuito CHA23L18 Chinchiná _ Verdum y energiza normal. Se ensaya circuito CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y rechaza no hay forma de seccionar para energizar parcialmente. Queda restablecido el servicio en el circuito mirador dos aves de rapiña peleaban en fases del circuito nodo C40450 hubo sobre tensión ocasionado que se entorcharan las líneas en los nodos C41584. C40004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:06:22
8252743 | 934053 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:39 | 2024-05-03 14:41 | 0.04 | 207 | 11114 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV DE SUB CHINCHINA NORMAL POR AR Y ENSAYO, SE PRESENTA TEMPESTAD EN LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:47:32
8217864 | 37968 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 16:08 | 2024-01-16 16:10 | 0.03 | 208 | 11031 | - | Disparo cto 13.2 kv normal por AR
8262776 | 936999 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 10:08 | 2024-05-31 10:12 | 0.07 | 191 | 10833 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR C41541 10 X 30T SERVICIO NORMAL SW C41069 1 X 20T SW C41069 SERVICIO NORMAL QUEDA ARCO VOLADO EN C41069 NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 14:34:22
8262757 | 936999 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 07:26 | 2024-05-31 07:27 | 0.02 | 191 | 10833 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR C41541 10 X 30T SERVICIO NORMAL SW C41069 1 X 20T SW C41069 SERVICIO NORMAL QUEDA ARCO VOLADO EN C41069 NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 14:34:22
8233743 | 926401 | ROS23L14 | D13345 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 13:32 | 2024-03-18 13:33 | 0.02 | 136 | 10799 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8221114 | 923486 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:53 | 2024-01-31 18:55 | 0.04 | 136 | 10775 | SE REALIZA RESETEO Y CIERRE DE VELA ELECTRONICA EN EL NODO SW D12122 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS D12125 AL D12124. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. INSTALA 12 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 GRAPA PISTOLA. NOTA: SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO CAM23L12 GUADUALES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE EL SW ELECTRONICO DEL NODO D12122 ESTA EN POSTE DONDE ESTA UBICADA UNA LAMPARA Y NO LE PERMITIA VER PARA EL RESPECTIVO CIERRE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:53:03<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D12117 2 3.1 19:53 Quedando el servicio de energía normal. 19:38 Se abre SW D12122 para reparar línea primaria reventada. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:25:51
8218426 | 922095 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:27 | 2024-01-19 06:27 | 0.01 | 136 | 10775 | - | POR FUERTE TEMBLOR DE TIERRA SE GENERAN MULTIPLES DISPAROS, SE PROCEDE A NORMALIZAR DESPUES QUE PASA EL MOVIMIENTO TELURICO SE PROCEDE A ENSAYAR LOS CTOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-19 06:42:19 SE SACAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TEMBLOR Y SE RELACIONAN EN LAS ODOS DONDE SE GESTIONAN LAS NOVEDADES QUE QUEDAN DERIVADAS DE LA CATASTROFE NATURAL: 922096, 922097, 922111, 922114. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 09:42:23
8221116 | 38061 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:55 | 2024-01-31 18:59 | 0.05 | 136 | 11733 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8221112 | 923486 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:52 | 2024-01-31 18:53 | 0.01 | 136 | 10775 | SE REALIZA RESETEO Y CIERRE DE VELA ELECTRONICA EN EL NODO SW D12122 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS D12125 AL D12124. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. INSTALA 12 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 GRAPA PISTOLA. NOTA: SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO CAM23L12 GUADUALES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE EL SW ELECTRONICO DEL NODO D12122 ESTA EN POSTE DONDE ESTA UBICADA UNA LAMPARA Y NO LE PERMITIA VER PARA EL RESPECTIVO CIERRE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:53:03<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D12117 2 3.1 19:53 Quedando el servicio de energía normal. 19:38 Se abre SW D12122 para reparar línea primaria reventada. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:25:51
8250588 | 38687 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:31 | 2024-04-30 13:33 | 0.03 | 136 | 10805 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8250592 | 38688 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:33 | 2024-04-30 13:33 | 0.01 | 136 | 10805 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250586 | 38688 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:30 | 2024-04-30 13:31 | 0.01 | 136 | 10805 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8270002 | 39047 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 19:42 | 2024-06-21 19:42 | 0.01 | 136 | 10836 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8263946 | 38944 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 14:11 | 2024-06-04 14:12 | 0.01 | 136 | 10836 | - | Disparo de circuitos 13.2KV normal por AR
8264732 | 38962 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 15:31 | 2024-06-07 15:32 | 0.01 | 136 | 10836 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8233532 | 926401 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:16 | 2024-03-18 06:16 | 0 | 135 | 10742 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8266232 | 38987 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 15:22 | 2024-06-12 15:22 | 0.01 | 131 | 10529 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266230 | 38987 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 15:22 | 2024-06-12 15:22 | 0 | 131 | 10529 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252670 | 38711 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:58 | 2024-05-03 14:00 | 0.02 | 131 | 10505 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252661 | 38711 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:57 | 2024-05-03 13:58 | 0.01 | 131 | 10505 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258394 | 38820 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:02 | 2024-05-20 13:03 | 0.01 | 131 | 10505 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8252653 | 38711 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:53 | 2024-05-03 13:53 | 0 | 131 | 10505 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252659 | 38711 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:57 | 2024-05-03 13:57 | 0 | 131 | 10505 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258392 | 38820 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:02 | 2024-05-20 13:02 | 0 | 131 | 10505 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8258396 | 38820 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:03 | 2024-05-20 13:04 | 0.02 | 131 | 10505 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:14 | 0.57 | 131 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8234764 | 38379 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:22 | 2024-03-20 21:22 | 0 | 131 | 10452 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8244721 | 932308 | VIR30L15 | VIR30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:15 | 2024-04-19 16:15 | 0 | 223 | 10127 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8221167 | 923486 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-31 21:52 | 2024-01-31 21:54 | 0.04 | 126 | 9953 | SE REALIZA RESETEO Y CIERRE DE VELA ELECTRONICA EN EL NODO SW D12122 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS D12125 AL D12124. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. INSTALA 12 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 GRAPA PISTOLA. NOTA: SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO CAM23L12 GUADUALES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE EL SW ELECTRONICO DEL NODO D12122 ESTA EN POSTE DONDE ESTA UBICADA UNA LAMPARA Y NO LE PERMITIA VER PARA EL RESPECTIVO CIERRE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:53:03<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D12117 2 3.1 19:53 Quedando el servicio de energía normal. 19:38 Se abre SW D12122 para reparar línea primaria reventada. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:25:51
8241822 | 927822 | MAN30L23 | MAN30L23 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 17:23 | 2024-04-14 17:27 | 0.07 | 389 | 9884 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8221142 | 923486 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:36 | 2024-01-31 19:40 | 0.06 | 125 | 10673 | SE REALIZA RESETEO Y CIERRE DE VELA ELECTRONICA EN EL NODO SW D12122 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS D12125 AL D12124. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. INSTALA 12 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 GRAPA PISTOLA. NOTA: SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO CAM23L12 GUADUALES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE EL SW ELECTRONICO DEL NODO D12122 ESTA EN POSTE DONDE ESTA UBICADA UNA LAMPARA Y NO LE PERMITIA VER PARA EL RESPECTIVO CIERRE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:53:03<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D12117 2 3.1 19:53 Quedando el servicio de energía normal. 19:38 Se abre SW D12122 para reparar línea primaria reventada. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:25:51
8243144 | 931911 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 16:26 | 2024-04-17 16:26 | 0 | 169 | 9723 | Personal técnico solicita switcheo de circuito para cerra la SW C41051 tipo puente, por precaución ´por la carga conectada y la humedad del sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:38:37<br><br> | En la SW C41541 se cambian 7 fusibles de 30A tipo t y 1 porta-fusible de 100A. En la SW C41348 se cambian 2 fusibles de 15A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:35:46
8222842 | 38096 | PRA30L14 | PRA30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 01:15 | 2024-02-05 01:17 | 0.03 | 480 | 9601 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por Ensayo
8251724 | 38699 | PRA30L14 | PRA30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 20:49 | 2024-05-01 20:51 | 0.03 | 480 | 9614 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8267203 | 39004 | AMA30L18 | AMA30L18 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 14:46 | 2024-06-14 14:48 | 0.03 | 382 | 9607 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL Por Ensayo
8232594 | 928143 | AMA30L18 | AMA30L18 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 09:51 | 2024-03-14 09:53 | 0.03 | 382 | 9557 | - | DISPARO SIMULTANEO INTERRUPTORES IRR30L16 QUINCHIA SEÑALIZA DISP 67N DISPARO GENERAL - QHI30L14 RIOSUCIO DISP 50N ETAPA 1 - AMA30L18 QUINCHIA SEÑALIZA DISP 67N DISPARO GENERAL. SIN CAUSA APARENTE, SE PROCEDE A ENSAYAR EN LOS EXTREMOS REMOTOS ENTRANDO NORMAL. SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-14 11:02:32
8240074 | 38511 | AMA30L18 | AMA30L18 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:38 | 2024-04-08 16:39 | 0.03 | 382 | 9570 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8245764 | 38612 | AMA30L18 | AMA30L18 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:50 | 2024-04-21 16:53 | 0.05 | 382 | 9570 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8261573 | 38887 | AMA30L18 | AMA30L18 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:25 | 2024-05-28 01:26 | 0.02 | 381 | 9577 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8261534 | 38887 | RIO30L14 | RIO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 00:44 | 2024-05-28 00:45 | 0.01 | 381 | 9577 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8261551 | 38887 | RIO30L14 | RIO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:01 | 2024-05-28 01:03 | 0.02 | 381 | 9577 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8261563 | 38887 | RIO30L14 | RIO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:16 | 2024-05-28 01:16 | 0.01 | 381 | 9577 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8261561 | 38887 | AMA30L18 | AMA30L18 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:07 | 2024-05-28 01:08 | 0.01 | 381 | 9577 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8222019 | 38078 | AZU30L11 | AZU30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:56 | 2024-02-02 23:57 | 0.02 | 570 | 9522 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8233540 | 928482 | AZU30L11 | NRA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 06:40 | 2024-03-18 06:42 | 0.03 | 571 | 9539 | - | Se presenta disparo del circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu, con señal de disparo 67, no hace re cierre. Se ensaya el circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu, y rechaza el ensayo. Se abre el circuito AZU30L11 Aranzazu _ Neira y se ensaya circuito SLM30L15 Salamina _ Aranzazu y rechaza el ensayo con señal de disparo 67. Se abre el circuito AZU30L15 Aranzazu _ Salamina y se ensaya circuito SLM30L15 Salamina _ Aranzazu y energizando normal. Se ensaya circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu y energizando normal. Se abre el circuito AZU30L15 AZU30T14 Aranzazu _ Salida TF1, AZU30L13 Aranzazu _ Filadelfia y AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1. Se ensaya circuito AZU30L11 Aranzazu _ Neira y energizando normal. Se ensaya circuito AZU30L13 Aranzazu _ Filadelfia y energizando normal. Se ensaya circuito AZU30T14 Aranzazu _ Salida TF1 y energizando normal. Se normaliza la topología y la red Neira Aranzazu -Salamina. Se coordina con William Quintero Ocampo para que realice revisión a la subestación Aranzazu. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 09:17:12
8236959 | 38437 | AZU30L11 | NRA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 20:31 | 2024-03-29 20:36 | 0.07 | 571 | 9539 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8261164 | 38878 | AMA30L18 | AMA30L18 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 14:38 | 2024-05-26 14:40 | 0.02 | 381 | 9565 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8243700 | 38584 | AZU30L11 | AZU30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:41 | 2024-04-18 13:41 | 0.01 | 571 | 9548 | - | Disparo enlace NEIRA-ARANAZAZU-SALAMINA 33KV, por fuerte tormenta electrica en la zona
8243698 | 38584 | AZU30L11 | NRA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:40 | 2024-04-18 13:41 | 0.01 | 571 | 9548 | - | Disparo enlace NEIRA-ARANAZAZU-SALAMINA 33KV, por fuerte tormenta electrica en la zona
8243704 | 38584 | AZU30L11 | NRA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:43 | 2024-04-18 13:44 | 0.01 | 571 | 9548 | - | Disparo enlace NEIRA-ARANAZAZU-SALAMINA 33KV, por fuerte tormenta electrica en la zona
8263192 | 38918 | AZU30L11 | NRA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 18:02 | 2024-06-01 18:03 | 0.02 | 571 | 9573 | - | Buenas tardes, para su información reporto evento simultaneo de los interruptores SLM30L15 ARANZAZU, NRA30L11 ARANZAZU y AZA30L15 SALAMINA Con el evento se apaga subestación Aranzazu y Filadencia, Normal por ensayo.
8250676 | 933672 | PRA30L14 | PRA30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:40 | 2024-04-30 14:42 | 0.03 | 468 | 9465 | - | EVENTOS DE LOS ENLACES SALAMINA PACORA COLES 1 Y 2 Y PACORA AGUADAS POR FUERTE TORMENTA ELECTICA EN LA ZONA, NORMAL POR ENSAYO Y POR AR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 15:57:31
8233968 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 09:04 | 2024-03-19 09:04 | 0 | 195 | 9406 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8234401 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-20 09:53 | 2024-03-20 09:54 | 0.03 | 195 | 9406 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8271769 | 939855 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-27 10:23 | 2024-06-27 10:48 | 0.42 | 195 | 15501 | 11:25 A 11:26: SUICHEO A CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL D16037(FALTA EL NODO EXACTO).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:35<br><br>11:24: ANDRES INFORMA QUE DESENTORCHARON LINEAS EN MILAN EN EL D16259, LA FALLA SE DEBIO A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO QUE ESTABAN HACIENDO LABORES EN ESE SECTOR Y UN POSTE TOCO LINEA DE CHEC SACANDO EL CTO Y ENTORCHANDO LINEAS EN 2 SECTORES; SOLICTAN SUICHEO CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL NODOD FISICO D16037 DEL CUAL FALTA EL NODO EXACTO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:02<br><br>CTO DISPARO, RECHAZO 2 RECIERRES, SE?AL D51, DISP GENERAL Y DISP TRIFASICO; SE INFORMO A ANDRES MEJIA. 10:40: REPORTA OSCAR ROMERO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS EN MILAN EN EL D16259. 10:43: REPORTA ANCIZAR ACEVEDO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS DEL D16034 HACIA ARRIBA; EL PUEDE ABRIR SW DE16034 Y CERRAR CTO HAST AHI. 10:44: RPORTA ANDRES QUEDESENTORCHARON LAS 3 LINEAS EN EL D16224<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:03:17<br><br> | CTO DISPARO DEBIDO A QUE PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO POSTE DE FIBRA DE VIDRIO JUNTARON DOS FASES ENTRE NODOS D16624 AL 590, LAS LINEA SE ENTORCHARON EN 3 PUNTOS DIFENTES, LAS DESENTORCHAN U¿Y SE NORMALIZA CTO, SE ALCANZO A ABRIR LA SW D16250, CON APOYO DE ANCIAR ACEVEDO, PARA ENERGIZAR CTO HASTA AHI, LUEGO SE NECESITO SUICHEO PARA CERRARLA POR PARTE DE REP DQA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:44:38 POR SOLICITUD DE LA INGA NASLY, SE CAMBIA CAUSA (FALLA EN REDES DE DISTRIBUCION Y ELEMENTOS ASOCIADOS) POR (ACCION DE TERCEROS). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 14:02:02
8271793 | 939855 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-27 11:25 | 2024-06-27 11:26 | 0.02 | 195 | 9428 | 11:25 A 11:26: SUICHEO A CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL D16037(FALTA EL NODO EXACTO).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:35<br><br>11:24: ANDRES INFORMA QUE DESENTORCHARON LINEAS EN MILAN EN EL D16259, LA FALLA SE DEBIO A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO QUE ESTABAN HACIENDO LABORES EN ESE SECTOR Y UN POSTE TOCO LINEA DE CHEC SACANDO EL CTO Y ENTORCHANDO LINEAS EN 2 SECTORES; SOLICTAN SUICHEO CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL NODOD FISICO D16037 DEL CUAL FALTA EL NODO EXACTO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:02<br><br>CTO DISPARO, RECHAZO 2 RECIERRES, SE?AL D51, DISP GENERAL Y DISP TRIFASICO; SE INFORMO A ANDRES MEJIA. 10:40: REPORTA OSCAR ROMERO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS EN MILAN EN EL D16259. 10:43: REPORTA ANCIZAR ACEVEDO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS DEL D16034 HACIA ARRIBA; EL PUEDE ABRIR SW DE16034 Y CERRAR CTO HAST AHI. 10:44: RPORTA ANDRES QUEDESENTORCHARON LAS 3 LINEAS EN EL D16224<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:03:17<br><br> | CTO DISPARO DEBIDO A QUE PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO POSTE DE FIBRA DE VIDRIO JUNTARON DOS FASES ENTRE NODOS D16624 AL 590, LAS LINEA SE ENTORCHARON EN 3 PUNTOS DIFENTES, LAS DESENTORCHAN U¿Y SE NORMALIZA CTO, SE ALCANZO A ABRIR LA SW D16250, CON APOYO DE ANCIAR ACEVEDO, PARA ENERGIZAR CTO HASTA AHI, LUEGO SE NECESITO SUICHEO PARA CERRARLA POR PARTE DE REP DQA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:44:38 POR SOLICITUD DE LA INGA NASLY, SE CAMBIA CAUSA (FALLA EN REDES DE DISTRIBUCION Y ELEMENTOS ASOCIADOS) POR (ACCION DE TERCEROS). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 14:02:02
8233835 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 19:04 | 2024-03-18 19:07 | 0.05 | 190 | 9320 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 11:57 | 0.29 | 189 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8222029 | 923794 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 00:09 | 2024-02-03 01:10 | 1.02 | 146 | 9261 | - | 00:06 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DEL CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAPILLA. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. 00:08 RECHAZA TRIPLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE REPARACIONES PARA REVISION. SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS D15081 AL D14516 1:10 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO LA CAPILLA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 02:32:28
8222023 | 923794 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 00:07 | 2024-02-03 00:07 | 0 | 146 | 9261 | - | 00:06 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DEL CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAPILLA. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. 00:08 RECHAZA TRIPLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE REPARACIONES PARA REVISION. SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS D15081 AL D14516 1:10 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO LA CAPILLA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 02:32:28
8221578 | 923685 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-02 11:02 | 2024-02-02 11:04 | 0.04 | 146 | 9261 | DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R01_CAPILLA HACIENDO MANIOBRAS EN EL TR D15922. SE HACE ENSAYO DEL RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 11:10:42<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE., SE HACEN MANIOBRAS EN TR D15922 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA RECALENTADA. SE REPARA Y SE NORMALIZA TR D15922 QUEDANDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 11:24:42
8222025 | 923794 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 00:07 | 2024-02-03 00:07 | 0.01 | 146 | 9261 | - | 00:06 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DEL CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAPILLA. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. 00:08 RECHAZA TRIPLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE REPARACIONES PARA REVISION. SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS D15081 AL D14516 1:10 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO LA CAPILLA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 02:32:28
8222027 | 923794 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 00:07 | 2024-02-03 00:09 | 0.03 | 146 | 9261 | - | 00:06 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DEL CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAPILLA. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. 00:08 RECHAZA TRIPLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE REPARACIONES PARA REVISION. SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS D15081 AL D14516 1:10 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO LA CAPILLA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 02:32:28
8233938 | 926540 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 06:23 | 2024-03-19 06:25 | 0.04 | 146 | 9269 | - | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ISABELA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D13422 AL D13464 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 2 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D13878 AL D13012 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 3 CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL NODO D13894 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14957 Y D14958 DEL CTO ROS23L13_PLAYA RICA (CONDENAR EN SECCIÓN D14965 ITX ROS23L12 SE CUMPLE LA ORDEN CON LA NOVEDAD Q SE RETRASA LA NORMALIZACION POR LAS LLUVIAS DE LA ZONA Q IMPIDIERON NORMALIZAR OPORTUNAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 19:38:44
8234830 | 926562 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 06:19 | 2024-03-21 06:22 | 0.05 | 146 | 9269 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8235159 | 926562 | ROS23L14 | 2BQ2RO41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 19:01 | 2024-03-21 19:02 | 0.01 | 146 | 9269 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8234229 | 926540 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 19:26 | 2024-03-19 19:30 | 0.07 | 146 | 10088 | - | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ISABELA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D13422 AL D13464 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 2 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D13878 AL D13012 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 3 CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL NODO D13894 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14957 Y D14958 DEL CTO ROS23L13_PLAYA RICA (CONDENAR EN SECCIÓN D14965 ITX ROS23L12 SE CUMPLE LA ORDEN CON LA NOVEDAD Q SE RETRASA LA NORMALIZACION POR LAS LLUVIAS DE LA ZONA Q IMPIDIERON NORMALIZAR OPORTUNAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 19:38:44
8248886 | 38660 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:13 | 2024-04-27 15:13 | 0 | 146 | 9277 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8248889 | 38660 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:13 | 2024-04-27 15:14 | 0.02 | 146 | 9277 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8250575 | 38688 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:23 | 2024-04-30 13:23 | 0 | 146 | 9277 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250577 | 38688 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:23 | 2024-04-30 13:23 | 0.01 | 146 | 9277 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8220483 | 920728 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 07:06 | 2024-01-30 07:07 | 0.03 | 146 | 9251 | SE CUMPLIERON NORMAL LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:38:41<br><br> | SE REALIZAN MANIOBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN BOSQUES DE LA ACUARELA POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LA BARRA GENERAL Y LOS INTERRUPTORES. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:02:45
8220709 | 920728 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 17:35 | 2024-01-30 17:37 | 0.03 | 146 | 0 | SE CUMPLIERON NORMAL LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:38:41<br><br> | SE REALIZAN MANIOBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN BOSQUES DE LA ACUARELA POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LA BARRA GENERAL Y LOS INTERRUPTORES. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:02:45
8257724 | 38807 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 14:26 | 2024-05-18 14:26 | 0 | 146 | 9280 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8263600 | 937318 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 13:45 | 2024-06-03 13:45 | 0 | 146 | 9285 | - | SE REVISA LA SW D15302 Y SE OBSERVA COLILLA SUELTA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA, SE PROCEDE ABRIR EN SU TOTALIDAD PARA TRANSFERIR LA CARGA AL CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL EN EL MOMENTO QUE SE ABRIA LA SW SE DISPARO CIRCUITO CAPILLA ROS23L14 SE COORDINA CON PERSONAL EN TERRENO Y NUEVAMENTE SE CIERRA. SE ABRIO CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL PARA CERRAR LAS CUCHILLAS INTERCONEXION D11036 SE TRANSFIRIO LA CARGA DE CAPILLA AL CIRCUITO AGUA AZUL DE BOSQUES QUEDANDO TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 14:13:17
8265167 | 937841 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 14:08 | 2024-06-09 14:09 | 0.01 | 146 | 9285 | 14:08 DISPARA 2RO14R01 CAPILLA NORMAL POR AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:17:49<br><br> | - 14:08 DISPARA 2RO14R01 CAPILLA NORMAL POR AR2 - 16:25 A 17:13 ABIERTA SW D15324 PARA TALAR 6 GUADUAS ENTRE NODOS D153366 A D15337 - ESTA SW TIENE FQ TIPO PUENTE 100T Y OCASIONA QUE QUEME FQ EN SW ELECTRONICA D15490 - 16:40 CIERRA SW ELECTRONICA FASE C Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:40:50
8265165 | 937841 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 14:08 | 2024-06-09 14:08 | 0 | 146 | 9285 | 14:08 DISPARA 2RO14R01 CAPILLA NORMAL POR AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:17:49<br><br> | - 14:08 DISPARA 2RO14R01 CAPILLA NORMAL POR AR2 - 16:25 A 17:13 ABIERTA SW D15324 PARA TALAR 6 GUADUAS ENTRE NODOS D153366 A D15337 - ESTA SW TIENE FQ TIPO PUENTE 100T Y OCASIONA QUE QUEME FQ EN SW ELECTRONICA D15490 - 16:40 CIERRA SW ELECTRONICA FASE C Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:40:50
8228501 | 38239 | MAZ30L13 | MAZ30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 19:22 | 2024-02-27 19:24 | 0.04 | 462 | 9211 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8238456 | 38476 | MAZ30L13 | MAZ30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 05:36 | 2024-04-03 05:37 | 0.01 | 461 | 9229 | - | disparo circuito 33kv normal por ensayo
8240655 | 931165 | MAZ30L15 | MAZ30L15 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 09:56 | 2024-04-11 10:05 | 0.16 | 460 | 9229 | 19: se reporta alvaro cardona informando fin de actividades por el dia de hoy , mañana continuaran<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 21:25:57<br><br>Los eventos no cayeron al SGO durante el disparo , se crearon de forma manual, se le informa a Julian naranjo de STO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 12:10:15<br><br>SOLO FUE POSIBLE CERRA LA ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA SAN JUAN, LAS DEMAS ITX POSIBLES SE QUEDARON SIN COMUNICACION. NO CAYERON LOS EVENTOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS MARULANDA Y CORDIALIDAD.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 11:26:33<br><br>Se presenta el siguiente evento simultaneo en subestacion Manzanares Disparo del transformador 115KV-33KV Por alta y baja, Despeje de la Barra 33kv y del transformador 33Kv -13.2 por alta y baja, MAZ40T21 Salida TF1, Disp Fase A, B, C, Disp general, Disp 51 MAZ30T11 Llegada TF1, Disp General, Disp 50BF Etapa 1, Disp 50BF Etapa 2, Disp Fase A. Se coordina con el operador de zona oriente para proceder a realizar las interconexiones por 13.2kv que sean posibles. Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha bah?a por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dem?s circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generaci?n en lo m?ximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operaci?n. pendiente el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 10:56:48<br><br> | Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha baha por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dems circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generacin en lo mximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operacin. Se realiza el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-13 10:15:47
8251896 | 38702 | RIO30L14 | RIO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:04 | 2024-05-02 02:06 | 0.04 | 360 | 9238 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8244027 | 38576 | MAZ30L13 | MAZ30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 20:52 | 2024-04-18 20:54 | 0.04 | 459 | 9222 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8233523 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:04 | 2024-03-18 07:58 | 1.89 | 187 | 15464 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8241622 | 928568 | PSO23L13 | 2MM1PS31 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 13:48 | 2024-04-14 13:52 | 0.07 | 170 | 9178 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8232484 | 38335 | AMA30L14 | AMA30L14 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 23:48 | 2024-03-13 23:49 | 0.01 | 409 | 9131 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8270476 | 39056 | AMA30L14 | AMA30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 22:51 | 2024-06-22 22:52 | 0.01 | 409 | 9165 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMA L POR ENSAYO
8259961 | 38848 | AMA30L14 | AMA30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 14:02 | 2024-05-23 14:03 | 0.02 | 408 | 9116 | - | Disparo circuitos 33kv, Normal por ensayo
8244684 | 932282 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 15:36 | 2024-04-19 15:39 | 0.05 | 165 | 9089 | cto DOR23L12, abierta sw L15028 y cerrada itx con DOR23L14 mediante la sw L16326, se debe normalizar topologia de cto DOR23L12 en horas de la mañana; maniobras fueron para reparar 3 lineas primarias rotas en nodo L15026.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:10:56<br><br> | se normaliza topologia de DOR23L12 luego de reparar 3 lineas primarias en nodo L15026. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 06:55:07
8244288 | 38588 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:43 | 2024-04-19 03:43 | 0 | 165 | 9089 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244294 | 38588 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:43 | 2024-04-19 03:44 | 0.01 | 165 | 9089 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8245114 | 932282 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 06:41 | 2024-04-20 06:42 | 0.02 | 165 | 9966 | cto DOR23L12, abierta sw L15028 y cerrada itx con DOR23L14 mediante la sw L16326, se debe normalizar topologia de cto DOR23L12 en horas de la mañana; maniobras fueron para reparar 3 lineas primarias rotas en nodo L15026.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:10:56<br><br> | se normaliza topologia de DOR23L12 luego de reparar 3 lineas primarias en nodo L15026. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 06:55:07
8231487 | 927839 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 18:50 | 2024-03-11 18:50 | 0 | 165 | 9072 | - | Se presenta disparo del circuito DOR23L14 MARGARITAS el cual normaliza por AR2, después comenzaron a ingresar reportes de usuarios sin servicio, se solicita al personal técnico revisar. Se encuentra fusible quemado en la sección L16555, el personal técnico solicita hacer switcheo al circuito para cambiar tres fusibles de 50T, el personal solicita la maniobra por seguridad pues todos los usuarios afirman gran explosión y se revisa y no se encuentra nada. Se realiza el cambio de fusible, se normaliza el servicio. Se le informa al usuario que la sección L16555 tiene fusible coordinado de 40T. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 20:56:07
8236075 | 38410 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:33 | 2024-03-25 06:33 | 0 | 165 | 9072 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8236077 | 38410 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:33 | 2024-03-25 06:33 | 0.01 | 165 | 9072 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8231489 | 927839 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 18:50 | 2024-03-11 18:50 | 0.01 | 165 | 9072 | - | Se presenta disparo del circuito DOR23L14 MARGARITAS el cual normaliza por AR2, después comenzaron a ingresar reportes de usuarios sin servicio, se solicita al personal técnico revisar. Se encuentra fusible quemado en la sección L16555, el personal técnico solicita hacer switcheo al circuito para cambiar tres fusibles de 50T, el personal solicita la maniobra por seguridad pues todos los usuarios afirman gran explosión y se revisa y no se encuentra nada. Se realiza el cambio de fusible, se normaliza el servicio. Se le informa al usuario que la sección L16555 tiene fusible coordinado de 40T. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 20:56:07
8220171 | 923120 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-28 11:38 | 2024-01-28 11:43 | 0.08 | 165 | 18164 | - 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV - 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE - 11:53 INFORMA AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 12:22:14<br><br> | 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE 11:53 INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-28 14:49:03 DORADA - DOR23L12 - CENTRO - ODO 923120 - 2DR2DR31 INTERCONEXION BUCAMBA CENTRO - INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 18:30:23
8255537 | 934879 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 09:49 | 2024-05-10 09:52 | 0.05 | 165 | 0 | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 11:45:18<br><br> | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN EL NODO L15008 SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO BUCAMBA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:37:40
8261963 | 38900 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 05:44 | 2024-05-29 05:45 | 0.01 | 165 | 9072 | - | Disparo circuitos 13.2kV, normal por AR
8267033 | 38998 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:35 | 2024-06-14 08:35 | 0 | 165 | 9084 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8242527 | 931601 | HER23L12 | D20305 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 17:09 | 2024-04-15 17:10 | 0.02 | 111 | 9041 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8242217 | 931601 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:08 | 2024-04-15 16:13 | 0.08 | 111 | 9041 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8254842 | 934554 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 15:55 | 2024-05-08 15:57 | 0.04 | 151 | 9044 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8243794 | 932027 | ROS23L14 | 2BQ2RO41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:05 | 2024-04-18 15:06 | 0 | 141 | 9022 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW D15408 ENTRE LAS 14:30 A LAS 15:45 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS REVENTADO Y PASE MT ATERRIZADO EN EL NODO D15400, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO D15400, EN EL NODO D15022 SE RETIRO PLASTICO DE LA RED MT. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:59:58
8243790 | 932027 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:17 | 2024-04-18 14:47 | 1.5 | 141 | 9277 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW D15408 ENTRE LAS 14:30 A LAS 15:45 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS REVENTADO Y PASE MT ATERRIZADO EN EL NODO D15400, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO D15400, EN EL NODO D15022 SE RETIRO PLASTICO DE LA RED MT. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:59:58
8250745 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:25 | 2024-04-30 15:26 | 0.01 | 356 | 8799 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8260097 | 936286 | DOR30L22 | DOR30L22 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-23 17:24 | 2024-05-23 17:26 | 0.03 | 327 | 8538 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO 33 KV DOR - DON POR GALLINAZO SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO B10017, EL CUAL SE RETIRO, BOMBEROS APAGA INCENDIO EN POTRERO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 09:54:40
8263999 | 937449 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 16:04 | 2024-06-04 16:05 | 0.02 | 137 | 8516 | - | Se realizan maniobras para normalizar topología de los circuitos Agua Azul BQE23L13 y ROS23L14 Capilla, por daño de una colilla volada en la sección D15302 de la ODO 937318, siendo exitoso y queda en condición normal de operación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 17:19:35
8268574 | 938722 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 08:53 | 2024-06-18 08:55 | 0.03 | 165 | 8471 | - | EN HORAS DE LA MAÑANA SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS CONTORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA DE CHINCHINA CAUSANDO MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, A CAUSA DE LA TORMENTA SE TIENEN SOLICITUDES AGUAS ABAJO DE LA SECCION C41214, SE ENVIA PERSONAL A REVISAR. SE REALIZA INSPECCION EN SECCIONAMIENTO C41214 ENCONTRANDO 4 PUENTES ABIERTOS, SE SOLICITA APOYO DE GRUPO DE TCT. 08:50 INICIA REPARACION EN SECCION C41214. 08:53 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L18, SE NORMALIZA POR ENSAYO, FALLA A TIERRA EN SECCION C41214. 09:44 SE SOLICITA SWITCHEO DESDE EL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L18 PARA CERRAR SECCION C41214. SE REPARAN 4 PUENTES PRIMARIOS QUE SE ENCONTRABAN ABIERTOS EN LA SECCION C41214, ADICIONALMENTE SE CAMBIA 1 PUENTE QUE NO SE ENCONTRABA ABIERTO PERO PRESENTABA DEGRADACION DE MATERIAL. LA REPARACION SE REALIZA CON APOYO DEL GRUPO DE TCT DEL TECNICO ALVARO PARADA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 13:28:36 SE AJUSTA MANIOBRAS SEGUN LO REPORTADO POR MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-21 10:16:36
8268594 | 938722 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 09:43 | 2024-06-18 09:44 | 0.02 | 165 | 8471 | - | EN HORAS DE LA MAÑANA SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS CONTORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA DE CHINCHINA CAUSANDO MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, A CAUSA DE LA TORMENTA SE TIENEN SOLICITUDES AGUAS ABAJO DE LA SECCION C41214, SE ENVIA PERSONAL A REVISAR. SE REALIZA INSPECCION EN SECCIONAMIENTO C41214 ENCONTRANDO 4 PUENTES ABIERTOS, SE SOLICITA APOYO DE GRUPO DE TCT. 08:50 INICIA REPARACION EN SECCION C41214. 08:53 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L18, SE NORMALIZA POR ENSAYO, FALLA A TIERRA EN SECCION C41214. 09:44 SE SOLICITA SWITCHEO DESDE EL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L18 PARA CERRAR SECCION C41214. SE REPARAN 4 PUENTES PRIMARIOS QUE SE ENCONTRABAN ABIERTOS EN LA SECCION C41214, ADICIONALMENTE SE CAMBIA 1 PUENTE QUE NO SE ENCONTRABA ABIERTO PERO PRESENTABA DEGRADACION DE MATERIAL. LA REPARACION SE REALIZA CON APOYO DEL GRUPO DE TCT DEL TECNICO ALVARO PARADA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 13:28:36 SE AJUSTA MANIOBRAS SEGUN LO REPORTADO POR MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-21 10:16:36
8224676 | 924771 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:06 | 2024-02-12 11:06 | 0.01 | 181 | 8322 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224674 | 924771 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:06 | 2024-02-12 11:06 | 0 | 181 | 8322 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224685 | 924771 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:10 | 2024-02-12 11:10 | 0.01 | 181 | 8322 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224683 | 924771 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:10 | 2024-02-12 11:10 | 0 | 181 | 8322 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8261136 | 38880 | ROS23L16 | 2RO16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 13:55 | 2024-05-26 13:55 | 0 | 80 | 8279 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8248135 | 38652 | AZU30L11 | AZU30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:23 | 2024-04-26 13:24 | 0.02 | 404 | 8160 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8240769 | 931190 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:40 | 2024-04-11 14:40 | 0.01 | 155 | 8094 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8254525 | 934555 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 01:32 | 2024-05-08 01:34 | 0.04 | 119 | 8102 | 1:32 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CIRCUITOS: BQE30L13 LA ROSA 33 KV / BQE23L12 ACUARELA / HER30L15 BOSQUES DE LA ACUARELA. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 1:33 CERRADO CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA POR ENSAYO. 1:34 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO HER30L15 BOSQUES DE LA ACUARELA. 1:34 DISPARO DEL CIRCUITO BQE30L12 LA HERMOSA. 1:34 CERRADO CIRCUITO BQE30L13 LA ROSA POR ENSAYO. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE REPARACIONES DE TRASNOCHO A CARGO DE JAIME ARIAS PERO NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL EN LA REVISION QUE REALIZARON. INFORMA JAIME ARIAS QUE HACE FALTA REVISAR HACIA EL RAMAL DE ALUCOL POR TERRENO COMPLICADO Y PORQUE A LA ZONA NO ES APROPIADO ENTRAR EN HORAS DE LA NOCHE. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A ORLANDO GRANADA (SYL)<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 05:52:57<br><br> | SE REALIZA INSPECCION Y REVISION EN EL SECTOR, SE RETIRAN 15 GUADUAS APROXIMADAMENTE EN LOS NODOS B56018 AL B56019, SE ENSAYA CIERRA DE LAS LINEAS 33 HER30L15 AL BQE30L12. SE NORMALIZA LINEA 33KV POR AMBOS EXTREMOS. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-08 09:59:15
8249097 | 933330 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 18:17 | 2024-04-27 18:40 | 0.39 | 126 | 8073 | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA EL PERSONAL PROCEDER A REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN LAS VELAS ELECTRONICAS D15916, NO S EOCNTABAN CON MAS PERSONAL PARA PROCEDER A REALIZAR INTERCONEXION DEL CIRCUITO Y LOS USUARIOS LLEVAVAN MUCHO TIEMPO AFECTADOS, DE IGUAL MANERA NO SE CONTABA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA PARA REALIZAR LA REPARACION, SE COORDINA CON EL ING DISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:20:11<br><br> | SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CAPILLA PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN LA SW D15916 Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:42:41
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 11:57 | 0.28 | 147 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:57 | 0.16 | 147 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8259519 | 936128 | ROS23L13 | ROS23L13 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 19:01 | 2024-05-22 19:02 | 0.01 | 147 | 8015 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8221323 | 38064 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 11:14 | 2024-02-01 11:16 | 0.04 | 184 | 7966 | - | DISPAROS DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR ENSAYO
8234740 | 38379 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:04 | 2024-03-20 21:06 | 0.04 | 184 | 7978 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:14 | 0.57 | 184 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8234738 | 38379 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:03 | 2024-03-20 21:04 | 0.01 | 184 | 7978 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234736 | 38379 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:03 | 2024-03-20 21:03 | 0 | 184 | 7978 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8242237 | 931601 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:38 | 2024-04-15 16:41 | 0.05 | 184 | 7983 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8242260 | 931601 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 17:09 | 2024-04-15 17:10 | 0.01 | 184 | 7983 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8242218 | 931601 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:08 | 2024-04-15 16:10 | 0.02 | 184 | 7983 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8242220 | 931601 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:10 | 2024-04-15 16:11 | 0.01 | 184 | 7983 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8242222 | 931601 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:11 | 2024-04-15 16:13 | 0.04 | 184 | 7983 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8267001 | 38998 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 02:45 | 2024-06-14 02:46 | 0.01 | 184 | 8005 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8266999 | 38998 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 02:45 | 2024-06-14 02:45 | 0 | 184 | 8005 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8231505 | 927839 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 20:02 | 2024-03-11 20:03 | 0.03 | 150 | 7945 | - | Se presenta disparo del circuito DOR23L14 MARGARITAS el cual normaliza por AR2, después comenzaron a ingresar reportes de usuarios sin servicio, se solicita al personal técnico revisar. Se encuentra fusible quemado en la sección L16555, el personal técnico solicita hacer switcheo al circuito para cambiar tres fusibles de 50T, el personal solicita la maniobra por seguridad pues todos los usuarios afirman gran explosión y se revisa y no se encuentra nada. Se realiza el cambio de fusible, se normaliza el servicio. Se le informa al usuario que la sección L16555 tiene fusible coordinado de 40T. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 20:56:07
8215835 | 920823 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 07:49 | 2024-01-05 07:51 | 0.03 | 99 | 9822 | Maniobras de MTO23L15 y MTO23L17 son para correcion de punto caliente en sw M74073.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 05:58:13<br><br> | SE CORRIGE PUNTO CALIENTE Y SE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN SW M74073. SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 07:57:52
8215830 | 920823 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 05:54 | 2024-01-05 05:55 | 0.03 | 99 | 7927 | Maniobras de MTO23L15 y MTO23L17 son para correcion de punto caliente en sw M74073.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 05:58:13<br><br> | SE CORRIGE PUNTO CALIENTE Y SE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN SW M74073. SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 07:57:52
8263962 | 937433 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 15:09 | 2024-06-04 15:10 | 0.01 | 93 | 7951 | - | 15:09 a solicitud y por seguridad del tecnico Jersson Rivera se realiza switcheo al circuito Guaduales CAM23L12 para proceder con el cierre de la seccion electronica D12030 a causa de fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:47:34
8270008 | 939268 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 20:26 | 2024-06-21 20:27 | 0.03 | 93 | 7951 | - | En la SW electrónica D12030 se encuentra una fase afectada la del medio, personal técnico realiza recorrido y no se encuentra anomalía sobre las redes, solicita un switcheo de circuito ya que esta empezando a llover, al momento de cerrar la del medio se cayo la de una orillera en la sección electrónica. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-21 20:45:02
8226233 | 925454 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-17 18:11 | 2024-02-17 18:29 | 0.29 | 179 | 7967 | Solicita el técnico apagar el circuito Araucarias HER23L12 por emergencia para revisar y aislar un corto, hay un cable pelado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 18:16:04<br><br>Orden solicitada para atender emergencia reportada por Bomberos de Santa Rosa. Corto en red subterr?nea por la alcaldia.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 18:07:19<br><br> | Se abre circuito HER23L12 La Hermosa _ Araucarias, por solicitud del cuerpo de bomberos. Grupo de subterráneas repara cable subterráneo estallado en recámara. Se normaliza sección D20448 que estaba abierta para normalizar el circuito. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 23:14:23
8227985 | 38226 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 22:15 | 2024-02-25 22:15 | 0 | 99 | 7855 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8227987 | 38226 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 22:15 | 2024-02-25 22:15 | 0.01 | 99 | 7855 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225486 | 38165 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 06:45 | 2024-02-15 06:46 | 0.01 | 99 | 7855 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8245971 | 932523 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 05:05 | 2024-04-22 05:05 | 0 | 99 | 7874 | - | - 05:05 DISPARA MTO23L15 LA FUENTE RECHAZA AR2 - SEÑAL DISP 50 EATAPA 1 VICTOR HUGO AGUIRRE - JIMMY ANDRES ALZATE INFORMAN LINEA PRIMARIA FASE REVENTADA EN NODO M14314 SALINEDO DE SUBESTACION - 06:46 A 08:47 ABIERTA SW M11729 - 06:48 A 08:44 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS EUGENIO TAMAYO 06:53 A 08:37 RETIRADO INTERRUPTOR Y ATERRIZADO CIRCUIOT MTO23L15 LA FUENTE - FRANCISCO RUIZ - 07:57 A 08:57 ABIERTO TF M11217 CIRCUITO PLANTA SAN CANCIO - POR RED PRIMARIA CIRCUITO LA FUENTE SOBRE RED SECUNDARIA TF CIRCUITO SAN CANCIO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE C EN CNODO M14314 - JORGE CARDONA - GLADYS ECHEVERRY - MEDIDOR 6677275305 QUEMADO Y EXPLOTADO SIN LECTURA - USUARIO INFORMA SE QUEMO 1 TELEVISOR Y 1 NEVERA - MEDIDOR 20378813 SE QUEMO NEVERA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO - 09:12 FINALIZA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:14:04 SE DEJA SERVICIO DIRECTO MEDIDOR 6677275305 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:20:30
8246072 | 932523 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 05:06 | 2024-04-22 05:06 | 0 | 99 | 7874 | - | - 05:05 DISPARA MTO23L15 LA FUENTE RECHAZA AR2 - SEÑAL DISP 50 EATAPA 1 VICTOR HUGO AGUIRRE - JIMMY ANDRES ALZATE INFORMAN LINEA PRIMARIA FASE REVENTADA EN NODO M14314 SALINEDO DE SUBESTACION - 06:46 A 08:47 ABIERTA SW M11729 - 06:48 A 08:44 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS EUGENIO TAMAYO 06:53 A 08:37 RETIRADO INTERRUPTOR Y ATERRIZADO CIRCUIOT MTO23L15 LA FUENTE - FRANCISCO RUIZ - 07:57 A 08:57 ABIERTO TF M11217 CIRCUITO PLANTA SAN CANCIO - POR RED PRIMARIA CIRCUITO LA FUENTE SOBRE RED SECUNDARIA TF CIRCUITO SAN CANCIO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE C EN CNODO M14314 - JORGE CARDONA - GLADYS ECHEVERRY - MEDIDOR 6677275305 QUEMADO Y EXPLOTADO SIN LECTURA - USUARIO INFORMA SE QUEMO 1 TELEVISOR Y 1 NEVERA - MEDIDOR 20378813 SE QUEMO NEVERA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO - 09:12 FINALIZA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:14:04 SE DEJA SERVICIO DIRECTO MEDIDOR 6677275305 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:20:30
8241466 | 928568 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:12 | 2024-04-14 06:13 | 0 | 99 | 7874 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241850 | 928568 | MTO23L15 | 2MM5PS51 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:11 | 2024-04-14 18:12 | 0.01 | 99 | 7874 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8243042 | 931772 | ROS30T15 | ROS23T11 | TFP | No programada | Error de operación | 2024-04-17 14:39 | 2024-04-17 14:43 | 0.07 | 133 | 0 | SE DEMORA CIERRE DEL INTERRUPTOR ROS23L13 PLAYA RICA, YA QUE NO OPERO REMOTAMENTE, EL PERSONAL REALIZA EL CIERRE LOCAL, INDICAN QUE SE QUEMO CONTACTO AUXILIAR QUE ALIMENTA EL MOTOR DE DICHO INTERRUPTOR, SE REALIZA LA REPARACION CORRESPONDIENTE RECUPERANDO LA OPERACION REMOTA CON DICHO EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:41:06<br><br>SE HACE EFECTIVO EL RIESGO DE DISPARO CONSIGNADO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA ORDEN, INDICA CESAR ERAZO QUE ENCONTRARON EL POSITIVO A TIERRA EN EL ROS30T15 SALIDA TF3, CONTINUAN REVISANDO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:04:25<br><br> | ACTIVIDADES se solicita orden para revisar positivo a tierra que se tiene en la subestación, se bajaran polaridades de cada uno de los circuitos tanto de 33kv como de 13.2kv la orden presentara perdida de supervisión de los circuitos y contara con riesgo de disparo, actividad a cargo de cesar augusto Erazo. NOTAS INDICA CESAR ERAZO QUE EL POSITIVO A TIERRA SE ENCUENTRA EN EL TABLERO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2, SE DEBE REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD PARA SOLUCIONAR DICHA NOVEDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:53:25
8234841 | 38386 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:06 | 2024-03-21 08:06 | 0 | 148 | 7759 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234752 | 38380 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:09 | 2024-03-20 21:12 | 0.04 | 144 | 7755 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8263207 | 937155 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 18:26 | 2024-06-01 18:30 | 0.06 | 112 | 7618 | 18:25 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO HER23L12 PARA REALIZAR CIERRE DE BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 18:28 SE CIERRA BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 Y SE NORMALIZA CIRCUITO HER23L12 <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:50:31<br><br>18:20 SE ABRE RECONECTADOR 2HE12R01 PARA HACER APERTURA DE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA CON EL FIN DE AISLAR PUENTE ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:48:34<br><br>GRUPO DE TCT MANIFIESTA REALIZAR REPARACION EL DIA DE MA?ANA, RECONECTADOR SE PUEDE PASAR POR BYPASS PARA NORMALIZAR SERVICIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:47:29<br><br>17:40 SE ENCUENTRA ARCO ABIERTO EN RECONECTADOR 2HE12R01, A LA ESPERA DE GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR REPARACION, SE TRASLADAN DESDE DOSQUEBRADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:53:02<br><br>RECONECTADOR 2HE12R01 FALLADO, FALTA FASE A, INGRESAN REPORTES AGUAS ABAJO, GRUPO DE RUBEN QUITERO EN INSPECCION PARA VALIDAR POSIBLE FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:40:52<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:06<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:05<br><br> | 19:10: EN SW ELECTRONICA D24536 SUBEN PORTAFUSIBEL CAIDO, SE REINICIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:07:18
8227989 | 926222 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-26 06:18 | 2024-02-26 06:19 | 0.01 | 94 | 7500 | - | se sube vela electronica en la seccion m11210 para dicha labor se realiza suicheo del circuito MTO23L15 La fuente ya que en sitio indica el personal el sistema de fusibles que se utilizan para cerrar la fases en primera instancia no cuenta con las velas. se envia corre al at1 de la zona y a giga para actualizar el tipo de seccion ya que en el sistema aparece tipo rompe arcos se retrasa normalizacion del servicio ya que no se cuenta con personal tecnico desde el domingo a las 22:00 hasta el el dia lunes a las 06:00 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-26 07:12:41
8264756 | 937695 | CHA23L18 | 2CC7CC81 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 17:44 | 2024-06-07 17:45 | 0.02 | 129 | 7554 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8262392 | 936915 | CHA23L18 | C41102 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 05:59 | 2024-05-30 07:33 | 1.56 | 129 | 7518 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA PORTAFUSIBLE CAIDO EN SW C41102, SE REALIZA SWITCHEO DE CTO CHA23L18 SE CIERRA PORTAFUSIBLE Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO, NO QUEMO FUSIBLE, QUEDO SERVICIO NORMAL A LAS 07:32 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 07:54:41
8217941 | 37972 | DON23L12 | DON23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 01:43 | 2024-01-17 01:43 | 0 | 94 | 7403 | - | Disparo cto 13.2 kv normal por AR
8239688 | 930655 | DON23L12 | 2DN2DR41 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 15:33 | 2024-04-06 15:33 | 0 | 94 | 7411 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8239651 | 930655 | DON23L12 | DON23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 15:15 | 2024-04-06 15:16 | 0.01 | 94 | 7411 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8244448 | 38588 | DON23L12 | DON23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:00 | 2024-04-19 12:00 | 0 | 93 | 7327 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8231610 | 38322 | RSA30L13 | AMA30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 11:28 | 2024-03-12 11:29 | 0.02 | 495 | 7215 | - | 11:27:35 A 11:30:55: DISP 67N Y DIP. GENERAL AMA30L16(RISARALDA). 11:28:39 A 11:31:35: CERRADO EN MGT HACIA INS(MGT30L12) APAGON DE SOLO UN MINUTO AL ALIMENTAR POR INS, COMO ENTRO NORMAL, POR INS-MGT, SE CIERRA DE NUEVO AMA-RSA Y, SE ABRE DE NUEVO MGT-INS.
8253746 | 38735 | RSA30L13 | AMA30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:16 | 2024-05-06 16:17 | 0.01 | 494 | 7233 | - | Dispara INT. AMA30L16 Risaralda, se cambia de nodo alimentador cerrando MGT30L12 Insula por tormenta en anserma
8270470 | 39056 | RSA30L13 | AMA30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 22:28 | 2024-06-22 22:28 | 0.01 | 487 | 7220 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMA L POR ENSAYO
8258462 | 38821 | RSA30L13 | AMA30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 14:29 | 2024-05-20 14:31 | 0.03 | 487 | 7203 | - | DISPAROS CTOS 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ENSAYO.
8235678 | 929309 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 15:58 | 2024-03-23 15:59 | 0.01 | 226 | 7053 | SE REALIZA RECORRIDO DESDE EL NODO M63002 A M63870 PARA VALIDAR POR QUE RECHAZO LA ITX 2AS7EN51 Y ASI PODER DAR SERVICIO AL TRAFO M63025 , AL NO ENCONTRAR FALLA SE PROCEDE A CERRAR LAS CUCHILLAS M63870 PROVOCANDO DISPARO DE CTO ENE23L16, EL MOVIL 3 EN EL DISPARO IDENTIFICA DONDE ESTA LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LA FASE CERRADA DE LAS CUCHILLAS M63870 Y SE ENERGIZA ENE23L16, EL MOVIL 3 ENCONTRO EN LAS CUCHILLAS GRAL M63002 BAJANTE A CUCHILLA VOLADA Y PEGADA DE LA CRUCETA, SE AISLA Y SE ENSAYA DE NUEVO CERRANDO SW M63870 Y RECIBE NORMAL A LAS 16:21 QUEDANDO ASI TODO EL CTO ENE23L15 ITX CON CTO ENE23L16 SIN DNA .<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:12:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE DESPLAZA A LA ITX CON CTO FLORIDA YA QUE ESTA LES QUEDA MAS CERCA , SE HACE APERTURA DE CTO ENE23L16 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE BYPASS DE RECO DE ITX 2EN5EN61 , SE NORMALIZA CTO ENE23L16. ( EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 NO RECUPERA COMUNICACION) . SE INFORMA DE LA SITUACION AL ING ARLEY MARINO CONTENTO Y TAMBIEN SE PONE EN CONTEXTO A HENRY CARDONA DE SUBTERRANEAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:34:50<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:26:45
8226275 | 38179 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 07:23 | 2024-02-18 07:23 | 0 | 90 | 7012 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250100 | 932584 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-29 15:23 | 2024-04-29 15:31 | 0.13 | 372 | 7029 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8250098 | 932584 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-29 15:23 | 2024-04-29 15:23 | 0 | 372 | 7029 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 15:56 | 1.78 | 90 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8256739 | 935279 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-14 14:35 | 2024-05-14 14:35 | 0 | 90 | 7026 | 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:36:27<br><br>DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE ?STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE C?MULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:21:35<br><br>HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:12:07<br><br>PSO23L19 INTERRUPTOR PSO23L19 ¦ Dir.:PERALONSO_BOSQUES DEL NORTE SE PRESENTA DISPARO DE CTO BOSQUES DEL NORTE, RECHAZA CUICLO AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO, SE CONSIGNA AL MOVIL 15 , SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS INDICANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA CRA 11 47G 28, PERSONAL ABRE TRAMO DE LINEA ARCOS CON CODIGO 50731 Y SE NORMALIZA EL CTO, PERSONAL DEL MOVIL 306 Y TCT REALIZARAN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:24:24<br><br> | M54384 SE ABRE DE LAS 18:05 A LAS 19:03 PARA REPARAR ARCO Y ESTRIBO SECUNDARIO FALLADOS 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306 DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE CMULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:10:39 SE AJUSTA CAUSA SEGUN EL REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-15 09:03:55
8251695 | 933822 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:22 | 2024-05-01 20:23 | 0.02 | 90 | 7026 | SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DAÑO 08:57 SE RECIBE LLAMADA DE TRAFO M54362 QUE ESCUCHARON FUERTE EXPLOSIÓN EN TRAFO SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 1 AISLADOR FALLADO DE SUSPENSIÓN, LINEAS ENTORCHADAS NODO M54972 EN EL AFLORAMIENTO 21:54 SE REALIZA LLAMADA AL INGENIERO DISPONIBLE JHON FABER RAMIREZ INFORMANDO QUE NECESITAMOS CARRO CANASTA PARA DESENTORCHAR REDES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 23:03 SE REALIZA APERTURA DEL CTO PSO23L18 PARA DESACOPLAR DE BARRAS Y ATERRIZAR LOS CTOS PSO23L18, PSO23L19 CON EL FIN DE REALIZAR LA REPARACIÓN CAMBIO DE AISLADOR DEL CTO PSO23L19 CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDO A QUE TIENEN APOYO COMPARTIDO NODO M54972 23:13 SE REALIZA APERTURA AL CTO PSO23L16 DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS DEL CTO PSO23L19 MUY CARCA A LA ITX CON PSO23L16 ( SE ABRE POR SEGURIDAD OPERATIVA) 23:43 CERRADO NUEVAMENTE CTO PSO23L16 23:53 SE NERGIZAN NUEVAMENTE LOS CTOS PSO SE REPARO TUERCA DE OJO SALIDA DEL ESPACIADOR, SE REAPRO ARCO VOLADO, EN LA CUCHILLA DEL AFLORAMIENTO. QUEDAN SERVICIOS NORMALES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:30:46<br><br>SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DA?O<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:42:20<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:37:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:17:44 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:21:13
8251691 | 933822 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:22 | 2024-05-01 20:22 | 0 | 90 | 7026 | SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DAÑO 08:57 SE RECIBE LLAMADA DE TRAFO M54362 QUE ESCUCHARON FUERTE EXPLOSIÓN EN TRAFO SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 1 AISLADOR FALLADO DE SUSPENSIÓN, LINEAS ENTORCHADAS NODO M54972 EN EL AFLORAMIENTO 21:54 SE REALIZA LLAMADA AL INGENIERO DISPONIBLE JHON FABER RAMIREZ INFORMANDO QUE NECESITAMOS CARRO CANASTA PARA DESENTORCHAR REDES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 23:03 SE REALIZA APERTURA DEL CTO PSO23L18 PARA DESACOPLAR DE BARRAS Y ATERRIZAR LOS CTOS PSO23L18, PSO23L19 CON EL FIN DE REALIZAR LA REPARACIÓN CAMBIO DE AISLADOR DEL CTO PSO23L19 CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDO A QUE TIENEN APOYO COMPARTIDO NODO M54972 23:13 SE REALIZA APERTURA AL CTO PSO23L16 DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS DEL CTO PSO23L19 MUY CARCA A LA ITX CON PSO23L16 ( SE ABRE POR SEGURIDAD OPERATIVA) 23:43 CERRADO NUEVAMENTE CTO PSO23L16 23:53 SE NERGIZAN NUEVAMENTE LOS CTOS PSO SE REPARO TUERCA DE OJO SALIDA DEL ESPACIADOR, SE REAPRO ARCO VOLADO, EN LA CUCHILLA DEL AFLORAMIENTO. QUEDAN SERVICIOS NORMALES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:30:46<br><br>SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DA?O<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:42:20<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:37:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:17:44 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:21:13
8269218 | 39030 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:56 | 2024-06-19 14:56 | 0 | 90 | 7034 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269222 | 39029 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:56 | 2024-06-19 15:00 | 0.07 | 90 | 7034 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8228612 | 926511 | VBO30T11 | VBO23T11 | TFP | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-28 14:54 | 2024-02-28 15:02 | 0.13 | 363 | 6772 | - 13:58 SE ACCIONA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARLDA CON DISP 86 - NO SE DEJA RESETEAR DISP 86<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:48:24<br><br>SE ENVIA CORREO INFORMANDO EVENTO EN VBO - 13:39:04 Se presenta disparo con bloqueo 86 por alta y baja del transformador de potencia en subestaci?n Viterbo sin se?al de protecciones aparente. - El interruptor por el lado de baja se ve cerrado y con el bloqueo 86 enclavado. - Se trata de resetear el bloqueo 86 por baja que se ve se encuentra enclavada y no resetea nivel 3. - Se coordina con STR y reporta que no se deja resetear desde nivel 2. - No se ve enclavado el bloqueo 86 por el lado de alta. - Reporta STR que el rel? por el lado de alta no tiene comunicaci?n. - Se env?a operador que atiende esta subestaci?n y reporta que se encuentra por los lados de Belalc?zar. Por favor analizar el evento para determinar cual es el motivo de la apertura del transformador De manera adicional se debe deslastrar carga desde la L?nea VBO BOA para mejorar tensiones ya que se activo el bot?n anti isla en VBO, a las 13:58 se presenta la salida de Irisa, se pierde la se?alizaci?n de la funci?n anti isla y genera un bloqueo 86 en el interruptor VIR30L15 irisa, solo se logro normalizar con ayuda de Carlos Cifuentes desde el SAS. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:47:18<br><br> | - 14:05 A 15:15 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 14:06 A 15:14 CERRADA 2MG4VB41 INTERCONEXION LA QUIEBRA SAN JOSE - 14:08 A 15:01 ABIERTO VBO30L13 BALBOA POR BAJAS TENSIONES - INFORMA CARLOS EDUARD0 CIFUENTES QUE RESETEA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y SE DEJA RESETAR DISP 86 VIR30L15 INGENIO RISARLDA - 14:52 CERRADO VIR30L15 INGENIO RISARLDA COORDINADO CON JOSE A QUIROGA - 14:52 A 15:01 ABIERTO VBO30L12 SANTUARIO PARA MEJORAR TENSION EN VIR - 14:54 A 15:02 ABIERTO VBO23T11 LLEGADA TF2 ARA MEJORAR TENSION EN VIR 32 KV - JORGE ELIECER AGUDELO RESETEA DISP 86 DE TF1 - REVISA TF NO LE ENCUENTRA NADA ANORMAL - 15:00 CERRADO VBO40T21 SALIDA TF1 - 15:01 CERRADO VBO30T17 LLEGADA TF1 - 15:03 EN PARALELO iRISA INFORMSA JOSE ANTONIO QUIROGA - 16:34 INFORMA JORGE ELIECER AGUDELO QUE CAMBIA TARJETA SPOC 110 DE VB40T21 SALIDA TF1 COORDINADO CON CAMILO DEVIA - 15:40 A 16:05 ALARMA FALLA VCC SECC - AT JORGE ELIECER ACCIONA BREAKER SECC BARRA ALUMBRADO MK Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:52:04
8252802 | 38711 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:25 | 2024-05-03 15:26 | 0.01 | 87 | 6791 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8250677 | 933672 | SLM30L12 | SLM30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:42 | 2024-04-30 14:42 | 0 | 329 | 6782 | - | EVENTOS DE LOS ENLACES SALAMINA PACORA COLES 1 Y 2 Y PACORA AGUADAS POR FUERTE TORMENTA ELECTICA EN LA ZONA, NORMAL POR ENSAYO Y POR AR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 15:57:31
8227195 | 925872 | AMA23L16 | 2AN16R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-21 17:39 | 2024-02-21 17:39 | 0.01 | 350 | 6723 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AMA23L12_PARTIDAS Y CIERRA POR AR, SE EVIDENCIA QUE QUEDO 1 FASE (A) EN CEROS, SE ABRE CTO AMA23L12_PARTIDAS Y SE CIERRA ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA Y CIERRA NORMAL PERO DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN16R01_SANTANA POR AR Y ENTRA NORMAL, SE CAMBIA GRUPO DE AJUSTE AL RECONECTADOR A GRUPO 2. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 17:47:09<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW W30737. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE HACE CORTE VISIBLE EN ESTE RECONECTADOR PARA REPARAR LA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE REPARA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE COMULOS. SE CIERRA SW W30737 AFLORAMIENTO. SE ABRE ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE CIERRA CTO AMA23L12_PARTIDAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 19:56:37
8254537 | 934554 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 02:50 | 2024-05-08 02:50 | 0 | 160 | 6732 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:57 | 0.08 | 160 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:37 | 0.09 | 160 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8216640 | 920434 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 15:58 | 2024-01-10 16:32 | 0.58 | 160 | 0 | - | HER23L12 INTERRUPTOR HER23L12 ¦ Dir.:LA HERMOSA_ARAUCARIAS SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARAUCARIAS , EL AR LO TENIA CONSIGNADO EL PERSONAL DE ARLEY PULGARIN , EN COMUNUNICACION CON EL INDICA QUE AL CERRAR EL TRANSFORMADOR D20348 SE SOLTO UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS Y QUEDO SOLDADA EN LA ESTURCTURA, SOLICITA NO ENERGIZAR EL CTO HASTA TANTO NO SE AISLE LA FALLA, SE TUVO COMUNICACION CON PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO PARA VER LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA CAJA PERO EL PERSONAL DE TCT ESTA EN LA VIRGINIA, SE SOLICITA COLABORACION AL PERSONAL DE REPARACIONES PARA ABRIR LA SW D20036 , UNA VEZ AISLA LA FALLA SE NORMALIZA CTO HER23L12 Y CON AL SW D20036 ABIERTA ARLEY PULGARIN Y SU GRUPO CAMBIA LA CAJA PRIMARIA DEL TRAFO D20348 . SIENDO LAS 17:06 QUE EN SU TOTALIDAD EL CTO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 17:10:56
8216950 | 921435 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-12 10:38 | 2024-01-12 10:38 | 0 | 158 | 6657 | REPORTAN EQUIPOS QUEMADOS EN EL EDIFICIO VIVIANA Y EDIFICIO LA FLORESTA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-12 14:22:04<br><br>NODO M43674 CLLE 77 20-48 PERSONAL DE TIGO RETIRANDO Y CORTANDO CABLE DE COMUNICACION SUBTERRANEO. LO HACIAN CON CIERRA ELECTRICA. HICIERON CONTACTO CON CABLE PRIMARIO RESULTANDO AFECTADO EL OPERARIO SANTIAGO AVILA CORREA CON CEDULA NRO 1053858877. HAY FOTOS ENVIADAS VIA WHATSAPP<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-12 14:18:25<br><br> | SE LLEGO A SITIO Y SE EVIDENCIA RED MT QUEMADA, CON MARCACIÓN DE UNE. RED PRIMARIA SE ENCONTRABA MAL MARQUILLADA CON MARQUILLAS DE UNE, SE REMODELO TRAMO DE RED PRIMARIA SUBTERRANEA CON APOYO DE ROBINZON OSORIO, APROXIMADAMENTE 188MTRS XLP #2. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 19:42:13
8232760 | 928222 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 18:18 | 2024-03-14 18:18 | 0 | 159 | 6659 | Pendiente que Jorge cardona pase datos.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:34:00<br><br>Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se abre SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal. Se hace recorrido se a?sla la falla. Se abre circuito y se cierra SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:33:29<br><br> | VER BITACORA EJECUNTADOSE. SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, QUEDAN 2 TRAFOS POR FUERA, EL M43139 (CHEC) Y EL M43307 (PARTICULAR). SE DEBE CAMBIAR POSTE DE 12M, REUBICAR VIENTO, REPARAR LINEA A TIERRA Y LINEA GUARDA ENTRE LOS NODOS M43137 AL M43139. SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA TRABAJAR EN CALIENTE, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. PENDIENTE DE REPARACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-14 21:57:41
8223075 | 38098 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 17:58 | 2024-02-05 17:58 | 0 | 127 | 6561 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo fuertes lluvias
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:01 | 0.35 | 127 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8237094 | 38445 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 14:16 | 2024-03-30 14:16 | 0 | 127 | 6573 | - | Disparo circuitos 13.2 KV normal por AR
8252511 | 933977 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 08:03 | 2024-05-03 08:05 | 0.04 | 127 | 6592 | Se abre circuito La Rosa Bosques por fuerte aguacero para cerrar SW B56046. Se normaliza subestación Bosques hasta la SW B56026. Pendiente de que escampe.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-03 15:08:57<br><br>PARA REALIZAR REPARACION DE CABLE COMPACTO EN EL CIRCUITO 33KV BOSQUES LA HERMOSA, SE REQUERIA DESENERGIZAR LA SUB ESTACION BOSQUES DE LA ACUARELA POR ESTA RAZON SE REALIZAN LAS SIGUIENTES INTERCONEXIONES SE ABRE CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA ITX 2HE4BQ21 BOQUERON Y ACUARELA. SE ABRE CIRCUITO BQE23L14 LOS NARANJOS Y AL CERRAR LA INTERCONEXION 2CA4BQ41 ESTANQUILLO Y LOS NARANJOS PIERDE LA COMUNICACION, SE DESPLAZA PERSONAL AL SITIO ENCONTRANDO RAMA PUENTEANDO EL TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES, SE RETIRA Y SE RECUPERA LA COMUNICACION, SE REALIZA LA INTERCONEXION DE DICHO CIRCUITO SE ABRE CIRCUITO BQE23L13, SE ABRE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SE ENERGIZA BARRA 13.2KV CON EL CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL, ESTE ULTIMO SE PASA A GRUPO DOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 08:44:16<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE UN TRAMO DE LINEA EN MAL ESTADO EN EL CIRCUITO HER - BQE 33 KV ENTRE LOS NODOS B56036 AL B56037 POR CABLE COMPACTO 556 LOS TECNICOS CONFIRMAN QUE TODO QUEDO NORMAL EN TODO EL SECTOR. SE DESHACEN ITX Y SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS DE LA S/E BQE POR SUS PROPIOS INTERRUPTORES. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-03 20:09:33
8258413 | 38820 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:21 | 2024-05-20 13:21 | 0 | 127 | 6592 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8261057 | 38874 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 06:20 | 2024-05-26 06:20 | 0 | 127 | 6592 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8256295 | 38771 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 16:45 | 2024-05-12 16:45 | 0 | 127 | 6592 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8258415 | 38820 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:21 | 2024-05-20 13:21 | 0.01 | 127 | 6592 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8261059 | 38875 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 06:20 | 2024-05-26 06:22 | 0.03 | 127 | 6592 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8256297 | 38771 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 16:45 | 2024-05-12 16:45 | 0.01 | 127 | 6592 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8254527 | 934555 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 01:32 | 2024-05-08 01:34 | 0.04 | 127 | 6592 | 1:32 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CIRCUITOS: BQE30L13 LA ROSA 33 KV / BQE23L12 ACUARELA / HER30L15 BOSQUES DE LA ACUARELA. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 1:33 CERRADO CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA POR ENSAYO. 1:34 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO HER30L15 BOSQUES DE LA ACUARELA. 1:34 DISPARO DEL CIRCUITO BQE30L12 LA HERMOSA. 1:34 CERRADO CIRCUITO BQE30L13 LA ROSA POR ENSAYO. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE REPARACIONES DE TRASNOCHO A CARGO DE JAIME ARIAS PERO NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL EN LA REVISION QUE REALIZARON. INFORMA JAIME ARIAS QUE HACE FALTA REVISAR HACIA EL RAMAL DE ALUCOL POR TERRENO COMPLICADO Y PORQUE A LA ZONA NO ES APROPIADO ENTRAR EN HORAS DE LA NOCHE. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A ORLANDO GRANADA (SYL)<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 05:52:57<br><br> | SE REALIZA INSPECCION Y REVISION EN EL SECTOR, SE RETIRAN 15 GUADUAS APROXIMADAMENTE EN LOS NODOS B56018 AL B56019, SE ENSAYA CIERRA DE LAS LINEAS 33 HER30L15 AL BQE30L12. SE NORMALIZA LINEA 33KV POR AMBOS EXTREMOS. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-08 09:59:15
8257481 | 38799 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 11:52 | 2024-05-17 11:52 | 0 | 127 | 6592 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257483 | 38799 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 11:53 | 2024-05-17 11:53 | 0.01 | 127 | 6592 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:54 | 0.1 | 127 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8233929 | 38368 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 04:52 | 2024-03-19 04:52 | 0 | 126 | 6572 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8265431 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:55 | 2024-06-10 12:55 | 0 | 128 | 6605 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8265433 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:55 | 2024-06-10 12:55 | 0.01 | 128 | 6605 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8265427 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:50 | 2024-06-10 12:50 | 0 | 128 | 6605 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8265429 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:50 | 2024-06-10 12:51 | 0.01 | 128 | 6605 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8250842 | 38687 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:53 | 2024-04-30 16:54 | 0.01 | 127 | 6581 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8243919 | 38581 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 17:35 | 2024-04-18 17:35 | 0 | 127 | 6581 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8250563 | 38687 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:12 | 2024-04-30 13:16 | 0.06 | 127 | 6581 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8243642 | 38581 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:13 | 2024-04-18 13:13 | 0.01 | 127 | 6581 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243645 | 38579 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:13 | 2024-04-18 13:16 | 0.05 | 127 | 6581 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8239882 | 38509 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 06:13 | 2024-04-08 06:13 | 0 | 127 | 6581 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241444 | 38542 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 02:40 | 2024-04-14 02:41 | 0.02 | 127 | 6581 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8250554 | 38688 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:11 | 2024-04-30 13:11 | 0 | 127 | 6581 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250559 | 38688 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:11 | 2024-04-30 13:12 | 0.01 | 127 | 6581 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8239884 | 38507 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 06:13 | 2024-04-08 06:16 | 0.04 | 127 | 6581 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8250600 | 38687 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:39 | 2024-04-30 13:41 | 0.04 | 127 | 6581 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8243640 | 38581 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:13 | 2024-04-18 13:13 | 0 | 127 | 6581 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8250840 | 38687 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:53 | 2024-04-30 16:53 | 0 | 127 | 6581 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8221080 | 38057 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:09 | 2024-01-31 18:09 | 0 | 127 | 6553 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8220478 | 920728 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 07:00 | 2024-01-30 07:02 | 0.02 | 127 | 6553 | SE CUMPLIERON NORMAL LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:38:41<br><br> | SE REALIZAN MANIOBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN BOSQUES DE LA ACUARELA POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LA BARRA GENERAL Y LOS INTERRUPTORES. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:02:45
8218411 | 922114 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:26 | 2024-01-19 06:26 | 0 | 127 | 6553 | Por parte de Ancizar Acevedo se realiza reparacion de linea primaria reventa y de 2 bajantes de la seccion a las 10:14 entregan finalizada actividad, pendiente con grupo de reparaciones normalizar la topologia para normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:17:25<br><br>Se realiza apertura de BQE23L12 para abril la SW D15308 e interconectar con Boqueron 2HE4BQ21. Queda interruptor abierto hasta que grupo de TCT evalue la magnitud del da?o.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:29:11<br><br>iNFORMA EL TECNICO QUE EN EL NODO d10328 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA Y BAJANTE FALLADO, SE ENVIA GRUPOI DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:06:14<br><br> | Se normaliza el circuito BQE23L12 después de reparar la falla en el nodo D10328. Ver mas notas en la bitácora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:36:10
8218432 | 922114 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:28 | 2024-01-19 06:30 | 0.03 | 127 | 6553 | Por parte de Ancizar Acevedo se realiza reparacion de linea primaria reventa y de 2 bajantes de la seccion a las 10:14 entregan finalizada actividad, pendiente con grupo de reparaciones normalizar la topologia para normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:17:25<br><br>Se realiza apertura de BQE23L12 para abril la SW D15308 e interconectar con Boqueron 2HE4BQ21. Queda interruptor abierto hasta que grupo de TCT evalue la magnitud del da?o.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:29:11<br><br>iNFORMA EL TECNICO QUE EN EL NODO d10328 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA Y BAJANTE FALLADO, SE ENVIA GRUPOI DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:06:14<br><br> | Se normaliza el circuito BQE23L12 después de reparar la falla en el nodo D10328. Ver mas notas en la bitácora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:36:10
8220722 | 920728 | BQE23L12 | 2HE4BQ21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 17:41 | 2024-01-30 17:41 | 0 | 127 | 6553 | SE CUMPLIERON NORMAL LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:38:41<br><br> | SE REALIZAN MANIOBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN BOSQUES DE LA ACUARELA POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LA BARRA GENERAL Y LOS INTERRUPTORES. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:02:45
8221082 | 38057 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:09 | 2024-01-31 18:10 | 0.01 | 127 | 6553 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8216204 | 920983 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 13:50 | 2024-01-07 13:51 | 0.02 | 127 | 14739 | - | SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO SIMULTANEO: -- DISPARO DEL CIRCUITO ROSA BOSQUES 33KV EN AMOS EXTREMOS, SEÑALIZACIONES ROS30L24 BOSQUES DE LA ACUARELA: DISP GENERAL, DISP 67N BQE30L13 LA ROSA: DISP 51N --DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB BOSQUES DE LA ACUARELA, SEÑALIZACIONES BQE30T11 SALIDA TF1: DISP 87 PASA A ESTADO NORMAL, DISP 86 BQE23T11 LLEGADA TF1: SIN SEÑAL --DISPARO DEL INTERRUPTOR BQE30L12 LA HERMOSA, SEÑALIZACION BQE3012 LA HERMOSA: DISP 51 LA LINEA HERMOSA BOSQUES 33KV QUEDA ENERGIZADA EN SUB LA HERMOSA, SE DESCARGAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB BOSQUES, SE CIERRA INTERRUPTOR BQE30L12 LA HERMOSA ENERGIZANDO BARRA 33KV, SE CIERRA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 POR ALTA Y BAJA Y SE CIERRAN CIRCUITOS 13.2KV, SE ENSAYA CIRCUITO ROSA BOSQUES 33KV EN SUB ROSA ENTRANDO NORMAL, SE ESPERA UN TIEMPO ESTIMADO Y SE CIERRA EL INTERRUPTOR BQE30L13 LA ROSA QUEDANDO LA TOPOLOGIA NORMAL, SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-07 15:22:29
8217963 | 921877 | BQE30T11 | BQE30T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-17 08:01 | 2024-01-17 08:07 | 0.09 | 127 | 0 | - | 8:00 se presenta disparo simultaneo el Interruptor el int HER30L15 33KV quedando abierto, y en la S/E BQE30L13 A ROSA se realiza un cierre disparando el transformador 33/13.2kv por alta y baja, se descargan circuitos 13.2kv, se evidencia una falla de la linea entre la ROS Y BQE, se procede a cerrar en la S/E HER el interruptor HER30L15 BQE y normalizando el transformador 33/13.2kv y circuitos 13.2kv en S/E BQE. Se envió personal de reparaciones Dosquebradas Alexander Rudas observando colilla suelta B56070 se realiza apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea LA ROSA A BQE, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea 33kv. Por falla de caja primarias en la empresa Alucol B56018 se realiza en apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea HER A BQE realiza la reparación personal DE Santa Rosa Rubén Quintero, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 13:40:33
8218415 | 922114 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:27 | 2024-01-19 06:27 | 0.01 | 127 | 6553 | Por parte de Ancizar Acevedo se realiza reparacion de linea primaria reventa y de 2 bajantes de la seccion a las 10:14 entregan finalizada actividad, pendiente con grupo de reparaciones normalizar la topologia para normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:17:25<br><br>Se realiza apertura de BQE23L12 para abril la SW D15308 e interconectar con Boqueron 2HE4BQ21. Queda interruptor abierto hasta que grupo de TCT evalue la magnitud del da?o.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:29:11<br><br>iNFORMA EL TECNICO QUE EN EL NODO d10328 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA Y BAJANTE FALLADO, SE ENVIA GRUPOI DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:06:14<br><br> | Se normaliza el circuito BQE23L12 después de reparar la falla en el nodo D10328. Ver mas notas en la bitácora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:36:10
8252850 | 38711 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:00 | 2024-05-03 17:00 | 0 | 126 | 6556 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252823 | 933977 | BQE23L12 | 2HE4BQ21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 16:46 | 2024-05-03 16:46 | 0 | 126 | 6556 | Se abre circuito La Rosa Bosques por fuerte aguacero para cerrar SW B56046. Se normaliza subestación Bosques hasta la SW B56026. Pendiente de que escampe.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-03 15:08:57<br><br>PARA REALIZAR REPARACION DE CABLE COMPACTO EN EL CIRCUITO 33KV BOSQUES LA HERMOSA, SE REQUERIA DESENERGIZAR LA SUB ESTACION BOSQUES DE LA ACUARELA POR ESTA RAZON SE REALIZAN LAS SIGUIENTES INTERCONEXIONES SE ABRE CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA ITX 2HE4BQ21 BOQUERON Y ACUARELA. SE ABRE CIRCUITO BQE23L14 LOS NARANJOS Y AL CERRAR LA INTERCONEXION 2CA4BQ41 ESTANQUILLO Y LOS NARANJOS PIERDE LA COMUNICACION, SE DESPLAZA PERSONAL AL SITIO ENCONTRANDO RAMA PUENTEANDO EL TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES, SE RETIRA Y SE RECUPERA LA COMUNICACION, SE REALIZA LA INTERCONEXION DE DICHO CIRCUITO SE ABRE CIRCUITO BQE23L13, SE ABRE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SE ENERGIZA BARRA 13.2KV CON EL CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL, ESTE ULTIMO SE PASA A GRUPO DOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 08:44:16<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE UN TRAMO DE LINEA EN MAL ESTADO EN EL CIRCUITO HER - BQE 33 KV ENTRE LOS NODOS B56036 AL B56037 POR CABLE COMPACTO 556 LOS TECNICOS CONFIRMAN QUE TODO QUEDO NORMAL EN TODO EL SECTOR. SE DESHACEN ITX Y SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS DE LA S/E BQE POR SUS PROPIOS INTERRUPTORES. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-03 20:09:33
8252852 | 38711 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:00 | 2024-05-03 17:00 | 0.01 | 126 | 6556 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237261 | 38451 | VCT30L16 | VCT30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:07 | 2024-03-31 06:08 | 0.01 | 287 | 6527 | - | Disparo circuito 33 Kv normal por ensayo.
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:59 | 0.11 | 229 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8215969 | 920887 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 19:13 | 2024-01-05 19:18 | 0.08 | 119 | 6509 | 20:31 INFORMA AT FRANCISCO RUIZ REVISA SECTOR DE MILAN NO SE ENCONTRO NADA RARO - SE LLAMA USUARIO Y SE REVSIA EN SITIO Y NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:30:57<br><br>20:28 A 21:25 ING SANTIAGO CARDONA REVISA EVENTOS SUBESTACION ALTA SUIZA ENCUENTRA QUE DISPARO REAL DE CIRCUITO ASRANJUEZ COMPARTE RUTA DE DISPARO CON RELE DE FRECUENCIA DE CIRCUITOS PASLOGRANDE Y LA CUMBRE - SE HACE CORRECTIVO CON DIODOS Y QUEDA PENDIENTE SEMANA ENTRANTE HACER PRUEBAS EFECTIVAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:28:09<br><br>19:12:58 DISPARA 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE?AL DISP 50N - 51N 19:13 A 19:17 dispara simultaneo de AZA23L13 PALOGRANDE SE?AL ARRAN 51 - 51N - AZA23L15 LA CUMBRE SE?AL ARRAN 51 - 51N Y AZA23L18 ARANJUEZ CON CARGA DE LIBERTAD RECHAZA AR2 SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - DISP 50N ETAPA 1 - 19:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD - 19:32 INFORMA BOMBEROS MANIZALES JULIAN ARCE TF EN CORTO GENERANDO LLAMAS EN ALTO EL PERRO CONTIGUA A MILAN<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:10:57<br><br> | se hacen pruebas efectivas a las celdas de AZA23L13-15-18, corrigiendo la causa de disparo silmultaneo de los ctos antes nombrados ( cableado en rele de frecuencia de la barra 13.2 kv. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 22:02:52
8216543 | 37937 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 06:18 | 2024-01-10 06:18 | 0 | 119 | 6509 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:39 | 0.13 | 229 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8267052 | 938339 | AZA23L16 | AZA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-14 09:28 | 2024-06-14 09:35 | 0.12 | 229 | 6543 | - | Cto AZA23L16 , sw M44127: se realizan maniobras del cto para ajustar dos (02) porta fusibles en caja primaria rompearco; se recomienda cambiarlas ya que se esta presentando puntos calientes acompañado de ruidos; la comunidad reporta que estan ajustados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-14 09:57:18 se corrige nodo de la afectacion por M44427, inicialmente se habia digitado M44127 por error Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-14 10:04:05
8266324 | 938195 | AZA23L16 | AZA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 20:13 | 2024-06-12 20:14 | 0.01 | 229 | 6543 | - | AZA23L16 INTERRUPTOR AZA23L16 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALERMO SE REALIZA APERTURA DE CTO PALERMO PARA CERRAR BIEN LA SW M44427 LA CUAL TENIA PUNTO CALIENTE POR MAL CONTACTO. EL SERVICIO QUEDA NORMAL Y EL PUNTO CALIENTE CORREGIDO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 20:16:51
8264968 | 937783 | AZA23L16 | AZA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 16:00 | 2024-06-08 16:00 | 0 | 228 | 6532 | dispara cto AZA23L16, rechaza ar se ensaya AZA23L16, rechaza se encuentra linea primaria rota ( dos fases) entre M44427-423. en la sw M44427 hay tres portafusibles para camara rompe arco fallados y uno de ellos cae sobre un vehiculo. 16+55 hrs se desacopla interruptor y se aterriza AZA23l16. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 18:05:58<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas y cambio de 1 caja rompearco, 3 portafusibles de 100A y 3 fusibles de 80A tipo T en la SW M44427. En el nodo M44423 se usan 15m de cable ASCR 2 y 1 DPS. se normaliza el servicio de la totalidad del circuito. Nota: Le cae porta fusible al vehículo con placas JBT108 y le rompe parabrisas trasero. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 19:27:29
8224639 | 924771 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 09:01 | 2024-02-12 09:01 | 0 | 120 | 6450 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224522 | 924734 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:23 | 2024-02-11 13:23 | 0.01 | 120 | 6450 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8222040 | 38082 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 00:57 | 2024-02-03 00:57 | 0 | 104 | 6446 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8261583 | 38888 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:33 | 2024-05-28 01:33 | 0 | 105 | 6480 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261585 | 38888 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:33 | 2024-05-28 01:34 | 0.01 | 105 | 6480 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261598 | 936657 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:38 | 2024-05-28 01:38 | 0 | 105 | 6480 | - | se presenta disparo del circuito RIO23L12 Fundadores, Rechaza Ar y ensayo, por fuerte tormenta electrica en la zona, se espera un tiempo estimado a que pase la tormenta, se abre reconectador de cumulos, se ensaya el circuito entrando normal, se realiza ensayo al reconectador de cumulos cerrando sin novedad. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-28 02:08:57
8261600 | 936657 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:38 | 2024-05-28 01:38 | 0.01 | 105 | 6480 | - | se presenta disparo del circuito RIO23L12 Fundadores, Rechaza Ar y ensayo, por fuerte tormenta electrica en la zona, se espera un tiempo estimado a que pase la tormenta, se abre reconectador de cumulos, se ensaya el circuito entrando normal, se realiza ensayo al reconectador de cumulos cerrando sin novedad. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-28 02:08:57
8266550 | 38991 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 09:26 | 2024-06-13 09:26 | 0 | 106 | 6489 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:38 | 0.12 | 119 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8227217 | 925872 | AMA23L16 | W30737 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-21 18:00 | 2024-02-21 19:40 | 1.67 | 332 | 6928 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AMA23L12_PARTIDAS Y CIERRA POR AR, SE EVIDENCIA QUE QUEDO 1 FASE (A) EN CEROS, SE ABRE CTO AMA23L12_PARTIDAS Y SE CIERRA ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA Y CIERRA NORMAL PERO DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN16R01_SANTANA POR AR Y ENTRA NORMAL, SE CAMBIA GRUPO DE AJUSTE AL RECONECTADOR A GRUPO 2. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 17:47:09<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW W30737. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE HACE CORTE VISIBLE EN ESTE RECONECTADOR PARA REPARAR LA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE REPARA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE COMULOS. SE CIERRA SW W30737 AFLORAMIENTO. SE ABRE ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE CIERRA CTO AMA23L12_PARTIDAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 19:56:37
8250701 | 933666 | ESM40L33 | ESM40L33 | 115 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 14:58 | 2024-04-30 15:26 | 0.47 | 501 | 0 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8265435 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:55 | 2024-06-10 12:57 | 0.03 | 121 | 6605 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8252856 | 38711 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:00 | 2024-05-03 17:02 | 0.03 | 119 | 6556 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257429 | 38799 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 06:47 | 2024-05-17 06:47 | 0.01 | 113 | 6411 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257942 | 38812 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 05:54 | 2024-05-19 05:55 | 0.01 | 113 | 6411 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8257427 | 38799 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 06:47 | 2024-05-17 06:47 | 0 | 113 | 6411 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257944 | 38812 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 05:54 | 2024-05-19 05:54 | 0 | 113 | 6411 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:59 | 0.11 | 113 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8254570 | 934554 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 04:41 | 2024-05-08 04:43 | 0.03 | 112 | 6410 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:39 | 0.13 | 113 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8215350 | 920515 | MTO23L17 | MTO23L17 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-01-01 18:51 | 2024-01-01 19:05 | 0.24 | 99 | 6338 | SE RECIBE REPORTE DE BOMBEROS Y REPORTE DIRECTAMENTE A GUSTAVA VALENCIA INDICANDO CONATO DE INCENDIO EN EL NODO M74073 SE VERIFICA Y SE ENCONTRO QUE EN EL AFLORAMIENTO DEL CTO MTO23L17 SE QUEMO CORTACIRCUITO DE 200A PARA BAJAR LA VELA Y CAMBIARLA EL GRUPO SOLICITA APERTURA POR EMERGENCIA DEL CTO MTO23L17 , EL PERSONAL DE REPARACIONES NO TENIA ESTE TIPO DE CORTACIRCUITO , SE INSTALA VELA DE 100A PTE PARA CAMBIO EL DIA DE MAÑANA CON PERSONAL DE TCT<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-01 19:33:42<br><br> | SE RECIBE REPORTE DE BOMBEROS Y REPORTE DIRECTAMENTE A GUSTAVA VALENCIA INDICANDO CONATO DE INCENDIO EN EL NODO M74073 SE VERIFICA Y SE ENCONTRO QUE EN EL AFLORAMIENTO DEL CTO MTO23L17 SE QUEMO CORTACIRCUITO DE 200A PARA BAJAR LA VELA Y CAMBIARLA EL GRUPO SOLICITA APERTURA POR EMERGENCIA DEL CTO MTO23L17 , EL PERSONAL DE REPARACIONES NO TENIA ESTE TIPO DE CORTACIRCUITO , SE INSTALA VELA DE 100A PTE PARA CAMBIO EL DIA DE MAÑANA CON PERSONAL DE TCT Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-01 19:34:02 SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-30 15:04:57
8264142 | 38948 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 00:37 | 2024-06-05 00:38 | 0.03 | 495 | 6365 | - | Disparo circuitos 33 kv - normal por ensayo
8218383 | 37984 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 19:01 | 2024-01-18 19:03 | 0.03 | 499 | 6326 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8244247 | 932125 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 02:14 | 2024-04-19 02:18 | 0.06 | 102 | 6409 | en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparación del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspección del grupo de subterránea para descartar falla que genero incineración de medidores, acometida subterránea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparaci?n del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspecci?n del grupo de subterr?nea para descartar falla que genero incineraci?n de medidores, acometida subterr?nea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>se recibe llamado de bomberos realizando reporte en torres de alta suiza, medidores de gas quemados, grupo se dirige a sitio para atender solicitud.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:53:00<br><br>se encuentra l?nea de guarda reventada entre los nodos M43003 y M43024, se a?sla la falla y se procede a realizar intento de cierre, circuito rechaza y se continua con la inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 03:32:56<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TRAFO M43033 SE LE HACE REVISION Y NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA 11:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:08:54 orden asociada a falla sobre el circuito AZA23L15. para detalles, ver bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 16:23:31
8244254 | 932125 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 02:27 | 2024-04-19 04:42 | 2.25 | 102 | 6373 | en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparación del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspección del grupo de subterránea para descartar falla que genero incineración de medidores, acometida subterránea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparaci?n del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspecci?n del grupo de subterr?nea para descartar falla que genero incineraci?n de medidores, acometida subterr?nea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>se recibe llamado de bomberos realizando reporte en torres de alta suiza, medidores de gas quemados, grupo se dirige a sitio para atender solicitud.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:53:00<br><br>se encuentra l?nea de guarda reventada entre los nodos M43003 y M43024, se a?sla la falla y se procede a realizar intento de cierre, circuito rechaza y se continua con la inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 03:32:56<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TRAFO M43033 SE LE HACE REVISION Y NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA 11:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:08:54 orden asociada a falla sobre el circuito AZA23L15. para detalles, ver bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 16:23:31
8257409 | 38798 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 03:35 | 2024-05-17 03:37 | 0.03 | 495 | 6346 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8265106 | 38969 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 12:21 | 2024-06-09 12:22 | 0.01 | 494 | 6356 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8250817 | 933666 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 16:34 | 2024-04-30 17:52 | 1.32 | 486 | 6445 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8237284 | 38451 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:29 | 2024-03-31 07:31 | 0.04 | 491 | 6303 | - | Disparo circuito 33 Kv normal por ensayo.
8241477 | 928568 | MTO23L17 | MTO23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:25 | 2024-04-14 06:30 | 0.08 | 99 | 6305 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241859 | 928568 | PSO23L13 | 2MM1PS31 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:20 | 2024-04-14 18:22 | 0.03 | 99 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8217612 | 921678 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 11:24 | 2024-01-15 11:24 | 0 | 113 | 6273 | SW M43074 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO NORMAL A LAS 12:35<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:45:25<br><br>15-01-2024 11:23:50.671 SALE EN FALLA EL CTO AZA23L15, RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE Y LO RECHAZA SE TIENE COMUNICACI?N CON EL COMPA?ERO GUSTAVO VALENCIA QUIEN INICA RECORRIDO ACOPA?DO DE ALVARO GIRALDO. 11:49 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M43074 11:50 SE CIERRA CTO AZA23L15 ENTRANDO NORMAL, SE DISPONEN A RECORRER LOS COMPA?EROS. 12:25 SE ABRE M43149 , POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2AS15R01 A LAS 12:35, ENTRANDO NORMAL. 13:01 SE REALIZA SWITCHEO A CTO PARA PODER DESENTORCHAR FASE Y NEUTRO. 13:02 SE CIERRA NUEVAMENTE CTO. SE CONTINUA RECORRIDO DEBIDO A FASE CON POCA CORRIENT, EN EL APOYO DONDE ESTA SW M43043 SE EVIDENCIA ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:28:55<br><br> | GRUPO DE GUSTAVO VALENCIA CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, REPORTA ARCO PRIMARIO REVENTADO EN NODO M43043; SE SOLICITO APOYO AL GRUPO TCT DE ALVARO IVAN PARADA QUIENES REPARAN EL ARCO QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 14:55. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:00:14 . Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 07:35:05
8215968 | 920887 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 19:13 | 2024-01-05 19:17 | 0.07 | 113 | 6273 | 20:31 INFORMA AT FRANCISCO RUIZ REVISA SECTOR DE MILAN NO SE ENCONTRO NADA RARO - SE LLAMA USUARIO Y SE REVSIA EN SITIO Y NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:30:57<br><br>20:28 A 21:25 ING SANTIAGO CARDONA REVISA EVENTOS SUBESTACION ALTA SUIZA ENCUENTRA QUE DISPARO REAL DE CIRCUITO ASRANJUEZ COMPARTE RUTA DE DISPARO CON RELE DE FRECUENCIA DE CIRCUITOS PASLOGRANDE Y LA CUMBRE - SE HACE CORRECTIVO CON DIODOS Y QUEDA PENDIENTE SEMANA ENTRANTE HACER PRUEBAS EFECTIVAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:28:09<br><br>19:12:58 DISPARA 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE?AL DISP 50N - 51N 19:13 A 19:17 dispara simultaneo de AZA23L13 PALOGRANDE SE?AL ARRAN 51 - 51N - AZA23L15 LA CUMBRE SE?AL ARRAN 51 - 51N Y AZA23L18 ARANJUEZ CON CARGA DE LIBERTAD RECHAZA AR2 SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - DISP 50N ETAPA 1 - 19:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD - 19:32 INFORMA BOMBEROS MANIZALES JULIAN ARCE TF EN CORTO GENERANDO LLAMAS EN ALTO EL PERRO CONTIGUA A MILAN<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:10:57<br><br> | se hacen pruebas efectivas a las celdas de AZA23L13-15-18, corrigiendo la causa de disparo silmultaneo de los ctos antes nombrados ( cableado en rele de frecuencia de la barra 13.2 kv. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 22:02:52
8217648 | 921678 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 13:01 | 2024-01-15 13:03 | 0.03 | 113 | 6273 | SW M43074 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO NORMAL A LAS 12:35<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:45:25<br><br>15-01-2024 11:23:50.671 SALE EN FALLA EL CTO AZA23L15, RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE Y LO RECHAZA SE TIENE COMUNICACI?N CON EL COMPA?ERO GUSTAVO VALENCIA QUIEN INICA RECORRIDO ACOPA?DO DE ALVARO GIRALDO. 11:49 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M43074 11:50 SE CIERRA CTO AZA23L15 ENTRANDO NORMAL, SE DISPONEN A RECORRER LOS COMPA?EROS. 12:25 SE ABRE M43149 , POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2AS15R01 A LAS 12:35, ENTRANDO NORMAL. 13:01 SE REALIZA SWITCHEO A CTO PARA PODER DESENTORCHAR FASE Y NEUTRO. 13:02 SE CIERRA NUEVAMENTE CTO. SE CONTINUA RECORRIDO DEBIDO A FASE CON POCA CORRIENT, EN EL APOYO DONDE ESTA SW M43043 SE EVIDENCIA ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:28:55<br><br> | GRUPO DE GUSTAVO VALENCIA CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, REPORTA ARCO PRIMARIO REVENTADO EN NODO M43043; SE SOLICITO APOYO AL GRUPO TCT DE ALVARO IVAN PARADA QUIENES REPARAN EL ARCO QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 14:55. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:00:14 . Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 07:35:05
8217220 | 37955 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 07:19 | 2024-01-13 07:19 | 0 | 149 | 6226 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217224 | 37955 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 07:19 | 2024-01-13 07:20 | 0.01 | 149 | 6226 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8248366 | 931572 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 16:56 | 2024-04-26 17:03 | 0.11 | 117 | 6241 | BQE23L12 INTERRUPTOR BQE23L12 ¦ Dir.:BOSQUES DE LA ACUARELA_ACUARELA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ACUARELA AL CERRAR LA SW D15146 ( SE SOLTO UNA CAJA , SE CIERRA SW Y QUEDA PTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA CON PERSONAL DE TCT) ,SE NORMALIZA CTO QUEDANDO SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:31:17<br><br> | BQE23L12 INTERRUPTOR BQE23L12 ¦ Dir.:BOSQUES DE LA ACUARELA_ACUARELA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ACUARELA AL CERRAR LA SW D15146 ( SE SOLTO UNA CAJA , SE CIERRA SW Y QUEDA PTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA CON PERSONAL DE TCT) ,SE NORMALIZA CTO QUEDANDO SERVICIO NORMA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:31:23 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN EL NODO BQE23L12 INTERRUPTOR D15146 ¦ Dir.:CLL 80 CRA 10 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 21:01:27
8223858 | 38115 | PSO23L17 | PSO23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 15:42 | 2024-02-08 15:42 | 0 | 132 | 6204 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8223862 | 38115 | PSO23L17 | PSO23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 15:42 | 2024-02-08 15:42 | 0.01 | 132 | 6204 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8227277 | 38204 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 23:32 | 2024-02-21 23:34 | 0.03 | 103 | 6224 | - | Se presenta disparo del reconectador de cumulos 2AS15R01 la cumbre normal por ar , segundos despues dispara el circuito AZA23L15 La cumbre rechaza AR2,se abre el reconectador de cumulos, se ensaya el circuito entrando normal, se espera unos minutos, se ensaya el reconectador entrando normal, se desconoce la causa de la falla
8267991 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:45 | 2024-06-15 23:48 | 0.04 | 471 | 6236 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8240817 | 931190 | MTO23L21 | 2MM1PS71 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 16:01 | 2024-04-11 16:01 | 0 | 132 | 6207 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 14:13 | 0.08 | 132 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8258142 | 38814 | PSO23L17 | PSO23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 15:26 | 2024-05-19 15:28 | 0.02 | 132 | 6206 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8241738 | 927822 | PSO30L15 | PSO30L15 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 17:23 | 2024-04-14 17:26 | 0.05 | 85 | 33065 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8222645 | 38090 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 06:36 | 2024-02-04 06:36 | 0 | 149 | 6153 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222649 | 38090 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 06:36 | 2024-02-04 06:37 | 0.01 | 149 | 6153 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8223462 | 924258 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-07 06:44 | 2024-02-07 06:44 | 0 | 149 | 6153 | 06:44:14.739 SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L16, RECHAZA LOS 3 AUTORECIERRES. 06:54 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS SOLICITANDO APOYO DE CHEC DEBIDO ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO, EL CUAL COMPROMENTE ESTRUCTURA ELECTRICA (POSTE), INMEDIATAMENTE SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL A SITIO REPORTADO Y SE CONSULTA CON BOMBEROS EL ESTADO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA DESENERGIZAR EL SECTOR DE MANERA ESPECIFICA EN EL PUNTO DEL ACCIDENTE. INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL MOVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION. 08:30 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54469 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO. 08:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54879 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO EN LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE POSTE 12M X 10G0 KG, SE TRASLADAN 4 VANOS DE RED MT EN NODO M54463. SE INSTALO DPS MT, SE REPARÓ RED MT REVENTADA EN NODO M54462 SE REALIZÓ CAMBIO DE ESPIGO PIN, SE ASEGURA RED MT A AISLADORES TIPO PIN EN NODO M54466 SE APLOMA POSTE Y TEMPLETES EN NODO M65567 SE AJUSTA CRUCETA SE ASEGURA AISLADOR TIPO PIN EN NODO M54465 SE REALIZA CIERRE DE SW M54469 A LAS 16:24, M54879A LAS 16:20 SE ENTREGA ZONA A LINEA VIVA PARA QUE REALICEN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA, POSTERIOR REALIZAR EL CIERRE DE ARCOS MT ABIERTOS EN HORAS DE LA MAÑANA ENTRE NODOS N1:M56032 ¦ N2:M54461. SE CIERRAN ARCOS MT, SEDESMONTA EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 17:00 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:42:38<br><br>A las 11:40 se realiza reparaci?n de arco volado y cambio de caja primaria en el nodo M54414 a cargo de grupo TCT y m?vil 15.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:57:51<br><br>Informa Gladys Echeverry que en el nodo M54414 hay arco volado parte superior de la caja, se gestionara reparaci?n con grupo de TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:47:01<br><br>Informa m?vil 306 que se deja abierta la SW M54879 por seguridad de personal por posible retorno y as? con todos los cortes visibles para realizar reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:51:51<br><br>Informa Liniero en moto que se deja abierta la SW M54469 por seguridad de personal por posible retorno.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:40:28<br><br>A las 8:06 am se desentorchan redes nodos M54423 al M54422, se abren ITX 2PS6PS81 Caribe-Villa hermosa para cerrar las cuchillas M54453, se abren arcos en el nodo M56032 y normalizar el circuito Caribe.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:26:51<br><br>INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL OVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:44:01<br><br>Se recibe llamado frecuencia 2 por parte de Bomberos quien reporta que hay poste ca?do y l?neas primarias reventadas a causa de choque de veh?culo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:21:23<br><br>Se recibe llamado del m?vil 306 que hay l?nea reventada por el ARA de solferino, se van a realizar maniobras para aislar falla e interconectar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:00:09<br><br>Se presenta disparo de PSO23L16 Caribe y realza ciclos de autoreccierre pero queda con falla, no se pudo realizar ensayo con c?mulos abierto porque esta con comunicaci?n fallada, Se genera ODO para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 06:59:15<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:43:14 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-09 10:35:52
8223733 | 924391 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 07:11 | 2024-02-08 07:12 | 0.01 | 149 | 6153 | - | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 50T SW M54469 NORMAL A LAS 07:10 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-08 07:16:19 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-08 07:26:23
8223470 | 924258 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-07 06:45 | 2024-02-07 06:46 | 0.03 | 149 | 6153 | 06:44:14.739 SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L16, RECHAZA LOS 3 AUTORECIERRES. 06:54 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS SOLICITANDO APOYO DE CHEC DEBIDO ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO, EL CUAL COMPROMENTE ESTRUCTURA ELECTRICA (POSTE), INMEDIATAMENTE SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL A SITIO REPORTADO Y SE CONSULTA CON BOMBEROS EL ESTADO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA DESENERGIZAR EL SECTOR DE MANERA ESPECIFICA EN EL PUNTO DEL ACCIDENTE. INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL MOVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION. 08:30 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54469 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO. 08:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54879 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO EN LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE POSTE 12M X 10G0 KG, SE TRASLADAN 4 VANOS DE RED MT EN NODO M54463. SE INSTALO DPS MT, SE REPARÓ RED MT REVENTADA EN NODO M54462 SE REALIZÓ CAMBIO DE ESPIGO PIN, SE ASEGURA RED MT A AISLADORES TIPO PIN EN NODO M54466 SE APLOMA POSTE Y TEMPLETES EN NODO M65567 SE AJUSTA CRUCETA SE ASEGURA AISLADOR TIPO PIN EN NODO M54465 SE REALIZA CIERRE DE SW M54469 A LAS 16:24, M54879A LAS 16:20 SE ENTREGA ZONA A LINEA VIVA PARA QUE REALICEN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA, POSTERIOR REALIZAR EL CIERRE DE ARCOS MT ABIERTOS EN HORAS DE LA MAÑANA ENTRE NODOS N1:M56032 ¦ N2:M54461. SE CIERRAN ARCOS MT, SEDESMONTA EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 17:00 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:42:38<br><br>A las 11:40 se realiza reparaci?n de arco volado y cambio de caja primaria en el nodo M54414 a cargo de grupo TCT y m?vil 15.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:57:51<br><br>Informa Gladys Echeverry que en el nodo M54414 hay arco volado parte superior de la caja, se gestionara reparaci?n con grupo de TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:47:01<br><br>Informa m?vil 306 que se deja abierta la SW M54879 por seguridad de personal por posible retorno y as? con todos los cortes visibles para realizar reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:51:51<br><br>Informa Liniero en moto que se deja abierta la SW M54469 por seguridad de personal por posible retorno.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:40:28<br><br>A las 8:06 am se desentorchan redes nodos M54423 al M54422, se abren ITX 2PS6PS81 Caribe-Villa hermosa para cerrar las cuchillas M54453, se abren arcos en el nodo M56032 y normalizar el circuito Caribe.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:26:51<br><br>INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL OVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:44:01<br><br>Se recibe llamado frecuencia 2 por parte de Bomberos quien reporta que hay poste ca?do y l?neas primarias reventadas a causa de choque de veh?culo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:21:23<br><br>Se recibe llamado del m?vil 306 que hay l?nea reventada por el ARA de solferino, se van a realizar maniobras para aislar falla e interconectar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:00:09<br><br>Se presenta disparo de PSO23L16 Caribe y realza ciclos de autoreccierre pero queda con falla, no se pudo realizar ensayo con c?mulos abierto porque esta con comunicaci?n fallada, Se genera ODO para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 06:59:15<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:43:14 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-09 10:35:52
8223466 | 924258 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-07 06:44 | 2024-02-07 06:45 | 0.01 | 149 | 6153 | 06:44:14.739 SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L16, RECHAZA LOS 3 AUTORECIERRES. 06:54 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS SOLICITANDO APOYO DE CHEC DEBIDO ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO, EL CUAL COMPROMENTE ESTRUCTURA ELECTRICA (POSTE), INMEDIATAMENTE SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL A SITIO REPORTADO Y SE CONSULTA CON BOMBEROS EL ESTADO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA DESENERGIZAR EL SECTOR DE MANERA ESPECIFICA EN EL PUNTO DEL ACCIDENTE. INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL MOVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION. 08:30 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54469 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO. 08:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54879 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO EN LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE POSTE 12M X 10G0 KG, SE TRASLADAN 4 VANOS DE RED MT EN NODO M54463. SE INSTALO DPS MT, SE REPARÓ RED MT REVENTADA EN NODO M54462 SE REALIZÓ CAMBIO DE ESPIGO PIN, SE ASEGURA RED MT A AISLADORES TIPO PIN EN NODO M54466 SE APLOMA POSTE Y TEMPLETES EN NODO M65567 SE AJUSTA CRUCETA SE ASEGURA AISLADOR TIPO PIN EN NODO M54465 SE REALIZA CIERRE DE SW M54469 A LAS 16:24, M54879A LAS 16:20 SE ENTREGA ZONA A LINEA VIVA PARA QUE REALICEN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA, POSTERIOR REALIZAR EL CIERRE DE ARCOS MT ABIERTOS EN HORAS DE LA MAÑANA ENTRE NODOS N1:M56032 ¦ N2:M54461. SE CIERRAN ARCOS MT, SEDESMONTA EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 17:00 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:42:38<br><br>A las 11:40 se realiza reparaci?n de arco volado y cambio de caja primaria en el nodo M54414 a cargo de grupo TCT y m?vil 15.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:57:51<br><br>Informa Gladys Echeverry que en el nodo M54414 hay arco volado parte superior de la caja, se gestionara reparaci?n con grupo de TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:47:01<br><br>Informa m?vil 306 que se deja abierta la SW M54879 por seguridad de personal por posible retorno y as? con todos los cortes visibles para realizar reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:51:51<br><br>Informa Liniero en moto que se deja abierta la SW M54469 por seguridad de personal por posible retorno.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:40:28<br><br>A las 8:06 am se desentorchan redes nodos M54423 al M54422, se abren ITX 2PS6PS81 Caribe-Villa hermosa para cerrar las cuchillas M54453, se abren arcos en el nodo M56032 y normalizar el circuito Caribe.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:26:51<br><br>INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL OVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:44:01<br><br>Se recibe llamado frecuencia 2 por parte de Bomberos quien reporta que hay poste ca?do y l?neas primarias reventadas a causa de choque de veh?culo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:21:23<br><br>Se recibe llamado del m?vil 306 que hay l?nea reventada por el ARA de solferino, se van a realizar maniobras para aislar falla e interconectar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:00:09<br><br>Se presenta disparo de PSO23L16 Caribe y realza ciclos de autoreccierre pero queda con falla, no se pudo realizar ensayo con c?mulos abierto porque esta con comunicaci?n fallada, Se genera ODO para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 06:59:15<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:43:14 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-09 10:35:52
8240047 | 930854 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-08 15:51 | 2024-04-08 15:54 | 0.04 | 149 | 6159 | - 15:51 A 15:53 DISPARA PSO23L16 CARIBE SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - GENERAL - FASE T - 15:52 SE DA ORDEN DE APERTURA A RECONECTADOR 2PS16R01 CARIBE SE PIERDE COMUNICACION - 15:54 A 15:55 ABIERTO 2PS16R01 CARIBE - LLEGA COMUNICACION A SURVALENT Y CAE EVENTO - 16:10 SE RECIBE LLAMA POR TELEFONO EMERGENCIA - USUARIO REPORTA EMERGENCIA - SE PREGUNTA QUIEN DIO NUMENRO DE EMERGENCIA - E INFORMA QUE BOMBEROS DIO INFORMACION - VER CORREO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-08 18:10:24<br><br> | - 17:17 MOVIL 15 DE ORLANDO ANDRES TORO Y GLADYS ECHEVERRY - HACE INSPECCION CALLE 47N 13 A 09 MANIZALES - CASA 3 PISOS - UNA PERSONA SR JULIAN FELIPE LOPEZ TORO CON CEDULA DE CIUDADANIA 71398841 DE MANIZALES - SUBIENDO PERFIL EN TERCER PISO HIZO CONTACTO CON UNA FASE DE CIRCUITO CARIBE - DESCARGO POR PIE IZQUIERDO HIZO PERFORACION Y TAMBIEN DESCARGO POR CHAMBRANA METALICA - CUANDO LLEGARON A SITIO SEÑOR ESTABA CONSCIENTE Y LE ESTABAN HACIENDO CURACION- INFORMA QUE SENTIA NORMAL - TENIA MUCHA SED - AT RECOMIENDA LO LLEVEN A HOSPITAL - REVISAN TF M54412 ESTA NORMAL - MEDIDOR 23986543 NORMAL - USUARIOS BAJARON PROTECCIONES TABLERO GENERAL - SE AISLA RAMAL FASE Y NEUTRO PARA TERCER PISO QUEDA SIN SERVICIO - SE QUEMARON CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMAS - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - PISO 1 Y 2 QUEDAN CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-08 19:22:45
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 15:56 | 1.79 | 149 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8233523 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:04 | 2024-03-18 19:07 | 13.04 | 69 | 0 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8217614 | 921678 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 11:24 | 2024-01-15 11:50 | 0.44 | 100 | 6273 | SW M43074 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO NORMAL A LAS 12:35<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:45:25<br><br>15-01-2024 11:23:50.671 SALE EN FALLA EL CTO AZA23L15, RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE Y LO RECHAZA SE TIENE COMUNICACI?N CON EL COMPA?ERO GUSTAVO VALENCIA QUIEN INICA RECORRIDO ACOPA?DO DE ALVARO GIRALDO. 11:49 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M43074 11:50 SE CIERRA CTO AZA23L15 ENTRANDO NORMAL, SE DISPONEN A RECORRER LOS COMPA?EROS. 12:25 SE ABRE M43149 , POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2AS15R01 A LAS 12:35, ENTRANDO NORMAL. 13:01 SE REALIZA SWITCHEO A CTO PARA PODER DESENTORCHAR FASE Y NEUTRO. 13:02 SE CIERRA NUEVAMENTE CTO. SE CONTINUA RECORRIDO DEBIDO A FASE CON POCA CORRIENT, EN EL APOYO DONDE ESTA SW M43043 SE EVIDENCIA ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:28:55<br><br> | GRUPO DE GUSTAVO VALENCIA CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, REPORTA ARCO PRIMARIO REVENTADO EN NODO M43043; SE SOLICITO APOYO AL GRUPO TCT DE ALVARO IVAN PARADA QUIENES REPARAN EL ARCO QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 14:55. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:00:14 . Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 07:35:05
8230893 | 38298 | MAZ30L13 | 3MZ13R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 23:57 | 2024-03-09 | 0.05 | 277 | 6092 | - | D51N NSA30L11(FLR 33 KV), CONDICIONES ATMOSFERICAS, SE ENSAYA A LOS 3 MINUTOS, ENTRANDO NORMAL. D50N 3MZ13R01(PSV 33 KV), CONDICIONES ATMOSFERICAS, SE ENSAYA A LOS 3 MINUTOS, ENTRANDO NORMAL.
8244037 | 38576 | MAZ30L13 | 3MZ13R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 20:58 | 2024-04-18 20:59 | 0.03 | 274 | 6092 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8271718 | 39079 | MAZ30L13 | 3MZ13R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 23:18 | 2024-06-26 23:21 | 0.04 | 275 | 6104 | - | Disparo linea 33 kv normal por ar
8233989 | 926401 | ROS23L15 | D16250 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 07:52 | 2024-03-19 09:04 | 1.2 | 64 | 6058 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8219894 | 922984 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 10:18 | 2024-01-26 12:21 | 2.05 | 95 | 6049 | SE ABRE CUCHILLAS M12057 SE ENSAYA CIRCUITO PALZA DE TOROS Y VUELVE A RECHAZAR. SE ENCUENTRAN 2 FALLAS SOBE EL CTO, LINEA PRIMARIA REVENTADA CERCA AL NODO M12021 COLABORA ALVARO IVAN PARADA CON LA REPARACION SE ENCONTRO OTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA CERCA AL NODO M12069 SITIO DEL INCIDENTE DEL CONTACTO CON LA LINEA PRIMARIA PERO EL PERSONAL DE LA OBRA INDICA DESCONOCER EL ACCIDENTE Y MANIFIESTAN Q NO TUVIERON NADA Q VER A PESAR DE LA VERSION DE LOS VECINOS DEL SECTOR AL PARECER NADIE RESULTO AFECTADO, REPARA GLADIS ECHEVERRY Y GUSTAVO VALENCIA CON 15 MTS DE ACSR N2<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:31:40<br><br>SE PRESENTA DISPARO CIRCUITO PLAZA DE TOROS MTO23L18 RECAHZA AR SE REALIZA ENSAYO DESPUES DE UNOS MINUTOS Y VELVE A RECHAZAR QUEDA PENDIENTE PARA REVISION. SE RECIBE LLAMADO DE COMPA?ERO JIMMY ALZATE QUIEN VIVE POR EL SECTOR INFORMANDO UN INCIDENTE DE UNA PERSONA Q ESTABA TRABAJANDO EN UNA VIVIENDA EN CONSTRUCCION CERCA A LA DIRECCION CLL28 CRA 15, SE SOLICITA AL PERSOANL DE REPARACIONES DIRIGIRSE AL SECTOR PARA REVISION<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:28:39<br><br>LINEA PRIMARIA REVENTADA EN 2 TRAMOS UNA EN EL BARRIO ELCARMEN - Y OTRA EN EL SECTOR EL BOSQUE 3 GRUPOS TRABAJANDO EN SITIO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 11:18:31<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:15 horas<br>Usuario: victor manuel segura valencia / Fecha: 2024-01-26 11:17:34<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE EL PREDIO DONDE AL PARECER FUE EL INCIDENTE TRF M12069 USUARIO MANIFIESTA QUEMA DE ELECTRODOMESTICOS BOMBILLOS ELLOS DICEN DESCONOCER LA NOVEDAD EN LA LINEA PERO LOS USUARIOS DEL SECTOR INDICAN Q ELLOS CAUSARON LA FALLA AL TOCAR LA LINEA PRIMARIA CON UN ANGULO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:41:10
8220525 | 923260 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 08:41 | 2024-01-30 08:41 | 0 | 95 | 6049 | Continua trabajos de poda en el sector Alirio Arroyave, hay mucha vegetación. No requiere prevención del AR de circuitos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 15:54:29<br><br>14:28: REPORTA EUGENIO TAMAYO QUE EL GRUPO DE WALTER RIVERA VA A PRESTAR APOYO CON LA PODA DE ARBOL ENTRE PLAZA DE TOROS Y SANTA SOFIA PARA TERMINAR MAS RAPIDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 14:32:53<br><br>11:48: INFORMA ALIRIO ARROYAVE QUE VANA PRESTAR APOYO RERTIRANDO ARBOL DE LA RED(PAUSAN ODT PROGRAMADA 923219).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:52:03<br><br>11:31: INFORMA JORGE CARDONA QUE HACIA ASTURIAS HAY ARBOL SOBRE LA RED, LO VAN A RETIRAR PARA NORMALIZAR SW M2897 Y, YA CERRARON CORTE VISIBLE DE LA ITX CHIPRE CON P/TOROS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:33:05<br><br>10:56 A 10:58; SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR LA M12057 Y, QUEDA ABIERTA LA M12897 A LA CUAL LE ENCONTRARON UN FQ DE 6T. 11:20: SE RETIRA DE ESTA ODT ALVARO I. PARADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:23:05<br><br>10:20: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12057 PERO RECHAZO AL CERRARLO(SE MAQUEO MUY DURO LA ESTRUCTURA, VA A REVISAR), ABREN DE NUEVO SW M12057 Y SE CIERRAT CTO PLAZA DE TOROS A ALS 10:24; SE LE RECORDO A ALVARO GIRALDO REPORTE DE TRF EXPLOTADO EN EL M12888.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:27:36<br><br>9:40: ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO REVENTADA EN EL M12057, GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA(QUIEN PAUSO ODT PROGRAMADA 922826 SOBRE CTO CLINICAS Y SE HABILITO RECIERRE DE DICHO CTO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:53:00<br><br>SE CORRIGEN NODOS DE NORMALIZACION TOPOLOGIA EN HOSPITAL SANTA SOFIA: ABREN EL M20086 Y CIERRAN EN M20982(NOTA: NO ESTABAN ACTUALIZADAS LAS MANIOBRAS DE LA ITX)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:51:27<br><br>NOTA: A LAS 09:17 SE NORMALIZA TOPOLOGIA CON HOSPITAL SANTA SOFIA(ABIERTAS CUCHILLAS M20033 Y CERRADO RECO M20982 LAS CUALES NO ESTABAN ACTUALIZADAS) YA QUE EL HOSPITAL ESTABA POR CTO PLAZA DE TOROS; MANIOBRAS REALIZADAS POR M3 A CARGO DE JORGE CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:36:32<br><br>9:07: ABIERTAS CUCHILLAS DEL M12897(ALVARO GIRALDO) PARA AISLAR LA FALLA Y ENERGIZAR CTO PLAZA DE TOROS, ASI MISMO HACEN CORTE VISIBLE EN ITX CTOS PLAZA DE TOROS CON CTO CHIPRE PARA FACILITAR LA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL M12057 CON GUPO TCT Y, SE SOLICITO A JORGE CARDONA UBICARE EN HOSPITAL SANTA SOFIA PARA CAMBIARLOS PARA CTO LA FRANCIA(09:10 ARC OFF CTO LA FRANCIA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:14:54<br><br>08:56: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN TRF EXPLOTADO EN EL M12888 Y, A SU VEZ, INFORMA QUE HAY CABLE DE GUARDA REVENTADO EN EL M12057 YA INFORMO A EUGENIO TAMAYO PARA QUE ENVIE GRUPO TCT U OTRO RECURSO. NOTA: INDICA JOHN J. GARCIA QUE EL HOSPITAL SNAT SOFIA ESTA POR PLAZA DE TOROS, SE PUEDE APROVECHAR PARA PASARLO DE NUEVO A LA FRANCIA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:01:34<br><br>08:50: SE INFORMA AL CONTAC CENTER LA NOVEDAD CON CTO PLAZA DE TOROS. 08:52: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN DE LA CLL 15 CRA 26 ESCUCHARON FUERTE EXPLOSION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:54:33<br><br>08:40: D50N ETAPA 1, RECHAZO RECIERRE Y SE SINTIO MUY FUERTE EN SUB MTO, SEGUN NOS INFORMA EUGENIO TAMAYO QUIEN SOLICITA ENVIAR AL M3 Y A ALVARO GIRALDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:47:12<br><br> | Se finaliza actividad de poda en el sector. Queda servicio y red normal. Ver mas notas en bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:09:31 se omite apertura de sw M12897 segun reporte de Eugenio Tamayo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:51:37
8271769 | 939855 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-27 10:23 | 2024-06-27 11:26 | 1.05 | 65 | 0 | 11:25 A 11:26: SUICHEO A CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL D16037(FALTA EL NODO EXACTO).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:35<br><br>11:24: ANDRES INFORMA QUE DESENTORCHARON LINEAS EN MILAN EN EL D16259, LA FALLA SE DEBIO A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO QUE ESTABAN HACIENDO LABORES EN ESE SECTOR Y UN POSTE TOCO LINEA DE CHEC SACANDO EL CTO Y ENTORCHANDO LINEAS EN 2 SECTORES; SOLICTAN SUICHEO CTO OTUN PARA CERRAR SW EN EL NODOD FISICO D16037 DEL CUAL FALTA EL NODO EXACTO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:48:02<br><br>CTO DISPARO, RECHAZO 2 RECIERRES, SE?AL D51, DISP GENERAL Y DISP TRIFASICO; SE INFORMO A ANDRES MEJIA. 10:40: REPORTA OSCAR ROMERO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS EN MILAN EN EL D16259. 10:43: REPORTA ANCIZAR ACEVEDO QUE HAY LINEAS ENTORCHADAS DEL D16034 HACIA ARRIBA; EL PUEDE ABRIR SW DE16034 Y CERRAR CTO HAST AHI. 10:44: RPORTA ANDRES QUEDESENTORCHARON LAS 3 LINEAS EN EL D16224<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 11:03:17<br><br> | CTO DISPARO DEBIDO A QUE PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO POSTE DE FIBRA DE VIDRIO JUNTARON DOS FASES ENTRE NODOS D16624 AL 590, LAS LINEA SE ENTORCHARON EN 3 PUNTOS DIFENTES, LAS DESENTORCHAN U¿Y SE NORMALIZA CTO, SE ALCANZO A ABRIR LA SW D16250, CON APOYO DE ANCIAR ACEVEDO, PARA ENERGIZAR CTO HASTA AHI, LUEGO SE NECESITO SUICHEO PARA CERRARLA POR PARTE DE REP DQA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:44:38 POR SOLICITUD DE LA INGA NASLY, SE CAMBIA CAUSA (FALLA EN REDES DE DISTRIBUCION Y ELEMENTOS ASOCIADOS) POR (ACCION DE TERCEROS). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 14:02:02
8251794 | 933822 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 23:14 | 2024-05-01 23:43 | 0.49 | 108 | 6028 | SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DAÑO 08:57 SE RECIBE LLAMADA DE TRAFO M54362 QUE ESCUCHARON FUERTE EXPLOSIÓN EN TRAFO SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 1 AISLADOR FALLADO DE SUSPENSIÓN, LINEAS ENTORCHADAS NODO M54972 EN EL AFLORAMIENTO 21:54 SE REALIZA LLAMADA AL INGENIERO DISPONIBLE JHON FABER RAMIREZ INFORMANDO QUE NECESITAMOS CARRO CANASTA PARA DESENTORCHAR REDES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 23:03 SE REALIZA APERTURA DEL CTO PSO23L18 PARA DESACOPLAR DE BARRAS Y ATERRIZAR LOS CTOS PSO23L18, PSO23L19 CON EL FIN DE REALIZAR LA REPARACIÓN CAMBIO DE AISLADOR DEL CTO PSO23L19 CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDO A QUE TIENEN APOYO COMPARTIDO NODO M54972 23:13 SE REALIZA APERTURA AL CTO PSO23L16 DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS DEL CTO PSO23L19 MUY CARCA A LA ITX CON PSO23L16 ( SE ABRE POR SEGURIDAD OPERATIVA) 23:43 CERRADO NUEVAMENTE CTO PSO23L16 23:53 SE NERGIZAN NUEVAMENTE LOS CTOS PSO SE REPARO TUERCA DE OJO SALIDA DEL ESPACIADOR, SE REAPRO ARCO VOLADO, EN LA CUCHILLA DEL AFLORAMIENTO. QUEDAN SERVICIOS NORMALES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:30:46<br><br>SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DA?O<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:42:20<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:37:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:17:44 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:21:13
8246554 | 932654 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 05:46 | 2024-04-23 05:46 | 0 | 94 | 5987 | 09:21: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12319, AL CERRARLA PRESENTA PROBLEMA UNA VELA ELECTRONICA, QUEDO CERRADA POR DOS FASES(FALTA LA DE LA VELA FALLADA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 09:38:42<br><br>7:52: EUGENIO TAMAYO SOLICITA QUE ALVARO GIRALDO PAUSE LA ODT QUE TIENE(932661) PARA PRESTAR APOYO EN ESTA ODT YA QUE HAY MUCHOS USUARIOS SIN SERVICIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:55:23<br><br>06:48: VICTOR SOLICITA ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12017 LINEA REVENTADA SOBRE POSTE SECUNDARIO Y A PUNTO DE CAER SOBRE VIVIENDA; ABRIENDO LA SW SE DISPARO EL CTO Y SE NORMALIZO COORDINADO CON VICTOR; SE SOLICITA APOYO A M15, GALDYS ECHEVERRY PARA REPARAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:09:34<br><br> | REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 40T Y VELA NORMAL; QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE B DE LA SW M12319. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:07:45 ANTE FALLA DE CTO PLAZA DE TOROS Y REPORTE DE BOMBEROS, LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL BARRIO CARMEN, SE GENERA ODT 932654 A CARGO DE VICTOR H. AGUIRRE QUIEN ENCONTRO LINEA REVENTADA RECOSTADA A POSTE SECUNDARIO Y TAMBIEN SOBRE UNA VIVIENDA CON MUCHO RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, POR LO CUAL SOLICITO SUICHEO DE CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12319. CON APOYO DE ALVARO GIRALDO, ALVARO IVAN PARADA(TCT) Y, GLADYS ECHEVERRY(M15)REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 30T Y PORTA FUSIBLE DE 100 AM(SUMINISTRADOS POR CUADRILLA DEL M15); QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE A DE LA SW M12319. NOTA: REPORTA ANDRES TORO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA POSIBLE RECLAMACION YA QUE EL CABLE REVENTADO ROMPIO 2 TEJAS DEL TECHO DE UNA VIVIENDA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:52:57 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA ATENCION DE REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-24 11:49:05
8243198 | 931889 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:40 | 2024-04-17 17:42 | 0.03 | 94 | 5987 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8243550 | 931946 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 10:52 | 2024-04-18 10:53 | 0.02 | 94 | 0 | - | SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADO NODO M20499 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DEL CTO TABLAZO. 09:11 10:53 ABIERTA ITX NODO M12183 10:54 NORMALIZADA LA TOPOLOGIA DEL CTO TABLAZO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 11:18:47
8246556 | 932654 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 05:46 | 2024-04-23 05:46 | 0.01 | 94 | 5987 | 09:21: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12319, AL CERRARLA PRESENTA PROBLEMA UNA VELA ELECTRONICA, QUEDO CERRADA POR DOS FASES(FALTA LA DE LA VELA FALLADA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 09:38:42<br><br>7:52: EUGENIO TAMAYO SOLICITA QUE ALVARO GIRALDO PAUSE LA ODT QUE TIENE(932661) PARA PRESTAR APOYO EN ESTA ODT YA QUE HAY MUCHOS USUARIOS SIN SERVICIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:55:23<br><br>06:48: VICTOR SOLICITA ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12017 LINEA REVENTADA SOBRE POSTE SECUNDARIO Y A PUNTO DE CAER SOBRE VIVIENDA; ABRIENDO LA SW SE DISPARO EL CTO Y SE NORMALIZO COORDINADO CON VICTOR; SE SOLICITA APOYO A M15, GALDYS ECHEVERRY PARA REPARAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:09:34<br><br> | REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 40T Y VELA NORMAL; QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE B DE LA SW M12319. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:07:45 ANTE FALLA DE CTO PLAZA DE TOROS Y REPORTE DE BOMBEROS, LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL BARRIO CARMEN, SE GENERA ODT 932654 A CARGO DE VICTOR H. AGUIRRE QUIEN ENCONTRO LINEA REVENTADA RECOSTADA A POSTE SECUNDARIO Y TAMBIEN SOBRE UNA VIVIENDA CON MUCHO RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, POR LO CUAL SOLICITO SUICHEO DE CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12319. CON APOYO DE ALVARO GIRALDO, ALVARO IVAN PARADA(TCT) Y, GLADYS ECHEVERRY(M15)REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 30T Y PORTA FUSIBLE DE 100 AM(SUMINISTRADOS POR CUADRILLA DEL M15); QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE A DE LA SW M12319. NOTA: REPORTA ANDRES TORO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA POSIBLE RECLAMACION YA QUE EL CABLE REVENTADO ROMPIO 2 TEJAS DEL TECHO DE UNA VIVIENDA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:52:57 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA ATENCION DE REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-24 11:49:05
8254626 | 934590 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-08 07:55 | 2024-05-08 07:55 | 0 | 94 | 5993 | - | Se presenta disparo del circuito MANIZALES - MARMATO 2 33 KV, el circuito se ensaya y entra normal, a los 8 minutos vuelve a disparar el circuito y rechaza un autorecierre, informa telefónicamente Diego Diaz que escucha fuerte explosión en la subestación Manizales, se solicita a Orlando Granda personal para revisar. Como el enlace MARMATO - PERALONSO y MARMATO- MANIZALES 2 se encuentran indisponles, se realiza traslado de carga del circuito Plaza de toros a subestación Chipre con el fin de evitar una sobre carga de la línea Marmato-Altasuiza 33kV, que es la única línea con la cual se alimenta la subestación Marmato. Personal técnico revisa y lo único que se evidencia son aves en el M20398 que según dice las personas del sector, provocaron el disparo del circuito. Solicitan ensayar el circuito, se ensaya y entra normal. Con la orden 934586 Se retira árbol sobre el circuito Tablazo que inicialmente se creía que los dos eventos estaban relacionados, donde estaba la falla no pasa 33 KV Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 10:20:01 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-17 17:06:25
8254670 | 934590 | MTO23L18 | 2CH7MM81 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-08 09:31 | 2024-05-08 09:31 | 0 | 94 | 5993 | - | Se presenta disparo del circuito MANIZALES - MARMATO 2 33 KV, el circuito se ensaya y entra normal, a los 8 minutos vuelve a disparar el circuito y rechaza un autorecierre, informa telefónicamente Diego Diaz que escucha fuerte explosión en la subestación Manizales, se solicita a Orlando Granda personal para revisar. Como el enlace MARMATO - PERALONSO y MARMATO- MANIZALES 2 se encuentran indisponles, se realiza traslado de carga del circuito Plaza de toros a subestación Chipre con el fin de evitar una sobre carga de la línea Marmato-Altasuiza 33kV, que es la única línea con la cual se alimenta la subestación Marmato. Personal técnico revisa y lo único que se evidencia son aves en el M20398 que según dice las personas del sector, provocaron el disparo del circuito. Solicitan ensayar el circuito, se ensaya y entra normal. Con la orden 934586 Se retira árbol sobre el circuito Tablazo que inicialmente se creía que los dos eventos estaban relacionados, donde estaba la falla no pasa 33 KV Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 10:20:01 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-17 17:06:25
8272107 | 939916 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 04:52 | 2024-06-28 04:54 | 0.03 | 94 | 6000 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8272534 | 940099 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 09:42 | 2024-06-29 09:44 | 0.04 | 94 | 0 | SE GENERA ODO PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA DE LOS CTOS MAN23L16, MTO23L18 HACER SWITCHEO DE AMBOS CTOS BRIT ITX M12183, CR SW M20800 CERRAR CTOS Y NORMALIZAR<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 09:30:32<br><br> | SE NORMALIZÓ TOPOLOGIA DE LOS CTOS MAN23L16, MTO23L18 , SE HIZÓ SWITCHEO DE AMBOS CTOS ABR ITX M12183, CR SW M20800, SE CERRÓ CTOS Y QUEDÓ TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 10:09:43
8265440 | 937906 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 13:06 | 2024-06-10 13:06 | 0 | 94 | 6000 | se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:03:09<br><br>dispara cto mto23l18 ( disp 51n 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 13:46:32<br><br> | dispara cto mto23l18 ( disp 51n - 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal en el nodo m12165 un vehiculo golpea un templete y hace que se muevan las redes; en el nodo m12006 se des entorcha red primaria. se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:50:55
8236944 | 38438 | VIR23L13 | VIR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 17:23 | 2024-03-29 17:24 | 0.03 | 82 | 5969 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8230919 | 38299 | VIR23L13 | VIR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 08:08 | 2024-03-09 08:09 | 0.02 | 82 | 5969 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230915 | 38299 | VIR23L13 | VIR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 07:27 | 2024-03-09 07:28 | 0.02 | 82 | 5969 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8235915 | 38407 | VIR23L13 | VIR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 17:43 | 2024-03-24 17:44 | 0.02 | 82 | 5969 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8236090 | 38414 | VIR23L13 | VIR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 09:15 | 2024-03-25 09:16 | 0.02 | 82 | 5969 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8244724 | 932308 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 16:41 | 0.42 | 82 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8242984 | 38564 | VIR23L13 | VIR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 12:42 | 2024-04-17 12:44 | 0.02 | 82 | 5979 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8246230 | 38616 | VIR23L13 | VIR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 15:26 | 2024-04-22 15:29 | 0.04 | 82 | 5979 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8228588 | 926511 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-28 14:09 | 2024-02-28 15:02 | 0.89 | 458 | 5948 | - 13:58 SE ACCIONA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARLDA CON DISP 86 - NO SE DEJA RESETEAR DISP 86<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:48:24<br><br>SE ENVIA CORREO INFORMANDO EVENTO EN VBO - 13:39:04 Se presenta disparo con bloqueo 86 por alta y baja del transformador de potencia en subestaci?n Viterbo sin se?al de protecciones aparente. - El interruptor por el lado de baja se ve cerrado y con el bloqueo 86 enclavado. - Se trata de resetear el bloqueo 86 por baja que se ve se encuentra enclavada y no resetea nivel 3. - Se coordina con STR y reporta que no se deja resetear desde nivel 2. - No se ve enclavado el bloqueo 86 por el lado de alta. - Reporta STR que el rel? por el lado de alta no tiene comunicaci?n. - Se env?a operador que atiende esta subestaci?n y reporta que se encuentra por los lados de Belalc?zar. Por favor analizar el evento para determinar cual es el motivo de la apertura del transformador De manera adicional se debe deslastrar carga desde la L?nea VBO BOA para mejorar tensiones ya que se activo el bot?n anti isla en VBO, a las 13:58 se presenta la salida de Irisa, se pierde la se?alizaci?n de la funci?n anti isla y genera un bloqueo 86 en el interruptor VIR30L15 irisa, solo se logro normalizar con ayuda de Carlos Cifuentes desde el SAS. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:47:18<br><br> | - 14:05 A 15:15 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 14:06 A 15:14 CERRADA 2MG4VB41 INTERCONEXION LA QUIEBRA SAN JOSE - 14:08 A 15:01 ABIERTO VBO30L13 BALBOA POR BAJAS TENSIONES - INFORMA CARLOS EDUARD0 CIFUENTES QUE RESETEA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y SE DEJA RESETAR DISP 86 VIR30L15 INGENIO RISARLDA - 14:52 CERRADO VIR30L15 INGENIO RISARLDA COORDINADO CON JOSE A QUIROGA - 14:52 A 15:01 ABIERTO VBO30L12 SANTUARIO PARA MEJORAR TENSION EN VIR - 14:54 A 15:02 ABIERTO VBO23T11 LLEGADA TF2 ARA MEJORAR TENSION EN VIR 32 KV - JORGE ELIECER AGUDELO RESETEA DISP 86 DE TF1 - REVISA TF NO LE ENCUENTRA NADA ANORMAL - 15:00 CERRADO VBO40T21 SALIDA TF1 - 15:01 CERRADO VBO30T17 LLEGADA TF1 - 15:03 EN PARALELO iRISA INFORMSA JOSE ANTONIO QUIROGA - 16:34 INFORMA JORGE ELIECER AGUDELO QUE CAMBIA TARJETA SPOC 110 DE VB40T21 SALIDA TF1 COORDINADO CON CAMILO DEVIA - 15:40 A 16:05 ALARMA FALLA VCC SECC - AT JORGE ELIECER ACCIONA BREAKER SECC BARRA ALUMBRADO MK Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:52:04
8218422 | 922111 | VIR23L13 | VIR23L13 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:26 | 2024-01-19 06:30 | 0.05 | 82 | 5949 | - | DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO SE DISPARA CIRCUITO VIR23L16 SANTA FE OCACIONANDO FALLA EN UN DPS DE ALTA Y CAJA PRIMARIA O13101 SE CAMBIA Y SE GASTARON 4X40AT SW O13089 SE CAMBIA 1X40AT SW O13022 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 09:54:04 SE CAMBIA 2X20AT SW O13054 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 11:19:47
8216548 | 37939 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 08:05 | 2024-01-10 08:05 | 0 | 455 | 5932 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8248320 | 38652 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:25 | 2024-04-26 15:27 | 0.03 | 452 | 5925 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8253960 | 38738 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 04:05 | 2024-05-07 04:05 | 0 | 457 | 5895 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8253942 | 38738 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:09 | 2024-05-07 03:09 | 0 | 457 | 5895 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8231249 | 927757 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 06:46 | 2024-03-11 06:49 | 0.04 | 139 | 5843 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8231295 | 927757 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 10:14 | 2024-03-11 10:17 | 0.05 | 139 | 5843 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8240261 | 930955 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 13:12 | 2024-04-09 13:15 | 0.06 | 139 | 5842 | primeras maniobras de CHI23L17 fueron para cerrar sw m31061 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 14:17:10<br><br> | 13:11 A 13:14 DISPARA CHI23L17 CHIPRE SEÑAL DISP GENERAL - 51 - RST - RECHAZA AR 13:11 A 13:15 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 51 REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ 13:56.23 A 13:56.55 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR SW M31061 CON 1 FQ 100T 15:09 A 15:10 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR BYPASS SW ELECTRONICA M31030 CON 1 FQ 100 T Y LUEGO SE NORMALIZA PORTA FQ ELECTRONICO Y SE RETIRA PORTA FQ DE BYPASS 15:55INFORMA AT ENCUENTRA FALLA LINEA NEUTRO REVENTADA SOBRE MARRANITA SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Y 1 ARCO PRIMARIO CON ACERCAMIENTO A CRUCETA Y AISLADOR DE RETENCION QUEBRADO EN M31037 DOBLE CIRCUITO - REPARA TCT ALVARO IVAN PARADA 16:12 SE LEVANTA ARCO PRIMARIO EN M31037 - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR ARCOS PRIMARIOS POR ECOLOGICO Y CAMBIO DE AISLADORES ESTAN EN MAL ESTADO FLAMEADOS 16:43 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO EN RECONECTADR SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 17:16:40 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE EUGENIO YA QUE SE DA LA FALLA POR PALOMAS SOBRE LA RED EN EL NODO M31037, SE TIENE INCONVENIENTES POR MUCHAS PALOMAS EN EL SECTOR, SE DEBE CAMBIAR POR CABLE ECOLOGICO Y CAMBIAR AISLAMIENTO ESTAENTERADO PAOLA CARDONA Y JHON JAIRO MARTINEZ PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ARCOS Y CONEXIONES POR CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-10 08:51:30
8252585 | 934036 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-03 12:35 | 2024-05-03 12:37 | 0.03 | 139 | 5842 | SE NORMALIZA CTO VILLA PILAR EN SU TOTALIDAD DESPUES DE CAMBIAR AISLADOR DE PIN Y DESENTORCHAR RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 14:34:47<br><br>SE NORMALIZA CIRCUITO VILLA PILAR CHI23L15 CON LA SW M30375 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ENTORCHADA Y AISLADOR DE PIN FALLADO EN EL NODO M30381<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:27:55<br><br>DISPARO CIRCUITO VILLA PILAR CHI23L15 SE ENSAYA Y RECHAZA NO HAY POSIBILIDAD DE ITX RAPIDAS SE REQUIERE DESPLAZAR PERSONAL A REALIZAR OPERACIONES LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 12:41:52<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIAS AISLADOR PIN EN MAL ESTADO EN EL M30381 Y SE DESENTORCHA LAS LINEAS SECUNDARIA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN TODO EL SECTOR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 14:49:38
8219611 | 922725 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-24 17:52 | 2024-01-24 17:52 | 0 | 90 | 5802 | - | DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 POR AR 17:51 RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:51 Y RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:52 Y RECHAZA SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO AZA23L18 Y RECHAZA 17:54 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 17:55 SE CIERRA CTO AZA23L18 17:56 Y ENTRA NORMAL. PENDIENTE DE RECORRIDO EN EL SECTOR. SE ENCUENTRA ANIMAL HACIENDO CORTO EN LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M46739, SE RETIRA ANIMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:40:18
8219615 | 922725 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-24 17:52 | 2024-01-24 18:46 | 0.9 | 90 | 6509 | - | DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 POR AR 17:51 RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:51 Y RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:52 Y RECHAZA SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO AZA23L18 Y RECHAZA 17:54 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 17:55 SE CIERRA CTO AZA23L18 17:56 Y ENTRA NORMAL. PENDIENTE DE RECORRIDO EN EL SECTOR. SE ENCUENTRA ANIMAL HACIENDO CORTO EN LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M46739, SE RETIRA ANIMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:40:18
8219610 | 922725 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-24 17:52 | 2024-01-24 17:52 | 0 | 90 | 0 | - | DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 POR AR 17:51 RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:51 Y RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:52 Y RECHAZA SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO AZA23L18 Y RECHAZA 17:54 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 17:55 SE CIERRA CTO AZA23L18 17:56 Y ENTRA NORMAL. PENDIENTE DE RECORRIDO EN EL SECTOR. SE ENCUENTRA ANIMAL HACIENDO CORTO EN LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M46739, SE RETIRA ANIMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:40:18
8220092 | 38033 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 14:51 | 2024-01-27 14:51 | 0 | 90 | 5802 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:59 | 0.1 | 108 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8263583 | 937316 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 12:27 | 2024-06-03 12:27 | 0 | 108 | 5818 | - | AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ARANJUEZ, NORMAL POR AR, EN UNO DE LOS DISPAROS SACA EL CTO AZA23L18 DESDE SUB, SE DESHABILITA EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA Y SE ENSAYA CTO AZA23L18 RECIBIENDO NORMAL, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO MOVIL 5, AL LELGAR AL SITIO DONDE LOS USUARIO INDICAN EXPLOSION LA COMUNIDAD INDICA QUE UN GALLINAZO PROVOCO CORTO EL LA LINEA ,SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL GALLINAZO , EN EL NODO M14462 SE RETIRA PALMA QUE ESTABA SOBRE LA RED. SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA18R01 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 13:23:40 AZA23L18 TRANSFORMADOR M46784 ¦ Dir.:K 44 69 24 ZONA VERDE 2 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:14:53
8251898 | 38702 | RSA30L13 | AMA30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:04 | 2024-05-02 02:06 | 0.02 | 372 | 5799 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8226286 | 925240 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 08:04 | 2024-02-18 08:07 | 0.06 | 92 | 6450 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8226343 | 925240 | MTO23L19 | 2AS8MM91 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 13:24 | 2024-02-18 13:30 | 0.1 | 92 | 5753 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8224528 | 924734 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:23 | 2024-02-11 14:06 | 0.71 | 91 | 6450 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8224687 | 924771 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:11 | 2024-02-12 11:15 | 0.06 | 91 | 0 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224594 | 924734 | AZA23L16 | 2AS6AS81 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 17:25 | 2024-02-11 17:25 | 0 | 91 | 5747 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8222966 | 924084 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 12:16 | 2024-02-05 12:17 | 0 | 90 | 5746 | ARCO PRIMARIO VOLADO ENTRE LA CAJA PRIMARIA Y EL DPS EN EL NODO M40543. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE TCT. REQUIERE PERSONAL DE TRANSITO PARA REALIZAR LAS LABORES. RETIRAN RAMAS DE ENREDADERA QUE ESTABAN CERCA DE LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO EN EL NODO M46757<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 14:23:19<br><br> | SE REALIZA CIERRE DE TRAFO M45043 A LAS 15:17, CON LINEA ENERGIZADA SE REALIZÓ CAMBIO DE BAJANTES DE TRAFO, CAMBIO DE PROTECCIONES , QUEDANDO SERVICIOS NORMALIZADO A LAS 16:47 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 17:06:09
8222633 | 38090 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 02:12 | 2024-02-04 02:13 | 0 | 90 | 5746 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222631 | 38090 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 01:19 | 2024-02-04 01:19 | 0 | 90 | 5746 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222968 | 924084 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 12:17 | 2024-02-05 12:17 | 0.01 | 90 | 5746 | ARCO PRIMARIO VOLADO ENTRE LA CAJA PRIMARIA Y EL DPS EN EL NODO M40543. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE TCT. REQUIERE PERSONAL DE TRANSITO PARA REALIZAR LAS LABORES. RETIRAN RAMAS DE ENREDADERA QUE ESTABAN CERCA DE LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO EN EL NODO M46757<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 14:23:19<br><br> | SE REALIZA CIERRE DE TRAFO M45043 A LAS 15:17, CON LINEA ENERGIZADA SE REALIZÓ CAMBIO DE BAJANTES DE TRAFO, CAMBIO DE PROTECCIONES , QUEDANDO SERVICIOS NORMALIZADO A LAS 16:47 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 17:06:09
8215699 | 920771 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-04 11:00 | 2024-01-04 11:02 | 0.03 | 139 | 5748 | - | M30378 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA. SW M30396 3X40T 12:45 SE ABRE SW M30375 Y SE CIERRA CIRCUITO VILLAPILAR QUE ESTABA POR FUERA Y HABIA RECHAZADO ENSAYO SE SUICHEA CIRCUITO PARA CERRAR SECCION M30375 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 14:26:06
8270380 | 939302 | MTO23L19 | 2AS8MM91 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 17:40 | 2024-06-22 17:40 | 0 | 90 | 5775 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270284 | 939302 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 11:24 | 2024-06-22 11:24 | 0 | 90 | 5775 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8271183 | 39068 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 07:12 | 2024-06-25 07:13 | 0 | 90 | 5775 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8231250 | 927757 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 06:46 | 2024-03-11 06:49 | 0.04 | 118 | 5701 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8240260 | 930955 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 13:12 | 2024-04-09 13:12 | 0 | 118 | 5701 | primeras maniobras de CHI23L17 fueron para cerrar sw m31061 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 14:17:10<br><br> | 13:11 A 13:14 DISPARA CHI23L17 CHIPRE SEÑAL DISP GENERAL - 51 - RST - RECHAZA AR 13:11 A 13:15 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 51 REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ 13:56.23 A 13:56.55 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR SW M31061 CON 1 FQ 100T 15:09 A 15:10 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR BYPASS SW ELECTRONICA M31030 CON 1 FQ 100 T Y LUEGO SE NORMALIZA PORTA FQ ELECTRONICO Y SE RETIRA PORTA FQ DE BYPASS 15:55INFORMA AT ENCUENTRA FALLA LINEA NEUTRO REVENTADA SOBRE MARRANITA SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Y 1 ARCO PRIMARIO CON ACERCAMIENTO A CRUCETA Y AISLADOR DE RETENCION QUEBRADO EN M31037 DOBLE CIRCUITO - REPARA TCT ALVARO IVAN PARADA 16:12 SE LEVANTA ARCO PRIMARIO EN M31037 - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR ARCOS PRIMARIOS POR ECOLOGICO Y CAMBIO DE AISLADORES ESTAN EN MAL ESTADO FLAMEADOS 16:43 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO EN RECONECTADR SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 17:16:40 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE EUGENIO YA QUE SE DA LA FALLA POR PALOMAS SOBRE LA RED EN EL NODO M31037, SE TIENE INCONVENIENTES POR MUCHAS PALOMAS EN EL SECTOR, SE DEBE CAMBIAR POR CABLE ECOLOGICO Y CAMBIAR AISLAMIENTO ESTAENTERADO PAOLA CARDONA Y JHON JAIRO MARTINEZ PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ARCOS Y CONEXIONES POR CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-10 08:51:30
8240263 | 930955 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 13:12 | 2024-04-09 13:15 | 0.05 | 118 | 5701 | primeras maniobras de CHI23L17 fueron para cerrar sw m31061 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 14:17:10<br><br> | 13:11 A 13:14 DISPARA CHI23L17 CHIPRE SEÑAL DISP GENERAL - 51 - RST - RECHAZA AR 13:11 A 13:15 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 51 REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ 13:56.23 A 13:56.55 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR SW M31061 CON 1 FQ 100T 15:09 A 15:10 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR BYPASS SW ELECTRONICA M31030 CON 1 FQ 100 T Y LUEGO SE NORMALIZA PORTA FQ ELECTRONICO Y SE RETIRA PORTA FQ DE BYPASS 15:55INFORMA AT ENCUENTRA FALLA LINEA NEUTRO REVENTADA SOBRE MARRANITA SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Y 1 ARCO PRIMARIO CON ACERCAMIENTO A CRUCETA Y AISLADOR DE RETENCION QUEBRADO EN M31037 DOBLE CIRCUITO - REPARA TCT ALVARO IVAN PARADA 16:12 SE LEVANTA ARCO PRIMARIO EN M31037 - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR ARCOS PRIMARIOS POR ECOLOGICO Y CAMBIO DE AISLADORES ESTAN EN MAL ESTADO FLAMEADOS 16:43 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO EN RECONECTADR SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 17:16:40 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE EUGENIO YA QUE SE DA LA FALLA POR PALOMAS SOBRE LA RED EN EL NODO M31037, SE TIENE INCONVENIENTES POR MUCHAS PALOMAS EN EL SECTOR, SE DEBE CAMBIAR POR CABLE ECOLOGICO Y CAMBIAR AISLAMIENTO ESTAENTERADO PAOLA CARDONA Y JHON JAIRO MARTINEZ PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ARCOS Y CONEXIONES POR CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-10 08:51:30
8256161 | 38771 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 11:01 | 2024-05-12 11:02 | 0.03 | 118 | 5702 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8256543 | 38781 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 15:34 | 2024-05-13 15:34 | 0 | 118 | 5702 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8255312 | 934779 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 14:13 | 2024-05-09 14:15 | 0.03 | 118 | 5702 | 14:12: D51, DISP GENERAL Y DIPS FASEDS R Y S CTO CHI23L17(CHIPRE), RECHAZO ENSAYO; SE SOLICITA APOYO A AMBOS GRUPOS Y S ELES INFORMA REPORTE DE BOMBEROS TRF EXPLOTO EN CRA 19 CLL 13 CAMPO HERMOSO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 14:26:06<br><br> | SE PRESENTA SALIDA DE CTO CHI23L17 A LAS 14:12:53 RECHAZA AR SE INFORMA A GRUPO Y SE DIRECCIONAN A BUSCAR DAÑO, EN RECORRIDO ENCUENTRAN EN EL NODO M31364 SE VOLO ARCO PRIMARIO DEL PIN Y ATERRIZO EN LA CRUCETA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AMNIOBRAS PARA INTERCONECTAR 15:08:58 APERTURA DE LA SW M31139 15:10:18 APERTURA DE LA SW M31030 15:10:58 CIERRE ITX 2CH7MA31 15:11:20 CIERRE ITX 2CH5CH71 SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LA FALLA, SE SUBIO LA LINEA Y SE AMARRO NUEVAMENTE AL PIN POSTERIORMENTE SE DESHACEN ITX , SE CIERRA SW ABIERTAS Y SE CIERRA CTO ENTRANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 16:44:50
8256256 | 38771 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 15:00 | 2024-05-12 15:01 | 0.03 | 118 | 5702 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:04 | 0.4 | 168 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8233770 | 38361 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 13:54 | 2024-03-18 13:54 | 0 | 168 | 5682 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8252693 | 934017 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:18 | 2024-05-03 14:20 | 0.03 | 171 | 5696 | 17:35 Cerrada sección D17936 después de reparar línea primaria. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:29<br><br>16:05 Cerrado circuito CAM23L14 ESTANQUILLO con la secci?n abierta D17936, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:11:26<br><br>se presenta disparo del circuito cam23l14 estanquillo , rechaza ar y ensayos inclusive con el reconectador de interconexion 2ca4bq41 estanquillo y naranjos abierto, ya que este circuito esta asumiendo la carga del circuito bqe23l14 naranjos , ver odo 933977, se coordina para realizar la revision respectiva<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 14:41:14<br><br> | Disparo del circuito CAM23L14 ESTANQUILLO, rechaza intento de cierre, se revisa y se encuentra línea primaria reventada entre los nodos D12403 al D12157. Se retira guadua sobre la red primaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:51
8240447 | 931077 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-10 10:34 | 2024-04-10 10:37 | 0.05 | 138 | 5689 | - 10:34 A 10:36 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 86 - TENIA AR DESHABILITADO ODO PROGRAMADA 930052 - SE COORDINA CIERRE CON AT ROBINSON OSORIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 11:45:29<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE CHI23L15 INTERRUPTOR M30395 ¦ Dir.:CLL 8A-11 09 EDIFICIO ALTOS DE GUZMAN SE NORMALIZA SEC1F 40 A TIPO T, CAUSA DE LA FALLA PALOMA QUE PROVOCÓ CORTO EN LA RED Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 12:04:06
8270406 | 939272 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-22 18:47 | 2024-06-22 18:50 | 0.05 | 118 | 5702 | CHI23L17 INTERRUPTOR M31119 ¦ Dir.:CL11AVD19 TERRAZAS DE CHIPRE CHI23L15 INTERRUPTOR M30442 ¦ Dir.:CLL 12 CRA 7 A Se realiza apertura de seccion por cruce con la linea 33kV<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:11:05<br><br>07:30 Informa Orlando Herrera que lubrica el mecanismo del interruptor y las guias de los rodachines del carro de la celda CHI30L12. Ejecutada esta actividad se pudo desacoplar el interruptor de barras y aterrizar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 07:39:01<br><br>5:28 ABIERTAS CUCHILLAS DEL NODO B08023 QUE ALIMENTA A CLINICA DEL CORAZON. 5:34 CERRADO CIRCUITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. 5:35 ABIERTO CIRCUITO CHI - PSO 33 KV AN AMBOS EXTREMOS. SOLICITA ORLANDO GRANADA PORQUE EL CIRCUITO CHI - PSO 33 KV CON EL RAMAL QUE ALIMENTA LA CLINICA DEL CORAZON SALEN EN PARALELO Y SE REQUIERE ATERREZADO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO. 5:44 INFORMA EL OPERADO DE LA S/E LUIS ALBERTO CARDONA QUE, CUANDO DESACOPLO EL INTERRUPTOR DE BARRAS DEL CIRCUITO CHI30L12 PSO, QUEDO INDETERMONADO Y NO ES POSIBLE ATERRIZAR. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL DE SUBESTACIONES PARA REVISION DEL INTERRUPTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:38:54<br><br>AL MOMENTO DE LLEGAR EL GRUPO AL SECTOR, ENCUENTRA POSTE DE 16 MT DEL CIRCUITO 33 KV FRACTURADO EN LA PARTE DE LA BASE EL CUAL REQUIERE CAMBIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION ALEJANDRO GIL. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE REDES OSCAR ARMANDO ARIAS. SE LOCALIZA AL PERSONAL DISPONIBLE DE LINEAS A CARGO DE JORGE LUIS AVILEZ PARA QUE SE DESPLACE AL SECTOR PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:31:08<br><br>3:27 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE VERIFICA EN EL SCADA SP7 Y SE VISUALIZA EL BLQ 86 ENCLAVADO Y AL MOMENTO DE INTENTAR RESETEAR, NO OPERA. SE INTENTA INGRESAR AL SAS PERO NO EL POSIBLE. SE LA INFORMA DE LA NOVEDAD A CAMILO DEVIA (DISPONIBLE DE CYP) E INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA REVISION Y QUE DE REQUIERE OPERADOR EN LA S/E. SE LOCALIZA AL OPERADOR DE S/E LUIS ALBERTO CARDONA Y SE LE SOLICITA REALIZAR DESPLAZAMIENTO A LA S/E CHI. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE MAI PARA QUE TENGA CONTEXTO DE LA FALLA DEL CIRCUITO. MINUTOS DESPUES, SE VISUALIZA RESETEO DEL DISPARO 86 SOBRE EL CIRCUITO CHI30L11 E INMEDIATAMENTE SE COMUNICA JULIAN NARANJO INFORMANDO QUE LE MARCO EL ING ARLEY MARINO PARA SOLICITARLE REVISION Y RESETEO DEL DISPARO 86. SIENDO LAS 4:10 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMNEROS INFORMANDO QUE UN SR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCO CONTRA UN POSTE DE ENERGIA (EL CUAL QUEDO BASTANTE AFECTADO) MAS ARRIBA DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES VIA VILLAPILAR. SE LE SOLICITA AL GRUPO DISPONIBLE DE REPARACIONES A CARGO DE SEBASTIAN OLMEDO, DESPLAZARSE PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:22:07<br><br>POR 33 SE PRESENTO SALIDA DE CTO CHI30L11 POSTERIOR SE RECIBIO LLAMADA DE BOMBEROS MANIZALES A LAS 4:10 AM INFORMANDO QUE SOBRE LA CRA19 # 7A-23 EDIFICIO CATALINA SE PRESENTA CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCANDO CONTRA APOYO M30712 DE 33KV<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-22 05:54:43<br><br> | 18:42 APERTURA DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL 33KV PARA CERRAR LAS CUCHILLAS DEL ISS B08101 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SE REPARA APOYO PRIMARIO. 18:46 RECHAZA INTENTO DE CIERRE DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B08105 AL B08106 SE RETIRA GUARDA 19:33 RECHAZA INTENTO DE CIERRE CHI30L11 FASES ENTRE SI MUY CERCA SE REALIZA LA REPARACION 22:20 SE CIERRA INT CHI30L11 INDUSTRIAL QUEDANDO NORMAL EL CIRCUITO 22:55 SE NORMALIZA EL CIRCUITO PSO_CHI 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:26:27
8244220 | 932124 | INS30L21 | MAR30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 01:11 | 2024-04-19 01:12 | 0.02 | 315 | 5678 | - 05:46 CERRADO INS30L21 MARSELLA RECHAZA SEÑAL DISP67N - 67 GENERAL - 05:46 A 05:47 DISPARA 3IN23R01 MANULEA MANIZALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 05:49:42<br><br>- 01:14 SE ACTIVA FUNCION ANTIISLA VBO30T17 LLEGADA TF1<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 02:39:30<br><br>- 01:11 A 01:12 DISPARA BEL30L12 MARSELLA - DISP GENERAL - 67 FASE R - 01:11 MAR30L13 INSULA DISP FASE R S - 67 - 01:11 INS30L21 MARSELLA RECHAZA AR SE?AL DISP 86 DISP FASE S - 01:13 CERRADO INS30L21 MARSELLA RECHAZA SE?AL DISP 67 - 67N - 01:11 A 01:14 DISPARA 3IN23R01 MANUELA MANIZALES <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 02:34:59<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 12:50:10
8222659 | 38093 | INS30L21 | MAR30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 08:22 | 2024-02-04 08:23 | 0.02 | 314 | 5649 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por Ensayo
8222972 | 924084 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 12:19 | 2024-02-05 12:26 | 0.13 | 89 | 5746 | ARCO PRIMARIO VOLADO ENTRE LA CAJA PRIMARIA Y EL DPS EN EL NODO M40543. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE TCT. REQUIERE PERSONAL DE TRANSITO PARA REALIZAR LAS LABORES. RETIRAN RAMAS DE ENREDADERA QUE ESTABAN CERCA DE LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO EN EL NODO M46757<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 14:23:19<br><br> | SE REALIZA CIERRE DE TRAFO M45043 A LAS 15:17, CON LINEA ENERGIZADA SE REALIZÓ CAMBIO DE BAJANTES DE TRAFO, CAMBIO DE PROTECCIONES , QUEDANDO SERVICIOS NORMALIZADO A LAS 16:47 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 17:06:09
8234748 | 38384 | MAR30T11 | MAR30T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:06 | 2024-03-20 21:10 | 0.06 | 308 | 5643 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR RECIERRE. NOTA: EL DISPARO DE MAR23T11 Y MAR30T11, SE PRESENTO EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, VARIOS CTOS POR FUERA, ENTRO NORMAL SIN NECESIDAD DE DESCARGA R CTOS DE 13.2 KV.
8233536 | 926401 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:20 | 2024-03-18 06:23 | 0.04 | 171 | 5638 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8235072 | 926537 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 16:10 | 2024-03-21 16:10 | 0 | 171 | 5638 | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:28:31<br><br>PARA PODER CERRAR ROS30T21, SE DESLASTRO CARGA DE ACUARELA(UN MINUTO), SE ABRIO ACOPLE ROS30S20 Y SE CERRO ROS30T21 SIN NOVEDAD; EL TF1 NUEVO QUEDA CON SU CARGA NORMAL Y SE REALIZARA CHEQUEO, AL MENOS DURANTE UNA HORA Y MEDIA ANTES DE ENTREGAR LA CN. 16:08:27: ABIERTO ROS30S20 DESDE SAS YA QUE EN SP7 TIENE ETIQUETAS PARA NO OPERARLO(NO CERRARLO) MIENTRAS ESTEN CERRADOS EL TF1 Y EL TF2. 16:08:29: CERRADO ROS30T21; SE CERRO ACUARELA Y SE NORMALIZO GRACIELA POR SU PROPIO CTO. 16:15: SE INFORMO A LA EEP(RAFAEL GUARIN) QUE YA SE NORMALIZO LA CARGA POR EL TF1 NUEVO EN SUB LA ROSA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 16:36:17<br><br>Compa?eros Juan Carlos y Victor Manuel, tal cual se los comuniqu? telef?nicamente, debido a una omisi?n desde la programaci?n de la odo 926537 (en vista de que no se puede a?n acoplar TF1 y TF2 en La Rosa), para poder energizar el TF1 que en un momento desde Mtto S/E lo solicitar?n, se deber?n efectuar unas maniobra NO programadas en el SDL, a fin de evitar una sobre carga en el trafo 115/33 kV de La Hermosa cuando quede asumiendo la carga de la barra 1 33 kV de La Rosa mientras se abre el acople de barras, y se cierra el TF1 por baja Maniobras propuestas: Abrir CAM23L13 y cerrar 2CA3RO61. POner en grupo 2 el reco de interconexi?n Abrir BQE23L12 (se apaga toda la carga del circuito BQE23L12_Acuarela y una parte del circuito ROS23L14_Capilla, ya que el d?a de hoy Acuarela esta asumiendo una parte del cto ROS23L14_Capilla seg?n odo de EyR 926562). Por favor antes de efectuar esta apertura de Acuarela y tambi?n antes de realizar el cierre avisar a Edison Sanchez para que un grupo de TCT que se encuentra sobre cto ROS23L14 _Capilla en unos arcos, paren trabajos mientras se efect?a el switcheo de Acuarela posterior a las anteriores maniobras ahi si, abrimos acople de barras 33 kV, y cerramos TF1 por el lado de baja posterior a la energizaci?n del TF1 por el lado de baja, si no hay novedad inmediata, cerramos cto Acuarela (avisamos nuevamente a Edison Sanchez, que pueden continuar con los trabajos de TCT), y deshacemos la interconexi?n entre CAM23L13 y ROS23L16<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 16:25:08<br><br>19:00: REPORTA ALVARO CARDONA, FINALIZACIO N PARCIAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 20:43:31<br><br>18:16: CERRADO EN VACIO ROS40T14 PARA PRUEBA SECUENCIA DE FASES; SE COORDINO CON ALVARO CARDONA QUIEN HIZO LA SOLICITUD ARGUMENTANDO QUE LAS CONDICIONES DEL YTRAFO NUEVO INSTALADO, ESTAN DADAS PARA CIERRE EN VACIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:19:09<br><br>18:06: REPORTA ALVARO CARDONA QUE VAN A HACER CIERRE DEL TF1 POR ALTA EN VACIO PARA PRUEBAS DE COINCIDENCIA DE FASES, VAN A LEVANTAR LOS ENCLAVAMIENTOS MECANICOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:09:54<br><br>5:55 INGRESA ALVARO CARDONA IGRESO A LA S/E PARA CONTINUAR LABORES CON LA PUESTA EN SERVICIO TF1 S/E ROSA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 05:56:16<br><br>- 17:39 informa Alvaro Cardona finalizan labores por hoy subestacion la rosa<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-17 17:40:14<br><br>- 05:45 ABIERTO ROS30T21 LLEGADA TF1 - 05:45 CERRADO ROS30S20 ACOPLE LA ROSA 33 KV - 06:00 A 14:47 ABIERTO Y ATERRIZADO BQE30L13 LA ROSA - E.T CyP Edwin Urrea realiza inyecci?n de transformadores de corriente para verificaci?n de faseo en la bah?a de l?nea BQE30L13_La Rosa - 06:01 A 14:48 ABIERTO B56048 CAM Y ABIERTAS CUCHILLAS CORTE VISBLE - Jhon jaioro Morales hace intervenci?n en el nodo B56067 de la l?nea Rosa Bosques de La Acuar | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SEGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:38:46 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:40:31
8233745 | 926401 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 13:34 | 2024-03-18 13:34 | 0 | 171 | 5638 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8235063 | 926537 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 16:00 | 2024-03-21 16:01 | 0 | 171 | 5638 | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:28:31<br><br>PARA PODER CERRAR ROS30T21, SE DESLASTRO CARGA DE ACUARELA(UN MINUTO), SE ABRIO ACOPLE ROS30S20 Y SE CERRO ROS30T21 SIN NOVEDAD; EL TF1 NUEVO QUEDA CON SU CARGA NORMAL Y SE REALIZARA CHEQUEO, AL MENOS DURANTE UNA HORA Y MEDIA ANTES DE ENTREGAR LA CN. 16:08:27: ABIERTO ROS30S20 DESDE SAS YA QUE EN SP7 TIENE ETIQUETAS PARA NO OPERARLO(NO CERRARLO) MIENTRAS ESTEN CERRADOS EL TF1 Y EL TF2. 16:08:29: CERRADO ROS30T21; SE CERRO ACUARELA Y SE NORMALIZO GRACIELA POR SU PROPIO CTO. 16:15: SE INFORMO A LA EEP(RAFAEL GUARIN) QUE YA SE NORMALIZO LA CARGA POR EL TF1 NUEVO EN SUB LA ROSA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 16:36:17<br><br>Compa?eros Juan Carlos y Victor Manuel, tal cual se los comuniqu? telef?nicamente, debido a una omisi?n desde la programaci?n de la odo 926537 (en vista de que no se puede a?n acoplar TF1 y TF2 en La Rosa), para poder energizar el TF1 que en un momento desde Mtto S/E lo solicitar?n, se deber?n efectuar unas maniobra NO programadas en el SDL, a fin de evitar una sobre carga en el trafo 115/33 kV de La Hermosa cuando quede asumiendo la carga de la barra 1 33 kV de La Rosa mientras se abre el acople de barras, y se cierra el TF1 por baja Maniobras propuestas: Abrir CAM23L13 y cerrar 2CA3RO61. POner en grupo 2 el reco de interconexi?n Abrir BQE23L12 (se apaga toda la carga del circuito BQE23L12_Acuarela y una parte del circuito ROS23L14_Capilla, ya que el d?a de hoy Acuarela esta asumiendo una parte del cto ROS23L14_Capilla seg?n odo de EyR 926562). Por favor antes de efectuar esta apertura de Acuarela y tambi?n antes de realizar el cierre avisar a Edison Sanchez para que un grupo de TCT que se encuentra sobre cto ROS23L14 _Capilla en unos arcos, paren trabajos mientras se efect?a el switcheo de Acuarela posterior a las anteriores maniobras ahi si, abrimos acople de barras 33 kV, y cerramos TF1 por el lado de baja posterior a la energizaci?n del TF1 por el lado de baja, si no hay novedad inmediata, cerramos cto Acuarela (avisamos nuevamente a Edison Sanchez, que pueden continuar con los trabajos de TCT), y deshacemos la interconexi?n entre CAM23L13 y ROS23L16<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 16:25:08<br><br>19:00: REPORTA ALVARO CARDONA, FINALIZACIO N PARCIAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 20:43:31<br><br>18:16: CERRADO EN VACIO ROS40T14 PARA PRUEBA SECUENCIA DE FASES; SE COORDINO CON ALVARO CARDONA QUIEN HIZO LA SOLICITUD ARGUMENTANDO QUE LAS CONDICIONES DEL YTRAFO NUEVO INSTALADO, ESTAN DADAS PARA CIERRE EN VACIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:19:09<br><br>18:06: REPORTA ALVARO CARDONA QUE VAN A HACER CIERRE DEL TF1 POR ALTA EN VACIO PARA PRUEBAS DE COINCIDENCIA DE FASES, VAN A LEVANTAR LOS ENCLAVAMIENTOS MECANICOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:09:54<br><br>5:55 INGRESA ALVARO CARDONA IGRESO A LA S/E PARA CONTINUAR LABORES CON LA PUESTA EN SERVICIO TF1 S/E ROSA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 05:56:16<br><br>- 17:39 informa Alvaro Cardona finalizan labores por hoy subestacion la rosa<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-17 17:40:14<br><br>- 05:45 ABIERTO ROS30T21 LLEGADA TF1 - 05:45 CERRADO ROS30S20 ACOPLE LA ROSA 33 KV - 06:00 A 14:47 ABIERTO Y ATERRIZADO BQE30L13 LA ROSA - E.T CyP Edwin Urrea realiza inyecci?n de transformadores de corriente para verificaci?n de faseo en la bah?a de l?nea BQE30L13_La Rosa - 06:01 A 14:48 ABIERTO B56048 CAM Y ABIERTAS CUCHILLAS CORTE VISBLE - Jhon jaioro Morales hace intervenci?n en el nodo B56067 de la l?nea Rosa Bosques de La Acuar | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SEGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:38:46 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:40:31
8226530 | 38189 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 13:19 | 2024-02-19 13:20 | 0.02 | 208 | 5622 | - | disparo de ctos 13.2 kv normal por ensayo
8226524 | 38184 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 13:16 | 2024-02-19 13:18 | 0.03 | 208 | 5622 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8265032 | 38965 | INS30L21 | MAR30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 20:09 | 2024-06-08 20:10 | 0.02 | 309 | 5664 | - | DISPAROS CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8224624 | 38140 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 06:34 | 2024-02-12 06:34 | 0 | 171 | 5621 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8221538 | 38072 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 08:24 | 2024-02-02 08:24 | 0 | 171 | 5621 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8224468 | 924705 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 04:12 | 2024-02-11 04:14 | 0.04 | 171 | 5621 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8261590 | 38888 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:33 | 2024-05-28 01:34 | 0.01 | 207 | 5650 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261595 | 38890 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:36 | 2024-05-28 01:45 | 0.16 | 207 | 5650 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ensayo, fuerte tormenta electrica en la zona
8261587 | 38888 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:33 | 2024-05-28 01:33 | 0 | 207 | 5650 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8250596 | 38687 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:34 | 2024-04-30 13:36 | 0.03 | 171 | 5642 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8242753 | 931790 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:12 | 2024-04-17 01:13 | 0 | 171 | 5642 | - | - 01:12 DISPARA CAM23L13 LA GRACIELA NORMALPOR AR - 02:28 INFORMA AT JAIME ARIAS QUE REPORTAN SIN SERVICIO EN LA GRACIELA - 02:54 INFORMA SECTOR SIN SERVICIO - DEBE ESTAR 2CA13R01 LA GRACIELA DISPARADO - EN SURVALENTE SE VE SIN COMUNICACION CERRADO - 03:10 INFORMA AT JAIME ARIAS RECONECTADOR 2CA13R01 LA GRACIELA DISPARADO - APAGADO - NO SE PUEDE OPERAR LOCAL - 03:17 A 03:19 ABIERTO CAM23L13 LA GRACIELA PARA CERAR SECCIONADOR BAYPASS 2CA13R01 LA GRACIELA 03:35 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR LA GRACIELA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 03:47:02
8259297 | 38834 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 15:28 | 2024-05-22 15:30 | 0.04 | 171 | 5646 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259299 | 936110 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 15:30 | 2024-05-22 15:30 | 0 | 171 | 5646 | Nodo D17327 línea 33 de Pereira dilatada sobre el circuito Graciela, repara energía de Pereira. Nodo D17674 cambio DPS quemado, trafo 150kva. 2mts ACSR#2- 1 DPS - 3 Fusibles 5.2D. Nodo D17465 arco primario volado, repara energizada. Circuito Graciela estable. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 21:13:59<br><br> | Nodo D17327 línea 33 de Pereira dilatada sobre el circuito Graciela, repara energía de Pereira. Nodo D17674 cambio DPS quemado, trafo 150kva. 2mts ACSR#2- 1 DPS - 3 Fusibles 5.2D. Nodo D17465 arco primario volado, repara energizada. Circuito Graciela estable. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 06:59:31
8259308 | 936110 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 15:46 | 2024-05-22 15:49 | 0.05 | 170 | 5645 | Nodo D17327 línea 33 de Pereira dilatada sobre el circuito Graciela, repara energía de Pereira. Nodo D17674 cambio DPS quemado, trafo 150kva. 2mts ACSR#2- 1 DPS - 3 Fusibles 5.2D. Nodo D17465 arco primario volado, repara energizada. Circuito Graciela estable. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 21:13:59<br><br> | Nodo D17327 línea 33 de Pereira dilatada sobre el circuito Graciela, repara energía de Pereira. Nodo D17674 cambio DPS quemado, trafo 150kva. 2mts ACSR#2- 1 DPS - 3 Fusibles 5.2D. Nodo D17465 arco primario volado, repara energizada. Circuito Graciela estable. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 06:59:31
8268446 | 938715 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 02:33 | 2024-06-18 02:58 | 0.41 | 207 | 5657 | - | 2:33 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO RIO23L14 SAN LORENZO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. EL CIRCUITO NO EJECUTA LA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. SE ESPERA QUE PASE LA TORMENTA EN LA ZONA PARA VOLVER A ENSAYAR EL CIRCUITO. SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO POR MULTIPLES DISPAROS DE OTROS CIRCUITOS A CAUSA DE LAS TORMENTAS EN LA ZONA. 2:57 NORMALIZA EL CIRCUITO POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 06:15:52
8246834 | 38629 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:44 | 2024-04-23 17:44 | 0 | 207 | 5637 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8248823 | 38663 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:27 | 2024-04-27 13:30 | 0.04 | 207 | 5637 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8269039 | 39029 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 02:44 | 2024-06-19 02:46 | 0.03 | 171 | 5654 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8245079 | 38588 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 23:56 | 2024-04-19 23:57 | 0.01 | 222 | 5635 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8233360 | 928458 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 11:38 | 2024-03-17 11:38 | 0 | 114 | 5614 | - | Se presenta disparo de los circuitos CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y CHA23L18 Chinchiná _ Verdum. Se ensaya circuito CHA23L18 Chinchiná _ Verdum y energiza normal. Se ensaya circuito CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y rechaza no hay forma de seccionar para energizar parcialmente. Queda restablecido el servicio en el circuito mirador dos aves de rapiña peleaban en fases del circuito nodo C40450 hubo sobre tensión ocasionado que se entorcharan las líneas en los nodos C41584. C40004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:06:22
8233362 | 928458 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 11:38 | 2024-03-17 11:38 | 0.01 | 114 | 5614 | - | Se presenta disparo de los circuitos CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y CHA23L18 Chinchiná _ Verdum. Se ensaya circuito CHA23L18 Chinchiná _ Verdum y energiza normal. Se ensaya circuito CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y rechaza no hay forma de seccionar para energizar parcialmente. Queda restablecido el servicio en el circuito mirador dos aves de rapiña peleaban en fases del circuito nodo C40450 hubo sobre tensión ocasionado que se entorcharan las líneas en los nodos C41584. C40004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:06:22
8233365 | 928458 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 11:38 | 2024-03-17 11:40 | 0.03 | 114 | 5614 | - | Se presenta disparo de los circuitos CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y CHA23L18 Chinchiná _ Verdum. Se ensaya circuito CHA23L18 Chinchiná _ Verdum y energiza normal. Se ensaya circuito CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y rechaza no hay forma de seccionar para energizar parcialmente. Queda restablecido el servicio en el circuito mirador dos aves de rapiña peleaban en fases del circuito nodo C40450 hubo sobre tensión ocasionado que se entorcharan las líneas en los nodos C41584. C40004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:06:22
8264924 | 38964 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 13:48 | 2024-06-08 13:48 | 0 | 113 | 5633 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8264713 | 937695 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 14:36 | 2024-06-07 14:41 | 0.08 | 113 | 5633 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8264926 | 38964 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 13:48 | 2024-06-08 13:49 | 0.01 | 113 | 5633 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8240058 | 38509 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 16:15 | 2024-04-08 16:17 | 0.02 | 206 | 5614 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8257215 | 38794 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 10:49 | 2024-05-16 10:52 | 0.04 | 113 | 5619 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8257527 | 38802 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 13:35 | 2024-05-17 13:36 | 0.02 | 113 | 5619 | - | Disparo circuitos 13.2kV-Normal por Ensayo
8257523 | 38799 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 13:34 | 2024-05-17 13:34 | 0 | 113 | 5619 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257525 | 38799 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 13:34 | 2024-05-17 13:35 | 0.01 | 113 | 5619 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245039 | 38592 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 20:38 | 2024-04-19 20:40 | 0.03 | 283 | 5611 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8240054 | 38511 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:11 | 2024-04-08 16:13 | 0.03 | 283 | 5611 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8241158 | 38538 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 01:56 | 2024-04-13 01:58 | 0.03 | 283 | 5611 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo
8264587 | 38958 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 23:58 | 2024-06-07 | 0.04 | 284 | 5626 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO - 23:57 A 00:00 VCT30L12 SAMANA
8272029 | 39087 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:31 | 2024-06-27 22:34 | 0.04 | 284 | 5626 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8265285 | 38974 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-09 23:02 | 0.02 | 284 | 5626 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8265322 | 38976 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:45 | 2024-06-10 00:47 | 0.04 | 284 | 5626 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8269000 | 39023 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 20:49 | 2024-06-18 20:51 | 0.03 | 284 | 5626 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8271988 | 939909 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 20:26 | 2024-06-27 20:28 | 0.04 | 284 | 5626 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE PRESENTARON VARIOS DISPAROS DE 13.2KV CIRCUITO VCT23L14 CUBA,VCT30L12 SAMANA, VCT30L14 DORADA 33KV SE CAMBIO TOPOLOGIA DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DELA LINEA VCT_DOR 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:19:03
8265343 | 38976 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 02:17 | 2024-06-10 02:24 | 0.12 | 284 | 5626 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8221124 | 923483 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:02 | 2024-01-31 20:47 | 1.75 | 171 | 5591 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. 20:45 Se retiran guaduas de la red primaria en el nodo D12269. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:10:44
8220748 | 38054 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:02 | 2024-01-30 18:09 | 0.11 | 171 | 5591 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8221090 | 923483 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:24 | 2024-01-31 18:39 | 0.25 | 171 | 5591 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. 20:45 Se retiran guaduas de la red primaria en el nodo D12269. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:10:44
8221086 | 923483 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:21 | 2024-01-31 18:24 | 0.04 | 171 | 5591 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. 20:45 Se retiran guaduas de la red primaria en el nodo D12269. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:10:44
8221115 | 923483 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:53 | 2024-01-31 18:58 | 0.08 | 171 | 5591 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. 20:45 Se retiran guaduas de la red primaria en el nodo D12269. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:10:44
8221122 | 923483 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:59 | 2024-01-31 19:02 | 0.05 | 171 | 5591 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. 20:45 Se retiran guaduas de la red primaria en el nodo D12269. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:10:44
8256660 | 38784 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 08:45 | 2024-05-14 08:47 | 0.03 | 111 | 5611 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por ensayo
8245906 | 38612 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 20:02 | 2024-04-21 20:06 | 0.07 | 282 | 5602 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8250472 | 933623 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 09:50 | 2024-04-30 09:52 | 0.03 | 280 | 5601 | - | Se presenta disparo del circuito SNA23T11 Samaná _ Llegada TF1, con señal de disparo 51/PHB. No se observa eventos en ningún circuito asociado a la barra de 13.2 kV. Este disparo afectó a todos los usuarios de las subestaciones de Samaná. Se espera un tiempo prudente para hacer el ensayo manual. Se ensaya el circuito SNA23T11 Samaná _ Llegada TF1, energizando normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-30 11:25:28
8239357 | 38490 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 13:37 | 2024-04-05 13:40 | 0.04 | 282 | 5600 | - | Disparo de ctos 33 kv normal por ENSAYO
8229940 | 38272 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 21:30 | 2024-03-04 21:34 | 0.08 | 283 | 5589 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO. NOTA: EL EVENTO DEL DISP86 Y DISP 51 ETAPA 1 DE VCT30L12, SE PRESENTO EN EL MOMENTO DURANTE EL CUAL ESTABAMOS EN LOS PROCESOS DE BIO-LIMPIEZA E INICIO DE SESION TANTO EN LOS EQUIPOS DE CRC COMO EN EL DE ZONA CENTRO TURNO NOCHE(EN NINGUNO DE LOS EQUIPOS DE ESTAS DOS ESTACIONES DE TRABAJO, SE HABIA PODIDO INICIAR SESION).
8235509 | 38398 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 02:49 | 2024-03-23 02:52 | 0.04 | 283 | 5589 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8237570 | 38451 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:07 | 2024-03-31 21:10 | 0.04 | 283 | 5589 | - | Disparo circuito 33 Kv normal por ensayo.
8237583 | 38451 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:18 | 2024-03-31 21:20 | 0.03 | 283 | 5589 | - | Disparo circuito 33 Kv normal por ensayo.
8232335 | 928051 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-13 15:44 | 2024-03-13 15:44 | 0.01 | 205 | 5576 | 17+30 se normaliza rio23l14 luego de retirar guaduas entre los nodos w55508-509.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:56:51<br><br>dispara cto rio23l14, rechaza ar se ensaya rio2l14, rechaza se abre reconectador 2ri14r01 , se ensaya cto rio23l1, rechaza. demora en asignar recurso humano es porque las comunicaciones con el asistente de zona estaban muy regulares. solo hay un at en riosucio y esta ocupado en otro cto con muchos reportes <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:12:08<br><br> | 17+30 se normaliza rio23l14 luego de retirar guaduas entre los nodos w55508-509. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:24:39 Según reporte de Heber Jaime morales el daño fue ocasionado por un tercero, cortando guadua dejo ir unas de estas sobre la red y ocasionó la salida del circuito Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-14 11:18:05
8232333 | 928051 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-13 15:44 | 2024-03-13 15:44 | 0 | 205 | 5576 | 17+30 se normaliza rio23l14 luego de retirar guaduas entre los nodos w55508-509.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:56:51<br><br>dispara cto rio23l14, rechaza ar se ensaya rio2l14, rechaza se abre reconectador 2ri14r01 , se ensaya cto rio23l1, rechaza. demora en asignar recurso humano es porque las comunicaciones con el asistente de zona estaban muy regulares. solo hay un at en riosucio y esta ocupado en otro cto con muchos reportes <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:12:08<br><br> | 17+30 se normaliza rio23l14 luego de retirar guaduas entre los nodos w55508-509. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:24:39 Según reporte de Heber Jaime morales el daño fue ocasionado por un tercero, cortando guadua dejo ir unas de estas sobre la red y ocasionó la salida del circuito Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-14 11:18:05
8232337 | 928051 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-13 15:44 | 2024-03-13 17:31 | 1.77 | 205 | 5576 | 17+30 se normaliza rio23l14 luego de retirar guaduas entre los nodos w55508-509.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:56:51<br><br>dispara cto rio23l14, rechaza ar se ensaya rio2l14, rechaza se abre reconectador 2ri14r01 , se ensaya cto rio23l1, rechaza. demora en asignar recurso humano es porque las comunicaciones con el asistente de zona estaban muy regulares. solo hay un at en riosucio y esta ocupado en otro cto con muchos reportes <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:12:08<br><br> | 17+30 se normaliza rio23l14 luego de retirar guaduas entre los nodos w55508-509. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:24:39 Según reporte de Heber Jaime morales el daño fue ocasionado por un tercero, cortando guadua dejo ir unas de estas sobre la red y ocasionó la salida del circuito Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-14 11:18:05
8246271 | 932623 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 16:35 | 2024-04-22 16:36 | 0.02 | 112 | 5564 | - | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE EN TRF C40470 Y RECHAZA HACIENDO DISPARAR EL CIRCUITO CHA23L17 MIRADOR, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA PARA REALIZAR EL CAMBIO. TRF C40470 INSTALADO RIMEL 37.5KVA A 7.6KV SERIE 2022040102 EMPRESA 601934 2022 DE CIERRA CON 1FQ DE 2.1 A Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 19:39:24
8232204 | 927997 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-13 08:51 | 2024-03-13 08:54 | 0.05 | 170 | 5638 | 13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENVÍA A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZARÁN PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOGÍA NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br>13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENV?A A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZAR?N PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOG?A NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:12:05 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA - DPS - BAJANTES Y TF D12321 - SE GASTA 1.5 METROS DE CABLE DE COBRE NUMERO 4 EN PUESTA A TIERRA - 16:09 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF D12321 DATOS TF RETIRADO: MARCA ABB - 70 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 114963 - NUMERO SERIE 149902 - AÑO 2000 DATOS TF INSTALADO: MARCA MAGNETRON - 37.5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 531716 - NUMERO SERIE 202727 - AÑO 2010 - SE TOMA TENSION: VF1N116 - VF2N116 - VF1F2231 VOLTIOS - IF149.5 - IF237.5 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 16:27:59
8256756 | 935291 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-14 15:35 | 2024-05-14 15:38 | 0.05 | 114 | 0 | CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:31:07<br><br> | CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 M31092 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO M31664 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO SE ENCONTRO CHAMIZO PUENTEANDO FASE CON CRUCETA SE HACE ASWICHEO A CTO CHI23L17 PARA CERRAR M31092 3F 100 A TIPO P Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:29:51 CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 M31092 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO M31664 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO SE ENCONTRO CHAMIZO PUENTEANDO FASE CON CRUCETA SE HACE ASWICHEO A CTO CHI23L17 PARA CERRAR M31092 3F 100 A TIPO P Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 08:46:22
8256808 | 935291 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-14 18:38 | 2024-05-14 18:38 | 0 | 114 | 5554 | CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:31:07<br><br> | CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 M31092 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO M31664 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO SE ENCONTRO CHAMIZO PUENTEANDO FASE CON CRUCETA SE HACE ASWICHEO A CTO CHI23L17 PARA CERRAR M31092 3F 100 A TIPO P Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:29:51 CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 M31092 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO M31664 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO SE ENCONTRO CHAMIZO PUENTEANDO FASE CON CRUCETA SE HACE ASWICHEO A CTO CHI23L17 PARA CERRAR M31092 3F 100 A TIPO P Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 08:46:22
8253594 | 38724 | BUM23L14 | BUM23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 01:41 | 2024-05-06 01:41 | 0 | 76 | 5543 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8253420 | 38722 | BUM23L14 | BUM23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 13:48 | 2024-05-05 13:51 | 0.04 | 76 | 5543 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ENSAYO
8241542 | 931466 | BUM30T11 | BUM23T11 | TFP | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 08:46 | 2024-04-14 08:51 | 0.07 | 76 | 0 | - | Se presenta disparo de BUM23T11 Llegada TF1 s/e belen de umbria, señal dips 51, no se observan eventos o reacciones de ctos 13.2 Kv, se descagan ctos 13.2 kv, se energiza trf nuevamente y se normaliza ctos Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 14:30:45
8249974 | 38679 | BUM23L14 | BUM23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 11:01 | 2024-04-29 11:04 | 0.04 | 76 | 5532 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8238805 | 38483 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 02:40 | 2024-04-04 02:41 | 0.02 | 271 | 5514 | - | disparo lineas 33 kv normal por ensayo
8216267 | 920997 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-08 02:51 | 2024-01-08 02:51 | 0 | 195 | 5439 | SE PRESENTA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS M42045 AL M42046. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-08 06:02:24<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AZA23L13_PALOGRANDE A LAS 02:50 HACIENDO LOS 3 AR Y QUEDANDO POR FUERA. SE ESPERA 2 MINUTOS Y A LAS 02:52 SE ENSAYA CIERRE Y RECHAZA DE INMEDIATO. SE COMUNICA BOMBEROS REPORTES DE CIUDADANOS ESUCHAR EXPLOSIONES EN VARIOS TRASNFORMADORES EN LA DIRECCION (SECTOR LAURES CRA 22B # 65C 21). NO SE CONTABA CON PERSONAL DE LA NOCHE PARA ATENCION. SE LLAMA AL ING OSCAR ARIAS DISPONIBLE Y SE LE INFORMA LA NOVEDAD, SE PROCEDE A LLAMAR AL GRUPO DE ROBINSON OSORIO PARA APOYO DE ESTA NOVEDAD Y SE BRINDA INFORMACION ENTREGADA POR BOMBEROS Y LOS REPORTES QUE FUERON INGRESANDO. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-08 04:08:47<br><br> | VER NOTAS BIITACORA EJECUTANDOSE - 06:54 INFORMA AT ROBINSON OSORIO REPARAN LINEA PRIMARIA REVENTADA POR GAJO DE ARBOL ARAUCARIAS ENTRE NODOS M42046 A M42048 TRAMO 20653 COLABORA GRUPO DE DLADYS ECHEVERRY - SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA INTERRUPTOR A BARRAS AZA23L13 PALOGRANDE POR LUIS ALBERTO CARDONA - 07:02 Y 07:27 CERRADO AZA23L13 PALOGRANDE Y RECHAZA SEÑAL DISP 50 - - 07:44 A 08:26 SE ATERRIZA Y SE DESACOPLA INTERRUPTOR A BARRAS AZA23L13 PALOGRANDE POR LUIS ALBERTO CARDONA - 08:23 AT ROBINSON OSORIO REPARAN ARCO PRIMARIO REVENTADO Y RECOSTADO A CXRUCETA EN M42041 - 08:29 CERRADO AZA23L13 PALOGRANDE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 09:53:31 se ingresa pendiente Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 17:00:47
8216269 | 920997 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-08 02:51 | 2024-01-08 08:29 | 5.64 | 195 | 5439 | SE PRESENTA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS M42045 AL M42046. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-08 06:02:24<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AZA23L13_PALOGRANDE A LAS 02:50 HACIENDO LOS 3 AR Y QUEDANDO POR FUERA. SE ESPERA 2 MINUTOS Y A LAS 02:52 SE ENSAYA CIERRE Y RECHAZA DE INMEDIATO. SE COMUNICA BOMBEROS REPORTES DE CIUDADANOS ESUCHAR EXPLOSIONES EN VARIOS TRASNFORMADORES EN LA DIRECCION (SECTOR LAURES CRA 22B # 65C 21). NO SE CONTABA CON PERSONAL DE LA NOCHE PARA ATENCION. SE LLAMA AL ING OSCAR ARIAS DISPONIBLE Y SE LE INFORMA LA NOVEDAD, SE PROCEDE A LLAMAR AL GRUPO DE ROBINSON OSORIO PARA APOYO DE ESTA NOVEDAD Y SE BRINDA INFORMACION ENTREGADA POR BOMBEROS Y LOS REPORTES QUE FUERON INGRESANDO. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-08 04:08:47<br><br> | VER NOTAS BIITACORA EJECUTANDOSE - 06:54 INFORMA AT ROBINSON OSORIO REPARAN LINEA PRIMARIA REVENTADA POR GAJO DE ARBOL ARAUCARIAS ENTRE NODOS M42046 A M42048 TRAMO 20653 COLABORA GRUPO DE DLADYS ECHEVERRY - SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA INTERRUPTOR A BARRAS AZA23L13 PALOGRANDE POR LUIS ALBERTO CARDONA - 07:02 Y 07:27 CERRADO AZA23L13 PALOGRANDE Y RECHAZA SEÑAL DISP 50 - - 07:44 A 08:26 SE ATERRIZA Y SE DESACOPLA INTERRUPTOR A BARRAS AZA23L13 PALOGRANDE POR LUIS ALBERTO CARDONA - 08:23 AT ROBINSON OSORIO REPARAN ARCO PRIMARIO REVENTADO Y RECOSTADO A CXRUCETA EN M42041 - 08:29 CERRADO AZA23L13 PALOGRANDE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 09:53:31 se ingresa pendiente Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 17:00:47
8219298 | 38009 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 12:26 | 2024-01-23 12:26 | 0 | 195 | 5439 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8215967 | 920887 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 19:14 | 2024-01-05 19:17 | 0.06 | 195 | 5439 | 20:31 INFORMA AT FRANCISCO RUIZ REVISA SECTOR DE MILAN NO SE ENCONTRO NADA RARO - SE LLAMA USUARIO Y SE REVSIA EN SITIO Y NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:30:57<br><br>20:28 A 21:25 ING SANTIAGO CARDONA REVISA EVENTOS SUBESTACION ALTA SUIZA ENCUENTRA QUE DISPARO REAL DE CIRCUITO ASRANJUEZ COMPARTE RUTA DE DISPARO CON RELE DE FRECUENCIA DE CIRCUITOS PASLOGRANDE Y LA CUMBRE - SE HACE CORRECTIVO CON DIODOS Y QUEDA PENDIENTE SEMANA ENTRANTE HACER PRUEBAS EFECTIVAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:28:09<br><br>19:12:58 DISPARA 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE?AL DISP 50N - 51N 19:13 A 19:17 dispara simultaneo de AZA23L13 PALOGRANDE SE?AL ARRAN 51 - 51N - AZA23L15 LA CUMBRE SE?AL ARRAN 51 - 51N Y AZA23L18 ARANJUEZ CON CARGA DE LIBERTAD RECHAZA AR2 SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - DISP 50N ETAPA 1 - 19:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD - 19:32 INFORMA BOMBEROS MANIZALES JULIAN ARCE TF EN CORTO GENERANDO LLAMAS EN ALTO EL PERRO CONTIGUA A MILAN<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:10:57<br><br> | se hacen pruebas efectivas a las celdas de AZA23L13-15-18, corrigiendo la causa de disparo silmultaneo de los ctos antes nombrados ( cableado en rele de frecuencia de la barra 13.2 kv. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 22:02:52
8215858 | 37918 | DOR23L13 | DOR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 10:37 | 2024-01-05 10:38 | 0.02 | 112 | 5406 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8220171 | 923120 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-28 11:38 | 2024-01-28 11:43 | 0.07 | 112 | 0 | - 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV - 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE - 11:53 INFORMA AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 12:22:14<br><br> | 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE 11:53 INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-28 14:49:03 DORADA - DOR23L12 - CENTRO - ODO 923120 - 2DR2DR31 INTERCONEXION BUCAMBA CENTRO - INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 18:30:23
8257556 | 935619 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 14:50 | 2024-05-17 14:50 | 0.01 | 112 | 6592 | - | SE PRESENTA FALLA EN LA SW D10328, FASE DEL MEDIO. SE CORRIGE PUENTE QUE ESTA HACIENDO MAL CONTACTO, SE ENCONTRO LINEA PICADA, SE REPONE PARTE DE LA LINEA Y SE AJUSTA A LA BAJANTE, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-17 18:14:42
8239338 | 930576 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 12:23 | 2024-04-05 12:26 | 0.04 | 194 | 5392 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8239336 | 930576 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 12:23 | 2024-04-05 12:23 | 0 | 194 | 5392 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8255537 | 934879 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 09:49 | 2024-05-10 09:51 | 0.04 | 110 | 0 | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 11:45:18<br><br> | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN EL NODO L15008 SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO BUCAMBA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:37:40
8255578 | 934879 | DOR23L13 | DOR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 09:59 | 2024-05-10 09:59 | 0 | 110 | 5392 | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 11:45:18<br><br> | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN EL NODO L15008 SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO BUCAMBA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:37:40
8255701 | 934879 | DOR23L12 | 2DR2DR31 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-10 16:16 | 2024-05-10 16:17 | 0.01 | 110 | 5392 | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 11:45:18<br><br> | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN EL NODO L15008 SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO BUCAMBA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:37:40
8259543 | 936127 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 19:29 | 2024-05-22 19:33 | 0.06 | 169 | 5391 | se cambia 1x1.0dual trafo D12257 se cambia 2x8at sw d12381<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:26:41<br><br>En la seccion D12273 se repara puente fallado tipo P100 se realiza switcheo de circuito. En el nodo D12241 se encuentra en afloramiento de salida arco volado (conector fallado) se requiere maniobras de circuito para reparar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:02:51<br><br> | se normaliza topología del circuito Graciela CAM23L13 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 04:25:15 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:17:35
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:57 | 0.08 | 192 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8233507 | 926400 | ROS23L14 | 2BQ2RO41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 18:55 | 2024-03-17 19:03 | 0.14 | 92 | 5372 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8233308 | 926400 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:34 | 2024-03-17 06:40 | 0.1 | 92 | 9269 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:38 | 0.11 | 195 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8266357 | 38990 | INS30L21 | MAR30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:29 | 2024-06-13 02:32 | 0.05 | 286 | 5383 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8218408 | 922095 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:26 | 2024-01-19 06:27 | 0.01 | 96 | 5343 | - | POR FUERTE TEMBLOR DE TIERRA SE GENERAN MULTIPLES DISPAROS, SE PROCEDE A NORMALIZAR DESPUES QUE PASA EL MOVIMIENTO TELURICO SE PROCEDE A ENSAYAR LOS CTOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-19 06:42:19 SE SACAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TEMBLOR Y SE RELACIONAN EN LAS ODOS DONDE SE GESTIONAN LAS NOVEDADES QUE QUEDAN DERIVADAS DE LA CATASTROFE NATURAL: 922096, 922097, 922111, 922114. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 09:42:23
8218405 | 922095 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:26 | 2024-01-19 06:26 | 0 | 96 | 5343 | - | POR FUERTE TEMBLOR DE TIERRA SE GENERAN MULTIPLES DISPAROS, SE PROCEDE A NORMALIZAR DESPUES QUE PASA EL MOVIMIENTO TELURICO SE PROCEDE A ENSAYAR LOS CTOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-19 06:42:19 SE SACAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TEMBLOR Y SE RELACIONAN EN LAS ODOS DONDE SE GESTIONAN LAS NOVEDADES QUE QUEDAN DERIVADAS DE LA CATASTROFE NATURAL: 922096, 922097, 922111, 922114. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 09:42:23
8226047 | 38175 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 18:15 | 2024-02-16 18:17 | 0.04 | 188 | 5333 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8226045 | 38175 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 18:06 | 2024-02-16 18:11 | 0.07 | 188 | 5333 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8260341 | 38848 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:36 | 2024-05-23 21:37 | 0.02 | 259 | 5335 | - | Disparo circuitos 33kv, Normal por ensayo
8226091 | 38177 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 08:29 | 2024-02-17 08:31 | 0.02 | 188 | 5305 | - | disparo de ctos 13.2 kv normal por ensayo
8259429 | 38834 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:54 | 2024-05-22 17:54 | 0 | 96 | 5329 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259431 | 38834 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:54 | 2024-05-22 17:54 | 0.01 | 96 | 5329 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8264711 | 937695 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 14:34 | 2024-06-07 15:22 | 0.8 | 85 | 11178 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8264730 | 937695 | CHA23L18 | 2CC7CC81 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 15:26 | 2024-06-07 15:28 | 0.02 | 85 | 5337 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 14:13 | 0.07 | 79 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240814 | 931190 | AZA23L14 | 2AS4PS81 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 16:00 | 2024-04-11 16:00 | 0 | 79 | 5319 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8263879 | 38938 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 09:53 | 2024-06-04 09:53 | 0 | 96 | 5334 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8263881 | 38938 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 09:53 | 2024-06-04 09:54 | 0.01 | 96 | 5334 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8251783 | 933822 | PSO23L18 | PSO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 23:01 | 2024-05-01 23:53 | 0.86 | 79 | 5321 | SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DAÑO 08:57 SE RECIBE LLAMADA DE TRAFO M54362 QUE ESCUCHARON FUERTE EXPLOSIÓN EN TRAFO SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 1 AISLADOR FALLADO DE SUSPENSIÓN, LINEAS ENTORCHADAS NODO M54972 EN EL AFLORAMIENTO 21:54 SE REALIZA LLAMADA AL INGENIERO DISPONIBLE JHON FABER RAMIREZ INFORMANDO QUE NECESITAMOS CARRO CANASTA PARA DESENTORCHAR REDES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 23:03 SE REALIZA APERTURA DEL CTO PSO23L18 PARA DESACOPLAR DE BARRAS Y ATERRIZAR LOS CTOS PSO23L18, PSO23L19 CON EL FIN DE REALIZAR LA REPARACIÓN CAMBIO DE AISLADOR DEL CTO PSO23L19 CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDO A QUE TIENEN APOYO COMPARTIDO NODO M54972 23:13 SE REALIZA APERTURA AL CTO PSO23L16 DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS DEL CTO PSO23L19 MUY CARCA A LA ITX CON PSO23L16 ( SE ABRE POR SEGURIDAD OPERATIVA) 23:43 CERRADO NUEVAMENTE CTO PSO23L16 23:53 SE NERGIZAN NUEVAMENTE LOS CTOS PSO SE REPARO TUERCA DE OJO SALIDA DEL ESPACIADOR, SE REAPRO ARCO VOLADO, EN LA CUCHILLA DEL AFLORAMIENTO. QUEDAN SERVICIOS NORMALES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:30:46<br><br>SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DA?O<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:42:20<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:37:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:17:44 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:21:13
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:14 | 0.57 | 96 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8248468 | 38652 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:41 | 2024-04-26 18:43 | 0.03 | 256 | 5312 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8241442 | 38542 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 02:39 | 2024-04-14 02:39 | 0 | 95 | 5310 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8250633 | 38688 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:05 | 2024-04-30 14:05 | 0 | 94 | 5309 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250635 | 38688 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:05 | 2024-04-30 14:05 | 0.01 | 94 | 5309 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8221902 | 38076 | DOR23L13 | DOR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:27 | 2024-02-02 21:27 | 0 | 110 | 5258 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221904 | 38076 | DOR23L13 | DOR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:28 | 2024-02-02 21:28 | 0.01 | 110 | 5258 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8256613 | 935189 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-13 19:12 | 2024-05-13 19:13 | 0.02 | 105 | 5160 | 17:40 SE FINALIZA REPARACIÓN DE LINEA REVENTADA, SE REQUIRIO REALIZAR APERTURA DEL CTO CHI23L17 PARA CERRAR SW M31061 CON 2 FUSIBLES P100, SE CONFIRMAN SERVICIOS Y CONTINUAN REPORTANDO UN SECTOR A MEDIA LUZ, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SW M31119 NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y AISLADORES FALLADOS, SE REQUIERE NUEVAMENTE SWITCHEO PARA ABRIR LA SW M31119 ABIERTA A LAS 18:07 SE AISLA LA ZONA SE CIERRA CTO CHI23L17 Y SE INICIA REPARACIÓN DE NEUTRO REVENTADO Y CAMBIO DE AISLADORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 18:16:54<br><br>SE LLEG A SITIO Y SE EVIDENCIA LINEAS DE MT REVENTADAS, SE REALIZA APERTURA DE SW M31061 PARA REALIZAR REPARACI?N <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 16:41:22<br><br> | M31122 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y SE CAMBIA CADENA DE AISLADORES DE PLATO INSTALANDO AISLADORES POLIMERICOS. SE CIERRA SECCION M31119 Y PARA EL CIERRE SE HACE SWICHEO DEL CIRCUITO CRIPRE. 19:11 A 19:12 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-13 19:51:28
8256603 | 935189 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-13 18:07 | 2024-05-13 18:08 | 0.02 | 105 | 5160 | 17:40 SE FINALIZA REPARACIÓN DE LINEA REVENTADA, SE REQUIRIO REALIZAR APERTURA DEL CTO CHI23L17 PARA CERRAR SW M31061 CON 2 FUSIBLES P100, SE CONFIRMAN SERVICIOS Y CONTINUAN REPORTANDO UN SECTOR A MEDIA LUZ, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SW M31119 NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y AISLADORES FALLADOS, SE REQUIERE NUEVAMENTE SWITCHEO PARA ABRIR LA SW M31119 ABIERTA A LAS 18:07 SE AISLA LA ZONA SE CIERRA CTO CHI23L17 Y SE INICIA REPARACIÓN DE NEUTRO REVENTADO Y CAMBIO DE AISLADORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 18:16:54<br><br>SE LLEG A SITIO Y SE EVIDENCIA LINEAS DE MT REVENTADAS, SE REALIZA APERTURA DE SW M31061 PARA REALIZAR REPARACI?N <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 16:41:22<br><br> | M31122 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y SE CAMBIA CADENA DE AISLADORES DE PLATO INSTALANDO AISLADORES POLIMERICOS. SE CIERRA SECCION M31119 Y PARA EL CIERRE SE HACE SWICHEO DEL CIRCUITO CRIPRE. 19:11 A 19:12 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-13 19:51:28
8256545 | 38781 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 15:34 | 2024-05-13 15:36 | 0.04 | 105 | 0 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8227431 | 38205 | AZA23L16 | AZA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 14:13 | 2024-02-22 14:15 | 0.03 | 208 | 5123 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8231278 | 927757 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 08:59 | 2024-03-11 09:01 | 0.04 | 104 | 5110 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8257803 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:20 | 2024-05-18 16:23 | 0.05 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8257785 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:02 | 2024-05-18 16:02 | 0.01 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8257806 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:24 | 2024-05-18 16:24 | 0.01 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8257817 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:29 | 2024-05-18 16:29 | 0.01 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8257799 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:14 | 2024-05-18 16:15 | 0.02 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8257808 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:24 | 2024-05-18 16:25 | 0.02 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8257812 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:25 | 2024-05-18 16:28 | 0.05 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8257821 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:29 | 2024-05-18 18:11 | 1.69 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8257797 | 935714 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:12 | 2024-05-18 16:13 | 0.01 | 306 | 5121 | entre los apoyos O32006 y O32009 se encuentra brazo de arbol sobre redes primarias, se retira y se normaliza circuito SIO23L15 18:10<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:35:07<br><br>17:49 se realiza apertura de la secci?n O34212 y se hace intento de cierre del circuito, circuito rechaza. 17:53 se cierra nuevamente secci?n O34212 personal escucha descarga cercana y se dirige a realizar inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:09:40<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:22<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:21<br><br>se env?a personal a realizar recorrido al circuito, se desconoce causa de la falla, se presentan fuertes lluvias en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:31:20<br><br>Se presenta fuerte tormenta en la zona generando m?ltiples eventos en el circuito SIO23L15, se presenta disparo del circuito el cual se encuentra interconectado asumiendo carga de VBO23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:29:42<br><br> | se presenta evento sobre el circuito SIO23L15 a causa de fuertes lluvias en la zona, tecnicos de santuario y apia apoyando falla en santa Cecilia, se envía personal de virginia y belalcazar encontrando brazo de árbol sobre red primaria, el cual causaba la falla, se retira y se normaliza circuito a las 18:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:37:21
8248628 | 38652 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:33 | 2024-04-26 21:39 | 0.1 | 234 | 5113 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8248625 | 38652 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:29 | 2024-04-26 21:30 | 0.03 | 234 | 5113 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8240292 | 930955 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 15:10 | 2024-04-09 15:10 | 0.01 | 104 | 5110 | primeras maniobras de CHI23L17 fueron para cerrar sw m31061 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 14:17:10<br><br> | 13:11 A 13:14 DISPARA CHI23L17 CHIPRE SEÑAL DISP GENERAL - 51 - RST - RECHAZA AR 13:11 A 13:15 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 51 REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ 13:56.23 A 13:56.55 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR SW M31061 CON 1 FQ 100T 15:09 A 15:10 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR BYPASS SW ELECTRONICA M31030 CON 1 FQ 100 T Y LUEGO SE NORMALIZA PORTA FQ ELECTRONICO Y SE RETIRA PORTA FQ DE BYPASS 15:55INFORMA AT ENCUENTRA FALLA LINEA NEUTRO REVENTADA SOBRE MARRANITA SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Y 1 ARCO PRIMARIO CON ACERCAMIENTO A CRUCETA Y AISLADOR DE RETENCION QUEBRADO EN M31037 DOBLE CIRCUITO - REPARA TCT ALVARO IVAN PARADA 16:12 SE LEVANTA ARCO PRIMARIO EN M31037 - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR ARCOS PRIMARIOS POR ECOLOGICO Y CAMBIO DE AISLADORES ESTAN EN MAL ESTADO FLAMEADOS 16:43 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO EN RECONECTADR SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 17:16:40 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE EUGENIO YA QUE SE DA LA FALLA POR PALOMAS SOBRE LA RED EN EL NODO M31037, SE TIENE INCONVENIENTES POR MUCHAS PALOMAS EN EL SECTOR, SE DEBE CAMBIAR POR CABLE ECOLOGICO Y CAMBIAR AISLAMIENTO ESTAENTERADO PAOLA CARDONA Y JHON JAIRO MARTINEZ PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ARCOS Y CONEXIONES POR CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-10 08:51:30
8241181 | 38535 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 09:03 | 2024-04-13 09:03 | 0 | 79 | 5103 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8263585 | 937316 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 12:27 | 2024-06-03 13:01 | 0.57 | 79 | 5818 | - | AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ARANJUEZ, NORMAL POR AR, EN UNO DE LOS DISPAROS SACA EL CTO AZA23L18 DESDE SUB, SE DESHABILITA EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA Y SE ENSAYA CTO AZA23L18 RECIBIENDO NORMAL, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO MOVIL 5, AL LELGAR AL SITIO DONDE LOS USUARIO INDICAN EXPLOSION LA COMUNIDAD INDICA QUE UN GALLINAZO PROVOCO CORTO EL LA LINEA ,SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL GALLINAZO , EN EL NODO M14462 SE RETIRA PALMA QUE ESTABA SOBRE LA RED. SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA18R01 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 13:23:40 AZA23L18 TRANSFORMADOR M46784 ¦ Dir.:K 44 69 24 ZONA VERDE 2 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:14:53
8263591 | 937316 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 12:23 | 2024-06-03 12:23 | 0 | 79 | 5115 | - | AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ARANJUEZ, NORMAL POR AR, EN UNO DE LOS DISPAROS SACA EL CTO AZA23L18 DESDE SUB, SE DESHABILITA EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA Y SE ENSAYA CTO AZA23L18 RECIBIENDO NORMAL, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO MOVIL 5, AL LELGAR AL SITIO DONDE LOS USUARIO INDICAN EXPLOSION LA COMUNIDAD INDICA QUE UN GALLINAZO PROVOCO CORTO EL LA LINEA ,SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL GALLINAZO , EN EL NODO M14462 SE RETIRA PALMA QUE ESTABA SOBRE LA RED. SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA18R01 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 13:23:40 AZA23L18 TRANSFORMADOR M46784 ¦ Dir.:K 44 69 24 ZONA VERDE 2 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:14:53
8263593 | 937316 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 12:27 | 2024-06-03 12:27 | 0 | 79 | 5115 | - | AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ARANJUEZ, NORMAL POR AR, EN UNO DE LOS DISPAROS SACA EL CTO AZA23L18 DESDE SUB, SE DESHABILITA EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA Y SE ENSAYA CTO AZA23L18 RECIBIENDO NORMAL, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO MOVIL 5, AL LELGAR AL SITIO DONDE LOS USUARIO INDICAN EXPLOSION LA COMUNIDAD INDICA QUE UN GALLINAZO PROVOCO CORTO EL LA LINEA ,SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL GALLINAZO , EN EL NODO M14462 SE RETIRA PALMA QUE ESTABA SOBRE LA RED. SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA18R01 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 13:23:40 AZA23L18 TRANSFORMADOR M46784 ¦ Dir.:K 44 69 24 ZONA VERDE 2 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:14:53
8233543 | 928482 | AZU30L11 | NRA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 06:42 | 2024-03-18 06:51 | 0.15 | 284 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu, con señal de disparo 67, no hace re cierre. Se ensaya el circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu, y rechaza el ensayo. Se abre el circuito AZU30L11 Aranzazu _ Neira y se ensaya circuito SLM30L15 Salamina _ Aranzazu y rechaza el ensayo con señal de disparo 67. Se abre el circuito AZU30L15 Aranzazu _ Salamina y se ensaya circuito SLM30L15 Salamina _ Aranzazu y energizando normal. Se ensaya circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu y energizando normal. Se abre el circuito AZU30L15 AZU30T14 Aranzazu _ Salida TF1, AZU30L13 Aranzazu _ Filadelfia y AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1. Se ensaya circuito AZU30L11 Aranzazu _ Neira y energizando normal. Se ensaya circuito AZU30L13 Aranzazu _ Filadelfia y energizando normal. Se ensaya circuito AZU30T14 Aranzazu _ Salida TF1 y energizando normal. Se normaliza la topología y la red Neira Aranzazu -Salamina. Se coordina con William Quintero Ocampo para que realice revisión a la subestación Aranzazu. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 09:17:12
8233368 | 928458 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 11:40 | 2024-03-17 11:43 | 0.04 | 98 | 5614 | - | Se presenta disparo de los circuitos CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y CHA23L18 Chinchiná _ Verdum. Se ensaya circuito CHA23L18 Chinchiná _ Verdum y energiza normal. Se ensaya circuito CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y rechaza no hay forma de seccionar para energizar parcialmente. Queda restablecido el servicio en el circuito mirador dos aves de rapiña peleaban en fases del circuito nodo C40450 hubo sobre tensión ocasionado que se entorcharan las líneas en los nodos C41584. C40004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:06:22
8233370 | 928458 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 11:43 | 2024-03-17 12:54 | 1.2 | 98 | 5074 | - | Se presenta disparo de los circuitos CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y CHA23L18 Chinchiná _ Verdum. Se ensaya circuito CHA23L18 Chinchiná _ Verdum y energiza normal. Se ensaya circuito CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y rechaza no hay forma de seccionar para energizar parcialmente. Queda restablecido el servicio en el circuito mirador dos aves de rapiña peleaban en fases del circuito nodo C40450 hubo sobre tensión ocasionado que se entorcharan las líneas en los nodos C41584. C40004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:06:22
8256374 | 38778 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 01:46 | 2024-05-13 01:48 | 0.03 | 97 | 5080 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por ensayo
8246038 | 932523 | MTO23L15 | 2MM5PS51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 08:45 | 2024-04-22 08:48 | 0.05 | 74 | 5060 | - | - 05:05 DISPARA MTO23L15 LA FUENTE RECHAZA AR2 - SEÑAL DISP 50 EATAPA 1 VICTOR HUGO AGUIRRE - JIMMY ANDRES ALZATE INFORMAN LINEA PRIMARIA FASE REVENTADA EN NODO M14314 SALINEDO DE SUBESTACION - 06:46 A 08:47 ABIERTA SW M11729 - 06:48 A 08:44 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS EUGENIO TAMAYO 06:53 A 08:37 RETIRADO INTERRUPTOR Y ATERRIZADO CIRCUIOT MTO23L15 LA FUENTE - FRANCISCO RUIZ - 07:57 A 08:57 ABIERTO TF M11217 CIRCUITO PLANTA SAN CANCIO - POR RED PRIMARIA CIRCUITO LA FUENTE SOBRE RED SECUNDARIA TF CIRCUITO SAN CANCIO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE C EN CNODO M14314 - JORGE CARDONA - GLADYS ECHEVERRY - MEDIDOR 6677275305 QUEMADO Y EXPLOTADO SIN LECTURA - USUARIO INFORMA SE QUEMO 1 TELEVISOR Y 1 NEVERA - MEDIDOR 20378813 SE QUEMO NEVERA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO - 09:12 FINALIZA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:14:04 SE DEJA SERVICIO DIRECTO MEDIDOR 6677275305 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:20:30
8246076 | 932523 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 05:06 | 2024-04-22 06:48 | 1.7 | 74 | 0 | - | - 05:05 DISPARA MTO23L15 LA FUENTE RECHAZA AR2 - SEÑAL DISP 50 EATAPA 1 VICTOR HUGO AGUIRRE - JIMMY ANDRES ALZATE INFORMAN LINEA PRIMARIA FASE REVENTADA EN NODO M14314 SALINEDO DE SUBESTACION - 06:46 A 08:47 ABIERTA SW M11729 - 06:48 A 08:44 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS EUGENIO TAMAYO 06:53 A 08:37 RETIRADO INTERRUPTOR Y ATERRIZADO CIRCUIOT MTO23L15 LA FUENTE - FRANCISCO RUIZ - 07:57 A 08:57 ABIERTO TF M11217 CIRCUITO PLANTA SAN CANCIO - POR RED PRIMARIA CIRCUITO LA FUENTE SOBRE RED SECUNDARIA TF CIRCUITO SAN CANCIO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE C EN CNODO M14314 - JORGE CARDONA - GLADYS ECHEVERRY - MEDIDOR 6677275305 QUEMADO Y EXPLOTADO SIN LECTURA - USUARIO INFORMA SE QUEMO 1 TELEVISOR Y 1 NEVERA - MEDIDOR 20378813 SE QUEMO NEVERA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO - 09:12 FINALIZA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:14:04 SE DEJA SERVICIO DIRECTO MEDIDOR 6677275305 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:20:30
8227859 | 924430 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 08:00 | 2024-02-25 08:02 | 0.03 | 106 | 5699 | - | SE TIENE EVENTO SALIDA DEL CIRCUITO CHIPRE CHI23L17 DESDE LAS 8:02 Y HASTA TANTO NO SE COORDINO CON EL SEÑOR MARIO SALAZAR QUIEN TENIA CONSIGNADO EL RECIERRE; NO SE PUDO ENSAYAR; MORMAL POR ENSAYO A LAS 08:09. NO SE CONOCE LA CAUSA DE LA SALIDA DEL CIRCUITO. EN EL RESTO DE LA ODO FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 15:43:43
8227862 | 924430 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 08:02 | 2024-02-25 08:10 | 0.12 | 106 | 5033 | - | SE TIENE EVENTO SALIDA DEL CIRCUITO CHIPRE CHI23L17 DESDE LAS 8:02 Y HASTA TANTO NO SE COORDINO CON EL SEÑOR MARIO SALAZAR QUIEN TENIA CONSIGNADO EL RECIERRE; NO SE PUDO ENSAYAR; MORMAL POR ENSAYO A LAS 08:09. NO SE CONOCE LA CAUSA DE LA SALIDA DEL CIRCUITO. EN EL RESTO DE LA ODO FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 15:43:43
8227928 | 924430 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 15:12 | 2024-02-25 15:14 | 0.02 | 106 | 5033 | - | SE TIENE EVENTO SALIDA DEL CIRCUITO CHIPRE CHI23L17 DESDE LAS 8:02 Y HASTA TANTO NO SE COORDINO CON EL SEÑOR MARIO SALAZAR QUIEN TENIA CONSIGNADO EL RECIERRE; NO SE PUDO ENSAYAR; MORMAL POR ENSAYO A LAS 08:09. NO SE CONOCE LA CAUSA DE LA SALIDA DEL CIRCUITO. EN EL RESTO DE LA ODO FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 15:43:43
8233307 | 926400 | ROS23L13 | 2RO13R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:34 | 2024-03-17 06:49 | 0.25 | 85 | 5037 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8231141 | 38306 | ROS23L13 | 2RO13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 12:19 | 2024-03-10 12:19 | 0.01 | 85 | 5037 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo.
8233442 | 926400 | ROS23L12 | 2RO12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 16:19 | 2024-03-17 16:24 | 0.09 | 85 | 0 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8226279 | 38180 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 07:23 | 2024-02-18 07:29 | 0.1 | 65 | 7012 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8243042 | 931772 | ROS30T15 | ROS23T11 | TFP | No programada | Error de operación | 2024-04-17 14:39 | 2024-04-17 14:41 | 0.03 | 116 | 0 | SE DEMORA CIERRE DEL INTERRUPTOR ROS23L13 PLAYA RICA, YA QUE NO OPERO REMOTAMENTE, EL PERSONAL REALIZA EL CIERRE LOCAL, INDICAN QUE SE QUEMO CONTACTO AUXILIAR QUE ALIMENTA EL MOTOR DE DICHO INTERRUPTOR, SE REALIZA LA REPARACION CORRESPONDIENTE RECUPERANDO LA OPERACION REMOTA CON DICHO EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:41:06<br><br>SE HACE EFECTIVO EL RIESGO DE DISPARO CONSIGNADO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA ORDEN, INDICA CESAR ERAZO QUE ENCONTRARON EL POSITIVO A TIERRA EN EL ROS30T15 SALIDA TF3, CONTINUAN REVISANDO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:04:25<br><br> | ACTIVIDADES se solicita orden para revisar positivo a tierra que se tiene en la subestación, se bajaran polaridades de cada uno de los circuitos tanto de 33kv como de 13.2kv la orden presentara perdida de supervisión de los circuitos y contara con riesgo de disparo, actividad a cargo de cesar augusto Erazo. NOTAS INDICA CESAR ERAZO QUE EL POSITIVO A TIERRA SE ENCUENTRA EN EL TABLERO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2, SE DEBE REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD PARA SOLUCIONAR DICHA NOVEDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:53:25
8248883 | 38660 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:13 | 2024-04-27 15:13 | 0.01 | 116 | 4994 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8250584 | 38688 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:25 | 2024-04-30 13:25 | 0 | 116 | 4994 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8248880 | 38660 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:13 | 2024-04-27 15:13 | 0 | 116 | 4994 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:57 | 0.15 | 116 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8252745 | 38711 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:40 | 2024-05-03 14:40 | 0 | 116 | 4997 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254535 | 38746 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 02:30 | 2024-05-08 02:30 | 0 | 116 | 4997 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259516 | 936128 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 19:01 | 2024-05-22 19:02 | 0.01 | 116 | 4997 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8261134 | 38880 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 13:37 | 2024-05-26 13:37 | 0 | 116 | 4997 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8252698 | 38711 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:22 | 2024-05-03 14:22 | 0 | 116 | 4997 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258007 | 38814 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:06 | 2024-05-19 13:06 | 0 | 116 | 4997 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8221784 | 923778 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-02 17:51 | 2024-02-02 17:55 | 0.07 | 327 | 4970 | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO 918797 CN 2012037 DESPUES DE CERRAR LA LINEA 115 KV ESM - VBO SE RECIBE INFORME DEL OPERADO JHON JAIRO ARISTIZABAL DE LA PLANAT ESMERALA QUE SE PRESENTA FUERTE ARCO EN EL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO YA QUE ESTE NO ESTA TERMINANDO SU RECORRIDO COMPLETAMENTE ESM40L33 VITERBO, SE PROCEDE A ABRIR POR SEGURIDAD EL INTERRUPTOR A LAS 17:18 Y 17:21 SE INFORMA XM INGENIERA LAURA MEJIA, SE TRATA DE CERRAR LOCALMNETE PERO NO FUE POSIBLE, SE TRATA DE PASAR EL CAMPO POR TRANSFERENCIA PERO EL INTERRUPTOR ESM40B20 RECHAZA, SE ABRE EL TRF 115/33 KV EN S/E VBO , SE CIERRA EL INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO Y SE INTENTA CERRAR NUEVAMENTE POR TRANSFERENCIA PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE ABRI NUEVAMENTE EL INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO Y EL COMPAÑERO HECTOR MARIO POSADA PROCEDE A REALIZAR LA REVISION DEL SECCIONADOR DE BARRA EN LA S/E ESM, SE INFORMO AL DISPONIBLE DE C Y P y DISPONIBLE DE SUBSTACIONES Y LA INGENIERA DE TURNO, POR CONDICIONES ATSMOSFERICAS SALIO DE LINEA EL INGENIO RISARALDA LO QUE OCASIONA BAJOS VOLTAJE SEN LA ZONA SUROCCIDENTE, PARA QUE IRISA INGRESARA NUEVAMENTE FUE NECESARIO APAGAR LINEAS 33 KV VBO-SIO Y VBO- BOA PARA SUBIR TENSIONES Y COORDINADO CON PERSONAL DE IRISA PODER INGRESAR A GENERAR, PARA SOSTENER LAS TENSIONES EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:14:58<br><br> | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO 918797 CN 2012037 DESPUES DE CERRAR LA LINEA 115 KV ESM - VBO SE RECIBE INFORME DEL OPERADO JHON JAIRO ARISTIZABAL DE LA PLANAT ESMERALA QUE SE PRESENTA FUERTE ARCO EN EL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO YA QUE ESTE NO ESTA TERMINANDO SU RECORRIDO COMPLETAMENTE ESM40L33 VITERBO, SE PROCEDE A ABRIR POR SEGURIDAD EL INTERRUPTOR A LAS 17:18 Y 17:21 SE INFORMA XM INGENIERA LAURA MEJIA, HECTOR MARIO POSADA REALIZA CIERRE LOCAL DEL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO ESM40L33 INFORMA QUE TIENE UNA PIEZA REVENTADA POR LA CUAL NO CERRABA BIEN, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE ESTA PIEZA NO QUEDA OPERATIVO DE FORMA REMOTA 20:06 INSTRUCCION XM PARA CERRAR INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO 20:07 CERRADO INTERRUPTOR 20:11 REPORTE XM CESAR MUÑOZ HEROPES 983948-53 VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:27:26
8231389 | 38317 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 15:16 | 2024-03-11 15:16 | 0 | 116 | 4981 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR
8234741 | 38379 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:05 | 2024-03-20 21:05 | 0 | 116 | 4981 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263975 | 38944 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 15:43 | 2024-06-04 15:43 | 0.01 | 116 | 4998 | - | Disparo de circuitos 13.2KV normal por AR
8263972 | 38944 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 15:43 | 2024-06-04 15:43 | 0 | 116 | 4998 | - | Disparo de circuitos 13.2KV normal por AR
8251699 | 933822 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:23 | 2024-05-02 02:14 | 5.86 | 65 | 0 | SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DAÑO 08:57 SE RECIBE LLAMADA DE TRAFO M54362 QUE ESCUCHARON FUERTE EXPLOSIÓN EN TRAFO SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 1 AISLADOR FALLADO DE SUSPENSIÓN, LINEAS ENTORCHADAS NODO M54972 EN EL AFLORAMIENTO 21:54 SE REALIZA LLAMADA AL INGENIERO DISPONIBLE JHON FABER RAMIREZ INFORMANDO QUE NECESITAMOS CARRO CANASTA PARA DESENTORCHAR REDES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 23:03 SE REALIZA APERTURA DEL CTO PSO23L18 PARA DESACOPLAR DE BARRAS Y ATERRIZAR LOS CTOS PSO23L18, PSO23L19 CON EL FIN DE REALIZAR LA REPARACIÓN CAMBIO DE AISLADOR DEL CTO PSO23L19 CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDO A QUE TIENEN APOYO COMPARTIDO NODO M54972 23:13 SE REALIZA APERTURA AL CTO PSO23L16 DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS DEL CTO PSO23L19 MUY CARCA A LA ITX CON PSO23L16 ( SE ABRE POR SEGURIDAD OPERATIVA) 23:43 CERRADO NUEVAMENTE CTO PSO23L16 23:53 SE NERGIZAN NUEVAMENTE LOS CTOS PSO SE REPARO TUERCA DE OJO SALIDA DEL ESPACIADOR, SE REAPRO ARCO VOLADO, EN LA CUCHILLA DEL AFLORAMIENTO. QUEDAN SERVICIOS NORMALES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:30:46<br><br>SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DA?O<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:42:20<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:37:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:17:44 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:21:13
8253994 | 934454 | PSO23L19 | 2PS19R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 09:29 | 2024-05-07 09:29 | 0 | 65 | 4982 | NOTA: EVENTOS DE PSO23L19 NO CAYERON AL SGO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 10:03:01<br><br>09:29:16: D51, D51N Y DISP GENERAL PSO23L19(BOSQUES DEL NORTE) DISPARO CUMULOS EL CUAL NORMALIZO POR ARC2; SE ABRE CUMULOS PARA ENSAYAR CTO Y RECHAZA; SE GENERA ODT 934454 Y SE INFORMA AL GRUPO REPORTE EXPLOSION EN LA CRA 10D 48A 02.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 09:54:49<br><br> | 10:47: TERMINAN DE REVISAR EN EL SECTOR YA QUE UN TAXISTA LES INFORMO QUE UNOS GALLINAZOS CHOCARON LA RED PERO NO ENCONTRERON EVIDENCIA, SOLO DETECTAN LINEAS MUY DESCOLGADAS, HAY QUE PROGRAMAR RETEMPLARLAS; LE NOTIFICARON A EUGENIO TAMAYO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 11:04:15 EN LA CRA 10D 48A02 ENTRE NODOS M54979 AL 980, DESENTORCHAN REDES PRIMARIAS (EN PRINCIPIO SE CONSIDERO QUE SE DEBIO A GALLINAZOS QUE HICIERON CONTACTO CON LA RED, SEGUN LE REPORTO UN TAXISTA A REINEL ARANGO PERO, REVISARON POR DONDE ESA PERSONA LES INDICO Y NO ENCONTRARON EVIDENCIA DE ESA INFORMACION). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:00:12
8253996 | 934454 | PSO23L19 | 2PS19R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 09:29 | 2024-05-07 10:13 | 0.72 | 65 | 4982 | NOTA: EVENTOS DE PSO23L19 NO CAYERON AL SGO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 10:03:01<br><br>09:29:16: D51, D51N Y DISP GENERAL PSO23L19(BOSQUES DEL NORTE) DISPARO CUMULOS EL CUAL NORMALIZO POR ARC2; SE ABRE CUMULOS PARA ENSAYAR CTO Y RECHAZA; SE GENERA ODT 934454 Y SE INFORMA AL GRUPO REPORTE EXPLOSION EN LA CRA 10D 48A 02.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 09:54:49<br><br> | 10:47: TERMINAN DE REVISAR EN EL SECTOR YA QUE UN TAXISTA LES INFORMO QUE UNOS GALLINAZOS CHOCARON LA RED PERO NO ENCONTRERON EVIDENCIA, SOLO DETECTAN LINEAS MUY DESCOLGADAS, HAY QUE PROGRAMAR RETEMPLARLAS; LE NOTIFICARON A EUGENIO TAMAYO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 11:04:15 EN LA CRA 10D 48A02 ENTRE NODOS M54979 AL 980, DESENTORCHAN REDES PRIMARIAS (EN PRINCIPIO SE CONSIDERO QUE SE DEBIO A GALLINAZOS QUE HICIERON CONTACTO CON LA RED, SEGUN LE REPORTO UN TAXISTA A REINEL ARANGO PERO, REVISARON POR DONDE ESA PERSONA LES INDICO Y NO ENCONTRARON EVIDENCIA DE ESA INFORMACION). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:00:12
8256743 | 935279 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-14 14:35 | 2024-05-14 16:39 | 2.06 | 65 | 0 | 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:36:27<br><br>DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE ?STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE C?MULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:21:35<br><br>HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:12:07<br><br>PSO23L19 INTERRUPTOR PSO23L19 ¦ Dir.:PERALONSO_BOSQUES DEL NORTE SE PRESENTA DISPARO DE CTO BOSQUES DEL NORTE, RECHAZA CUICLO AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO, SE CONSIGNA AL MOVIL 15 , SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS INDICANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA CRA 11 47G 28, PERSONAL ABRE TRAMO DE LINEA ARCOS CON CODIGO 50731 Y SE NORMALIZA EL CTO, PERSONAL DEL MOVIL 306 Y TCT REALIZARAN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:24:24<br><br> | M54384 SE ABRE DE LAS 18:05 A LAS 19:03 PARA REPARAR ARCO Y ESTRIBO SECUNDARIO FALLADOS 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306 DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE CMULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:10:39 SE AJUSTA CAUSA SEGUN EL REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-15 09:03:55
8218218 | 37980 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 01:12 | 2024-01-18 01:12 | 0 | 116 | 4962 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218141 | 37972 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 16:28 | 2024-01-17 16:28 | 0 | 116 | 4962 | - | Disparo cto 13.2 kv normal por AR
8216329 | 37928 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 16:23 | 2024-01-08 16:23 | 0 | 116 | 4962 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV NORMAL POR ARC, CAUSA DESCONOCIDA
8247107 | 932794 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 12:24 | 2024-04-24 12:27 | 0.05 | 241 | 4963 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8247105 | 932794 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 12:24 | 2024-04-24 12:24 | 0 | 241 | 4963 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8215909 | 920879 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-05 14:43 | 2024-01-05 14:49 | 0.1 | 146 | 4925 | - 17:12 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA CAMBIA 1 PARARRAYOS EN CIRCUITO LIBERTAD FASE R Y UN PARARRAYOS EN CRCUITO LA ENEA FASE T - CAUSA DE LA FALLA PAJARO GARRAPATERO EL CUAL QUEDO VIVO EN PISO - 17:13 A 17:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD EN VACIO NORMAL - 17:20 CERRADA CUCHILLAS M63870 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑAN DESHACER INTERCONEXION A LAS 06:00 HORAS COORDINADO CON IG DANIEL VARGAS DE MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA PODER AVISAR A CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 18:40:29<br><br>- 14:43 dispara ENE23L13 la libertad SE?AL DISP GENERAL - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 50N ETAPA 1 - 51 - FASE R - S - 14:43 A 14:49 DISPARA ENE23L15 LA ENEA SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - GENERAL - FASE T - 51 - 51N - 50N ETAPA 1 - 14:47 A 15:31 abierto 2EN13R01 la libertad - 14:48 cerrado 2AS8ENE31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 14:48 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD RECHAZA SE?AL DISP GENERAL - 50N ETAPA 1 - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 51 - 15:30 ABIERTA CUCHILLAS NUEVAS EN TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 CIRCUITO ENE23L13 LA LIBERTAD - 16:02 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE EN SUBESTACION LA ENEA SE EXPLOTO PARARRAYO Y COLILLA DE FASE QUEDO ENCIMA DE CRUCETA PUEDE REPARAR GRUPO DE TCT - 16:26 - INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA YA ESTA EN SITIO Y TAMBIEN VA A CAMBIAR PARARRAYO FALLADO EN CIRCUITO ENEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 16:37:05<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE CON DISPARRO DE LA INTERCONEXION 19:12 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE CIERRA 19:14 ENE23L13 LA LIBERTAD ODO 920887 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:41:57
8215923 | 920879 | ENE23L15 | 22813 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-05 17:20 | 1.84 | 145 | 4922 | - 17:12 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA CAMBIA 1 PARARRAYOS EN CIRCUITO LIBERTAD FASE R Y UN PARARRAYOS EN CRCUITO LA ENEA FASE T - CAUSA DE LA FALLA PAJARO GARRAPATERO EL CUAL QUEDO VIVO EN PISO - 17:13 A 17:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD EN VACIO NORMAL - 17:20 CERRADA CUCHILLAS M63870 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑAN DESHACER INTERCONEXION A LAS 06:00 HORAS COORDINADO CON IG DANIEL VARGAS DE MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA PODER AVISAR A CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 18:40:29<br><br>- 14:43 dispara ENE23L13 la libertad SE?AL DISP GENERAL - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 50N ETAPA 1 - 51 - FASE R - S - 14:43 A 14:49 DISPARA ENE23L15 LA ENEA SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - GENERAL - FASE T - 51 - 51N - 50N ETAPA 1 - 14:47 A 15:31 abierto 2EN13R01 la libertad - 14:48 cerrado 2AS8ENE31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 14:48 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD RECHAZA SE?AL DISP GENERAL - 50N ETAPA 1 - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 51 - 15:30 ABIERTA CUCHILLAS NUEVAS EN TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 CIRCUITO ENE23L13 LA LIBERTAD - 16:02 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE EN SUBESTACION LA ENEA SE EXPLOTO PARARRAYO Y COLILLA DE FASE QUEDO ENCIMA DE CRUCETA PUEDE REPARAR GRUPO DE TCT - 16:26 - INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA YA ESTA EN SITIO Y TAMBIEN VA A CAMBIAR PARARRAYO FALLADO EN CIRCUITO ENEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 16:37:05<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE CON DISPARRO DE LA INTERCONEXION 19:12 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE CIERRA 19:14 ENE23L13 LA LIBERTAD ODO 920887 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:41:57
8228707 | 38244 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 19:52 | 2024-02-28 19:52 | 0 | 347 | 4877 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8228910 | 38250 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 22:30 | 2024-02-29 22:30 | 0 | 347 | 4877 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8229152 | 926810 | ENE30L14 | AZA30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:43 | 2024-03-01 16:46 | 0.06 | 145 | 0 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8230316 | 924939 | AZA23L17 | 2AS7EN51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 16:58 | 2024-03-06 16:58 | 0 | 145 | 4889 | - | Ejecutada Mantenimiento limpieza cámaras y red subterránea sector la escombrera, barrio la enea, ctos ENE23L13 y ENE23L15 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 17:04:19
8230181 | 924939 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 07:01 | 2024-03-06 07:01 | 0 | 145 | 4889 | - | Ejecutada Mantenimiento limpieza cámaras y red subterránea sector la escombrera, barrio la enea, ctos ENE23L13 y ENE23L15 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 17:04:19
8236353 | 929520 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-25 22:35 | 2024-03-25 22:36 | 0.02 | 145 | 7056 | - | SE NORMALIZA TOPOLOGÍA DE LOS CTOS ENER23L15-ENE23L16 SE REALIZA SWITCHWEO CTO ENE23L16 SE ABRE ITX 2EN5EN61 SE CIERRA ENE23L15 SE CIERRA ENE23L16 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-25 22:48:15 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE DE LA SW M63002 EN ESTA ORDEN. Y SE NORMALIZAN LOS CIRCUITOS POR SU TOPOLOGIA NORMAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 08:11:48
8235582 | 929309 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 11:33 | 2024-03-23 11:34 | 0.02 | 145 | 4889 | SE REALIZA RECORRIDO DESDE EL NODO M63002 A M63870 PARA VALIDAR POR QUE RECHAZO LA ITX 2AS7EN51 Y ASI PODER DAR SERVICIO AL TRAFO M63025 , AL NO ENCONTRAR FALLA SE PROCEDE A CERRAR LAS CUCHILLAS M63870 PROVOCANDO DISPARO DE CTO ENE23L16, EL MOVIL 3 EN EL DISPARO IDENTIFICA DONDE ESTA LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LA FASE CERRADA DE LAS CUCHILLAS M63870 Y SE ENERGIZA ENE23L16, EL MOVIL 3 ENCONTRO EN LAS CUCHILLAS GRAL M63002 BAJANTE A CUCHILLA VOLADA Y PEGADA DE LA CRUCETA, SE AISLA Y SE ENSAYA DE NUEVO CERRANDO SW M63870 Y RECIBE NORMAL A LAS 16:21 QUEDANDO ASI TODO EL CTO ENE23L15 ITX CON CTO ENE23L16 SIN DNA .<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:12:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE DESPLAZA A LA ITX CON CTO FLORIDA YA QUE ESTA LES QUEDA MAS CERCA , SE HACE APERTURA DE CTO ENE23L16 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE BYPASS DE RECO DE ITX 2EN5EN61 , SE NORMALIZA CTO ENE23L16. ( EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 NO RECUPERA COMUNICACION) . SE INFORMA DE LA SITUACION AL ING ARLEY MARINO CONTENTO Y TAMBIEN SE PONE EN CONTEXTO A HENRY CARDONA DE SUBTERRANEAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:34:50<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:26:45
8235587 | 929309 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 11:35 | 2024-03-23 11:37 | 0.03 | 145 | 4889 | SE REALIZA RECORRIDO DESDE EL NODO M63002 A M63870 PARA VALIDAR POR QUE RECHAZO LA ITX 2AS7EN51 Y ASI PODER DAR SERVICIO AL TRAFO M63025 , AL NO ENCONTRAR FALLA SE PROCEDE A CERRAR LAS CUCHILLAS M63870 PROVOCANDO DISPARO DE CTO ENE23L16, EL MOVIL 3 EN EL DISPARO IDENTIFICA DONDE ESTA LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LA FASE CERRADA DE LAS CUCHILLAS M63870 Y SE ENERGIZA ENE23L16, EL MOVIL 3 ENCONTRO EN LAS CUCHILLAS GRAL M63002 BAJANTE A CUCHILLA VOLADA Y PEGADA DE LA CRUCETA, SE AISLA Y SE ENSAYA DE NUEVO CERRANDO SW M63870 Y RECIBE NORMAL A LAS 16:21 QUEDANDO ASI TODO EL CTO ENE23L15 ITX CON CTO ENE23L16 SIN DNA .<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:12:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE DESPLAZA A LA ITX CON CTO FLORIDA YA QUE ESTA LES QUEDA MAS CERCA , SE HACE APERTURA DE CTO ENE23L16 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE BYPASS DE RECO DE ITX 2EN5EN61 , SE NORMALIZA CTO ENE23L16. ( EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 NO RECUPERA COMUNICACION) . SE INFORMA DE LA SITUACION AL ING ARLEY MARINO CONTENTO Y TAMBIEN SE PONE EN CONTEXTO A HENRY CARDONA DE SUBTERRANEAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:34:50<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:26:45
8229195 | 926810 | AZA23L17 | 2AS7EN51 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 17:01 | 2024-03-01 17:01 | 0 | 145 | 4889 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8233923 | 38369 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 02:46 | 2024-03-19 02:46 | 0.01 | 347 | 4887 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8233921 | 38369 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 02:46 | 2024-03-19 02:46 | 0 | 347 | 4887 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8235598 | 929309 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 12:07 | 2024-03-23 13:13 | 1.1 | 144 | 4889 | SE REALIZA RECORRIDO DESDE EL NODO M63002 A M63870 PARA VALIDAR POR QUE RECHAZO LA ITX 2AS7EN51 Y ASI PODER DAR SERVICIO AL TRAFO M63025 , AL NO ENCONTRAR FALLA SE PROCEDE A CERRAR LAS CUCHILLAS M63870 PROVOCANDO DISPARO DE CTO ENE23L16, EL MOVIL 3 EN EL DISPARO IDENTIFICA DONDE ESTA LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LA FASE CERRADA DE LAS CUCHILLAS M63870 Y SE ENERGIZA ENE23L16, EL MOVIL 3 ENCONTRO EN LAS CUCHILLAS GRAL M63002 BAJANTE A CUCHILLA VOLADA Y PEGADA DE LA CRUCETA, SE AISLA Y SE ENSAYA DE NUEVO CERRANDO SW M63870 Y RECIBE NORMAL A LAS 16:21 QUEDANDO ASI TODO EL CTO ENE23L15 ITX CON CTO ENE23L16 SIN DNA .<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:12:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE DESPLAZA A LA ITX CON CTO FLORIDA YA QUE ESTA LES QUEDA MAS CERCA , SE HACE APERTURA DE CTO ENE23L16 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE BYPASS DE RECO DE ITX 2EN5EN61 , SE NORMALIZA CTO ENE23L16. ( EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 NO RECUPERA COMUNICACION) . SE INFORMA DE LA SITUACION AL ING ARLEY MARINO CONTENTO Y TAMBIEN SE PONE EN CONTEXTO A HENRY CARDONA DE SUBTERRANEAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:34:50<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:26:45
8248036 | 38648 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 06:15 | 2024-04-26 06:16 | 0.01 | 145 | 4893 | - | Disparo circuitos 13.2kV, normal por ensayo
8261344 | 933673 | AZA23L17 | 2AS7EN51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-27 11:02 | 2024-05-27 11:02 | 0 | 145 | 4897 | 10:52 se da inicio a realizar maniobras de devolución, se abren circuitos ENE23L13 Y ENE23L15, se cierran secciones M63832 Y M61863, se encuentra personal fuera de línea y se finalizan actividades normalizando topologia de los circuitos ENE23L13 y ENE23L15. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:43:10<br><br>10:52 se comunica t?cnico Robinson Osorio e informa que Eugenio Tamayo se encuentra fuera de zona de trabajo, requiere autorizaci?n para continuar con maniobras de cierre.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:40:53<br><br>10:11 SE COMUNICA TECNICO ROBINSON OSORIO PARA SOLICITAR CIERRE DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ENE23L13, SE REQUIERE CONFIRMAR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 10:28:44<br><br>07:16 SE COMUNICA EUGENIO TAMAYO PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE CUENTA CON LOS GRUPOS DE ALVARO IVAN PARADA DE TCT Y ROBINSON OSORIO DE SUBTERRANEA, SE DESHABILITAN AR DE LOS CIRCUITOS ENE23L15, AZA23L17, AZA23L18 Y 2EN13R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 07:26:10<br><br>se deja abierta la orden porque a la hora no se pueden hacer maniobras locales por seguridad.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 18:19:55<br><br> | actividades programadas para Conexión de cable XLPE con grupo de subterránea sector la escombrera, barrio la enea, circuitos ENE23L13 y ENE23L15, en los afloramientos estará el grupo de TCT realizando mantenimiento. las actividades se finalizan el día de hoy 27/05/2024 debido a no tener condiciones seguras para finalizar la noche anterior, el día de hoy se realiza medición de secuencia de fases y cierre de puentes, se cumplen los alcances propuestos y se finalizan actividades asociadas. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:45:33
8251314 | 38697 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:02 | 2024-05-01 13:03 | 0.03 | 145 | 4897 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8261064 | 933673 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-26 07:02 | 2024-05-26 07:03 | 0 | 145 | 4897 | 10:52 se da inicio a realizar maniobras de devolución, se abren circuitos ENE23L13 Y ENE23L15, se cierran secciones M63832 Y M61863, se encuentra personal fuera de línea y se finalizan actividades normalizando topologia de los circuitos ENE23L13 y ENE23L15. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:43:10<br><br>10:52 se comunica t?cnico Robinson Osorio e informa que Eugenio Tamayo se encuentra fuera de zona de trabajo, requiere autorizaci?n para continuar con maniobras de cierre.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:40:53<br><br>10:11 SE COMUNICA TECNICO ROBINSON OSORIO PARA SOLICITAR CIERRE DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ENE23L13, SE REQUIERE CONFIRMAR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 10:28:44<br><br>07:16 SE COMUNICA EUGENIO TAMAYO PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE CUENTA CON LOS GRUPOS DE ALVARO IVAN PARADA DE TCT Y ROBINSON OSORIO DE SUBTERRANEA, SE DESHABILITAN AR DE LOS CIRCUITOS ENE23L15, AZA23L17, AZA23L18 Y 2EN13R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 07:26:10<br><br>se deja abierta la orden porque a la hora no se pueden hacer maniobras locales por seguridad.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 18:19:55<br><br> | actividades programadas para Conexión de cable XLPE con grupo de subterránea sector la escombrera, barrio la enea, circuitos ENE23L13 y ENE23L15, en los afloramientos estará el grupo de TCT realizando mantenimiento. las actividades se finalizan el día de hoy 27/05/2024 debido a no tener condiciones seguras para finalizar la noche anterior, el día de hoy se realiza medición de secuencia de fases y cierre de puentes, se cumplen los alcances propuestos y se finalizan actividades asociadas. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:45:33
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:59 | 0.1 | 145 | 51133 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8251322 | 38697 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:17 | 2024-05-01 13:18 | 0.02 | 145 | 4897 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8271409 | 939635 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 02:55 | 2024-06-26 03:17 | 0.36 | 145 | 4905 | Se presenta disparo de circuito ENE23L15 La enea a las 02:55 al parecer por lluvias en el sector, equipo no realiza ciclos de auto-recierre, por lo que se realiza ensayo de cierre no siendo exitoso (sale una falla de que comando no esta activo ), se realiza prueba de deshabilitar AR y lo realiza por lo que se descarta falla en comunicación, se realiza prueba de cierre desde el SAS pero tampoco opera, se le informa Carlos Cifuentes quien realiza comandos de cierre desde el SAS y desde el módulo Lógico y tampoco recibió comando de cierre. Se deja interconectado cerrando ITX 2EN5EN61 La Enea- Florida. Pendiente realizar revision en subestacion para normalizar topologia.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-26 05:36:47<br><br> | Se presenta señal de resorte destensado por falla del motor 125 Vdc del interruptor. Esta es la razón del no cierre del CB. (INFORMO Edwin Urrea). Se normaliza la topología del circuito ENE23L15. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 05:27:03
8270372 | 939302 | AZA23L17 | 2AS7EN51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 17:36 | 2024-06-22 17:37 | 0 | 145 | 4905 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8271731 | 939635 | ENE23L16 | 2EN5EN61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-27 05:13 | 2024-06-27 05:13 | 0.01 | 145 | 4905 | Se presenta disparo de circuito ENE23L15 La enea a las 02:55 al parecer por lluvias en el sector, equipo no realiza ciclos de auto-recierre, por lo que se realiza ensayo de cierre no siendo exitoso (sale una falla de que comando no esta activo ), se realiza prueba de deshabilitar AR y lo realiza por lo que se descarta falla en comunicación, se realiza prueba de cierre desde el SAS pero tampoco opera, se le informa Carlos Cifuentes quien realiza comandos de cierre desde el SAS y desde el módulo Lógico y tampoco recibió comando de cierre. Se deja interconectado cerrando ITX 2EN5EN61 La Enea- Florida. Pendiente realizar revision en subestacion para normalizar topologia.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-26 05:36:47<br><br> | Se presenta señal de resorte destensado por falla del motor 125 Vdc del interruptor. Esta es la razón del no cierre del CB. (INFORMO Edwin Urrea). Se normaliza la topología del circuito ENE23L15. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 05:27:03
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:40 | 0.16 | 145 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8263239 | 38920 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 03:52 | 2024-06-02 03:53 | 0.03 | 145 | 4905 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por ENSAYO.
8263241 | 38920 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 04:16 | 2024-06-02 04:17 | 0.02 | 145 | 4905 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por ENSAYO.
8267574 | 39008 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 05:04 | 2024-06-15 05:04 | 0 | 346 | 4903 | - | DISPARO CTOS 33 KV, NORMAL POR ENSAYO, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8267578 | 39008 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 05:04 | 2024-06-15 05:06 | 0.02 | 346 | 4903 | - | DISPARO CTOS 33 KV, NORMAL POR ENSAYO, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8267576 | 39008 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 05:04 | 2024-06-15 05:04 | 0.01 | 346 | 4903 | - | DISPARO CTOS 33 KV, NORMAL POR ENSAYO, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8272946 | 39106 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 23:39 | 2024-06-30 23:39 | 0 | 346 | 4903 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8244193 | 38590 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 00:48 | 2024-04-19 00:48 | 0 | 345 | 4887 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8257801 | 935713 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 16:16 | 2024-05-18 16:18 | 0.02 | 346 | 4888 | - | ***POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE DISPARA EL RECO DE CUMULOS 3VB12R02 DE PUEBLO AL TRATAR DE CERRAR NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, SE ABRIO EL RECO DEL CIRCUITO PUEBLO RICO VITERBO 33KV PRO30L12 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECO DE CUMULOS 3VB12R02 RECIBIENDO EL COMANDO DE CIERRE Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA PUEBKLO RICO SANTA CECILIA, GUARATO. ***DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 3VB12R02 NORMAL POR ENSAYO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:01:03
8250327 | 38678 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 21:22 | 2024-04-29 21:22 | 0 | 341 | 4861 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8250326 | 38678 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 21:22 | 2024-04-29 21:22 | 0.01 | 341 | 4861 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8244283 | 38588 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:32 | 2024-04-19 03:32 | 0 | 182 | 4859 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8250065 | 933472 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 14:00 | 2024-04-29 14:05 | 0.08 | 103 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO ENE23L15, SE INTENTA COMUNICARSE EN VARIAS VECES CON EL TECNICO ANDRES TORO AL RADIO, CELULAR DEL GRUPO Y HASTA EL PERSONAL Y NO CONTESTA. SE TENIA CONSIGNADO EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 Y SE CIERRA CTO ENE23L15 ENTRANDO NORMAL. SE LLAMO AL AT1 EUGENIO TAMAYO SOLICITANDO ALGUN NUMERO DEL PRACTICANTE U OTRO NUMERO DEL TECNICO Y EL SI LOGRA COMUNICARSE EXITOSAMENTE CON EL TECNICO INFORMANDO QUE ESTA FUERA DE LINEA. SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 ENTRANDO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:21:36<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO ENE23L15, SE INTENTA COMUNICARSE EN VARIAS VECES CON EL TECNICO ANDRES TORO AL RADIO, CELULAR DEL GRUPO Y HASTA EL PERSONAL Y NO CONTESTA. SE TENIA CONSIGNADO EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 Y SE CIERRA CTO ENE23L15 ENTRANDO NORMAL. SE LLAMO AL AT1 EUGENIO TAMAYO SOLICITANDO ALGUN NUMERO DEL PRACTICANTE U OTRO NUMERO DEL TECNICO Y EL SI LOGRA COMUNICARSE EXITOSAMENTE CON EL TECNICO INFORMANDO QUE ESTA FUERA DE LINEA. SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 ENTRANDO NORMAL. CRA 34 102 28 PSO 1 TRF M63073 NUMERO DE CUENTA 430234566--ENE23L15--NELSON SANCHEZ MONTOYA SE REALIZA CAMBIO DE ACOMETIDA SE INSTALAN 10 MTS DE CABOE CONCENTRICO 1X8+8 CUENTA DE COBRO 36299 SE ABRE TRF M63012 PARA REALIZAR PODA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO DE PODA DE NESTOR LOAIZA SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 15:00:53
8258391 | 935850 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:02 | 2024-05-20 13:26 | 0.4 | 103 | 4897 | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 13:48:39<br><br> | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL 13:50 NUEVAMENTE DISPARA EL CTO LA ENEA, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE CIERRA EL CTO ENTRANDO NORMAL, MINUTOS DESPUES CUANDO LA TORMENTA BAJA SE NORMALIZA EL CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:28:41
8258438 | 935850 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:47 | 2024-05-20 13:52 | 0.07 | 103 | 4893 | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 13:48:39<br><br> | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL 13:50 NUEVAMENTE DISPARA EL CTO LA ENEA, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE CIERRA EL CTO ENTRANDO NORMAL, MINUTOS DESPUES CUANDO LA TORMENTA BAJA SE NORMALIZA EL CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:28:41
8258878 | 38824 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 14:35 | 2024-05-21 14:39 | 0.06 | 103 | 4895 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8221518 | 38070 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 23:26 | 2024-02-01 23:26 | 0 | 339 | 4745 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8249086 | 933316 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 18:05 | 2024-04-27 18:06 | 0.01 | 92 | 4757 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8249080 | 933316 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 18:05 | 2024-04-27 18:05 | 0 | 92 | 4757 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8249082 | 933316 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 18:05 | 2024-04-27 18:05 | 0.01 | 92 | 4757 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8249136 | 933316 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 18:50 | 2024-04-27 18:50 | 0 | 92 | 4757 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8249138 | 933316 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 18:50 | 2024-04-27 18:51 | 0.01 | 92 | 4757 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8220486 | 923253 | AMA23L14 | AMA23L14 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-30 07:08 | 2024-01-30 07:10 | 0.04 | 72 | 4738 | - | 07:07 Se presenta disparo simultaneo de los interruptores AMA23L15, AMA23L14 Y AMA23T11, se apaga la barra de 13.2 kV, se procede a descargar la subestación, se observa protección actuada en el transformador DIS 51. Se energiza el transformador en vacío y entra normal, se energiza todos los circuitos 13.2 kv y entran normal. El operador local no reporta novedades en patio de la SE, relaciona un posible gallinazo sobre irra- Anserma justo en el momento del evento estaba en la SE y fue lo que logró ver a la salida de irra Anserma. Por ahora no hemos recibido reportes de usuarios con novedades Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-30 08:23:36 Las conclusiones del análisis post operativo de APOE: Se presenta falla inicial sobre el circuito AMA23L14 bifásica a tierra, la cual es despejada de forma correcta por su campo, sin embargo, aparentemente en el despeje de la falla transfiere la falla a AMA23L15 la cual fue despejada correctamente. Esta posible transferencia de falla en caso de darse se ubicaría en estructuras donde se comparte circuito o que estén muy próximos. Por lo tanto se recomienda revisar los primeros tramos del circuito En la revisión post operativa del evento personal de redes encuentra en equipo 2AN4AN51 un ave que aterriza el circuito. Santigo Cardona y Julian Naranjo revisan y ajusta el servidor NTP con la dirección 10.44.87.53. Esta configuración se encontraba desactivada en los reconectadores NOJA de 13.2 kV. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-31 14:31:12
8258734 | 935920 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 10:42 | 2024-05-21 10:45 | 0.06 | 88 | 0 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8242239 | 931601 | HER23L15 | HER23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:39 | 2024-04-15 16:41 | 0.03 | 53 | 4729 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8218252 | 922016 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-18 08:28 | 2024-01-18 08:30 | 0.03 | 141 | 4712 | LLEGA EL COMPAÑERO JOSE LUIS NOREÑA A SITIO DEL TRAFO M32279 ENCUENTRA VELAS CAIDAS, REALIZA CAMBIO DE 2 FUSIBLES DE 1, 6 DUAL A LAS 08:27 Y RECHAZA, OCASIONAN EXPLOSIÓN EN TRAFO Y SALIDA DE CTO CHI23L18 (LA LINDA), EL TRAFO EMPIEZA A BOTAR ACEITE, Y SE OBSERVA INFLADO EN LA PARTE DE LA TAPA SUPERIOR, TRAFO TRIFASICO DE 75KVA, PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-18 09:06:45<br><br> | LLEGA EL COMPAÑERO JOSE LUIS NOREÑA A SITIO DEL TRAFO M32279 ENCUENTRA VELAS CAIDAS, REALIZA CAMBIO DE 2 FUSIBLES DE 1, 6 DUAL A LAS 08:27 Y RECHAZA, OCASIONAN EXPLOSIÓN EN TRAFO Y SALIDA DE CTO CHI23L18 (LA LINDA), EL TRAFO EMPIEZA A BOTAR ACEITE, Y SE OBSERVA INFLADO EN LA PARTE DE LA TAPA SUPERIOR, TRAFO TRIFASICO DE 75KVA, PARTICULAR. NO SE REALIZA MANIOBRA DE APERTURA AL TRAFO YA QUE ES PARTICULAR. INGRESAN VARIOS REPORTES DEBIDO A SALIDA DE CTO , SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE Y SE ENCUENTRA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-18 09:19:07
8216660 | 918295 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 17:01 | 2024-01-10 17:20 | 0.31 | 141 | 4712 | - | SE EJECUTA ODO CON LAS LABORES PROGRAMADAS CON LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL CERRA EL RECO DE CUMULOS 2CHI18R01 PRESENTA DISPARO DEL CTO LA LINDA EN SUBESTACIÓN CHIPRE, RECHAZA AR, EN COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN TERRENO SE LE SOLICITA VALIDAR EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS SI SE TUVO ALGUNA NOVEDAD PARA PODER REALIZAR ENSAYO DE CIERRE AL CTO, SE DESPLAZAN A VERIFICAR Y NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL, SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 17:41:41
8257786 | 935713 | VBO30L12 | 3VB12R02 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 16:02 | 2024-05-18 16:07 | 0.08 | 330 | 4719 | - | ***POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE DISPARA EL RECO DE CUMULOS 3VB12R02 DE PUEBLO AL TRATAR DE CERRAR NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, SE ABRIO EL RECO DEL CIRCUITO PUEBLO RICO VITERBO 33KV PRO30L12 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECO DE CUMULOS 3VB12R02 RECIBIENDO EL COMANDO DE CIERRE Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA PUEBKLO RICO SANTA CECILIA, GUARATO. ***DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 3VB12R02 NORMAL POR ENSAYO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:01:03
8254637 | 934547 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 08:26 | 2024-05-08 08:29 | 0.06 | 141 | 4684 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8234657 | 38379 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:16 | 2024-03-20 20:16 | 0 | 142 | 4670 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234659 | 38380 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:16 | 2024-03-20 20:19 | 0.05 | 142 | 4670 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8221208 | 38064 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 03:50 | 2024-02-01 03:53 | 0.06 | 141 | 4658 | - | DISPAROS DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR ENSAYO
8244367 | 932141 | DOR23L13 | DOR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 08:08 | 2024-04-19 08:10 | 0.03 | 96 | 4672 | - | SW L19006 8:40 2F 30 A TIPO T INT DOR23L13 X X SE ABRE CTO PARA CAMBIO DE FUSIBLES EN EL L14098 SW L14098 8:10 2F 50A TIPO T SW L14142 8:20 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:26:20
8263645 | 916184 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 15:07 | 2024-06-03 15:07 | 0.01 | 681 | 4670 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8245758 | 38612 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:35 | 2024-04-21 16:38 | 0.05 | 250 | 4649 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8245753 | 38612 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:31 | 2024-04-21 16:34 | 0.04 | 250 | 4649 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8272928 | 39106 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 18:55 | 2024-06-30 18:56 | 0.03 | 250 | 4663 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8229305 | 926832 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 02:22 | 2024-03-02 02:23 | 0.01 | 250 | 4639 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8245091 | 38600 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 02:14 | 2024-04-20 02:42 | 0.46 | 249 | 4644 | - | 02:13 A 02:41 DISPARO MTT30L12 MISTRATO SAN ANTONIO DEL CHAMI - SEÑAL DISP GENERAL - 51 - SE DESHABILTA AR Y PASA DE ABIERTO A CERRADO - NO DEJA DAR ORDEN DE CIERRE A INTERRUPTOR- SE INFORMA A ARLOS EDUARDO CIFUENTES - LA INTERCONEXION 2BU3MT21 CON FALLA EN COMUNICACION - AL CERRAR EL CIRCUTO NUEVAMENTE SE RECUPERA COMUNICACION 2BU3MT21
8244969 | 38591 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 19:19 | 2024-04-19 19:22 | 0.05 | 249 | 4644 | - | DISPARO CIRCUITO 33 KV BELALCAZAR VIRGINIA NORMAL POR AR
8253750 | 38734 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:26 | 2024-05-06 16:29 | 0.05 | 250 | 4643 | - | DISPARO CIRCUITO 33 KV NORMAL POR ENSAYO
8238103 | 38469 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 23:33 | 2024-04-01 23:34 | 0.01 | 248 | 4637 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8240488 | 931023 | PRA23L12 | PRA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-10 13:08 | 2024-04-10 13:19 | 0.18 | 152 | 4625 | INICIALMENTE SE INSTALAN 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF N48010 Y LOS RECHAZA INMEDIATAMENTE. SE REALIZA DESCONEXION DEL SECUNDARIO Y SE ENSAYA NUEVAMENTE EL TRF EN VACIO. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ATQ DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 13:46:37<br><br> | 12:21 A 12:28 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO PRA23L12 LA MATRACA SOLICITA EL JEFE DE GRUPO PARA REALIZAR DESCONEXION DEL TRF DE LOS ARCOS PRIMARIOS. ESTA MANIOBRA ES AUTORIZADA POR EL AT1 DE LA ZONA PORQUE EL CIRCUITO LA MATRACA ESTA ALIMENTANDO LA S/E COLES Y DE NO SER ASI, SE TENDRIA QUE DEJAR ABIERTO UN SW EN TERRENO POR APROXIMADAMENTE 2 HORAS PARA EL CAMBIO DEL TRF. TRF RETIRADO: SIEMENS / 37.5 KVA / 7.6 KV / N° EMP 144759 / SERIE 250607 / AÑO 2005 TRF INSTALADO: MAGNETRON / 37.5 KVA / 7.6 KV / N° EMP 605732 / SERIE 498849 / AÑO 2023 INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N48010. INSTALA 2 DPS DE BAJA / INSTALA 1 DPS DE MEDIA / INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA. 13:08 A 13:19 SE RELAIZA APERTURA DEL CIRCUITO PRA23L12 LA MATRACA . MANIOBRA SOLICITADA PARA CONECTAR NUEVAMENTE LOS ARCOS PRIMARIOS DEL TRF. 13:25 CERRADO TRF N48010 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 13:48:26
8240477 | 931023 | PRA23L12 | PRA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-10 12:22 | 2024-04-10 12:28 | 0.11 | 152 | 4625 | INICIALMENTE SE INSTALAN 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF N48010 Y LOS RECHAZA INMEDIATAMENTE. SE REALIZA DESCONEXION DEL SECUNDARIO Y SE ENSAYA NUEVAMENTE EL TRF EN VACIO. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ATQ DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 13:46:37<br><br> | 12:21 A 12:28 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO PRA23L12 LA MATRACA SOLICITA EL JEFE DE GRUPO PARA REALIZAR DESCONEXION DEL TRF DE LOS ARCOS PRIMARIOS. ESTA MANIOBRA ES AUTORIZADA POR EL AT1 DE LA ZONA PORQUE EL CIRCUITO LA MATRACA ESTA ALIMENTANDO LA S/E COLES Y DE NO SER ASI, SE TENDRIA QUE DEJAR ABIERTO UN SW EN TERRENO POR APROXIMADAMENTE 2 HORAS PARA EL CAMBIO DEL TRF. TRF RETIRADO: SIEMENS / 37.5 KVA / 7.6 KV / N° EMP 144759 / SERIE 250607 / AÑO 2005 TRF INSTALADO: MAGNETRON / 37.5 KVA / 7.6 KV / N° EMP 605732 / SERIE 498849 / AÑO 2023 INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N48010. INSTALA 2 DPS DE BAJA / INSTALA 1 DPS DE MEDIA / INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA. 13:08 A 13:19 SE RELAIZA APERTURA DEL CIRCUITO PRA23L12 LA MATRACA . MANIOBRA SOLICITADA PARA CONECTAR NUEVAMENTE LOS ARCOS PRIMARIOS DEL TRF. 13:25 CERRADO TRF N48010 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 13:48:26
8219493 | 921916 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-24 09:57 | 2024-01-24 10:01 | 0.06 | 140 | 4609 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO LA LINDA AL MANIPULAR TRF M32012 SE COORDINA CON PERSONAL EN SITIO IINFORMAN Q ESTAN FUERA DE LINEA, SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 10:06:11<br><br> | MTO NIVEL 3 TRAFOS CTO : CHI23L18 APERTURA DE : TRAFO M32012 DIRECCION CLL 10 1 60 CURVA LA NENA - VILLA PILAR DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL REC IERRE DEL CTO LA LINDA PARA REALIZAR APERTURA DEL TRAFO NODO M32012 PARA REALIZAR CAMBIO DE CONECTORES A BAJANTES DE TRAFO Y ARCOS RAMALES DESDE EL TRAFO HASTA EL NODO M32012 _23 Y A CAJA LONCHERA DONDE ESTA CONECTADA LA ACOMETIDA DE LA SOLICITANTE. TAMBIEN SE DEBREA VERIFICAR EL BARRAJE DE ESTA CAJA LONCHERA O SI SE VE EN MAL ESTADO CONECTAR ESTA ACOMETIDA DE LA SOLICITANTE DIRECTA MENTE A LA RED NOTA SE DEBERA TOMAR VOLTAJE ANTES Y DESPUES DE REALIZADO EL TRABAJO NOTA SE DEBERA LLEVAR CONECTORES Y CINTA DEL CUPO QUE SE TENGA NOTA SI ES POSIBLE LOS CONECTORES QUE SE CAMBIEN OJALA SE INSTALEN DBH VER NOVEDAD BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 11:20:10
8271402 | 39075 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 02:20 | 2024-06-26 02:22 | 0.03 | 141 | 4628 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8227328 | 924600 | ROS23L16 | 2RO16R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 08:04 | 2024-02-22 08:06 | 0.04 | 49 | 8122 | Informa el técnico que la finalización de la actividad se retrasara debido a que el personal que esta realizando la poda del árbol no ha podido finalizar están encartados y no es posible normalizar topología aun.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 12:06:34<br><br>En el momento de la coordinaci?n de maniobras con el t?cnico en terreno se cae la llamada para darle instrucci?n de apertura de secciones<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 10:04:09<br><br> | Esta labor se atrasó según informa el ejecutor el AT LUIS ALBERTO RESTREPO GIRALDO que no se contaba con la cantidad suficiente de personal de poda para agilizar la normalización del circuito Macarena ROS23L16 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 16:36:48 Se ajustan maniobras por desfase de tiempo con SCADA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-22 17:44:06 Por reporte posterior se agrega la observacion: Esta actividad de la tala del arbol, requirio de mucho cuidado por la altura del mismo. Por la ubicacion. Por el riesgo que se tenia con redes de energia de pereira. Por la espera de los guardas de transito que nunca llegaron y con personal de la constructora se armaron los pares y siga. Se debian retiran redes de comunicacion Claro. Movistar que tardaron en llegar. Los carros estacionados en los parqueaderos sin colaboracion de sus propietarios. Ambientalistas en desacuerdo con la tala del arbol. Todo esto llevo a la tardanza de la tala del arbol con una altura aproximada de 35 metros. El grupo de poda presente era apto. Experimentado para dicha labor el cual logro su objetivo sin causar daños en la redes de pereira y accidente alguno. Son imprevistos que se presentan en el desarrollo de las actividades y como se diria en algun momento caso fortuito. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-25 21:40:50
8227470 | 924600 | ROS23L15 | D17069 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 16:08 | 2024-02-22 16:11 | 0.05 | 49 | 4570 | Informa el técnico que la finalización de la actividad se retrasara debido a que el personal que esta realizando la poda del árbol no ha podido finalizar están encartados y no es posible normalizar topología aun.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 12:06:34<br><br>En el momento de la coordinaci?n de maniobras con el t?cnico en terreno se cae la llamada para darle instrucci?n de apertura de secciones<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 10:04:09<br><br> | Esta labor se atrasó según informa el ejecutor el AT LUIS ALBERTO RESTREPO GIRALDO que no se contaba con la cantidad suficiente de personal de poda para agilizar la normalización del circuito Macarena ROS23L16 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 16:36:48 Se ajustan maniobras por desfase de tiempo con SCADA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-22 17:44:06 Por reporte posterior se agrega la observacion: Esta actividad de la tala del arbol, requirio de mucho cuidado por la altura del mismo. Por la ubicacion. Por el riesgo que se tenia con redes de energia de pereira. Por la espera de los guardas de transito que nunca llegaron y con personal de la constructora se armaron los pares y siga. Se debian retiran redes de comunicacion Claro. Movistar que tardaron en llegar. Los carros estacionados en los parqueaderos sin colaboracion de sus propietarios. Ambientalistas en desacuerdo con la tala del arbol. Todo esto llevo a la tardanza de la tala del arbol con una altura aproximada de 35 metros. El grupo de poda presente era apto. Experimentado para dicha labor el cual logro su objetivo sin causar daños en la redes de pereira y accidente alguno. Son imprevistos que se presentan en el desarrollo de las actividades y como se diria en algun momento caso fortuito. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-25 21:40:50
8227451 | 925580 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-22 15:28 | 2024-02-22 15:30 | 0.03 | 167 | 5393 | - | EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE LES PRESENTA CORTOCIRCUITO EN UNA DE LAS BAJANTES PRIMARIAS Y EN CONSECUENCIA DISPARO DEL CIRCUITO PALOGRANDE AZA23L13. CON EL IMPREVISTO SUCEDIDO QUEDA ARCO PRIMARIO ABIERTO EN EL NODO M42038, QUEDA REPARADO O CERRADO CON EL BREAK SAFE A LAS 16:45 Y LUEGO CERRADO EL ARCO A LAS 17:30. FINALIZADA LA ODO CON EL SUCESO ANTERIORMENTE DESCRITO Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 17:52:49
8257453 | 935569 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 09:16 | 2024-05-17 09:50 | 0.56 | 88 | 4566 | INICIALMENTE SE LE ASIGNÓ LA ORDEN DE TRABAJO A AT3 Y ÉL SE DESPLAZÓ HACIA EL SECTOR DONDE LOS PRIMEROS USUARIOS REPORTARON SIN SERVICIO DE ENERGÍA. EL TÉCNICO SE DESPLAZA PARA EL SECTOR DE LA SULTANA, PERO, AL LLEGAR A ESTE SECTOR SE ENCONTRÓ CON QUE LA FALLA ESTABA AGUAS ARRIBA. EL TÉCNICO SE DESPLAZA HACIA LA S/E AZA REVISANDO VISUALMENTE, PERO NO ENCUENTRA NADA ANORMAL; VERIFICA EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E Y SE ENCUENTRA NORMAL EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN. LE PREGUNTA A LOS USUARIOS CON TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CERCA DE LA SUBESTACIÓN Y LE INFORMAN SERVICIO DE ENERGÍA NORMAL. FINALMENTE SE DESPLAZA NUEVAMENTE DESDE LA SUBESTACIÓN RECORRIENDO TODO EL EJE DEL CIRCUITO Y EN EL SECTOR DEL COLEGIO EL CRISTO ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO COLADO EN EL NODO M43068, POR TAL MOTIVO SE DEMORA TANTO EN ENCONTRAR LA FALLA. DESPUÉS DE ENCONTRAR LA FALLA REALIZA LLAMADA TELEFÓNICA AL AT1 DE LA ZONA PARA ENCONTRAR GRUPO DE TCT, PERO EN EL MOMENTO NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS GRUPOS EN MENCION; POR LO QUE SE DEBE DESPLAZAR UN CARRO CANASTA CON OTROS DOS LINIEROS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN. DESPUÉS DE ASIGNAR EL PERSONAL ADICIONAL A LA REPARACIÓN SE DESPLAZAN DESDE LA S/E MTO Y EL TÉCNICO QUE SE ENCONTRABA EN TERRENO SE DESPLAZÓ PARA LA S/E AZA PARA ABRIR LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO Y ASÍ REALIZAR EL CORTE VISIBLE PARA PROCEDER CON LA REPARACION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 13:03:16<br><br>SE LE GENERA ODO AL AT3 DE LA ZONA Y DESPUES DE REVISAR EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO, APOYO POR APOYO EN EL EJE DEL CIRCUITO AZA23L15 LA CUMBRE, SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VOLADO EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO M43068 CERCA AL COLEGIO EL CRISTO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA Y ESTAN EMPEZANDO A BUSCAR PERSONAL DE TCT PARA REALIZAR LA REPARACION EN TERRENO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 08:39:36<br><br> | POR MULTIPLES REPORTES EN EL SISTEMA SOBRE EL CIRCUITO AZA23L15 LA CUMBRE, SE EL ASIGNA ODO PARA REVISION AL AT3 DE LA ZONA. ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO M43068 9:16 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO AZA23L15 LA CUMBRE. 9:20 ABIERTAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO LA CUMBRE DEL NODO M43001. 9:47 CERRADAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO LA CUMBRE DEL NODO M43001. 9:50 CERRADO CIRCUITO AZA23L15 LA CUMBRE. 10:30 INSTALA 1 FQ 50A T EN EL NODO SW M43202 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 11:25:00 INFORMACION COMPLETA EN BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 13:03:44 AL TERMINAR LA REPARACIÓN EL TÉCNICO PROCEDE CON LA CONFIRMACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA A MUCHOS DE LOS USUARIOS QUE HABÍAN LLAMADO Y SE ENCUENTRA CON QUE VARIOS USUARIOS DEL SECTOR DE LA CUMBRE AÚN CONTINÚAN SIN SERVICIO DE ENERGÍA. POR LO QUE SE DEBE DESPLAZAR A ESTE SECTOR Y CAMBIAR FUSIBLE EN LA SECCIÓN GENERAL DEL NODO M43202 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 13:29:49
8268030 | 39012 | MTO23L19 | MTO23L19 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 08:10 | 2024-06-16 08:13 | 0.05 | 65 | 4555 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por ensayo
8241853 | 928568 | MTO23L19 | 2AS8MM91 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:15 | 2024-04-14 18:15 | 0.01 | 65 | 4537 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8247164 | 38636 | MTO23L19 | MTO23L19 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 14:06 | 2024-04-24 14:09 | 0.05 | 65 | 4537 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8255339 | 38749 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 15:40 | 2024-05-09 15:40 | 0.01 | 107 | 4540 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8243041 | 931888 | VMA23L15 | VMA23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-17 14:38 | 2024-04-17 15:25 | 0.78 | 63 | 4528 | - | DISPARO DEL CTO PRADERA VMA23L15 RECHAZA AR SE ENSAYA Y CONTINUA RECHAZANDO, NO HAY POSIBILIDADES DE ABRIR CUMULOS PARA ITX, SE DESPLAZA PERSOANL A REVISAR AL SITIO Y EN EL NODO M24012 SE ENCONTRO Q 2 AVES SE AREERIZARON Y QUEDARON PUENTEANDO LA FASE CON LA CRUCETA SE RETIRAN LOS ANIMALES DE LA RED Y SE NORMALIZA EL CTO, SE RETRASA DESPLAZAMIENTO POR DIFICULTADES EN EL CRUCE DEL TERMINAL DE MANIZALES Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 15:49:17
8243039 | 931888 | VMA23L15 | VMA23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-17 14:38 | 2024-04-17 14:38 | 0 | 63 | 4528 | - | DISPARO DEL CTO PRADERA VMA23L15 RECHAZA AR SE ENSAYA Y CONTINUA RECHAZANDO, NO HAY POSIBILIDADES DE ABRIR CUMULOS PARA ITX, SE DESPLAZA PERSOANL A REVISAR AL SITIO Y EN EL NODO M24012 SE ENCONTRO Q 2 AVES SE AREERIZARON Y QUEDARON PUENTEANDO LA FASE CON LA CRUCETA SE RETIRAN LOS ANIMALES DE LA RED Y SE NORMALIZA EL CTO, SE RETRASA DESPLAZAMIENTO POR DIFICULTADES EN EL CRUCE DEL TERMINAL DE MANIZALES Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 15:49:17
8264970 | 937783 | AZA23L16 | AZA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 16:00 | 2024-06-08 18:51 | 2.85 | 197 | 6532 | dispara cto AZA23L16, rechaza ar se ensaya AZA23L16, rechaza se encuentra linea primaria rota ( dos fases) entre M44427-423. en la sw M44427 hay tres portafusibles para camara rompe arco fallados y uno de ellos cae sobre un vehiculo. 16+55 hrs se desacopla interruptor y se aterriza AZA23l16. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 18:05:58<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas y cambio de 1 caja rompearco, 3 portafusibles de 100A y 3 fusibles de 80A tipo T en la SW M44427. En el nodo M44423 se usan 15m de cable ASCR 2 y 1 DPS. se normaliza el servicio de la totalidad del circuito. Nota: Le cae porta fusible al vehículo con placas JBT108 y le rompe parabrisas trasero. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 19:27:29
8233524 | 926401 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:05 | 2024-03-18 06:13 | 0.14 | 102 | 4981 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8233747 | 926401 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 13:36 | 2024-03-18 13:47 | 0.18 | 102 | 19456 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8215827 | 920823 | MTO23L17 | MTO23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 05:52 | 2024-01-05 05:54 | 0.02 | 81 | 6338 | Maniobras de MTO23L15 y MTO23L17 son para correcion de punto caliente en sw M74073.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 05:58:13<br><br> | SE CORRIGE PUNTO CALIENTE Y SE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN SW M74073. SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 07:57:52
8225199 | 925043 | MTO23L17 | 2MM17R01 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-14 10:24 | 2024-02-14 10:24 | 0 | 101 | 4427 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8233543 | 928482 | AZU30L11 | NRA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 06:42 | 2024-03-18 06:48 | 0.1 | 285 | 9539 | - | Se presenta disparo del circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu, con señal de disparo 67, no hace re cierre. Se ensaya el circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu, y rechaza el ensayo. Se abre el circuito AZU30L11 Aranzazu _ Neira y se ensaya circuito SLM30L15 Salamina _ Aranzazu y rechaza el ensayo con señal de disparo 67. Se abre el circuito AZU30L15 Aranzazu _ Salamina y se ensaya circuito SLM30L15 Salamina _ Aranzazu y energizando normal. Se ensaya circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu y energizando normal. Se abre el circuito AZU30L15 AZU30T14 Aranzazu _ Salida TF1, AZU30L13 Aranzazu _ Filadelfia y AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1. Se ensaya circuito AZU30L11 Aranzazu _ Neira y energizando normal. Se ensaya circuito AZU30L13 Aranzazu _ Filadelfia y energizando normal. Se ensaya circuito AZU30T14 Aranzazu _ Salida TF1 y energizando normal. Se normaliza la topología y la red Neira Aranzazu -Salamina. Se coordina con William Quintero Ocampo para que realice revisión a la subestación Aranzazu. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 09:17:12
8251370 | 38699 | AZU30L13 | AZU30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:10 | 2024-05-01 14:12 | 0.03 | 285 | 4432 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8272870 | 39106 | AZU30L13 | AZU30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 17:04 | 2024-06-30 17:05 | 0.03 | 284 | 4435 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8250654 | 38689 | AZU30L13 | AZU30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:13 | 2024-04-30 14:25 | 0.2 | 280 | 4427 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8215461 | 920533 | ENE23L16 | 2EN5EN61 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-02 17:34 | 2024-01-02 17:35 | 0.03 | 69 | 4384 | - 16:00 cerrados arcos primarios TRAMO 22787 ENTRE M61021 A M61020 ENE23L13 La Libertad <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 20:56:00<br><br>- QUEDA PENDIENTE DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD- MANIOBRAS SE HACEN MA?ANA A LAS 06:00 HORAS - ABIR 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD Y CERRAR ENE23L13 LA LIBERTAD - SE COORDINA CON JHON JAIRO GARCIA DE MAI PARA PARA PODER COORDINAR CON LOS CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 18:30:10<br><br>- 09:47 A 17:35 ABIERTO ENE23L15 ENEA - 16:00 CIERRAN ARCOS PRIMARIOS TRAMO M22784 ENE23L15 ENEA - 16:00 INSTALAN CUCHILLA DE 600 AMPERIOS TRAMO 22811 M61871 A M61861 ENE23L13 LA LIBERTAD - 17:20 CERRADA SW M61022 ENE23L13 LA LIBERTAD - 17:28 INSTALAN CUCHILLA DE 600 AMPERIOS TRAMO 22813 ENTRE M63872 A M63870 ENE23L15 LA ENEA - 17:33 ABIERTO INTERCONEXION 2AS7EN51 PANAMERICANA LA ENEA Y ABIERTA INTERCONEXION 2EN5EN61 LA ENEA LA FLORIDA - 17:34 CERRADA SW M63043 ENE23L15 LA ENEA - 17:35 CERRADO ENE23L15 LA ENEA SE HACE PODA DE VEGETACION ENTRE SUBESTACION Y M63013 - INSTALA 1 H DE 16 METROS EN M63013 - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 18:24:01<br><br> | se normaliza topologia de ENE23L13 detalles en bitacora de ejecutandose. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-03 06:04:51
8261541 | 38887 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 00:51 | 2024-05-28 00:53 | 0.03 | 718 | 4391 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8267993 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:48 | 2024-06-15 23:50 | 0.03 | 286 | 6236 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8252587 | 934036 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-03 12:37 | 2024-05-03 13:22 | 0.75 | 92 | 0 | SE NORMALIZA CTO VILLA PILAR EN SU TOTALIDAD DESPUES DE CAMBIAR AISLADOR DE PIN Y DESENTORCHAR RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 14:34:47<br><br>SE NORMALIZA CIRCUITO VILLA PILAR CHI23L15 CON LA SW M30375 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ENTORCHADA Y AISLADOR DE PIN FALLADO EN EL NODO M30381<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:27:55<br><br>DISPARO CIRCUITO VILLA PILAR CHI23L15 SE ENSAYA Y RECHAZA NO HAY POSIBILIDAD DE ITX RAPIDAS SE REQUIERE DESPLAZAR PERSONAL A REALIZAR OPERACIONES LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 12:41:52<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIAS AISLADOR PIN EN MAL ESTADO EN EL M30381 Y SE DESENTORCHA LAS LINEAS SECUNDARIA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN TODO EL SECTOR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 14:49:38
8252722 | 934036 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-03 14:31 | 2024-05-03 14:32 | 0.01 | 92 | 4346 | SE NORMALIZA CTO VILLA PILAR EN SU TOTALIDAD DESPUES DE CAMBIAR AISLADOR DE PIN Y DESENTORCHAR RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 14:34:47<br><br>SE NORMALIZA CIRCUITO VILLA PILAR CHI23L15 CON LA SW M30375 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ENTORCHADA Y AISLADOR DE PIN FALLADO EN EL NODO M30381<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:27:55<br><br>DISPARO CIRCUITO VILLA PILAR CHI23L15 SE ENSAYA Y RECHAZA NO HAY POSIBILIDAD DE ITX RAPIDAS SE REQUIERE DESPLAZAR PERSONAL A REALIZAR OPERACIONES LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 12:41:52<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIAS AISLADOR PIN EN MAL ESTADO EN EL M30381 Y SE DESENTORCHA LAS LINEAS SECUNDARIA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN TODO EL SECTOR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 14:49:38
8228009 | 925165 | SLM23L15 | SLM23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 06:57 | 2024-02-26 16:15 | 9.29 | 71 | 4312 | En la sección N21601 se coordina y se instala fusible de 6T a cargo del técnico leonel Henao, las actividades se culminan a las 12:50.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:14:42<br><br>en el TR N23764 se cambia portafusible y se instala fusible tipo puente de 100A a cargo del t?cnico Olmedo Murillo. se finaliza a las 11:30<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:13:04<br><br>Al momento de estar en la ejecuci?n de las maniobras de esta ODO programada, hubo problemas de comunicaci?n por el tel?fono para poder coordinar en los tiempos establecidos, por lo tanto, se atrasaron mientras se lograba nuevamente la comunicaci?n con el encargado Roberto Morales<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 08:00:34<br><br> | las actividades programadas para el día 26 se ejecutan con las siguientes observaciones: * los trabajos en el circuito Embajador SLM23L5 se ejecutan sin novedad, el circuito se normaliza anticipadamente a la hora programada ya que los grupos técnicos ejecutan actividades y se retiran antes de la hora planeada. *se presentan retrasos en la devolución de los circuitos de la subestación Aranzazu (AZU23L15, AZU23L13, AZU23L12) y la normalización de los circuitos FIL23L12, FIL23L13, ya que no se tiene operador disponible en la subestación Salamina para desaterrizar las linea 33KV para la normalización de la linea SALAMINA-ARANZAZU 33KV, lo cual genera retrasos en la normalización de las subestaciones Filadelfia y Aranzazu. *en el circuito AZU23L12 se presenta retraso en la normalización de los cortes visibles operados (N20704) por demoras de los grupos de expansión. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:15:00
8271256 | 39068 | HER23L15 | 2HE15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 15:16 | 2024-06-25 15:16 | 0 | 58 | 4338 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8221945 | 38078 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:29 | 2024-02-02 22:32 | 0.04 | 149 | 4305 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8218419 | 922095 | HER23L15 | 2HE15R01 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:27 | 2024-01-19 06:27 | 0 | 58 | 4309 | - | POR FUERTE TEMBLOR DE TIERRA SE GENERAN MULTIPLES DISPAROS, SE PROCEDE A NORMALIZAR DESPUES QUE PASA EL MOVIMIENTO TELURICO SE PROCEDE A ENSAYAR LOS CTOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-19 06:42:19 SE SACAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TEMBLOR Y SE RELACIONAN EN LAS ODOS DONDE SE GESTIONAN LAS NOVEDADES QUE QUEDAN DERIVADAS DE LA CATASTROFE NATURAL: 922096, 922097, 922111, 922114. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 09:42:23
8218425 | 922095 | HER23L15 | 2HE15R01 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:26 | 2024-01-19 06:27 | 0.01 | 58 | 4309 | - | POR FUERTE TEMBLOR DE TIERRA SE GENERAN MULTIPLES DISPAROS, SE PROCEDE A NORMALIZAR DESPUES QUE PASA EL MOVIMIENTO TELURICO SE PROCEDE A ENSAYAR LOS CTOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-19 06:42:19 SE SACAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TEMBLOR Y SE RELACIONAN EN LAS ODOS DONDE SE GESTIONAN LAS NOVEDADES QUE QUEDAN DERIVADAS DE LA CATASTROFE NATURAL: 922096, 922097, 922111, 922114. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 09:42:23
8256102 | 38771 | HER23L15 | 2HE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:22 | 2024-05-12 07:22 | 0 | 58 | 4324 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8238013 | 38459 | SLM23L15 | SLM23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 17:42 | 2024-04-01 17:42 | 0 | 72 | 4318 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8239055 | 930467 | SLM23L15 | SLM23L15 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-04 16:19 | 2024-04-04 16:23 | 0.07 | 72 | 4318 | INDICA AURELIO QUE AL CERRAR EL TRAFO N33252 SE PRESENTÓ EL DISPARO DEL CTO, EL ENASYO DE SLM23L15 SE REALIZO CON EL TRAFO N33252 CERRADO Y RECIBE NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:30:47<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO EMBAJADOR , SE COORDINA ENSAYO CON AURELIO QUIEN TENIA EL AR CONSIGANDO, SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:23:59<br><br>AR OFF EMBAJADOR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:07:36<br><br> | SLM23L15 TRANSFORMADOR N33252 ¦ Dir.:CRA 7 NO 9 14 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE FASE , SE UTILIZA 1 CONECTRO PIRCING GRANDE, VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:37:52
8242238 | 931601 | HER23L15 | 2HE15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:38 | 2024-04-15 16:42 | 0.06 | 58 | 4312 | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 17:09 SE ABRE EL CTO ARAUCARIAS ASUMIENDO CARGA DEL CIRCUITO HOSPITAL 17:09 SE ABRE LA ITX D20305 17:09 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L12 17:10 SE CIERRA EL CTO HOSPITAL HER23L15 SE CULMINAN LABORES Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:54:03<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE LOS CIRCUITOS HER23L12 ARAUCARIAS Y HER23L15 HOSPITAL, PARA CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA D ELAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO HOSPITAL , PARA ELLO SE DEBIA REALIZAR ITX CERRANDO LA SECCION D20305 A LAS 16:11, AL MOMENTO DE REALIZAR DICHO TRASLADO DE CARGA RECHAZA AL MOMENTO DE CERRAR EL INT DEL CIRCUITO ARAUCARIAS,POSTERIORMENTE SE ABRE LA IT A LAS 16:12 PARA PODER CERRAR LA CARGA DE AMBOS CIRCUITOS E INDICANDOLES AL PERSONAL EN TERRENO DE TCT Y EL TECNICO DANIEL MEJIA QUE EN EL MOMENTO NO ERA POSIBLE PORQUE ESTABA RECHAZANDO POR CARGA. SE ANALIZA NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA SECUENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 16:37 SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 PARA DESCARGAR EL CIRCUITO HOSPITAL Y PODER CERRAR PARA NO GENERAR DISPARO. 16:38 SE ABRE EL CTO HOSPITAL HER23L15 16:38 SE ABRE EL CTO ARAUCARIA HER23L12 PARA PODER CERRAR LA ITX D20305 16:41 SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE15R01 16:40 SE CIERRA LA ITX D20305 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:39:58
8221860 | 38076 | HER23L15 | 2HE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 20:14 | 2024-02-02 20:14 | 0 | 58 | 4291 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222111 | 38082 | HER23L15 | 2HE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:31 | 2024-02-03 08:31 | 0 | 58 | 4291 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8272591 | 39099 | SLM23L15 | SLM23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 12:04 | 2024-06-29 12:04 | 0 | 73 | 4320 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272593 | 39099 | SLM23L15 | SLM23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 12:04 | 2024-06-29 12:05 | 0.01 | 73 | 4320 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241472 | 928568 | MTO23L19 | MTO23L19 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:18 | 2024-04-14 06:20 | 0.04 | 60 | 4537 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8230203 | 927285 | VMA23L13 | VMA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-06 08:57 | 2024-03-06 08:57 | 0 | 55 | 4283 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO VMA23L13_LA VILLA DISP 51N Y QUEDA ABIERTO. SE HACE ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA GRUPO A REALIZAR RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 09:08:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA ANIMAL (GALLINAZO) PEGADO EN LA LINEA EN EL NODO M24188. SE RETIRA ANIMAL DE LAS LINEAS SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW M24187. SE CIERRA CTO VMA23L13_ LA VILLA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 10:35:48
8230205 | 927285 | VMA23L13 | VMA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-06 08:58 | 2024-03-06 09:48 | 0.84 | 55 | 4283 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO VMA23L13_LA VILLA DISP 51N Y QUEDA ABIERTO. SE HACE ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA GRUPO A REALIZAR RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 09:08:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA ANIMAL (GALLINAZO) PEGADO EN LA LINEA EN EL NODO M24188. SE RETIRA ANIMAL DE LAS LINEAS SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW M24187. SE CIERRA CTO VMA23L13_ LA VILLA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 10:35:48
8223958 | 924489 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 22:39 | 2024-02-08 22:40 | 0.01 | 369 | 4272 | 22:39 SE PRESENTA DISPARO DE LA LINEA 33 KV NSA - FLORENCIA , RECAHZA AR, SE ENSAYA CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO, INMEDIATAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON LA S/E FLORENCIA LO QUE NO PERMITE REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE FORMA REMOTA, DESPUES DE VARIOS INTENTOS LLAMANDO A LOS TECNISO DE FLORENCIA SE LOGRA COMUNICACION CON CARLOS AYENDE EL CUAL SE DESPLAZA A LA S/E FLORENCIA Y ABRE LOCALMENTE EL RECONECTADOR FLR23T11 GENERAL 13.2 KV Y ABRE RECONECTADO FLR23L15 CTO SANTA BARBARA, SE CIERRA CTO PSV23L13 ARBOLEDA EL CUAL ESTABA INTERCONECTADO CON CTO CRISTALES POR ODO PROGRAMADA, PARA ALIMENTAR BARRA 13.2 KV Y ASU VEZ ALIMENTAR CTO FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE, Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FL5NSA41 ENTRE SANTA BARBARA Y BERLIN, DE ESTE MODO QUEDA INTERCONECTADA TODA LA S/E FLORENCIA. PENDIENTE RECORRER LINEA 33 KV NSA - FLR EN LA MAÑANA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 00:05:38<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. EN LA MAÑANA SE REALIZA ENSAYO A LINEA NSA30L11 FLORENCIA ENTRANDO NORMAL SE ESPERA UNOS MINUTOS SE SOSTIENE SIN NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DE S/E FLORENCIA. CARLOS AYENDE REALIZA RECORRIDO A LA LINEA 33 KV Y SE EVIDENCIA EN EL NODO B80292 UN DPS FALLADO Q SE AISLO AL PARECER EN EL ULTIMO ENSAYO Y LA LINEA ENTRO NORMAL. SE NORMALIZAN TRF E51467/E51165 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 12:04:53
8223956 | 38119 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 21:27 | 2024-02-08 21:30 | 0.05 | 369 | 4272 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8223954 | 38120 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 21:27 | 2024-02-08 21:27 | 0.01 | 369 | 4272 | - | Disparo ctos 33 kv normal por ar
8223960 | 924489 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 22:40 | 2024-02-08 22:43 | 0.05 | 369 | 4272 | 22:39 SE PRESENTA DISPARO DE LA LINEA 33 KV NSA - FLORENCIA , RECAHZA AR, SE ENSAYA CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO, INMEDIATAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON LA S/E FLORENCIA LO QUE NO PERMITE REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE FORMA REMOTA, DESPUES DE VARIOS INTENTOS LLAMANDO A LOS TECNISO DE FLORENCIA SE LOGRA COMUNICACION CON CARLOS AYENDE EL CUAL SE DESPLAZA A LA S/E FLORENCIA Y ABRE LOCALMENTE EL RECONECTADOR FLR23T11 GENERAL 13.2 KV Y ABRE RECONECTADO FLR23L15 CTO SANTA BARBARA, SE CIERRA CTO PSV23L13 ARBOLEDA EL CUAL ESTABA INTERCONECTADO CON CTO CRISTALES POR ODO PROGRAMADA, PARA ALIMENTAR BARRA 13.2 KV Y ASU VEZ ALIMENTAR CTO FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE, Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FL5NSA41 ENTRE SANTA BARBARA Y BERLIN, DE ESTE MODO QUEDA INTERCONECTADA TODA LA S/E FLORENCIA. PENDIENTE RECORRER LINEA 33 KV NSA - FLR EN LA MAÑANA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 00:05:38<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. EN LA MAÑANA SE REALIZA ENSAYO A LINEA NSA30L11 FLORENCIA ENTRANDO NORMAL SE ESPERA UNOS MINUTOS SE SOSTIENE SIN NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DE S/E FLORENCIA. CARLOS AYENDE REALIZA RECORRIDO A LA LINEA 33 KV Y SE EVIDENCIA EN EL NODO B80292 UN DPS FALLADO Q SE AISLO AL PARECER EN EL ULTIMO ENSAYO Y LA LINEA ENTRO NORMAL. SE NORMALIZAN TRF E51467/E51165 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 12:04:53
8233499 | 926400 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 18:54 | 2024-03-17 19:15 | 0.35 | 86 | 8174 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8227322 | 925923 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-22 07:48 | 2024-02-22 07:48 | 0 | 54 | 4260 | - | SALE EN FALLA DEL CTO MTO23L20 A LAS 07:48, SE REALIZA CIERRE MANUAL, QUEDANDO UNA FASE CAIDA RESPECTO A LAS OTRAS 2, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALVARO GIRALDO Y JIMMY ALZATE PARA RECORRIDO, ENCUENTRAN ARCO VOLADO EN NODO M14313, CON EL APOYO DE LÍNEA VIVA SE REPARA ARCO VOLADO, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 12:58 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 13:14:32
8227324 | 925923 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-22 07:48 | 2024-02-22 07:52 | 0.07 | 54 | 4260 | - | SALE EN FALLA DEL CTO MTO23L20 A LAS 07:48, SE REALIZA CIERRE MANUAL, QUEDANDO UNA FASE CAIDA RESPECTO A LAS OTRAS 2, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALVARO GIRALDO Y JIMMY ALZATE PARA RECORRIDO, ENCUENTRAN ARCO VOLADO EN NODO M14313, CON EL APOYO DE LÍNEA VIVA SE REPARA ARCO VOLADO, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 12:58 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 13:14:32
8227409 | 925923 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-22 12:51 | 2024-02-22 12:58 | 0.12 | 54 | 4260 | - | SALE EN FALLA DEL CTO MTO23L20 A LAS 07:48, SE REALIZA CIERRE MANUAL, QUEDANDO UNA FASE CAIDA RESPECTO A LAS OTRAS 2, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALVARO GIRALDO Y JIMMY ALZATE PARA RECORRIDO, ENCUENTRAN ARCO VOLADO EN NODO M14313, CON EL APOYO DE LÍNEA VIVA SE REPARA ARCO VOLADO, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 12:58 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 13:14:32
8226694 | 924749 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-20 06:01 | 2024-02-20 17:59 | 11.98 | 83 | 4256 | SE CUMPLIERON LAS MANIOBRAS SIN NOVEDAD, TODO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 06:18:56<br><br> | NOTA: LOS CIERRES DE LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV DE SUB VBO NO CAYERON AL SGO, TOCO CREARLOS MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 18:11:17
8235250 | 927427 | PSO23L17 | PSO23L17 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:02 | 0.03 | 101 | 6205 | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35<br><br>SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MA?ANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:55:21<br><br> | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35 SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MAANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 18:49:07 M35047 TRAFO DE LA CONSTRUCCION PERSONAL PARTICULAR SUBIO TAP Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 19:13:51
8235445 | 927427 | MTO23L21 | 2MM1PS71 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-22 18:46 | 2024-03-22 18:48 | 0.03 | 101 | 4266 | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35<br><br>SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MA?ANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:55:21<br><br> | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35 SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MAANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 18:49:07 M35047 TRAFO DE LA CONSTRUCCION PERSONAL PARTICULAR SUBIO TAP Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 19:13:51
8252232 | 933932 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 16:06 | 2024-05-02 16:07 | 0.02 | 233 | 4370 | 16:05 se abre el int del cto el Retiro VBO23L15 para poder realizar apertura a sección electrónica W37004 donde se encontró línea primaria reventada, se debió hacer apertura del circuito por seguridad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 16:16:55<br><br> | Se repara línea primaria reventada entre los nodos W37004 y W37427, al momento de cerrar la sección W37004 el circuito tenía autorrecierre deshabilitado porque se encontraba personal laborando en el sector y este se dispara, luego de que se llamó al técnico y confirmo que estaban fuera de línea para cerrar el equipo nuevamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 19:58:30
8264159 | 937046 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-05 07:35 | 2024-06-05 07:35 | 0 | 64 | 4285 | - | Se realizó cambio de relación de CT y para hacerlo en el secundario fue necesario des energizar por 20 minutos el circuito BQE23L14_Los naranjos y para ello se interconecta con CAM23L214_estanquillo se ejecutaron labores sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 08:31:50
8264170 | 937046 | CAM23L14 | 2CA4BQ41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-05 08:07 | 2024-06-05 08:07 | 0 | 64 | 4285 | - | Se realizó cambio de relación de CT y para hacerlo en el secundario fue necesario des energizar por 20 minutos el circuito BQE23L14_Los naranjos y para ello se interconecta con CAM23L214_estanquillo se ejecutaron labores sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 08:31:50
8268325 | 39020 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-17 14:24 | 2024-06-17 14:24 | 0 | 64 | 4285 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8263907 | 38938 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 11:14 | 2024-06-04 11:14 | 0 | 64 | 4285 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8265416 | 38975 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 11:53 | 2024-06-10 11:53 | 0 | 64 | 4285 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265418 | 38975 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 11:53 | 2024-06-10 11:54 | 0.01 | 64 | 4285 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8255461 | 38749 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 19:11 | 2024-05-09 19:11 | 0.01 | 84 | 4273 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257176 | 935443 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:14 | 2024-05-16 01:17 | 0.05 | 84 | 4273 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8257231 | 935510 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 12:03 | 2024-05-16 12:09 | 0.1 | 84 | 4273 | disparo simultaneo del transformador 33/13.2 kV por el lado de baja, con los circuitos VBO23L12, VBO23L15, Se cierra el transformador en vacío de forma exitosa, posteriormente se cierran los circuitos 13.2 kV. Se solicita al A.T Rogelio Colorado revisar en subestación<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-16 13:23:42<br><br> | disparo simultaneo del transformador 33/13.2 kV por el lado de baja, con los circuitos VBO23L12, VBO23L15, Se cierra el transformador en vacío de forma exitosa, posteriormente se cierran los circuitos 13.2 kV. Se solicita al A.T Rogelio Colorado revisar en subestación Informa Rogelio Colorado que revisa y no se evidencia novedad. Se envía correo Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-16 14:18:43 SEGUN LO REPORTADO EN LA REUNION DIARIA POR LUIS JAVIER HERRERA SE IDENTIFICA QUE EL CAUSANTE DE LA FALLA EN VBO ES UN APOYO QUE QUEDO FRACTURADO DEBIDO A VEGETACION SOBRE LA LINEA, AUNQUE SE TIENE INTERCONECTADO PARCIALMENTE EL CIRCUITO VBO23L15 POR SIO23L15, AUN EXISTIA EL RIESGO (LA INTERCONEXION SE REALIZA CON LA ODO 935443) DONDE SE AISLO EL DAÑO DE LAS LINEAS. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-17 14:19:37
8255459 | 38749 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 19:11 | 2024-05-09 19:11 | 0 | 84 | 4273 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257170 | 935443 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:14 | 2024-05-16 01:14 | 0 | 84 | 4273 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8257182 | 935443 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:17 | 2024-05-16 03:01 | 1.72 | 84 | 4273 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8252964 | 38711 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 18:14 | 2024-05-03 18:14 | 0 | 84 | 4273 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257172 | 935443 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:14 | 2024-05-16 01:14 | 0.01 | 84 | 4273 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8257196 | 38794 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 05:29 | 2024-05-16 05:29 | 0 | 84 | 4273 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8245979 | 930474 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:36 | 2024-04-22 06:48 | 0.2 | 84 | 4264 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8246347 | 930474 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 18:07 | 2024-04-22 18:13 | 0.1 | 84 | 5002 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8249876 | 932042 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 06:33 | 2024-04-29 06:42 | 0.16 | 84 | 4264 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250198 | 932042 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 17:48 | 2024-04-29 17:52 | 0.07 | 84 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250411 | 932042 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:11 | 2024-04-30 06:18 | 0.11 | 84 | 4264 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250750 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:26 | 2024-04-30 18:36 | 3.16 | 84 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8219779 | 38023 | VMA23L13 | VMA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 15:48 | 2024-01-25 15:48 | 0 | 55 | 4252 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8269097 | 938745 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 08:40 | 2024-06-18 08:41 | 0.01 | 299 | 4276 | por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 13:28:33<br><br>Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 09:25:16<br><br> | Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda. por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:08:56 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:02:42
8255237 | 934760 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-09 11:28 | 2024-05-09 11:28 | 0 | 79 | 0 | - | APERTURA POR EMERGENCIA DEL CTO SAMANES PARA ABRIR SW W34710 POR SOLICITUD DE BOMBEROS PARA RETIRAR ARBOLES CON RIESGO DE CAER SOBRE LA RED PRIMARIA, SE REALIZA LA PODA EN EL SECTOR CON LA COLABRACION DE LOS BOMBEROS Y SE NORMALIZA SW W34710 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 12:53:49
8270376 | 939302 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 17:40 | 2024-06-22 17:40 | 0 | 346 | 4264 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8227824 | 38222 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 20:06 | 2024-02-24 20:06 | 0 | 63 | 4232 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8215723 | 920771 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-04 13:09 | 2024-01-04 13:10 | 0.02 | 92 | 4234 | - | M30378 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA. SW M30396 3X40T 12:45 SE ABRE SW M30375 Y SE CIERRA CIRCUITO VILLAPILAR QUE ESTABA POR FUERA Y HABIA RECHAZADO ENSAYO SE SUICHEA CIRCUITO PARA CERRAR SECCION M30375 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 14:26:06
8215701 | 920771 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-04 11:02 | 2024-01-04 12:07 | 1.08 | 92 | 5748 | - | M30378 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA. SW M30396 3X40T 12:45 SE ABRE SW M30375 Y SE CIERRA CIRCUITO VILLAPILAR QUE ESTABA POR FUERA Y HABIA RECHAZADO ENSAYO SE SUICHEA CIRCUITO PARA CERRAR SECCION M30375 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 14:26:06
8237405 | 929946 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-31 15:10 | 2024-03-31 15:11 | 0.01 | 63 | 4237 | Se realiza apertura de circuito BQE23L14 para abrir seccion D14483, por condiciones climaticas no es posible reparar. sin DNA<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:34:25<br><br>Informa el t?cnico que en el nodo D14176 hay una l?nea en cable ecol?gico reventada, se direcciona grupo de TCT para la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:51:39<br><br>Se observa anomal?a en tensiones en c?mulos 2BQ14R01 Y en la llegada a ITX 2CA4BQ41 Estanquillo- naranjos y se realiza maniobra de apertura en c?mulos y cierre de interconexi?n, para normalizar estos usuarios. Personal va en desplazamiento hacia circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:37:21<br><br>Inicia recorrido Jersson Rivera pero informa que esta lloviendo en la zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:21:24<br><br>Se genera orden para realizar recorrido ya que despu?s de disparos con auto-recierre se evidencia fase en 0A del circuito BQE23L14.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:19:02<br><br> | Se realizan interconexiones de BQE2L14 Naranjos con ROS23L13 Playa Rica y con CAM23L14 Estanquillo, en el nodo D14176 hay linea reventada ecologica en el vano a causa de guaduas, condiciones atmosféricas no optimas. sin DNA. Pendiente realizar reparación el 1 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:44:33
8231187 | 38306 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 17:19 | 2024-03-10 17:19 | 0 | 63 | 4237 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo.
8231189 | 38306 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 17:19 | 2024-03-10 17:21 | 0.04 | 63 | 4237 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo.
8231203 | 927749 | CAM23L14 | 2CA4BQ41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-10 18:57 | 2024-03-10 18:58 | 0.01 | 63 | 4237 | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. Hasta las cuchillas D14483 llega tensión del circuito LOS NARANJOS y ESTANQUILLO, pendiente realizar la reparación con personal de TCT<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 18:22:12<br><br> | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. pero el cto naranjos continua con una fase en ceros, se recorre encontrando arcos primarios reventados en cuchillas del nodo d14979 y en el nodo d14983, por lo cual se abre reconectador de interconexion 2CA4BQ41 entre cto naranjos y estanquillo, y el grupo cierra localmente reconectador de interconexion bajo carga en el nodo d14720 entre ctos playa rica y naranjos, se abren cuchillas del nodo d14983 para aislar la falla y se cierra nuevamente la interconexion 2CA4BQ41 entre ctos estanquillo y naranjos, quedan todos los usuarios con servicio normal, pendiente reparar arcos primarios en los nodos D14473, D14979 Y D14983 para normalizar topologia. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-10 19:58:27
8232576 | 38337 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:36 | 2024-03-14 09:36 | 0 | 63 | 4237 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8232578 | 38337 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:36 | 2024-03-14 09:37 | 0.01 | 63 | 4237 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8237403 | 929946 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-31 15:10 | 2024-03-31 15:10 | 0 | 63 | 4237 | Se realiza apertura de circuito BQE23L14 para abrir seccion D14483, por condiciones climaticas no es posible reparar. sin DNA<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:34:25<br><br>Informa el t?cnico que en el nodo D14176 hay una l?nea en cable ecol?gico reventada, se direcciona grupo de TCT para la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:51:39<br><br>Se observa anomal?a en tensiones en c?mulos 2BQ14R01 Y en la llegada a ITX 2CA4BQ41 Estanquillo- naranjos y se realiza maniobra de apertura en c?mulos y cierre de interconexi?n, para normalizar estos usuarios. Personal va en desplazamiento hacia circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:37:21<br><br>Inicia recorrido Jersson Rivera pero informa que esta lloviendo en la zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:21:24<br><br>Se genera orden para realizar recorrido ya que despu?s de disparos con auto-recierre se evidencia fase en 0A del circuito BQE23L14.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:19:02<br><br> | Se realizan interconexiones de BQE2L14 Naranjos con ROS23L13 Playa Rica y con CAM23L14 Estanquillo, en el nodo D14176 hay linea reventada ecologica en el vano a causa de guaduas, condiciones atmosféricas no optimas. sin DNA. Pendiente realizar reparación el 1 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:44:33
8216742 | 37943 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 07:08 | 2024-01-11 07:08 | 0 | 63 | 4229 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217963 | 921877 | BQE30T11 | BQE30T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-17 08:01 | 2024-01-17 08:09 | 0.13 | 63 | 0 | - | 8:00 se presenta disparo simultaneo el Interruptor el int HER30L15 33KV quedando abierto, y en la S/E BQE30L13 A ROSA se realiza un cierre disparando el transformador 33/13.2kv por alta y baja, se descargan circuitos 13.2kv, se evidencia una falla de la linea entre la ROS Y BQE, se procede a cerrar en la S/E HER el interruptor HER30L15 BQE y normalizando el transformador 33/13.2kv y circuitos 13.2kv en S/E BQE. Se envió personal de reparaciones Dosquebradas Alexander Rudas observando colilla suelta B56070 se realiza apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea LA ROSA A BQE, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea 33kv. Por falla de caja primarias en la empresa Alucol B56018 se realiza en apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea HER A BQE realiza la reparación personal DE Santa Rosa Rubén Quintero, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 13:40:33
8218004 | 921877 | CAM23L14 | 2CA4BQ41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-17 08:12 | 2024-01-17 08:12 | 0 | 63 | 4229 | - | 8:00 se presenta disparo simultaneo el Interruptor el int HER30L15 33KV quedando abierto, y en la S/E BQE30L13 A ROSA se realiza un cierre disparando el transformador 33/13.2kv por alta y baja, se descargan circuitos 13.2kv, se evidencia una falla de la linea entre la ROS Y BQE, se procede a cerrar en la S/E HER el interruptor HER30L15 BQE y normalizando el transformador 33/13.2kv y circuitos 13.2kv en S/E BQE. Se envió personal de reparaciones Dosquebradas Alexander Rudas observando colilla suelta B56070 se realiza apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea LA ROSA A BQE, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea 33kv. Por falla de caja primarias en la empresa Alucol B56018 se realiza en apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea HER A BQE realiza la reparación personal DE Santa Rosa Rubén Quintero, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 13:40:33
8220717 | 920728 | CAM23L14 | 2CA4BQ41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 17:39 | 2024-01-30 17:40 | 0.01 | 63 | 4229 | SE CUMPLIERON NORMAL LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:38:41<br><br> | SE REALIZAN MANIOBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN BOSQUES DE LA ACUARELA POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LA BARRA GENERAL Y LOS INTERRUPTORES. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:02:45
8216204 | 920983 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 13:50 | 2024-01-07 13:52 | 0.03 | 63 | 0 | - | SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO SIMULTANEO: -- DISPARO DEL CIRCUITO ROSA BOSQUES 33KV EN AMOS EXTREMOS, SEÑALIZACIONES ROS30L24 BOSQUES DE LA ACUARELA: DISP GENERAL, DISP 67N BQE30L13 LA ROSA: DISP 51N --DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB BOSQUES DE LA ACUARELA, SEÑALIZACIONES BQE30T11 SALIDA TF1: DISP 87 PASA A ESTADO NORMAL, DISP 86 BQE23T11 LLEGADA TF1: SIN SEÑAL --DISPARO DEL INTERRUPTOR BQE30L12 LA HERMOSA, SEÑALIZACION BQE3012 LA HERMOSA: DISP 51 LA LINEA HERMOSA BOSQUES 33KV QUEDA ENERGIZADA EN SUB LA HERMOSA, SE DESCARGAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB BOSQUES, SE CIERRA INTERRUPTOR BQE30L12 LA HERMOSA ENERGIZANDO BARRA 33KV, SE CIERRA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 POR ALTA Y BAJA Y SE CIERRAN CIRCUITOS 13.2KV, SE ENSAYA CIRCUITO ROSA BOSQUES 33KV EN SUB ROSA ENTRANDO NORMAL, SE ESPERA UN TIEMPO ESTIMADO Y SE CIERRA EL INTERRUPTOR BQE30L13 LA ROSA QUEDANDO LA TOPOLOGIA NORMAL, SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-07 15:22:29
8220479 | 920728 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 07:02 | 2024-01-30 07:03 | 0.02 | 63 | 4229 | SE CUMPLIERON NORMAL LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:38:41<br><br> | SE REALIZAN MANIOBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN BOSQUES DE LA ACUARELA POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LA BARRA GENERAL Y LOS INTERRUPTORES. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:02:45
8243654 | 38581 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:16 | 2024-04-18 13:16 | 0.01 | 64 | 4240 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8242757 | 38563 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:23 | 2024-04-17 01:23 | 0 | 64 | 4240 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243667 | 38581 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 13:20 | 0.01 | 64 | 4240 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243672 | 38579 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:21 | 2024-04-18 13:23 | 0.04 | 64 | 4240 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8243681 | 38579 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:24 | 2024-04-18 13:28 | 0.05 | 64 | 4240 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8243652 | 38581 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:16 | 2024-04-18 13:16 | 0 | 64 | 4240 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243665 | 38581 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 13:20 | 0 | 64 | 4240 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8252516 | 933977 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 08:33 | 2024-05-03 08:34 | 0 | 64 | 4243 | Se abre circuito La Rosa Bosques por fuerte aguacero para cerrar SW B56046. Se normaliza subestación Bosques hasta la SW B56026. Pendiente de que escampe.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-03 15:08:57<br><br>PARA REALIZAR REPARACION DE CABLE COMPACTO EN EL CIRCUITO 33KV BOSQUES LA HERMOSA, SE REQUERIA DESENERGIZAR LA SUB ESTACION BOSQUES DE LA ACUARELA POR ESTA RAZON SE REALIZAN LAS SIGUIENTES INTERCONEXIONES SE ABRE CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA ITX 2HE4BQ21 BOQUERON Y ACUARELA. SE ABRE CIRCUITO BQE23L14 LOS NARANJOS Y AL CERRAR LA INTERCONEXION 2CA4BQ41 ESTANQUILLO Y LOS NARANJOS PIERDE LA COMUNICACION, SE DESPLAZA PERSONAL AL SITIO ENCONTRANDO RAMA PUENTEANDO EL TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES, SE RETIRA Y SE RECUPERA LA COMUNICACION, SE REALIZA LA INTERCONEXION DE DICHO CIRCUITO SE ABRE CIRCUITO BQE23L13, SE ABRE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SE ENERGIZA BARRA 13.2KV CON EL CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL, ESTE ULTIMO SE PASA A GRUPO DOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 08:44:16<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE UN TRAMO DE LINEA EN MAL ESTADO EN EL CIRCUITO HER - BQE 33 KV ENTRE LOS NODOS B56036 AL B56037 POR CABLE COMPACTO 556 LOS TECNICOS CONFIRMAN QUE TODO QUEDO NORMAL EN TODO EL SECTOR. SE DESHACEN ITX Y SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS DE LA S/E BQE POR SUS PROPIOS INTERRUPTORES. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-03 20:09:33
8253336 | 38719 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 06:47 | 2024-05-05 06:47 | 0 | 64 | 4243 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:54 | 0.11 | 64 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8252508 | 933977 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 07:43 | 2024-05-03 07:45 | 0.03 | 64 | 4243 | Se abre circuito La Rosa Bosques por fuerte aguacero para cerrar SW B56046. Se normaliza subestación Bosques hasta la SW B56026. Pendiente de que escampe.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-03 15:08:57<br><br>PARA REALIZAR REPARACION DE CABLE COMPACTO EN EL CIRCUITO 33KV BOSQUES LA HERMOSA, SE REQUERIA DESENERGIZAR LA SUB ESTACION BOSQUES DE LA ACUARELA POR ESTA RAZON SE REALIZAN LAS SIGUIENTES INTERCONEXIONES SE ABRE CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA ITX 2HE4BQ21 BOQUERON Y ACUARELA. SE ABRE CIRCUITO BQE23L14 LOS NARANJOS Y AL CERRAR LA INTERCONEXION 2CA4BQ41 ESTANQUILLO Y LOS NARANJOS PIERDE LA COMUNICACION, SE DESPLAZA PERSONAL AL SITIO ENCONTRANDO RAMA PUENTEANDO EL TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES, SE RETIRA Y SE RECUPERA LA COMUNICACION, SE REALIZA LA INTERCONEXION DE DICHO CIRCUITO SE ABRE CIRCUITO BQE23L13, SE ABRE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SE ENERGIZA BARRA 13.2KV CON EL CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL, ESTE ULTIMO SE PASA A GRUPO DOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 08:44:16<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE UN TRAMO DE LINEA EN MAL ESTADO EN EL CIRCUITO HER - BQE 33 KV ENTRE LOS NODOS B56036 AL B56037 POR CABLE COMPACTO 556 LOS TECNICOS CONFIRMAN QUE TODO QUEDO NORMAL EN TODO EL SECTOR. SE DESHACEN ITX Y SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS DE LA S/E BQE POR SUS PROPIOS INTERRUPTORES. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-03 20:09:33
8252695 | 934017 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:20 | 2024-05-03 14:52 | 0.54 | 64 | 5696 | 17:35 Cerrada sección D17936 después de reparar línea primaria. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:29<br><br>16:05 Cerrado circuito CAM23L14 ESTANQUILLO con la secci?n abierta D17936, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:11:26<br><br>se presenta disparo del circuito cam23l14 estanquillo , rechaza ar y ensayos inclusive con el reconectador de interconexion 2ca4bq41 estanquillo y naranjos abierto, ya que este circuito esta asumiendo la carga del circuito bqe23l14 naranjos , ver odo 933977, se coordina para realizar la revision respectiva<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 14:41:14<br><br> | Disparo del circuito CAM23L14 ESTANQUILLO, rechaza intento de cierre, se revisa y se encuentra línea primaria reventada entre los nodos D12403 al D12157. Se retira guadua sobre la red primaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:51
8221998 | 38076 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:16 | 2024-02-02 23:16 | 0.01 | 181 | 4215 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222001 | 38076 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:19 | 2024-02-02 23:20 | 0.02 | 181 | 4215 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8226034 | 38170 | ROS23L15 | 2RO15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 17:35 | 2024-02-16 17:35 | 0.01 | 61 | 4215 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222007 | 38076 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:26 | 2024-02-02 23:26 | 0.01 | 181 | 4215 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245754 | 38608 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:33 | 2024-04-21 16:34 | 0.01 | 181 | 4229 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270257 | 939302 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 13:18 | 2024-06-22 13:29 | 0.18 | 338 | 4241 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8243488 | 38576 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 07:57 | 2024-04-18 07:59 | 0.03 | 222 | 4227 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8220487 | 923253 | AMA30T15 | AMA23T11 | TFP | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-30 07:08 | 2024-01-30 07:11 | 0.06 | 181 | 0 | - | 07:07 Se presenta disparo simultaneo de los interruptores AMA23L15, AMA23L14 Y AMA23T11, se apaga la barra de 13.2 kV, se procede a descargar la subestación, se observa protección actuada en el transformador DIS 51. Se energiza el transformador en vacío y entra normal, se energiza todos los circuitos 13.2 kv y entran normal. El operador local no reporta novedades en patio de la SE, relaciona un posible gallinazo sobre irra- Anserma justo en el momento del evento estaba en la SE y fue lo que logró ver a la salida de irra Anserma. Por ahora no hemos recibido reportes de usuarios con novedades Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-30 08:23:36 Las conclusiones del análisis post operativo de APOE: Se presenta falla inicial sobre el circuito AMA23L14 bifásica a tierra, la cual es despejada de forma correcta por su campo, sin embargo, aparentemente en el despeje de la falla transfiere la falla a AMA23L15 la cual fue despejada correctamente. Esta posible transferencia de falla en caso de darse se ubicaría en estructuras donde se comparte circuito o que estén muy próximos. Por lo tanto se recomienda revisar los primeros tramos del circuito En la revisión post operativa del evento personal de redes encuentra en equipo 2AN4AN51 un ave que aterriza el circuito. Santigo Cardona y Julian Naranjo revisan y ajusta el servidor NTP con la dirección 10.44.87.53. Esta configuración se encontraba desactivada en los reconectadores NOJA de 13.2 kV. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-31 14:31:12
8261277 | 38881 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 05:24 | 2024-05-27 05:25 | 0.02 | 181 | 4230 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261274 | 38882 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 05:23 | 2024-05-27 05:24 | 0.01 | 181 | 4230 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8261279 | 38881 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 05:25 | 2024-05-27 05:26 | 0.03 | 181 | 4230 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261281 | 38881 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 05:26 | 2024-05-27 05:30 | 0.06 | 181 | 4230 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261043 | 936512 | SLM23L15 | SLM23L15 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-25 20:54 | 2024-05-25 20:57 | 0.05 | 71 | 4223 | - | 20:25 a 20:55 Se abre TR N33243, para realizar reparación. Se aíslan acometidas y líneas de carga, dañadas por vehículo. Se recogen y se le entregan al usuario. Medidor número 6677163738. El circuito tenía el re cierre des habilitado y consignado al técnico por seguridad. Al momento de el técnico cerrar el TR N33243, dispara el circuito SLM23L15 Salamina _ Embajador. Esto no debería de suceder por el cierre de un transformador. Pero a venido pasando desde que instalaron los nuevos relés y los configuraron de esa forma. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-25 21:48:34
8265437 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:57 | 2024-06-10 13:36 | 0.65 | 67 | 6463 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8265492 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 15:12 | 2024-06-10 15:13 | 0.02 | 67 | 4232 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8218464 | 922114 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 08:09 | 2024-01-19 10:22 | 2.21 | 66 | 4203 | Por parte de Ancizar Acevedo se realiza reparacion de linea primaria reventa y de 2 bajantes de la seccion a las 10:14 entregan finalizada actividad, pendiente con grupo de reparaciones normalizar la topologia para normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:17:25<br><br>Se realiza apertura de BQE23L12 para abril la SW D15308 e interconectar con Boqueron 2HE4BQ21. Queda interruptor abierto hasta que grupo de TCT evalue la magnitud del da?o.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:29:11<br><br>iNFORMA EL TECNICO QUE EN EL NODO d10328 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA Y BAJANTE FALLADO, SE ENVIA GRUPOI DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:06:14<br><br> | Se normaliza el circuito BQE23L12 después de reparar la falla en el nodo D10328. Ver mas notas en la bitácora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:36:10
8259738 | 936175 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-23 07:22 | 2024-05-23 10:13 | 2.84 | 82 | 4273 | - | JOSE WALTER LOPEZ - JULIAN DAVID ZULUAGA - 07:22 A 08:22 DISPARA VBO23L12 LOS SAMANAES - 07:25 CERRADO VBO23L12 LOS SAMANES RECHAZA - 08:20 A 10:12 ABIERTA SW W34020 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO REVENTADOI Y CAJA PRIMARIA REVENTADA POR GALLINAZO - SE ENCONTRO ANIMAL MUERTO EN PISO - FALLA QUEDO AISLADA - NO HAY GRUPO DE TCT PARA REPARAR INFORMA ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA JULIAN DAVID ZUALUAGA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W34126 Y EMPIEZA A HECHAR HUMO - BUJE PRIMARIO REVENTADO - TF FALLADO 30 KVA TRIFASICO - SE DEJA TF ABIERTO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - PENDIENTE CAMBIO DE TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 13:12:58
8232591 | 926999 | MLA23L13 | 2ML3VC31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 09:27 | 2024-03-14 09:27 | 0 | 213 | 4168 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8247614 | 932933 | AMA23L16 | 2AN6QH31 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-25 10:26 | 2024-04-25 10:28 | 0.03 | 177 | 4162 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS DE APERTURA DE CIRCUITO SANTANA E ITX CON EL CIRCUITO SAN CLEMENTE PARA REALIZAR CAMBIO DEL TRF W30006, EL CUAL ESTA UBICADO CERCA A LA S/E AMA. TRF INSTALADO: MARCA FYR / 10 KVA / 13.2KV / N° EMP 545823 / SERIE 268187 / AÑO 2023 INSTALA 2 DPS DE BAJA Y 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 10:42:57
8247560 | 932933 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-25 08:31 | 2024-04-25 08:32 | 0.01 | 177 | 4221 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS DE APERTURA DE CIRCUITO SANTANA E ITX CON EL CIRCUITO SAN CLEMENTE PARA REALIZAR CAMBIO DEL TRF W30006, EL CUAL ESTA UBICADO CERCA A LA S/E AMA. TRF INSTALADO: MARCA FYR / 10 KVA / 13.2KV / N° EMP 545823 / SERIE 268187 / AÑO 2023 INSTALA 2 DPS DE BAJA Y 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 10:42:57
8232762 | 928222 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 18:18 | 2024-03-14 19:39 | 1.35 | 76 | 6659 | Pendiente que Jorge cardona pase datos.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:34:00<br><br>Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se abre SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal. Se hace recorrido se a?sla la falla. Se abre circuito y se cierra SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:33:29<br><br> | VER BITACORA EJECUNTADOSE. SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, QUEDAN 2 TRAFOS POR FUERA, EL M43139 (CHEC) Y EL M43307 (PARTICULAR). SE DEBE CAMBIAR POSTE DE 12M, REUBICAR VIENTO, REPARAR LINEA A TIERRA Y LINEA GUARDA ENTRE LOS NODOS M43137 AL M43139. SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA TRABAJAR EN CALIENTE, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. PENDIENTE DE REPARACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-14 21:57:41
8244212 | 38588 | NRA23L12 | NRA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:12 | 2024-04-19 01:12 | 0.01 | 79 | 4159 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244207 | 38588 | NRA23L12 | NRA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:09 | 2024-04-19 01:09 | 0 | 79 | 4159 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8231354 | 927767 | ROS23L13 | D14720 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-11 11:32 | 2024-03-11 11:34 | 0.03 | 55 | 4131 | se repara arco volado en el nodo D14951 a las 12:30 con el grupo de Camilo Acosta.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:24:38<br><br>15:59 Ancizar Acevedo culmina actividades en nodo D14979, repara arco volado en la secci?n. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:01:03<br><br>11:34 se cambia seccionador en el nodo D14483 y se normaliza circuito los naranjos BQE23L14 hasta la secci?n D14979<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 12:59:29<br><br>a las 10:49 se inicia actividades de reparaci?n en la secci?n D14483 con el grupo de TCT cargo de Ancizar Acevedo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:29:53<br><br>Se encuentra arco volado en el nodo D14951 generando afectaci?n a 5 transformadores con 93 usuarios, se culmina inspecci?n con el t?cnico Andres Mejia, se requiere grupo de TCT para normalizar circuito en tres puntos.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:27:52<br><br>Se encuentra Arcos volados en la secci?n D14979, se abre esta secci?n y la D14983 se realiza interconexi?n con circuito CAM23L14 por medio del equipo 2CA4BQ41.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:26:28<br><br>Se encuentra arco volado en la secci?n D14483, se abre y se interconecta con el circuito ROS23L13 por medio del equipo D14720 (seccionalizador)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:24:48<br><br> | se finalizan actividades a las 16:45, se normaliza circuito BQE23L14, se reparan arcos en los nodos D14483, D14951 y D14979 con apoyo de los grupos de TCT Ancizar Acevedo y Camilo Acosta, se cambia seccionador en el nodo D14483 que se encontraba en mal estado, se normaliza circuito abriendo las interconexiones D14720 y 2CA4BQ41 confirmando servicio normal con usuarios del sector, ver notas de bitácora ejecutándose para los detalles de las actividades de reparación asociadas al evento. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 17:05:59 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 17:39:05
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 14:27 | 0.32 | 94 | 36377 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8242098 | 38553 | PSO23L12 | PSO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 13:38 | 2024-04-15 13:39 | 0.02 | 94 | 4137 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8240775 | 931190 | PSO23L12 | PSO23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:49 | 2024-04-11 14:54 | 0.09 | 94 | 4137 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240797 | 931190 | PSO23L12 | PSO23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 15:55 | 2024-04-11 15:55 | 0.01 | 94 | 4137 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8270405 | 939272 | CHI23L14 | CHI23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-22 18:47 | 2024-06-22 18:49 | 0.04 | 49 | 4137 | CHI23L17 INTERRUPTOR M31119 ¦ Dir.:CL11AVD19 TERRAZAS DE CHIPRE CHI23L15 INTERRUPTOR M30442 ¦ Dir.:CLL 12 CRA 7 A Se realiza apertura de seccion por cruce con la linea 33kV<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:11:05<br><br>07:30 Informa Orlando Herrera que lubrica el mecanismo del interruptor y las guias de los rodachines del carro de la celda CHI30L12. Ejecutada esta actividad se pudo desacoplar el interruptor de barras y aterrizar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 07:39:01<br><br>5:28 ABIERTAS CUCHILLAS DEL NODO B08023 QUE ALIMENTA A CLINICA DEL CORAZON. 5:34 CERRADO CIRCUITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. 5:35 ABIERTO CIRCUITO CHI - PSO 33 KV AN AMBOS EXTREMOS. SOLICITA ORLANDO GRANADA PORQUE EL CIRCUITO CHI - PSO 33 KV CON EL RAMAL QUE ALIMENTA LA CLINICA DEL CORAZON SALEN EN PARALELO Y SE REQUIERE ATERREZADO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO. 5:44 INFORMA EL OPERADO DE LA S/E LUIS ALBERTO CARDONA QUE, CUANDO DESACOPLO EL INTERRUPTOR DE BARRAS DEL CIRCUITO CHI30L12 PSO, QUEDO INDETERMONADO Y NO ES POSIBLE ATERRIZAR. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL DE SUBESTACIONES PARA REVISION DEL INTERRUPTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:38:54<br><br>AL MOMENTO DE LLEGAR EL GRUPO AL SECTOR, ENCUENTRA POSTE DE 16 MT DEL CIRCUITO 33 KV FRACTURADO EN LA PARTE DE LA BASE EL CUAL REQUIERE CAMBIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION ALEJANDRO GIL. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE REDES OSCAR ARMANDO ARIAS. SE LOCALIZA AL PERSONAL DISPONIBLE DE LINEAS A CARGO DE JORGE LUIS AVILEZ PARA QUE SE DESPLACE AL SECTOR PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:31:08<br><br>3:27 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE VERIFICA EN EL SCADA SP7 Y SE VISUALIZA EL BLQ 86 ENCLAVADO Y AL MOMENTO DE INTENTAR RESETEAR, NO OPERA. SE INTENTA INGRESAR AL SAS PERO NO EL POSIBLE. SE LA INFORMA DE LA NOVEDAD A CAMILO DEVIA (DISPONIBLE DE CYP) E INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA REVISION Y QUE DE REQUIERE OPERADOR EN LA S/E. SE LOCALIZA AL OPERADOR DE S/E LUIS ALBERTO CARDONA Y SE LE SOLICITA REALIZAR DESPLAZAMIENTO A LA S/E CHI. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE MAI PARA QUE TENGA CONTEXTO DE LA FALLA DEL CIRCUITO. MINUTOS DESPUES, SE VISUALIZA RESETEO DEL DISPARO 86 SOBRE EL CIRCUITO CHI30L11 E INMEDIATAMENTE SE COMUNICA JULIAN NARANJO INFORMANDO QUE LE MARCO EL ING ARLEY MARINO PARA SOLICITARLE REVISION Y RESETEO DEL DISPARO 86. SIENDO LAS 4:10 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMNEROS INFORMANDO QUE UN SR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCO CONTRA UN POSTE DE ENERGIA (EL CUAL QUEDO BASTANTE AFECTADO) MAS ARRIBA DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES VIA VILLAPILAR. SE LE SOLICITA AL GRUPO DISPONIBLE DE REPARACIONES A CARGO DE SEBASTIAN OLMEDO, DESPLAZARSE PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:22:07<br><br>POR 33 SE PRESENTO SALIDA DE CTO CHI30L11 POSTERIOR SE RECIBIO LLAMADA DE BOMBEROS MANIZALES A LAS 4:10 AM INFORMANDO QUE SOBRE LA CRA19 # 7A-23 EDIFICIO CATALINA SE PRESENTA CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCANDO CONTRA APOYO M30712 DE 33KV<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-22 05:54:43<br><br> | 18:42 APERTURA DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL 33KV PARA CERRAR LAS CUCHILLAS DEL ISS B08101 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SE REPARA APOYO PRIMARIO. 18:46 RECHAZA INTENTO DE CIERRE DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B08105 AL B08106 SE RETIRA GUARDA 19:33 RECHAZA INTENTO DE CIERRE CHI30L11 FASES ENTRE SI MUY CERCA SE REALIZA LA REPARACION 22:20 SE CIERRA INT CHI30L11 INDUSTRIAL QUEDANDO NORMAL EL CIRCUITO 22:55 SE NORMALIZA EL CIRCUITO PSO_CHI 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:26:27
8270962 | 939459 | VMA23L14 | VMA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 09:06 | 2024-06-24 09:06 | 0 | 54 | 4137 | - | 09:06 DISPARA VMA23L14 TURIN NORMAL POR AR - AT ANTONIO GARCIA LLAMA A USUARIO E INFORMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 09:56:54
8226711 | 38190 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 06:58 | 2024-02-20 06:59 | 0.01 | 64 | 4072 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8229699 | 38266 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 19:28 | 2024-03-03 19:29 | 0.01 | 64 | 4077 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8230424 | 38284 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 07:55 | 2024-03-07 07:56 | 0.01 | 64 | 4077 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8246560 | 932654 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-23 06:50 | 2024-04-23 06:52 | 0.03 | 74 | 5987 | 09:21: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12319, AL CERRARLA PRESENTA PROBLEMA UNA VELA ELECTRONICA, QUEDO CERRADA POR DOS FASES(FALTA LA DE LA VELA FALLADA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 09:38:42<br><br>7:52: EUGENIO TAMAYO SOLICITA QUE ALVARO GIRALDO PAUSE LA ODT QUE TIENE(932661) PARA PRESTAR APOYO EN ESTA ODT YA QUE HAY MUCHOS USUARIOS SIN SERVICIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:55:23<br><br>06:48: VICTOR SOLICITA ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12017 LINEA REVENTADA SOBRE POSTE SECUNDARIO Y A PUNTO DE CAER SOBRE VIVIENDA; ABRIENDO LA SW SE DISPARO EL CTO Y SE NORMALIZO COORDINADO CON VICTOR; SE SOLICITA APOYO A M15, GALDYS ECHEVERRY PARA REPARAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:09:34<br><br> | REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 40T Y VELA NORMAL; QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE B DE LA SW M12319. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:07:45 ANTE FALLA DE CTO PLAZA DE TOROS Y REPORTE DE BOMBEROS, LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL BARRIO CARMEN, SE GENERA ODT 932654 A CARGO DE VICTOR H. AGUIRRE QUIEN ENCONTRO LINEA REVENTADA RECOSTADA A POSTE SECUNDARIO Y TAMBIEN SOBRE UNA VIVIENDA CON MUCHO RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, POR LO CUAL SOLICITO SUICHEO DE CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12319. CON APOYO DE ALVARO GIRALDO, ALVARO IVAN PARADA(TCT) Y, GLADYS ECHEVERRY(M15)REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 30T Y PORTA FUSIBLE DE 100 AM(SUMINISTRADOS POR CUADRILLA DEL M15); QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE A DE LA SW M12319. NOTA: REPORTA ANDRES TORO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA POSIBLE RECLAMACION YA QUE EL CABLE REVENTADO ROMPIO 2 TEJAS DEL TECHO DE UNA VIVIENDA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:52:57 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA ATENCION DE REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-24 11:49:05
8246594 | 932654 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-23 09:21 | 2024-04-23 09:25 | 0.05 | 74 | 4084 | 09:21: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12319, AL CERRARLA PRESENTA PROBLEMA UNA VELA ELECTRONICA, QUEDO CERRADA POR DOS FASES(FALTA LA DE LA VELA FALLADA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 09:38:42<br><br>7:52: EUGENIO TAMAYO SOLICITA QUE ALVARO GIRALDO PAUSE LA ODT QUE TIENE(932661) PARA PRESTAR APOYO EN ESTA ODT YA QUE HAY MUCHOS USUARIOS SIN SERVICIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:55:23<br><br>06:48: VICTOR SOLICITA ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12017 LINEA REVENTADA SOBRE POSTE SECUNDARIO Y A PUNTO DE CAER SOBRE VIVIENDA; ABRIENDO LA SW SE DISPARO EL CTO Y SE NORMALIZO COORDINADO CON VICTOR; SE SOLICITA APOYO A M15, GALDYS ECHEVERRY PARA REPARAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:09:34<br><br> | REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 40T Y VELA NORMAL; QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE B DE LA SW M12319. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:07:45 ANTE FALLA DE CTO PLAZA DE TOROS Y REPORTE DE BOMBEROS, LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL BARRIO CARMEN, SE GENERA ODT 932654 A CARGO DE VICTOR H. AGUIRRE QUIEN ENCONTRO LINEA REVENTADA RECOSTADA A POSTE SECUNDARIO Y TAMBIEN SOBRE UNA VIVIENDA CON MUCHO RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, POR LO CUAL SOLICITO SUICHEO DE CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12319. CON APOYO DE ALVARO GIRALDO, ALVARO IVAN PARADA(TCT) Y, GLADYS ECHEVERRY(M15)REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 30T Y PORTA FUSIBLE DE 100 AM(SUMINISTRADOS POR CUADRILLA DEL M15); QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE A DE LA SW M12319. NOTA: REPORTA ANDRES TORO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA POSIBLE RECLAMACION YA QUE EL CABLE REVENTADO ROMPIO 2 TEJAS DEL TECHO DE UNA VIVIENDA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:52:57 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA ATENCION DE REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-24 11:49:05
8240652 | 931165 | MAZ30T12 | MAZ30T12 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 09:56 | 2024-04-11 10:05 | 0.15 | 64 | 0 | 19: se reporta alvaro cardona informando fin de actividades por el dia de hoy , mañana continuaran<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 21:25:57<br><br>Los eventos no cayeron al SGO durante el disparo , se crearon de forma manual, se le informa a Julian naranjo de STO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 12:10:15<br><br>SOLO FUE POSIBLE CERRA LA ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA SAN JUAN, LAS DEMAS ITX POSIBLES SE QUEDARON SIN COMUNICACION. NO CAYERON LOS EVENTOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS MARULANDA Y CORDIALIDAD.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 11:26:33<br><br>Se presenta el siguiente evento simultaneo en subestacion Manzanares Disparo del transformador 115KV-33KV Por alta y baja, Despeje de la Barra 33kv y del transformador 33Kv -13.2 por alta y baja, MAZ40T21 Salida TF1, Disp Fase A, B, C, Disp general, Disp 51 MAZ30T11 Llegada TF1, Disp General, Disp 50BF Etapa 1, Disp 50BF Etapa 2, Disp Fase A. Se coordina con el operador de zona oriente para proceder a realizar las interconexiones por 13.2kv que sean posibles. Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha bah?a por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dem?s circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generaci?n en lo m?ximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operaci?n. pendiente el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 10:56:48<br><br> | Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha baha por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dems circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generacin en lo mximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operacin. Se realiza el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-13 10:15:47
8216563 | 37937 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 09:05 | 2024-01-10 09:06 | 0.01 | 64 | 4070 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8258698 | 38823 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:56 | 2024-05-21 08:56 | 0.01 | 64 | 4085 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8269494 | 39038 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 09:09 | 2024-06-20 09:10 | 0.01 | 64 | 4091 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221187 | 38066 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 01:22 | 2024-02-01 01:23 | 0.02 | 621 | 4055 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8247276 | 932809 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 17:18 | 2024-04-24 17:57 | 0.66 | 147 | 5603 | - | SE ENSAYA LA SW W52513 Y RECHAZA, EL GRUPO DE RUSBEL SE ENCARGA DE REVISAR ESTE RAMAL ENCONTRANDO EQUIPO DE MEDIDA DE MEDIA TENSION FOGONEADO EN EL NODO W52513, SE REALIZA SWITCHEOP AL CTO SAN LORENZO PARA ABRIR Y CERRAR LA SW W55520 PARA AISLAR EL EQUIPO DE MEDIDA EN FALLA, Y SE NORMALIZ AL ASW W52513 SE NORMALIZA SW W55422 CON 1 FQ DE 25 A T TRF E55457 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL USUARIO REALIZA PODA SW W55612 CON 2 FQ DE 25 A T SW W55626 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 18:21:10
8221394 | 923593 | IRR30L12 | AMR30L11 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:39 | 2024-02-01 14:41 | 0.03 | 609 | 4032 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8261760 | 38888 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 13:42 | 2024-05-28 13:42 | 0.01 | 423 | 4045 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8226245 | 925458 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-17 20:58 | 2024-02-17 20:58 | 0 | 70 | 4021 | - | Se instala o cambian aislador de ping en el nodo D21217. Se sube de nuevo la línea al aislador, quedando reparada la falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 23:05:06
8226249 | 925458 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-17 20:59 | 2024-02-17 21:01 | 0.04 | 70 | 4021 | - | Se instala o cambian aislador de ping en el nodo D21217. Se sube de nuevo la línea al aislador, quedando reparada la falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 23:05:06
8226247 | 925458 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-17 20:58 | 2024-02-17 20:59 | 0.01 | 70 | 4021 | - | Se instala o cambian aislador de ping en el nodo D21217. Se sube de nuevo la línea al aislador, quedando reparada la falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 23:05:06
8226230 | 38176 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 18:10 | 2024-02-17 18:11 | 0.02 | 70 | 4021 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8229770 | 926800 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Error de operación | 2024-03-04 10:28 | 2024-03-04 10:33 | 0.08 | 70 | 4021 | A las 10:26 se presenta disparo 50N del circuito Termales HER23L13, se encontraba personal consignado de TCT Ancizar Acevedo, se demora la comunicación con el, luego de varios intentos se logra y manifiesta que un arco roso la estructura y este ocasiono la salida del circuito.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 10:40:34<br><br> | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10954554 OBSERVACION TERMINAR TRABAJOS DE CONVERTIR ESTRUCTURA PIN SENCILLO A RETENCIÓN, EN CRUCETA DE 3.5 METROS, INSTALAR SECCIÓN PROVISIONAL CON PUENTE FUSIBLE. SE CULMINAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 14:42:14
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:14 | 0.57 | 70 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8221925 | 38076 | AMA23L16 | 2AN16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:00 | 2024-02-02 22:01 | 0.01 | 162 | 4010 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8224262 | 38126 | AMA23L16 | 2AN16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 01:20 | 2024-02-10 01:21 | 0.01 | 162 | 4010 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8248147 | 38647 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:36 | 2024-04-26 13:36 | 0 | 70 | 4027 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8235464 | 38391 | AMA23L16 | 2AN16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 20:22 | 2024-03-22 20:23 | 0.01 | 162 | 4019 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8235466 | 38391 | AMA23L16 | 2AN16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 20:23 | 2024-03-22 20:24 | 0.02 | 162 | 4019 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8227522 | 926002 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-22 18:30 | 2024-02-22 18:37 | 0.11 | 63 | 4005 | - | reporta tecnico fredy florez que hay un gallinazo haciendo corto en bajantes primarias del tr E30080 Y y esta ocasionando muchas chispas; la unica manera de retirar este animal del tr fue apagando el cto MAZ23L12 ya que llueve mucho a esta hora en el municipio. por seguridad del tecnico se hace la maniobra. se retira gallinazo de tr mencionado se cierra MAZ23L12 servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 18:43:37
8272131 | 939932 | MTO23L17 | 2MM17R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 06:45 | 2024-06-28 06:45 | 0 | 76 | 4035 | - | - 06:44 2MM17R01 EL PRADO NORMAL POR AR - SEÑAL DISP 51N - 07:46 SW M74180 COLILLA VOLADA FASE C - INFORMA A ASISTENTE JHON JAIRO - 08:31 SE REPARA PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CAJA ROMPE ARCO - 08:09 M74231 NORMAL CORRESPONDE A MISMA FALLA DE SW M74133 - 09:10 ROMPE ARCOS QUEMO FQ Y PORTA FQ - 1FQ 30 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 14:00:56
8253328 | 934185 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 01:09 | 2024-05-05 01:11 | 0.04 | 70 | 4025 | DISPARO DEL CIRCUITO HER23L13 TERMALES CUANDO SE CERRO LA SW D21905 QUE ALIMENTA A UN TRANSFORMADOR D20334 SUBTERRANEO Y RECHAZA LA SW PENDIENTE PARA GRUPO DE SUBTERRANEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 05:48:39<br><br> | SE REALIZA APERTURA TOTAL DE LA SECCION D21905 PARA CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS CON CAMARA ROMPE ARCO, LOS TRABAJOS SE EJECUTAN POR PERSONAL DE TCT. GRUPO DE SUBTERRANEA INSPECCIONA CAMARAS Y REALIZA PRUEBAS, ENCONTRANDO ACOMETIDA PRIMARIA ASOCIADA AL NODO D20011, CLIENTE BANCOLOMBIA Y USUARIOS SIN SERVICIO, SE INFORMA QUE DEBEN SOLICITAR LA REPARACION, SE FINALIZAN ACTIVIDADES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:32:12
8270485 | 39048 | AMA23L16 | 2AN16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 23:04 | 2024-06-22 23:05 | 0.01 | 162 | 4028 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8272515 | 39099 | AMA23L16 | 2AN16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 09:21 | 2024-06-29 09:22 | 0.01 | 162 | 4028 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8239402 | 930576 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 15:05 | 2024-04-05 15:07 | 0.03 | 158 | 4013 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8264627 | 38959 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 09:23 | 2024-06-07 09:23 | 0 | 70 | 4024 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8272735 | 39101 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 07:08 | 2024-06-30 07:08 | 0 | 70 | 4024 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8244356 | 930116 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 07:07 | 2024-04-19 17:48 | 10.67 | 147 | 5454 | - | SE REALIZO TRABAJOS DECRETO 037 RIO23L14, MANTENIMIENTO NIVEL 3, SE RETIRA VEGETACIÓN EN CONTACTO Y CERCA DE LAS REDES DE ENERGIA, SE REALIZA CAMBIO DE AISLAMIENTO , PROTECCIONES ,ARCOS PRIMARIOS , TEMPLETES, DESDE LA SUBESTACION Y DESDE EL REOCNECTADOR 2RI14R01, APERTURA Y CIERRE DE LA SECCIÓN W55544 A CARGO DE FORESTAL, APERTURA Y CIERRE DE LA SECCION W55417 A CARGO DE MANTENIMIENTO. SE ANEXA EL ARCHIVO CON LOS PUNTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 17:48:56
8244428 | 932117 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-19 11:13 | 2024-04-19 11:45 | 0.52 | 280 | 4001 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8261944 | 38898 | AMA23L16 | 2AN16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 00:16 | 2024-05-29 00:17 | 0.01 | 161 | 3997 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8260241 | 936291 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 19:57 | 2024-05-23 19:57 | 0.01 | 63 | 3989 | MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30106 ¦ Dir.:CRA 3 NO 3 53 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE FASE SECUNDARIA , Y PARA CERRAR EL TRAFO SE HACE SWICHEO AL CTO MAZ23L12 POR SEGURIDAD PUES LA CAJA PRIMARIA ESTA DEMASIADO ALTA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 19:59:35<br><br> | MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30106 ¦ Dir.:CRA 3 NO 3 53 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE FASE SECUNDARIA Y AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS, Y PARA CERRAR EL TRAFO SE HACE SWICHEO AL CTO MAZ23L12 POR SEGURIDAD PUES LA CAJA PRIMARIA ESTA DEMASIADO ALTA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 20:03:41
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:59 | 0.1 | 101 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8247202 | 932893 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 15:29 | 2024-04-24 15:30 | 0.02 | 279 | 4161 | - | E25381 SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS Y REPARACION DE BAJANTES PRIMARIAS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SAN JUAN QUE ESTABA SOMETIDO AL CIRCUITO LA PLANTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 18:45:23
8218918 | 920220 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-21 17:53 | 2024-01-21 17:55 | 0.03 | 85 | 3919 | 07:27: ARC OFF CTO CHI23L17, PARA PROCEDER CON LAS MANIOBRAS Y, SE LE RECUERDA A MARIO TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 07:29:01<br><br> | NOVEDAD: 17:50: REPORTA MARIO SALAZAR QUE TIENEN INCONVENIENTES PARA CERRAR CUCHILLAS DE LA SW M31061, LA PRIMERA LES DIO MUCHA DIFICULTAD, LA SEGUNDA NO LES HA QUERIDO CERRAR , SOLICITAN SUICHEO AL CTO CHI23L17 PARA CERRAR LAS OTRASS 2 CUCHILLAS; SE SOLICITO AUTORIZACION AL INGO JORGE GUTIERREZ QUIEN AUTORIZO SI ES MENOR A 3 MINUTOS A LO CUAL, MARIO ASINTIO QUE SI, ES MENOR A 3 MINUTOS POR LO CUAL SE HACE SUICHEO A CTO CHI23L17 DE 17:53 A 17:54 PATA CERRAR DOS JUEGS DE CUCHILLAS DE LA SW M31061 Y, A LAS 18:00: CERRARON 3 TRF QUE ABRIERON PARA QUITARLE CARGA A LA SW M31061. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 18:10:10 SE AJUSTA LA CAUSA DE INDISPONIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA QUE LA INTERVENCION SE REALIZA DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA ALCALDIA DE MANIZALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALES) Y CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ), EN LA CIUDAD DE MANIZALES (LOTE 1) - LICITACION PUBLICA LP-014-2022 Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-25 11:33:38
8218234 | 922010 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 08:03 | 2024-01-18 08:03 | 0.01 | 85 | 3919 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P SW M31061, QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 08:03 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-18 08:43:19
8218393 | 922089 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 21:18 | 2024-01-18 21:19 | 0.02 | 85 | 3919 | 21:18: SUICHEO A CTO CHIPRE PARA CERRAR FUSIBLE PUENTEADAO DE 100AT EN SW M31061, POR CARGA, ENTRANDO NORMAL; VAN A VERIFICAR SERVICIO CON LOS USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 21:25:36<br><br> | CONFIRMAN SERVICIO A LAS 21:27. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 21:29:33
8233574 | 926401 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 07:24 | 2024-03-18 07:25 | 0.01 | 36 | 3922 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8242814 | 931790 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 03:17 | 2024-04-17 03:19 | 0.04 | 36 | 3926 | - | - 01:12 DISPARA CAM23L13 LA GRACIELA NORMALPOR AR - 02:28 INFORMA AT JAIME ARIAS QUE REPORTAN SIN SERVICIO EN LA GRACIELA - 02:54 INFORMA SECTOR SIN SERVICIO - DEBE ESTAR 2CA13R01 LA GRACIELA DISPARADO - EN SURVALENTE SE VE SIN COMUNICACION CERRADO - 03:10 INFORMA AT JAIME ARIAS RECONECTADOR 2CA13R01 LA GRACIELA DISPARADO - APAGADO - NO SE PUEDE OPERAR LOCAL - 03:17 A 03:19 ABIERTO CAM23L13 LA GRACIELA PARA CERAR SECCIONADOR BAYPASS 2CA13R01 LA GRACIELA 03:35 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR LA GRACIELA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 03:47:02
8259713 | 936127 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 04:15 | 2024-05-23 04:18 | 0.05 | 36 | 3929 | se cambia 1x1.0dual trafo D12257 se cambia 2x8at sw d12381<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:26:41<br><br>En la seccion D12273 se repara puente fallado tipo P100 se realiza switcheo de circuito. En el nodo D12241 se encuentra en afloramiento de salida arco volado (conector fallado) se requiere maniobras de circuito para reparar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:02:51<br><br> | se normaliza topología del circuito Graciela CAM23L13 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 04:25:15 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:17:35
8244724 | 932308 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 16:41 | 0.42 | 76 | 10151 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8248885 | 38660 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:13 | 2024-04-27 15:14 | 0.02 | 52 | 3916 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8243662 | 38579 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:19 | 2024-04-18 13:21 | 0.04 | 52 | 3916 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8228822 | 38249 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 15:47 | 2024-02-29 15:50 | 0.05 | 210 | 3898 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8263417 | 38926 | VIR23L12 | VIR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:03 | 2024-06-02 17:04 | 0.01 | 77 | 3922 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263415 | 38926 | VIR23L12 | VIR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:03 | 2024-06-02 17:03 | 0 | 77 | 3922 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8233499 | 926400 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 18:54 | 2024-03-17 19:03 | 0.15 | 54 | 0 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8233308 | 926400 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:34 | 2024-03-17 06:48 | 0.23 | 54 | 0 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8250777 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:42 | 2024-04-30 15:42 | 0 | 182 | 3901 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250767 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:37 | 2024-04-30 15:38 | 0.01 | 182 | 3901 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250929 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 18:55 | 2024-04-30 19:01 | 0.09 | 182 | 3901 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250750 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:26 | 2024-04-30 15:34 | 0.14 | 182 | 8799 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8223809 | 924392 | DOR23L13 | DOR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 11:40 | 2024-02-08 11:43 | 0.05 | 84 | 3845 | EL DISPARO DE BUCAMBA FUE DE 11:40 A 11:43<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:46:10<br><br>VARIOS RECHAZOS DEL TRF L14095: 7+30 Y 8+30(1 DE 6H); 8+10(1 DE 8H, SOLICITO ANYINSON SCARPETA); 8+50 UNO DE 3 H Y 8+40(2 DE 1h). TRF L14095 QUEMADO; YA SE REPORTO A ANYINSON, PENDIENTE CAMBIO. 11:42 A 11:44: D51N CTO BUCAMBA AL ABRIR SW L14093 PARA CAMBIO TRF.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:45:32<br><br> | 12:48: QUEA ENERGIZADO TRF L14095, INSTALAN UN RYMEL DE 75 KVA A 7.6 KV; SERIE 2009090140 Y EMPRESA 511709 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 12:57:35
8252775 | 933977 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 14:52 | 2024-05-03 14:52 | 0.01 | 52 | 3852 | Se abre circuito La Rosa Bosques por fuerte aguacero para cerrar SW B56046. Se normaliza subestación Bosques hasta la SW B56026. Pendiente de que escampe.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-03 15:08:57<br><br>PARA REALIZAR REPARACION DE CABLE COMPACTO EN EL CIRCUITO 33KV BOSQUES LA HERMOSA, SE REQUERIA DESENERGIZAR LA SUB ESTACION BOSQUES DE LA ACUARELA POR ESTA RAZON SE REALIZAN LAS SIGUIENTES INTERCONEXIONES SE ABRE CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA ITX 2HE4BQ21 BOQUERON Y ACUARELA. SE ABRE CIRCUITO BQE23L14 LOS NARANJOS Y AL CERRAR LA INTERCONEXION 2CA4BQ41 ESTANQUILLO Y LOS NARANJOS PIERDE LA COMUNICACION, SE DESPLAZA PERSONAL AL SITIO ENCONTRANDO RAMA PUENTEANDO EL TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES, SE RETIRA Y SE RECUPERA LA COMUNICACION, SE REALIZA LA INTERCONEXION DE DICHO CIRCUITO SE ABRE CIRCUITO BQE23L13, SE ABRE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SE ENERGIZA BARRA 13.2KV CON EL CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL, ESTE ULTIMO SE PASA A GRUPO DOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 08:44:16<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE UN TRAMO DE LINEA EN MAL ESTADO EN EL CIRCUITO HER - BQE 33 KV ENTRE LOS NODOS B56036 AL B56037 POR CABLE COMPACTO 556 LOS TECNICOS CONFIRMAN QUE TODO QUEDO NORMAL EN TODO EL SECTOR. SE DESHACEN ITX Y SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS DE LA S/E BQE POR SUS PROPIOS INTERRUPTORES. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-03 20:09:33
8252649 | 38711 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:52 | 2024-05-03 13:54 | 0.02 | 52 | 3852 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252669 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:58 | 2024-05-03 14:01 | 0.04 | 52 | 15773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252705 | 38711 | HER23L14 | HER23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:23 | 2024-05-03 14:26 | 0.05 | 52 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:54 | 0.1 | 52 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8252520 | 933977 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 08:35 | 2024-05-03 08:35 | 0.01 | 52 | 3852 | Se abre circuito La Rosa Bosques por fuerte aguacero para cerrar SW B56046. Se normaliza subestación Bosques hasta la SW B56026. Pendiente de que escampe.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-03 15:08:57<br><br>PARA REALIZAR REPARACION DE CABLE COMPACTO EN EL CIRCUITO 33KV BOSQUES LA HERMOSA, SE REQUERIA DESENERGIZAR LA SUB ESTACION BOSQUES DE LA ACUARELA POR ESTA RAZON SE REALIZAN LAS SIGUIENTES INTERCONEXIONES SE ABRE CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA ITX 2HE4BQ21 BOQUERON Y ACUARELA. SE ABRE CIRCUITO BQE23L14 LOS NARANJOS Y AL CERRAR LA INTERCONEXION 2CA4BQ41 ESTANQUILLO Y LOS NARANJOS PIERDE LA COMUNICACION, SE DESPLAZA PERSONAL AL SITIO ENCONTRANDO RAMA PUENTEANDO EL TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES, SE RETIRA Y SE RECUPERA LA COMUNICACION, SE REALIZA LA INTERCONEXION DE DICHO CIRCUITO SE ABRE CIRCUITO BQE23L13, SE ABRE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SE ENERGIZA BARRA 13.2KV CON EL CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL, ESTE ULTIMO SE PASA A GRUPO DOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 08:44:16<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE UN TRAMO DE LINEA EN MAL ESTADO EN EL CIRCUITO HER - BQE 33 KV ENTRE LOS NODOS B56036 AL B56037 POR CABLE COMPACTO 556 LOS TECNICOS CONFIRMAN QUE TODO QUEDO NORMAL EN TODO EL SECTOR. SE DESHACEN ITX Y SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS DE LA S/E BQE POR SUS PROPIOS INTERRUPTORES. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-03 20:09:33
8233747 | 926401 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 13:36 | 2024-03-18 13:38 | 0.04 | 52 | 0 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8233529 | 926401 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:10 | 2024-03-18 06:13 | 0.05 | 52 | 3840 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8256584 | 935189 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-13 17:39 | 2024-05-13 17:41 | 0.03 | 85 | 3851 | 17:40 SE FINALIZA REPARACIÓN DE LINEA REVENTADA, SE REQUIRIO REALIZAR APERTURA DEL CTO CHI23L17 PARA CERRAR SW M31061 CON 2 FUSIBLES P100, SE CONFIRMAN SERVICIOS Y CONTINUAN REPORTANDO UN SECTOR A MEDIA LUZ, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SW M31119 NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y AISLADORES FALLADOS, SE REQUIERE NUEVAMENTE SWITCHEO PARA ABRIR LA SW M31119 ABIERTA A LAS 18:07 SE AISLA LA ZONA SE CIERRA CTO CHI23L17 Y SE INICIA REPARACIÓN DE NEUTRO REVENTADO Y CAMBIO DE AISLADORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 18:16:54<br><br>SE LLEG A SITIO Y SE EVIDENCIA LINEAS DE MT REVENTADAS, SE REALIZA APERTURA DE SW M31061 PARA REALIZAR REPARACI?N <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 16:41:22<br><br> | M31122 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y SE CAMBIA CADENA DE AISLADORES DE PLATO INSTALANDO AISLADORES POLIMERICOS. SE CIERRA SECCION M31119 Y PARA EL CIERRE SE HACE SWICHEO DEL CIRCUITO CRIPRE. 19:11 A 19:12 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-13 19:51:28
8217963 | 921877 | BQE30T11 | BQE30T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-17 08:01 | 2024-01-17 08:10 | 0.14 | 52 | 14616 | - | 8:00 se presenta disparo simultaneo el Interruptor el int HER30L15 33KV quedando abierto, y en la S/E BQE30L13 A ROSA se realiza un cierre disparando el transformador 33/13.2kv por alta y baja, se descargan circuitos 13.2kv, se evidencia una falla de la linea entre la ROS Y BQE, se procede a cerrar en la S/E HER el interruptor HER30L15 BQE y normalizando el transformador 33/13.2kv y circuitos 13.2kv en S/E BQE. Se envió personal de reparaciones Dosquebradas Alexander Rudas observando colilla suelta B56070 se realiza apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea LA ROSA A BQE, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea 33kv. Por falla de caja primarias en la empresa Alucol B56018 se realiza en apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea HER A BQE realiza la reparación personal DE Santa Rosa Rubén Quintero, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 13:40:33
8216204 | 920983 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 13:50 | 2024-01-07 13:51 | 0.03 | 52 | 0 | - | SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO SIMULTANEO: -- DISPARO DEL CIRCUITO ROSA BOSQUES 33KV EN AMOS EXTREMOS, SEÑALIZACIONES ROS30L24 BOSQUES DE LA ACUARELA: DISP GENERAL, DISP 67N BQE30L13 LA ROSA: DISP 51N --DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB BOSQUES DE LA ACUARELA, SEÑALIZACIONES BQE30T11 SALIDA TF1: DISP 87 PASA A ESTADO NORMAL, DISP 86 BQE23T11 LLEGADA TF1: SIN SEÑAL --DISPARO DEL INTERRUPTOR BQE30L12 LA HERMOSA, SEÑALIZACION BQE3012 LA HERMOSA: DISP 51 LA LINEA HERMOSA BOSQUES 33KV QUEDA ENERGIZADA EN SUB LA HERMOSA, SE DESCARGAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB BOSQUES, SE CIERRA INTERRUPTOR BQE30L12 LA HERMOSA ENERGIZANDO BARRA 33KV, SE CIERRA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 POR ALTA Y BAJA Y SE CIERRAN CIRCUITOS 13.2KV, SE ENSAYA CIRCUITO ROSA BOSQUES 33KV EN SUB ROSA ENTRANDO NORMAL, SE ESPERA UN TIEMPO ESTIMADO Y SE CIERRA EL INTERRUPTOR BQE30L13 LA ROSA QUEDANDO LA TOPOLOGIA NORMAL, SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-07 15:22:29
8220481 | 920728 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 07:04 | 2024-01-30 07:08 | 0.07 | 52 | 3834 | SE CUMPLIERON NORMAL LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:38:41<br><br> | SE REALIZAN MANIOBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN BOSQUES DE LA ACUARELA POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LA BARRA GENERAL Y LOS INTERRUPTORES. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:02:45
8220709 | 920728 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 17:35 | 2024-01-30 17:38 | 0.05 | 52 | 13085 | SE CUMPLIERON NORMAL LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:38:41<br><br> | SE REALIZAN MANIOBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN BOSQUES DE LA ACUARELA POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LA BARRA GENERAL Y LOS INTERRUPTORES. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:02:45
8232206 | 927997 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-13 08:54 | 2024-03-13 09:22 | 0.46 | 35 | 0 | 13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENVÍA A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZARÁN PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOGÍA NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br>13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENV?A A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZAR?N PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOG?A NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:12:05 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA - DPS - BAJANTES Y TF D12321 - SE GASTA 1.5 METROS DE CABLE DE COBRE NUMERO 4 EN PUESTA A TIERRA - 16:09 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF D12321 DATOS TF RETIRADO: MARCA ABB - 70 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 114963 - NUMERO SERIE 149902 - AÑO 2000 DATOS TF INSTALADO: MARCA MAGNETRON - 37.5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 531716 - NUMERO SERIE 202727 - AÑO 2010 - SE TOMA TENSION: VF1N116 - VF2N116 - VF1F2231 VOLTIOS - IF149.5 - IF237.5 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 16:27:59
8263608 | 937318 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 13:57 | 2024-06-03 13:58 | 0.03 | 52 | 3855 | - | SE REVISA LA SW D15302 Y SE OBSERVA COLILLA SUELTA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA, SE PROCEDE ABRIR EN SU TOTALIDAD PARA TRANSFERIR LA CARGA AL CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL EN EL MOMENTO QUE SE ABRIA LA SW SE DISPARO CIRCUITO CAPILLA ROS23L14 SE COORDINA CON PERSONAL EN TERRENO Y NUEVAMENTE SE CIERRA. SE ABRIO CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL PARA CERRAR LAS CUCHILLAS INTERCONEXION D11036 SE TRANSFIRIO LA CARGA DE CAPILLA AL CIRCUITO AGUA AZUL DE BOSQUES QUEDANDO TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 14:13:17
8263997 | 937449 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 16:02 | 2024-06-04 16:03 | 0.02 | 52 | 3855 | - | Se realizan maniobras para normalizar topología de los circuitos Agua Azul BQE23L13 y ROS23L14 Capilla, por daño de una colilla volada en la sección D15302 de la ODO 937318, siendo exitoso y queda en condición normal de operación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 17:19:35
8241419 | 931429 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-13 23:18 | 2024-04-13 23:19 | 0.01 | 170 | 3825 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8241412 | 931429 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-13 22:07 | 2024-04-13 22:07 | 0.01 | 170 | 3825 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8250665 | 38682 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 14:31 | 2024-04-30 14:33 | 0.02 | 241 | 3787 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8246226 | 38616 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 15:15 | 2024-04-22 15:15 | 0.01 | 241 | 3787 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8250690 | 38688 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:52 | 2024-04-30 14:53 | 0.01 | 241 | 3787 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8246996 | 932794 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 06:32 | 2024-04-24 06:33 | 0 | 167 | 3786 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8223151 | 38103 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 02:45 | 2024-02-06 02:46 | 0.01 | 164 | 3766 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8223141 | 38101 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 21:11 | 2024-02-05 21:13 | 0.03 | 164 | 3766 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8245935 | 38616 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 01:27 | 2024-04-22 01:27 | 0.01 | 341 | 3782 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221929 | 923790 | VIR23L12 | VIR23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-02 22:09 | 2024-02-02 23:07 | 0.97 | 75 | 3905 | - | PASADAS LAS 22 HORAS APROXIMADAMENTE, SE COMUNICA AL TELEFONO DE EMERGENCIA DE CRC EL SARGENTO LONDOÑO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE LA VIRGINIA E INFORMA QUE SE ESTA PRESENTANDO UN INCENDIO EN EL SECTOR DE LA PLAZA DE MERCADO (CALLE 9 CON CRA 5) SE LE PREGUNTA QUE SI ESTA CRITICA LA SITUACION PARA DESENERGIZAR TODO EL SECTOR Y EVITAR PROBLEMAS MAYORES A LO QUE DESPUES DE CONSULTAR INFORMA QUE SI ES MEJOR REALIZAR APAGON EN EL SECTOR. 22:09 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO VIR23L12 LIBERTADORES. DESPUES DE UN RATO, HACE PRESENCIA EL PERSONAL TECNICO EN EL SECTOR Y ENCUENTRA RED DE ENERGIA EN CORTO. 23:06 ABIERTO TRF O12191 SE REPARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA CAJA PORTABORNERA DE LA RED SECUNDARIA PARA VARIAS ACOMETIDAS EN EL SECTOR. 23:07 CERRADO CIRCUITO VIR23L12 LIBERTADORES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO. 23:55 CERRADO TRF O12191 SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN TODO EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 01:55:40
8266932 | 935781 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 20:55 | 2024-06-13 20:56 | 0.01 | 177 | 3757 | Infirma Anyinson Scarpeta que por solicitud de proyectos Alfredo Quintero no se realizan maniobras a la hora programada porque ellos todavía están trabajando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 07:09:31<br><br>SE DEBEN REALIZAR APERTURA DE CORTES VISIBLES EL D?A DE MA?ANA NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:51:20<br><br>SE REALIZAN CIERRE DE CORTES VISIBLES CTOS NSA23L12, NSA23L13, NSA23L14 POR SEGURIDAD YA QUE SI DISPARA INTERCVCONEXI?N ISAZA-HABANA SE PODR?OA CERRAR POR PROPIO CAMPO CTO HABANA, IGUALMENTE SI DISPARA ITX SANTA BARBARA-BERLIN SE PODR?A REALIZAR CIERRE DE BERLIN DESDE CABECER Y QUEDARIA ENERGIZADO LAS BRISAS YA QUE SE ENCUENTRA ITX CERRADA POR BY PASS 2NS3NS41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:50:48<br><br>17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE L?NEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SE?AL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:23:26<br><br>Informa el personal t?cnico que no se inicia las actividades a la hora programada por lluvia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 13:38:32<br><br> | Para el dia 14/06/2024 se comunica el asistente Anyinson Scarpeta para normalizar topología de los circuitos de la subestación Norcasia. Se realiza apertura del circuito NSA23L14 para para abrir bypass e la interconexión 2NS3NS41 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 08:57:00
8261943 | 935642 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 23:26 | 2024-05-28 23:28 | 0.05 | 177 | 3741 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8228908 | 38250 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 22:20 | 2024-02-29 22:20 | 0.01 | 555 | 3717 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8240162 | 930883 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-09 06:10 | 2024-04-09 06:11 | 0.01 | 559 | 3731 | - | DISPARO EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA IRRA -ALTAMAR 33KV CAUSA DESCONOCIDA, SE ENERGEIZA DESDE IRRA ENRTANDO NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR EL RECO AMR30L11 NO EJECUTO COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA EL RECO AMR30L13 QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL DE S/E AMR. SE LLAMO AL DISPONIBLE DE STO SEBASTIAN MALDONADO Y SE ENVIO AL AT3 JOSE ALEXANDER MURILLO SE REINICIO EL EQUIPO PERO FUE FALLIDO EL CIERRE, SE COORDINO CON CYP CAMILO DEVIA Y REALIZO VARIOS DESCARTES Y NO FUE POSIBLE SE DESPLAZO A LA S/E AMR Y ENCONTRO 2 FUSIBLES DEL TRAFO DE SS.AA Y BATERIAS FALLADAS DEL RECO DE 33KV AMR30L11 SE CAMBIO BARTERIAS Y SE NORMALIZA EL EQUIPO AMR30L11, SE COLOCARON 2X1.AH TR SS.AA Y SE REALIZO APERTURA DEL RECO AMR30L13 QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL DE LA S/E Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-09 10:47:56
8235495 | 929262 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 01:42 | 2024-03-23 01:43 | 0.01 | 559 | 3724 | - | se presenta disparo del int IRR30L12 Altamar ocasionando fuerte reaccion en el sistema, se abre reconectador AMR30L11 irra y se alimenta la subestacion altamar por la Insula, tiempo despues se ensaya el circuito irra altamar 33kv cerrando sin novedad, se normaliza la topologia Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 05:43:01
8263631 | 916184 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 14:55 | 2024-06-03 14:56 | 0.02 | 566 | 3741 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8229304 | 38257 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 02:22 | 2024-03-02 02:23 | 0.01 | 557 | 3722 | - | Disparo circuito 33 kv normal por AR
8254422 | 38743 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:45 | 2024-05-07 20:47 | 0.02 | 559 | 3731 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8257490 | 38798 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 12:04 | 2024-05-17 12:04 | 0.01 | 559 | 3731 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8255526 | 934548 | IRR30L12 | AMR30L11 | 33 | No programada | Error de operación | 2024-05-10 07:26 | 2024-05-10 07:28 | 0.03 | 558 | 3730 | Se llama al grupo de reparaciones de santagueda (David Vargas), se le solicita el favor de ir a la S/E AMR para realizar corte visible en la línea 33kv (Abrir cuchillas de barra y línea). Se le da instrucción a las 7:24 al compañero David Vargas de hacer corte visible al cto 33kv AMR30L13 AMR - INS y se le confirma que el reconectador esta abierto, puede proceder a realizar corte visible. Al momento de realizar la maniobra se escucha en linea un arco y se presenta disparo de la linea 33kv AMR30L11 IRRA y IRR30L12 ALTAMAR por ambos extremos. Informa el tecnico que el reconectador tiene carga, se logra evidenciar que el tecnico abrio las cuchillas del cto que no era AMR30L11 IRRA, las cuchillas que abrio no son las que se le dio instruccion de abrir. Se le pregunto al técnico como se encuentra y su estado de salud y el técnico informa no presento ninguna novedad de salud o accidente, se encuentra bien, informa estar fuera de linea. Se realiza cierre de la linea 33kv AMR30L11 IRRA e IRR30L12 ALTAMAR por ambos extremos y cierra normal. Se le da instruccion de nuevo al tecnico de hacer corte visible al cto 33kv AMR30L13 AMR - INS y confirma tener abierto las cuchillas de barra y linea del cto 3kv AMR30L13 AMR - INS<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-10 08:05:10<br><br>16+46. luego del recorrido a la linea INS-AMR 33 KV se encuentran las siguientes novedades por nodos: B21007: Arbol cobre la linea B21022 y B21025: 02 aisladores fallados B21028-026-030-149: de a 01 aislador pin fallado. para reparar novedades se requiere corte visible en subestacion AMR( grupo de reparaciones) y en subestacion INS se debe aterrizar la linea ( operador)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 17:11:05<br><br>18:45 se abren cuchillas de bypass del reconectador 3IN22R01 y se ensaya el cto 33 kv INS - AMR pero rechaza continuan recorrido ma?ana<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-08 19:03:53<br><br>17:04 SE REALIZA ENSAYO A LA LINEA INS - AMR YA QUE SE ECONTRO AISLADOR PIN EN MAL ESTADO EN EL NODO B21149 PERO RECHAZA, CONTINUA EL RECORRIDO MA?ANA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-08 17:47:39<br><br>SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A ORLANDO GRANADA PERO NO HAY PERSONAL DISPONIBLE PARA RECORRER EL CIRCUITO PORQUE ESTAN EN PUEBLO RICO PARA REALIZAR LABORES PROGRAMADAS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 05:58:22<br><br>QUEDA PENDIENTE LA REVISION DEL CIRCUITO INS - AMR 33 KV POR PARTE DE SYL EN HORAS DE LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 04:31:09<br><br>00:48 ABIERTO SW C23148 INFORMA EL OPERADOR DE LA PLANTA ESMERALDA QUE SE QUEDARON CON LOS SSAA POR 2 FASES Y QYE ASI NO PUEDEN TRABAJAR. SE REALIZA APERTURA DEL SW C23148 Y SE CIERRA LA PLANTA DE EMERGENCIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 04:30:11<br><br>22:13 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO INS30L22 ALTAMAR 33 KV. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 22:15 CERRADO POR ENSAYO EL CIRCUITO INS - AMR 33 KV. 22:18 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO INS30L22 ALTAMAR 33 KV. 22:19 CERRADO POR ENSAYO EL CIRCUITO INS - AMR 33 KV. 22:22 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO INS30L22 ALTAMAR 33 KV. 22:28 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO INS - AMR 33 KV. 22:35 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO INS - AMR 33 KV. 22:41 SE PASAN LOS SSAA DE LA PLANTA ESMERALDA Y SAN FRANCISCO DE 33 A 13.2 KV.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 04:28:25<br><br> | se realiza cambio de aisladores pines en los nodos B21030-B21026-B21027-B21025 , Se ensaya la linea 33kv insula Altamar energizando normal, se verifican medidas, queda pendiente realizar el cambio de otros elementos en mal estado en la red, indica el tecnico que pasara estos datos al programador de la zona para asi realizar la actividad con varios grupos VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-10 18:16:06
8229716 | 927004 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 21:54 | 2024-03-03 21:54 | 0.01 | 58 | 3718 | Informa el tecnico que hay fusible quemado en sección, esta muy alta y poste mojado resbaloso, requiere switcheo para cerrar ya que esta muy peligroso e incomodo el cierre.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-03 21:56:45<br><br> | En la SW E30108 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-03 22:30:03
8251853 | 38702 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:04 | 2024-05-02 01:06 | 0.03 | 558 | 3728 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8263621 | 916184 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 14:53 | 2024-06-03 14:54 | 0.02 | 559 | 3741 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8252930 | 934037 | HER23L15 | D23509 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:42 | 2024-05-03 15:26 | 0.74 | 44 | 3714 | - | 17:26 Se cambia fusible de P100 en la sección D23509 17:00 En el reporte del usuario del nodo D23329 usuario con daño en las instalaciones internas, específicamente en recamara subterránea. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:29:18
8232580 | 38337 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:37 | 2024-03-14 09:39 | 0.04 | 41 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8231197 | 927749 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-10 18:00 | 2024-03-10 18:02 | 0.03 | 41 | 3692 | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. Hasta las cuchillas D14483 llega tensión del circuito LOS NARANJOS y ESTANQUILLO, pendiente realizar la reparación con personal de TCT<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 18:22:12<br><br> | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. pero el cto naranjos continua con una fase en ceros, se recorre encontrando arcos primarios reventados en cuchillas del nodo d14979 y en el nodo d14983, por lo cual se abre reconectador de interconexion 2CA4BQ41 entre cto naranjos y estanquillo, y el grupo cierra localmente reconectador de interconexion bajo carga en el nodo d14720 entre ctos playa rica y naranjos, se abren cuchillas del nodo d14983 para aislar la falla y se cierra nuevamente la interconexion 2CA4BQ41 entre ctos estanquillo y naranjos, quedan todos los usuarios con servicio normal, pendiente reparar arcos primarios en los nodos D14473, D14979 Y D14983 para normalizar topologia. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-10 19:58:27
8223006 | 924086 | HER23L15 | D23509 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-05 13:56 | 2024-02-05 14:15 | 0.32 | 44 | 3679 | - | Se realiza apertura de la SW D23509 para realizar reparación de red secundaria reventada, se usa 1m de cable monopolar 2/0 y 2 conectores DBH-4. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 14:38:29
8217102 | 921463 | DDO30L13 | LMC30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 16:06 | 2024-01-12 16:09 | 0.06 | 220 | 3676 | - | Se presento un evento simultaneo de las siguientes líneas 33kv. Supia hacia el Dorado en amos extremos El Dorado hacia la Merced en Ambos extremos La Merced hacia Riosucio en ambos extremos Se visualiza que la falla comienza con arranques sobre el reconectador de LMC30L13 La Felisa 33kv, y presenta señal Disp. 67 / IFalla de 920A / 1055A / 833A. esto hace se presente un evento sobre el enlace que se tiene para alimentar la S/E E DORADO presentando DNA a esta S/E. Se normaliza cerrando el enlace de Supia el Dorado en ambos extremos, debido a la falta de comunicación del reco LMC30L12 DDO no se pudo normalizar inmediatamente ya que en SP7 se observaba cerrado, con esta condición desde la S/E EL Dorado se ejecuta un comando de cierre al interruptor DDO30L13 pero no ejecuta; se realiza un GI en la IF RTUs y normaliza la comunicación al reconectador LMC30L12 DDO se ejecuta el comando de cierre recibiendo normal se procede a normalizar INT DDO30L13 LMC cerrando y así quedand Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-12 20:01:14 Se devuelve la ODO para ingresar maniobras faltantes. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-12 22:40:45
8259592 | 936127 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 20:08 | 2024-05-22 20:11 | 0.05 | 34 | 0 | se cambia 1x1.0dual trafo D12257 se cambia 2x8at sw d12381<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:26:41<br><br>En la seccion D12273 se repara puente fallado tipo P100 se realiza switcheo de circuito. En el nodo D12241 se encuentra en afloramiento de salida arco volado (conector fallado) se requiere maniobras de circuito para reparar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:02:51<br><br> | se normaliza topología del circuito Graciela CAM23L13 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 04:25:15 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:17:35
8259620 | 936127 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 20:38 | 2024-05-22 20:54 | 0.26 | 34 | 3674 | se cambia 1x1.0dual trafo D12257 se cambia 2x8at sw d12381<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:26:41<br><br>En la seccion D12273 se repara puente fallado tipo P100 se realiza switcheo de circuito. En el nodo D12241 se encuentra en afloramiento de salida arco volado (conector fallado) se requiere maniobras de circuito para reparar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:02:51<br><br> | se normaliza topología del circuito Graciela CAM23L13 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 04:25:15 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:17:35
8237298 | 38452 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:42 | 2024-03-31 08:42 | 0.01 | 73 | 3656 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8239927 | 930806 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-08 10:22 | 2024-04-08 10:25 | 0.04 | 72 | 3658 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AMA23L13 DISP 51N, HACE LOS 3 AR Y QUEDA ABIERTO. SE DESHABILITA AR Y SE HACE ENSAYO DE CIERRE RECHAZANDO DE INMDIATO, SE ENVIA TECNICO A REVISAR. SE RETIRA VARILLA DE HIERRO SOBRE LA LINEA PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W31549 AL W31553. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO AMA23L13 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-08 11:16:05
8239931 | 930806 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-08 10:25 | 2024-04-08 10:31 | 0.09 | 72 | 3658 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AMA23L13 DISP 51N, HACE LOS 3 AR Y QUEDA ABIERTO. SE DESHABILITA AR Y SE HACE ENSAYO DE CIERRE RECHAZANDO DE INMDIATO, SE ENVIA TECNICO A REVISAR. SE RETIRA VARILLA DE HIERRO SOBRE LA LINEA PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W31549 AL W31553. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO AMA23L13 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-08 11:16:05
8261236 | 936563 | ROS23L15 | L0277294 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-26 15:52 | 2024-05-26 17:11 | 1.3 | 25 | 3658 | SE REALIZA SWITCHEOS AL CTO OTUN YA QUE SE ENCUENTRA SECCION UBICADA EN EL TRAMO DE LINEA L0277294 LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA, LA SECCION CON FUSIBLES QUEMADOS PERO LA VELA NO CAE, SE REALIZA SWITCHEO PARA CORREGIR VELAS Y PARA CALZARLAS NUEVAMENTE YA QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 17:14:34<br><br> | SE REALIZA SWITCHEOS AL CTO OTUN YA QUE SE ENCUENTRA SECCION UBICADA EN EL TRAMO DE LINEA L0277294 LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA, LA SECCION CON UNA MALA INSTALACION POR PARTE DE PROTRECCIONES YA QUE INSTALARON UN ALAMBRE DE CALIBRE DELGADO EN VEZ DE CAÑUELA TIPO PUENTE, SE REALIZA SWITCHEO PARA CORREGIR E INSTALAR FUSIBLE TIPO PUENTE DE 100 A Y PARA CALZARLAS NUEVAMENTE YA QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 17:30:34
8220487 | 923253 | AMA30T15 | AMA23T11 | TFP | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-30 07:08 | 2024-01-30 07:11 | 0.05 | 73 | 0 | - | 07:07 Se presenta disparo simultaneo de los interruptores AMA23L15, AMA23L14 Y AMA23T11, se apaga la barra de 13.2 kV, se procede a descargar la subestación, se observa protección actuada en el transformador DIS 51. Se energiza el transformador en vacío y entra normal, se energiza todos los circuitos 13.2 kv y entran normal. El operador local no reporta novedades en patio de la SE, relaciona un posible gallinazo sobre irra- Anserma justo en el momento del evento estaba en la SE y fue lo que logró ver a la salida de irra Anserma. Por ahora no hemos recibido reportes de usuarios con novedades Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-30 08:23:36 Las conclusiones del análisis post operativo de APOE: Se presenta falla inicial sobre el circuito AMA23L14 bifásica a tierra, la cual es despejada de forma correcta por su campo, sin embargo, aparentemente en el despeje de la falla transfiere la falla a AMA23L15 la cual fue despejada correctamente. Esta posible transferencia de falla en caso de darse se ubicaría en estructuras donde se comparte circuito o que estén muy próximos. Por lo tanto se recomienda revisar los primeros tramos del circuito En la revisión post operativa del evento personal de redes encuentra en equipo 2AN4AN51 un ave que aterriza el circuito. Santigo Cardona y Julian Naranjo revisan y ajusta el servidor NTP con la dirección 10.44.87.53. Esta configuración se encontraba desactivada en los reconectadores NOJA de 13.2 kV. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-31 14:31:12
8229308 | 926832 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 02:28 | 2024-03-02 02:29 | 0.02 | 129 | 4639 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8229311 | 926832 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 02:29 | 2024-03-02 02:32 | 0.04 | 129 | 3614 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8239262 | 930532 | PSO23L18 | PSO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 09:28 | 2024-04-05 09:28 | 0.01 | 53 | 3620 | - | PSO23L18 9:10 9:10 PSO23L18 9:27 9:28 SW M55269 10:14 10:35 3F 25 A TIPO T , SE COORDINA FQ SW M55258 10:18 1F 65A TIPO T , RECAHZO 2 F 65A TIPO T SE REALIZA SWICHEO A CTO PSO23L18 PARA CAMBIO DE FUSIBLE DE 65A TIPO T ENW M55258 , AL CERRAR EL CTO LA SW RECHAZA, JIMMY HACE RECORRIDO Y AISALA ARCO PEGADO A LA CRUCETA M55267, SE REALIZA NUEVAMENTE SWICHEO A CTO PSO23L18 PARA CERRAR DE NUEVO LA SW M55258 PERO ÉSTA VUELVE A RECHAZAR, JIMMY CONTINUA CON EL RECORRIDO, SE REALIZA APERTURA DE SW M55269 PARA ENSAYAR SW M55258 , LA SW RECIBE NORMAL , SE RECORRE A PARTIR DEL NODO M55269 SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE COORDINA FUSBLES A LAS SW M55269 CON 3F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 11:31:55
8239241 | 930532 | PSO23L18 | PSO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 09:10 | 2024-04-05 09:11 | 0 | 53 | 3620 | - | PSO23L18 9:10 9:10 PSO23L18 9:27 9:28 SW M55269 10:14 10:35 3F 25 A TIPO T , SE COORDINA FQ SW M55258 10:18 1F 65A TIPO T , RECAHZO 2 F 65A TIPO T SE REALIZA SWICHEO A CTO PSO23L18 PARA CAMBIO DE FUSIBLE DE 65A TIPO T ENW M55258 , AL CERRAR EL CTO LA SW RECHAZA, JIMMY HACE RECORRIDO Y AISALA ARCO PEGADO A LA CRUCETA M55267, SE REALIZA NUEVAMENTE SWICHEO A CTO PSO23L18 PARA CERRAR DE NUEVO LA SW M55258 PERO ÉSTA VUELVE A RECHAZAR, JIMMY CONTINUA CON EL RECORRIDO, SE REALIZA APERTURA DE SW M55269 PARA ENSAYAR SW M55258 , LA SW RECIBE NORMAL , SE RECORRE A PARTIR DEL NODO M55269 SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE COORDINA FUSBLES A LAS SW M55269 CON 3F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 11:31:55
8262383 | 936915 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 07:32 | 2024-05-30 07:32 | 0.01 | 79 | 3620 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA PORTAFUSIBLE CAIDO EN SW C41102, SE REALIZA SWITCHEO DE CTO CHA23L18 SE CIERRA PORTAFUSIBLE Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO, NO QUEMO FUSIBLE, QUEDO SERVICIO NORMAL A LAS 07:32 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 07:54:41
8264711 | 937695 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 14:34 | 2024-06-07 14:36 | 0.03 | 79 | 0 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8264754 | 937695 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 17:45 | 2024-06-07 17:45 | 0.01 | 79 | 3624 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8231330 | 927757 | CHI23L17 | 2CH5CH71 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 11:42 | 2024-03-11 11:44 | 0.03 | 70 | 3593 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8240776 | 931190 | PSO23L13 | 2MM1PS31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:49 | 2024-04-11 14:50 | 0.01 | 63 | 3597 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 14:13 | 0.07 | 62 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240870 | 931190 | PSO23L13 | CH6PS3S1 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 16:04 | 2024-04-11 16:04 | 0 | 62 | 3596 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240777 | 931190 | CHI23L16 | CHI23L16 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:50 | 2024-04-11 14:50 | 0 | 62 | 5876 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8219229 | 38010 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 03:57 | 2024-01-23 03:59 | 0.02 | 532 | 3572 | - | DISPAROS CTOS 33 KV, NORMAL POR ENSAYO, CAUSA DESCONOCIDA.
8223983 | 924489 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-09 06:37 | 2024-02-09 06:37 | 0 | 283 | 3545 | 22:39 SE PRESENTA DISPARO DE LA LINEA 33 KV NSA - FLORENCIA , RECAHZA AR, SE ENSAYA CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO, INMEDIATAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON LA S/E FLORENCIA LO QUE NO PERMITE REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE FORMA REMOTA, DESPUES DE VARIOS INTENTOS LLAMANDO A LOS TECNISO DE FLORENCIA SE LOGRA COMUNICACION CON CARLOS AYENDE EL CUAL SE DESPLAZA A LA S/E FLORENCIA Y ABRE LOCALMENTE EL RECONECTADOR FLR23T11 GENERAL 13.2 KV Y ABRE RECONECTADO FLR23L15 CTO SANTA BARBARA, SE CIERRA CTO PSV23L13 ARBOLEDA EL CUAL ESTABA INTERCONECTADO CON CTO CRISTALES POR ODO PROGRAMADA, PARA ALIMENTAR BARRA 13.2 KV Y ASU VEZ ALIMENTAR CTO FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE, Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FL5NSA41 ENTRE SANTA BARBARA Y BERLIN, DE ESTE MODO QUEDA INTERCONECTADA TODA LA S/E FLORENCIA. PENDIENTE RECORRER LINEA 33 KV NSA - FLR EN LA MAÑANA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 00:05:38<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. EN LA MAÑANA SE REALIZA ENSAYO A LINEA NSA30L11 FLORENCIA ENTRANDO NORMAL SE ESPERA UNOS MINUTOS SE SOSTIENE SIN NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DE S/E FLORENCIA. CARLOS AYENDE REALIZA RECORRIDO A LA LINEA 33 KV Y SE EVIDENCIA EN EL NODO B80292 UN DPS FALLADO Q SE AISLO AL PARECER EN EL ULTIMO ENSAYO Y LA LINEA ENTRO NORMAL. SE NORMALIZAN TRF E51467/E51165 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 12:04:53
8223962 | 924489 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 22:43 | 2024-02-08 23:54 | 1.19 | 283 | 4272 | 22:39 SE PRESENTA DISPARO DE LA LINEA 33 KV NSA - FLORENCIA , RECAHZA AR, SE ENSAYA CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO, INMEDIATAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON LA S/E FLORENCIA LO QUE NO PERMITE REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE FORMA REMOTA, DESPUES DE VARIOS INTENTOS LLAMANDO A LOS TECNISO DE FLORENCIA SE LOGRA COMUNICACION CON CARLOS AYENDE EL CUAL SE DESPLAZA A LA S/E FLORENCIA Y ABRE LOCALMENTE EL RECONECTADOR FLR23T11 GENERAL 13.2 KV Y ABRE RECONECTADO FLR23L15 CTO SANTA BARBARA, SE CIERRA CTO PSV23L13 ARBOLEDA EL CUAL ESTABA INTERCONECTADO CON CTO CRISTALES POR ODO PROGRAMADA, PARA ALIMENTAR BARRA 13.2 KV Y ASU VEZ ALIMENTAR CTO FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE, Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FL5NSA41 ENTRE SANTA BARBARA Y BERLIN, DE ESTE MODO QUEDA INTERCONECTADA TODA LA S/E FLORENCIA. PENDIENTE RECORRER LINEA 33 KV NSA - FLR EN LA MAÑANA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 00:05:38<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. EN LA MAÑANA SE REALIZA ENSAYO A LINEA NSA30L11 FLORENCIA ENTRANDO NORMAL SE ESPERA UNOS MINUTOS SE SOSTIENE SIN NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DE S/E FLORENCIA. CARLOS AYENDE REALIZA RECORRIDO A LA LINEA 33 KV Y SE EVIDENCIA EN EL NODO B80292 UN DPS FALLADO Q SE AISLO AL PARECER EN EL ULTIMO ENSAYO Y LA LINEA ENTRO NORMAL. SE NORMALIZAN TRF E51467/E51165 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 12:04:53
8240166 | 928613 | PRA23L12 | PRA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-09 07:26 | 2024-04-09 17:51 | 10.41 | 61 | 3560 | - | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES AL CIRCUITO PRA23L12 (DNA TOTAL PRA23L12S) ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN,EYR Y MANTENIMEINTO. DEBIDO A QUE ESTE CTO ESTA DENTRO DEL PIR Y SE PUEDE EXCLUIR POR LO TANTO SE TENDRA TRABAJOS DE APROVECHAMIENTO. REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO3PA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL 17:53 Se ejecuta labores sin novedad, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-09 17:53:53
8267595 | 938414 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:32 | 2024-06-15 06:33 | 0.02 | 64 | 3566 | - | SW W34125 1X25T SE HACE SWICHEO AL CTO PARA EL CIERRE DE LA SECCION. POR MUCHA LLUVIA. SW W34694 3X25T 07:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 11:13:17 SW W34125 1X25T SE HACE SWICHEO AL CTO PARA EL CIERRE DE LA SECCION. POR MUCHA LLUVIA. SW W34694 3X25T 07:35 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 09:00:42
8216131 | 920950 | PRA23L12 | PRA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-06 19:39 | 2024-01-06 20:25 | 0.77 | 60 | 3544 | 19:39: ABIERTOS CIRCUITOS DE 13,2 KV LA MATRACA Y CASTILLA BARTOLO CON CORTE VISIBLE EN SECCIONADORES Y, ABIERTO 23T11 PARA REPARAR COLILLA FASE B BAJANTE REVENTADA EN CTO LA MATRACA A CARGO DE ELIECER LOPEZ CON APOYO EN SITIO DE ROBERTO MORALES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 19:45:29<br><br>18:57: Reporta Roberto Morales que hay Bajante de colilla reventada en Circuito PRA23L12(La Matraca), se requiere apagar los 2 circuitos para poder reparar; est? acompa?ando al T?cnico Eli?cer L?pez para hacer la reparaci?n; van a preparar todo mientras, desde Sala Monitoreo, coordinan apertura de la puerta para poder ingresar; se genera ODT Emergencia 920950; pendientes de la indicaci?n de Roberto para proceder con el apag?n de los circuitos de 13,2 kv. Corrientes circuito PRA23L12: F124 Am; F20 Am y, F325 Am.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 19:11:54<br><br> | 19:39 A 20:25: ABIERTOS CTOS CASTILLA BARTOLO Y LA MATRACA(CON CORTE VISIBLE ISO BB 1 E ISO LINE). 19:41 A 20:20: ABIERTO PRA23T11 PARA REPARAR COLILLA REVENTADA EN BAJANTE FASE B CTO LA MATRACA(PRA23L12).REPORTA ROBERTO MORALES QUE LOS JUEGOS DE CUCHILLAS DE LÍNEA Y BARRA DE AMBOS CIRCUITOS DE 13.2 KV, ESTÁN EN MUY MAL ESTADO, EQUIEREN CAMBIO; ASÍ MISMO, SE EVIDENCIÓ PUNTO CALIENTE EN SALIDA CTO CASTILLA BARTOLO, PRA23L13.20:30:35 A 20:35:58: D51N, DISP FASE R, D51 Y DOSP ETAPA 1 CTO LA MATRACA; INFORMA ROBERTO QUE AL PARECER UNA DE LAS CUCHILLAS DE LÍNEA QUEDÓ MAL CERRADA; ABREN Y CIERRAN DE NUEVO CUCHILLAS ISO LINE Y SE CIERRA DE NUEVO CIRCUITO PRA23L12; SE VAN A QUEDAR OTRO RATO EN LA SUBESTACIÓN PARA HACERLE SEGUIMIENTO AL CTO LA MATRACA. 21:00: SE RETIRAAN DE LA S/E, CONTINUO NORMAL CTO LA MATRACA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 21:28:28 CORREGIR MANIOBRAS QUE NO CAYERON AL SGO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 22:58:40
8216146 | 920950 | PRA23L12 | PRA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-06 20:31 | 2024-01-06 20:36 | 0.09 | 60 | 3544 | 19:39: ABIERTOS CIRCUITOS DE 13,2 KV LA MATRACA Y CASTILLA BARTOLO CON CORTE VISIBLE EN SECCIONADORES Y, ABIERTO 23T11 PARA REPARAR COLILLA FASE B BAJANTE REVENTADA EN CTO LA MATRACA A CARGO DE ELIECER LOPEZ CON APOYO EN SITIO DE ROBERTO MORALES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 19:45:29<br><br>18:57: Reporta Roberto Morales que hay Bajante de colilla reventada en Circuito PRA23L12(La Matraca), se requiere apagar los 2 circuitos para poder reparar; est? acompa?ando al T?cnico Eli?cer L?pez para hacer la reparaci?n; van a preparar todo mientras, desde Sala Monitoreo, coordinan apertura de la puerta para poder ingresar; se genera ODT Emergencia 920950; pendientes de la indicaci?n de Roberto para proceder con el apag?n de los circuitos de 13,2 kv. Corrientes circuito PRA23L12: F124 Am; F20 Am y, F325 Am.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 19:11:54<br><br> | 19:39 A 20:25: ABIERTOS CTOS CASTILLA BARTOLO Y LA MATRACA(CON CORTE VISIBLE ISO BB 1 E ISO LINE). 19:41 A 20:20: ABIERTO PRA23T11 PARA REPARAR COLILLA REVENTADA EN BAJANTE FASE B CTO LA MATRACA(PRA23L12).REPORTA ROBERTO MORALES QUE LOS JUEGOS DE CUCHILLAS DE LÍNEA Y BARRA DE AMBOS CIRCUITOS DE 13.2 KV, ESTÁN EN MUY MAL ESTADO, EQUIEREN CAMBIO; ASÍ MISMO, SE EVIDENCIÓ PUNTO CALIENTE EN SALIDA CTO CASTILLA BARTOLO, PRA23L13.20:30:35 A 20:35:58: D51N, DISP FASE R, D51 Y DOSP ETAPA 1 CTO LA MATRACA; INFORMA ROBERTO QUE AL PARECER UNA DE LAS CUCHILLAS DE LÍNEA QUEDÓ MAL CERRADA; ABREN Y CIERRAN DE NUEVO CUCHILLAS ISO LINE Y SE CIERRA DE NUEVO CIRCUITO PRA23L12; SE VAN A QUEDAR OTRO RATO EN LA SUBESTACIÓN PARA HACERLE SEGUIMIENTO AL CTO LA MATRACA. 21:00: SE RETIRAAN DE LA S/E, CONTINUO NORMAL CTO LA MATRACA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 21:28:28 CORREGIR MANIOBRAS QUE NO CAYERON AL SGO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 22:58:40
8270818 | 936368 | AZA23L13 | AS3MM1S1 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-23 15:56 | 2024-06-23 15:56 | 0.01 | 79 | 3542 | - | SE HACE LA CONEXIÓN DE CABLE XLPE. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:31:37
8270525 | 936368 | MTO23L21 | MTO23L21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-23 07:06 | 2024-06-23 07:08 | 0.03 | 78 | 3542 | - | SE HACE LA CONEXIÓN DE CABLE XLPE. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:31:37
8233934 | 926540 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 06:19 | 2024-03-19 19:32 | 13.22 | 69 | 0 | - | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ISABELA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D13422 AL D13464 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 2 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D13878 AL D13012 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 3 CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL NODO D13894 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14957 Y D14958 DEL CTO ROS23L13_PLAYA RICA (CONDENAR EN SECCIÓN D14965 ITX ROS23L12 SE CUMPLE LA ORDEN CON LA NOVEDAD Q SE RETRASA LA NORMALIZACION POR LAS LLUVIAS DE LA ZONA Q IMPIDIERON NORMALIZAR OPORTUNAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 19:38:44
8270494 | 939302 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 23:27 | 2024-06-22 23:28 | 0.03 | 144 | 3509 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:41 | 0.16 | 144 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270492 | 939302 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 23:19 | 2024-06-22 23:21 | 0.03 | 144 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8261063 | 933673 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-26 07:02 | 2024-05-26 07:02 | 0 | 144 | 3500 | 10:52 se da inicio a realizar maniobras de devolución, se abren circuitos ENE23L13 Y ENE23L15, se cierran secciones M63832 Y M61863, se encuentra personal fuera de línea y se finalizan actividades normalizando topologia de los circuitos ENE23L13 y ENE23L15. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:43:10<br><br>10:52 se comunica t?cnico Robinson Osorio e informa que Eugenio Tamayo se encuentra fuera de zona de trabajo, requiere autorizaci?n para continuar con maniobras de cierre.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:40:53<br><br>10:11 SE COMUNICA TECNICO ROBINSON OSORIO PARA SOLICITAR CIERRE DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ENE23L13, SE REQUIERE CONFIRMAR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 10:28:44<br><br>07:16 SE COMUNICA EUGENIO TAMAYO PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE CUENTA CON LOS GRUPOS DE ALVARO IVAN PARADA DE TCT Y ROBINSON OSORIO DE SUBTERRANEA, SE DESHABILITAN AR DE LOS CIRCUITOS ENE23L15, AZA23L17, AZA23L18 Y 2EN13R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 07:26:10<br><br>se deja abierta la orden porque a la hora no se pueden hacer maniobras locales por seguridad.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 18:19:55<br><br> | actividades programadas para Conexión de cable XLPE con grupo de subterránea sector la escombrera, barrio la enea, circuitos ENE23L13 y ENE23L15, en los afloramientos estará el grupo de TCT realizando mantenimiento. las actividades se finalizan el día de hoy 27/05/2024 debido a no tener condiciones seguras para finalizar la noche anterior, el día de hoy se realiza medición de secuencia de fases y cierre de puentes, se cumplen los alcances propuestos y se finalizan actividades asociadas. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:45:33
8260100 | 38849 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 17:25 | 2024-05-23 17:27 | 0.04 | 144 | 3500 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:59 | 0.11 | 144 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8261346 | 933673 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-27 11:04 | 2024-05-27 11:04 | 0 | 144 | 3500 | 10:52 se da inicio a realizar maniobras de devolución, se abren circuitos ENE23L13 Y ENE23L15, se cierran secciones M63832 Y M61863, se encuentra personal fuera de línea y se finalizan actividades normalizando topologia de los circuitos ENE23L13 y ENE23L15. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:43:10<br><br>10:52 se comunica t?cnico Robinson Osorio e informa que Eugenio Tamayo se encuentra fuera de zona de trabajo, requiere autorizaci?n para continuar con maniobras de cierre.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:40:53<br><br>10:11 SE COMUNICA TECNICO ROBINSON OSORIO PARA SOLICITAR CIERRE DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ENE23L13, SE REQUIERE CONFIRMAR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 10:28:44<br><br>07:16 SE COMUNICA EUGENIO TAMAYO PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE CUENTA CON LOS GRUPOS DE ALVARO IVAN PARADA DE TCT Y ROBINSON OSORIO DE SUBTERRANEA, SE DESHABILITAN AR DE LOS CIRCUITOS ENE23L15, AZA23L17, AZA23L18 Y 2EN13R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 07:26:10<br><br>se deja abierta la orden porque a la hora no se pueden hacer maniobras locales por seguridad.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 18:19:55<br><br> | actividades programadas para Conexión de cable XLPE con grupo de subterránea sector la escombrera, barrio la enea, circuitos ENE23L13 y ENE23L15, en los afloramientos estará el grupo de TCT realizando mantenimiento. las actividades se finalizan el día de hoy 27/05/2024 debido a no tener condiciones seguras para finalizar la noche anterior, el día de hoy se realiza medición de secuencia de fases y cierre de puentes, se cumplen los alcances propuestos y se finalizan actividades asociadas. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:45:33
8221703 | 38077 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:58 | 2024-02-02 16:01 | 0.05 | 45 | 3480 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR ENSAYO, SE COORDINA CON PERSONAL QUE ESTABA SOBRE EL CIRCUITO E INFORMAN QUE NO TUVIERON INCONVENIENTES E INDICAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA
8255490 | 934798 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 20:24 | 2024-05-09 20:25 | 0.02 | 142 | 3495 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW M61409 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 20:32:43<br><br> | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LAS REDES MT , SE ENCONTRÓ ABIERTA LA SW M61381, SWE RETIRO ARBOL SE HACE SWITCHEO A CTO ENE23L13 SE CIERRA SW M61381 SE CIERRA CTO NUEVAMENTE Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 19:55:59 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 20:53:43
8255466 | 934798 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 19:20 | 2024-05-09 19:21 | 0.01 | 142 | 3495 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW M61409 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 20:32:43<br><br> | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LAS REDES MT , SE ENCONTRÓ ABIERTA LA SW M61381, SWE RETIRO ARBOL SE HACE SWITCHEO A CTO ENE23L13 SE CIERRA SW M61381 SE CIERRA CTO NUEVAMENTE Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 19:55:59 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 20:53:43
8261604 | 936657 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:40 | 2024-05-28 02:01 | 0.36 | 45 | 6480 | - | se presenta disparo del circuito RIO23L12 Fundadores, Rechaza Ar y ensayo, por fuerte tormenta electrica en la zona, se espera un tiempo estimado a que pase la tormenta, se abre reconectador de cumulos, se ensaya el circuito entrando normal, se realiza ensayo al reconectador de cumulos cerrando sin novedad. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-28 02:08:57
8224071 | 38121 | QHI23L11 | QHI23L11 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 10:00 | 2024-02-09 10:00 | 0 | 67 | 3439 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8233652 | 38365 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 11:52 | 2024-03-18 11:54 | 0.04 | 145 | 3447 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8241527 | 38542 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 08:41 | 2024-04-14 08:42 | 0.03 | 125 | 3453 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8263486 | 936281 | SUP23L16 | SUP23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:25 | 2024-06-03 17:43 | 11.32 | 50 | 3464 | INFORMA HEBER MORALES QUE SE RETRASA CIERRE DE CTOS CRUZ HELECHO Y LA CLARA YA QUE LOS GRUPOS DE EXPANSION AUN SE ENCUENTRAN TRABAJANOD Y CTO NUEVO MARMATO YA QUE NO HAN TERMINADO DE REPARAR EL PENDIENTE DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:18:27<br><br>INFORMA HEBER JAIME QUE SE VA REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), DEL PENDIENTE 22748<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:08:58<br><br>SE COORDINA FUSBLES EN LAS SIGUIENTES SECCIONES W64246 3 DE 25 A T W65733 2 DE 40 A T W65738 2 DE 20 A T W65487 3 PUENTECA?UELAS DE 100 A T Y 1 POTAFUSIBLE W67018 3 DE 40 A T W67078 2 DE 10 A T W66066 1 DE 20 A T W66033 5 DE 30 A T W66034 2 DE 10 A T W66078 2 DE 30 A T POR OPORTUNIDAD YA QUE LOS CTOS ESTAN DESENERGIZADOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 17:21:33<br><br>INFORMA HEBER MORALES QUE NO ES NECESARIO ABRIR CTO DDO23L13 MOLINOS YA QUE HAY UN DA?O EN CTO NUEVO MARMATO POR LO TANTO NO ALCANZA A TRABAJR SOBRE CTO MOLINOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:29:36<br><br> | NOTAS: MANIOBRAS POR 33 KV QUEDARON EN ODT 916184. NO FUE NECESARIO ABRIR CTO MOLINOS. REPORTA HEBERT J. MORALES QUE EN CTO LA CLARA, EL TRF W66133, QUEDO ABIERTO POR LINEA NEUTRO REVENTADA, PERSONAL DE EXPANSION NO LO PUDO NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:03:53 SE REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. Y REPARA ENTRE LOS NODOS W65785-759 CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 48019 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 08:10:25
8262040 | 936824 | RIO30L16 | SUP30L11 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 10:36 | 2024-05-29 11:12 | 0.6 | 50 | 4937 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8215510 | 920620 | QHI23L11 | W40003 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-03 07:59 | 2024-01-03 09:11 | 1.2 | 67 | 3429 | - | SE NORMALIZA SW W40003 CON 3 FUSIBLES DE 50 AMP T AVE IMPACTO LA RED Y GENERO LA FALLA. LA SW W40003 REALMENTE SON LAS CUCHILLAS GENERALES DEL CTO SAN ANDRES NO DEBERIAN LLEVAR COORDINACION DE FUSIBLE, EN EL SISTEMA APARECE UNA SW W40007 SIN COORDINACION DE FUSIBLE PERO INDICA EL TECNICO Q ESTA SW NO EXISTE EN TERRENO. POR FAVOR TENER EN CUENTA Y VERIFICAR PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-03 09:48:04
8220527 | 923260 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 08:41 | 2024-01-30 10:58 | 2.29 | 66 | 6049 | Continua trabajos de poda en el sector Alirio Arroyave, hay mucha vegetación. No requiere prevención del AR de circuitos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 15:54:29<br><br>14:28: REPORTA EUGENIO TAMAYO QUE EL GRUPO DE WALTER RIVERA VA A PRESTAR APOYO CON LA PODA DE ARBOL ENTRE PLAZA DE TOROS Y SANTA SOFIA PARA TERMINAR MAS RAPIDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 14:32:53<br><br>11:48: INFORMA ALIRIO ARROYAVE QUE VANA PRESTAR APOYO RERTIRANDO ARBOL DE LA RED(PAUSAN ODT PROGRAMADA 923219).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:52:03<br><br>11:31: INFORMA JORGE CARDONA QUE HACIA ASTURIAS HAY ARBOL SOBRE LA RED, LO VAN A RETIRAR PARA NORMALIZAR SW M2897 Y, YA CERRARON CORTE VISIBLE DE LA ITX CHIPRE CON P/TOROS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:33:05<br><br>10:56 A 10:58; SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR LA M12057 Y, QUEDA ABIERTA LA M12897 A LA CUAL LE ENCONTRARON UN FQ DE 6T. 11:20: SE RETIRA DE ESTA ODT ALVARO I. PARADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:23:05<br><br>10:20: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12057 PERO RECHAZO AL CERRARLO(SE MAQUEO MUY DURO LA ESTRUCTURA, VA A REVISAR), ABREN DE NUEVO SW M12057 Y SE CIERRAT CTO PLAZA DE TOROS A ALS 10:24; SE LE RECORDO A ALVARO GIRALDO REPORTE DE TRF EXPLOTADO EN EL M12888.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:27:36<br><br>9:40: ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO REVENTADA EN EL M12057, GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA(QUIEN PAUSO ODT PROGRAMADA 922826 SOBRE CTO CLINICAS Y SE HABILITO RECIERRE DE DICHO CTO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:53:00<br><br>SE CORRIGEN NODOS DE NORMALIZACION TOPOLOGIA EN HOSPITAL SANTA SOFIA: ABREN EL M20086 Y CIERRAN EN M20982(NOTA: NO ESTABAN ACTUALIZADAS LAS MANIOBRAS DE LA ITX)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:51:27<br><br>NOTA: A LAS 09:17 SE NORMALIZA TOPOLOGIA CON HOSPITAL SANTA SOFIA(ABIERTAS CUCHILLAS M20033 Y CERRADO RECO M20982 LAS CUALES NO ESTABAN ACTUALIZADAS) YA QUE EL HOSPITAL ESTABA POR CTO PLAZA DE TOROS; MANIOBRAS REALIZADAS POR M3 A CARGO DE JORGE CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:36:32<br><br>9:07: ABIERTAS CUCHILLAS DEL M12897(ALVARO GIRALDO) PARA AISLAR LA FALLA Y ENERGIZAR CTO PLAZA DE TOROS, ASI MISMO HACEN CORTE VISIBLE EN ITX CTOS PLAZA DE TOROS CON CTO CHIPRE PARA FACILITAR LA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL M12057 CON GUPO TCT Y, SE SOLICITO A JORGE CARDONA UBICARE EN HOSPITAL SANTA SOFIA PARA CAMBIARLOS PARA CTO LA FRANCIA(09:10 ARC OFF CTO LA FRANCIA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:14:54<br><br>08:56: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN TRF EXPLOTADO EN EL M12888 Y, A SU VEZ, INFORMA QUE HAY CABLE DE GUARDA REVENTADO EN EL M12057 YA INFORMO A EUGENIO TAMAYO PARA QUE ENVIE GRUPO TCT U OTRO RECURSO. NOTA: INDICA JOHN J. GARCIA QUE EL HOSPITAL SNAT SOFIA ESTA POR PLAZA DE TOROS, SE PUEDE APROVECHAR PARA PASARLO DE NUEVO A LA FRANCIA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:01:34<br><br>08:50: SE INFORMA AL CONTAC CENTER LA NOVEDAD CON CTO PLAZA DE TOROS. 08:52: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN DE LA CLL 15 CRA 26 ESCUCHARON FUERTE EXPLOSION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:54:33<br><br>08:40: D50N ETAPA 1, RECHAZO RECIERRE Y SE SINTIO MUY FUERTE EN SUB MTO, SEGUN NOS INFORMA EUGENIO TAMAYO QUIEN SOLICITA ENVIAR AL M3 Y A ALVARO GIRALDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:47:12<br><br> | Se finaliza actividad de poda en el sector. Queda servicio y red normal. Ver mas notas en bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:09:31 se omite apertura de sw M12897 segun reporte de Eugenio Tamayo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:51:37
8219909 | 922997 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 11:00 | 2024-01-26 11:02 | 0.04 | 93 | 3406 | PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:19:36<br><br>EN EL NODO M45637 CTO PANAMERICANA SE ENCUENTRAN 2 ARCOS PRIMARIA REVENTADOS EN NODO M44368 ITX 2AS8EN31 SE ENCUENTRA 1 ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:21:57<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO CTOS AZA23L17 PANAMERICANA - ENE23L13 LIBERTAD Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 EL CUAL REALIZA VARIOS AR. SE ENSAYA CTO PANAMERICANA ENTRA NORMAL SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y SE ENSAYA CTO LIBERTAD Y ENTRA NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:16:49<br><br>COLILLAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO M44368 SECTOR ALTO DEL PERRO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 12:17:10<br><br> | MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637 Y EN RECONECTADOR DE ITX 2AS8EN31 SE REPARA OTRO ARCO PRIMARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:47:08
8220678 | 923324 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 16:20 | 2024-01-30 16:43 | 0.39 | 93 | 3406 | En recorrido se encuentra árbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del árbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>En recorrido se encuentra ?rbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del ?rbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>Se retiran 2 guaduas enredadas entre 2 l?neas en el nodo M14777 y se normaliza el circuito. Pero se vuelve a presentar disparo, continua en recorrido por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:10:34<br><br>Se presentan disparos del circuito AZA23L17 Panamericana y se hacen 2 ensayos entrando normal. Pero al momento vuelve y se presenta falla por lo que se deja abierto y se env?a personal al sitio para confirmar estado del circuito, ya que no se han presentado lluvias ni novedades.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:34:49<br><br> | Se realizan maniobras sobre la SW M45817 para realizar poda de árbol en el tramo de red 66245 nodos M14481 al M14767, también se realiza poda de arbusto en el nodo M14424. Se realiza switcheo y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 18:39:24 SE AJUSTAN MANIOBRAS POR ENSAYO NO EXITOSO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-31 08:18:48
8215657 | 920737 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-04 06:41 | 2024-01-04 06:44 | 0.05 | 94 | 3406 | - | DISPARO DEL CIRCUITO PANAMERICANA Y SE NORMALIZA POR ENSAYO DESPUES DE COORDINAR CON PLANTA SAN CANCIO. REPORTES DE USUARIOS DONDE INFORMAN QUE GALLINAZO OCASIONA LA FALLA SW M14362 1X40T 08:11 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 08:39:18
8220671 | 923324 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 16:06 | 2024-01-30 16:16 | 0.15 | 93 | 3406 | En recorrido se encuentra árbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del árbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>En recorrido se encuentra ?rbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del ?rbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>Se retiran 2 guaduas enredadas entre 2 l?neas en el nodo M14777 y se normaliza el circuito. Pero se vuelve a presentar disparo, continua en recorrido por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:10:34<br><br>Se presentan disparos del circuito AZA23L17 Panamericana y se hacen 2 ensayos entrando normal. Pero al momento vuelve y se presenta falla por lo que se deja abierto y se env?a personal al sitio para confirmar estado del circuito, ya que no se han presentado lluvias ni novedades.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:34:49<br><br> | Se realizan maniobras sobre la SW M45817 para realizar poda de árbol en el tramo de red 66245 nodos M14481 al M14767, también se realiza poda de arbusto en el nodo M14424. Se realiza switcheo y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 18:39:24 SE AJUSTAN MANIOBRAS POR ENSAYO NO EXITOSO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-31 08:18:48
8224525 | 924734 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:23 | 2024-02-11 14:39 | 1.27 | 93 | 3401 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8224631 | 924771 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 08:27 | 2024-02-12 08:30 | 0.04 | 93 | 3401 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224600 | 924705 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 18:12 | 2024-02-11 18:21 | 0.16 | 108 | 3382 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8224499 | 924705 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 08:06 | 2024-02-11 08:07 | 0.01 | 108 | 3382 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8215979 | 920887 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 19:13 | 2024-01-05 19:15 | 0.03 | 143 | 3382 | 20:31 INFORMA AT FRANCISCO RUIZ REVISA SECTOR DE MILAN NO SE ENCONTRO NADA RARO - SE LLAMA USUARIO Y SE REVSIA EN SITIO Y NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:30:57<br><br>20:28 A 21:25 ING SANTIAGO CARDONA REVISA EVENTOS SUBESTACION ALTA SUIZA ENCUENTRA QUE DISPARO REAL DE CIRCUITO ASRANJUEZ COMPARTE RUTA DE DISPARO CON RELE DE FRECUENCIA DE CIRCUITOS PASLOGRANDE Y LA CUMBRE - SE HACE CORRECTIVO CON DIODOS Y QUEDA PENDIENTE SEMANA ENTRANTE HACER PRUEBAS EFECTIVAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:28:09<br><br>19:12:58 DISPARA 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE?AL DISP 50N - 51N 19:13 A 19:17 dispara simultaneo de AZA23L13 PALOGRANDE SE?AL ARRAN 51 - 51N - AZA23L15 LA CUMBRE SE?AL ARRAN 51 - 51N Y AZA23L18 ARANJUEZ CON CARGA DE LIBERTAD RECHAZA AR2 SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - DISP 50N ETAPA 1 - 19:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD - 19:32 INFORMA BOMBEROS MANIZALES JULIAN ARCE TF EN CORTO GENERANDO LLAMAS EN ALTO EL PERRO CONTIGUA A MILAN<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:10:57<br><br> | se hacen pruebas efectivas a las celdas de AZA23L13-15-18, corrigiendo la causa de disparo silmultaneo de los ctos antes nombrados ( cableado en rele de frecuencia de la barra 13.2 kv. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 22:02:52
8215483 | 920533 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-03 06:00 | 2024-01-03 06:00 | 0.01 | 143 | 3382 | - 16:00 cerrados arcos primarios TRAMO 22787 ENTRE M61021 A M61020 ENE23L13 La Libertad <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 20:56:00<br><br>- QUEDA PENDIENTE DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD- MANIOBRAS SE HACEN MA?ANA A LAS 06:00 HORAS - ABIR 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD Y CERRAR ENE23L13 LA LIBERTAD - SE COORDINA CON JHON JAIRO GARCIA DE MAI PARA PARA PODER COORDINAR CON LOS CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 18:30:10<br><br>- 09:47 A 17:35 ABIERTO ENE23L15 ENEA - 16:00 CIERRAN ARCOS PRIMARIOS TRAMO M22784 ENE23L15 ENEA - 16:00 INSTALAN CUCHILLA DE 600 AMPERIOS TRAMO 22811 M61871 A M61861 ENE23L13 LA LIBERTAD - 17:20 CERRADA SW M61022 ENE23L13 LA LIBERTAD - 17:28 INSTALAN CUCHILLA DE 600 AMPERIOS TRAMO 22813 ENTRE M63872 A M63870 ENE23L15 LA ENEA - 17:33 ABIERTO INTERCONEXION 2AS7EN51 PANAMERICANA LA ENEA Y ABIERTA INTERCONEXION 2EN5EN61 LA ENEA LA FLORIDA - 17:34 CERRADA SW M63043 ENE23L15 LA ENEA - 17:35 CERRADO ENE23L15 LA ENEA SE HACE PODA DE VEGETACION ENTRE SUBESTACION Y M63013 - INSTALA 1 H DE 16 METROS EN M63013 - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 18:24:01<br><br> | se normaliza topologia de ENE23L13 detalles en bitacora de ejecutandose. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-03 06:04:51
8232545 | 926999 | MLA23L13 | 2ML3VC31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 07:54 | 2024-03-14 07:56 | 0.03 | 134 | 3381 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8241467 | 928568 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:14 | 2024-04-14 06:17 | 0.05 | 65 | 5987 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241825 | 928568 | MTO23L18 | 2CH7MM81 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:00 | 2024-04-14 18:02 | 0.04 | 65 | 3380 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8265443 | 937906 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 13:06 | 2024-06-10 13:54 | 0.78 | 65 | 0 | se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:03:09<br><br>dispara cto mto23l18 ( disp 51n 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 13:46:32<br><br> | dispara cto mto23l18 ( disp 51n - 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal en el nodo m12165 un vehiculo golpea un templete y hace que se muevan las redes; en el nodo m12006 se des entorcha red primaria. se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:50:55
8254674 | 934588 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 07:52 | 2024-05-08 09:04 | 1.2 | 97 | 5092 | - | SE REQUIRIO DESLATRAR CARGA DE LA SUBESTACIÓN MARMATO, E PROCEDE A: 07:51: 54 ABRIR CTO MTO23L12 07:52:00 CERRA ITX 2MA6MM21 07:52:03 SALE EN FALLA CTO MAN23L16 07:57:25 SE CIERRA CTO MAN23L16 Y RECHAZA 07:57:45 SE ABRE ITX 2MA6MM21 07:57:56 SE CIERRA MTO23L12 SE REALIZA RECORRIDO DE FALLA SOBRE CTO MAN23L16, EN EL NODO M20087, M20927, M20092 SE RETIRAN ARBOLES QUE ESTABAN SOBRE LA RED MT A LAS 09:08 09:10:00 SE CIERRA CTO MAN23L16 ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:29:18
8244321 | 38589 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:58 | 2024-04-19 03:58 | 0 | 97 | 3370 | - | 00:23 DISPARA MAN3OL23 CHINCHINA POR ENSAYO Y CHA30L11 MANIZALES POR AR
8243550 | 931946 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 10:52 | 2024-04-18 10:54 | 0.03 | 97 | 9357 | - | SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADO NODO M20499 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DEL CTO TABLAZO. 09:11 10:53 ABIERTA ITX NODO M12183 10:54 NORMALIZADA LA TOPOLOGIA DEL CTO TABLAZO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 11:18:47
8246011 | 932526 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 06:32 | 2024-04-22 06:32 | 0 | 97 | 3370 | - | - 06:31 DISPARA MAN23L16 TABLAZO - RECHAZA AR - 06:32 07:43 ABIERTO 2MA16R01 TABLAZO - 06:32 CERRADO MAN23L16 TABLAZO RECHAZA - 06:33 A 07:42 CERRADA 2MA6MM21 INTERCONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - AT VICTOR HUGO AGUIRRE Y JIMMY ANDRES ALZATE REVSIASN SITIO DE EXPLOSION M20382 A M20040 Y RED ESTA NORMAL - 07:42 CERRADO MAN23L16 TABLAZO - SW M20036 ELECTRONICA CON 1 FQ DISPARADO - 08:45 SE CALZA 1 FQ 25 T Y 09:00 SE CIERRA PORTA FQ ELECTRONICO - 09:33 TF M20122 NORMAL - SE ENCUIENTRA ARBOL SOBRE LINEAS DE PARABOLICA Y ALUMBRADO PUBLICO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPRORTASR A LA EMPRESA ENCARGADA - 13:20 TF M20034 NORMAL - MEDIDOR 1368430 - HACE CUENTA DE COBRO 36170 - TOTALIZADOR FALLADO - FQ TIPO BOTELLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:18:02
8243142 | 931889 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:45 | 2024-04-17 14:46 | 0.01 | 97 | 3370 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8244324 | 38589 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:58 | 2024-04-19 03:58 | 0.01 | 97 | 3370 | - | 00:23 DISPARA MAN3OL23 CHINCHINA POR ENSAYO Y CHA30L11 MANIZALES POR AR
8243140 | 931889 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:45 | 2024-04-17 14:45 | 0 | 97 | 3370 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8246447 | 932645 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 17:24 | 2024-04-22 17:24 | 0 | 97 | 3370 | - | CTO TUVO DISPARO NORMAL POR RECIERRE E INGRESARON REPORTES CASI UNA HORA DESPUES. ENCUENTRAN FQ EN SW ELECTRONICA M20036, REVISAN TRAMO DE RED SIN ECNONTRAR FALLA Y, SOLICITAN SUICHEO AL CTO POR LLUVIA Y MUCHA CARGA PARA CAMBIO DE UN FQ*50T QUEDANDO NORMAL A LAS 19:27. 19:43: TERMINA DE CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 19:59:11
8228630 | 38241 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 16:11 | 2024-02-28 16:12 | 0.02 | 133 | 3344 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8221401 | 923593 | SIO30T11 | SIO23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:45 | 2024-02-01 14:48 | 0.06 | 133 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8228626 | 38241 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 16:09 | 2024-02-28 16:09 | 0.01 | 133 | 3344 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8228628 | 38241 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 16:09 | 2024-02-28 16:10 | 0.02 | 133 | 3344 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:38 | 0.11 | 91 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8266403 | 38990 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:02 | 2024-06-13 03:03 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8263388 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:16 | 2024-06-02 16:16 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263409 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:53 | 2024-06-02 16:54 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8270016 | 39047 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 22:21 | 2024-06-21 22:22 | 0.02 | 216 | 3364 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8263405 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:44 | 2024-06-02 16:45 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263413 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:57 | 2024-06-02 16:58 | 0.02 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263429 | 937263 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:25 | 2024-06-02 17:26 | 0.02 | 216 | 3364 | - | SALIDA DEL CIRCUITO POR FUERTE TEMPESTAD, RECHAZO DE LOS AR Y ENSAYO, DESPUES DE UN TIEMPO SE LE HACE ENSAYO Y CIERRA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:50:45
8266423 | 38990 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:15 | 2024-06-13 03:15 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8270014 | 39047 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 22:19 | 2024-06-21 22:20 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8266468 | 936783 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:38 | 2024-06-13 17:59 | 11.35 | 216 | 3364 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8270020 | 39047 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 22:34 | 2024-06-21 22:35 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8263384 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:00 | 2024-06-02 16:00 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263427 | 937263 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:23 | 2024-06-02 17:24 | 0.03 | 216 | 3364 | - | SALIDA DEL CIRCUITO POR FUERTE TEMPESTAD, RECHAZO DE LOS AR Y ENSAYO, DESPUES DE UN TIEMPO SE LE HACE ENSAYO Y CIERRA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:50:45
8263431 | 937263 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:26 | 2024-06-02 18:04 | 0.64 | 216 | 3364 | - | SALIDA DEL CIRCUITO POR FUERTE TEMPESTAD, RECHAZO DE LOS AR Y ENSAYO, DESPUES DE UN TIEMPO SE LE HACE ENSAYO Y CIERRA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:50:45
8265015 | 38964 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 18:20 | 2024-06-08 18:21 | 0.01 | 216 | 3364 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8266425 | 38990 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:15 | 2024-06-13 03:16 | 0.02 | 216 | 3364 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266443 | 38990 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:39 | 2024-06-13 03:40 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266398 | 38990 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:56 | 2024-06-13 02:57 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266408 | 38990 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:04 | 2024-06-13 03:05 | 0.02 | 216 | 3364 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8263421 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:08 | 2024-06-02 17:08 | 0.01 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8272250 | 39088 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 13:06 | 2024-06-28 13:06 | 0.01 | 216 | 3364 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8263423 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:08 | 2024-06-02 17:09 | 0.02 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263425 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:09 | 2024-06-02 17:11 | 0.02 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263407 | 38926 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:46 | 2024-06-02 16:47 | 0.02 | 216 | 3364 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8238225 | 38471 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 13:56 | 2024-04-02 13:57 | 0.01 | 213 | 3352 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8242809 | 38563 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 02:37 | 2024-04-17 02:38 | 0.01 | 213 | 3352 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244611 | 38588 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:13 | 2024-04-19 14:13 | 0.01 | 213 | 3352 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244689 | 932285 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 15:42 | 2024-04-19 18:25 | 2.72 | 213 | 3352 | - | 15:21:01 SALE EN FALLA EL CTO BOA23L13 RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA CIERRE MANUAL LO RECHAZA IGUALMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON JHON FREDY LOAIZA INICIA RECORRIDO 15:39 SE REALIZA APERTURA DE LA SW O21106 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 15:48 SE LLAMA A LOS COMPAÑEROS DE APIA INFORMAN QUE ESTÁN MUY RETIRADOS PARTA CERRAR LA ITX O33605 INTERCONEXIÓN LA CELIA- CON LA MARINA. INGRESA LLAMADA INDICANDO QUE HAY GUADUAS SOBRE LA RED ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS, SE INFORMA A LOS COMPAÑEROS JHON FREDY LOAIZA , JHON MARIO HIDALGO QUINES SE DIRIJIAN AL TRAFO O21013 DONDE ESTABAN LAS GUADUAS Y SE PRESENTA SALIDA DE LAS LÍNEAS 33KV VBO-BEL, VBO-BOA, VBO-VIR, DONDE SE LLAMA A LOS COMPAÑEROS ANTERIORMENTE NOMBRADOS PARA QUE RECORRAN EL POSIBLE DAÑO, UNA VEZ RESUELTO EL DAÑO DE 33KV CON LA ODO 932308, CONTIONUAN CON LAS LABORES DE LA FALLA DEL CTO BOA23L13 RETIRANDO GUADUAS SOBRE LOS NODOS O21015 AL O21013, SE CIERRA CTO NUEVAMENTE Y ENTRA NORMAL A LAS 19:06 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 20:05:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 20:07:16 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:28:33
8244962 | 932285 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 19:05 | 2024-04-19 19:06 | 0.02 | 213 | 3352 | - | 15:21:01 SALE EN FALLA EL CTO BOA23L13 RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA CIERRE MANUAL LO RECHAZA IGUALMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON JHON FREDY LOAIZA INICIA RECORRIDO 15:39 SE REALIZA APERTURA DE LA SW O21106 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 15:48 SE LLAMA A LOS COMPAÑEROS DE APIA INFORMAN QUE ESTÁN MUY RETIRADOS PARTA CERRAR LA ITX O33605 INTERCONEXIÓN LA CELIA- CON LA MARINA. INGRESA LLAMADA INDICANDO QUE HAY GUADUAS SOBRE LA RED ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS, SE INFORMA A LOS COMPAÑEROS JHON FREDY LOAIZA , JHON MARIO HIDALGO QUINES SE DIRIJIAN AL TRAFO O21013 DONDE ESTABAN LAS GUADUAS Y SE PRESENTA SALIDA DE LAS LÍNEAS 33KV VBO-BEL, VBO-BOA, VBO-VIR, DONDE SE LLAMA A LOS COMPAÑEROS ANTERIORMENTE NOMBRADOS PARA QUE RECORRAN EL POSIBLE DAÑO, UNA VEZ RESUELTO EL DAÑO DE 33KV CON LA ODO 932308, CONTIONUAN CON LAS LABORES DE LA FALLA DEL CTO BOA23L13 RETIRANDO GUADUAS SOBRE LOS NODOS O21015 AL O21013, SE CIERRA CTO NUEVAMENTE Y ENTRA NORMAL A LAS 19:06 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 20:05:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 20:07:16 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:28:33
8241448 | 38542 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 03:03 | 2024-04-14 03:03 | 0.01 | 213 | 3352 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8237650 | 38459 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 02:32 | 2024-04-01 02:32 | 0.01 | 213 | 3352 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8244659 | 932285 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 15:21 | 2024-04-19 15:30 | 0.15 | 213 | 3352 | - | 15:21:01 SALE EN FALLA EL CTO BOA23L13 RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA CIERRE MANUAL LO RECHAZA IGUALMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON JHON FREDY LOAIZA INICIA RECORRIDO 15:39 SE REALIZA APERTURA DE LA SW O21106 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 15:48 SE LLAMA A LOS COMPAÑEROS DE APIA INFORMAN QUE ESTÁN MUY RETIRADOS PARTA CERRAR LA ITX O33605 INTERCONEXIÓN LA CELIA- CON LA MARINA. INGRESA LLAMADA INDICANDO QUE HAY GUADUAS SOBRE LA RED ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS, SE INFORMA A LOS COMPAÑEROS JHON FREDY LOAIZA , JHON MARIO HIDALGO QUINES SE DIRIJIAN AL TRAFO O21013 DONDE ESTABAN LAS GUADUAS Y SE PRESENTA SALIDA DE LAS LÍNEAS 33KV VBO-BEL, VBO-BOA, VBO-VIR, DONDE SE LLAMA A LOS COMPAÑEROS ANTERIORMENTE NOMBRADOS PARA QUE RECORRAN EL POSIBLE DAÑO, UNA VEZ RESUELTO EL DAÑO DE 33KV CON LA ODO 932308, CONTIONUAN CON LAS LABORES DE LA FALLA DEL CTO BOA23L13 RETIRANDO GUADUAS SOBRE LOS NODOS O21015 AL O21013, SE CIERRA CTO NUEVAMENTE Y ENTRA NORMAL A LAS 19:06 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 20:05:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 20:07:16 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:28:33
8234105 | 38368 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:30 | 2024-03-19 15:31 | 0.01 | 133 | 3346 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234108 | 38368 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:31 | 2024-03-19 15:32 | 0.02 | 133 | 3346 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8235035 | 38386 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 15:18 | 2024-03-21 15:19 | 0.01 | 133 | 3346 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8236347 | 38416 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 21:17 | 2024-03-25 21:18 | 0.01 | 133 | 3346 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8234111 | 38368 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:34 | 2024-03-19 15:35 | 0.02 | 133 | 3346 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8229803 | 38269 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 13:09 | 2024-03-04 13:09 | 0.01 | 133 | 3346 | - | DISARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8224632 | 924771 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 08:27 | 2024-02-12 08:28 | 0.02 | 143 | 3337 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224634 | 924771 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 08:28 | 2024-02-12 08:59 | 0.52 | 143 | 3337 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8226760 | 38190 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 10:40 | 2024-02-20 10:41 | 0.02 | 143 | 3337 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8224582 | 924739 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-11 16:15 | 2024-02-11 16:17 | 0.03 | 143 | 3337 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA SW NORMALES, TRAFOS DE LOS REPOSRTES NORMALES, SE LE DA INDICACIONES AL COMPAÑERO ALVARO GIRALDO QUE SE DESPLACE AL RECO DE CUMULOS Y VERIFIQUE EL ESTADO, CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO, SE REALIZA SWITCHEO DE CTO ENE23L13 SE CIERRA EQUIPO POR BY-PASS , SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 16:57:32
8220912 | 918148 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:36 | 2024-01-31 08:38 | 0.03 | 133 | 3729 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 16:19:16
8220031 | 38031 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 07:50 | 2024-01-27 07:50 | 0.01 | 133 | 3341 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8220895 | 918148 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 07:00 | 2024-01-31 07:02 | 0.02 | 133 | 3341 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 16:19:16
8230751 | 38292 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 12:34 | 2024-03-08 12:34 | 0.01 | 213 | 3344 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8234812 | 38379 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 23:45 | 2024-03-20 23:45 | 0.01 | 213 | 3344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8242808 | 38563 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 02:37 | 2024-04-17 02:38 | 0.01 | 133 | 3349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244620 | 38588 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:26 | 2024-04-19 14:27 | 0.01 | 133 | 3349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8242797 | 38563 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 02:05 | 2024-04-17 02:05 | 0.01 | 133 | 3349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8257187 | 935443 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 02:31 | 2024-05-16 02:34 | 0.05 | 133 | 3349 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8251433 | 933783 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 14:50 | 2024-05-01 14:51 | 0.02 | 133 | 4377 | se normaliza topologia de cto vb23l15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:10:12<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO Y, A LAS 17:15 EN MEDIDOR 61771158019 ENCUENTRAN EQUIPO Y CABLES DE CARGA QUEMADOS, DEJAN SERVCICIO DIRECTO Y ENCARGAN AL USUARIO DE HACER EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA CAMBIO DE MEDIDOR A TARVES DE LA LOCALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 20:29:26
8258495 | 935815 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 16:20 | 2024-05-20 16:23 | 0.04 | 133 | 4377 | Se realiza reparación de líneas reventadas entre los nodos W37426 al W37230, queda pendiente retirar poste de 16m averiado en el W37426, se requiere programar grupo de TCT para esta actividad. Además pendiente pasar red secundaria abriendo el TRF W34018.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 16:52:24<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas entre los nodos W37426 al W37230, queda pendiente retirar poste de 16m averiado en el W37426, se requiere programar grupo de TCT para esta actividad. Además pendiente pasar red secundaria abriendo el TRF W34018. Nota: informa el técnico que realizo maniobra de cierre en el W37252 a las 16:35 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:50:16
8229152 | 926810 | ENE30L14 | AZA30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:43 | 2024-03-01 16:46 | 0.07 | 143 | 11177 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8230314 | 924939 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 16:57 | 2024-03-06 16:57 | 0 | 143 | 3338 | - | Ejecutada Mantenimiento limpieza cámaras y red subterránea sector la escombrera, barrio la enea, ctos ENE23L13 y ENE23L15 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 17:04:19
8229350 | 926810 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 06:00 | 2024-03-02 06:01 | 0 | 143 | 3338 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8230180 | 924939 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-06 07:00 | 0 | 143 | 3338 | - | Ejecutada Mantenimiento limpieza cámaras y red subterránea sector la escombrera, barrio la enea, ctos ENE23L13 y ENE23L15 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 17:04:19
8266348 | 38990 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:15 | 2024-06-13 02:16 | 0.01 | 133 | 3353 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8271353 | 39073 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 19:37 | 2024-06-25 19:42 | 0.08 | 133 | 3353 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8265565 | 38975 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 17:02 | 2024-06-10 17:02 | 0.01 | 133 | 3353 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266421 | 38990 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:12 | 2024-06-13 03:13 | 0.01 | 133 | 3353 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266432 | 38990 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:21 | 2024-06-13 03:22 | 0.01 | 133 | 3353 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8269704 | 939152 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-20 18:10 | 2024-06-20 18:11 | 0.02 | 133 | 3353 | Se repara cable guarda suelto de la bayoneta entre los nodos O33503 al O33501, se logró enderezar poste de fibra de una estructura tipo H y dar realce a las líneas primarias, pero se debe realizar cambio de la estructura de manera urgente, actividad atendida por los técnicos Norbey Ríos, Silvio Lopez,Rogelio Colorado y Fredy Loaiza<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-21 10:52:27<br><br>08:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO SIO23L15, SE DEMORA SU ENERGIZACION YA QUE SE TIENE PERSONAL CONSIGNADO EN EL AR Y SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA REPARACION EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 08:15:06<br><br>FASE FALLADA ES LA FASE B<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:15:32<br><br>- 15:01 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR - 18:09 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR2 - 19:15 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O33503 ECAHZA Y DISPARA RECONECTADOR EN SUBETSACION - 19:15 A 19:16 DISPARA SIO23L15 LA MARINA AL CERRAR SW O33503 NORBEY RIOS - YEILEIN ISAZA UTIMA - 20:00 SE ENCUENTRA POSTE FRACTURADO EN O33503 - BAYONETA INCLINADA - NO HAY RIESGO - SE DEJA SW ENERGIZADA POR DOS FASES - MA?ANA SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR FALLA Y CERRAR INTERCONEXION 2BA2SI51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:14:02<br><br> | VER NOTAS EN BOITACORA EJECUTANDOSE NORBEY RIOS - ROGELIO COLORADO - SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - FREDY LOAIZA - 08:08 A 08:11 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILITADO - SE COORDINA CIERRE DE CON AT NORBEY RIOS - INFORMA QUE CIERRAN SW O33503 FASE B Y RECHAZA - 08:34 A 09:33 ABIERTA SW O33503 PARA ENDEREZAR CRUCETA Y PONER VIENTO PROVISIONAL CON MANILA DE BAYONETA A UN ARBOL - SE RETEMPLA RED PRIMARIA GUARDA - QUEDA POSTE FIBRA AVERIADO DOBLADO A ALTURA DE LAS CRUCETAS NODO O33503 - AT TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA - YA SE HABIA REVISADO ANTERIORMENTE Y SE HABIA NOTIFICADO - SE DEBE CAMBIAR APOYO DE CARACTER URGENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 15:51:32
8265532 | 38975 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:34 | 2024-06-10 16:35 | 0.01 | 133 | 3353 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266346 | 38990 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:05 | 2024-06-13 02:05 | 0.01 | 133 | 3353 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266368 | 38990 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:36 | 2024-06-13 02:36 | 0.01 | 133 | 3353 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266427 | 38990 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:17 | 2024-06-13 03:18 | 0.01 | 133 | 3353 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8263165 | 38917 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 16:53 | 2024-06-01 16:54 | 0.01 | 133 | 3353 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8269613 | 939152 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 15:02 | 2024-06-20 15:02 | 0.01 | 133 | 3353 | Se repara cable guarda suelto de la bayoneta entre los nodos O33503 al O33501, se logró enderezar poste de fibra de una estructura tipo H y dar realce a las líneas primarias, pero se debe realizar cambio de la estructura de manera urgente, actividad atendida por los técnicos Norbey Ríos, Silvio Lopez,Rogelio Colorado y Fredy Loaiza<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-21 10:52:27<br><br>08:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO SIO23L15, SE DEMORA SU ENERGIZACION YA QUE SE TIENE PERSONAL CONSIGNADO EN EL AR Y SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA REPARACION EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 08:15:06<br><br>FASE FALLADA ES LA FASE B<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:15:32<br><br>- 15:01 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR - 18:09 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR2 - 19:15 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O33503 ECAHZA Y DISPARA RECONECTADOR EN SUBETSACION - 19:15 A 19:16 DISPARA SIO23L15 LA MARINA AL CERRAR SW O33503 NORBEY RIOS - YEILEIN ISAZA UTIMA - 20:00 SE ENCUENTRA POSTE FRACTURADO EN O33503 - BAYONETA INCLINADA - NO HAY RIESGO - SE DEJA SW ENERGIZADA POR DOS FASES - MA?ANA SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR FALLA Y CERRAR INTERCONEXION 2BA2SI51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:14:02<br><br> | VER NOTAS EN BOITACORA EJECUTANDOSE NORBEY RIOS - ROGELIO COLORADO - SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - FREDY LOAIZA - 08:08 A 08:11 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILITADO - SE COORDINA CIERRE DE CON AT NORBEY RIOS - INFORMA QUE CIERRAN SW O33503 FASE B Y RECHAZA - 08:34 A 09:33 ABIERTA SW O33503 PARA ENDEREZAR CRUCETA Y PONER VIENTO PROVISIONAL CON MANILA DE BAYONETA A UN ARBOL - SE RETEMPLA RED PRIMARIA GUARDA - QUEDA POSTE FIBRA AVERIADO DOBLADO A ALTURA DE LAS CRUCETAS NODO O33503 - AT TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA - YA SE HABIA REVISADO ANTERIORMENTE Y SE HABIA NOTIFICADO - SE DEBE CAMBIAR APOYO DE CARACTER URGENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 15:51:32
8269702 | 939152 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 18:10 | 2024-06-20 18:10 | 0.01 | 133 | 3353 | Se repara cable guarda suelto de la bayoneta entre los nodos O33503 al O33501, se logró enderezar poste de fibra de una estructura tipo H y dar realce a las líneas primarias, pero se debe realizar cambio de la estructura de manera urgente, actividad atendida por los técnicos Norbey Ríos, Silvio Lopez,Rogelio Colorado y Fredy Loaiza<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-21 10:52:27<br><br>08:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO SIO23L15, SE DEMORA SU ENERGIZACION YA QUE SE TIENE PERSONAL CONSIGNADO EN EL AR Y SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA REPARACION EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 08:15:06<br><br>FASE FALLADA ES LA FASE B<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:15:32<br><br>- 15:01 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR - 18:09 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR2 - 19:15 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O33503 ECAHZA Y DISPARA RECONECTADOR EN SUBETSACION - 19:15 A 19:16 DISPARA SIO23L15 LA MARINA AL CERRAR SW O33503 NORBEY RIOS - YEILEIN ISAZA UTIMA - 20:00 SE ENCUENTRA POSTE FRACTURADO EN O33503 - BAYONETA INCLINADA - NO HAY RIESGO - SE DEJA SW ENERGIZADA POR DOS FASES - MA?ANA SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR FALLA Y CERRAR INTERCONEXION 2BA2SI51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:14:02<br><br> | VER NOTAS EN BOITACORA EJECUTANDOSE NORBEY RIOS - ROGELIO COLORADO - SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - FREDY LOAIZA - 08:08 A 08:11 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILITADO - SE COORDINA CIERRE DE CON AT NORBEY RIOS - INFORMA QUE CIERRAN SW O33503 FASE B Y RECHAZA - 08:34 A 09:33 ABIERTA SW O33503 PARA ENDEREZAR CRUCETA Y PONER VIENTO PROVISIONAL CON MANILA DE BAYONETA A UN ARBOL - SE RETEMPLA RED PRIMARIA GUARDA - QUEDA POSTE FIBRA AVERIADO DOBLADO A ALTURA DE LAS CRUCETAS NODO O33503 - AT TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA - YA SE HABIA REVISADO ANTERIORMENTE Y SE HABIA NOTIFICADO - SE DEBE CAMBIAR APOYO DE CARACTER URGENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 15:51:32
8265557 | 38975 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:58 | 2024-06-10 16:58 | 0.01 | 133 | 3353 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269203 | 938910 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:43 | 2024-06-19 15:08 | 0.41 | 129 | 3348 | - | DAVID RODRIGUEZ - 11:30 SIN MANIOBRAS EN TF O33428 - SE REPARA TRAMO DE 200 METROS RED SECUNDARIA TRIPLEX REVENTADO POR ARBOL - SE HACE EMPLAME Y SE CIERRAN ARCOS CON CONECTOR PIRCING 14:42 A 15:07 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILIATDO - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA QUIEN LOGRA COMUNICACION CON DAVID RODRIGUEZ Y NORBEY RIOS NORBEY RIOS - 13:57 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O33558 - 14:50 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33556 - 16:40 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33550 - 17:05 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33531 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:46:08
8265524 | 38975 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:28 | 2024-06-10 16:29 | 0.01 | 215 | 3345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265522 | 38975 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:21 | 2024-06-10 16:21 | 0.01 | 215 | 3345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8256903 | 934067 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 06:49 | 2024-05-15 07:01 | 0.19 | 123 | 0 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8257122 | 934067 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 19:08 | 2024-05-15 19:18 | 0.17 | 123 | 3712 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8259498 | 38834 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:46 | 2024-05-22 18:47 | 0.01 | 213 | 3317 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8253950 | 38737 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 04:11 | 2024-05-07 04:12 | 0.01 | 213 | 3317 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8244792 | 932308 | INS23L13 | 2IN3MS31 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:41 | 2024-04-19 16:41 | 0 | 262 | 3286 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8223734 | 922081 | PSV23L12 | PSV23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:10 | 2024-02-08 07:11 | 0.01 | 61 | 3268 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8223906 | 922081 | PSV23L12 | PSV23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 18:01 | 2024-02-08 18:02 | 0.01 | 61 | 3268 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8223990 | 922082 | PSV23L12 | PSV23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:21 | 2024-02-09 07:23 | 0.03 | 61 | 3268 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8224200 | 922082 | PSV23L12 | PSV23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 17:41 | 2024-02-09 17:42 | 0.01 | 61 | 3268 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8251571 | 933706 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 17:36 | 2024-05-01 18:06 | 0.5 | 210 | 3283 | maniobras de BOA23L12 Y BOA23L13 son para reparar colilla primaria volada en sw O21011 la cual al tratar de cerrarla les falla. manifiestan los técnicos que al sitio no entra carro canasta<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 17:40:04<br><br> | maniobras de BOA23L12 ( MANUAL POR FALTA DE COMUNICACION) Y DE BOA23L13 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN SW O21011; HOY SE REUBICA POSTE SECUNDARIO EN ESTE NODO Y AL CERRAR LA SW EN MENCION SE SUELTA LA COLILLA. AL SITIO NO INGRESA CARRO CANASTA , POR ESO SE TUVO QUE MANIOBRAR EQUIPOS TELECONTROLADOS EN EL NODO EN MENCION SE CAMBIA 01 CAJA PRIMARIA. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:14:19
8240278 | 930955 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 13:56 | 2024-04-09 13:57 | 0.01 | 71 | 3262 | primeras maniobras de CHI23L17 fueron para cerrar sw m31061 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 14:17:10<br><br> | 13:11 A 13:14 DISPARA CHI23L17 CHIPRE SEÑAL DISP GENERAL - 51 - RST - RECHAZA AR 13:11 A 13:15 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 51 REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ 13:56.23 A 13:56.55 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR SW M31061 CON 1 FQ 100T 15:09 A 15:10 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR BYPASS SW ELECTRONICA M31030 CON 1 FQ 100 T Y LUEGO SE NORMALIZA PORTA FQ ELECTRONICO Y SE RETIRA PORTA FQ DE BYPASS 15:55INFORMA AT ENCUENTRA FALLA LINEA NEUTRO REVENTADA SOBRE MARRANITA SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Y 1 ARCO PRIMARIO CON ACERCAMIENTO A CRUCETA Y AISLADOR DE RETENCION QUEBRADO EN M31037 DOBLE CIRCUITO - REPARA TCT ALVARO IVAN PARADA 16:12 SE LEVANTA ARCO PRIMARIO EN M31037 - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR ARCOS PRIMARIOS POR ECOLOGICO Y CAMBIO DE AISLADORES ESTAN EN MAL ESTADO FLAMEADOS 16:43 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO EN RECONECTADR SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 17:16:40 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE EUGENIO YA QUE SE DA LA FALLA POR PALOMAS SOBRE LA RED EN EL NODO M31037, SE TIENE INCONVENIENTES POR MUCHAS PALOMAS EN EL SECTOR, SE DEBE CAMBIAR POR CABLE ECOLOGICO Y CAMBIAR AISLAMIENTO ESTAENTERADO PAOLA CARDONA Y JHON JAIRO MARTINEZ PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ARCOS Y CONEXIONES POR CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-10 08:51:30
8238825 | 38485 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 05:43 | 2024-04-04 05:45 | 0.03 | 206 | 3240 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238829 | 38485 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 06:00 | 2024-04-04 06:01 | 0.01 | 206 | 3240 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8226596 | 38184 | QHI23L12 | QHI23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 16:35 | 2024-02-19 16:37 | 0.02 | 168 | 3212 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8226600 | 38184 | QHI23L12 | QHI23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 16:42 | 2024-02-19 16:43 | 0.02 | 168 | 3212 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8226598 | 38184 | QHI23L12 | QHI23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 16:40 | 2024-02-19 16:41 | 0.01 | 168 | 3212 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8233276 | 38355 | QHI23L12 | QHI23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 03:43 | 2024-03-17 03:43 | 0.01 | 168 | 3216 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238831 | 38485 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 06:06 | 2024-04-04 06:07 | 0.01 | 200 | 3196 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238720 | 930207 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 18:26 | 2024-04-03 18:29 | 0.04 | 204 | 3195 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8241457 | 928568 | CHI23L14 | CHI23L14 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:05 | 2024-04-14 06:05 | 0 | 44 | 6183 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8269760 | 939152 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-20 19:16 | 2024-06-20 19:16 | 0 | 103 | 3196 | Se repara cable guarda suelto de la bayoneta entre los nodos O33503 al O33501, se logró enderezar poste de fibra de una estructura tipo H y dar realce a las líneas primarias, pero se debe realizar cambio de la estructura de manera urgente, actividad atendida por los técnicos Norbey Ríos, Silvio Lopez,Rogelio Colorado y Fredy Loaiza<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-21 10:52:27<br><br>08:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO SIO23L15, SE DEMORA SU ENERGIZACION YA QUE SE TIENE PERSONAL CONSIGNADO EN EL AR Y SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA REPARACION EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 08:15:06<br><br>FASE FALLADA ES LA FASE B<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:15:32<br><br>- 15:01 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR - 18:09 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR2 - 19:15 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O33503 ECAHZA Y DISPARA RECONECTADOR EN SUBETSACION - 19:15 A 19:16 DISPARA SIO23L15 LA MARINA AL CERRAR SW O33503 NORBEY RIOS - YEILEIN ISAZA UTIMA - 20:00 SE ENCUENTRA POSTE FRACTURADO EN O33503 - BAYONETA INCLINADA - NO HAY RIESGO - SE DEJA SW ENERGIZADA POR DOS FASES - MA?ANA SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR FALLA Y CERRAR INTERCONEXION 2BA2SI51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:14:02<br><br> | VER NOTAS EN BOITACORA EJECUTANDOSE NORBEY RIOS - ROGELIO COLORADO - SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - FREDY LOAIZA - 08:08 A 08:11 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILITADO - SE COORDINA CIERRE DE CON AT NORBEY RIOS - INFORMA QUE CIERRAN SW O33503 FASE B Y RECHAZA - 08:34 A 09:33 ABIERTA SW O33503 PARA ENDEREZAR CRUCETA Y PONER VIENTO PROVISIONAL CON MANILA DE BAYONETA A UN ARBOL - SE RETEMPLA RED PRIMARIA GUARDA - QUEDA POSTE FIBRA AVERIADO DOBLADO A ALTURA DE LAS CRUCETAS NODO O33503 - AT TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA - YA SE HABIA REVISADO ANTERIORMENTE Y SE HABIA NOTIFICADO - SE DEBE CAMBIAR APOYO DE CARACTER URGENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 15:51:32
8267250 | 38998 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:56 | 2024-06-14 15:57 | 0.01 | 103 | 3196 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267256 | 38998 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:06 | 2024-06-14 16:06 | 0.01 | 103 | 3196 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8269824 | 939152 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 08:09 | 2024-06-21 08:11 | 0.04 | 103 | 3196 | Se repara cable guarda suelto de la bayoneta entre los nodos O33503 al O33501, se logró enderezar poste de fibra de una estructura tipo H y dar realce a las líneas primarias, pero se debe realizar cambio de la estructura de manera urgente, actividad atendida por los técnicos Norbey Ríos, Silvio Lopez,Rogelio Colorado y Fredy Loaiza<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-21 10:52:27<br><br>08:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO SIO23L15, SE DEMORA SU ENERGIZACION YA QUE SE TIENE PERSONAL CONSIGNADO EN EL AR Y SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA REPARACION EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 08:15:06<br><br>FASE FALLADA ES LA FASE B<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:15:32<br><br>- 15:01 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR - 18:09 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR2 - 19:15 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O33503 ECAHZA Y DISPARA RECONECTADOR EN SUBETSACION - 19:15 A 19:16 DISPARA SIO23L15 LA MARINA AL CERRAR SW O33503 NORBEY RIOS - YEILEIN ISAZA UTIMA - 20:00 SE ENCUENTRA POSTE FRACTURADO EN O33503 - BAYONETA INCLINADA - NO HAY RIESGO - SE DEJA SW ENERGIZADA POR DOS FASES - MA?ANA SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR FALLA Y CERRAR INTERCONEXION 2BA2SI51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:14:02<br><br> | VER NOTAS EN BOITACORA EJECUTANDOSE NORBEY RIOS - ROGELIO COLORADO - SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - FREDY LOAIZA - 08:08 A 08:11 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILITADO - SE COORDINA CIERRE DE CON AT NORBEY RIOS - INFORMA QUE CIERRAN SW O33503 FASE B Y RECHAZA - 08:34 A 09:33 ABIERTA SW O33503 PARA ENDEREZAR CRUCETA Y PONER VIENTO PROVISIONAL CON MANILA DE BAYONETA A UN ARBOL - SE RETEMPLA RED PRIMARIA GUARDA - QUEDA POSTE FIBRA AVERIADO DOBLADO A ALTURA DE LAS CRUCETAS NODO O33503 - AT TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA - YA SE HABIA REVISADO ANTERIORMENTE Y SE HABIA NOTIFICADO - SE DEBE CAMBIAR APOYO DE CARACTER URGENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 15:51:32
8267244 | 38998 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:44 | 2024-06-14 15:45 | 0.01 | 103 | 3196 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267246 | 38998 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:53 | 2024-06-14 15:53 | 0.01 | 103 | 3196 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267253 | 38998 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:59 | 2024-06-14 16:00 | 0.02 | 103 | 3196 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8243160 | 931889 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:20 | 2024-04-17 16:04 | 0.75 | 89 | 3177 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8238084 | 930077 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 21:17 | 2024-04-01 21:18 | 0.01 | 89 | 3370 | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCONTRO SW M20036 DISPARADA, SE REALIZÓ SWITCHO DE CTO MAN23L16 SE CIERRA SW M20036, RECHAZA CTO, SE ABRE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO, TODO SE REALIZÓ ANTES DE 3 MINUTOS, COMPAÑEROS REALIZAN RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 21:29:03<br><br> | luego del recorrido a ramal primario se encuentran ramas de una palma tocando la red en el nodo M20156, se retiran. se maniobra cto MAN23L16 para poder cerrar sw electronica M20036 se normaliza servicio en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-01 22:46:11
8246449 | 932645 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 19:26 | 2024-04-22 19:28 | 0.03 | 89 | 3177 | - | CTO TUVO DISPARO NORMAL POR RECIERRE E INGRESARON REPORTES CASI UNA HORA DESPUES. ENCUENTRAN FQ EN SW ELECTRONICA M20036, REVISAN TRAMO DE RED SIN ECNONTRAR FALLA Y, SOLICITAN SUICHEO AL CTO POR LLUVIA Y MUCHA CARGA PARA CAMBIO DE UN FQ*50T QUEDANDO NORMAL A LAS 19:27. 19:43: TERMINA DE CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 19:59:11
8238095 | 930077 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 22:19 | 2024-04-01 22:20 | 0.02 | 89 | 3177 | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCONTRO SW M20036 DISPARADA, SE REALIZÓ SWITCHO DE CTO MAN23L16 SE CIERRA SW M20036, RECHAZA CTO, SE ABRE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO, TODO SE REALIZÓ ANTES DE 3 MINUTOS, COMPAÑEROS REALIZAN RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 21:29:03<br><br> | luego del recorrido a ramal primario se encuentran ramas de una palma tocando la red en el nodo M20156, se retiran. se maniobra cto MAN23L16 para poder cerrar sw electronica M20036 se normaliza servicio en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-01 22:46:11
8243270 | 931889 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:11 | 2024-04-17 17:11 | 0.01 | 89 | 3177 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8238255 | 38471 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:17 | 2024-04-02 15:18 | 0.01 | 192 | 3161 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238257 | 38471 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:20 | 2024-04-02 15:21 | 0.02 | 192 | 3161 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238259 | 38471 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:25 | 2024-04-02 15:26 | 0.02 | 192 | 3161 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238619 | 930207 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:28 | 2024-04-03 16:43 | 0.25 | 198 | 3151 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8267200 | 938322 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 14:44 | 2024-06-14 15:17 | 0.54 | 204 | 3155 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267252 | 938322 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:58 | 2024-06-14 16:06 | 0.12 | 204 | 3155 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8221091 | 38057 | CAM23L12 | 2CA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:27 | 2024-01-31 18:28 | 0.01 | 35 | 3129 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221138 | 923486 | CAM23L12 | 2CA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:31 | 2024-01-31 19:31 | 0 | 35 | 3129 | SE REALIZA RESETEO Y CIERRE DE VELA ELECTRONICA EN EL NODO SW D12122 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS D12125 AL D12124. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. INSTALA 12 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 GRAPA PISTOLA. NOTA: SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO CAM23L12 GUADUALES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE EL SW ELECTRONICO DEL NODO D12122 ESTA EN POSTE DONDE ESTA UBICADA UNA LAMPARA Y NO LE PERMITIA VER PARA EL RESPECTIVO CIERRE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:53:03<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D12117 2 3.1 19:53 Quedando el servicio de energía normal. 19:38 Se abre SW D12122 para reparar línea primaria reventada. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:25:51
8243619 | 38581 | CAM23L12 | 2CA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:07 | 2024-04-18 13:07 | 0.01 | 35 | 3130 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243818 | 932058 | CAM23L12 | 2CA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:58 | 2024-04-18 15:59 | 0 | 35 | 3130 | - | SE REALIZA UN REINICIO AL EQUIPO DESDE SURVALENT, YA QUE EN CAMPO NO SE VEIA NI ABIERTO NI CERRADO, SE RELIZA REINICIO SE RECUEPRA COMUNICACIÓN, SE REALIZA APERTURA Y POSTERIOR CIERRE, SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO SE ENCUENTRA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:51:52
8238262 | 38471 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:33 | 2024-04-02 15:33 | 0.01 | 187 | 3101 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238275 | 38471 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:44 | 2024-04-02 15:44 | 0.01 | 186 | 3086 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8249892 | 932584 | NRA23L12 | NRA23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 07:33 | 2024-04-29 07:44 | 0.2 | 60 | 4160 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8238297 | 38471 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 16:14 | 2024-04-02 16:15 | 0.01 | 185 | 3069 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8219527 | 38017 | RIO23L13 | RIO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 12:27 | 2024-01-24 12:28 | 0 | 48 | 3043 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8219529 | 38017 | RIO23L13 | RIO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 12:28 | 2024-01-24 12:28 | 0.01 | 48 | 3043 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8226253 | 925458 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-17 21:02 | 2024-02-17 22:25 | 1.37 | 51 | 3021 | - | Se instala o cambian aislador de ping en el nodo D21217. Se sube de nuevo la línea al aislador, quedando reparada la falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 23:05:06
8226251 | 925458 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-17 21:01 | 2024-02-17 21:02 | 0.02 | 51 | 4021 | - | Se instala o cambian aislador de ping en el nodo D21217. Se sube de nuevo la línea al aislador, quedando reparada la falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 23:05:06
8239197 | 38488 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 05:54 | 2024-04-05 05:54 | 0 | 51 | 3023 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8229809 | 38269 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 13:36 | 2024-03-04 13:36 | 0.01 | 366 | 3017 | - | DISARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8222204 | 923826 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 12:34 | 2024-02-03 12:35 | 0.02 | 102 | 5927 | Se coordina con el Modulo de atencion Inmediata para realizar switcheo de MAN23L13 Francia con el Hospital Santa Sofia y con Rejiplast de circuito MAN23L16, aunque este ultimo no se vio afectado ya que grupo de TCT cerro la SW M20930 ya que es tipo CR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 12:59:09<br><br>SE realiza reparaci?n de linea reventada empalm?ndola en el nodo M20930 y se cierra en tramo 68374 a las 11:00 am y en el nodo M20269 se modifican arcos mal conectador y quedan cerrados a las 11:33 am, pendiente instalar las velas para normalizar la topolog?a de circuito. En el TRF M20385 al momento de abrirlo se revienta bajante parte inferior de la caja, la cual queda reparada y cerrado a las 11:50 am<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 12:05:47<br><br>Realiza inspecci?n el t?cnico ?lvaro Giraldo y en el TRF M20385 y les falta 1 fase, entre los nodos M20369 al M20390 hay l?nea reventada y se abrieron arcos para aislar falla, pero falto pasar una de las fases del TRF M20385 para normalizarlo. Ya se gestiono grupo de TCT para reparar y normalizar el servicio <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 08:12:16<br><br> | Se debió abrir el TRF M20385 para eliminar el retorno y reparar la línea reventada en cable ecológico, al momento de esta apertura se revienta 1 bajante inferior de la caja. Se realiza reparación y se normaliza el servicio. Se realizo apertura de MAN23L13 para abrir cuchillas M20067 por parte de móvil 5 y posterior cerrar la SW M20390 a cargo del grupo de TCT. Se observan 1 valor de corriente muy baja (3A) en el reconectador 2MA16R01, se le solicita al Móvil 5 realizar recorrido e inspección pero no reporta novedad en las redes. Se confirman varios nodos via telefono y otros no contestaron. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:33:02
8222049 | 923782 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:37 | 2024-02-02 23:39 | 0.03 | 102 | 3005 | Informa el tecnico que entre los nodos M20269 al M20929 hay linea reventada, van a realizar recorrido despues de cumulos para descartar alguna anomalia. No ha sido posible contactar a Grupo nocturno para apoyar en la reparacion o realizar apertura de arcos y normalizar con cierre de cuchillas en M12183 ITX con plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:28:21<br><br>Durante el evento se presentaban lluvias en el sector. personal t?cnico estaba finalizando odo 923774, por lo que se demoro un poco desplazamiento a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:05:59<br><br>Se presenta disparo de MAN23L16 realiza ciclo de auto-recierres y rechaza, se abre c?mulos 2ma16r01 y se cierra desde cabecera pero se observa que a c?mulos solo tiene 2 fases con tensi?n correcta. No caen eventos al SGO del circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 20:17:08<br><br> | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2MA16R01 (TABLAZO). SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO GERMAN SALAZAR Y SEBASTIAN OLMEDO PARA REALIZAR RECORRIDO, EVIDENCIAN LÍNEAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS M20930-M20269. 22:44 SE REALIZA APERTURA DEL CTO MAN23L16 PARA DESACOPLAR Y ATERRIZAR CON EL FIN DE REALIZAR APERTURA DE ARCOS MT EN EL NODO M20269-M20930 Y AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS, SE REALIZARÁ CIERRE DE ITX CON LA FRANCIA POR MEDIO DE CUCHILLAS M20067 23:10 ABIERTOS ARCOS EN M20269-M20930 23:18 SE REALIZA CIERRE DE CTO TABLAZO MAN23L16, EL PERSONAL DE CAMPO SE DESPLAZA A SITIO DE CIERRE DE ITX CICHILLAS M20067 23:37 CERRADA CIUCHILLAS DE ITX CON LA FRANCIA M20067 23:40 CERRADO CUMULOS DE TABLAZO 2MA16R01. QUEDA INTERCONETADO LA FRANCIA ASUMIENDO CARGA DE TABLAZO POR MEDIO DE CUCHILLAS M20067. QUEDAN ARCOS ABIERTOS ENTRE LOS NODOS M20269-M20930. SIN DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 01:32:42 Se ingresa manobra de apertura en la SW M20930. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:09:43
8222986 | 38095 | AGU23L13 | AGU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:31 | 2024-02-05 09:31 | 0 | 45 | 3003 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8215664 | 37913 | AGU23L13 | AGU23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 08:03 | 2024-01-04 08:03 | 0 | 45 | 2998 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8216920 | 37948 | AGU23L13 | AGU23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 04:57 | 2024-01-12 04:57 | 0 | 45 | 2998 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8231280 | 927757 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 09:01 | 2024-03-11 10:17 | 1.27 | 55 | 5110 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8254001 | 38737 | AGU23L13 | AGU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 09:54 | 2024-05-07 09:54 | 0 | 45 | 3006 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263492 | 936364 | AGU23L13 | AGU23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:28 | 2024-06-03 17:30 | 11.03 | 45 | 3011 | - | SE CUMPLE ODT PROGRAMADA, SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 19:00:15
8219964 | 922997 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 14:16 | 2024-01-26 14:16 | 0.01 | 85 | 2991 | PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:19:36<br><br>EN EL NODO M45637 CTO PANAMERICANA SE ENCUENTRAN 2 ARCOS PRIMARIA REVENTADOS EN NODO M44368 ITX 2AS8EN31 SE ENCUENTRA 1 ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:21:57<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO CTOS AZA23L17 PANAMERICANA - ENE23L13 LIBERTAD Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 EL CUAL REALIZA VARIOS AR. SE ENSAYA CTO PANAMERICANA ENTRA NORMAL SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y SE ENSAYA CTO LIBERTAD Y ENTRA NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:16:49<br><br>COLILLAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO M44368 SECTOR ALTO DEL PERRO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 12:17:10<br><br> | MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637 Y EN RECONECTADOR DE ITX 2AS8EN31 SE REPARA OTRO ARCO PRIMARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:47:08
8255345 | 934779 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 15:56 | 2024-05-09 15:58 | 0.03 | 56 | 3001 | 14:12: D51, DISP GENERAL Y DIPS FASEDS R Y S CTO CHI23L17(CHIPRE), RECHAZO ENSAYO; SE SOLICITA APOYO A AMBOS GRUPOS Y S ELES INFORMA REPORTE DE BOMBEROS TRF EXPLOTO EN CRA 19 CLL 13 CAMPO HERMOSO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 14:26:06<br><br> | SE PRESENTA SALIDA DE CTO CHI23L17 A LAS 14:12:53 RECHAZA AR SE INFORMA A GRUPO Y SE DIRECCIONAN A BUSCAR DAÑO, EN RECORRIDO ENCUENTRAN EN EL NODO M31364 SE VOLO ARCO PRIMARIO DEL PIN Y ATERRIZO EN LA CRUCETA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AMNIOBRAS PARA INTERCONECTAR 15:08:58 APERTURA DE LA SW M31139 15:10:18 APERTURA DE LA SW M31030 15:10:58 CIERRE ITX 2CH7MA31 15:11:20 CIERRE ITX 2CH5CH71 SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LA FALLA, SE SUBIO LA LINEA Y SE AMARRO NUEVAMENTE AL PIN POSTERIORMENTE SE DESHACEN ITX , SE CIERRA SW ABIERTAS Y SE CIERRA CTO ENTRANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 16:44:50
8255314 | 934779 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 14:15 | 2024-05-09 15:44 | 1.49 | 56 | 5702 | 14:12: D51, DISP GENERAL Y DIPS FASEDS R Y S CTO CHI23L17(CHIPRE), RECHAZO ENSAYO; SE SOLICITA APOYO A AMBOS GRUPOS Y S ELES INFORMA REPORTE DE BOMBEROS TRF EXPLOTO EN CRA 19 CLL 13 CAMPO HERMOSO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 14:26:06<br><br> | SE PRESENTA SALIDA DE CTO CHI23L17 A LAS 14:12:53 RECHAZA AR SE INFORMA A GRUPO Y SE DIRECCIONAN A BUSCAR DAÑO, EN RECORRIDO ENCUENTRAN EN EL NODO M31364 SE VOLO ARCO PRIMARIO DEL PIN Y ATERRIZO EN LA CRUCETA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AMNIOBRAS PARA INTERCONECTAR 15:08:58 APERTURA DE LA SW M31139 15:10:18 APERTURA DE LA SW M31030 15:10:58 CIERRE ITX 2CH7MA31 15:11:20 CIERRE ITX 2CH5CH71 SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LA FALLA, SE SUBIO LA LINEA Y SE AMARRO NUEVAMENTE AL PIN POSTERIORMENTE SE DESHACEN ITX , SE CIERRA SW ABIERTAS Y SE CIERRA CTO ENTRANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 16:44:50
8241457 | 928568 | CHI23L14 | CHI23L14 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:05 | 2024-04-14 06:06 | 0.02 | 41 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8245611 | 929795 | CHI23L14 | CHI23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-21 11:09 | 2024-04-21 11:11 | 0.03 | 41 | 2988 | - | CTO : CHI23L14 APERTURA DE : TRAFO M72857 DIRECCION CRA 24 CALLE 17 DESCRIPCION : REEMPLAZO TRANSFORMADOR M72857 CR24 CLL17 (NO OPERA EL SECCIONADOR), TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIBLE (SUBTERRANEO) 150KVA PROGRAMAR BRAZO HIDRAULICO. SE CUMPLE ODO CON LA NOVEDAD Q AL ABRIR SW CH4S2A1 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AGUSTINOS SE COORDINA CON EL ENCARGADO DE LA ORDEN NO REPORTA NO VEDAD INPORTANTE SOLICITA ENSAYO DE CTO ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 11:57:51
8261604 | 936657 | RIO23L12 | RIO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:40 | 2024-05-28 02:05 | 0.42 | 60 | 0 | - | se presenta disparo del circuito RIO23L12 Fundadores, Rechaza Ar y ensayo, por fuerte tormenta electrica en la zona, se espera un tiempo estimado a que pase la tormenta, se abre reconectador de cumulos, se ensaya el circuito entrando normal, se realiza ensayo al reconectador de cumulos cerrando sin novedad. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-28 02:08:57
8272534 | 940099 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 09:42 | 2024-06-29 09:44 | 0.04 | 64 | 8989 | SE GENERA ODO PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA DE LOS CTOS MAN23L16, MTO23L18 HACER SWITCHEO DE AMBOS CTOS BRIT ITX M12183, CR SW M20800 CERRAR CTOS Y NORMALIZAR<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 09:30:32<br><br> | SE NORMALIZÓ TOPOLOGIA DE LOS CTOS MAN23L16, MTO23L18 , SE HIZÓ SWITCHEO DE AMBOS CTOS ABR ITX M12183, CR SW M20800, SE CERRÓ CTOS Y QUEDÓ TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 10:09:43
8225305 | 38164 | RIO23L12 | 2RI12R01 | 13.2 | No programada | Error de operación | 2024-02-14 14:44 | 2024-02-14 14:46 | 0.03 | 58 | 2955 | - | Maniobra generada por error de operación.
8220897 | 918148 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 07:02 | 2024-01-31 07:03 | 0.01 | 167 | 2944 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 16:19:16
8222204 | 923826 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 12:34 | 2024-02-03 12:36 | 0.03 | 61 | 0 | Se coordina con el Modulo de atencion Inmediata para realizar switcheo de MAN23L13 Francia con el Hospital Santa Sofia y con Rejiplast de circuito MAN23L16, aunque este ultimo no se vio afectado ya que grupo de TCT cerro la SW M20930 ya que es tipo CR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 12:59:09<br><br>SE realiza reparaci?n de linea reventada empalm?ndola en el nodo M20930 y se cierra en tramo 68374 a las 11:00 am y en el nodo M20269 se modifican arcos mal conectador y quedan cerrados a las 11:33 am, pendiente instalar las velas para normalizar la topolog?a de circuito. En el TRF M20385 al momento de abrirlo se revienta bajante parte inferior de la caja, la cual queda reparada y cerrado a las 11:50 am<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 12:05:47<br><br>Realiza inspecci?n el t?cnico ?lvaro Giraldo y en el TRF M20385 y les falta 1 fase, entre los nodos M20369 al M20390 hay l?nea reventada y se abrieron arcos para aislar falla, pero falto pasar una de las fases del TRF M20385 para normalizarlo. Ya se gestiono grupo de TCT para reparar y normalizar el servicio <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 08:12:16<br><br> | Se debió abrir el TRF M20385 para eliminar el retorno y reparar la línea reventada en cable ecológico, al momento de esta apertura se revienta 1 bajante inferior de la caja. Se realiza reparación y se normaliza el servicio. Se realizo apertura de MAN23L13 para abrir cuchillas M20067 por parte de móvil 5 y posterior cerrar la SW M20390 a cargo del grupo de TCT. Se observan 1 valor de corriente muy baja (3A) en el reconectador 2MA16R01, se le solicita al Móvil 5 realizar recorrido e inspección pero no reporta novedad en las redes. Se confirman varios nodos via telefono y otros no contestaron. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:33:02
8217205 | 37948 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 04:07 | 2024-01-13 04:07 | 0 | 119 | 2921 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220171 | 923120 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-28 11:38 | 2024-01-28 11:43 | 0.08 | 119 | 0 | - 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV - 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE - 11:53 INFORMA AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 12:22:14<br><br> | 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE 11:53 INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-28 14:49:03 DORADA - DOR23L12 - CENTRO - ODO 923120 - 2DR2DR31 INTERCONEXION BUCAMBA CENTRO - INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 18:30:23
8217207 | 37948 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 04:07 | 2024-01-13 04:08 | 0.01 | 119 | 2921 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8218853 | 37999 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 08:02 | 2024-01-21 08:07 | 0.07 | 35 | 2918 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV CON ARC OFF OPERATIVO, CAUSA DESCONOCIDA.
8244537 | 38588 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:22 | 2024-04-19 13:22 | 0 | 116 | 2925 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8255170 | 933405 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 07:47 | 2024-05-09 10:18 | 2.51 | 167 | 2928 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8255215 | 933405 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 10:19 | 2024-05-09 18:13 | 7.89 | 167 | 2928 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8256907 | 934067 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 06:59 | 2024-05-15 19:07 | 12.14 | 167 | 2928 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8226884 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:40 | 2024-02-20 17:41 | 0.02 | 263 | 2912 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226865 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:14 | 2024-02-20 17:14 | 0.01 | 263 | 2912 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226872 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:20 | 2024-02-20 17:22 | 0.02 | 263 | 2912 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226868 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:17 | 2024-02-20 17:18 | 0.02 | 263 | 2912 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226874 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:31 | 2024-02-20 17:32 | 0.01 | 263 | 2912 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226878 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:37 | 2024-02-20 17:37 | 0.01 | 263 | 2912 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226876 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:32 | 2024-02-20 17:33 | 0.02 | 263 | 2912 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8255537 | 934879 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 09:49 | 2024-05-10 09:51 | 0.04 | 116 | 0 | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 11:45:18<br><br> | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN EL NODO L15008 SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO BUCAMBA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:37:40
8240399 | 931047 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-10 08:09 | 2024-04-10 08:09 | 0.01 | 35 | 2901 | - | - 08:08 a 08:38 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2- SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - 08:12 INFORMA JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE CABLE AEREO ESTA SIN SERVICIO CIRCUITO PSO23L15CLINICAS JIMMY ANDRES ALZATE - ANTONIO GARCIA - 08:37 SE DESENTORCHA LINEA PRIMARIAS SALIDA DE SUBESTACION 4 APOYO ENTRE NODOS M14302 A M11215 CIRCUITO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO- INFORMA AT MUCHAS PALOMAS EN SECTOR REINEL ARANGO - 08:53 CAMBIA 3 FQ 25 T SW M53570 CIRCUITO PSO23L15 CLINICAS - COMPARTE APOYO CON CIRCUITO PLANTA SANCANCIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 09:36:15
8240421 | 931047 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-10 08:09 | 2024-04-10 08:38 | 0.48 | 35 | 2901 | - | - 08:08 a 08:38 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2- SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - 08:12 INFORMA JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE CABLE AEREO ESTA SIN SERVICIO CIRCUITO PSO23L15CLINICAS JIMMY ANDRES ALZATE - ANTONIO GARCIA - 08:37 SE DESENTORCHA LINEA PRIMARIAS SALIDA DE SUBESTACION 4 APOYO ENTRE NODOS M14302 A M11215 CIRCUITO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO- INFORMA AT MUCHAS PALOMAS EN SECTOR REINEL ARANGO - 08:53 CAMBIA 3 FQ 25 T SW M53570 CIRCUITO PSO23L15 CLINICAS - COMPARTE APOYO CON CIRCUITO PLANTA SANCANCIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 09:36:15
8241473 | 928568 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:21 | 2024-04-14 06:21 | 0.01 | 35 | 2901 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8245665 | 932509 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 14:27 | 2024-04-21 14:27 | 0 | 35 | 2901 | - | SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CTOS CLINICAS PSO23L15 Y SAN CANCIO MTO23L20 AMBOS NORMALIZAN POR AR 2, SE VERIFICA EN EL SECTOR REPORTES DE FUERTE EXPLOSION SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE REALIZA APERTURA DEL CTO CLINICAS PSO23L15 PARA NORMALIZAR SW M53263 Q TENIA UN FUSIBLE QUEMADO SE CONFIRMA CON LOS USUARIOS DEL SECTOR SERVICIO NORMAL Y CON EL CABLE AEREO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:14:17
8247054 | 932831 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-24 08:33 | 2024-04-24 08:47 | 0.23 | 35 | 2901 | - | -08:31:59 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2 - SEÑAL SEÑAL DSIPA 50N ETAPA 1 50 ETAPA 1 - 08:31:59 DISPARA PSO23L15 CLINICAS NORMAL POR AR2 - DISPA FASE R T - GENERAL - 51 INFORMA AUGENIO TAMAYO CAUSA FUERON PALOMAS SALIDA DE SUBESTACION MARMATO - SECTOR INVADIDO DE PALOMAS - 08:40 ESTAN POR DOS FASES EN MEASLS Y CABLE AEREO MAI JHON JAIRO GARCIA 08:45 INFORMA AT ALVARO GIRALDO QUE REVSIA EN TRE SUBESTACION MARMATO Y SW M14532 DONDE AFLORA RED SUBTERRANEA DE CIRCUITO SAN CANCIO Y SE VE TODO NORMAL - 08:46 CERRADO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO - 09:15:17 A 09:15:39 ABIERTO PSO23L15 CLINICAS PARA CAMBIAR 1 FQ 100 T SW M53263 POR JHON ALBERNY LOPEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 10:30:28
8241857 | 928568 | MTO23L20 | 2AS6MM01 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:16 | 2024-04-14 18:17 | 0.02 | 35 | 2901 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8245667 | 932509 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 14:27 | 2024-04-21 14:28 | 0.01 | 35 | 2901 | - | SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CTOS CLINICAS PSO23L15 Y SAN CANCIO MTO23L20 AMBOS NORMALIZAN POR AR 2, SE VERIFICA EN EL SECTOR REPORTES DE FUERTE EXPLOSION SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE REALIZA APERTURA DEL CTO CLINICAS PSO23L15 PARA NORMALIZAR SW M53263 Q TENIA UN FUSIBLE QUEMADO SE CONFIRMA CON LOS USUARIOS DEL SECTOR SERVICIO NORMAL Y CON EL CABLE AEREO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:14:17
8247012 | 932831 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-24 08:32 | 2024-04-24 08:32 | 0 | 35 | 2901 | - | -08:31:59 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2 - SEÑAL SEÑAL DSIPA 50N ETAPA 1 50 ETAPA 1 - 08:31:59 DISPARA PSO23L15 CLINICAS NORMAL POR AR2 - DISPA FASE R T - GENERAL - 51 INFORMA AUGENIO TAMAYO CAUSA FUERON PALOMAS SALIDA DE SUBESTACION MARMATO - SECTOR INVADIDO DE PALOMAS - 08:40 ESTAN POR DOS FASES EN MEASLS Y CABLE AEREO MAI JHON JAIRO GARCIA 08:45 INFORMA AT ALVARO GIRALDO QUE REVSIA EN TRE SUBESTACION MARMATO Y SW M14532 DONDE AFLORA RED SUBTERRANEA DE CIRCUITO SAN CANCIO Y SE VE TODO NORMAL - 08:46 CERRADO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO - 09:15:17 A 09:15:39 ABIERTO PSO23L15 CLINICAS PARA CAMBIAR 1 FQ 100 T SW M53263 POR JHON ALBERNY LOPEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 10:30:28
8247014 | 932831 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-24 08:32 | 2024-04-24 08:33 | 0.01 | 35 | 2901 | - | -08:31:59 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2 - SEÑAL SEÑAL DSIPA 50N ETAPA 1 50 ETAPA 1 - 08:31:59 DISPARA PSO23L15 CLINICAS NORMAL POR AR2 - DISPA FASE R T - GENERAL - 51 INFORMA AUGENIO TAMAYO CAUSA FUERON PALOMAS SALIDA DE SUBESTACION MARMATO - SECTOR INVADIDO DE PALOMAS - 08:40 ESTAN POR DOS FASES EN MEASLS Y CABLE AEREO MAI JHON JAIRO GARCIA 08:45 INFORMA AT ALVARO GIRALDO QUE REVSIA EN TRE SUBESTACION MARMATO Y SW M14532 DONDE AFLORA RED SUBTERRANEA DE CIRCUITO SAN CANCIO Y SE VE TODO NORMAL - 08:46 CERRADO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO - 09:15:17 A 09:15:39 ABIERTO PSO23L15 CLINICAS PARA CAMBIAR 1 FQ 100 T SW M53263 POR JHON ALBERNY LOPEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 10:30:28
8240396 | 931047 | MTO23L20 | MTO23L20 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-10 08:09 | 2024-04-10 08:09 | 0 | 35 | 2901 | - | - 08:08 a 08:38 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2- SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - 08:12 INFORMA JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE CABLE AEREO ESTA SIN SERVICIO CIRCUITO PSO23L15CLINICAS JIMMY ANDRES ALZATE - ANTONIO GARCIA - 08:37 SE DESENTORCHA LINEA PRIMARIAS SALIDA DE SUBESTACION 4 APOYO ENTRE NODOS M14302 A M11215 CIRCUITO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO- INFORMA AT MUCHAS PALOMAS EN SECTOR REINEL ARANGO - 08:53 CAMBIA 3 FQ 25 T SW M53570 CIRCUITO PSO23L15 CLINICAS - COMPARTE APOYO CON CIRCUITO PLANTA SANCANCIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 09:36:15
8227993 | 925165 | AZU23L12 | AZU23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 06:52 | 2024-02-26 17:54 | 11.04 | 40 | 2881 | En la sección N21601 se coordina y se instala fusible de 6T a cargo del técnico leonel Henao, las actividades se culminan a las 12:50.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:14:42<br><br>en el TR N23764 se cambia portafusible y se instala fusible tipo puente de 100A a cargo del t?cnico Olmedo Murillo. se finaliza a las 11:30<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:13:04<br><br>Al momento de estar en la ejecuci?n de las maniobras de esta ODO programada, hubo problemas de comunicaci?n por el tel?fono para poder coordinar en los tiempos establecidos, por lo tanto, se atrasaron mientras se lograba nuevamente la comunicaci?n con el encargado Roberto Morales<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 08:00:34<br><br> | las actividades programadas para el día 26 se ejecutan con las siguientes observaciones: * los trabajos en el circuito Embajador SLM23L5 se ejecutan sin novedad, el circuito se normaliza anticipadamente a la hora programada ya que los grupos técnicos ejecutan actividades y se retiran antes de la hora planeada. *se presentan retrasos en la devolución de los circuitos de la subestación Aranzazu (AZU23L15, AZU23L13, AZU23L12) y la normalización de los circuitos FIL23L12, FIL23L13, ya que no se tiene operador disponible en la subestación Salamina para desaterrizar las linea 33KV para la normalización de la linea SALAMINA-ARANZAZU 33KV, lo cual genera retrasos en la normalización de las subestaciones Filadelfia y Aranzazu. *en el circuito AZU23L12 se presenta retraso en la normalización de los cortes visibles operados (N20704) por demoras de los grupos de expansión. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:15:00
8263467 | 38926 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 22:53 | 2024-06-02 22:54 | 0.01 | 143 | 2895 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8250639 | 933649 | AZU30T14 | AZU23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:05 | 2024-04-30 14:08 | 0.04 | 40 | 2885 | - | Se presenta disparo del circuito AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1, con señal de disparo 51N. Se presenta disparo del circuito AZU23L13 Aranzazu _ Salón Rojo causando la salida del general 13.2 kV. Este disparo afectó a todos los usuarios de las subestaciones de Aranzazú. Se espera un tiempo prudente para hacer el ensayo manual. Se ensaya el circuito AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1, energizando normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-30 14:55:33
8261577 | 38888 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:31 | 2024-05-28 01:32 | 0.02 | 143 | 2887 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261575 | 38888 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:30 | 2024-05-28 01:30 | 0.01 | 143 | 2887 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261597 | 38888 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:38 | 2024-05-28 01:38 | 0.01 | 143 | 2887 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8223838 | 924449 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-08 13:47 | 2024-02-08 14:34 | 0.78 | 142 | 2871 | se abre cuchillas del bypass del reconectador de cúmulos (2RI15R01) el cual estaba en esta condición por tener problemas mecánicos, y se cierra el circuito RIO23L15 en s/e, personal continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:39:09<br><br>Se presenta disparo en el circuito RIO23L15 Bonafont, el circuito se ensaya y rechaza, se solicita personal tecnico para revisar<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:20:48<br><br> | SE ENCUENTRA FASE PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W54018 AL W54019,SE REALIZA REPARACION , SE CIERRA POR BYPASS RECONECTADOR 2RI15R01 BONAFONT REALIZANDO SUICHEO DEL CIRCUITO NORMALIZANDO EL CIRCUITO EN SU TOTALIDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RI15R01 BONAFONT ESTA INSTALADO MUY ALTO POR ESTA RAZON SE DEMORAN MANIOBRAS SOBRE ESTE, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR Y BAJARLO UN POCO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 17:07:00
8223836 | 924449 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-08 13:44 | 2024-02-08 13:47 | 0.04 | 142 | 2871 | se abre cuchillas del bypass del reconectador de cúmulos (2RI15R01) el cual estaba en esta condición por tener problemas mecánicos, y se cierra el circuito RIO23L15 en s/e, personal continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:39:09<br><br>Se presenta disparo en el circuito RIO23L15 Bonafont, el circuito se ensaya y rechaza, se solicita personal tecnico para revisar<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:20:48<br><br> | SE ENCUENTRA FASE PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W54018 AL W54019,SE REALIZA REPARACION , SE CIERRA POR BYPASS RECONECTADOR 2RI15R01 BONAFONT REALIZANDO SUICHEO DEL CIRCUITO NORMALIZANDO EL CIRCUITO EN SU TOTALIDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RI15R01 BONAFONT ESTA INSTALADO MUY ALTO POR ESTA RAZON SE DEMORAN MANIOBRAS SOBRE ESTE, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR Y BAJARLO UN POCO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 17:07:00
8222943 | 38095 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 10:26 | 2024-02-05 10:26 | 0.01 | 142 | 2871 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221177 | 923493 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 00:01 | 2024-02-01 00:02 | 0.01 | 142 | 2871 | - | SE PRESENTA DISPARO DE LOS CIRCUITOS: DDO30L12 - SUPIA / SUP30L13 - DORADO / RIO23L15 BONAFONT / RIO30L12 - LA FELISA. SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA DE LOS CIRCUITOS. SE PROCEDE CON EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES. AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL RECONECTADOR DE CABECERA EN LA S/E DDO HACIA SUPIA 33 KV, NO OPERO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A JULIAN NARANJO (DISPONIBLE DE STR) Y SE CONTINUA CON EL CIERRE DE LOS DEMAS CIRCUITOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 05:15:13
8216732 | 37943 | QHI23L13 | QHI23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 03:22 | 2024-01-11 03:22 | 0.01 | 146 | 2875 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8235985 | 38408 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:36 | 2024-03-24 18:36 | 0.01 | 142 | 2875 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8230853 | 38292 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 19:30 | 2024-03-08 19:31 | 0.02 | 142 | 2875 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8232089 | 38319 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:22 | 2024-03-12 18:22 | 0.01 | 142 | 2875 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8230393 | 38284 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 02:15 | 2024-03-07 02:15 | 0.01 | 142 | 2875 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230851 | 38292 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 19:28 | 2024-03-08 19:29 | 0.01 | 142 | 2875 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8239254 | 930561 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 09:24 | 2024-04-05 09:25 | 0.01 | 142 | 2880 | 12:28, Gonzalo de Jesus informa que se tiene inconveniente con una de las cuchillas del bypass, no se logra cerrar, instaladas en estructura de 16 metros, técnico operando desde escalera, se le informa que si no se logra cerrar, proceder a abrir completamente sección y normalizar por anillo. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:35:17<br><br>*11:58, grupo de Gonzalo de Jesus informa, se encuentran guaduas sobre la red, se retiran y solicitan normalizar reconectador 2RI15R01 por bypass. *11:59, se hace apertura del circuito RIO23L15 para cerrar el bypass del reconectador 2RI15R01 sin tensi?n sin carga. *grupo de Gonzalo de Jesus manifiesta que se presentan inconvenientes en el cierre de la secci?n bypass, ya que se encuentra instalada a mayor altura por lo que se requiere operar desde la estructura.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:15:14<br><br>11:18 apertura de bypass del reconectador 2RI15R01. 11:19 se cierra circuito RIO23L15, circuito normalizado hasta 2RI15R01. grupo de reparaciones se desplaza a revisar sector con indicios de posible falla aguas abajo del reconectador de c?mulos, a la espera de informaci?n para continuar con maniobras.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 11:50:04<br><br>*09:24 dispara RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, normal por AR *10:08 dispara nuevamente RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, rechaza AR3 *se informa al grupo de Gonzalo de Jesus Diaz, el cual se encontraba en Supia, inicia desplazamiento hacia Riosucio. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 10:37:31<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 12:40 CERRDAS CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 - 12:41 CERRADO RIO23L15 BONAFONT INFORMA AT SE RETIRAN 3 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS W54985 Y W54986 - SE PRESENTA RETRASO EN ODO EN DESPLAZAMIENTO SUPIA A RIOSUCIO POR PARE Y SIGA Y CERRANDO CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 BONAFONT POR CUCHILLAS PEGADAS Y DEMASIADO ALTAS POSTE DE 16 METROS - SE REQUIERE ESCALERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:10:09
8248199 | 38647 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:59 | 2024-04-26 14:00 | 0.02 | 142 | 2880 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8239275 | 930561 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 10:08 | 2024-04-05 10:09 | 0.01 | 142 | 2880 | 12:28, Gonzalo de Jesus informa que se tiene inconveniente con una de las cuchillas del bypass, no se logra cerrar, instaladas en estructura de 16 metros, técnico operando desde escalera, se le informa que si no se logra cerrar, proceder a abrir completamente sección y normalizar por anillo. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:35:17<br><br>*11:58, grupo de Gonzalo de Jesus informa, se encuentran guaduas sobre la red, se retiran y solicitan normalizar reconectador 2RI15R01 por bypass. *11:59, se hace apertura del circuito RIO23L15 para cerrar el bypass del reconectador 2RI15R01 sin tensi?n sin carga. *grupo de Gonzalo de Jesus manifiesta que se presentan inconvenientes en el cierre de la secci?n bypass, ya que se encuentra instalada a mayor altura por lo que se requiere operar desde la estructura.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:15:14<br><br>11:18 apertura de bypass del reconectador 2RI15R01. 11:19 se cierra circuito RIO23L15, circuito normalizado hasta 2RI15R01. grupo de reparaciones se desplaza a revisar sector con indicios de posible falla aguas abajo del reconectador de c?mulos, a la espera de informaci?n para continuar con maniobras.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 11:50:04<br><br>*09:24 dispara RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, normal por AR *10:08 dispara nuevamente RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, rechaza AR3 *se informa al grupo de Gonzalo de Jesus Diaz, el cual se encontraba en Supia, inicia desplazamiento hacia Riosucio. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 10:37:31<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 12:40 CERRDAS CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 - 12:41 CERRADO RIO23L15 BONAFONT INFORMA AT SE RETIRAN 3 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS W54985 Y W54986 - SE PRESENTA RETRASO EN ODO EN DESPLAZAMIENTO SUPIA A RIOSUCIO POR PARE Y SIGA Y CERRANDO CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 BONAFONT POR CUCHILLAS PEGADAS Y DEMASIADO ALTAS POSTE DE 16 METROS - SE REQUIERE ESCALERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:10:09
8239277 | 930561 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 10:09 | 2024-04-05 10:10 | 0.02 | 142 | 2880 | 12:28, Gonzalo de Jesus informa que se tiene inconveniente con una de las cuchillas del bypass, no se logra cerrar, instaladas en estructura de 16 metros, técnico operando desde escalera, se le informa que si no se logra cerrar, proceder a abrir completamente sección y normalizar por anillo. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:35:17<br><br>*11:58, grupo de Gonzalo de Jesus informa, se encuentran guaduas sobre la red, se retiran y solicitan normalizar reconectador 2RI15R01 por bypass. *11:59, se hace apertura del circuito RIO23L15 para cerrar el bypass del reconectador 2RI15R01 sin tensi?n sin carga. *grupo de Gonzalo de Jesus manifiesta que se presentan inconvenientes en el cierre de la secci?n bypass, ya que se encuentra instalada a mayor altura por lo que se requiere operar desde la estructura.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:15:14<br><br>11:18 apertura de bypass del reconectador 2RI15R01. 11:19 se cierra circuito RIO23L15, circuito normalizado hasta 2RI15R01. grupo de reparaciones se desplaza a revisar sector con indicios de posible falla aguas abajo del reconectador de c?mulos, a la espera de informaci?n para continuar con maniobras.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 11:50:04<br><br>*09:24 dispara RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, normal por AR *10:08 dispara nuevamente RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, rechaza AR3 *se informa al grupo de Gonzalo de Jesus Diaz, el cual se encontraba en Supia, inicia desplazamiento hacia Riosucio. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 10:37:31<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 12:40 CERRDAS CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 - 12:41 CERRADO RIO23L15 BONAFONT INFORMA AT SE RETIRAN 3 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS W54985 Y W54986 - SE PRESENTA RETRASO EN ODO EN DESPLAZAMIENTO SUPIA A RIOSUCIO POR PARE Y SIGA Y CERRANDO CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 BONAFONT POR CUCHILLAS PEGADAS Y DEMASIADO ALTAS POSTE DE 16 METROS - SE REQUIERE ESCALERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:10:09
8248175 | 38652 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:47 | 2024-04-26 13:59 | 0.2 | 142 | 2880 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8238572 | 38475 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 14:52 | 2024-04-03 14:52 | 0.01 | 142 | 2880 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8239279 | 930561 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 10:10 | 2024-04-05 10:11 | 0.02 | 142 | 2880 | 12:28, Gonzalo de Jesus informa que se tiene inconveniente con una de las cuchillas del bypass, no se logra cerrar, instaladas en estructura de 16 metros, técnico operando desde escalera, se le informa que si no se logra cerrar, proceder a abrir completamente sección y normalizar por anillo. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:35:17<br><br>*11:58, grupo de Gonzalo de Jesus informa, se encuentran guaduas sobre la red, se retiran y solicitan normalizar reconectador 2RI15R01 por bypass. *11:59, se hace apertura del circuito RIO23L15 para cerrar el bypass del reconectador 2RI15R01 sin tensi?n sin carga. *grupo de Gonzalo de Jesus manifiesta que se presentan inconvenientes en el cierre de la secci?n bypass, ya que se encuentra instalada a mayor altura por lo que se requiere operar desde la estructura.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:15:14<br><br>11:18 apertura de bypass del reconectador 2RI15R01. 11:19 se cierra circuito RIO23L15, circuito normalizado hasta 2RI15R01. grupo de reparaciones se desplaza a revisar sector con indicios de posible falla aguas abajo del reconectador de c?mulos, a la espera de informaci?n para continuar con maniobras.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 11:50:04<br><br>*09:24 dispara RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, normal por AR *10:08 dispara nuevamente RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, rechaza AR3 *se informa al grupo de Gonzalo de Jesus Diaz, el cual se encontraba en Supia, inicia desplazamiento hacia Riosucio. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 10:37:31<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 12:40 CERRDAS CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 - 12:41 CERRADO RIO23L15 BONAFONT INFORMA AT SE RETIRAN 3 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS W54985 Y W54986 - SE PRESENTA RETRASO EN ODO EN DESPLAZAMIENTO SUPIA A RIOSUCIO POR PARE Y SIGA Y CERRANDO CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 BONAFONT POR CUCHILLAS PEGADAS Y DEMASIADO ALTAS POSTE DE 16 METROS - SE REQUIERE ESCALERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:10:09
8248153 | 38647 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:40 | 2024-04-26 13:40 | 0.01 | 142 | 2880 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8238574 | 38475 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 14:53 | 2024-04-03 14:54 | 0.02 | 142 | 2880 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8244159 | 38572 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:25 | 2024-04-18 23:26 | 0.01 | 142 | 2880 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8218236 | 920826 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:03 | 2024-01-18 08:05 | 0.03 | 90 | 3341 | - | INSTALACION DE RECONECTADOR - INTERCONEXION CTO LA MARINA CON CTO LA CELIA EN EL NODO O33605, SE INSTALA UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 3KVA, TRABAJO DE PROYECTO DE CALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:25:10 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 18:11:33
8218344 | 920826 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 16:36 | 2024-01-18 16:38 | 0.04 | 90 | 2870 | - | INSTALACION DE RECONECTADOR - INTERCONEXION CTO LA MARINA CON CTO LA CELIA EN EL NODO O33605, SE INSTALA UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 3KVA, TRABAJO DE PROYECTO DE CALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:25:10 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 18:11:33
8254406 | 38737 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:27 | 2024-05-07 20:27 | 0 | 142 | 2881 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254397 | 38737 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:24 | 2024-05-07 20:25 | 0.03 | 142 | 2881 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254409 | 38737 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:31 | 2024-05-07 20:32 | 0.02 | 142 | 2881 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8264096 | 937433 | CAM23L12 | D12030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 14:30 | 2024-06-04 15:41 | 1.18 | 43 | 2885 | - | 15:09 a solicitud y por seguridad del tecnico Jersson Rivera se realiza switcheo al circuito Guaduales CAM23L12 para proceder con el cierre de la seccion electronica D12030 a causa de fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:47:34
8270010 | 939268 | CAM23L12 | D12030 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 19:48 | 2024-06-21 20:27 | 0.66 | 43 | 2885 | - | En la SW electrónica D12030 se encuentra una fase afectada la del medio, personal técnico realiza recorrido y no se encuentra anomalía sobre las redes, solicita un switcheo de circuito ya que esta empezando a llover, al momento de cerrar la del medio se cayo la de una orillera en la sección electrónica. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-21 20:45:02
8246364 | 930474 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 18:19 | 2024-04-22 18:20 | 0.02 | 90 | 0 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8245982 | 930474 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:44 | 2024-04-22 06:48 | 0.07 | 90 | 3349 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8249886 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 06:40 | 2024-04-29 06:42 | 0.04 | 90 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250416 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:16 | 2024-04-30 06:18 | 0.04 | 90 | 3349 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250207 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 18:00 | 2024-04-29 18:02 | 0.04 | 90 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8241460 | 928568 | MTO23L21 | MTO23L21 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:08 | 2024-04-14 06:30 | 0.37 | 71 | 2873 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8219236 | 38009 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 07:01 | 2024-01-23 07:01 | 0.01 | 142 | 2865 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8217053 | 37948 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 16:06 | 2024-01-12 16:06 | 0.01 | 142 | 2865 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8216157 | 37925 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 05:26 | 2024-01-07 05:26 | 0.01 | 142 | 2865 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8216261 | 37925 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 23:06 | 2024-01-07 23:06 | 0.01 | 142 | 2865 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8219238 | 38009 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 07:01 | 2024-01-23 07:02 | 0.02 | 142 | 2865 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8219267 | 38009 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 09:30 | 2024-01-23 09:31 | 0.01 | 142 | 2865 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8266462 | 936783 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:31 | 2024-06-13 06:36 | 0.08 | 90 | 3326 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8271044 | 939419 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 13:42 | 2024-06-24 13:44 | 0.02 | 90 | 2878 | TOPOLOGIA DEL CIRCUITO: SE ENCUENTRA CIRCUITO LA MARINA HASTA EL TRAMO DE RED L0245122 QUE SE ENCUENTRA ABIERTO. SE ENCUENTRA CERRADA LA INTERCONEXION CON CIRCUITO BOA23L12 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2BA2SI51 HASTA EL TRAMO DE RED 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:09:19<br><br>13:43 SE TIENEN ARCOS ABIERTOS EN LOS TRAMOS DE LINEA L0245122 Y 37723 PARA REALIZAR REPARACION PENDIENTE EN O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:08:13<br><br>13:15 SE REALIZA APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO SIO23L15 PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION O33463 CON EL FIN DE ABRIR ARCOS EN LOS APOYOS O33493 Y O33511 TRAMOS DE RED L0245122 Y 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:06:13<br><br> | 21:10 SE ABRE SECCION GENERAL O33463 Y SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 Y SE HACE CORTE VISIBLE PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN LOS TRAMOS DE LINEA COD. L0215122 Y 37723 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO LA MARINA, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA MARINA PARA CERRAR SW O33463 YA QUE CARGA MUCHO, INFORMAN QUE SE CAMBIO PSOTE PRIMARIO REVENTADO EN EL ODO O33503 Y SE REPARA CRUCETAS LADEADAS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:29:50
8266806 | 936783 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 18:07 | 2024-06-13 18:12 | 0.1 | 90 | 3295 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8271040 | 939419 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 13:14 | 2024-06-24 13:16 | 0.03 | 90 | 3353 | TOPOLOGIA DEL CIRCUITO: SE ENCUENTRA CIRCUITO LA MARINA HASTA EL TRAMO DE RED L0245122 QUE SE ENCUENTRA ABIERTO. SE ENCUENTRA CERRADA LA INTERCONEXION CON CIRCUITO BOA23L12 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2BA2SI51 HASTA EL TRAMO DE RED 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:09:19<br><br>13:43 SE TIENEN ARCOS ABIERTOS EN LOS TRAMOS DE LINEA L0245122 Y 37723 PARA REALIZAR REPARACION PENDIENTE EN O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:08:13<br><br>13:15 SE REALIZA APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO SIO23L15 PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION O33463 CON EL FIN DE ABRIR ARCOS EN LOS APOYOS O33493 Y O33511 TRAMOS DE RED L0245122 Y 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:06:13<br><br> | 21:10 SE ABRE SECCION GENERAL O33463 Y SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 Y SE HACE CORTE VISIBLE PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN LOS TRAMOS DE LINEA COD. L0215122 Y 37723 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO LA MARINA, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA MARINA PARA CERRAR SW O33463 YA QUE CARGA MUCHO, INFORMAN QUE SE CAMBIO PSOTE PRIMARIO REVENTADO EN EL ODO O33503 Y SE REPARA CRUCETAS LADEADAS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:29:50
8271165 | 939419 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 21:50 | 2024-06-24 21:51 | 0.01 | 90 | 2878 | TOPOLOGIA DEL CIRCUITO: SE ENCUENTRA CIRCUITO LA MARINA HASTA EL TRAMO DE RED L0245122 QUE SE ENCUENTRA ABIERTO. SE ENCUENTRA CERRADA LA INTERCONEXION CON CIRCUITO BOA23L12 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2BA2SI51 HASTA EL TRAMO DE RED 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:09:19<br><br>13:43 SE TIENEN ARCOS ABIERTOS EN LOS TRAMOS DE LINEA L0245122 Y 37723 PARA REALIZAR REPARACION PENDIENTE EN O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:08:13<br><br>13:15 SE REALIZA APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO SIO23L15 PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION O33463 CON EL FIN DE ABRIR ARCOS EN LOS APOYOS O33493 Y O33511 TRAMOS DE RED L0245122 Y 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:06:13<br><br> | 21:10 SE ABRE SECCION GENERAL O33463 Y SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 Y SE HACE CORTE VISIBLE PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN LOS TRAMOS DE LINEA COD. L0215122 Y 37723 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO LA MARINA, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA MARINA PARA CERRAR SW O33463 YA QUE CARGA MUCHO, INFORMAN QUE SE CAMBIO PSOTE PRIMARIO REVENTADO EN EL ODO O33503 Y SE REPARA CRUCETAS LADEADAS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:29:50
8260435 | 936311 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 10:37 | 2024-05-24 10:42 | 0.08 | 142 | 2866 | Se informa al personal técnico que están volviendo a reportar sin servicio del transformador W64297.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 11:20:47<br><br>08:20 Se reponen 2 fusible quemados de 20T en la secci?n de repetici?n W64282, no hab?a fases falladas. 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W64297 10:37 Se presenta disparo del circuito RIO23L15 BONAFONT, se coordina con el personal en campo porque ten?an el A.R deshabilitado, cerrado por ensayo. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 10:47:09<br><br> | Del reporte asociado al TR W54101. 12:30 Se encuentra red secundaria reventada por guaduas sobre la red. Se abren racos secundarios para 4 usuarios. Quedando el servicio de energía normal, para el resto de los usuarios. Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se des entorcha red secundaria que estaba entorchada. TR W64297 1 0.4 D 17:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 19:08:00
8225782 | 38165 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 20:23 | 2024-02-15 20:24 | 0.01 | 208 | 2846 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8226287 | 925240 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 08:03 | 2024-02-18 08:08 | 0.08 | 72 | 0 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8226344 | 925240 | AZA23L17 | 2AS7EN61 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 13:25 | 2024-02-18 13:30 | 0.09 | 72 | 2839 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8246242 | 932621 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 15:44 | 2024-04-22 15:44 | 0.01 | 208 | 2851 | - | SE CIERRA SECCION E25430 15:44 SE ABRE SECCION E25381 PARA ESTAS MANIOBRAS SE HICIERON MANIOBRAS EL CIRCUITO SAN JUAN Y LA PLANTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:47:22
8247238 | 932893 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 16:33 | 2024-04-24 16:34 | 0.01 | 208 | 2851 | - | E25381 SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS Y REPARACION DE BAJANTES PRIMARIAS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SAN JUAN QUE ESTABA SOMETIDO AL CIRCUITO LA PLANTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 18:45:23
8244375 | 932117 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-19 08:33 | 2024-04-19 08:34 | 0.02 | 208 | 2851 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8240652 | 931165 | MAZ30T12 | MAZ30T12 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 09:56 | 2024-04-11 09:59 | 0.06 | 208 | 7827 | 19: se reporta alvaro cardona informando fin de actividades por el dia de hoy , mañana continuaran<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 21:25:57<br><br>Los eventos no cayeron al SGO durante el disparo , se crearon de forma manual, se le informa a Julian naranjo de STO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 12:10:15<br><br>SOLO FUE POSIBLE CERRA LA ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA SAN JUAN, LAS DEMAS ITX POSIBLES SE QUEDARON SIN COMUNICACION. NO CAYERON LOS EVENTOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS MARULANDA Y CORDIALIDAD.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 11:26:33<br><br>Se presenta el siguiente evento simultaneo en subestacion Manzanares Disparo del transformador 115KV-33KV Por alta y baja, Despeje de la Barra 33kv y del transformador 33Kv -13.2 por alta y baja, MAZ40T21 Salida TF1, Disp Fase A, B, C, Disp general, Disp 51 MAZ30T11 Llegada TF1, Disp General, Disp 50BF Etapa 1, Disp 50BF Etapa 2, Disp Fase A. Se coordina con el operador de zona oriente para proceder a realizar las interconexiones por 13.2kv que sean posibles. Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha bah?a por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dem?s circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generaci?n en lo m?ximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operaci?n. pendiente el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 10:56:48<br><br> | Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha baha por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dems circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generacin en lo mximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operacin. Se realiza el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-13 10:15:47
8218976 | 38002 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 04:50 | 2024-01-22 04:51 | 0.01 | 208 | 2842 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8240893 | 38529 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 22:33 | 2024-04-11 22:34 | 0.01 | 207 | 2848 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8256078 | 38771 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 01:56 | 2024-05-12 01:57 | 0.01 | 208 | 2845 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8260046 | 38849 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 16:22 | 2024-05-23 16:23 | 0.01 | 138 | 2821 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8246076 | 932523 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 05:06 | 2024-04-22 08:48 | 3.7 | 25 | 7874 | - | - 05:05 DISPARA MTO23L15 LA FUENTE RECHAZA AR2 - SEÑAL DISP 50 EATAPA 1 VICTOR HUGO AGUIRRE - JIMMY ANDRES ALZATE INFORMAN LINEA PRIMARIA FASE REVENTADA EN NODO M14314 SALINEDO DE SUBESTACION - 06:46 A 08:47 ABIERTA SW M11729 - 06:48 A 08:44 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS EUGENIO TAMAYO 06:53 A 08:37 RETIRADO INTERRUPTOR Y ATERRIZADO CIRCUIOT MTO23L15 LA FUENTE - FRANCISCO RUIZ - 07:57 A 08:57 ABIERTO TF M11217 CIRCUITO PLANTA SAN CANCIO - POR RED PRIMARIA CIRCUITO LA FUENTE SOBRE RED SECUNDARIA TF CIRCUITO SAN CANCIO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE C EN CNODO M14314 - JORGE CARDONA - GLADYS ECHEVERRY - MEDIDOR 6677275305 QUEMADO Y EXPLOTADO SIN LECTURA - USUARIO INFORMA SE QUEMO 1 TELEVISOR Y 1 NEVERA - MEDIDOR 20378813 SE QUEMO NEVERA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO - 09:12 FINALIZA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:14:04 SE DEJA SERVICIO DIRECTO MEDIDOR 6677275305 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:20:30
8238811 | 38485 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 03:36 | 2024-04-04 03:37 | 0.02 | 135 | 2784 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238809 | 38485 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 03:34 | 2024-04-04 03:35 | 0.01 | 135 | 2784 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8227400 | 38205 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 12:07 | 2024-02-22 12:07 | 0 | 76 | 2772 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8234375 | 928747 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 07:13 | 2024-03-20 07:14 | 0.01 | 297 | 2776 | - | 07:13 DISPARA HER23L16 COLMENAS NORMAL POR AR 07:15 a 07:26 2 DSPARA 2HE16R01 COLMENAS - SE ESPERA REPORTE DE USUARIOS - SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 13:43:16
8235519 | 38395 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:40 | 2024-03-23 06:40 | 0 | 76 | 2774 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8221558 | 923669 | CAM23L13 | D12273 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-02 08:31 | 2024-02-02 09:46 | 1.25 | 146 | 2766 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA SW D12273 CON FUSIBLE QUEMADO TIPO PUENTE, PORTA FUSIBLE EN MAL ESTADO Y CAJA PRIMARIA FOGONIADA DE LA FASE ORILLERA IZQUIERDA DESDE LA S/E HASTA EL RECONECTADOR. SE PUENTE FUSIBLE, SE GASTAN 2FQ P100. SE HACE SWITCHEO DEL CTO CAM23L13 PARA PUENTEAR FUSIBLE P100 EN SW D12273. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CONFIRMO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 10:25:53
8237751 | 38459 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 11:49 | 2024-04-01 11:49 | 0 | 76 | 2775 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8245991 | 38616 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:11 | 2024-04-22 07:11 | 0 | 76 | 2775 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263555 | 937303 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 10:54 | 2024-06-03 10:58 | 0.07 | 170 | 2784 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8272165 | 939916 | CHI23L17 | 2CH7MA31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 09:42 | 2024-06-28 09:43 | 0.03 | 84 | 2782 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8256406 | 38781 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 09:58 | 2024-05-13 09:58 | 0 | 76 | 2774 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:58 | 0.1 | 76 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8256450 | 38781 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 13:09 | 2024-05-13 13:09 | 0 | 76 | 2774 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8256452 | 38781 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 13:09 | 2024-05-13 13:09 | 0.01 | 76 | 2774 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8226690 | 38190 | AMA23L12 | AMA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 05:03 | 2024-02-20 05:03 | 0.01 | 191 | 2757 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8232536 | 38336 | AMA23L12 | AMA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 07:38 | 2024-03-14 07:38 | 0.01 | 191 | 2763 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8253752 | 38724 | AMA23L12 | AMA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-06 16:31 | 0.01 | 193 | 2770 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259959 | 38849 | AMA23L12 | AMA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 14:01 | 2024-05-23 14:01 | 0.01 | 193 | 2770 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:38 | 0.12 | 76 | 50927 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8240717 | 931165 | MAZ23L13 | 2MZ3ML51 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 13:36 | 2024-04-11 13:37 | 0.01 | 199 | 2757 | 19: se reporta alvaro cardona informando fin de actividades por el dia de hoy , mañana continuaran<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 21:25:57<br><br>Los eventos no cayeron al SGO durante el disparo , se crearon de forma manual, se le informa a Julian naranjo de STO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 12:10:15<br><br>SOLO FUE POSIBLE CERRA LA ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA SAN JUAN, LAS DEMAS ITX POSIBLES SE QUEDARON SIN COMUNICACION. NO CAYERON LOS EVENTOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS MARULANDA Y CORDIALIDAD.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 11:26:33<br><br>Se presenta el siguiente evento simultaneo en subestacion Manzanares Disparo del transformador 115KV-33KV Por alta y baja, Despeje de la Barra 33kv y del transformador 33Kv -13.2 por alta y baja, MAZ40T21 Salida TF1, Disp Fase A, B, C, Disp general, Disp 51 MAZ30T11 Llegada TF1, Disp General, Disp 50BF Etapa 1, Disp 50BF Etapa 2, Disp Fase A. Se coordina con el operador de zona oriente para proceder a realizar las interconexiones por 13.2kv que sean posibles. Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha bah?a por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dem?s circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generaci?n en lo m?ximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operaci?n. pendiente el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 10:56:48<br><br> | Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha baha por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dems circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generacin en lo mximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operacin. Se realiza el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-13 10:15:47
8220487 | 923253 | AMA30T15 | AMA23T11 | TFP | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-30 07:08 | 2024-01-30 07:11 | 0.05 | 190 | 10600 | - | 07:07 Se presenta disparo simultaneo de los interruptores AMA23L15, AMA23L14 Y AMA23T11, se apaga la barra de 13.2 kV, se procede a descargar la subestación, se observa protección actuada en el transformador DIS 51. Se energiza el transformador en vacío y entra normal, se energiza todos los circuitos 13.2 kv y entran normal. El operador local no reporta novedades en patio de la SE, relaciona un posible gallinazo sobre irra- Anserma justo en el momento del evento estaba en la SE y fue lo que logró ver a la salida de irra Anserma. Por ahora no hemos recibido reportes de usuarios con novedades Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-30 08:23:36 Las conclusiones del análisis post operativo de APOE: Se presenta falla inicial sobre el circuito AMA23L14 bifásica a tierra, la cual es despejada de forma correcta por su campo, sin embargo, aparentemente en el despeje de la falla transfiere la falla a AMA23L15 la cual fue despejada correctamente. Esta posible transferencia de falla en caso de darse se ubicaría en estructuras donde se comparte circuito o que estén muy próximos. Por lo tanto se recomienda revisar los primeros tramos del circuito En la revisión post operativa del evento personal de redes encuentra en equipo 2AN4AN51 un ave que aterriza el circuito. Santigo Cardona y Julian Naranjo revisan y ajusta el servidor NTP con la dirección 10.44.87.53. Esta configuración se encontraba desactivada en los reconectadores NOJA de 13.2 kV. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-31 14:31:12
8251890 | 38702 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:54 | 2024-05-02 02:13 | 0.31 | 225 | 2747 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251912 | 38702 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:25 | 2024-05-02 02:28 | 0.05 | 225 | 2747 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8242852 | 38563 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:17 | 2024-04-17 07:18 | 0.01 | 226 | 2735 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8242858 | 38563 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:24 | 2024-04-17 07:25 | 0.01 | 226 | 2735 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8241717 | 38545 | AZU30L13 | AZU30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:07 | 2024-04-14 17:09 | 0.04 | 161 | 2735 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por ENSAYO
8241726 | 38545 | AZU30L13 | AZU30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:14 | 2024-04-14 17:17 | 0.05 | 161 | 2735 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por ENSAYO
8227193 | 925872 | AMA23L12 | AMA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-21 17:37 | 2024-02-21 17:37 | 0 | 188 | 2713 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AMA23L12_PARTIDAS Y CIERRA POR AR, SE EVIDENCIA QUE QUEDO 1 FASE (A) EN CEROS, SE ABRE CTO AMA23L12_PARTIDAS Y SE CIERRA ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA Y CIERRA NORMAL PERO DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN16R01_SANTANA POR AR Y ENTRA NORMAL, SE CAMBIA GRUPO DE AJUSTE AL RECONECTADOR A GRUPO 2. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 17:47:09<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW W30737. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE HACE CORTE VISIBLE EN ESTE RECONECTADOR PARA REPARAR LA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE REPARA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE COMULOS. SE CIERRA SW W30737 AFLORAMIENTO. SE ABRE ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE CIERRA CTO AMA23L12_PARTIDAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 19:56:37
8227191 | 925872 | AMA23L12 | AMA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-21 17:08 | 2024-02-21 17:08 | 0.01 | 188 | 2713 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AMA23L12_PARTIDAS Y CIERRA POR AR, SE EVIDENCIA QUE QUEDO 1 FASE (A) EN CEROS, SE ABRE CTO AMA23L12_PARTIDAS Y SE CIERRA ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA Y CIERRA NORMAL PERO DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN16R01_SANTANA POR AR Y ENTRA NORMAL, SE CAMBIA GRUPO DE AJUSTE AL RECONECTADOR A GRUPO 2. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 17:47:09<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW W30737. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE HACE CORTE VISIBLE EN ESTE RECONECTADOR PARA REPARAR LA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE REPARA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE COMULOS. SE CIERRA SW W30737 AFLORAMIENTO. SE ABRE ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE CIERRA CTO AMA23L12_PARTIDAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 19:56:37
8226514 | 38184 | RIO23L14 | 2RI14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 12:58 | 2024-02-19 12:58 | 0.01 | 109 | 2711 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8226557 | 38184 | RIO23L14 | 2RI14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 14:40 | 2024-02-19 14:41 | 0.01 | 109 | 2711 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8227328 | 924600 | ROS23L16 | 2RO16R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 08:04 | 2024-02-22 16:11 | 8.12 | 23 | 0 | Informa el técnico que la finalización de la actividad se retrasara debido a que el personal que esta realizando la poda del árbol no ha podido finalizar están encartados y no es posible normalizar topología aun.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 12:06:34<br><br>En el momento de la coordinaci?n de maniobras con el t?cnico en terreno se cae la llamada para darle instrucci?n de apertura de secciones<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 10:04:09<br><br> | Esta labor se atrasó según informa el ejecutor el AT LUIS ALBERTO RESTREPO GIRALDO que no se contaba con la cantidad suficiente de personal de poda para agilizar la normalización del circuito Macarena ROS23L16 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 16:36:48 Se ajustan maniobras por desfase de tiempo con SCADA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-22 17:44:06 Por reporte posterior se agrega la observacion: Esta actividad de la tala del arbol, requirio de mucho cuidado por la altura del mismo. Por la ubicacion. Por el riesgo que se tenia con redes de energia de pereira. Por la espera de los guardas de transito que nunca llegaron y con personal de la constructora se armaron los pares y siga. Se debian retiran redes de comunicacion Claro. Movistar que tardaron en llegar. Los carros estacionados en los parqueaderos sin colaboracion de sus propietarios. Ambientalistas en desacuerdo con la tala del arbol. Todo esto llevo a la tardanza de la tala del arbol con una altura aproximada de 35 metros. El grupo de poda presente era apto. Experimentado para dicha labor el cual logro su objetivo sin causar daños en la redes de pereira y accidente alguno. Son imprevistos que se presentan en el desarrollo de las actividades y como se diria en algun momento caso fortuito. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-25 21:40:50
8243124 | 38563 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:46 | 2024-04-17 15:47 | 0.01 | 301 | 2712 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8264736 | 937709 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 15:42 | 2024-06-07 15:47 | 0.07 | 33 | 2674 | - | Se presenta disparo del circuito coincidiendo con señalización falsa y unas pruebas que estaba realizando tiempo real. En el momento del evento no se le presta atención por la falsa señalización- Al momento del cierre no es posible por dicha señalización de tierra no permite el cierre. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-07 19:33:37
8248412 | 38648 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 18:08 | 2024-04-26 18:09 | 0.03 | 208 | 2664 | - | Disparo circuitos 13.2kV, normal por ensayo
8259488 | 936130 | CHI23L18 | 2CH18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 18:25 | 2024-05-22 18:25 | 0.01 | 87 | 2653 | - | llegan reportes de usuarios aguas abajo del reco , se revisa en smart view y esta sin comunicacion se procede a re iniciar la comunicacion del equipo 2CH18R01 y se procede a darle comando de cierre sin mas novedad. se confirman servicios via telefonica y en algunos casos no contestan. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 18:56:04
8251528 | 38692 | CHI23L18 | 2CH18R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:49 | 2024-05-01 16:49 | 0 | 87 | 2653 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8256922 | 931002 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-15 08:29 | 2024-05-15 08:31 | 0.04 | 81 | 0 | INFORMA MARIO SALAZAR QUE SE TARDA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO POR QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 17:36:30<br><br>8:28 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA23L17 PANAMERICANA. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO MARIO SALAZAR E INFORMA QUE AL INTENTAR ABRIR EL NODO SW M14488 HIZO ARCO POR CARGA Y ESTA FUE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO EN MENCION. 8:30 CERRADO CIRCUITO AZA23L17 PANAMERICANA POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 13:40:02<br><br>7:02 INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE ESTAN EN SITIO PARA INICIAR MANIOBRAS PERO, ESTA CAYENDO UN FUERTE AGUACERO Y VAN A ESPERAR QUE SE CALME LA LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 07:36:58<br><br> | INFORMA MARIO SALAZAR QUE SE TARDA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO POR QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AZA23L17 PARA CERAR M14488 YA QUE TIENE MUCHA GARGA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:20:24
8257075 | 931002 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-15 17:39 | 2024-05-15 17:40 | 0.02 | 81 | 2644 | INFORMA MARIO SALAZAR QUE SE TARDA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO POR QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 17:36:30<br><br>8:28 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA23L17 PANAMERICANA. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO MARIO SALAZAR E INFORMA QUE AL INTENTAR ABRIR EL NODO SW M14488 HIZO ARCO POR CARGA Y ESTA FUE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO EN MENCION. 8:30 CERRADO CIRCUITO AZA23L17 PANAMERICANA POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 13:40:02<br><br>7:02 INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE ESTAN EN SITIO PARA INICIAR MANIOBRAS PERO, ESTA CAYENDO UN FUERTE AGUACERO Y VAN A ESPERAR QUE SE CALME LA LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 07:36:58<br><br> | INFORMA MARIO SALAZAR QUE SE TARDA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO POR QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AZA23L17 PARA CERAR M14488 YA QUE TIENE MUCHA GARGA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:20:24
8220565 | 923260 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 10:21 | 2024-01-30 10:22 | 0.02 | 29 | 2625 | Continua trabajos de poda en el sector Alirio Arroyave, hay mucha vegetación. No requiere prevención del AR de circuitos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 15:54:29<br><br>14:28: REPORTA EUGENIO TAMAYO QUE EL GRUPO DE WALTER RIVERA VA A PRESTAR APOYO CON LA PODA DE ARBOL ENTRE PLAZA DE TOROS Y SANTA SOFIA PARA TERMINAR MAS RAPIDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 14:32:53<br><br>11:48: INFORMA ALIRIO ARROYAVE QUE VANA PRESTAR APOYO RERTIRANDO ARBOL DE LA RED(PAUSAN ODT PROGRAMADA 923219).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:52:03<br><br>11:31: INFORMA JORGE CARDONA QUE HACIA ASTURIAS HAY ARBOL SOBRE LA RED, LO VAN A RETIRAR PARA NORMALIZAR SW M2897 Y, YA CERRARON CORTE VISIBLE DE LA ITX CHIPRE CON P/TOROS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:33:05<br><br>10:56 A 10:58; SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR LA M12057 Y, QUEDA ABIERTA LA M12897 A LA CUAL LE ENCONTRARON UN FQ DE 6T. 11:20: SE RETIRA DE ESTA ODT ALVARO I. PARADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:23:05<br><br>10:20: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12057 PERO RECHAZO AL CERRARLO(SE MAQUEO MUY DURO LA ESTRUCTURA, VA A REVISAR), ABREN DE NUEVO SW M12057 Y SE CIERRAT CTO PLAZA DE TOROS A ALS 10:24; SE LE RECORDO A ALVARO GIRALDO REPORTE DE TRF EXPLOTADO EN EL M12888.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:27:36<br><br>9:40: ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO REVENTADA EN EL M12057, GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA(QUIEN PAUSO ODT PROGRAMADA 922826 SOBRE CTO CLINICAS Y SE HABILITO RECIERRE DE DICHO CTO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:53:00<br><br>SE CORRIGEN NODOS DE NORMALIZACION TOPOLOGIA EN HOSPITAL SANTA SOFIA: ABREN EL M20086 Y CIERRAN EN M20982(NOTA: NO ESTABAN ACTUALIZADAS LAS MANIOBRAS DE LA ITX)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:51:27<br><br>NOTA: A LAS 09:17 SE NORMALIZA TOPOLOGIA CON HOSPITAL SANTA SOFIA(ABIERTAS CUCHILLAS M20033 Y CERRADO RECO M20982 LAS CUALES NO ESTABAN ACTUALIZADAS) YA QUE EL HOSPITAL ESTABA POR CTO PLAZA DE TOROS; MANIOBRAS REALIZADAS POR M3 A CARGO DE JORGE CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:36:32<br><br>9:07: ABIERTAS CUCHILLAS DEL M12897(ALVARO GIRALDO) PARA AISLAR LA FALLA Y ENERGIZAR CTO PLAZA DE TOROS, ASI MISMO HACEN CORTE VISIBLE EN ITX CTOS PLAZA DE TOROS CON CTO CHIPRE PARA FACILITAR LA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL M12057 CON GUPO TCT Y, SE SOLICITO A JORGE CARDONA UBICARE EN HOSPITAL SANTA SOFIA PARA CAMBIARLOS PARA CTO LA FRANCIA(09:10 ARC OFF CTO LA FRANCIA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:14:54<br><br>08:56: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN TRF EXPLOTADO EN EL M12888 Y, A SU VEZ, INFORMA QUE HAY CABLE DE GUARDA REVENTADO EN EL M12057 YA INFORMO A EUGENIO TAMAYO PARA QUE ENVIE GRUPO TCT U OTRO RECURSO. NOTA: INDICA JOHN J. GARCIA QUE EL HOSPITAL SNAT SOFIA ESTA POR PLAZA DE TOROS, SE PUEDE APROVECHAR PARA PASARLO DE NUEVO A LA FRANCIA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:01:34<br><br>08:50: SE INFORMA AL CONTAC CENTER LA NOVEDAD CON CTO PLAZA DE TOROS. 08:52: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN DE LA CLL 15 CRA 26 ESCUCHARON FUERTE EXPLOSION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:54:33<br><br>08:40: D50N ETAPA 1, RECHAZO RECIERRE Y SE SINTIO MUY FUERTE EN SUB MTO, SEGUN NOS INFORMA EUGENIO TAMAYO QUIEN SOLICITA ENVIAR AL M3 Y A ALVARO GIRALDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:47:12<br><br> | Se finaliza actividad de poda en el sector. Queda servicio y red normal. Ver mas notas en bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:09:31 se omite apertura de sw M12897 segun reporte de Eugenio Tamayo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:51:37
8220567 | 923260 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 10:22 | 2024-01-30 10:24 | 0.03 | 29 | 2625 | Continua trabajos de poda en el sector Alirio Arroyave, hay mucha vegetación. No requiere prevención del AR de circuitos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 15:54:29<br><br>14:28: REPORTA EUGENIO TAMAYO QUE EL GRUPO DE WALTER RIVERA VA A PRESTAR APOYO CON LA PODA DE ARBOL ENTRE PLAZA DE TOROS Y SANTA SOFIA PARA TERMINAR MAS RAPIDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 14:32:53<br><br>11:48: INFORMA ALIRIO ARROYAVE QUE VANA PRESTAR APOYO RERTIRANDO ARBOL DE LA RED(PAUSAN ODT PROGRAMADA 923219).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:52:03<br><br>11:31: INFORMA JORGE CARDONA QUE HACIA ASTURIAS HAY ARBOL SOBRE LA RED, LO VAN A RETIRAR PARA NORMALIZAR SW M2897 Y, YA CERRARON CORTE VISIBLE DE LA ITX CHIPRE CON P/TOROS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:33:05<br><br>10:56 A 10:58; SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR LA M12057 Y, QUEDA ABIERTA LA M12897 A LA CUAL LE ENCONTRARON UN FQ DE 6T. 11:20: SE RETIRA DE ESTA ODT ALVARO I. PARADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:23:05<br><br>10:20: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12057 PERO RECHAZO AL CERRARLO(SE MAQUEO MUY DURO LA ESTRUCTURA, VA A REVISAR), ABREN DE NUEVO SW M12057 Y SE CIERRAT CTO PLAZA DE TOROS A ALS 10:24; SE LE RECORDO A ALVARO GIRALDO REPORTE DE TRF EXPLOTADO EN EL M12888.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:27:36<br><br>9:40: ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO REVENTADA EN EL M12057, GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA(QUIEN PAUSO ODT PROGRAMADA 922826 SOBRE CTO CLINICAS Y SE HABILITO RECIERRE DE DICHO CTO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:53:00<br><br>SE CORRIGEN NODOS DE NORMALIZACION TOPOLOGIA EN HOSPITAL SANTA SOFIA: ABREN EL M20086 Y CIERRAN EN M20982(NOTA: NO ESTABAN ACTUALIZADAS LAS MANIOBRAS DE LA ITX)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:51:27<br><br>NOTA: A LAS 09:17 SE NORMALIZA TOPOLOGIA CON HOSPITAL SANTA SOFIA(ABIERTAS CUCHILLAS M20033 Y CERRADO RECO M20982 LAS CUALES NO ESTABAN ACTUALIZADAS) YA QUE EL HOSPITAL ESTABA POR CTO PLAZA DE TOROS; MANIOBRAS REALIZADAS POR M3 A CARGO DE JORGE CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:36:32<br><br>9:07: ABIERTAS CUCHILLAS DEL M12897(ALVARO GIRALDO) PARA AISLAR LA FALLA Y ENERGIZAR CTO PLAZA DE TOROS, ASI MISMO HACEN CORTE VISIBLE EN ITX CTOS PLAZA DE TOROS CON CTO CHIPRE PARA FACILITAR LA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL M12057 CON GUPO TCT Y, SE SOLICITO A JORGE CARDONA UBICARE EN HOSPITAL SANTA SOFIA PARA CAMBIARLOS PARA CTO LA FRANCIA(09:10 ARC OFF CTO LA FRANCIA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:14:54<br><br>08:56: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN TRF EXPLOTADO EN EL M12888 Y, A SU VEZ, INFORMA QUE HAY CABLE DE GUARDA REVENTADO EN EL M12057 YA INFORMO A EUGENIO TAMAYO PARA QUE ENVIE GRUPO TCT U OTRO RECURSO. NOTA: INDICA JOHN J. GARCIA QUE EL HOSPITAL SNAT SOFIA ESTA POR PLAZA DE TOROS, SE PUEDE APROVECHAR PARA PASARLO DE NUEVO A LA FRANCIA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:01:34<br><br>08:50: SE INFORMA AL CONTAC CENTER LA NOVEDAD CON CTO PLAZA DE TOROS. 08:52: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN DE LA CLL 15 CRA 26 ESCUCHARON FUERTE EXPLOSION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:54:33<br><br>08:40: D50N ETAPA 1, RECHAZO RECIERRE Y SE SINTIO MUY FUERTE EN SUB MTO, SEGUN NOS INFORMA EUGENIO TAMAYO QUIEN SOLICITA ENVIAR AL M3 Y A ALVARO GIRALDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:47:12<br><br> | Se finaliza actividad de poda en el sector. Queda servicio y red normal. Ver mas notas en bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:09:31 se omite apertura de sw M12897 segun reporte de Eugenio Tamayo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:51:37
8220527 | 923260 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 08:41 | 2024-01-30 09:08 | 0.46 | 29 | 0 | Continua trabajos de poda en el sector Alirio Arroyave, hay mucha vegetación. No requiere prevención del AR de circuitos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 15:54:29<br><br>14:28: REPORTA EUGENIO TAMAYO QUE EL GRUPO DE WALTER RIVERA VA A PRESTAR APOYO CON LA PODA DE ARBOL ENTRE PLAZA DE TOROS Y SANTA SOFIA PARA TERMINAR MAS RAPIDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 14:32:53<br><br>11:48: INFORMA ALIRIO ARROYAVE QUE VANA PRESTAR APOYO RERTIRANDO ARBOL DE LA RED(PAUSAN ODT PROGRAMADA 923219).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:52:03<br><br>11:31: INFORMA JORGE CARDONA QUE HACIA ASTURIAS HAY ARBOL SOBRE LA RED, LO VAN A RETIRAR PARA NORMALIZAR SW M2897 Y, YA CERRARON CORTE VISIBLE DE LA ITX CHIPRE CON P/TOROS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:33:05<br><br>10:56 A 10:58; SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR LA M12057 Y, QUEDA ABIERTA LA M12897 A LA CUAL LE ENCONTRARON UN FQ DE 6T. 11:20: SE RETIRA DE ESTA ODT ALVARO I. PARADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:23:05<br><br>10:20: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12057 PERO RECHAZO AL CERRARLO(SE MAQUEO MUY DURO LA ESTRUCTURA, VA A REVISAR), ABREN DE NUEVO SW M12057 Y SE CIERRAT CTO PLAZA DE TOROS A ALS 10:24; SE LE RECORDO A ALVARO GIRALDO REPORTE DE TRF EXPLOTADO EN EL M12888.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:27:36<br><br>9:40: ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO REVENTADA EN EL M12057, GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA(QUIEN PAUSO ODT PROGRAMADA 922826 SOBRE CTO CLINICAS Y SE HABILITO RECIERRE DE DICHO CTO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:53:00<br><br>SE CORRIGEN NODOS DE NORMALIZACION TOPOLOGIA EN HOSPITAL SANTA SOFIA: ABREN EL M20086 Y CIERRAN EN M20982(NOTA: NO ESTABAN ACTUALIZADAS LAS MANIOBRAS DE LA ITX)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:51:27<br><br>NOTA: A LAS 09:17 SE NORMALIZA TOPOLOGIA CON HOSPITAL SANTA SOFIA(ABIERTAS CUCHILLAS M20033 Y CERRADO RECO M20982 LAS CUALES NO ESTABAN ACTUALIZADAS) YA QUE EL HOSPITAL ESTABA POR CTO PLAZA DE TOROS; MANIOBRAS REALIZADAS POR M3 A CARGO DE JORGE CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:36:32<br><br>9:07: ABIERTAS CUCHILLAS DEL M12897(ALVARO GIRALDO) PARA AISLAR LA FALLA Y ENERGIZAR CTO PLAZA DE TOROS, ASI MISMO HACEN CORTE VISIBLE EN ITX CTOS PLAZA DE TOROS CON CTO CHIPRE PARA FACILITAR LA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL M12057 CON GUPO TCT Y, SE SOLICITO A JORGE CARDONA UBICARE EN HOSPITAL SANTA SOFIA PARA CAMBIARLOS PARA CTO LA FRANCIA(09:10 ARC OFF CTO LA FRANCIA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:14:54<br><br>08:56: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN TRF EXPLOTADO EN EL M12888 Y, A SU VEZ, INFORMA QUE HAY CABLE DE GUARDA REVENTADO EN EL M12057 YA INFORMO A EUGENIO TAMAYO PARA QUE ENVIE GRUPO TCT U OTRO RECURSO. NOTA: INDICA JOHN J. GARCIA QUE EL HOSPITAL SNAT SOFIA ESTA POR PLAZA DE TOROS, SE PUEDE APROVECHAR PARA PASARLO DE NUEVO A LA FRANCIA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:01:34<br><br>08:50: SE INFORMA AL CONTAC CENTER LA NOVEDAD CON CTO PLAZA DE TOROS. 08:52: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN DE LA CLL 15 CRA 26 ESCUCHARON FUERTE EXPLOSION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:54:33<br><br>08:40: D50N ETAPA 1, RECHAZO RECIERRE Y SE SINTIO MUY FUERTE EN SUB MTO, SEGUN NOS INFORMA EUGENIO TAMAYO QUIEN SOLICITA ENVIAR AL M3 Y A ALVARO GIRALDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:47:12<br><br> | Se finaliza actividad de poda en el sector. Queda servicio y red normal. Ver mas notas en bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:09:31 se omite apertura de sw M12897 segun reporte de Eugenio Tamayo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:51:37
8220582 | 923260 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 10:56 | 2024-01-30 10:58 | 0.03 | 29 | 2625 | Continua trabajos de poda en el sector Alirio Arroyave, hay mucha vegetación. No requiere prevención del AR de circuitos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 15:54:29<br><br>14:28: REPORTA EUGENIO TAMAYO QUE EL GRUPO DE WALTER RIVERA VA A PRESTAR APOYO CON LA PODA DE ARBOL ENTRE PLAZA DE TOROS Y SANTA SOFIA PARA TERMINAR MAS RAPIDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 14:32:53<br><br>11:48: INFORMA ALIRIO ARROYAVE QUE VANA PRESTAR APOYO RERTIRANDO ARBOL DE LA RED(PAUSAN ODT PROGRAMADA 923219).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:52:03<br><br>11:31: INFORMA JORGE CARDONA QUE HACIA ASTURIAS HAY ARBOL SOBRE LA RED, LO VAN A RETIRAR PARA NORMALIZAR SW M2897 Y, YA CERRARON CORTE VISIBLE DE LA ITX CHIPRE CON P/TOROS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:33:05<br><br>10:56 A 10:58; SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR LA M12057 Y, QUEDA ABIERTA LA M12897 A LA CUAL LE ENCONTRARON UN FQ DE 6T. 11:20: SE RETIRA DE ESTA ODT ALVARO I. PARADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:23:05<br><br>10:20: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12057 PERO RECHAZO AL CERRARLO(SE MAQUEO MUY DURO LA ESTRUCTURA, VA A REVISAR), ABREN DE NUEVO SW M12057 Y SE CIERRAT CTO PLAZA DE TOROS A ALS 10:24; SE LE RECORDO A ALVARO GIRALDO REPORTE DE TRF EXPLOTADO EN EL M12888.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:27:36<br><br>9:40: ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO REVENTADA EN EL M12057, GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA(QUIEN PAUSO ODT PROGRAMADA 922826 SOBRE CTO CLINICAS Y SE HABILITO RECIERRE DE DICHO CTO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:53:00<br><br>SE CORRIGEN NODOS DE NORMALIZACION TOPOLOGIA EN HOSPITAL SANTA SOFIA: ABREN EL M20086 Y CIERRAN EN M20982(NOTA: NO ESTABAN ACTUALIZADAS LAS MANIOBRAS DE LA ITX)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:51:27<br><br>NOTA: A LAS 09:17 SE NORMALIZA TOPOLOGIA CON HOSPITAL SANTA SOFIA(ABIERTAS CUCHILLAS M20033 Y CERRADO RECO M20982 LAS CUALES NO ESTABAN ACTUALIZADAS) YA QUE EL HOSPITAL ESTABA POR CTO PLAZA DE TOROS; MANIOBRAS REALIZADAS POR M3 A CARGO DE JORGE CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:36:32<br><br>9:07: ABIERTAS CUCHILLAS DEL M12897(ALVARO GIRALDO) PARA AISLAR LA FALLA Y ENERGIZAR CTO PLAZA DE TOROS, ASI MISMO HACEN CORTE VISIBLE EN ITX CTOS PLAZA DE TOROS CON CTO CHIPRE PARA FACILITAR LA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL M12057 CON GUPO TCT Y, SE SOLICITO A JORGE CARDONA UBICARE EN HOSPITAL SANTA SOFIA PARA CAMBIARLOS PARA CTO LA FRANCIA(09:10 ARC OFF CTO LA FRANCIA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:14:54<br><br>08:56: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN TRF EXPLOTADO EN EL M12888 Y, A SU VEZ, INFORMA QUE HAY CABLE DE GUARDA REVENTADO EN EL M12057 YA INFORMO A EUGENIO TAMAYO PARA QUE ENVIE GRUPO TCT U OTRO RECURSO. NOTA: INDICA JOHN J. GARCIA QUE EL HOSPITAL SNAT SOFIA ESTA POR PLAZA DE TOROS, SE PUEDE APROVECHAR PARA PASARLO DE NUEVO A LA FRANCIA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:01:34<br><br>08:50: SE INFORMA AL CONTAC CENTER LA NOVEDAD CON CTO PLAZA DE TOROS. 08:52: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN DE LA CLL 15 CRA 26 ESCUCHARON FUERTE EXPLOSION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:54:33<br><br>08:40: D50N ETAPA 1, RECHAZO RECIERRE Y SE SINTIO MUY FUERTE EN SUB MTO, SEGUN NOS INFORMA EUGENIO TAMAYO QUIEN SOLICITA ENVIAR AL M3 Y A ALVARO GIRALDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:47:12<br><br> | Se finaliza actividad de poda en el sector. Queda servicio y red normal. Ver mas notas en bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:09:31 se omite apertura de sw M12897 segun reporte de Eugenio Tamayo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:51:37
8254539 | 934554 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 02:51 | 2024-05-08 04:43 | 1.86 | 39 | 6732 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8255063 | 934554 | AZA23L19 | M43003 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 16:03 | 2024-05-08 16:04 | 0.02 | 39 | 2634 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8241464 | 931434 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 06:11 | 2024-04-14 06:12 | 0.03 | 33 | 2629 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MLA23L12 Y NO HACE AR, QUEDA ABIERTO. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO Y DE INMEDIATO RECHAZA, SE INFORMO AL TECNICO JUAN GUILLERMO BEDOYA PARA RECORRER SECTOR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 06:21:39<br><br> | SE RECIBE TURNO CON CTO LOS ANDRES MLA23L12 RECHAZANDO , JUAN GUILLERMO ABRE SW E23419 Y SE CIERRA ITX 2ML2ML31. SE RETIRA GUADUAS DE LA LINEA PRIMARIA A LA SALIDA DE SUB Y SE CIERRA LA SW E23419, LA SUB MLA SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN PAR NORMALIZAR TOPOLOGIA JUAN GUILLERMO REALIZARA MANIOBRA LOCAL,, EN COMUNICACION CON PERSONAL DE TELCO NO SE LOGRA RESTABLECER LA COMUNICACION CON SUB, EL CTO MLA23L12 QUEDA CERRADO EN SUB A LAS 08:47 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 13:45:14
8241462 | 931434 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 06:09 | 2024-04-14 06:11 | 0.02 | 33 | 2629 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MLA23L12 Y NO HACE AR, QUEDA ABIERTO. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO Y DE INMEDIATO RECHAZA, SE INFORMO AL TECNICO JUAN GUILLERMO BEDOYA PARA RECORRER SECTOR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 06:21:39<br><br> | SE RECIBE TURNO CON CTO LOS ANDRES MLA23L12 RECHAZANDO , JUAN GUILLERMO ABRE SW E23419 Y SE CIERRA ITX 2ML2ML31. SE RETIRA GUADUAS DE LA LINEA PRIMARIA A LA SALIDA DE SUB Y SE CIERRA LA SW E23419, LA SUB MLA SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN PAR NORMALIZAR TOPOLOGIA JUAN GUILLERMO REALIZARA MANIOBRA LOCAL,, EN COMUNICACION CON PERSONAL DE TELCO NO SE LOGRA RESTABLECER LA COMUNICACION CON SUB, EL CTO MLA23L12 QUEDA CERRADO EN SUB A LAS 08:47 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 13:45:14
8241532 | 931434 | MLA23L13 | 2ML2ML31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 08:47 | 2024-04-14 08:48 | 0.01 | 33 | 2629 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MLA23L12 Y NO HACE AR, QUEDA ABIERTO. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO Y DE INMEDIATO RECHAZA, SE INFORMO AL TECNICO JUAN GUILLERMO BEDOYA PARA RECORRER SECTOR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 06:21:39<br><br> | SE RECIBE TURNO CON CTO LOS ANDRES MLA23L12 RECHAZANDO , JUAN GUILLERMO ABRE SW E23419 Y SE CIERRA ITX 2ML2ML31. SE RETIRA GUADUAS DE LA LINEA PRIMARIA A LA SALIDA DE SUB Y SE CIERRA LA SW E23419, LA SUB MLA SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN PAR NORMALIZAR TOPOLOGIA JUAN GUILLERMO REALIZARA MANIOBRA LOCAL,, EN COMUNICACION CON PERSONAL DE TELCO NO SE LOGRA RESTABLECER LA COMUNICACION CON SUB, EL CTO MLA23L12 QUEDA CERRADO EN SUB A LAS 08:47 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 13:45:14
8244090 | 932117 | MLA30T11 | MLA23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-18 21:28 | 2024-04-18 21:39 | 0.19 | 33 | 0 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8244938 | 932117 | MLA23L13 | 2ML2ML31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 18:34 | 2024-04-19 18:37 | 0.04 | 33 | 2629 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8242478 | 38559 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 09:24 | 2024-04-16 09:26 | 0.03 | 33 | 2629 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8244952 | 932117 | MLA23L13 | 2ML2ML31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 18:50 | 2024-04-19 18:52 | 0.02 | 33 | 2629 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8244954 | 932117 | MLA23L13 | 2ML2ML31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 18:52 | 2024-04-19 19:06 | 0.24 | 33 | 2629 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8246022 | 932117 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 08:08 | 2024-04-22 08:10 | 0.03 | 33 | 2629 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8250375 | 38682 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 01:44 | 2024-04-30 01:46 | 0.03 | 33 | 2629 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244911 | 932117 | MLA23L13 | 2ML2ML31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 18:13 | 2024-04-19 18:14 | 0.01 | 33 | 2629 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8244918 | 932117 | MLA23L13 | 2ML2ML31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 18:14 | 2024-04-19 18:16 | 0.03 | 33 | 2629 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8236743 | 38430 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 12:45 | 2024-03-28 12:47 | 0.04 | 33 | 2620 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8244717 | 932308 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:13 | 2024-04-19 16:16 | 0.04 | 245 | 2618 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244926 | 932308 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:15 | 2024-04-19 18:16 | 0 | 241 | 2610 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8262064 | 936824 | SUP23L12 | 2SU2SU31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 11:13 | 2024-05-29 11:13 | 0 | 47 | 2611 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8261996 | 936824 | SUP23L12 | SUP23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 08:49 | 2024-05-29 08:49 | 0 | 47 | 2611 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8241467 | 928568 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:14 | 2024-04-14 18:02 | 11.81 | 29 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8265443 | 937906 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 13:06 | 2024-06-10 13:38 | 0.53 | 29 | 6000 | se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:03:09<br><br>dispara cto mto23l18 ( disp 51n 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 13:46:32<br><br> | dispara cto mto23l18 ( disp 51n - 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal en el nodo m12165 un vehiculo golpea un templete y hace que se muevan las redes; en el nodo m12006 se des entorcha red primaria. se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:50:55
8265455 | 937906 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 13:52 | 2024-06-10 13:54 | 0.03 | 29 | 2613 | se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:03:09<br><br>dispara cto mto23l18 ( disp 51n 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 13:46:32<br><br> | dispara cto mto23l18 ( disp 51n - 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal en el nodo m12165 un vehiculo golpea un templete y hace que se muevan las redes; en el nodo m12006 se des entorcha red primaria. se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:50:55
8222036 | 38083 | SUP23L12 | SUP23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 00:27 | 2024-02-03 00:29 | 0.04 | 47 | 2593 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8224430 | 38126 | SUP23L12 | SUP23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 17:53 | 2024-02-10 17:53 | 0 | 47 | 2593 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8263483 | 936281 | SUP23L12 | SUP23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:24 | 2024-06-03 17:44 | 11.33 | 47 | 2612 | INFORMA HEBER MORALES QUE SE RETRASA CIERRE DE CTOS CRUZ HELECHO Y LA CLARA YA QUE LOS GRUPOS DE EXPANSION AUN SE ENCUENTRAN TRABAJANOD Y CTO NUEVO MARMATO YA QUE NO HAN TERMINADO DE REPARAR EL PENDIENTE DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:18:27<br><br>INFORMA HEBER JAIME QUE SE VA REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), DEL PENDIENTE 22748<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:08:58<br><br>SE COORDINA FUSBLES EN LAS SIGUIENTES SECCIONES W64246 3 DE 25 A T W65733 2 DE 40 A T W65738 2 DE 20 A T W65487 3 PUENTECA?UELAS DE 100 A T Y 1 POTAFUSIBLE W67018 3 DE 40 A T W67078 2 DE 10 A T W66066 1 DE 20 A T W66033 5 DE 30 A T W66034 2 DE 10 A T W66078 2 DE 30 A T POR OPORTUNIDAD YA QUE LOS CTOS ESTAN DESENERGIZADOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 17:21:33<br><br>INFORMA HEBER MORALES QUE NO ES NECESARIO ABRIR CTO DDO23L13 MOLINOS YA QUE HAY UN DA?O EN CTO NUEVO MARMATO POR LO TANTO NO ALCANZA A TRABAJR SOBRE CTO MOLINOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:29:36<br><br> | NOTAS: MANIOBRAS POR 33 KV QUEDARON EN ODT 916184. NO FUE NECESARIO ABRIR CTO MOLINOS. REPORTA HEBERT J. MORALES QUE EN CTO LA CLARA, EL TRF W66133, QUEDO ABIERTO POR LINEA NEUTRO REVENTADA, PERSONAL DE EXPANSION NO LO PUDO NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:03:53 SE REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. Y REPARA ENTRE LOS NODOS W65785-759 CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 48019 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 08:10:25
8230909 | 38299 | SUP23L12 | SUP23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 04:08 | 2024-03-09 04:09 | 0 | 47 | 2598 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241876 | 928568 | MTO23L14 | MTO23L14 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:41 | 2024-04-14 18:42 | 0.02 | 31 | 2596 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241955 | 928568 | MTO23L14 | MTO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 23:19 | 2024-04-14 23:20 | 0.02 | 31 | 2596 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241459 | 928568 | MTO23L14 | MTO23L14 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:08 | 2024-04-14 06:09 | 0.02 | 31 | 2596 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241892 | 928568 | CHI23L16 | CH6MM4S1 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:08 | 2024-04-14 18:08 | 0.01 | 31 | 2596 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241922 | 928568 | MTO23L14 | MTO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 21:31 | 2024-04-14 21:34 | 0.04 | 31 | 2596 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241862 | 928568 | MTO23L14 | MTO23L14 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:23 | 2024-04-14 18:24 | 0.02 | 31 | 2596 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241865 | 928568 | MTO23L14 | MTO23L14 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:24 | 2024-04-14 18:26 | 0.02 | 31 | 2596 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241883 | 928568 | MTO23L14 | MTO23L14 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:46 | 2024-04-14 18:46 | 0.01 | 31 | 2596 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8254593 | 933291 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-08 18:14 | 11.72 | 61 | 3349 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8261698 | 936717 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 11:26 | 2024-05-28 11:27 | 0.01 | 119 | 2586 | - | - 11:26 DISPARA RIO23L15 BONAFONT NORMAL POR AR - 11:26 A 11:50DISPARA DDO30L12 DUPIA - 11:26 A 11:34 DISPARA SUP30L13 DORADO - 11:27 A 11:29 RIO30L12 LA FELIZA SE DA ORDEN DE CIERRE A DDO30L12 Y NO OPERA - 11:34 A 11:35 Y 11:43 A 11:46 SE ABRE SUP30L13 DORADO PARA CERRA EN DORADO Y NO OPERA - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - JULIAN NARANJO - JUAN DAVID SERNA - NO INTERRUPTOR OPERA POR DIFERENCA DE TENSION SEÑAL DE SONCRONISMO EN DDO- SE SUBE CAMBIADOR DE TAP EN SLM Y SE BAJA POSICION DE TAP EN RIO - 11:47 INFORMA JUAN FERNANDO GARCIA DE MINEROS NACIONALES BAJAS TENSIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-28 12:27:50
8259042 | 934653 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 18:51 | 2024-05-21 18:53 | 0.03 | 232 | 2584 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8259160 | 934653 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 07:12 | 2024-05-22 07:13 | 0.02 | 232 | 2584 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8269848 | 938722 | CHA23L18 | C41214 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 06:17 | 2024-06-18 09:44 | 3.45 | 42 | 2585 | - | EN HORAS DE LA MAÑANA SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS CONTORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA DE CHINCHINA CAUSANDO MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, A CAUSA DE LA TORMENTA SE TIENEN SOLICITUDES AGUAS ABAJO DE LA SECCION C41214, SE ENVIA PERSONAL A REVISAR. SE REALIZA INSPECCION EN SECCIONAMIENTO C41214 ENCONTRANDO 4 PUENTES ABIERTOS, SE SOLICITA APOYO DE GRUPO DE TCT. 08:50 INICIA REPARACION EN SECCION C41214. 08:53 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L18, SE NORMALIZA POR ENSAYO, FALLA A TIERRA EN SECCION C41214. 09:44 SE SOLICITA SWITCHEO DESDE EL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L18 PARA CERRAR SECCION C41214. SE REPARAN 4 PUENTES PRIMARIOS QUE SE ENCONTRABAN ABIERTOS EN LA SECCION C41214, ADICIONALMENTE SE CAMBIA 1 PUENTE QUE NO SE ENCONTRABA ABIERTO PERO PRESENTABA DEGRADACION DE MATERIAL. LA REPARACION SE REALIZA CON APOYO DEL GRUPO DE TCT DEL TECNICO ALVARO PARADA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 13:28:36 SE AJUSTA MANIOBRAS SEGUN LO REPORTADO POR MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-21 10:16:36
8223786 | 922081 | BOL23L12 | 2BO2ML41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 09:27 | 2024-02-08 09:27 | 0 | 130 | 2556 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8223772 | 922081 | BOL23L12 | 2BO2ML41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 08:59 | 2024-02-08 09:25 | 0.44 | 130 | 2556 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8229667 | 926991 | AMR23L13 | 2AM3CH81 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 16:26 | 2024-03-03 16:26 | 0 | 85 | 2556 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 Y EL CIRUCITO LA LINDA (SIMULTANEO) CERRADO EL CIRCUITO LA LINDA POR ENSAYO. AL NMOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL RECO CUMULOS R1; PIERDE COMUNICACION, POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX ENTRE LOS CIRCUITOS LA LINDA CON LA CABAÑA. SE ESPERA UN RATO PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 18:19:24
8250162 | 932584 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 17:15 | 2024-04-29 17:18 | 0.05 | 47 | 2560 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8228216 | 38231 | CHI23L18 | 2CH18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 17:23 | 2024-02-26 17:23 | 0 | 85 | 2548 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8259120 | 38823 | NRA23L12 | NRA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:36 | 2024-05-21 21:36 | 0 | 47 | 2560 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8246019 | 932526 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 06:32 | 2024-04-22 06:33 | 0.02 | 82 | 2554 | - | - 06:31 DISPARA MAN23L16 TABLAZO - RECHAZA AR - 06:32 07:43 ABIERTO 2MA16R01 TABLAZO - 06:32 CERRADO MAN23L16 TABLAZO RECHAZA - 06:33 A 07:42 CERRADA 2MA6MM21 INTERCONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - AT VICTOR HUGO AGUIRRE Y JIMMY ANDRES ALZATE REVSIASN SITIO DE EXPLOSION M20382 A M20040 Y RED ESTA NORMAL - 07:42 CERRADO MAN23L16 TABLAZO - SW M20036 ELECTRONICA CON 1 FQ DISPARADO - 08:45 SE CALZA 1 FQ 25 T Y 09:00 SE CIERRA PORTA FQ ELECTRONICO - 09:33 TF M20122 NORMAL - SE ENCUIENTRA ARBOL SOBRE LINEAS DE PARABOLICA Y ALUMBRADO PUBLICO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPRORTASR A LA EMPRESA ENCARGADA - 13:20 TF M20034 NORMAL - MEDIDOR 1368430 - HACE CUENTA DE COBRO 36170 - TOTALIZADOR FALLADO - FQ TIPO BOTELLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:18:02
8243212 | 931889 | MTO23L12 | 2MA6MM21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:51 | 2024-04-17 17:51 | 0 | 82 | 2554 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8246015 | 932526 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 06:32 | 2024-04-22 06:32 | 0.01 | 82 | 0 | - | - 06:31 DISPARA MAN23L16 TABLAZO - RECHAZA AR - 06:32 07:43 ABIERTO 2MA16R01 TABLAZO - 06:32 CERRADO MAN23L16 TABLAZO RECHAZA - 06:33 A 07:42 CERRADA 2MA6MM21 INTERCONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - AT VICTOR HUGO AGUIRRE Y JIMMY ANDRES ALZATE REVSIASN SITIO DE EXPLOSION M20382 A M20040 Y RED ESTA NORMAL - 07:42 CERRADO MAN23L16 TABLAZO - SW M20036 ELECTRONICA CON 1 FQ DISPARADO - 08:45 SE CALZA 1 FQ 25 T Y 09:00 SE CIERRA PORTA FQ ELECTRONICO - 09:33 TF M20122 NORMAL - SE ENCUIENTRA ARBOL SOBRE LINEAS DE PARABOLICA Y ALUMBRADO PUBLICO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPRORTASR A LA EMPRESA ENCARGADA - 13:20 TF M20034 NORMAL - MEDIDOR 1368430 - HACE CUENTA DE COBRO 36170 - TOTALIZADOR FALLADO - FQ TIPO BOTELLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:18:02
8244327 | 38589 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:58 | 2024-04-19 04:00 | 0.02 | 82 | 3370 | - | 00:23 DISPARA MAN3OL23 CHINCHINA POR ENSAYO Y CHA30L11 MANIZALES POR AR
8272100 | 939916 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:35 | 2024-06-28 01:39 | 0.06 | 82 | 0 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8253025 | 934144 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-04 08:47 | 2024-05-04 08:49 | 0.03 | 37 | 0 | - | 8:47 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR SNA23T11 GENERAL 13.2 KV POR LADO DE BAJA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL TRF. 8:48 SE PROCEDE A DESCARGAR LOS CIRCUITOS SAN AGUSTIN Y RANCHO LARGO (EL CIRCUITO LA SOMBRA PERSENTABA PERDIDA DE COMUNICACION). 8:48 CERRADO RECONECTADOR SNA23T11 GENERAL 13.2 KV POR LADO DE BAJA. 8:49 CERRADOS LOS CIRCUITOS SNA23L14 SAN AGUSTIN Y SNA23L15 RANCHO LARGO. QUEDA TODO NORMAL EN LA S/E. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-04 16:04:25
8269015 | 938889 | SNA23L14 | SNA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:00 | 2024-06-18 21:31 | 0.51 | 37 | 2560 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8266055 | 936992 | SNA23L14 | SNA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 07:13 | 2024-06-12 07:13 | 0 | 37 | 2560 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8269032 | 938889 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 00:06 | 2024-06-19 00:07 | 0.01 | 37 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8239390 | 930558 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 14:20 | 2024-04-05 14:20 | 0 | 37 | 2551 | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Pendiente normaliza topología de circuito Cuba en Victoria, ya se esta movilizando el personal a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:27:55<br><br>SE DESATERRIZA LINEA VICTORIA -SAMANA 33KV Y SE CIERRA CUCHILLAS EN LA S/E SNA SNA30L12 Y SE CIERRA EN INT VCT30L12 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA S/E SNA CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 16:12:58<br><br>SE ABRE Y SE ATERRIZA LINEA 33 KV VCT - SNA POR FALLA EN CTO CUBA DE VICTORIA TIENE LINEA REVENTADA EN EL NODO E13121 QUE PASA EN PARALEO CON CTO 33 KV, SE ABRE TRF EN SAMANA POR BAJA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-05 14:30:27<br><br> SE ENVIA TECNICO NOVIER CASTA?EDA ABRIR CTO SNA23L12 QUE SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE ABRE CTO SNA23L12 DE MANERA LOCAL 14:17 SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA SE ABRE CTO SNA23L15 SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO. SE ABRE GENERAL SNA23T11 SE CIERRA CTO SNA23L15 PARA ENERGIZAR LA BARRA 13.2V PARA ENERGIZAR CTO SNA23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 14:29:00<br><br>SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR E41825, SE NORMALIZA COMUNICACION CON LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CA?AVERAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:35:55<br><br> | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Se cierran las cuchillas E13121 y Se normaliza topología de circuito Cuba en Victoria. Actividades ejecutadas sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:23:46
8239413 | 930558 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 15:55 | 2024-04-05 15:56 | 0.01 | 37 | 2551 | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Pendiente normaliza topología de circuito Cuba en Victoria, ya se esta movilizando el personal a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:27:55<br><br>SE DESATERRIZA LINEA VICTORIA -SAMANA 33KV Y SE CIERRA CUCHILLAS EN LA S/E SNA SNA30L12 Y SE CIERRA EN INT VCT30L12 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA S/E SNA CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 16:12:58<br><br>SE ABRE Y SE ATERRIZA LINEA 33 KV VCT - SNA POR FALLA EN CTO CUBA DE VICTORIA TIENE LINEA REVENTADA EN EL NODO E13121 QUE PASA EN PARALEO CON CTO 33 KV, SE ABRE TRF EN SAMANA POR BAJA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-05 14:30:27<br><br> SE ENVIA TECNICO NOVIER CASTA?EDA ABRIR CTO SNA23L12 QUE SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE ABRE CTO SNA23L12 DE MANERA LOCAL 14:17 SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA SE ABRE CTO SNA23L15 SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO. SE ABRE GENERAL SNA23T11 SE CIERRA CTO SNA23L15 PARA ENERGIZAR LA BARRA 13.2V PARA ENERGIZAR CTO SNA23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 14:29:00<br><br>SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR E41825, SE NORMALIZA COMUNICACION CON LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CA?AVERAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:35:55<br><br> | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Se cierran las cuchillas E13121 y Se normaliza topología de circuito Cuba en Victoria. Actividades ejecutadas sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:23:46
8241377 | 931429 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-13 21:04 | 2024-04-13 21:06 | 0.03 | 37 | 0 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8241817 | 931429 | SNA23L14 | 2SN4SN51 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 17:57 | 2024-04-14 17:57 | 0 | 37 | 2551 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8246946 | 932789 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:10 | 2024-04-24 02:14 | 0.06 | 37 | 3825 | - | DISPARO SIMULTANEO CIRCUITOS LA SOMBRA SNA23L12- TRF LADO DE BAJA SNA23T11 ( SEÑAL DE DISPARO 51) Y LINEA VCT30L12 SAMANA POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE ENSAYA LINEA VCT30L12 EN VACIO ENTRA NORMAL SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV EN S/E SAMANA, SE PROCEDE A NORMALIZAR TRF POR EL LADO DE BAJA ENTRANDO NORMAL Y SE NORMALIZAN CTOS 13.2 KV EN S/E SAMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-24 02:23:39
8246992 | 932794 | SNA23L14 | SNA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 06:25 | 2024-04-24 06:25 | 0 | 37 | 2551 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8247072 | 932794 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 11:16 | 2024-04-24 11:27 | 0.17 | 37 | 0 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8247331 | 932794 | SNA23L14 | 2SN4SN51 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-24 18:12 | 2024-04-24 18:14 | 0.02 | 37 | 2551 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8266161 | 936992 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 11:46 | 2024-06-12 12:19 | 0.56 | 36 | 0 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8266310 | 936992 | SNA23L14 | 2SN4SN51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 19:39 | 2024-06-12 19:40 | 0.01 | 36 | 2558 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8232505 | 926999 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-14 05:14 | 0.06 | 37 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8237550 | 38456 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:59 | 2024-03-31 21:02 | 0.05 | 37 | 4321 | - | 20:58 DISPARO SNA23L15 RANCHO LARGO NORMAL POR AR Y 20:58 A 21:01 VCT30L12 SAMANA 33 KV - SE DESCARGA SUBESTACION SNA - 21:01 NORMALIZA CTOS 13,2 KV SNA
8233099 | 928327 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 00:22 | 2024-03-16 00:24 | 0.04 | 37 | 0 | - | 00:22 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DEL CIRCUITO SNA23L15 RANCHO LARGO CON EL GENERAL 13.2 KV (TRF 33 - 13.2 KV POR LADO BAJA). SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO. 00:23 SE PROCEDE A DESCARGAR LA S/E POR 13.2 KV 00:23 CERRADO SNA23T11 GENERAL 13.2 KV. 00:24 SE PROCEDE A CERRAR EL CIRCUITO SNA23L15 RANCHO LARGO PARA VERIFICAR EL CONPORTAMIENTO DEL TRF Y AL VER QUE NO RECHAZA, SE PROCEDE A CARGAR NUEVAMENTE EL TRF CON TODA LA CARGA. 00:24 CERRADO CIRCUITO SNA23L14 SAN AGUSTIN. 00:24 CERRADO CIRCUITO SNA23L12 LA SOMBRA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-16 05:42:30
8231224 | 927753 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:16 | 2024-03-11 00:19 | 0.05 | 37 | 4320 | - | Se presenta disparo del cto SNA23L15 Rancho Largo y segundo despues dispara trf 33/13.2 kv por baja SNA23T11 Llegada TF1 señal disp 51 N, por tormenta en la zona, se descarga cto la sombra y san agustin, se ensaya trf por baja en vacio entrando normal, se cargan los ctos 13.2 kv y todo el cto queda normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-11 05:53:01
8232512 | 926999 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:15 | 2024-03-14 05:17 | 0.03 | 37 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8251903 | 38702 | QHI23L13 | QHI23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:06 | 2024-05-02 02:07 | 0.01 | 124 | 2549 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8224960 | 921549 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 14:18 | 2024-02-13 14:20 | 0.02 | 245 | 2708 | - | DIRECCION VDA EL CRUCERO DESCRIPCION : PQT_9552210 DNA 21 TRAFOS SE REQUIERE LA REPOSICION DE TEMPLETE FALLADO EN ESTRUCTURA NODO N11636, ADICIONAL SE PUEDE APROVECHAR EL GRUPO PARA QUE ARREGLE LOS OTROS TEMPLETES MEJORAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y HACER MANTENIMIENTO AL RESTO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DE LA ESTRUCTURA trabajos finalizados sin novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:04:30
8224895 | 921549 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 09:35 | 2024-02-13 09:36 | 0.03 | 245 | 2535 | - | DIRECCION VDA EL CRUCERO DESCRIPCION : PQT_9552210 DNA 21 TRAFOS SE REQUIERE LA REPOSICION DE TEMPLETE FALLADO EN ESTRUCTURA NODO N11636, ADICIONAL SE PUEDE APROVECHAR EL GRUPO PARA QUE ARREGLE LOS OTROS TEMPLETES MEJORAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y HACER MANTENIMIENTO AL RESTO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DE LA ESTRUCTURA trabajos finalizados sin novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:04:30
8228298 | 925305 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-27 07:02 | 2024-02-27 17:33 | 10.52 | 245 | 2535 | - | se ejecuta orden: MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS FIL23L12 FIL23L13 (DNA TOTAL S/E FILADELFIA) CIRCUITO ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO; TAMBIEN MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS FIL23L12 FIL23L13 sw n21362: se realiza coordinacion de fq , el equipo tenia fq de 6t y se cambian por de 8t, 09+40 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-27 18:43:45 julian soto reporta: en sw n21578 por tema de coordinacion de fq se instala fq de P100 en fase, tenia uno de 6t, 09+00 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-27 19:06:49
8227349 | 925937 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-22 09:27 | 2024-02-22 09:27 | 0 | 37 | 2533 | SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE CTOS 13.2 KV: SE INTERCONECTA CTO RANCHO LARGO CON CTO CAÑAVERAL, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV Y SE CARGA CTO SAN AGUSTIN SE INTECONECTA CTO SONBRA CON CTO HIGUERON<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 10:24:06<br><br> | Se corto circuito núcleo 2 de los CT´s de la salida del transformador potencia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-22 11:02:31
8223439 | 922788 | SNA23L14 | 2SN4SN51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 23:15 | 2024-02-06 23:15 | 0.01 | 37 | 2533 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8227359 | 925937 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-22 10:21 | 2024-02-22 10:21 | 0.01 | 37 | 2533 | SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE CTOS 13.2 KV: SE INTERCONECTA CTO RANCHO LARGO CON CTO CAÑAVERAL, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV Y SE CARGA CTO SAN AGUSTIN SE INTECONECTA CTO SONBRA CON CTO HIGUERON<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 10:24:06<br><br> | Se corto circuito núcleo 2 de los CT´s de la salida del transformador potencia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-22 11:02:31
8233779 | 38361 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 14:36 | 2024-03-18 14:36 | 0 | 245 | 2538 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8233783 | 38361 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 14:36 | 2024-03-18 14:37 | 0 | 245 | 2538 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8233785 | 38361 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 14:37 | 2024-03-18 14:38 | 0.02 | 245 | 2538 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8233777 | 38361 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 14:36 | 2024-03-18 14:36 | 0.01 | 245 | 2538 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8233781 | 38361 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 14:36 | 2024-03-18 14:36 | 0 | 245 | 2538 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8234605 | 38379 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:06 | 2024-03-20 19:06 | 0.01 | 245 | 2538 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222875 | 922788 | SNA23L14 | SNA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 07:07 | 2024-02-05 07:08 | 0.01 | 36 | 2533 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8241750 | 931501 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:31 | 2024-04-14 17:32 | 0.02 | 245 | 2541 | - | SE PRESENTA SALIDAS DEL RECO DE CUMULOS 2FI13R01 A LAS 17:01 RECHAZA AR, SE ESPERAN 3 MINUTOS Y SE DA ENSAYO MANUAL RECHAZANDO NUEVAMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO JULIAN SOTO SE LE ASIGNA LA ODO 931501 PARA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL CUMULOS, INFORMA QUE UN USUARIO LO LAMO Y LE NOTIFICO QUE HABIAN GUADUAS SOBRE LAS REDES ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, LE INFORMA EL USUARIO QUE LAS GUADUAS YA SE HABIAN CAIDO SE LE DA CIERRE Y RECIBE NORMAL A LAS 17:34 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 18:05:10
8241748 | 931501 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:30 | 2024-04-14 17:30 | 0.01 | 245 | 2541 | - | SE PRESENTA SALIDAS DEL RECO DE CUMULOS 2FI13R01 A LAS 17:01 RECHAZA AR, SE ESPERAN 3 MINUTOS Y SE DA ENSAYO MANUAL RECHAZANDO NUEVAMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO JULIAN SOTO SE LE ASIGNA LA ODO 931501 PARA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL CUMULOS, INFORMA QUE UN USUARIO LO LAMO Y LE NOTIFICO QUE HABIAN GUADUAS SOBRE LAS REDES ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, LE INFORMA EL USUARIO QUE LAS GUADUAS YA SE HABIAN CAIDO SE LE DA CIERRE Y RECIBE NORMAL A LAS 17:34 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 18:05:10
8250622 | 38688 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:53 | 2024-04-30 13:54 | 0.01 | 245 | 2541 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8257754 | 935710 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 15:48 | 2024-05-18 15:48 | 0 | 245 | 2543 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8257756 | 935710 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 15:48 | 2024-05-18 15:48 | 0 | 245 | 2543 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8257758 | 935710 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 15:48 | 2024-05-18 15:49 | 0.02 | 245 | 2543 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8257750 | 935710 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 15:47 | 2024-05-18 15:47 | 0.01 | 245 | 2543 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8256372 | 38777 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 01:05 | 2024-05-13 01:05 | 0.01 | 245 | 2543 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8257752 | 935710 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 15:47 | 2024-05-18 15:47 | 0 | 245 | 2543 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8216537 | 37936 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 21:30 | 2024-01-09 21:33 | 0.04 | 245 | 2531 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8244180 | 38588 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 00:05 | 2024-04-19 00:06 | 0.01 | 244 | 2538 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8228000 | 925165 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 07:03 | 2024-02-26 18:00 | 10.95 | 244 | 2535 | En la sección N21601 se coordina y se instala fusible de 6T a cargo del técnico leonel Henao, las actividades se culminan a las 12:50.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:14:42<br><br>en el TR N23764 se cambia portafusible y se instala fusible tipo puente de 100A a cargo del t?cnico Olmedo Murillo. se finaliza a las 11:30<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:13:04<br><br>Al momento de estar en la ejecuci?n de las maniobras de esta ODO programada, hubo problemas de comunicaci?n por el tel?fono para poder coordinar en los tiempos establecidos, por lo tanto, se atrasaron mientras se lograba nuevamente la comunicaci?n con el encargado Roberto Morales<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 08:00:34<br><br> | las actividades programadas para el día 26 se ejecutan con las siguientes observaciones: * los trabajos en el circuito Embajador SLM23L5 se ejecutan sin novedad, el circuito se normaliza anticipadamente a la hora programada ya que los grupos técnicos ejecutan actividades y se retiran antes de la hora planeada. *se presentan retrasos en la devolución de los circuitos de la subestación Aranzazu (AZU23L15, AZU23L13, AZU23L12) y la normalización de los circuitos FIL23L12, FIL23L13, ya que no se tiene operador disponible en la subestación Salamina para desaterrizar las linea 33KV para la normalización de la linea SALAMINA-ARANZAZU 33KV, lo cual genera retrasos en la normalización de las subestaciones Filadelfia y Aranzazu. *en el circuito AZU23L12 se presenta retraso en la normalización de los cortes visibles operados (N20704) por demoras de los grupos de expansión. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:15:00
8217753 | 918033 | SNA23L14 | SNA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-16 08:59 | 2024-01-16 09:00 | 0.01 | 37 | 2525 | para no realizar suicheos, se realiza cierre de la interconexion 2sn4sn51 anillando los circuitos, se abre circuito sna23l14 y se abren cuchillas e40005<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-17 08:14:41<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-17 17:24:01
8267545 | 938413 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 00:20 | 2024-06-15 06:45 | 6.41 | 275 | 2533 | Se coordina con disponible de STR José Fernando Vélez y se envía comando de cierre desde el survalent el cual notifica comando fallido pero termina realizando el cierre exitoso, queda circuito normalizado. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 06:55:44<br><br>05:35: se informo a jose obed montoya, tecnico de BUM para que nos apoye en la subestacion; indic? que se demora un poco mientras se prepara y carga la moto. 00:20:24: Dispara BUM23L12 sin se?al, solo muestra Arranque 50 y 51n; sin Recierre; se intenta comando de cierre desde SP7 y muestra: ?Ocurri? comando fuera de tiempo? : se intenta por el SAS y tampoco ejecuta el comando; se presenta peque?a tempestad en al zona en el momento del evento, este circuito tiene parte de la carga de Cto VBO23L14, San Jos?, cerrado By-Pass de la ITX 2BU2VB41 y, abiertas cuchillas en el W36009: se intenta cerrar ITX con Mocat?n(2BU2BU41) pero la rechaza con Se?al D51N. Se intenta contactar a Fernando V?lez, Disponible STR, pero no fue posible, timbra y se va a correo de voz; se inform? al Ingo Alejandro Alzate quien indica que no hay m?s que hacer por ahora, toca intentar localizar a primera hora al t?cnico disponible de BUM, Obed Montoya, para que nos preste apoyo en Sub BUM. 01:37: Le informamos a Carlos E. Cifuentes, de STR, quien indica que efectivamente hay que esperar a primera hora que nos preste apoyo en la Subestaci?n el t?cnico de BUM.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-15 05:40:18<br><br> | se normaliza el servicio, cerrando circuito BUM23L12. Se confirman servicios ingresados Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 08:30:47
8266660 | 938279 | SLM30L13 | LMC30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 14:10 | 2024-06-13 14:11 | 0.01 | 148 | 2528 | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO EN LA S/E SALAMINA HACIA LA MERCED Y EL DDO HACIA LA MERCED SE TUVO DNA NO ATENDIDA EN LA MERCED SE CIERRA EL ENLACE LA MERCED HACIA LA FELISA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA PERO SE VUELVE A PRESENTAR EL EVENTO SE DEJA LA LERCED LA FELISA MIENTRAS SE PASA LA TORMENTA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 14:29:00<br><br> | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO EN LA S/E SALAMINA HACIA LA MERCED Y EL DDO HACIA LA MERCED SE TUVO DNA NO ATENDIDA EN LA MERCED SE CIERRA EL ENLACE LA MERCED HACIA LA FELISA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA PERO SE VUELVE A PRESENTAR EL EVENTO SE DEJA LA LERCED LA FELISA MIENTRAS SE PASA LA TORMENTA , se normaliza topologia Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 14:45:16
8269207 | 39034 | SLM30L13 | LMC30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:44 | 2024-06-19 14:51 | 0.11 | 148 | 2528 | - | DISPAROS CTOS 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, COREDOR SLM-LMC-DDO: 14:44:POR FUERTE DESCARGA ATMOSFERICA DISPARAN SIMULTANEAMENTE DDO30L13,LMC DISP TRIFASICO, SLM30L13-LAM, FALLA MECANISMO INT Y, LMC30L14, SLM, SIN SEÑAL. 14:45: RECHAZA ENSAYO EN SLM Y, 14:46: RECHAZA ENSAYO EN LMC. 14:50: CERRADO SLM-LMC 14:51: DDO-LMC. 14:52: CERRADO LMC-SLM. 15:09: ROBINSON OSORIO SOLICITA DESATERRIZAR Y ENERGIZAR LINEA PSO-AZA, REPARADA FALLA, RETIRADAS TIERRAS Y PERSONAL FUERA DE LINEA(15:27: INFORMADO LUIS A. CARDONA PARA DESATERRIZAR EN AZA)(15:28: INFOMRADO MARIO VARGAS PARA DESATERRIZAR EN PSO).
8265043 | 937791 | DDO30L13 | DDO30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 20:42 | 2024-06-08 20:43 | 0.01 | 148 | 2528 | 20:39 SE PERSENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO30L13 LA MERCED 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 20:40 SE PERSENTA DISPARO DEL CIRCUITO SLM - LMC 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. NO SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA NORTE. 20:41 CERRADO CIRCUITO DDO30L13 HACIA LA MERCED 33 KV. 20:42 NUEVAMENTE SE PERSENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO30L13 LA MERCED 33 KV. ESTE DISPARO DEL CIRCUITO SE PRESENTA AL MOMENTO DE DAR ORDEN DE CIERRE AL CIRCUITO LMD - SLM 33 KV (EL MISMO QUE RECHAZA INMEDIATAMENTE). 20:42 DE NUEVO SE TIENEN APAGADA LA S/E LMD. 20:42 SE PROCEDE CON EL CIERRE DEL CIRCUITO DDO30L13 HACIA LA MERCED 33 KV. 20:43 SE REALIZA ENSAYO DEL CIRCUITO SLM - LMD 33 KV Y RECHAZA. QUEDA PENDIENTE EL CIRCUITO PARA REVISION. SE LE MARCA EN REPETIDAS OCASIONES A FERNANDO VILLA (AT1 DISPONIBLE DE LINEAS), PERO, NO RESPONDE AL NUMERO DE CELULAR REGISTRADO EN EL ARCHIVO DE DISPONIBILIDAD. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACION NATALIA AGUDELO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 05:46:29<br><br> | SE CIERRE EL RECO DEL CIRCUITO LMC_FEL 33KV PARA MEJORAR LAS TENSIONES EN LA MERCED SE RECORRE LA LINEA Y NO SE ENCONTRO NADA, SOLICITA UN CIERRE AL CIRCUITO SLM_LMC 33KV ENTRANDO NORMAL SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-09 15:12:03
8266665 | 938279 | SLM30L13 | SLM30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 14:17 | 2024-06-13 14:18 | 0.02 | 148 | 2528 | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO EN LA S/E SALAMINA HACIA LA MERCED Y EL DDO HACIA LA MERCED SE TUVO DNA NO ATENDIDA EN LA MERCED SE CIERRA EL ENLACE LA MERCED HACIA LA FELISA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA PERO SE VUELVE A PRESENTAR EL EVENTO SE DEJA LA LERCED LA FELISA MIENTRAS SE PASA LA TORMENTA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 14:29:00<br><br> | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO EN LA S/E SALAMINA HACIA LA MERCED Y EL DDO HACIA LA MERCED SE TUVO DNA NO ATENDIDA EN LA MERCED SE CIERRA EL ENLACE LA MERCED HACIA LA FELISA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA PERO SE VUELVE A PRESENTAR EL EVENTO SE DEJA LA LERCED LA FELISA MIENTRAS SE PASA LA TORMENTA , se normaliza topologia Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 14:45:16
8265039 | 937791 | SLM30L13 | LMC30L14 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 20:40 | 2024-06-08 20:42 | 0.03 | 148 | 2528 | 20:39 SE PERSENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO30L13 LA MERCED 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 20:40 SE PERSENTA DISPARO DEL CIRCUITO SLM - LMC 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. NO SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA NORTE. 20:41 CERRADO CIRCUITO DDO30L13 HACIA LA MERCED 33 KV. 20:42 NUEVAMENTE SE PERSENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO30L13 LA MERCED 33 KV. ESTE DISPARO DEL CIRCUITO SE PRESENTA AL MOMENTO DE DAR ORDEN DE CIERRE AL CIRCUITO LMD - SLM 33 KV (EL MISMO QUE RECHAZA INMEDIATAMENTE). 20:42 DE NUEVO SE TIENEN APAGADA LA S/E LMD. 20:42 SE PROCEDE CON EL CIERRE DEL CIRCUITO DDO30L13 HACIA LA MERCED 33 KV. 20:43 SE REALIZA ENSAYO DEL CIRCUITO SLM - LMD 33 KV Y RECHAZA. QUEDA PENDIENTE EL CIRCUITO PARA REVISION. SE LE MARCA EN REPETIDAS OCASIONES A FERNANDO VILLA (AT1 DISPONIBLE DE LINEAS), PERO, NO RESPONDE AL NUMERO DE CELULAR REGISTRADO EN EL ARCHIVO DE DISPONIBILIDAD. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACION NATALIA AGUDELO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 05:46:29<br><br> | SE CIERRE EL RECO DEL CIRCUITO LMC_FEL 33KV PARA MEJORAR LAS TENSIONES EN LA MERCED SE RECORRE LA LINEA Y NO SE ENCONTRO NADA, SOLICITA UN CIERRE AL CIRCUITO SLM_LMC 33KV ENTRANDO NORMAL SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-09 15:12:03
8221401 | 923593 | SIO30T11 | SIO23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:45 | 2024-02-01 14:47 | 0.04 | 45 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8234201 | 38377 | SLM30L13 | LMC30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:15 | 2024-03-19 18:15 | 0 | 149 | 2505 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8232762 | 928222 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 18:18 | 2024-03-14 18:55 | 0.62 | 82 | 0 | Pendiente que Jorge cardona pase datos.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:34:00<br><br>Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se abre SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal. Se hace recorrido se a?sla la falla. Se abre circuito y se cierra SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:33:29<br><br> | VER BITACORA EJECUNTADOSE. SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, QUEDAN 2 TRAFOS POR FUERA, EL M43139 (CHEC) Y EL M43307 (PARTICULAR). SE DEBE CAMBIAR POSTE DE 12M, REUBICAR VIENTO, REPARAR LINEA A TIERRA Y LINEA GUARDA ENTRE LOS NODOS M43137 AL M43139. SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA TRABAJAR EN CALIENTE, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. PENDIENTE DE REPARACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-14 21:57:41
8232813 | 928222 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 19:37 | 2024-03-14 19:39 | 0.03 | 82 | 2505 | Pendiente que Jorge cardona pase datos.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:34:00<br><br>Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se abre SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal. Se hace recorrido se a?sla la falla. Se abre circuito y se cierra SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:33:29<br><br> | VER BITACORA EJECUNTADOSE. SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, QUEDAN 2 TRAFOS POR FUERA, EL M43139 (CHEC) Y EL M43307 (PARTICULAR). SE DEBE CAMBIAR POSTE DE 12M, REUBICAR VIENTO, REPARAR LINEA A TIERRA Y LINEA GUARDA ENTRE LOS NODOS M43137 AL M43139. SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA TRABAJAR EN CALIENTE, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. PENDIENTE DE REPARACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-14 21:57:41
8235963 | 929406 | SLM30L13 | SLM30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:21 | 2024-03-24 18:21 | 0 | 149 | 2505 | SE ENSAYA LA LINEA SALAMINA LA MERCED 33KV ENTRANDO NORMAL, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:06:13<br><br>18:18 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MSL - LMC 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA NORTE. 18:20 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO - LMC 33 KV. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA NORTE. 18:20 CERRADO CIRCUITO LMC - SLM 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. 18:20 SE PRESENTA RECHAZO DEL CIRCUITO DDO - LMD 33 KV. 18:20 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO SLM - LMD 33 KV. 18:20 SE PRESENTA RECHAZO DEL CIRCUITO DDO - LMD 33 KV 18:20 CERRADO CIRCUITO LMD - FEL 33 KV PARA ALIMENTAR LA S/E LMD PORQUE ESTAN DISPARANDO LOS CIRCUITOS HACIA DDO Y SLM 33 KV. QUEDA ALIMENTADA LA S/E LA MERCED POR LA FELISA. PENDIENTE REALIZAR ENSAYO DEL CIRCUITO SLM - LMD 33 KV CUANDO PASE LA TOMENTA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:33:13<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJCUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:06:31
8235965 | 929406 | DDO30L13 | DDO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:20 | 2024-03-24 18:20 | 0 | 149 | 2505 | SE ENSAYA LA LINEA SALAMINA LA MERCED 33KV ENTRANDO NORMAL, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:06:13<br><br>18:18 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MSL - LMC 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA NORTE. 18:20 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO - LMC 33 KV. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA NORTE. 18:20 CERRADO CIRCUITO LMC - SLM 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. 18:20 SE PRESENTA RECHAZO DEL CIRCUITO DDO - LMD 33 KV. 18:20 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO SLM - LMD 33 KV. 18:20 SE PRESENTA RECHAZO DEL CIRCUITO DDO - LMD 33 KV 18:20 CERRADO CIRCUITO LMD - FEL 33 KV PARA ALIMENTAR LA S/E LMD PORQUE ESTAN DISPARANDO LOS CIRCUITOS HACIA DDO Y SLM 33 KV. QUEDA ALIMENTADA LA S/E LA MERCED POR LA FELISA. PENDIENTE REALIZAR ENSAYO DEL CIRCUITO SLM - LMD 33 KV CUANDO PASE LA TOMENTA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:33:13<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJCUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:06:31
8235969 | 929406 | DDO30L13 | DDO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:21 | 2024-03-24 18:21 | 0 | 149 | 2505 | SE ENSAYA LA LINEA SALAMINA LA MERCED 33KV ENTRANDO NORMAL, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:06:13<br><br>18:18 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MSL - LMC 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA NORTE. 18:20 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO - LMC 33 KV. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA NORTE. 18:20 CERRADO CIRCUITO LMC - SLM 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. 18:20 SE PRESENTA RECHAZO DEL CIRCUITO DDO - LMD 33 KV. 18:20 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO SLM - LMD 33 KV. 18:20 SE PRESENTA RECHAZO DEL CIRCUITO DDO - LMD 33 KV 18:20 CERRADO CIRCUITO LMD - FEL 33 KV PARA ALIMENTAR LA S/E LMD PORQUE ESTAN DISPARANDO LOS CIRCUITOS HACIA DDO Y SLM 33 KV. QUEDA ALIMENTADA LA S/E LA MERCED POR LA FELISA. PENDIENTE REALIZAR ENSAYO DEL CIRCUITO SLM - LMD 33 KV CUANDO PASE LA TOMENTA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:33:13<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJCUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:06:31
8242141 | 38548 | DDO30L13 | DDO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:16 | 2024-04-15 14:16 | 0 | 149 | 2508 | - | DISPAROS CIRCUITOS 33KV NORMAL POR AR
8242143 | 38554 | DDO30L13 | DDO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:16 | 2024-04-15 14:17 | 0.02 | 149 | 2508 | - | DISPAROS CIRCUITOS 33KV NORMAL POR ENSAYO
8247253 | 38633 | SLM30L13 | LMC30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 16:51 | 2024-04-24 16:51 | 0 | 149 | 2508 | - | Disparo línea 33 kv normal por ensayo
8254601 | 933291 | SIO23L12 | SIO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-08 06:38 | 0.13 | 45 | 2509 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8251959 | 932524 | SIO23L12 | SIO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:42 | 2024-05-02 17:28 | 10.77 | 45 | 2509 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8254979 | 933291 | SIO23L12 | SIO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 18:02 | 2024-05-08 18:13 | 0.18 | 45 | 2509 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8266490 | 936783 | SIO23L12 | SIO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:30 | 2024-06-13 06:37 | 0.12 | 45 | 2512 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8266825 | 936783 | SIO23L12 | SIO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 18:05 | 2024-06-13 18:11 | 0.1 | 45 | 2512 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8254548 | 934554 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 03:41 | 2024-05-08 03:46 | 0.08 | 82 | 2506 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8254582 | 934554 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 05:41 | 2024-05-08 05:42 | 0.01 | 82 | 2506 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8254539 | 934554 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 02:51 | 2024-05-08 03:33 | 0.7 | 82 | 0 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8238584 | 38475 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:37 | 2024-04-03 15:38 | 0.02 | 112 | 2498 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238582 | 38475 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:36 | 2024-04-03 15:37 | 0.01 | 112 | 2498 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8220692 | 923324 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 16:49 | 2024-01-30 18:27 | 1.62 | 49 | 3406 | En recorrido se encuentra árbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del árbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>En recorrido se encuentra ?rbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del ?rbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>Se retiran 2 guaduas enredadas entre 2 l?neas en el nodo M14777 y se normaliza el circuito. Pero se vuelve a presentar disparo, continua en recorrido por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:10:34<br><br>Se presentan disparos del circuito AZA23L17 Panamericana y se hacen 2 ensayos entrando normal. Pero al momento vuelve y se presenta falla por lo que se deja abierto y se env?a personal al sitio para confirmar estado del circuito, ya que no se han presentado lluvias ni novedades.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:34:49<br><br> | Se realizan maniobras sobre la SW M45817 para realizar poda de árbol en el tramo de red 66245 nodos M14481 al M14767, también se realiza poda de arbusto en el nodo M14424. Se realiza switcheo y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 18:39:24 SE AJUSTAN MANIOBRAS POR ENSAYO NO EXITOSO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-31 08:18:48
8225155 | 921707 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 08:12 | 2024-02-14 17:11 | 8.98 | 49 | 3401 | - | ONSTRUCCION DE VARIANTE PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M14357 AL NODO M40368. CAMBIO APOYO PRIMARIO NODO M14362. VARIANTE PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M14777 AL M14362 POR PROBLEMAS DE VEGETACION. PODA ENTRE LOS NODOS M14767 A M14481 y M14424 A M144230. ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA, maniobras de arcosd no se ejecutan por falta de personal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:15:59
8216737 | 37945 | PSO23L14 | PSO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-11 06:16 | 2024-01-11 06:18 | 0.05 | 43 | 2471 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8217664 | 921699 | PSO23L14 | PSO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 14:39 | 2024-01-15 14:42 | 0.04 | 43 | 2471 | 14:38 a 14:31: DISPARA SIN SEÑAL CTO SAN JORGE; INGRESA REPORTE INDICANDO EXPLOSION EN TRF M73736, LO CUAL SE INFORMA A JORGE CARDONA PARA VISITAR EL SITIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 15:24:07<br><br> | 15:42: REVISAN DESDE LA PATRIA HASTA SEDE INVAMA FRENTE A ENTRADA A PERALONSO, EL RAMAL A 7.6 KV Y LOS EQUIPOS SON DE ELLOS, TIENEN LINEA REVENTADA, FQ EN SW QUE ALIMENTA EL TRF M73763 Y VEGETACION SOBRE LA MISMA; YA LOS NOTIFICARON PARA QUE PROCEDAN CON LA REPARACION, EL DAÑO ES GRANDE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 15:48:26 se ajusta causa ya que el circuito no es de propiedad particular Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-24 16:32:57
8259555 | 38841 | SLM30L13 | SLM30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:40 | 2024-05-22 19:40 | 0.01 | 146 | 2478 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8241469 | 931434 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 06:12 | 2024-04-14 07:11 | 0.98 | 31 | 2629 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MLA23L12 Y NO HACE AR, QUEDA ABIERTO. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO Y DE INMEDIATO RECHAZA, SE INFORMO AL TECNICO JUAN GUILLERMO BEDOYA PARA RECORRER SECTOR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 06:21:39<br><br> | SE RECIBE TURNO CON CTO LOS ANDRES MLA23L12 RECHAZANDO , JUAN GUILLERMO ABRE SW E23419 Y SE CIERRA ITX 2ML2ML31. SE RETIRA GUADUAS DE LA LINEA PRIMARIA A LA SALIDA DE SUB Y SE CIERRA LA SW E23419, LA SUB MLA SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN PAR NORMALIZAR TOPOLOGIA JUAN GUILLERMO REALIZARA MANIOBRA LOCAL,, EN COMUNICACION CON PERSONAL DE TELCO NO SE LOGRA RESTABLECER LA COMUNICACION CON SUB, EL CTO MLA23L12 QUEDA CERRADO EN SUB A LAS 08:47 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 13:45:14
8229357 | 926832 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-02 07:42 | 2024-03-02 07:46 | 0.06 | 60 | 0 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8236410 | 38418 | MTT23L13 | MTT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 12:31 | 2024-03-26 12:31 | 0 | 60 | 2467 | - | Disparo circuitos13.2 Kv, Normal por AR
8236412 | 38418 | MTT23L13 | MTT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 12:31 | 2024-03-26 12:31 | 0.01 | 60 | 2467 | - | Disparo circuitos13.2 Kv, Normal por AR
8232874 | 928233 | MTT23L13 | MTT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 02:05 | 2024-03-15 02:13 | 0.14 | 60 | 2467 | - | 2:04 DISPARO CIRCUITO MTT23L13 SIGLO 20 SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. NO ACTUA LA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 2:13 CERRADO CIRCUITO MTT23L13 SIGLO 20 POR ENSAYO. NOTA: SE DEMORA EL CIERRE DEL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO POR VERIFICACION DE ALARMAS DE (FALLA SINCRO TIEMPO) EN LA S/E ARM. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-15 05:59:21
8272135 | 39091 | MTT23L13 | MTT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:05 | 2024-06-28 07:07 | 0.03 | 60 | 2475 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO
8231402 | 924904 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 15:58 | 2024-03-11 16:00 | 0.04 | 192 | 3098 | AL MOMENTO DE REALIZAR LAS MANIOBRAS DE INTECONEXIÓN SE EVIDENCIA QUE LA ITX PRESENTA CAIDA DE TRENSIÓN EN UNA FASE (A), LA INENIERA NASLY HABLA CON SANTIAG CARDONA PRESENTANDOLE LA NOVEDAD, EN SITIO SE VALIDAD TENSIÓN EN LA SW O10505 FASE A FASE MARCANDO NOMRAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 09:08:59<br><br> | ACTIVIDADES REALIZARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO O10504 NOTAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD POR PARTE DEL PERSONAL DESPUES DE CERRADO EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL EQUIPO EN SITIO OBSERVANDO UNA CUCHILLA ABIERTA DEL LADO DE SAN ISIDRO, SE CIERRA PERO SE ABRE NUEVAMENTE, SE PASA EL EQUIPO POR BYPASS Y SE ENVIA CORREO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, SE REALIZA SUICHEO DEL CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE PARA DESHACER EL BYPASS Y NORMALIZAR LA TOPOLOGIA EN HORAS DE LA TARDE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:16:04
8225761 | 925248 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:48 | 2024-02-15 19:48 | 0.01 | 193 | 2454 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8225498 | 925066 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 08:02 | 2024-02-15 08:04 | 0.03 | 193 | 2454 | Energización granja Solar La Playa con capacidad de 999 kW, para iniciar programación de equipos, aún no va a inyectar energía a la red de CHEC. Va a ingresar a CHEC como AGPE 07:34 Deshabilita recierre circuito VBO23L14 VITERBO_SAN JOSE Contacto Ing. Jorge Mejia 3122914722 Empresa Enersolar- 08:02 a 08:04 dispara VBO23L14 San José - tenia AR deshabilitado - se coordina cierre con AT Rogelio colorado - 08:45 se habla telefónicamente con Jorge Mejia de empresa Enersolar e informa que se va cerrar seccion y reconectador , luego cierran interruptor tf para tomar servicio auxiliares, las pruebas de inyeccion se hacen despues 09:30 cerrado seccionadores de bartra y linea y reconectador w36947 - verifican tensión en interruptor 09:32 a 09:35 cerrado interruptor encapsulado salida TF w36934 09:32 a 09:36 dispara reconectador w36947 - informa Rogelio Colorado - que personal que hay en granja solar va a revisar - at Rogelio Colorado y sSlvio Alejandro Lopez se retiran de sitio 13:13 SE HABLA CON JORGE MEJIA DE ENERSOLAR E INFORMA QUE NO VAN A CERRAR INTERRUPOR DE TF W36934 HASTA NO REVSIAR AJUSTE DE RECONECTADOR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 13:15:35<br><br> | Energización granja Solar La Playa con capacidad de 999 kW, para iniciar programación de equipos, aún no va a inyectar energía a la red de CHEC. Va a ingresar a CHEC como AGPE 07:34 Deshabilita recierre circuito VBO23L14 VITERBO_SAN JOSE Contacto Ing. Jorge Mejia 3122914722 Empresa Enersolar- 08:02 a 08:04 dispara VBO23L14 San José - tenia AR deshabilitado - se coordina cierre con AT Rogelio colorado - 08:45 se habla telefónicamente con Jorge Mejia de empresa Enersolar e informa que se va cerrar seccion y reconectador , luego cierran interruptor tf para tomar servicio auxiliares, las pruebas de inyeccion se hacen despues 09:30 cerrado seccionadores de bartra y linea y reconectador w36947 - verifican tensión en interruptor 09:32 a 09:35 cerrado interruptor encapsulado salida TF w36934 09:32 a 09:36 dispara reconectador w36947 - informa Rogelio Colorado - que personal que hay en granja solar va a revisar - at Rogelio Colorado y sSlvio Alejandro Lopez se retiran de sitio 13:13 SE HABLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:52:53 Energización granja Solar La Playa con capacidad de 999 kW, para iniciar programación de equipos, aún no va a inyectar energía a la red de CHEC. Va a ingresar a CHEC como AGPE 07:34 Deshabilita recierre circuito VBO23L14 VITERBO_SAN JOSE Contacto Ing. Jorge Mejia 3122914722 Empresa Enersolar- 08:02 a 08:04 dispara VBO23L14 San José - tenia AR deshabilitado - se coordina cierre con AT Rogelio colorado - 08:45 se habla telefónicamente con Jorge Mejia de empresa Enersolar e informa que se va cerrar seccion y reconectador , luego cierran interruptor tf para tomar servicio auxiliares, las pruebas de inyeccion se hacen despues 09:30 cerrado seccionadores de bartra y linea y reconectador w36947 - verifican tensión en interruptor 09:32 a 09:35 cerrado interruptor encapsulado salida TF w36934 09:32 a 09:36 dispara reconectador w36947 - informa Rogelio Colorado - que personal que hay en granja solar va a revisar - at Rogelio Colorado y sSlvio Alejandro Lopez se retiran de sitio 13:13 SE HABLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:12:44
8221517 | 923593 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 21:12 | 2024-02-01 21:13 | 0 | 193 | 2454 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8221780 | 923778 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-02 17:43 | 2024-02-02 17:44 | 0.01 | 193 | 2454 | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO 918797 CN 2012037 DESPUES DE CERRAR LA LINEA 115 KV ESM - VBO SE RECIBE INFORME DEL OPERADO JHON JAIRO ARISTIZABAL DE LA PLANAT ESMERALA QUE SE PRESENTA FUERTE ARCO EN EL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO YA QUE ESTE NO ESTA TERMINANDO SU RECORRIDO COMPLETAMENTE ESM40L33 VITERBO, SE PROCEDE A ABRIR POR SEGURIDAD EL INTERRUPTOR A LAS 17:18 Y 17:21 SE INFORMA XM INGENIERA LAURA MEJIA, SE TRATA DE CERRAR LOCALMNETE PERO NO FUE POSIBLE, SE TRATA DE PASAR EL CAMPO POR TRANSFERENCIA PERO EL INTERRUPTOR ESM40B20 RECHAZA, SE ABRE EL TRF 115/33 KV EN S/E VBO , SE CIERRA EL INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO Y SE INTENTA CERRAR NUEVAMENTE POR TRANSFERENCIA PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE ABRI NUEVAMENTE EL INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO Y EL COMPAÑERO HECTOR MARIO POSADA PROCEDE A REALIZAR LA REVISION DEL SECCIONADOR DE BARRA EN LA S/E ESM, SE INFORMO AL DISPONIBLE DE C Y P y DISPONIBLE DE SUBSTACIONES Y LA INGENIERA DE TURNO, POR CONDICIONES ATSMOSFERICAS SALIO DE LINEA EL INGENIO RISARALDA LO QUE OCASIONA BAJOS VOLTAJE SEN LA ZONA SUROCCIDENTE, PARA QUE IRISA INGRESARA NUEVAMENTE FUE NECESARIO APAGAR LINEAS 33 KV VBO-SIO Y VBO- BOA PARA SUBIR TENSIONES Y COORDINADO CON PERSONAL DE IRISA PODER INGRESAR A GENERAR, PARA SOSTENER LAS TENSIONES EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:14:58<br><br> | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO 918797 CN 2012037 DESPUES DE CERRAR LA LINEA 115 KV ESM - VBO SE RECIBE INFORME DEL OPERADO JHON JAIRO ARISTIZABAL DE LA PLANAT ESMERALA QUE SE PRESENTA FUERTE ARCO EN EL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO YA QUE ESTE NO ESTA TERMINANDO SU RECORRIDO COMPLETAMENTE ESM40L33 VITERBO, SE PROCEDE A ABRIR POR SEGURIDAD EL INTERRUPTOR A LAS 17:18 Y 17:21 SE INFORMA XM INGENIERA LAURA MEJIA, HECTOR MARIO POSADA REALIZA CIERRE LOCAL DEL SECCIONADOR DE BARRA DEL CAMPO ESM40L33 INFORMA QUE TIENE UNA PIEZA REVENTADA POR LA CUAL NO CERRABA BIEN, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE ESTA PIEZA NO QUEDA OPERATIVO DE FORMA REMOTA 20:06 INSTRUCCION XM PARA CERRAR INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO 20:07 CERRADO INTERRUPTOR 20:11 REPORTE XM CESAR MUÑOZ HEROPES 983948-53 VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:27:26
8226886 | 924749 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-20 17:42 | 2024-02-20 17:44 | 0.04 | 193 | 2454 | SE CUMPLIERON LAS MANIOBRAS SIN NOVEDAD, TODO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 06:18:56<br><br> | NOTA: LOS CIERRES DE LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV DE SUB VBO NO CAYERON AL SGO, TOCO CREARLOS MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 18:11:17
8226980 | 924754 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-21 06:01 | 2024-02-21 17:34 | 11.55 | 193 | 2454 | informa el encargado de la orden Luis Javier Herrera, no se va abrir el reconectador de cúmulos 2BE15R01 san isidro, también no se va abrir sección W35502, manifiesta que no se requieren maniobras en la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 09:36:11<br><br>- 06:01 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 06:02 A 06:04 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO - 06:05 ABIERTO 2MG14R01 LA QUIEBRA INFORMA AT LUIS JAVIER HERRARA NO SE VA ABRIR CIRCUITO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-21 06:33:16<br><br> | NOTAS: NO SE REQUIRIERON MANIOBRAS SOBRE CTO ACAPULCO. EVENTOS DE LOS CTOS DESDE CABECERA NO CAYERON AL SGO, SE CREARON MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 17:45:50
8225759 | 925248 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:46 | 2024-02-15 19:48 | 0.02 | 193 | 2454 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8226696 | 924749 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-20 06:01 | 2024-02-20 06:07 | 0.09 | 193 | 2454 | SE CUMPLIERON LAS MANIOBRAS SIN NOVEDAD, TODO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 06:18:56<br><br> | NOTA: LOS CIERRES DE LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV DE SUB VBO NO CAYERON AL SGO, TOCO CREARLOS MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 18:11:17
8228655 | 926511 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-28 14:06 | 2024-02-28 14:07 | 0.02 | 193 | 2454 | - 13:58 SE ACCIONA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARLDA CON DISP 86 - NO SE DEJA RESETEAR DISP 86<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:48:24<br><br>SE ENVIA CORREO INFORMANDO EVENTO EN VBO - 13:39:04 Se presenta disparo con bloqueo 86 por alta y baja del transformador de potencia en subestaci?n Viterbo sin se?al de protecciones aparente. - El interruptor por el lado de baja se ve cerrado y con el bloqueo 86 enclavado. - Se trata de resetear el bloqueo 86 por baja que se ve se encuentra enclavada y no resetea nivel 3. - Se coordina con STR y reporta que no se deja resetear desde nivel 2. - No se ve enclavado el bloqueo 86 por el lado de alta. - Reporta STR que el rel? por el lado de alta no tiene comunicaci?n. - Se env?a operador que atiende esta subestaci?n y reporta que se encuentra por los lados de Belalc?zar. Por favor analizar el evento para determinar cual es el motivo de la apertura del transformador De manera adicional se debe deslastrar carga desde la L?nea VBO BOA para mejorar tensiones ya que se activo el bot?n anti isla en VBO, a las 13:58 se presenta la salida de Irisa, se pierde la se?alizaci?n de la funci?n anti isla y genera un bloqueo 86 en el interruptor VIR30L15 irisa, solo se logro normalizar con ayuda de Carlos Cifuentes desde el SAS. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:47:18<br><br> | - 14:05 A 15:15 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 14:06 A 15:14 CERRADA 2MG4VB41 INTERCONEXION LA QUIEBRA SAN JOSE - 14:08 A 15:01 ABIERTO VBO30L13 BALBOA POR BAJAS TENSIONES - INFORMA CARLOS EDUARD0 CIFUENTES QUE RESETEA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y SE DEJA RESETAR DISP 86 VIR30L15 INGENIO RISARLDA - 14:52 CERRADO VIR30L15 INGENIO RISARLDA COORDINADO CON JOSE A QUIROGA - 14:52 A 15:01 ABIERTO VBO30L12 SANTUARIO PARA MEJORAR TENSION EN VIR - 14:54 A 15:02 ABIERTO VBO23T11 LLEGADA TF2 ARA MEJORAR TENSION EN VIR 32 KV - JORGE ELIECER AGUDELO RESETEA DISP 86 DE TF1 - REVISA TF NO LE ENCUENTRA NADA ANORMAL - 15:00 CERRADO VBO40T21 SALIDA TF1 - 15:01 CERRADO VBO30T17 LLEGADA TF1 - 15:03 EN PARALELO iRISA INFORMSA JOSE ANTONIO QUIROGA - 16:34 INFORMA JORGE ELIECER AGUDELO QUE CAMBIA TARJETA SPOC 110 DE VB40T21 SALIDA TF1 COORDINADO CON CAMILO DEVIA - 15:40 A 16:05 ALARMA FALLA VCC SECC - AT JORGE ELIECER ACCIONA BREAKER SECC BARRA ALUMBRADO MK Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:52:04
8239229 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 08:40 | 2024-04-05 08:41 | 0.01 | 192 | 2464 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8238411 | 930102 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 18:28 | 2024-04-02 18:30 | 0.03 | 192 | 2464 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8238540 | 930102 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-03 11:50 | 2024-04-03 11:52 | 0.04 | 192 | 3259 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8248314 | 38647 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:22 | 2024-04-26 15:23 | 0.01 | 192 | 2464 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8239507 | 930624 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 19:30 | 2024-04-05 19:30 | 0.01 | 192 | 2464 | - | Se encuentra SW W36325 con fase B abierta. Se abre circuito VBO23L14 Viterbo _ San José, para cerrar SW W36325 en fase B. Se presenta punto caliente y la sección echando candela. Se abre circuito VBO23L14 Viterbo _ San José, para abrir SW W36325 en su totalidad Se cierra circuito 2BE5VB41 Belalcázar _ San Isidro _ San José, interconexión. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 20:06:09
8272092 | 39088 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:01 | 2024-06-28 01:03 | 0.04 | 191 | 2472 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8270047 | 39049 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 00:22 | 2024-06-22 00:26 | 0.06 | 191 | 2472 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8264399 | 937632 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 11:46 | 2024-06-06 11:48 | 0.03 | 191 | 2472 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8221963 | 38079 | MTT23L13 | MTT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:42 | 2024-02-02 22:43 | 0.03 | 61 | 2453 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8256878 | 935348 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 04:30 | 2024-05-15 04:32 | 0.04 | 192 | 2466 | - | AT ADRIAN MAURICIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPONDE A DISPARO CIRCUITO VBO 23L14 SAN JOSE DE 04:29 A 04:32 - 04:52 A 04:54 - 05:03 A 05:05 Y 05:05 A 05:28 - INFORMA DIEGO SOTO QUE ESPERO PARA LLAMAR A TECNICO PERO LUEGO HIZO ENSAYO Y ENTRO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 13:19:12
8256885 | 935348 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 04:52 | 2024-05-15 04:54 | 0.04 | 192 | 2466 | - | AT ADRIAN MAURICIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPONDE A DISPARO CIRCUITO VBO 23L14 SAN JOSE DE 04:29 A 04:32 - 04:52 A 04:54 - 05:03 A 05:05 Y 05:05 A 05:28 - INFORMA DIEGO SOTO QUE ESPERO PARA LLAMAR A TECNICO PERO LUEGO HIZO ENSAYO Y ENTRO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 13:19:12
8252810 | 38711 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:45 | 2024-05-03 15:46 | 0.01 | 192 | 2466 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253112 | 38714 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:19 | 2024-05-04 13:20 | 0.02 | 192 | 2466 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252808 | 38711 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:41 | 2024-05-03 15:42 | 0.01 | 192 | 2466 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254496 | 38742 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 23:02 | 2024-05-07 23:05 | 0.04 | 192 | 2466 | - | DISPARO CIRUCITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8256887 | 935348 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 05:03 | 2024-05-15 05:05 | 0.04 | 192 | 2466 | - | AT ADRIAN MAURICIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPONDE A DISPARO CIRCUITO VBO 23L14 SAN JOSE DE 04:29 A 04:32 - 04:52 A 04:54 - 05:03 A 05:05 Y 05:05 A 05:28 - INFORMA DIEGO SOTO QUE ESPERO PARA LLAMAR A TECNICO PERO LUEGO HIZO ENSAYO Y ENTRO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 13:19:12
8256889 | 935348 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 05:06 | 2024-05-15 05:29 | 0.39 | 192 | 2466 | - | AT ADRIAN MAURICIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPONDE A DISPARO CIRCUITO VBO 23L14 SAN JOSE DE 04:29 A 04:32 - 04:52 A 04:54 - 05:03 A 05:05 Y 05:05 A 05:28 - INFORMA DIEGO SOTO QUE ESPERO PARA LLAMAR A TECNICO PERO LUEGO HIZO ENSAYO Y ENTRO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 13:19:12
8255761 | 38760 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:14 | 2024-05-10 19:21 | 0.12 | 191 | 2462 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8249900 | 932042 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 06:51 | 2024-04-29 06:53 | 0.03 | 191 | 2458 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 14:58 | 0.83 | 43 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240872 | 931190 | PSO23L14 | PS4MM1S1 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 16:07 | 2024-04-11 16:08 | 0.01 | 43 | 2458 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8223794 | 38115 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 10:07 | 2024-02-08 10:07 | 0.01 | 192 | 2447 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8235528 | 38395 | PSO23L14 | PSO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 09:07 | 2024-03-23 09:07 | 0 | 43 | 2453 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8220450 | 38047 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 18:24 | 2024-01-29 18:26 | 0.03 | 194 | 2449 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8228603 | 926511 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-28 15:14 | 2024-02-28 15:15 | 0.01 | 192 | 2435 | - 13:58 SE ACCIONA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARLDA CON DISP 86 - NO SE DEJA RESETEAR DISP 86<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:48:24<br><br>SE ENVIA CORREO INFORMANDO EVENTO EN VBO - 13:39:04 Se presenta disparo con bloqueo 86 por alta y baja del transformador de potencia en subestaci?n Viterbo sin se?al de protecciones aparente. - El interruptor por el lado de baja se ve cerrado y con el bloqueo 86 enclavado. - Se trata de resetear el bloqueo 86 por baja que se ve se encuentra enclavada y no resetea nivel 3. - Se coordina con STR y reporta que no se deja resetear desde nivel 2. - No se ve enclavado el bloqueo 86 por el lado de alta. - Reporta STR que el rel? por el lado de alta no tiene comunicaci?n. - Se env?a operador que atiende esta subestaci?n y reporta que se encuentra por los lados de Belalc?zar. Por favor analizar el evento para determinar cual es el motivo de la apertura del transformador De manera adicional se debe deslastrar carga desde la L?nea VBO BOA para mejorar tensiones ya que se activo el bot?n anti isla en VBO, a las 13:58 se presenta la salida de Irisa, se pierde la se?alizaci?n de la funci?n anti isla y genera un bloqueo 86 en el interruptor VIR30L15 irisa, solo se logro normalizar con ayuda de Carlos Cifuentes desde el SAS. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:47:18<br><br> | - 14:05 A 15:15 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 14:06 A 15:14 CERRADA 2MG4VB41 INTERCONEXION LA QUIEBRA SAN JOSE - 14:08 A 15:01 ABIERTO VBO30L13 BALBOA POR BAJAS TENSIONES - INFORMA CARLOS EDUARD0 CIFUENTES QUE RESETEA PROTECCION ANTI ISLA VBO30T17 Y SE DEJA RESETAR DISP 86 VIR30L15 INGENIO RISARLDA - 14:52 CERRADO VIR30L15 INGENIO RISARLDA COORDINADO CON JOSE A QUIROGA - 14:52 A 15:01 ABIERTO VBO30L12 SANTUARIO PARA MEJORAR TENSION EN VIR - 14:54 A 15:02 ABIERTO VBO23T11 LLEGADA TF2 ARA MEJORAR TENSION EN VIR 32 KV - JORGE ELIECER AGUDELO RESETEA DISP 86 DE TF1 - REVISA TF NO LE ENCUENTRA NADA ANORMAL - 15:00 CERRADO VBO40T21 SALIDA TF1 - 15:01 CERRADO VBO30T17 LLEGADA TF1 - 15:03 EN PARALELO iRISA INFORMSA JOSE ANTONIO QUIROGA - 16:34 INFORMA JORGE ELIECER AGUDELO QUE CAMBIA TARJETA SPOC 110 DE VB40T21 SALIDA TF1 COORDINADO CON CAMILO DEVIA - 15:40 A 16:05 ALARMA FALLA VCC SECC - AT JORGE ELIECER ACCIONA BREAKER SECC BARRA ALUMBRADO MK Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 17:52:04
8264510 | 38956 | PSO23L14 | PSO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 17:56 | 2024-06-06 17:58 | 0.05 | 43 | 2452 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8265245 | 937841 | ROS23L14 | D15490 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 14:29 | 2024-06-09 16:40 | 2.18 | 32 | 0 | 14:08 DISPARA 2RO14R01 CAPILLA NORMAL POR AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:17:49<br><br> | - 14:08 DISPARA 2RO14R01 CAPILLA NORMAL POR AR2 - 16:25 A 17:13 ABIERTA SW D15324 PARA TALAR 6 GUADUAS ENTRE NODOS D153366 A D15337 - ESTA SW TIENE FQ TIPO PUENTE 100T Y OCASIONA QUE QUEME FQ EN SW ELECTRONICA D15490 - 16:40 CIERRA SW ELECTRONICA FASE C Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:40:50
8248107 | 931769 | PSO23L13 | PSO23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-26 11:52 | 2024-04-26 11:53 | 0.03 | 46 | 2430 | 15:58: SOLICITA HUGO ROJAS QUE UN GRUPO DE REPARACIONES LES FACILITE UN FUSIBLE; SE INFORMO A JOHN WALTER RIVERA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 16:01:10<br><br>11:51 A 11:53 DISPARA PSO23L13 GALAN - INFORMA AT HUGO ALEJANDRO ROJAS QUE CIERRA TF M51008 Y HACE ARCO - REVIENTA PUENTE PRIMARIO ENTRE PARARRAYO Y CAJA PRIMARIA PARTE SUPERIOR TAMBIEN DISPARA FQ ELECTRONICO EN SW M51008 - SE INFORMA A JHON JAIRO MARTINEZ - 12:12 INFORMA JHON JAIRO MARTINEZ QUE VA AREPARAR GRUPO DE DOSQUEBRADAS JUAN CAMILO - 13:00 CIERRA PORTA FQ M51008 CON FQ 30 T SW ELECTONICA M51008 POR HUGO ALEJANDRO ROJAS - 13:00 INFORMA AT JHON WALTER RIVERA QUE CON EUGENIO TAMAYO INSPECCIONA PORTA FQ ELECTONICO Y ESTA QUEMADO SW M51008 - SE INFORMA A JULIAN MANZUR Y MARIA DEL PILAR BERNAL - QUEDA PENDIENTE PARA CAMBIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 14:15:38<br><br> | TRF M51008 PRESENTO FALLA, SE PUDO ENERGIZAR A LAS 18:24, QUEDA PENDIETNE CAMBIO DEL MISMO MAÑANA SABADO 27-04, TIEN FALLA EN EL NEUTRO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 18:43:42 NOTA: AL TRF LE CAMBIARON 2FQ*5.1 DUAL Y REQUIRIEON 4 MT AL ASILADO NRO 2, SUMINISTRADOS POR EL M306 DE JHON W. RIVERA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 18:51:50
8272220 | 940006 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 11:46 | 2024-06-28 11:55 | 0.15 | 189 | 2437 | - | DISPARO DEL CIRCUITO SAN JOSE SE RETRASA NORMALIZACION POR DIFICULTADES DE CONTACTAR AL PERSONAL Q ESTABA SOBRE EL CIRCUITO SE ENSAYA ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 11:58:54
8257691 | 38807 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 10:41 | 2024-05-18 10:41 | 0 | 59 | 2431 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255152 | 38750 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 04:09 | 2024-05-09 04:11 | 0.03 | 188 | 2429 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8255154 | 38750 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 04:12 | 2024-05-09 04:13 | 0.02 | 188 | 2429 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8269809 | 939142 | CHI23L17 | 2CH7MA31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 03:46 | 2024-06-21 03:47 | 0 | 59 | 2433 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8267548 | 938412 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 02:31 | 2024-06-15 02:31 | 0 | 59 | 2433 | - | Se presenta disparo del circuito 2MA13R01 Manizales _ Cúmulos 1 La Francia, se ensaya y rechaza. Se realiza recorrido al circuito y entre los nodos M20282 al M20283, se retiran hojas de palma. Se ensaya circuito 2MA13R01 Manizales _ Cúmulos 1 La Francia y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-15 06:00:24
8272110 | 939916 | CHI23L17 | 2CH7MA31 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 04:58 | 2024-06-28 05:00 | 0.03 | 59 | 2433 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8267552 | 938412 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 02:31 | 2024-06-15 03:54 | 1.37 | 59 | 2433 | - | Se presenta disparo del circuito 2MA13R01 Manizales _ Cúmulos 1 La Francia, se ensaya y rechaza. Se realiza recorrido al circuito y entre los nodos M20282 al M20283, se retiran hojas de palma. Se ensaya circuito 2MA13R01 Manizales _ Cúmulos 1 La Francia y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-15 06:00:24
8272101 | 939916 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:57 | 2024-06-28 02:03 | 0.11 | 59 | 3068 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8267550 | 938412 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 02:31 | 2024-06-15 02:31 | 0.01 | 59 | 2433 | - | Se presenta disparo del circuito 2MA13R01 Manizales _ Cúmulos 1 La Francia, se ensaya y rechaza. Se realiza recorrido al circuito y entre los nodos M20282 al M20283, se retiran hojas de palma. Se ensaya circuito 2MA13R01 Manizales _ Cúmulos 1 La Francia y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-15 06:00:24
8269630 | 939142 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 15:24 | 2024-06-20 15:30 | 0.1 | 59 | 3066 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8251956 | 932524 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:42 | 2024-05-02 06:46 | 0.07 | 47 | 0 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8252314 | 932524 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 17:31 | 2024-05-02 17:34 | 0.05 | 47 | 3455 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8238701 | 38475 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:49 | 2024-04-03 17:49 | 0 | 58 | 2421 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8234677 | 38379 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:31 | 2024-03-20 20:31 | 0 | 58 | 2416 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233668 | 38361 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 11:55 | 2024-03-18 11:55 | 0 | 58 | 2416 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8237051 | 38445 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 11:04 | 2024-03-30 11:05 | 0 | 58 | 2416 | - | Disparo circuitos 13.2 KV normal por AR
8248280 | 933183 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:05 | 2024-04-26 15:05 | 0.01 | 238 | 2418 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8243815 | 932038 | BQE23L13 | D11019 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:14 | 2024-04-18 15:26 | 2.19 | 27 | 2418 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 40T SW D11019 NORMAL A LAS 15:25, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 15:46:36
8217543 | 921595 | BQE23L13 | D11019 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-14 14:29 | 2024-01-14 15:25 | 0.93 | 27 | 2409 | - | A LAS 15:20 SE TERMINA DE ABRIR SECCION D11019 Y SE BAJA LAMPARA QUE ESTABA EN CONTACTO CON LINEA PRIMARIA. SW D11019 1X40T 15:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 16:11:06 SE CONSULTA CON DON ALVARO PINEDA E INDICA QUE LA APERTURA DEL CTO SE PRODUJO AL MOMENTO DEL GRUPO TERMINAR DE ABRIR LA SW D11019 ( SE GENERO CORTO Y SE PRESENTÓ EL DISPARO DEL CTO) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-18 07:44:32
8251868 | 38702 | IRR30L12 | IRR30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:17 | 2024-05-02 01:18 | 0.02 | 422 | 2415 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8257232 | 935510 | VBO30T11 | VBO23T11 | TFP | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 12:03 | 2024-05-16 12:11 | 0.12 | 191 | 3021 | disparo simultaneo del transformador 33/13.2 kV por el lado de baja, con los circuitos VBO23L12, VBO23L15, Se cierra el transformador en vacío de forma exitosa, posteriormente se cierran los circuitos 13.2 kV. Se solicita al A.T Rogelio Colorado revisar en subestación<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-16 13:23:42<br><br> | disparo simultaneo del transformador 33/13.2 kV por el lado de baja, con los circuitos VBO23L12, VBO23L15, Se cierra el transformador en vacío de forma exitosa, posteriormente se cierran los circuitos 13.2 kV. Se solicita al A.T Rogelio Colorado revisar en subestación Informa Rogelio Colorado que revisa y no se evidencia novedad. Se envía correo Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-16 14:18:43 SEGUN LO REPORTADO EN LA REUNION DIARIA POR LUIS JAVIER HERRERA SE IDENTIFICA QUE EL CAUSANTE DE LA FALLA EN VBO ES UN APOYO QUE QUEDO FRACTURADO DEBIDO A VEGETACION SOBRE LA LINEA, AUNQUE SE TIENE INTERCONECTADO PARCIALMENTE EL CIRCUITO VBO23L15 POR SIO23L15, AUN EXISTIA EL RIESGO (LA INTERCONEXION SE REALIZA CON LA ODO 935443) DONDE SE AISLO EL DAÑO DE LAS LINEAS. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-17 14:19:37
8234464 | 926401 | ROS23L15 | D16250 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-20 09:14 | 2024-03-20 11:05 | 1.85 | 40 | 2405 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8270908 | 39061 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 19:17 | 2024-06-23 19:18 | 0.02 | 186 | 2413 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8264941 | 937733 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 15:23 | 2024-06-08 15:24 | 0.02 | 185 | 2408 | W36386 TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL W36361 1F 15 A TIPO T 16:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:52:09<br><br>W36504 SE REPONE 2 F 25A TIPO T 07:48 W36558 1F 6 ATIPO T 08:321 W365560 1F 1.0 DUal 09:11 w36515 2F 6 ATIO T 09:56 W36368 RECHAZA 1F 15 A TIPO TY SACA EL VBO23L14, SE RECORRE Y SE ENCONTRO DPS FALLADO QUEBRADO EN EL NODO W36376 SE AILSA QUED APTE PARA CAMBIO, 1F 1.6 DUAL 12:103 W36368 12:53 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA W36367 3F 10 ATIPO T 11:08 W36601 1F 1 ATIPO H 11:21 W36375 3F 0.6 DUAL 13:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:52:13<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE VBO23L14 TRANSFORMADOR W36386 ¦ Dir.:VDA. EL CAIRO TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:59:51
8269655 | 939142 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 16:32 | 2024-06-20 16:32 | 0 | 58 | 2407 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8269646 | 939142 | CHI23L17 | 2CH7MA31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 16:16 | 2024-06-20 16:16 | 0 | 58 | 2407 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8235798 | 38402 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 09:16 | 2024-03-24 09:16 | 0 | 52 | 2392 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8220755 | 923345 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:05 | 2024-01-30 18:06 | 0.01 | 52 | 2385 | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Se está revisando unas acometidas en el parque, afectadas por el vendaval.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:06:52<br><br> | CUENTA DE USUARIO 586768414 / MEDIDOR 21172207 / CLL 4 CRA 12 ESQ PESEBRERAS. SE RETIRAN LINEAS DE CARGA PORQUE ESTABAN ENERGIZANDO UN TECHO EL CUAL CAYO SOBRE VARIOS CABALLOS Y LES ESTABA AFECTANDO LA ELECTRICIDAD. QUEDA PENDIENTE QUE EL USUARIO ORGANICE Y SOLICITE LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE CARGA. CUENTA DE USUARIO 216944946 / MEDIDOR 10066625 / CLL 11 9 65 PSO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR DESPEGADO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA. SE ORGANIZA PROVISIONAL, SE LE DA ALTURA PARA QUE NO SE AFECTE POR LO VEHICULOS QUE PASAN POR EL SECTOR Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 23:10:10
8220753 | 923345 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:05 | 2024-01-30 18:05 | 0 | 52 | 2385 | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Se está revisando unas acometidas en el parque, afectadas por el vendaval.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:06:52<br><br> | CUENTA DE USUARIO 586768414 / MEDIDOR 21172207 / CLL 4 CRA 12 ESQ PESEBRERAS. SE RETIRAN LINEAS DE CARGA PORQUE ESTABAN ENERGIZANDO UN TECHO EL CUAL CAYO SOBRE VARIOS CABALLOS Y LES ESTABA AFECTANDO LA ELECTRICIDAD. QUEDA PENDIENTE QUE EL USUARIO ORGANICE Y SOLICITE LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE CARGA. CUENTA DE USUARIO 216944946 / MEDIDOR 10066625 / CLL 11 9 65 PSO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR DESPEGADO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA. SE ORGANIZA PROVISIONAL, SE LE DA ALTURA PARA QUE NO SE AFECTE POR LO VEHICULOS QUE PASAN POR EL SECTOR Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 23:10:10
8244774 | 932308 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:37 | 2024-04-19 16:38 | 0.01 | 52 | 2391 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244777 | 932308 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:38 | 2024-04-19 16:42 | 0.06 | 52 | 2391 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:37 | 0.38 | 52 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8270204 | 39048 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 11:45 | 2024-06-22 11:45 | 0 | 52 | 2395 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270502 | 939338 | MAR30T11 | MAR23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 23:57 | 2024-06-23 | 0.04 | 52 | 0 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTO UN DISPARO SOBRE EL CIRCUITO MAR23L16 VILLA RICA AL MOMENTO DE REALIZAR EL AR SE DISPARO EL MAR23T11 LLEGADA TF1 ALARMA DISP 51N SE PROCEDE A REALIZAR UN BARRIDO A LOS CIRCUITOS 13.2KV Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DEL TF1 ENTRANDO NORMAL Y SE PROCEDE A CERRAR CIRCUITOS 13.KV QUEDANDO TOPLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 06:07:07
8242302 | 38553 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 18:05 | 2024-04-15 18:06 | 0.02 | 243 | 2382 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8243478 | 931976 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 07:31 | 2024-04-18 08:02 | 0.51 | 37 | 0 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV AMA23L13 CRISTO REY RECHAZA LOS AR RECHAZA INTENTO DE CIERRE RECHAZA INTENTO DE CIERRE AMA23L13 CON RECO DE CUMULOS ABIERTO 2AN13R01 SE DESCONECTA 1 PARARRAYO EN EL NODO W31642 Y SE NORMALIZA CIRCUITO AMA23L13 CRISTO REY QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 10:30:11 se desasocia evento de mla23l13 el cual no correspondia a esta orden Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 11:36:02
8243472 | 931976 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 07:29 | 2024-04-18 07:31 | 0.04 | 37 | 3659 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV AMA23L13 CRISTO REY RECHAZA LOS AR RECHAZA INTENTO DE CIERRE RECHAZA INTENTO DE CIERRE AMA23L13 CON RECO DE CUMULOS ABIERTO 2AN13R01 SE DESCONECTA 1 PARARRAYO EN EL NODO W31642 Y SE NORMALIZA CIRCUITO AMA23L13 CRISTO REY QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 10:30:11 se desasocia evento de mla23l13 el cual no correspondia a esta orden Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 11:36:02
8271187 | 937843 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Excluible | Actos de terrorismo | 2024-06-25 07:16 | 2024-06-25 07:32 | 0.27 | 53 | 2388 | - | SE GENERÓ ORDEN DE OPERACION PARA DES-ENERGIZAR RED SUBTERRANEA QUE ALIMENTA EL TRAFO M70933 PROPIEDAD DE EMTELSA UNE SEDE BELEN. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 16:52:24
8271280 | 937843 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-25 15:35 | 2024-06-25 15:58 | 0.38 | 53 | 2387 | - | SE GENERÓ ORDEN DE OPERACION PARA DES-ENERGIZAR RED SUBTERRANEA QUE ALIMENTA EL TRAFO M70933 PROPIEDAD DE EMTELSA UNE SEDE BELEN. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 16:52:24
8237755 | 929988 | CAM23L14 | 2CA4BQ41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 12:03 | 2024-04-01 12:06 | 0.05 | 42 | 2375 | - | en el nodo D14176 se realiza reparación de línea primaria en conductor semiaislado (Ecologico) con grupo de TCT, posteriormente se procede a normalizar circuito BQE23L14 con apoyo de grupos técnicos de la zona, circuito normalizado a las 12:06, se confirma servicio con usuarios en los sectores afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 13:34:49
8242129 | 38549 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:01 | 2024-04-15 14:03 | 0.02 | 221 | 2365 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242135 | 38549 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:06 | 2024-04-15 14:07 | 0.02 | 221 | 2365 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8225465 | 38165 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 00:55 | 2024-02-15 00:56 | 0.01 | 174 | 2347 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222831 | 38094 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 21:04 | 2024-02-04 21:04 | 0.01 | 174 | 2347 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8222833 | 38094 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 21:31 | 2024-02-04 21:32 | 0.01 | 174 | 2347 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223728 | 922081 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:06 | 2024-02-08 07:07 | 0.01 | 174 | 2347 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8224238 | 922082 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 17:43 | 2024-02-09 17:43 | 0.01 | 174 | 2347 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8218469 | 922114 | BQE23L12 | D15308 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 08:09 | 2024-01-19 08:11 | 0.03 | 61 | 2350 | Por parte de Ancizar Acevedo se realiza reparacion de linea primaria reventa y de 2 bajantes de la seccion a las 10:14 entregan finalizada actividad, pendiente con grupo de reparaciones normalizar la topologia para normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:17:25<br><br>Se realiza apertura de BQE23L12 para abril la SW D15308 e interconectar con Boqueron 2HE4BQ21. Queda interruptor abierto hasta que grupo de TCT evalue la magnitud del da?o.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:29:11<br><br>iNFORMA EL TECNICO QUE EN EL NODO d10328 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA Y BAJANTE FALLADO, SE ENVIA GRUPOI DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:06:14<br><br> | Se normaliza el circuito BQE23L12 después de reparar la falla en el nodo D10328. Ver mas notas en la bitácora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:36:10
8218514 | 922114 | BQE23L12 | 2HE4BQ21 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 10:20 | 2024-01-19 10:22 | 0.03 | 61 | 2350 | Por parte de Ancizar Acevedo se realiza reparacion de linea primaria reventa y de 2 bajantes de la seccion a las 10:14 entregan finalizada actividad, pendiente con grupo de reparaciones normalizar la topologia para normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:17:25<br><br>Se realiza apertura de BQE23L12 para abril la SW D15308 e interconectar con Boqueron 2HE4BQ21. Queda interruptor abierto hasta que grupo de TCT evalue la magnitud del da?o.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:29:11<br><br>iNFORMA EL TECNICO QUE EN EL NODO d10328 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA Y BAJANTE FALLADO, SE ENVIA GRUPOI DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:06:14<br><br> | Se normaliza el circuito BQE23L12 después de reparar la falla en el nodo D10328. Ver mas notas en la bitácora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:36:10
8227601 | 38211 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 10:42 | 2024-02-23 10:42 | 0.01 | 173 | 2346 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por AR
8228497 | 38233 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 18:56 | 2024-02-27 18:57 | 0.01 | 173 | 2346 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8228516 | 38241 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 06:53 | 2024-02-28 06:53 | 0.01 | 173 | 2346 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8219225 | 38009 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 03:12 | 2024-01-23 03:13 | 0.01 | 174 | 2348 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8219829 | 38023 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 18:13 | 2024-01-25 18:13 | 0.01 | 174 | 2348 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8215980 | 37919 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 20:39 | 2024-01-05 20:40 | 0 | 174 | 2348 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8223160 | 922788 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 07:17 | 2024-02-06 07:21 | 0.07 | 142 | 3129 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8234576 | 926551 | ROS23L15 | D17069 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-20 16:49 | 2024-03-20 17:08 | 0.32 | 15 | 2345 | INFORMA OSCAR ROMERO QUE SE RETRASA UN POCO LAS MANIOBRAS YA QUE ESTABA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-20 06:09:47<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS). MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ROS23L15_OTUN HACIA EL CTO ROS23L16_MACARENA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA DEL CTO ROS23L15_OTUN ENTRE LOS NODOS D16777 AL D16642 POR PARTE DEL PROCESO DE EXPANSION Y REPOSICION. ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES A LA RED PRIMARIA DEL CIRCUITO ROS23L19_CHAQUIRO A CARGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, POR ELLO EL CTO ROS23L19_CHAQUIRO ESTARÁ ABIERTO TODO EL DÍA. SE REQUIERE ATERRIZAR CTO EN SUBESTACIÓN. INFORMA PERSONAL ENCARGADO Q NO SE REALIZNA MANIOBRAS SOBRE SW D16846 SE CUMPLE ODO CON LEVE RETRASO POR LO DISPENDIOSO DEL TRABAJO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:41:48
8241356 | 38535 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 19:39 | 2024-04-13 19:40 | 0.02 | 172 | 2349 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8240034 | 38509 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 15:32 | 2024-04-08 15:32 | 0.01 | 172 | 2349 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241354 | 38535 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 19:35 | 2024-04-13 19:36 | 0.01 | 172 | 2349 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241289 | 38535 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 14:15 | 2024-04-13 14:16 | 0.03 | 172 | 2349 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8232490 | 38336 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 00:57 | 2024-03-14 00:57 | 0.01 | 173 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8233094 | 38348 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 21:20 | 2024-03-15 21:21 | 0.02 | 173 | 2344 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8237259 | 38452 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:04 | 2024-03-31 06:04 | 0.01 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8233254 | 38349 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 22:14 | 2024-03-16 22:14 | 0.01 | 173 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8235513 | 38395 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 03:08 | 2024-03-23 03:08 | 0.01 | 172 | 2344 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229948 | 38273 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 01:40 | 2024-03-05 01:41 | 0.01 | 173 | 2344 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8229950 | 38273 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 01:41 | 2024-03-05 01:42 | 0.02 | 173 | 2344 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230164 | 38278 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 02:48 | 2024-03-06 02:49 | 0.02 | 173 | 2344 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8235097 | 924917 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-21 17:15 | 2024-03-21 17:18 | 0.06 | 173 | 2344 | Se presenta retraso en las maniobras debido a la intermitencia de la señal de comunicación con el personal en terreno, informo técnico Wilson Villa que realizado cierre en sitio de 2FL2PV31 a las 8:32 am pero este no fue efectivo ya que no llego señal de confirmación al sistema, a las 8:36 se normaliza comunicación con el equipo y se realiza cierre desde remoto, normalizando servicio en el sector. El técnico Darley Escobar confirma corte visible en la subestación Pensilvania para iniciar labores dentro de la línea.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 08:44:30<br><br> | MTO NIVEL 3 DEL CIRCUITO PSV23L13 - ARBOLEDA DESDE CABECERA HASTA LA SECCION E62165, SE PROGRAMA TODOS LOS GRUPOS DE CONTRATO MTTO DE ZONA ORIENTE, Y PERSONAL DE PODA PARA PODA DE ARBOLES, ADICIONAL SE TIENE CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL EJE DEL CTO PSV23L13. TAMBIEN SE REALIZARÁ VARIACION DE RED EN EL NODO E61610 AL E61613. Se pasa de tiempo la manobra de normalización para los indicadores ya que cuando se abre la ITX se pierde la comunicación con el equipo y en el sistema se ve aún cerrado. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 17:36:18 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A RIESGO DE CONTACTO CON VEGETACION Y POSIBLES INCENDIOS POR CUMPLIEMIENTO CON EL DECRETO 0037. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-22 10:06:32
8230162 | 38278 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 02:47 | 2024-03-06 02:48 | 0.02 | 173 | 2344 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8233088 | 38348 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 20:58 | 2024-03-15 20:58 | 0.01 | 173 | 2344 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8230159 | 38278 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 02:45 | 2024-03-06 02:45 | 0.01 | 173 | 2344 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8233092 | 38348 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 21:18 | 2024-03-15 21:18 | 0.01 | 173 | 2344 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8229946 | 38274 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 01:37 | 2024-03-05 01:40 | 0.05 | 173 | 2344 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8230157 | 38278 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 01:39 | 2024-03-06 01:40 | 0.01 | 173 | 2344 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8245416 | 38602 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 17:01 | 2024-04-20 17:02 | 0.02 | 171 | 2347 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8245409 | 38602 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 16:56 | 2024-04-20 16:56 | 0.01 | 171 | 2347 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8245420 | 38601 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 17:04 | 2024-04-20 17:13 | 0.15 | 171 | 2347 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8245418 | 38602 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 17:02 | 2024-04-20 17:04 | 0.02 | 171 | 2347 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8266308 | 38987 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 19:39 | 2024-06-12 19:40 | 0.01 | 187 | 2353 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265722 | 38981 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 08:30 | 2024-06-11 08:31 | 0.01 | 187 | 2353 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8229703 | 38266 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 19:50 | 2024-03-03 19:50 | 0.01 | 172 | 2340 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229724 | 38266 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 22:50 | 2024-03-03 22:51 | 0.01 | 172 | 2340 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229701 | 38266 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 19:34 | 2024-03-03 19:34 | 0.01 | 172 | 2340 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229705 | 38266 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 19:56 | 2024-03-03 19:56 | 0.01 | 172 | 2340 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229707 | 38266 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 19:58 | 2024-03-03 19:59 | 0.02 | 172 | 2340 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229720 | 38266 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 22:15 | 2024-03-03 22:16 | 0.01 | 172 | 2340 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8259087 | 38823 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:03 | 2024-05-21 21:04 | 0.01 | 187 | 2346 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8255827 | 38763 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:35 | 2024-05-11 06:37 | 0.02 | 187 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263875 | 937359 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 09:26 | 2024-06-04 09:30 | 0.07 | 186 | 2350 | NRA23L13 INTERRUPTOR NRA23L13 ¦ Dir.:NEIRA_TAREAS SE PRESENTA DISPARO DE CTO TAREAS, SE COORDINA CON ALVARO GIRALDO QUIEN TENIA EL AR CONSIGNADO , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-04 11:24:40<br><br> | NRA23L13 TRF N11536 9:19 12:22 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA 40 METRO DE ACSR 2 Y SE PODAN 12 GUADUAS, NO SE GENERA CTA DE COBRO POR GARANTIA , EN ABRIL LE REALIZARON CTA DE COBRO 36420 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-04 12:49:56
8236700 | 929715 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 22:44 | 2024-03-27 22:45 | 0.03 | 171 | 2338 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARBOLEDA, RECHAZA AR Y ENSAYO, EN LA ZONA LLUEVE . SE ESPERA VARIOS MINUTOS SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-28 04:48:47
8236698 | 929715 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 22:43 | 2024-03-27 22:44 | 0.01 | 171 | 2338 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARBOLEDA, RECHAZA AR Y ENSAYO, EN LA ZONA LLUEVE . SE ESPERA VARIOS MINUTOS SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-28 04:48:47
8236702 | 929715 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 22:45 | 2024-03-27 22:55 | 0.16 | 171 | 2338 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARBOLEDA, RECHAZA AR Y ENSAYO, EN LA ZONA LLUEVE . SE ESPERA VARIOS MINUTOS SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-28 04:48:47
8254226 | 38742 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:17 | 2024-05-07 17:18 | 0.02 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRUCITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8257418 | 935566 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 06:35 | 2024-05-17 06:36 | 0.02 | 172 | 2344 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8257426 | 935566 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 06:45 | 2024-05-17 06:46 | 0.02 | 172 | 2344 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8257414 | 38799 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 06:28 | 2024-05-17 06:29 | 0.01 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257416 | 935566 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 06:33 | 2024-05-17 06:34 | 0.01 | 172 | 2344 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8254215 | 38737 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:11 | 2024-05-07 17:11 | 0.01 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254222 | 38737 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:15 | 2024-05-07 17:17 | 0.02 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257411 | 38799 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 04:07 | 2024-05-17 04:08 | 0.01 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254202 | 38737 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:46 | 2024-05-07 16:46 | 0.01 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254217 | 38737 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:11 | 2024-05-07 17:12 | 0.02 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254236 | 38737 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:22 | 2024-05-07 17:23 | 0.01 | 172 | 2344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257432 | 935566 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 06:51 | 2024-05-17 06:58 | 0.11 | 172 | 2344 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8257423 | 935566 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 06:45 | 2024-05-17 06:45 | 0.01 | 172 | 2344 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8257420 | 935566 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 06:39 | 2024-05-17 06:40 | 0.01 | 172 | 2344 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8216192 | 37925 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 12:01 | 2024-01-07 12:01 | 0.01 | 189 | 2334 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8221687 | 38076 | RIO23L14 | 2RI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:37 | 2024-02-02 15:38 | 0.01 | 84 | 2330 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265256 | 38968 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 17:59 | 2024-06-09 18:00 | 0.02 | 172 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8272878 | 39103 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 17:17 | 2024-06-30 17:17 | 0.01 | 172 | 2346 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8268843 | 39021 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 17:24 | 2024-06-18 17:24 | 0.01 | 172 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265254 | 38968 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 17:59 | 2024-06-09 17:59 | 0.01 | 172 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8265258 | 38973 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 18:02 | 2024-06-09 18:04 | 0.02 | 172 | 2346 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8265260 | 38973 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 18:04 | 2024-06-09 18:06 | 0.04 | 172 | 2346 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8265266 | 38968 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 18:09 | 2024-06-09 18:10 | 0.02 | 172 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8267531 | 38998 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 22:03 | 2024-06-14 22:03 | 0.01 | 172 | 2346 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8272694 | 39099 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 18:11 | 2024-06-29 18:12 | 0.01 | 172 | 2346 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8265054 | 38964 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 22:27 | 2024-06-08 22:28 | 0.02 | 172 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8265264 | 38968 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 18:09 | 2024-06-09 18:09 | 0.01 | 172 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8271944 | 39080 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 17:34 | 2024-06-27 17:35 | 0.01 | 172 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8265293 | 38968 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 23:44 | 2024-06-09 23:45 | 0.01 | 172 | 2346 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8269142 | 39030 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 12:00 | 2024-06-19 12:00 | 0.01 | 185 | 2341 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254490 | 38737 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:47 | 2024-05-07 22:48 | 0.01 | 169 | 2331 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8218412 | 922096 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:26 | 2024-01-19 06:27 | 0.01 | 241 | 2315 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8218431 | 922096 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:28 | 2024-01-19 06:28 | 0.01 | 241 | 2315 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8218417 | 922096 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:27 | 2024-01-19 06:28 | 0.02 | 241 | 2315 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8218434 | 922096 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:28 | 2024-01-19 07:32 | 1.06 | 241 | 2315 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8251132 | 38692 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 01:02 | 2024-05-01 01:03 | 0.01 | 182 | 2323 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8271587 | 938960 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 15:45 | 2024-06-26 16:07 | 0.36 | 53 | 2325 | - | SE DESHABILITA EL AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO MTO23L21(AVENIDA SANTANDER) PARA GRUPO DE SUBTERRANEAS REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR M70971 EN MAL ESTADO se cambio el transformador de 112.5 kva ,ya que presenta problemas en los bornes de baja o secundarios por carga. tienen problemas de recalentamiento SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 17:09:39
8271447 | 938960 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 07:07 | 2024-06-26 07:11 | 0.07 | 53 | 2388 | - | SE DESHABILITA EL AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO MTO23L21(AVENIDA SANTANDER) PARA GRUPO DE SUBTERRANEAS REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR M70971 EN MAL ESTADO se cambio el transformador de 112.5 kva ,ya que presenta problemas en los bornes de baja o secundarios por carga. tienen problemas de recalentamiento SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 17:09:39
8223474 | 924258 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-07 06:46 | 2024-02-07 08:10 | 1.39 | 33 | 0 | 06:44:14.739 SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L16, RECHAZA LOS 3 AUTORECIERRES. 06:54 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS SOLICITANDO APOYO DE CHEC DEBIDO ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO, EL CUAL COMPROMENTE ESTRUCTURA ELECTRICA (POSTE), INMEDIATAMENTE SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL A SITIO REPORTADO Y SE CONSULTA CON BOMBEROS EL ESTADO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA DESENERGIZAR EL SECTOR DE MANERA ESPECIFICA EN EL PUNTO DEL ACCIDENTE. INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL MOVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION. 08:30 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54469 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO. 08:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54879 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO EN LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE POSTE 12M X 10G0 KG, SE TRASLADAN 4 VANOS DE RED MT EN NODO M54463. SE INSTALO DPS MT, SE REPARÓ RED MT REVENTADA EN NODO M54462 SE REALIZÓ CAMBIO DE ESPIGO PIN, SE ASEGURA RED MT A AISLADORES TIPO PIN EN NODO M54466 SE APLOMA POSTE Y TEMPLETES EN NODO M65567 SE AJUSTA CRUCETA SE ASEGURA AISLADOR TIPO PIN EN NODO M54465 SE REALIZA CIERRE DE SW M54469 A LAS 16:24, M54879A LAS 16:20 SE ENTREGA ZONA A LINEA VIVA PARA QUE REALICEN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA, POSTERIOR REALIZAR EL CIERRE DE ARCOS MT ABIERTOS EN HORAS DE LA MAÑANA ENTRE NODOS N1:M56032 ¦ N2:M54461. SE CIERRAN ARCOS MT, SEDESMONTA EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 17:00 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:42:38<br><br>A las 11:40 se realiza reparaci?n de arco volado y cambio de caja primaria en el nodo M54414 a cargo de grupo TCT y m?vil 15.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:57:51<br><br>Informa Gladys Echeverry que en el nodo M54414 hay arco volado parte superior de la caja, se gestionara reparaci?n con grupo de TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:47:01<br><br>Informa m?vil 306 que se deja abierta la SW M54879 por seguridad de personal por posible retorno y as? con todos los cortes visibles para realizar reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:51:51<br><br>Informa Liniero en moto que se deja abierta la SW M54469 por seguridad de personal por posible retorno.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:40:28<br><br>A las 8:06 am se desentorchan redes nodos M54423 al M54422, se abren ITX 2PS6PS81 Caribe-Villa hermosa para cerrar las cuchillas M54453, se abren arcos en el nodo M56032 y normalizar el circuito Caribe.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:26:51<br><br>INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL OVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:44:01<br><br>Se recibe llamado frecuencia 2 por parte de Bomberos quien reporta que hay poste ca?do y l?neas primarias reventadas a causa de choque de veh?culo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:21:23<br><br>Se recibe llamado del m?vil 306 que hay l?nea reventada por el ARA de solferino, se van a realizar maniobras para aislar falla e interconectar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:00:09<br><br>Se presenta disparo de PSO23L16 Caribe y realza ciclos de autoreccierre pero queda con falla, no se pudo realizar ensayo con c?mulos abierto porque esta con comunicaci?n fallada, Se genera ODO para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 06:59:15<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:43:14 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-09 10:35:52
8245832 | 932447 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 18:12 | 2024-04-21 18:59 | 0.79 | 167 | 2314 | 18:59 SE LOGRA TENER COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO SERGIO DUQUE, QUIEN CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, SE LE HACE CIERRE AMNUAL AL CTO Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 19:03:02<br><br>dispara PSV23L13 , tiene ar off consignado, at no contesta telefono para normalizarlo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:25:32<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E62044 NORMAL A LAS 11:20 1 X 6T SW E62074 NORMAL A LAS 13:25 1 X 6T SW E62075 NORMAL A LAS 14:00 1 X 3H TRAFO E62079 NORMAL A LAS 16:45 SE REALIZÓ APRTURA DE LA SW E62039 ENTRE LAS 10:30 A LAS 11:20 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62043 AL E62044 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:04:30 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:15:00
8260890 | 936467 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 10:39 | 2024-05-25 10:55 | 0.26 | 167 | 2314 | - | 10:38 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO PSV23L13 ARBOLEDA INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE EL DISPARO DEL CIRCUITO SE PRESENTA AL INTENTAR CERRAR EL NODO SW E62099. SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO ARBOLEDA POR MALA SEÑAL DE CELULAR EN EL LUGAR DONDE ESTABAN LABORANDO. 10:54 CERRADO CIRCUITO PSV23L13 ARBOLEDA. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. SE ORGANIZAN LINEAS PRIMARIAS ENTORCHADAS POR VEGETACION EN EL NODO E62104 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 17:23:36
8264889 | 937733 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 10:12 | 2024-06-08 10:17 | 0.07 | 175 | 2315 | W36386 TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL W36361 1F 15 A TIPO T 16:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:52:09<br><br>W36504 SE REPONE 2 F 25A TIPO T 07:48 W36558 1F 6 ATIPO T 08:321 W365560 1F 1.0 DUal 09:11 w36515 2F 6 ATIO T 09:56 W36368 RECHAZA 1F 15 A TIPO TY SACA EL VBO23L14, SE RECORRE Y SE ENCONTRO DPS FALLADO QUEBRADO EN EL NODO W36376 SE AILSA QUED APTE PARA CAMBIO, 1F 1.6 DUAL 12:103 W36368 12:53 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA W36367 3F 10 ATIPO T 11:08 W36601 1F 1 ATIPO H 11:21 W36375 3F 0.6 DUAL 13:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:52:13<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE VBO23L14 TRANSFORMADOR W36386 ¦ Dir.:VDA. EL CAIRO TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:59:51
8271052 | 938754 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 10:43 | 2024-06-24 10:45 | 0.04 | 300 | 2295 | - | DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO SLM23L13. PREPARAR HUECOS Y VIENTOS, REALIZAR APERTUTA DE LA SECCION N35514 PARA CAMBIO DE VIENTOS EN EL APOYO EN H N35555 TORRES SE DEBE CAMBIAR LOS 4 VIENTOS COMPLETOS. NOTA: a las 10:42 se presentó disparo del circuito San Felix SLM23L13 y se tenía personal consignado en el AR, tarda su energización ya que se estaba intentando comunicar con Elkin Jaramillo para poder tener autorización para volverlo a cerrar, queda cerrado sin novedad causa desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-24 14:01:29
8259395 | 38834 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:40 | 2024-05-22 17:40 | 0.01 | 243 | 2288 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8258013 | 38814 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:13 | 2024-05-19 13:14 | 0.01 | 243 | 2288 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8258016 | 38814 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:14 | 2024-05-19 13:15 | 0.02 | 243 | 2288 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8259397 | 38834 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:40 | 2024-05-22 17:41 | 0.02 | 243 | 2288 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8252650 | 38711 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:52 | 2024-05-03 13:53 | 0.01 | 243 | 2288 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252629 | 38706 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 13:41 | 2024-05-03 13:42 | 0.01 | 243 | 2288 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8241440 | 38542 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 02:31 | 2024-04-14 02:31 | 0.01 | 243 | 2285 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8244307 | 38588 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:53 | 2024-04-19 03:54 | 0.01 | 243 | 2285 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8269506 | 939037 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-20 09:36 | 2024-06-20 09:38 | 0.03 | 296 | 2291 | - | 09:36 Disparo sobre el circuito SLM23L13 en el momento se tenía personal consignado, se procedió a comunicarse con ellos y se realizó el respectivo ensayo cerrando sin novedad. SE NORMALIZAN SW N35458/N35472 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-20 13:30:22
8263344 | 38926 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:08 | 2024-06-02 14:09 | 0.01 | 243 | 2291 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8272680 | 39099 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 17:26 | 2024-06-29 17:27 | 0.01 | 243 | 2291 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8266890 | 38991 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 20:01 | 2024-06-13 20:01 | 0.01 | 243 | 2291 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8271214 | 39070 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 11:29 | 2024-06-25 11:30 | 0.01 | 243 | 2291 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR AR.
8236942 | 38438 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 17:21 | 2024-03-29 17:22 | 0.01 | 243 | 2278 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8246969 | 38632 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:31 | 2024-04-24 02:32 | 0.01 | 147 | 2282 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8264014 | 937468 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 16:46 | 2024-06-04 16:47 | 0.01 | 241 | 2289 | - | 16:46 sale en falla el Cto Colmenas HER23L16,rechaza ensayos automaticos y manuales, se procede a cerrar la ITX 2HE6IN31 abriendo el reconetcador de cumulos 2HE16R02, pasando sin novedad hasta este punto, se desplaza el personal hacia el reconectador 2HE16R01 ya que en el momento se encuentra con comunicación fallada y en estado Local, al llegar reportan que el reconectador se encuentra abierto yen el survalent mostrando que estaba cerrado, se procede a realizar ensayo con la seccion D24967 abierta se realiza cierre al int del circuito Colmenas pasando hasta este punto, se le realiza ensayo al cumulos 2HE16R01 rechaza, se procede a realizar recorrido y se encontro 2 guaduas sobre la red en el nodo D24261, se retiran y se ensaya pasando normal, después de terminar labores se normaliza la topologia del circuito y sin novedad alguna, el tecnico Leonardo Marin reporta que hay 2 puntos calientes en las cuchillas del reconectador, le reporta al asistente para que realicen revision Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:56:20 se desasocia SDS 6140077 no fue posible visitarla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:19:31
8264016 | 937468 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 16:47 | 2024-06-04 16:48 | 0.01 | 241 | 2289 | - | 16:46 sale en falla el Cto Colmenas HER23L16,rechaza ensayos automaticos y manuales, se procede a cerrar la ITX 2HE6IN31 abriendo el reconetcador de cumulos 2HE16R02, pasando sin novedad hasta este punto, se desplaza el personal hacia el reconectador 2HE16R01 ya que en el momento se encuentra con comunicación fallada y en estado Local, al llegar reportan que el reconectador se encuentra abierto yen el survalent mostrando que estaba cerrado, se procede a realizar ensayo con la seccion D24967 abierta se realiza cierre al int del circuito Colmenas pasando hasta este punto, se le realiza ensayo al cumulos 2HE16R01 rechaza, se procede a realizar recorrido y se encontro 2 guaduas sobre la red en el nodo D24261, se retiran y se ensaya pasando normal, después de terminar labores se normaliza la topologia del circuito y sin novedad alguna, el tecnico Leonardo Marin reporta que hay 2 puntos calientes en las cuchillas del reconectador, le reporta al asistente para que realicen revision Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:56:20 se desasocia SDS 6140077 no fue posible visitarla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:19:31
8235927 | 38402 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 17:58 | 2024-03-24 17:58 | 0.01 | 242 | 2277 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8234130 | 38368 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:20 | 2024-03-19 16:20 | 0.01 | 242 | 2277 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234732 | 38379 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:00 | 2024-03-20 21:01 | 0.01 | 242 | 2277 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8235946 | 38407 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:10 | 2024-03-24 18:11 | 0.03 | 242 | 2277 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8235943 | 38402 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 18:07 | 2024-03-24 18:08 | 0.02 | 242 | 2277 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 11:45 | 0.09 | 242 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8235941 | 38402 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 18:05 | 2024-03-24 18:06 | 0.01 | 242 | 2277 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8233711 | 928529 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 12:16 | 2024-03-18 12:16 | 0 | 242 | 2277 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8235931 | 38402 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 17:59 | 2024-03-24 18:00 | 0.02 | 242 | 2277 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8236490 | 38418 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 18:22 | 2024-03-26 18:22 | 0.01 | 242 | 2277 | - | Disparo circuitos13.2 Kv, Normal por AR
8224824 | 38140 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 20:46 | 2024-02-12 20:47 | 0.01 | 241 | 2271 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8224826 | 38140 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 20:48 | 2024-02-12 20:49 | 0.02 | 241 | 2271 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8240777 | 931190 | CHI23L16 | CHI23L16 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:50 | 2024-04-11 14:51 | 0.02 | 44 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8224687 | 924771 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:11 | 2024-02-12 11:13 | 0.03 | 82 | 8322 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8233297 | 926400 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:02 | 2024-03-17 06:48 | 0.76 | 39 | 0 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8238187 | 930124 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-02 11:53 | 2024-04-02 12:42 | 0.81 | 53 | 3658 | Nuevo tiempo estimado: 00:45 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-04-02 12:05:25<br><br> | - 10:10 TF W31538 TRIFASICO PARTICULAR ALMACAFE - SE VOLO COLILLA PARTE SUPERIOR CAJA PRIAMRIA - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA HEBER JAIME MORALES - NO HAY GRUPO DE TCT DISPOONIBLE - SE REQUIERE COMNPAÑIA DE AT DAVID VELASQUEZ - 11:53 A 11:5A Y 12:40 A 12:41 ABIERTO AMA23L13 CRISTO REY PARA ABBRIR SW W31522 - RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN13R01 SIN COMUNICACION - 11:53 A 12:41 ABIERTA SW W31522 POR DAVID VELASQUEZ PARA HACER REPARACION TF W31538 - 12:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W31538 - REPARA COLILLA REVENTADA Y CAMBIAR DOS POR GRUPO REPARACIONES ANSERMA DE SERGIO CARVAJAL- HACE CUENTA DE COBRO 30566 - NUMERO CUENTA 210715958 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:26:46 SE INGRESAR A ODO AT JOSE DAVID VELASQUEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:27:59 SE AJUSTA CAUSA DE MANIOBRAS GENERALES, DEBIDO A QUE NO APLICA LA CAUSA FALLA DE ACTIVO NIVEL DE TENSION 1 PROPIEDAD PARTICULAR Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-16 10:10:38 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-16 10:11:33
8251551 | 38697 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:16 | 2024-05-01 17:19 | 0.05 | 242 | 2271 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8251541 | 38697 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:10 | 2024-05-01 17:14 | 0.08 | 242 | 2271 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8227214 | 925872 | AMA23L12 | 2AN2AN61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-21 19:43 | 2024-02-21 19:44 | 0 | 154 | 2258 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AMA23L12_PARTIDAS Y CIERRA POR AR, SE EVIDENCIA QUE QUEDO 1 FASE (A) EN CEROS, SE ABRE CTO AMA23L12_PARTIDAS Y SE CIERRA ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA Y CIERRA NORMAL PERO DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN16R01_SANTANA POR AR Y ENTRA NORMAL, SE CAMBIA GRUPO DE AJUSTE AL RECONECTADOR A GRUPO 2. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 17:47:09<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW W30737. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE HACE CORTE VISIBLE EN ESTE RECONECTADOR PARA REPARAR LA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE REPARA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE COMULOS. SE CIERRA SW W30737 AFLORAMIENTO. SE ABRE ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE CIERRA CTO AMA23L12_PARTIDAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 19:56:37
8221206 | 38065 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 03:44 | 2024-02-01 03:45 | 0.01 | 154 | 2258 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8221195 | 38065 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 02:04 | 2024-02-01 02:05 | 0.01 | 154 | 2258 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8221197 | 38065 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 02:05 | 2024-02-01 02:06 | 0.02 | 154 | 2258 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8221193 | 38065 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 01:56 | 2024-02-01 01:57 | 0.01 | 154 | 2258 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8230155 | 38278 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 00:15 | 2024-03-06 00:16 | 0.01 | 154 | 2262 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8236668 | 38428 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 17:40 | 2024-03-27 17:41 | 0.01 | 154 | 2262 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8236652 | 38428 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 16:26 | 2024-03-27 16:27 | 0.01 | 154 | 2262 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8234796 | 38379 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 23:22 | 2024-03-20 23:22 | 0.01 | 154 | 2262 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8236662 | 38428 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 17:26 | 2024-03-27 17:26 | 0.01 | 154 | 2262 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8229249 | 38254 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 18:01 | 2024-03-01 18:01 | 0.01 | 154 | 2262 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8270518 | 939340 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 02:56 | 2024-06-23 05:49 | 2.89 | 156 | 2271 | - | por descargas atmosféricas dispara el reconectador de cúmulos 2AN12R01 Partidas rechaza intento de cierre. se deja para despachar al grupo en la mañana. 5:49 se da otro intento de cierre y entra normal el reconectador, pero se observa una corriente en 2 amperios y las otras estan en 19 y 17 amperios pendiente que lleguen los reportes Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 05:56:39
8266103 | 38987 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 10:24 | 2024-06-12 10:25 | 0.01 | 156 | 2271 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266342 | 38990 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 01:56 | 2024-06-13 01:57 | 0.01 | 156 | 2271 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8270514 | 939340 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 02:55 | 2024-06-23 02:55 | 0.01 | 156 | 2271 | - | por descargas atmosféricas dispara el reconectador de cúmulos 2AN12R01 Partidas rechaza intento de cierre. se deja para despachar al grupo en la mañana. 5:49 se da otro intento de cierre y entra normal el reconectador, pero se observa una corriente en 2 amperios y las otras estan en 19 y 17 amperios pendiente que lleguen los reportes Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 05:56:39
8270516 | 939340 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 02:55 | 2024-06-23 02:56 | 0.01 | 156 | 2271 | - | por descargas atmosféricas dispara el reconectador de cúmulos 2AN12R01 Partidas rechaza intento de cierre. se deja para despachar al grupo en la mañana. 5:49 se da otro intento de cierre y entra normal el reconectador, pero se observa una corriente en 2 amperios y las otras estan en 19 y 17 amperios pendiente que lleguen los reportes Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 05:56:39
8264589 | 38959 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 00:38 | 2024-06-07 00:39 | 0.01 | 156 | 2271 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8253754 | 38724 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:33 | 2024-05-06 16:33 | 0.01 | 156 | 2266 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8258318 | 38817 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 09:16 | 2024-05-20 09:17 | 0.01 | 156 | 2266 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8251167 | 38692 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:41 | 2024-05-01 06:42 | 0.01 | 156 | 2266 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251900 | 38700 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:06 | 2024-05-02 02:06 | 0.01 | 156 | 2266 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8261531 | 38888 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 00:37 | 2024-05-28 00:38 | 0.01 | 156 | 2266 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261536 | 38888 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 00:43 | 2024-05-28 00:44 | 0.02 | 156 | 2266 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8217150 | 37948 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 21:08 | 2024-01-12 21:09 | 0.01 | 154 | 2256 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8216369 | 37931 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 02:18 | 2024-01-09 02:18 | 0.01 | 154 | 2256 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, NORMAL POR ARC CAUSA DESCONOCIDA:
8217097 | 37948 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 17:27 | 2024-01-12 17:27 | 0.01 | 154 | 2256 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217100 | 37948 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 17:30 | 2024-01-12 17:31 | 0.02 | 154 | 2256 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217105 | 37948 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 17:37 | 2024-01-12 17:38 | 0.01 | 154 | 2256 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217107 | 37948 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 17:39 | 2024-01-12 17:40 | 0.02 | 154 | 2256 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217130 | 37948 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 18:40 | 2024-01-12 18:40 | 0.02 | 154 | 2256 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217128 | 37948 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 18:38 | 2024-01-12 18:39 | 0.01 | 154 | 2256 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8218707 | 37989 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 03:52 | 2024-01-20 03:54 | 0.03 | 154 | 2256 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8217140 | 37948 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 19:02 | 2024-01-12 19:03 | 0.01 | 154 | 2256 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8236129 | 929444 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 12:24 | 2024-03-25 12:50 | 0.44 | 240 | 2256 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO HER23L16 12:23, SE TIENE EL AR DESHABILITADO POR SOLICITUD DE GRUPO DE REPARACION PARA NORMALIZAR FALLAS Y NORMALIZAR REPORTES INGRESADOS. SE DEMORA EL ENSAYO Y CIERRE DEL CTO HER23L16 DEBIDO A QUE EL GRUPO DE REPARACION NO CONTESTABA LAS LINEAS TELEFONICAS DEBIDO A QUE EN EL SECTOR DONDE ESTABA NORMALIZANDO NO TENIA SEÑAL Y NO SE CONFIRMABA FUERA DE LINEA PARA ENSAYAR CIERRE DEL CTO. SE LOGRA COMUNICAR CON EL GRUPO DE REPARACIONES. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO HER23L16 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD 12:50. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 FALLADO SIN COMUNICACIÓN. SE VALIDA LA ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS, EL LADO DEL CTO COLMENAS PRESENTA VALORES DE TENSION EN CEROS, SE CIERRA ITX Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. AL MOMENTO DE CERRAR LA ITX RECUPERA COMUNICACIÓN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CAE LA ALERTA DE APERTURA DEL RECONECTADOR, ES DECIR, SE ESTA PRESENTANDO QUE AL DISPARAR EL CTO HER23L16 DESDE S/E, SE ABRE EL RECONECTADOR EN TERRENO, PIERDE COMUNICACIÓN PERO NO CAE EL EVENTO NI LA ALERTA DE APERTURA DE ESTE RECO Y NO SE LOGRA VALIDAR EN SURVALENT SI QUEDO ABIERTO NO. SE ABRE ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CIERRA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:53:08<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 se devolvio odo para cuadrar secuencia de maniobras 2he16r01 segun solicitud gio Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 11:44:16
8220900 | 918148 | BOA23L13 | O21106 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 07:03 | 2024-01-31 08:40 | 1.62 | 102 | 0 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 16:19:16
8242915 | 931797 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 09:56 | 2024-04-17 09:58 | 0.04 | 190 | 2247 | AL MOMENTO DE COMUNICARSE EL PERSONAL TECNICO PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL CIRCUITO EL HORRO Y LA ITX PORQUE LOS CONTINUAN LLAMANDO DE TODOS LADOS DEL CIRCUITO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE VISUALIZAN LAS TENSIONES EN CERO (RECO ITX 2AN5RS21). SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO A REVISION Y ENCUENTRAN EL RECONECTADOR DE ITX CERRADO Y (AL PARECER) OPERANDO EN NORMALES CONDICIONES. EL PERSONAL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA (CYP) Y EN COORDINACION CON EL, SE REALIZA REVISION Y PRUEBAS AL RECONECTADOR DE ITX 2AN5RS21 Y LLEGAN A LA CONCLUSION DE QUE ESTAN FALLADAS LAS BATERIAS (EN SURVALENT, TODO EL TIEMPO, ESTUVO OPERATIVO EL RECONECTADOR EN MENCION). 8:03 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO. 9:16 A 9:20 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON EL CIERRE DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 Y SUBEN LAS TENSIONES EN SURVALENT. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRUCITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:33:15<br><br>05:58 CERRADA 2AN5RS21 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:14:22<br><br>- 05:51 DISPARA AMA23L15 EL HORRO - SE LLAMA A PLANTA CAUYA NO CONTESTA - 05:54 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:55 ABIERTO 2AN15R01 EL HORRO - 05:56 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:58 CERRADO 2AN15R01 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA - 06:06 SE COMUNICA ROBINSON MORENO 3103976369 PLANTA CAUYA INFORMA NO TENIA COMUNICACION LLAMA DE CEL PERSONAL - SE INFORMA CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO INDISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:09:42<br><br> | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W33230 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRCUITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:35:42
8242897 | 931797 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 09:17 | 2024-04-17 09:20 | 0.05 | 190 | 2247 | AL MOMENTO DE COMUNICARSE EL PERSONAL TECNICO PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL CIRCUITO EL HORRO Y LA ITX PORQUE LOS CONTINUAN LLAMANDO DE TODOS LADOS DEL CIRCUITO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE VISUALIZAN LAS TENSIONES EN CERO (RECO ITX 2AN5RS21). SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO A REVISION Y ENCUENTRAN EL RECONECTADOR DE ITX CERRADO Y (AL PARECER) OPERANDO EN NORMALES CONDICIONES. EL PERSONAL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA (CYP) Y EN COORDINACION CON EL, SE REALIZA REVISION Y PRUEBAS AL RECONECTADOR DE ITX 2AN5RS21 Y LLEGAN A LA CONCLUSION DE QUE ESTAN FALLADAS LAS BATERIAS (EN SURVALENT, TODO EL TIEMPO, ESTUVO OPERATIVO EL RECONECTADOR EN MENCION). 8:03 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO. 9:16 A 9:20 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON EL CIERRE DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 Y SUBEN LAS TENSIONES EN SURVALENT. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRUCITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:33:15<br><br>05:58 CERRADA 2AN5RS21 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:14:22<br><br>- 05:51 DISPARA AMA23L15 EL HORRO - SE LLAMA A PLANTA CAUYA NO CONTESTA - 05:54 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:55 ABIERTO 2AN15R01 EL HORRO - 05:56 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:58 CERRADO 2AN15R01 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA - 06:06 SE COMUNICA ROBINSON MORENO 3103976369 PLANTA CAUYA INFORMA NO TENIA COMUNICACION LLAMA DE CEL PERSONAL - SE INFORMA CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO INDISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:09:42<br><br> | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W33230 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRCUITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:35:42
8245763 | 38608 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:50 | 2024-04-21 16:51 | 0.01 | 154 | 2245 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245766 | 38608 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:51 | 2024-04-21 16:52 | 0.02 | 154 | 2245 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245559 | 38608 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 08:36 | 2024-04-21 08:36 | 0.01 | 154 | 2245 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222079 | 38082 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 03:12 | 2024-02-03 03:12 | 0 | 55 | 2230 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222081 | 38082 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 03:12 | 2024-02-03 03:13 | 0.01 | 55 | 2230 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8223437 | 38103 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 23:11 | 2024-02-06 23:11 | 0 | 55 | 2230 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8232504 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-14 05:18 | 0.14 | 56 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8230169 | 38278 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 03:10 | 2024-03-06 03:10 | 0 | 55 | 2233 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230171 | 38278 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 03:10 | 2024-03-06 03:11 | 0.01 | 55 | 2233 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230363 | 38278 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 20:08 | 2024-03-06 20:08 | 0 | 55 | 2233 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8253040 | 38714 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:58 | 2024-05-04 08:58 | 0 | 55 | 2238 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8253042 | 38714 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:58 | 2024-05-04 08:59 | 0.01 | 55 | 2238 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8256410 | 935162 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 10:15 | 2024-05-13 10:16 | 0.01 | 55 | 2238 | PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 16:54:09<br><br>SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS, SE COORDINA PARA REVISION DANIEL GAMBOA. CERCA A LA SW E11681 CAE ARBOL DE GRAN TAMA?O Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11681 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 10:55:37<br><br> | SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS,CERCA A LA SW E11081 CAE ARBOL DE GRAN TAMAÑO Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11081 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION EN TRF E11050 SE APLOMAN 2 APOYOS SECUNDARIOS Y SE REALZA LA RED DESPUES DE CAIDA DE ARBOL. MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 17:52:18
8256412 | 935162 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 10:16 | 2024-05-13 10:19 | 0.05 | 55 | 2238 | PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 16:54:09<br><br>SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS, SE COORDINA PARA REVISION DANIEL GAMBOA. CERCA A LA SW E11681 CAE ARBOL DE GRAN TAMA?O Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11681 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 10:55:37<br><br> | SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS,CERCA A LA SW E11081 CAE ARBOL DE GRAN TAMAÑO Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11081 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION EN TRF E11050 SE APLOMAN 2 APOYOS SECUNDARIOS Y SE REALZA LA RED DESPUES DE CAIDA DE ARBOL. MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 17:52:18
8262738 | 38910 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 03:31 | 2024-05-31 03:31 | 0 | 55 | 2238 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8262740 | 38910 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 03:31 | 2024-05-31 03:31 | 0.01 | 55 | 2238 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8256408 | 935162 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 10:15 | 2024-05-13 10:15 | 0 | 55 | 2238 | PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 16:54:09<br><br>SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS, SE COORDINA PARA REVISION DANIEL GAMBOA. CERCA A LA SW E11681 CAE ARBOL DE GRAN TAMA?O Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11681 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 10:55:37<br><br> | SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS,CERCA A LA SW E11081 CAE ARBOL DE GRAN TAMAÑO Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11081 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION EN TRF E11050 SE APLOMAN 2 APOYOS SECUNDARIOS Y SE REALZA LA RED DESPUES DE CAIDA DE ARBOL. MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 17:52:18
8260824 | 38864 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 01:29 | 2024-05-25 01:30 | 0.03 | 55 | 2238 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8261617 | 38892 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 03:36 | 2024-05-28 03:36 | 0 | 55 | 2238 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8262747 | 38910 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 03:50 | 2024-05-31 03:50 | 0 | 55 | 2238 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8262749 | 38910 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 03:50 | 2024-05-31 03:50 | 0.01 | 55 | 2238 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8245566 | 38608 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 09:26 | 2024-04-21 09:26 | 0 | 55 | 2234 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238774 | 38477 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 20:29 | 2024-04-03 20:29 | 0 | 55 | 2234 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8245068 | 38588 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 22:28 | 2024-04-19 22:28 | 0 | 55 | 2234 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8245070 | 38588 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 22:28 | 2024-04-19 22:29 | 0.01 | 55 | 2234 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8248005 | 38647 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 02:49 | 2024-04-26 02:49 | 0 | 55 | 2234 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8234853 | 924917 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-21 08:25 | 2024-03-21 08:37 | 0.19 | 149 | 0 | Se presenta retraso en las maniobras debido a la intermitencia de la señal de comunicación con el personal en terreno, informo técnico Wilson Villa que realizado cierre en sitio de 2FL2PV31 a las 8:32 am pero este no fue efectivo ya que no llego señal de confirmación al sistema, a las 8:36 se normaliza comunicación con el equipo y se realiza cierre desde remoto, normalizando servicio en el sector. El técnico Darley Escobar confirma corte visible en la subestación Pensilvania para iniciar labores dentro de la línea.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 08:44:30<br><br> | MTO NIVEL 3 DEL CIRCUITO PSV23L13 - ARBOLEDA DESDE CABECERA HASTA LA SECCION E62165, SE PROGRAMA TODOS LOS GRUPOS DE CONTRATO MTTO DE ZONA ORIENTE, Y PERSONAL DE PODA PARA PODA DE ARBOLES, ADICIONAL SE TIENE CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL EJE DEL CTO PSV23L13. TAMBIEN SE REALIZARÁ VARIACION DE RED EN EL NODO E61610 AL E61613. Se pasa de tiempo la manobra de normalización para los indicadores ya que cuando se abre la ITX se pierde la comunicación con el equipo y en el sistema se ve aún cerrado. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 17:36:18 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A RIESGO DE CONTACTO CON VEGETACION Y POSIBLES INCENDIOS POR CUMPLIEMIENTO CON EL DECRETO 0037. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-22 10:06:32
8269076 | 938889 | VCT30L16 | VCT30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 23:02 | 1.89 | 55 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8272017 | 39080 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 21:53 | 2024-06-27 21:53 | 0 | 55 | 2239 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272019 | 39080 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 21:53 | 2024-06-27 21:54 | 0.01 | 55 | 2239 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272041 | 39080 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:40 | 2024-06-27 22:40 | 0 | 55 | 2239 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8267557 | 39006 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 02:54 | 2024-06-15 02:54 | 0 | 55 | 2239 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8267559 | 39006 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 02:54 | 2024-06-15 02:55 | 0.01 | 55 | 2239 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8270183 | 39048 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 11:05 | 2024-06-22 11:05 | 0 | 55 | 2239 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265345 | 38975 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 02:41 | 2024-06-10 02:41 | 0 | 55 | 2239 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8272043 | 39080 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:40 | 2024-06-27 22:40 | 0.01 | 55 | 2239 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272045 | 39085 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:40 | 2024-06-27 23:05 | 0.42 | 55 | 2239 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8263491 | 936364 | AGU23L12 | AGU23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:28 | 2024-06-03 18:57 | 12.49 | 34 | 2228 | - | SE CUMPLE ODT PROGRAMADA, SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 19:00:15
8223903 | 922081 | BOL23L12 | 2BO2ML41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 17:59 | 2024-02-08 18:00 | 0 | 154 | 2211 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8224000 | 922082 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-09 07:34 | 2024-02-09 07:35 | 0.02 | 154 | 2211 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8241946 | 931507 | VCT30T11 | VCT23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:07 | 2024-04-14 23:10 | 0.04 | 54 | 0 | - | DISPARO DE LA LLEGADA DEL TF2 33KV/13.2KV VCT23T11 SIN SEÑAL SOLAMENTE SE OBSERVA ARRANQUE 51N DEL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA SE REALIZA UN BARRIDO Y SE CIERRA EL GENERAL 13.2KV QUEDANDO NORMAL EL TRAFO Y SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS 13.2KV. DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-14 23:32:54
8226637 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:23 | 2024-02-19 18:28 | 0.08 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226615 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 17:56 | 2024-02-19 17:56 | 0.01 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226620 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:04 | 2024-02-19 18:04 | 0.01 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226613 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 17:50 | 2024-02-19 17:51 | 0.03 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226617 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 17:56 | 2024-02-19 17:57 | 0.02 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226627 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:08 | 2024-02-19 18:10 | 0.05 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226633 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:19 | 2024-02-19 18:20 | 0.02 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226635 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:21 | 2024-02-19 18:23 | 0.03 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226609 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 17:19 | 2024-02-19 17:19 | 0.01 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226629 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:11 | 2024-02-19 18:17 | 0.1 | 141 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8239341 | 930576 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 12:26 | 2024-04-05 13:06 | 0.68 | 83 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8239364 | 930576 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 13:52 | 2024-04-05 13:56 | 0.06 | 83 | 2217 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8264711 | 937695 | CHA23L18 | CHA23L18 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 14:34 | 2024-06-07 15:28 | 0.89 | 44 | 0 | 12:35 se presentó disparo sobre el Cto Verdum CHA23L18 rechazó el primer en ensayo automático, luego realiza el segundo y queda cerrado, se observó desbalance en una de las fases se gestiona el técnico Jesus Herminson Urrea donde encontro un arco volado en la sección C41102, se procede a realizar maniobras para terminar de abrir esta sección y cerrar la ITX 2CC7CC81 con el Cto Mirador CHA23L17, en el momento del cierre se presenta una reaccion y rechaza la maniobra de cierre de la ITX mostrando un desbalance nuevamente en una de las fases, por lo cual se procede a realizar maniobra en la sección C41148 para realizar descarte de una falla adicional a la mencionada, se ensaya cerrando la ITX nuevamente siendo exitoso, por lo cual se procede a realizar un switcheo a solicitud del ingeniero Manuel Uscategui para cerrar la seccion C41148, se cierra a las 15:27 y se procede a realizar el cierre confirmando con el personal que se encontraba en el momento en el reconectador de ITX para realizar la maniobra, se procede a realizar las maniobras nuevamente cerrando la C41148 y la ITX 2CC7CC81, siendo exitoso, para el sector va el grupo de TCT Alvaro Parada para la reparacion<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:00:08<br><br> | 17:44 Después de terminar labor de reparación de arco volado y cambio de caja primaria en la sección del eje C41102, se procede a normalizar la topología del circuito realizando apertura de la ITX 2CC7CC81 y del CHA23L18 Verdum para proceder con el cierre de la C41102 debido a que tiene mucha carga, se cierra este elemento y se cierra el int del circuito CHA23L18 Verdum a las 17:45 pasando sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:07:40
8222984 | 924083 | AGU23L12 | AGU23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:32 | 2024-02-05 09:32 | 0 | 34 | 2200 | 09:31 DISPARA AGU23L12 OLIVARES NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 15:08:28<br><br> | SE REALIZA INSPECCIÓN TECNICA Y SE REPONE FUSIBLE DUAL EN TR N40021 DE 1.6 DUAL, POSTERIORMENTE SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLES EN LA SECCIÓN SW N40022 20TX2 A LAS 14:26 Y RECHAZA, SE REALIZA INSPECCIÓN AGUAS ABAJO Y SE ENCUENTRA RAMA SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE LA SECCIÓN SW N40022 A LAS 14:52 CON REPORTE DE SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 16:11:17
8239235 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 08:41 | 2024-04-05 08:42 | 0.02 | 169 | 2464 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8239237 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 08:42 | 2024-04-05 08:43 | 0.02 | 169 | 2207 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8272942 | 39104 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 23:11 | 2024-06-30 23:13 | 0.03 | 168 | 2472 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO
8253944 | 38737 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:13 | 2024-05-07 03:14 | 0.02 | 169 | 2209 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253954 | 38737 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:44 | 2024-05-07 03:46 | 0.02 | 169 | 2209 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253940 | 38737 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:07 | 2024-05-07 03:07 | 0.01 | 169 | 2209 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253956 | 934394 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 04:02 | 0.12 | 169 | 2209 | - | 03:04 A 04:15 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 DEL CIRCUITO SAN JOSE. SE VISUALIZAN FIERTES TORMENTAS EN LA ZONA. SE DEJA ABIERTO EL RECONECTADOR UN RATO ESPERANDO QUE PASE LA TORMENTA PARA LUEGO REALIZAR ENSAYO DEL MISMO, PERO AL ESTAR FUERTE LA TORMENTA EN LA ZONA Y TAMBIEN PRESENTARSE DISPAROS DE DIFERENTES CIRCUITOS DE 33 Y 13.2 KV VARIOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SUROCCIDENTE, SE OLVIDA CERRAR EL RECONECTADOR MENCINADO EN LA PARTE SUPERIOR. POR TAL MOTIVO SE PRESENTA EN LA DEMORA DE DICHA MANIOBRA. 3:54 A 4:02 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE. SE VISUALIZAN FIERTES TORMENTAS EN LA ZONA. SE INTENTAR CERRAR EL CIRCUITO DESDE EL APLICATIVO SP7, PERO ESTA PRESENTANDO FALLA EL APLICATIVO EN MENCION. VARIOS MINUTOS ANTES, SE LE HABIA INFORMADO DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE STR (SEBASTIAN MALDONADO), QUIEN INICIA REVISION PARA LA PUESTA EN SERVICIO NUEVAMENTE DEL APLICATIVO. NORMALIZA EL CIRCUITO SAL JOSE POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-07 05:02:41
8261619 | 38887 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:13 | 2024-05-28 06:15 | 0.03 | 168 | 0 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8272823 | 39101 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 15:20 | 2024-06-30 15:21 | 0.01 | 240 | 2213 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8219890 | 38026 | AGU23L12 | AGU23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 09:54 | 2024-01-26 09:54 | 0 | 34 | 2192 | - | DROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8257161 | 935411 | CHA23L18 | C41148 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-15 14:45 | 2024-05-15 16:55 | 2.17 | 44 | 2199 | - | SW C41193 1X15T 16:02 TR C41200 1X0.6 DUAL 16:26 CAUSADO POT UNA TORTOLA. SW C41148 3X65T 16:55 ARCO DE BAJANTE ELECTRONICA SUELTA SE RPORTA. LAS VELAS ESTABAN FLAMEADAS, SE BAJAN Y SE LE INSTALAN FUSIBLES DE 65T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:38:07
8256414 | 935162 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 10:20 | 2024-05-13 11:16 | 0.93 | 49 | 2238 | PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 16:54:09<br><br>SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS, SE COORDINA PARA REVISION DANIEL GAMBOA. CERCA A LA SW E11681 CAE ARBOL DE GRAN TAMA?O Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11681 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 10:55:37<br><br> | SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS,CERCA A LA SW E11081 CAE ARBOL DE GRAN TAMAÑO Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11081 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION EN TRF E11050 SE APLOMAN 2 APOYOS SECUNDARIOS Y SE REALZA LA RED DESPUES DE CAIDA DE ARBOL. MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 17:52:18
8239340 | 930576 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 12:25 | 2024-04-05 12:26 | 0.01 | 84 | 2189 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8243597 | 38581 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:40 | 2024-04-18 12:41 | 0.01 | 84 | 2189 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243595 | 38581 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:40 | 2024-04-18 12:40 | 0 | 84 | 2189 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8229214 | 926790 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 16:46 | 2024-03-01 17:16 | 0.51 | 168 | 0 | VBO23L14 APOYO PRIMARIO W36633 SE QUEBRO Y SE CAYÓ EL TRAFO , SE REALZA LINEA CON GUADUAS PARA PERMITIR PASO DE VEHICULOS . QUEDA ABIERTA LAS W36472 PTE PARA EL DIA MAÑANA REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:41:30<br><br> VBO23L14 INTERRUPTOR VBO23L14 ¦ Dir.:VITERBO_SAN JOSE SE PRESENTA DISPARO DE CTO SAN JOSE RECHZA AR Y ENSAYO , SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS R01 DE CTO SAN JOSE Y SE CIERRA ITX 2BU2BV41 MIENTRAS WALTER SE DESPLAZA A LA SW W36742 PARA AISLAR APOYO PRIMARIO QUE SE CAYO EN LA VDA SAN GERARDO W36633 . SE ABRE ITX CON CTO TAPARCAL Y SE NORMALIZA CTO VBO2314 DESDE SUB<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:28:47<br><br> | VBO23L14 APOYO PRIMARIO W36633 SE QUEBRO Y SE CAYÓ EL TRAFO , SE REALZA LINEA CON GUADUAS PARA PERMITIR PASO DE VEHICULOS . QUEDA ABIERTA LAS W36472 PTE PARA EL DIA MAÑANA REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:42:32 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 EL CUAL PRESENTADA FALLA EN COMUNICACION, SE REINICA Y SE CIERRA NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 19:05:57 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 19:29:48
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:37 | 0.1 | 83 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8257952 | 930992 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-19 07:11 | 2024-05-19 07:14 | 0.04 | 80 | 2185 | - | odo cumplida 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AZA23L13 (ALTA SUIZA_PALOGRANDE). NO SE HABILITA DE NUEVO DADO QUE EL GRUPO DE TCT REALIZARA TRABAJOS EN EL NODO M41115 Y M41116. . 2.. GRUPO DE TCT INSTALA EQUIPO BREAK SAFE EN EL NODO M41115, PARA OPERAR CON CARGA, ABRIENDO HACIA EL NODO M41277 (SE INGRESA MANIOBRA SOBRE ESTE TRAMO DE RED PRIMARIA). . 3.. SWICHEO DEL CIRCUITO AZA23L12 (ALTA SUIZA_FATIMA), PARA ABRIR CUCHILLAS M40437. . CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE ECOLOGICO 2/0 (DEL CTO AZA23L13) PARTIENDO DEL NODO M41116 HACIA EL NODO M40025, Y CONTINUA HASTA EL NODO M40440 (MEDIDA PRIMARIA EN ESTE NODO). . CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M40025 HASTA EL NODO M40440 DE CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO Nro 2. . LAS REDES PRIMARIAS DEL SECTOR UNIVERSIDAD DE CALDAS, CUYO SUMINISTRO PROVIENE DEL CIRCUITO AZA23L12 CAMBIA POR EL CIRCUITO AZA23L13, A PARTIR DEL NODO M40011. DESMONTE DE TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-19 17:54:14
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:57 | 0.08 | 80 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8258196 | 930992 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-19 17:02 | 2024-05-19 17:04 | 0.04 | 80 | 2180 | - | odo cumplida 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AZA23L13 (ALTA SUIZA_PALOGRANDE). NO SE HABILITA DE NUEVO DADO QUE EL GRUPO DE TCT REALIZARA TRABAJOS EN EL NODO M41115 Y M41116. . 2.. GRUPO DE TCT INSTALA EQUIPO BREAK SAFE EN EL NODO M41115, PARA OPERAR CON CARGA, ABRIENDO HACIA EL NODO M41277 (SE INGRESA MANIOBRA SOBRE ESTE TRAMO DE RED PRIMARIA). . 3.. SWICHEO DEL CIRCUITO AZA23L12 (ALTA SUIZA_FATIMA), PARA ABRIR CUCHILLAS M40437. . CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE ECOLOGICO 2/0 (DEL CTO AZA23L13) PARTIENDO DEL NODO M41116 HACIA EL NODO M40025, Y CONTINUA HASTA EL NODO M40440 (MEDIDA PRIMARIA EN ESTE NODO). . CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M40025 HASTA EL NODO M40440 DE CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO Nro 2. . LAS REDES PRIMARIAS DEL SECTOR UNIVERSIDAD DE CALDAS, CUYO SUMINISTRO PROVIENE DEL CIRCUITO AZA23L12 CAMBIA POR EL CIRCUITO AZA23L13, A PARTIR DEL NODO M40011. DESMONTE DE TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-19 17:54:14
8246548 | 38622 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 03:24 | 2024-04-23 03:24 | 0.01 | 101 | 2174 | - | DISPARO DE ELEMENTOS DE 13.2KV, CAUSA DE DESCONOCIDA
8248221 | 38647 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:13 | 2024-04-26 14:13 | 0.01 | 101 | 2174 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8253008 | 38714 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:18 | 2024-05-04 06:19 | 0.01 | 100 | 2175 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8248418 | 933192 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:13 | 2024-04-26 18:14 | 0.02 | 100 | 2172 | 15:22: ENTRA LLAMADA DE BOMBEROS ARAUCA POR LINEA DE EMERGENCIA DE CRC, RPOETANDO LINEAS Y ARBOLES SOBRE TECHOS EN SECTOR PASI NIVEL HACIA EL RETIRO; CON ESTE REPORTE Y OTROS DE CTO ARAUCA SE ENVIA CUADRILLA REP SANTAGUEDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 17:34:25<br><br> | SE PRESWENTO FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA QUE AFECTO SECTORES DE DIFERENTES CIRCUITOS; EN CTO ARAUCA CAYERON MUCHOS ARBOLES Y GUADUAS(REPORTE DE BOMBEROS A LA LIJNEA DE EMERGENCIAS DE CRC, REPORTARON CABLE REVENTADO Y ARBOLES SOBRE VARIOS TECHOS EN SECTOR PASO NIVLE HACIA EL RETIRO; REPORTA LUIS GUADRON QUE SI HABIA MUCHAS GUADUAS Y ARBOLES SOBRE LAS RED DESPUES DE LA SW W20202, LA CUAL TENIA FUSIBVLE QUEMADO; CON APOYO DE MUCHOS VECINOS, RETIRARON TODO EL MATERIAL DE FLORA Y, PARA NORMALIZAR LA SW, POR SEGURIDAD DEL PERSONAL(LLUVIA, PERTIGA Y EL TEDCNICO MOJADOS), SOLICITARON SUICHEO A CTO ARAUCA, SE NRMALIZA LA SW QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 19:08:00
8235588 | 929309 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 11:36 | 2024-03-23 11:36 | 0.01 | 82 | 2167 | SE REALIZA RECORRIDO DESDE EL NODO M63002 A M63870 PARA VALIDAR POR QUE RECHAZO LA ITX 2AS7EN51 Y ASI PODER DAR SERVICIO AL TRAFO M63025 , AL NO ENCONTRAR FALLA SE PROCEDE A CERRAR LAS CUCHILLAS M63870 PROVOCANDO DISPARO DE CTO ENE23L16, EL MOVIL 3 EN EL DISPARO IDENTIFICA DONDE ESTA LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LA FASE CERRADA DE LAS CUCHILLAS M63870 Y SE ENERGIZA ENE23L16, EL MOVIL 3 ENCONTRO EN LAS CUCHILLAS GRAL M63002 BAJANTE A CUCHILLA VOLADA Y PEGADA DE LA CRUCETA, SE AISLA Y SE ENSAYA DE NUEVO CERRANDO SW M63870 Y RECIBE NORMAL A LAS 16:21 QUEDANDO ASI TODO EL CTO ENE23L15 ITX CON CTO ENE23L16 SIN DNA .<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:12:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE DESPLAZA A LA ITX CON CTO FLORIDA YA QUE ESTA LES QUEDA MAS CERCA , SE HACE APERTURA DE CTO ENE23L16 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE BYPASS DE RECO DE ITX 2EN5EN61 , SE NORMALIZA CTO ENE23L16. ( EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 NO RECUPERA COMUNICACION) . SE INFORMA DE LA SITUACION AL ING ARLEY MARINO CONTENTO Y TAMBIEN SE PONE EN CONTEXTO A HENRY CARDONA DE SUBTERRANEAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:34:50<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:26:45
8229152 | 926810 | ENE30L14 | AZA30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:43 | 2024-03-01 16:48 | 0.09 | 82 | 0 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8236353 | 929520 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-25 22:35 | 2024-03-25 22:36 | 0.02 | 82 | 0 | - | SE NORMALIZA TOPOLOGÍA DE LOS CTOS ENER23L15-ENE23L16 SE REALIZA SWITCHWEO CTO ENE23L16 SE ABRE ITX 2EN5EN61 SE CIERRA ENE23L15 SE CIERRA ENE23L16 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-25 22:48:15 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE DE LA SW M63002 EN ESTA ORDEN. Y SE NORMALIZAN LOS CIRCUITOS POR SU TOPOLOGIA NORMAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 08:11:48
8224352 | 924679 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 14:15 | 2024-02-10 14:16 | 0.01 | 135 | 2161 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8234176 | 38368 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 17:36 | 2024-03-19 17:37 | 0.01 | 101 | 2166 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8256437 | 38781 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 11:35 | 2024-05-13 11:37 | 0.04 | 82 | 2172 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:58 | 0.1 | 82 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8240318 | 38515 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 17:17 | 2024-04-09 17:17 | 0 | 35 | 2169 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8239207 | 38488 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 07:45 | 2024-04-05 07:45 | 0 | 35 | 2169 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8241724 | 38542 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:12 | 2024-04-14 17:12 | 0 | 35 | 2169 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8265406 | 38975 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 11:23 | 2024-06-10 11:23 | 0 | 35 | 2176 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8267298 | 38998 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:40 | 2024-06-14 17:40 | 0 | 35 | 2176 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8268168 | 938581 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-16 17:17 | 2024-06-16 18:08 | 0.85 | 35 | 2176 | - | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO EL COMERCIO 2SU16R01 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO EN EL NODO W67027 EL CUAL SE ESTA ATERRIZANDO EN LA CRUCETA ESTABA GENERANDO FALLAS EN EL SECTOR CUANDO VENTEABA Y ESTABA A PUNTO DE REVENTARSE.COLABORAN EN ESTA ACTIVIDAD JORGE TREJOS Y GRUPO DE REP RIOSUCIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 18:10:41
8269726 | 39038 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 18:30 | 2024-06-20 18:30 | 0 | 35 | 2176 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8248946 | 933319 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 16:04 | 2024-04-27 16:06 | 0.02 | 82 | 2168 | 17:21: CERRADO CTO FLORIDA, LUEGO DE RETIRAR CABLE DE GURDA REVENTADO SOBRE LA LINEA; PENDIENTES NODOS ENTRE LOS QUE SE REVENTO EL GUARDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:33:02<br><br>DISP 51N Y D. GENEAL CTO FLORIDA EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD; RECHAZA 3 ENSAYOS UN CON SW ABIERTA EN M64059 Y, SECIERRA ITX CON PANAMERICANA, 2AS7EN61. INDISPONIBLE DE SUB ENE HASTA LA SW M64059.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:04:54<br><br> | PENDIENT NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE RETIRO CABLE DE GUARDA REVENTADO EN DOS PARTES ENTRE NODOS M64010 AL 07. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 18:18:05
8242080 | 38553 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 13:04 | 2024-04-15 13:06 | 0.03 | 82 | 2168 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8261077 | 38874 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 08:50 | 2024-05-26 08:50 | 0 | 35 | 2170 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261983 | 38900 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:28 | 2024-05-29 08:28 | 0 | 35 | 2170 | - | Disparo circuitos 13.2kV, normal por AR
8253974 | 38737 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 08:13 | 2024-05-07 08:13 | 0 | 35 | 2170 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8261341 | 38881 | SUP23L16 | 2SU16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 11:01 | 2024-05-27 11:01 | 0 | 35 | 2170 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8227599 | 926057 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 10:41 | 2024-02-23 10:41 | 0.01 | 101 | 2158 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARAUCA NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES Y SE ENVIA PERSONAL ENCONTRANDO FALLA EN LA SW W20086, SE REALIZA RECORRIDO SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA. SE HACE SWICHEO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 11:57:00
8226409 | 38179 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 18:45 | 2024-02-18 18:46 | 0.01 | 101 | 2158 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 10:13 | 1.7 | 82 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8268743 | 936618 | AZA23L17 | 2AS7EN61 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 13:56 | 2024-06-18 13:59 | 0.05 | 82 | 2172 | - | EL PERSONAL REALIZO LAS LABORES CON TODAS LAS MEDIDAS SE SEGURIDAD SIN PERSONAL DE TCT. SE TERMINA LAS LABORES ANTES DE LA HORA PROGRAMADA , SE AUTORIZA NORMALIZAR TOPOLOGIA DE ENE23L16 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 14:01:41
8268566 | 936618 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 08:42 | 2024-06-18 08:46 | 0.06 | 82 | 2172 | - | EL PERSONAL REALIZO LAS LABORES CON TODAS LAS MEDIDAS SE SEGURIDAD SIN PERSONAL DE TCT. SE TERMINA LAS LABORES ANTES DE LA HORA PROGRAMADA , SE AUTORIZA NORMALIZAR TOPOLOGIA DE ENE23L16 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 14:01:41
8270374 | 939302 | AZA23L17 | 2AS7EN61 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 17:38 | 2024-06-22 17:38 | 0 | 81 | 2169 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8220560 | 38048 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 10:07 | 2024-01-30 10:07 | 0.01 | 101 | 2154 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8221536 | 921600 | RIO23L12 | 2RI12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:16 | 2024-02-02 08:26 | 0.17 | 45 | 2966 | - | actividades COBRO_PQT_10124972_10632066_W50074_RIOSUCIO: DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO. RIO23L12 PARA REUBICAR APOYO PRIMARIO EN EL NODO W50074. TAMBIEN DEBEN HACER EL HUECO EL DIA ANTES PARA HINCAR APOYO DE 12MX1050KGF PARA NO INSTALAR VIENTO DENTRO DE EL LOTE notas se modifican maniobras para afectar a menos usuarios, se coordina con el ing manuel uscategui Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 17:15:09
8221710 | 921600 | RIO23L12 | W50887 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 15:55 | 2024-02-02 16:17 | 0.37 | 45 | 2144 | - | actividades COBRO_PQT_10124972_10632066_W50074_RIOSUCIO: DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO. RIO23L12 PARA REUBICAR APOYO PRIMARIO EN EL NODO W50074. TAMBIEN DEBEN HACER EL HUECO EL DIA ANTES PARA HINCAR APOYO DE 12MX1050KGF PARA NO INSTALAR VIENTO DENTRO DE EL LOTE notas se modifican maniobras para afectar a menos usuarios, se coordina con el ing manuel uscategui Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 17:15:09
8223845 | 924449 | RIO23L15 | 2RI15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-08 14:34 | 2024-02-08 16:56 | 2.38 | 95 | 2143 | se abre cuchillas del bypass del reconectador de cúmulos (2RI15R01) el cual estaba en esta condición por tener problemas mecánicos, y se cierra el circuito RIO23L15 en s/e, personal continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:39:09<br><br>Se presenta disparo en el circuito RIO23L15 Bonafont, el circuito se ensaya y rechaza, se solicita personal tecnico para revisar<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:20:48<br><br> | SE ENCUENTRA FASE PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W54018 AL W54019,SE REALIZA REPARACION , SE CIERRA POR BYPASS RECONECTADOR 2RI15R01 BONAFONT REALIZANDO SUICHEO DEL CIRCUITO NORMALIZANDO EL CIRCUITO EN SU TOTALIDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RI15R01 BONAFONT ESTA INSTALADO MUY ALTO POR ESTA RAZON SE DEMORAN MANIOBRAS SOBRE ESTE, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR Y BAJARLO UN POCO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 17:07:00
8272115 | 939916 | MAN23L16 | M20800 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 04:37 | 2024-06-28 04:56 | 0.31 | 49 | 2158 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8239281 | 930561 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 10:11 | 2024-04-05 12:41 | 2.5 | 95 | 2880 | 12:28, Gonzalo de Jesus informa que se tiene inconveniente con una de las cuchillas del bypass, no se logra cerrar, instaladas en estructura de 16 metros, técnico operando desde escalera, se le informa que si no se logra cerrar, proceder a abrir completamente sección y normalizar por anillo. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:35:17<br><br>*11:58, grupo de Gonzalo de Jesus informa, se encuentran guaduas sobre la red, se retiran y solicitan normalizar reconectador 2RI15R01 por bypass. *11:59, se hace apertura del circuito RIO23L15 para cerrar el bypass del reconectador 2RI15R01 sin tensi?n sin carga. *grupo de Gonzalo de Jesus manifiesta que se presentan inconvenientes en el cierre de la secci?n bypass, ya que se encuentra instalada a mayor altura por lo que se requiere operar desde la estructura.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:15:14<br><br>11:18 apertura de bypass del reconectador 2RI15R01. 11:19 se cierra circuito RIO23L15, circuito normalizado hasta 2RI15R01. grupo de reparaciones se desplaza a revisar sector con indicios de posible falla aguas abajo del reconectador de c?mulos, a la espera de informaci?n para continuar con maniobras.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 11:50:04<br><br>*09:24 dispara RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, normal por AR *10:08 dispara nuevamente RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, rechaza AR3 *se informa al grupo de Gonzalo de Jesus Diaz, el cual se encontraba en Supia, inicia desplazamiento hacia Riosucio. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 10:37:31<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 12:40 CERRDAS CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 - 12:41 CERRADO RIO23L15 BONAFONT INFORMA AT SE RETIRAN 3 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS W54985 Y W54986 - SE PRESENTA RETRASO EN ODO EN DESPLAZAMIENTO SUPIA A RIOSUCIO POR PARE Y SIGA Y CERRANDO CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 BONAFONT POR CUCHILLAS PEGADAS Y DEMASIADO ALTAS POSTE DE 16 METROS - SE REQUIERE ESCALERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:10:09
8272889 | 39101 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 17:36 | 2024-06-30 17:36 | 0.01 | 126 | 2157 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8269834 | 939186 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 08:33 | 2024-06-21 08:34 | 0 | 126 | 2157 | SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO EL DORADO SUPIA 33KV PARA REALIZAR PODA DE GUADUAS CERCA A LA RED , SE ABRE CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO Y SE INTERCONECTA CON EL CIRCUITO SUP23L14 CRUZ DE HELECHO PARA MEJORAR TENSIONES EN EL SECTOR,<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-21 08:53:54<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO EL DORADO SUPIA 33KV PARA REALIZAR PODA DE GUADUAS CERCA A LA RED B30105, SE ABRE CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO Y SE INTERCONECTA CON EL CIRCUITO SUP23L14 CRUZ DE HELECHO PARA MEJORAR TENSIONES EN EL SECTOR, Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-21 13:07:54
8269893 | 939186 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 13:05 | 2024-06-21 13:05 | 0 | 126 | 2157 | SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO EL DORADO SUPIA 33KV PARA REALIZAR PODA DE GUADUAS CERCA A LA RED , SE ABRE CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO Y SE INTERCONECTA CON EL CIRCUITO SUP23L14 CRUZ DE HELECHO PARA MEJORAR TENSIONES EN EL SECTOR,<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-21 08:53:54<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO EL DORADO SUPIA 33KV PARA REALIZAR PODA DE GUADUAS CERCA A LA RED B30105, SE ABRE CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO Y SE INTERCONECTA CON EL CIRCUITO SUP23L14 CRUZ DE HELECHO PARA MEJORAR TENSIONES EN EL SECTOR, Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-21 13:07:54
8263839 | 38937 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 04:27 | 2024-06-04 04:27 | 0.01 | 125 | 2156 | - | FUERTE TEMPESTAD SE DESPALZA SOBRE VARIAS ZONAS DE INFLUENCIA CHEC, CON DISPAROS TANTO POR 33 COMO POR 13.2 KV, ALGUNOS NORMALIZAN POR RECIERRE OTROS POR ENSAYO.
8263482 | 936281 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:23 | 2024-06-03 18:52 | 12.48 | 125 | 2156 | INFORMA HEBER MORALES QUE SE RETRASA CIERRE DE CTOS CRUZ HELECHO Y LA CLARA YA QUE LOS GRUPOS DE EXPANSION AUN SE ENCUENTRAN TRABAJANOD Y CTO NUEVO MARMATO YA QUE NO HAN TERMINADO DE REPARAR EL PENDIENTE DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:18:27<br><br>INFORMA HEBER JAIME QUE SE VA REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), DEL PENDIENTE 22748<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:08:58<br><br>SE COORDINA FUSBLES EN LAS SIGUIENTES SECCIONES W64246 3 DE 25 A T W65733 2 DE 40 A T W65738 2 DE 20 A T W65487 3 PUENTECA?UELAS DE 100 A T Y 1 POTAFUSIBLE W67018 3 DE 40 A T W67078 2 DE 10 A T W66066 1 DE 20 A T W66033 5 DE 30 A T W66034 2 DE 10 A T W66078 2 DE 30 A T POR OPORTUNIDAD YA QUE LOS CTOS ESTAN DESENERGIZADOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 17:21:33<br><br>INFORMA HEBER MORALES QUE NO ES NECESARIO ABRIR CTO DDO23L13 MOLINOS YA QUE HAY UN DA?O EN CTO NUEVO MARMATO POR LO TANTO NO ALCANZA A TRABAJR SOBRE CTO MOLINOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:29:36<br><br> | NOTAS: MANIOBRAS POR 33 KV QUEDARON EN ODT 916184. NO FUE NECESARIO ABRIR CTO MOLINOS. REPORTA HEBERT J. MORALES QUE EN CTO LA CLARA, EL TRF W66133, QUEDO ABIERTO POR LINEA NEUTRO REVENTADA, PERSONAL DE EXPANSION NO LO PUDO NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:03:53 SE REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. Y REPARA ENTRE LOS NODOS W65785-759 CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 48019 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 08:10:25
8215309 | 920494 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-01 14:02 | 2024-01-01 14:08 | 0.1 | 94 | 2142 | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 14:23:50<br><br>reportan linea primaria descolgada entre los nodos w20089-099 cod. 46686.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 11:23:02<br><br>dispara cto mgt23l12 , rechaza ar se ensaya cto con reconectador 2mg12r01 abierto y rechaza, se inicia desplazamiento del personal tecnico para recorrer cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 10:26:22<br><br> | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto. se retiran guadua de la red primaria entre los nodos w20247-248. se normaliza sw w20320, servicio queda normal en sector. grupo disponible que apoya reparacion sufre averia mecanica del vehiculo asignado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 16:31:05
8261812 | 936723 | AMR23L14 | 2AM4MG21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 16:01 | 2024-05-28 16:01 | 0 | 94 | 2148 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8256533 | 38781 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 15:21 | 2024-05-13 15:22 | 0.01 | 94 | 2148 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8256651 | 38782 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 07:14 | 2024-05-14 07:14 | 0.01 | 94 | 2148 | - | Disparo de Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8270913 | 39061 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 20:00 | 2024-06-23 20:01 | 0.01 | 94 | 2151 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8236470 | 929606 | CHI23L18 | 2CH18R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-26 17:34 | 2024-03-26 17:34 | 0 | 76 | 2139 | - | maniobra de 2ch18r01 es para cambiar 01 fq de 30t en sw m32198; alli la pestaña rompearco esta quemada y no cumple con su funcion de rompearco y podria generar arco al cerrarla; el at no estaba muy seguro de normalizarla y por eso se opera equipo telecontrolado. servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-26 17:55:40
8262142 | 936854 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 14:22 | 2024-05-29 14:37 | 0.25 | 125 | 2143 | - | SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO W68125 PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRE CTOS NUEVO MARMATO Y MOLINOS PARA REALIZAR LA REPARACION YA QUE PASAN EN PARALELO EN ESE APOYO, SE REPARA Y SE NORMALIZAN AMBOS CTOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 15:18:21
8262694 | 936904 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 18:15 | 2024-05-30 18:15 | 0 | 125 | 2143 | REPORTA PERSONAL DE MINEROS NACIONALES BAJAS TENSIONES , SE ABRE CIRCUITO DDO23L4 NUEVO MARMATO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41 NUEVO MARMARTO Y CRUZ DE HELECHO Y SE MEJORAN TENSIONES MOVIENDO EL TAP EN SUB SALAMINA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:34:27<br><br>SE presenta evento sobre el circuito SUPIA-EL DORADO 33 KV, la falla se est? despejando desde subestaci?n RIOSUCIO, lo que est? causando des energizaci?n de la subestaci?n SUPIA. Desde subestaci?n EL DORADO no est? dejando hacer cierre hacia SUPIA, cuando se intent? hacer cierre desde SUPIA hacia EL DORADO no despeja la falla y dispara en RIOSUCIO. Se informa de la novedad a Orlando Granada quien asigna al A.T Otoniel Loaiza para la revisi?n del circuito. Tambi?n se informa de la novedad al disponible de operaci?n Alejandro Gil y se env?a corroe para que revisen el evento <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-29 20:49:27<br><br> | Se repara línea fase reventada del circuito SUPIA - EL DORADO 33 KV entre los nodos B30094 al B30095, realizada la reparación se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 18:49:05
8256115 | 38771 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 08:52 | 2024-05-12 08:53 | 0.01 | 92 | 2143 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8259695 | 936141 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 21:58 | 2024-05-22 22:04 | 0.11 | 125 | 2143 | - | SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITOS DDO23L13 MOLINOS Y DDO23L14 NUEVO MARMATO Y SE REPARA COLILLA SUELTA DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS EN EL NODO W61125 POR IR EN PARALELO SE TENIA QUE ABRIR LOS DOS CIRCUITOS PARA REALIZAR LA REPARACION Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:08:23
8261799 | 936726 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-28 15:19 | 2024-05-28 15:20 | 0.01 | 125 | 2143 | - | Se encuentra puente primario volado en afloramiento del cto DDO23L14 nuevo marmato en el nodo W61040, se realiza apertura del cto DDO23L14 nuevo marmato para aislar la falla y se cierra interconexión 2DD4SU41 entre ctos nuevo marmato y cruz de helecho, informa que la reparación no se puede realizar con grupo TCT y para realizar la reparación con línea fría se deben apagar los 3 circuitos de la s/e el dorado ya que los 3 afloran en el mismo apoyo, para realizar la reparación se deben realizar las siguientes maniobras: 1. Abrir cuchillas de cto DDO23L14 Nuevo marmato en el nodo W61051 hasta esta quedaría llegando tensión de cto cruz de helecho 2. Abrir circuito DDO23L12 el llano, abrir cuchillas en el nodo W60135 y cerrar la interconexión 2DD2PA31 entre cto castilla bartolo y el llano 3. Abrir cto DDO23L13 Molinos, abrir cuchillas en el nodo W68133 y cerrar la interconexión 2DD22DD31 entre ctos el llano y molinos 4. Desacoplar interruptores de de barras DDO23L12, DDO23L13 Y DDO23l14 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 17:40:31
8262011 | 936786 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 09:33 | 2024-05-29 09:38 | 0.07 | 125 | 2143 | Se encuentra puente primario volado en afloramiento del cto DDO23L14 nuevo marmato en el nodo W61040, se realiza apertura del cto DDO23L14 nuevo marmato para aislar la falla y se cierra interconexión 2DD4SU41 entre ctos nuevo marmato y cruz de helecho, informa que la reparación no se puede realizar con grupo TCT y para realizar la reparación con línea fría se deben apagar los 3 circuitos de la s/e el dorado ya que los 3 afloran en el mismo apoyo, para realizar la reparación se deben realizar las siguientes maniobras: 1. Abrir cuchillas de cto DDO23L14 Nuevo marmato en el nodo W61051 hasta esta quedaría llegando tensión de cto cruz de helecho 2. Abrir circuito DDO23L12 el llano, abrir cuchillas en el nodo W60135 y cerrar la interconexión 2DD2PA31 entre cto castilla bartolo y el llano 3. Abrir cto DDO23L13 Molinos, abrir cuchillas en el nodo W68133 y cerrar la interconexión 2DD22DD31 entre ctos el llano y molinos 4. Desacoplar interruptores de de barras los ctos DDO23L12, DDO23L13 Y DDO23L14 y aterrizar <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 10:44:40<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DEL PUENTE PRIMARIO SOBRE EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DEBE CAMBIAR EL ORDEN DE LAS MANIOBRAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL EN CAMPO. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE LAS CUCHILLAS DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO ESTAN EN LA PARTE SUPERIOR DE APOYO (SOBRE LAS CUCHILLAS DE LOS CIRCUITOS EL LLANO Y MOLINOS). TODAS LAS CUCHILLAS ESTAN EN EL MISMO APOYO PRIMARIO. SE PROCEDE A DESHACER MANIOBRAS Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:26:27
8262343 | 936904 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 01:55 | 2024-05-30 01:56 | 0 | 125 | 2143 | REPORTA PERSONAL DE MINEROS NACIONALES BAJAS TENSIONES , SE ABRE CIRCUITO DDO23L4 NUEVO MARMATO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41 NUEVO MARMARTO Y CRUZ DE HELECHO Y SE MEJORAN TENSIONES MOVIENDO EL TAP EN SUB SALAMINA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:34:27<br><br>SE presenta evento sobre el circuito SUPIA-EL DORADO 33 KV, la falla se est? despejando desde subestaci?n RIOSUCIO, lo que est? causando des energizaci?n de la subestaci?n SUPIA. Desde subestaci?n EL DORADO no est? dejando hacer cierre hacia SUPIA, cuando se intent? hacer cierre desde SUPIA hacia EL DORADO no despeja la falla y dispara en RIOSUCIO. Se informa de la novedad a Orlando Granada quien asigna al A.T Otoniel Loaiza para la revisi?n del circuito. Tambi?n se informa de la novedad al disponible de operaci?n Alejandro Gil y se env?a corroe para que revisen el evento <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-29 20:49:27<br><br> | Se repara línea fase reventada del circuito SUPIA - EL DORADO 33 KV entre los nodos B30094 al B30095, realizada la reparación se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 18:49:05
8271720 | 39080 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 00:05 | 2024-06-27 00:06 | 0.01 | 93 | 2147 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8257167 | 38786 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 23:01 | 2024-05-15 23:01 | 0.01 | 124 | 2141 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8216576 | 918295 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 09:42 | 2024-01-10 09:45 | 0.05 | 56 | 2128 | - | SE EJECUTA ODO CON LAS LABORES PROGRAMADAS CON LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL CERRA EL RECO DE CUMULOS 2CHI18R01 PRESENTA DISPARO DEL CTO LA LINDA EN SUBESTACIÓN CHIPRE, RECHAZA AR, EN COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN TERRENO SE LE SOLICITA VALIDAR EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS SI SE TUVO ALGUNA NOVEDAD PARA PODER REALIZAR ENSAYO DE CIERRE AL CTO, SE DESPLAZAN A VERIFICAR Y NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL, SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 17:41:41
8216648 | 918295 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 16:32 | 2024-01-10 16:34 | 0.04 | 56 | 0 | - | SE EJECUTA ODO CON LAS LABORES PROGRAMADAS CON LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL CERRA EL RECO DE CUMULOS 2CHI18R01 PRESENTA DISPARO DEL CTO LA LINDA EN SUBESTACIÓN CHIPRE, RECHAZA AR, EN COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN TERRENO SE LE SOLICITA VALIDAR EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS SI SE TUVO ALGUNA NOVEDAD PARA PODER REALIZAR ENSAYO DE CIERRE AL CTO, SE DESPLAZAN A VERIFICAR Y NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL, SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 17:41:41
8261779 | 936723 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 14:06 | 2024-05-28 14:06 | 0 | 93 | 2136 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8220759 | 923345 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:07 | 2024-01-30 18:10 | 0.04 | 38 | 2127 | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Se está revisando unas acometidas en el parque, afectadas por el vendaval.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:06:52<br><br> | CUENTA DE USUARIO 586768414 / MEDIDOR 21172207 / CLL 4 CRA 12 ESQ PESEBRERAS. SE RETIRAN LINEAS DE CARGA PORQUE ESTABAN ENERGIZANDO UN TECHO EL CUAL CAYO SOBRE VARIOS CABALLOS Y LES ESTABA AFECTANDO LA ELECTRICIDAD. QUEDA PENDIENTE QUE EL USUARIO ORGANICE Y SOLICITE LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE CARGA. CUENTA DE USUARIO 216944946 / MEDIDOR 10066625 / CLL 11 9 65 PSO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR DESPEGADO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA. SE ORGANIZA PROVISIONAL, SE LE DA ALTURA PARA QUE NO SE AFECTE POR LO VEHICULOS QUE PASAN POR EL SECTOR Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 23:10:10
8220767 | 923345 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:11 | 2024-01-30 18:26 | 0.24 | 38 | 2127 | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Se está revisando unas acometidas en el parque, afectadas por el vendaval.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:06:52<br><br> | CUENTA DE USUARIO 586768414 / MEDIDOR 21172207 / CLL 4 CRA 12 ESQ PESEBRERAS. SE RETIRAN LINEAS DE CARGA PORQUE ESTABAN ENERGIZANDO UN TECHO EL CUAL CAYO SOBRE VARIOS CABALLOS Y LES ESTABA AFECTANDO LA ELECTRICIDAD. QUEDA PENDIENTE QUE EL USUARIO ORGANICE Y SOLICITE LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE CARGA. CUENTA DE USUARIO 216944946 / MEDIDOR 10066625 / CLL 11 9 65 PSO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR DESPEGADO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA. SE ORGANIZA PROVISIONAL, SE LE DA ALTURA PARA QUE NO SE AFECTE POR LO VEHICULOS QUE PASAN POR EL SECTOR Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 23:10:10
8235984 | 929405 | DDO23T11 | DDO23T11 | TFP | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-24 18:33 | 2024-03-24 19:17 | 0.72 | 125 | 3080 | 23:51 SE ENERGIZAN CIRUCITOS DDO23L13 MOLINOS Y DDO23L14 NUEVO MARMATO INDICA RODRIGO QUINTERO QUE REALIZARON LAS SIGUIENTES LABORES SE RETIRA HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN EN LA ESTRUCTURA UBICADA EN EL NODO W61001, SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION W61010, UNA CAJA PRIMARIA Y 3FQ DE 15A T EN SECCION W61108, SE INSTALAN PUENTES EN LA SECCION W61007, SE CAMBIAN 3FQ DE 20A T EN SECCION W38127, SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W61013, SE DEJA LA SECCION W68919 ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA, QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, SE PRESENTO FUERTE VENDABAL EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:01:42<br><br>21:31 SE COMUNICA RODRIGO QUINTERO INDICANDO CAJA PRIMARIA REVENTADA, HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO W31005 , PARA DICHA REPARACION SOLICITAN DESENERGIZACION DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO EL CUAL PASA POR ESTE MISMO PUNTO AL IGUAL QUE EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, SE REALIZAN CORTES VISIBLES RESPECTIVOS EN LA SUBESTACION Y EL PERSONAL PROCEDE CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:54:52<br><br>18:05 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, RECHAZA AR, SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, 18:33 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMBEROS( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO HOJAS DE TECHO SOBRE REDES PRIMARIAS GENERANDO CORTO EN ESTE PUNTO Y EN LA SUBESTACION EL DORADO, POR SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITAN DESENERGIZACION TOTAL , SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 19:12 SE COMUNICA COMANDANTE DE BOMBEROS JOSE GALLEGO ( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO QUE EN EL SECTOR DE LA PLAZA, CERCA AL HOSPITAL SE ENCUENTAN TEJAS DE TECHO SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA , INDICA QUE EN EL MOMENTO NO ESTAN GENERANDO CORTO , SE DEJA EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS DESENERGIZADO Y SE ENERGIZA TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB MARMATO Y CIRCUITOS DDO23L12 EL LLANO Y DDO23L14 NUEVO MARMATO, SE COORDINA CON EL GRUPO DE RODRIGO QUINTERO QUIEN YA IBA EN CAMINO PARA DICHO SITIO A REALIZAR LA REVISION RESPECTIVA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:45:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE, SE COORDINA CON EL INGENIERO DISPONIBLE ARLEY MARINO CONTENTO PARA LA ASIGNACION DE LA CAUSA DE LAS MANIOBRAS Y SE ENVIAN ARCHIVOS DE EVIDENCIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:04:51
8235932 | 38408 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 17:58 | 2024-03-24 17:59 | 0.01 | 125 | 2126 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8237117 | 38448 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:24 | 2024-03-30 15:25 | 0.01 | 125 | 2126 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8237151 | 38448 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:54 | 2024-03-30 15:54 | 0.01 | 125 | 2126 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8234067 | 38368 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 13:38 | 2024-03-19 13:39 | 0.01 | 125 | 2126 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8230913 | 38301 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:42 | 2024-03-09 06:42 | 0 | 220 | 2124 | - | DISPAROS CIRCUITOS DE 13.2 KV, NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS
8236106 | 38414 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 11:55 | 2024-03-25 11:56 | 0.02 | 220 | 2124 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8235872 | 38402 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 15:22 | 2024-03-24 15:24 | 0.02 | 220 | 2124 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8231725 | 38319 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 15:27 | 2024-03-12 15:27 | 0 | 220 | 2124 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232889 | 928276 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-15 09:26 | 2024-03-15 09:27 | 0.02 | 220 | 2124 | EDISON CASTAÑEDA ENVIARA CORREO , SEGUN LAS VALIDACIONES QUE SE REALIZARON EN TERRENO EN CONJUNTO CON JOSE OBED NO SE ENCONTRO CAUSA APARENTE DEL POR QUE EL CTO NO RECIBIA COMANDOS DE CIERRE. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:53:12<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACI?N CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTA?EDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:28:28<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPROTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 10:02:36<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACIÓN CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTAÑEDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO, SW W10393 SE RETIRA AVE Y SE NORMALIZA SW CON 9F 20 A TIPO T CAUSA DE LA FALLA AVE HIZO CORTO CON SW TENIA LAS 3 FASES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:31:48
8224517 | 38138 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 13:02 | 2024-02-11 13:02 | 0.01 | 124 | 2118 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8224515 | 38138 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 12:42 | 2024-02-11 12:42 | 0.01 | 124 | 2118 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8221224 | 38064 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 07:23 | 2024-02-01 07:24 | 0.01 | 124 | 2118 | - | DISPAROS DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR ENSAYO
8226140 | 38177 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 12:22 | 2024-02-17 12:22 | 0.01 | 124 | 2118 | - | disparo de ctos 13.2 kv normal por ensayo
8235617 | 929309 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 13:11 | 2024-03-23 13:13 | 0.04 | 81 | 2123 | SE REALIZA RECORRIDO DESDE EL NODO M63002 A M63870 PARA VALIDAR POR QUE RECHAZO LA ITX 2AS7EN51 Y ASI PODER DAR SERVICIO AL TRAFO M63025 , AL NO ENCONTRAR FALLA SE PROCEDE A CERRAR LAS CUCHILLAS M63870 PROVOCANDO DISPARO DE CTO ENE23L16, EL MOVIL 3 EN EL DISPARO IDENTIFICA DONDE ESTA LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LA FASE CERRADA DE LAS CUCHILLAS M63870 Y SE ENERGIZA ENE23L16, EL MOVIL 3 ENCONTRO EN LAS CUCHILLAS GRAL M63002 BAJANTE A CUCHILLA VOLADA Y PEGADA DE LA CRUCETA, SE AISLA Y SE ENSAYA DE NUEVO CERRANDO SW M63870 Y RECIBE NORMAL A LAS 16:21 QUEDANDO ASI TODO EL CTO ENE23L15 ITX CON CTO ENE23L16 SIN DNA .<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:12:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE DESPLAZA A LA ITX CON CTO FLORIDA YA QUE ESTA LES QUEDA MAS CERCA , SE HACE APERTURA DE CTO ENE23L16 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE BYPASS DE RECO DE ITX 2EN5EN61 , SE NORMALIZA CTO ENE23L16. ( EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 NO RECUPERA COMUNICACION) . SE INFORMA DE LA SITUACION AL ING ARLEY MARINO CONTENTO Y TAMBIEN SE PONE EN CONTEXTO A HENRY CARDONA DE SUBTERRANEAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:34:50<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:26:45
8255811 | 934931 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 22:35 | 2024-05-10 23:33 | 0.97 | 99 | 2188 | - | MGT23L12 INTERRUPTOR MGT23L12 ¦ Dir.:LA MARGARITA_ARAUCA SE RECIBEN VARIOS REPORTES URBANOS DE ARAUCA , EN LA REVISION SE ENCONTRO 3 BAJANTES PRIMARIAS VOLADAS EN EL NODO W20063, PARA REPARACION SE HIZO NECESARIO APERTURA DE CTO ARAUCA PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO W20013. UNA VEZ SE NORMALIZA EL CTO ARAUCA DESPUES DE LA REPARACION , SE OBSERVA QUE LA ITX ENTRE CTOS CONFAMILIARES Y ARAUCA QUE HACE FALTA UNA FASE , INDICA JOSE LUIS NOREÑA QUE YA QUEDA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VALIDAR Y REALIZAR LA REPARACION YA QUE NO ESTAN EN CONDICIONES DE SEGUIR LABORANDO LLEVAN 15 HORAS DE TRABAJO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-10 23:51:38
8241542 | 931466 | BUM30T11 | BUM23T11 | TFP | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 08:46 | 2024-04-14 08:52 | 0.09 | 220 | 8788 | - | Se presenta disparo de BUM23T11 Llegada TF1 s/e belen de umbria, señal dips 51, no se observan eventos o reacciones de ctos 13.2 Kv, se descagan ctos 13.2 kv, se energiza trf nuevamente y se normaliza ctos Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 14:30:45
8219431 | 38009 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 19:30 | 2024-01-23 19:31 | 0.02 | 220 | 2116 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8217181 | 37955 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 01:32 | 2024-01-13 01:33 | 0.02 | 220 | 2116 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8234037 | 38368 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 13:10 | 2024-03-19 13:12 | 0.02 | 124 | 2118 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234034 | 38368 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 13:09 | 2024-03-19 13:09 | 0.01 | 124 | 2118 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234048 | 38368 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 13:24 | 2024-03-19 13:25 | 0.01 | 124 | 2118 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234051 | 38368 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 13:25 | 2024-03-19 13:26 | 0.02 | 124 | 2118 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8230428 | 924905 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 08:02 | 0.03 | 32 | 0 | - 08:00 A 08:01 ABIERTO MAZ23L12 CORDIALIDAD - 08:01 ABIERTA SW E30049 - 08:02 CERRAD 2MZ2MZ41 INTERFONEXIO MARULANDA LA CORDIALIDAD - 08: ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E30049 A E30138 2 GRUPOS + GRUA: CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 14:16:15<br><br> | actividades CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA notas Se modifican parte de las maniobras para afectar a menos usuarios ya que colabora personal de linea energizada se retrasan maniobras de normalizacion ya que el personal de chec hizo parte del trabajo con las lineas de otros operadores ya que dichas empresas no llegaron para realizar las actividades se demora mas de los tres minutos el suicheo del circuito MAZ23L12 coordinalidad por inconvenientes al cerrar las cuchillas e30049 ya que se quedaron pegadas en la parte superior informa julian villegas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 19:09:33
8230570 | 924905 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 18:46 | 2024-03-07 18:49 | 0.05 | 32 | 2118 | - 08:00 A 08:01 ABIERTO MAZ23L12 CORDIALIDAD - 08:01 ABIERTA SW E30049 - 08:02 CERRAD 2MZ2MZ41 INTERFONEXIO MARULANDA LA CORDIALIDAD - 08: ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E30049 A E30138 2 GRUPOS + GRUA: CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 14:16:15<br><br> | actividades CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA notas Se modifican parte de las maniobras para afectar a menos usuarios ya que colabora personal de linea energizada se retrasan maniobras de normalizacion ya que el personal de chec hizo parte del trabajo con las lineas de otros operadores ya que dichas empresas no llegaron para realizar las actividades se demora mas de los tres minutos el suicheo del circuito MAZ23L12 coordinalidad por inconvenientes al cerrar las cuchillas e30049 ya que se quedaron pegadas en la parte superior informa julian villegas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 19:09:33
8222042 | 923782 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:45 | 2024-02-02 23:39 | 0.89 | 46 | 0 | Informa el tecnico que entre los nodos M20269 al M20929 hay linea reventada, van a realizar recorrido despues de cumulos para descartar alguna anomalia. No ha sido posible contactar a Grupo nocturno para apoyar en la reparacion o realizar apertura de arcos y normalizar con cierre de cuchillas en M12183 ITX con plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:28:21<br><br>Durante el evento se presentaban lluvias en el sector. personal t?cnico estaba finalizando odo 923774, por lo que se demoro un poco desplazamiento a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:05:59<br><br>Se presenta disparo de MAN23L16 realiza ciclo de auto-recierres y rechaza, se abre c?mulos 2ma16r01 y se cierra desde cabecera pero se observa que a c?mulos solo tiene 2 fases con tensi?n correcta. No caen eventos al SGO del circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 20:17:08<br><br> | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2MA16R01 (TABLAZO). SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO GERMAN SALAZAR Y SEBASTIAN OLMEDO PARA REALIZAR RECORRIDO, EVIDENCIAN LÍNEAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS M20930-M20269. 22:44 SE REALIZA APERTURA DEL CTO MAN23L16 PARA DESACOPLAR Y ATERRIZAR CON EL FIN DE REALIZAR APERTURA DE ARCOS MT EN EL NODO M20269-M20930 Y AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS, SE REALIZARÁ CIERRE DE ITX CON LA FRANCIA POR MEDIO DE CUCHILLAS M20067 23:10 ABIERTOS ARCOS EN M20269-M20930 23:18 SE REALIZA CIERRE DE CTO TABLAZO MAN23L16, EL PERSONAL DE CAMPO SE DESPLAZA A SITIO DE CIERRE DE ITX CICHILLAS M20067 23:37 CERRADA CIUCHILLAS DE ITX CON LA FRANCIA M20067 23:40 CERRADO CUMULOS DE TABLAZO 2MA16R01. QUEDA INTERCONETADO LA FRANCIA ASUMIENDO CARGA DE TABLAZO POR MEDIO DE CUCHILLAS M20067. QUEDAN ARCOS ABIERTOS ENTRE LOS NODOS M20269-M20930. SIN DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 01:32:42 Se ingresa manobra de apertura en la SW M20930. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:09:43
8229635 | 926991 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 13:41 | 2024-03-03 13:43 | 0.03 | 57 | 2114 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 Y EL CIRUCITO LA LINDA (SIMULTANEO) CERRADO EL CIRCUITO LA LINDA POR ENSAYO. AL NMOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL RECO CUMULOS R1; PIERDE COMUNICACION, POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX ENTRE LOS CIRCUITOS LA LINDA CON LA CABAÑA. SE ESPERA UN RATO PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 18:19:24
8270382 | 939332 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 17:41 | 2024-06-22 17:42 | 0.02 | 220 | 2121 | 18:06 Se intento con el disponible Carlos Cifuentes en darle cierre a este equipo y no fue posible, se intentó cerrar la ITX 2BU2VB41 y no fue posible el equipo posee inconveniente, se emplea cerrando la ITX con 2BU2BU41 siendo exitoso el cierre, se desplaza el técnico Jose Obed Montoya hacia la subestación para realizar el cierre de manera local del interrutor, en el momento ya se tiene restablecido el servicio<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 18:09:21<br><br>17:40 se presenta disparo sobre el int del cto. BUM23L12 Taparcal, el equipo realiza un ensayo autom?tico y rechaza, se da espera al seg?n ensayo el cual no lo realiz?, se procede a dar un ensayo manual y no es posible cerrar el equipo desde el SP7 y el Survalent, se escala de inmediato la novedad al encargado de STR Carlos Eduardo Cifuentes indic?ndole la novedad para proceder a revisar <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 17:52:02<br><br> | con la colaboración de Camilo Andrés Devia CYP se cerro interruptor BUM23L12 Taparcal, se abre itx 2BU2BU41 QUEDANDO NORMAL LA TOPLOGIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:48:21
8270384 | 939332 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 17:42 | 2024-06-22 18:06 | 0.4 | 220 | 2121 | 18:06 Se intento con el disponible Carlos Cifuentes en darle cierre a este equipo y no fue posible, se intentó cerrar la ITX 2BU2VB41 y no fue posible el equipo posee inconveniente, se emplea cerrando la ITX con 2BU2BU41 siendo exitoso el cierre, se desplaza el técnico Jose Obed Montoya hacia la subestación para realizar el cierre de manera local del interrutor, en el momento ya se tiene restablecido el servicio<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 18:09:21<br><br>17:40 se presenta disparo sobre el int del cto. BUM23L12 Taparcal, el equipo realiza un ensayo autom?tico y rechaza, se da espera al seg?n ensayo el cual no lo realiz?, se procede a dar un ensayo manual y no es posible cerrar el equipo desde el SP7 y el Survalent, se escala de inmediato la novedad al encargado de STR Carlos Eduardo Cifuentes indic?ndole la novedad para proceder a revisar <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 17:52:02<br><br> | con la colaboración de Camilo Andrés Devia CYP se cerro interruptor BUM23L12 Taparcal, se abre itx 2BU2BU41 QUEDANDO NORMAL LA TOPLOGIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:48:21
8217498 | 919581 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 14:22 | 2024-01-14 14:32 | 0.15 | 124 | 0 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8217433 | 919581 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 07:36 | 2024-01-14 07:44 | 0.13 | 124 | 2107 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8231280 | 927757 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 09:01 | 2024-03-11 09:40 | 0.64 | 48 | 0 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8231331 | 927757 | CHI23L17 | 2CH7MA31 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 11:42 | 2024-03-11 11:44 | 0.03 | 48 | 2108 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8217810 | 921774 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-16 11:39 | 2024-01-16 11:39 | 0.01 | 94 | 2101 | 11:38 SE REALIZÓ SWITCHEO A CTO MGT23L12 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE DE 100P A LA SW W20064, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 11:51:13<br><br> | 16-01-2024 09:57:38.781 SALE EN FALLA CTO MGT23L12 (ARAUCA), RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE A CABECERA Y RECHAZA, SE DISPONE A ENVÍAR AL COMPAÑERO DAVID VARGAS A RECORRIDO. 10:57 EL COMPAÑERO DAVID REALIZA APERTURA DE LA SW W20113 POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE CABECERA Y ENTRA NOMRAL. 11:00 SE REALIZA CIERRE DE CUMULOS, EL COMPAÑERO CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA PARA NORMALIZAR TOPOLOGÍA. 11:39 SE REALIZÓ SWITCHEO AL CTO MGT23L12 PARA REPONER 1 FUSIBLE 100P EN LA SW W20064 (PENDIENTE CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE CONTINUA RECORRIDO. 12:28 SE ENCUENTRA DÑO EN EL NODO W20202 BAYONETA DOBLADA, TEMPLETES DE BAYONETA SE ATERRIZAN EN LAS FASES Y ES LO QUE OCASIONA LA SALIDA DE CTO, SE PROCEDE A REALZIAR EL CIERRE DE LA ITX 2AM4MG21 (CONFAMILIARES-ARAUCA). 13:02 SE DESHACE ITX 2AM4MG21 (COMFAMILIARES-ARAUCA), SE CIERRA LA SW W20113 A LAS 13:43, QUEDANDO CTO EN TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 13:50:37
8255314 | 934779 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 14:15 | 2024-05-09 15:11 | 0.94 | 48 | 0 | 14:12: D51, DISP GENERAL Y DIPS FASEDS R Y S CTO CHI23L17(CHIPRE), RECHAZO ENSAYO; SE SOLICITA APOYO A AMBOS GRUPOS Y S ELES INFORMA REPORTE DE BOMBEROS TRF EXPLOTO EN CRA 19 CLL 13 CAMPO HERMOSO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 14:26:06<br><br> | SE PRESENTA SALIDA DE CTO CHI23L17 A LAS 14:12:53 RECHAZA AR SE INFORMA A GRUPO Y SE DIRECCIONAN A BUSCAR DAÑO, EN RECORRIDO ENCUENTRAN EN EL NODO M31364 SE VOLO ARCO PRIMARIO DEL PIN Y ATERRIZO EN LA CRUCETA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AMNIOBRAS PARA INTERCONECTAR 15:08:58 APERTURA DE LA SW M31139 15:10:18 APERTURA DE LA SW M31030 15:10:58 CIERRE ITX 2CH7MA31 15:11:20 CIERRE ITX 2CH5CH71 SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LA FALLA, SE SUBIO LA LINEA Y SE AMARRO NUEVAMENTE AL PIN POSTERIORMENTE SE DESHACEN ITX , SE CIERRA SW ABIERTAS Y SE CIERRA CTO ENTRANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 16:44:50
8255349 | 934779 | CHI23L17 | 2CH7MA31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 15:56 | 2024-05-09 15:58 | 0.03 | 48 | 2109 | 14:12: D51, DISP GENERAL Y DIPS FASEDS R Y S CTO CHI23L17(CHIPRE), RECHAZO ENSAYO; SE SOLICITA APOYO A AMBOS GRUPOS Y S ELES INFORMA REPORTE DE BOMBEROS TRF EXPLOTO EN CRA 19 CLL 13 CAMPO HERMOSO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 14:26:06<br><br> | SE PRESENTA SALIDA DE CTO CHI23L17 A LAS 14:12:53 RECHAZA AR SE INFORMA A GRUPO Y SE DIRECCIONAN A BUSCAR DAÑO, EN RECORRIDO ENCUENTRAN EN EL NODO M31364 SE VOLO ARCO PRIMARIO DEL PIN Y ATERRIZO EN LA CRUCETA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AMNIOBRAS PARA INTERCONECTAR 15:08:58 APERTURA DE LA SW M31139 15:10:18 APERTURA DE LA SW M31030 15:10:58 CIERRE ITX 2CH7MA31 15:11:20 CIERRE ITX 2CH5CH71 SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LA FALLA, SE SUBIO LA LINEA Y SE AMARRO NUEVAMENTE AL PIN POSTERIORMENTE SE DESHACEN ITX , SE CIERRA SW ABIERTAS Y SE CIERRA CTO ENTRANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 16:44:50
8223474 | 924258 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-07 06:46 | 2024-02-07 16:46 | 9.99 | 89 | 6153 | 06:44:14.739 SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L16, RECHAZA LOS 3 AUTORECIERRES. 06:54 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS SOLICITANDO APOYO DE CHEC DEBIDO ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO, EL CUAL COMPROMENTE ESTRUCTURA ELECTRICA (POSTE), INMEDIATAMENTE SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL A SITIO REPORTADO Y SE CONSULTA CON BOMBEROS EL ESTADO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA DESENERGIZAR EL SECTOR DE MANERA ESPECIFICA EN EL PUNTO DEL ACCIDENTE. INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL MOVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION. 08:30 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54469 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO. 08:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54879 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO EN LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE POSTE 12M X 10G0 KG, SE TRASLADAN 4 VANOS DE RED MT EN NODO M54463. SE INSTALO DPS MT, SE REPARÓ RED MT REVENTADA EN NODO M54462 SE REALIZÓ CAMBIO DE ESPIGO PIN, SE ASEGURA RED MT A AISLADORES TIPO PIN EN NODO M54466 SE APLOMA POSTE Y TEMPLETES EN NODO M65567 SE AJUSTA CRUCETA SE ASEGURA AISLADOR TIPO PIN EN NODO M54465 SE REALIZA CIERRE DE SW M54469 A LAS 16:24, M54879A LAS 16:20 SE ENTREGA ZONA A LINEA VIVA PARA QUE REALICEN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA, POSTERIOR REALIZAR EL CIERRE DE ARCOS MT ABIERTOS EN HORAS DE LA MAÑANA ENTRE NODOS N1:M56032 ¦ N2:M54461. SE CIERRAN ARCOS MT, SEDESMONTA EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 17:00 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:42:38<br><br>A las 11:40 se realiza reparaci?n de arco volado y cambio de caja primaria en el nodo M54414 a cargo de grupo TCT y m?vil 15.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:57:51<br><br>Informa Gladys Echeverry que en el nodo M54414 hay arco volado parte superior de la caja, se gestionara reparaci?n con grupo de TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:47:01<br><br>Informa m?vil 306 que se deja abierta la SW M54879 por seguridad de personal por posible retorno y as? con todos los cortes visibles para realizar reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:51:51<br><br>Informa Liniero en moto que se deja abierta la SW M54469 por seguridad de personal por posible retorno.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:40:28<br><br>A las 8:06 am se desentorchan redes nodos M54423 al M54422, se abren ITX 2PS6PS81 Caribe-Villa hermosa para cerrar las cuchillas M54453, se abren arcos en el nodo M56032 y normalizar el circuito Caribe.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:26:51<br><br>INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL OVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:44:01<br><br>Se recibe llamado frecuencia 2 por parte de Bomberos quien reporta que hay poste ca?do y l?neas primarias reventadas a causa de choque de veh?culo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:21:23<br><br>Se recibe llamado del m?vil 306 que hay l?nea reventada por el ARA de solferino, se van a realizar maniobras para aislar falla e interconectar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:00:09<br><br>Se presenta disparo de PSO23L16 Caribe y realza ciclos de autoreccierre pero queda con falla, no se pudo realizar ensayo con c?mulos abierto porque esta con comunicaci?n fallada, Se genera ODO para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 06:59:15<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:43:14 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-09 10:35:52
8240473 | 38520 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 12:15 | 2024-04-10 12:16 | 0.01 | 174 | 2095 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8238576 | 38475 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:22 | 2024-04-03 15:22 | 0.01 | 174 | 2095 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8248124 | 38647 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:10 | 2024-04-26 13:11 | 0.01 | 174 | 2095 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8248817 | 38660 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:10 | 2024-04-27 13:11 | 0.01 | 174 | 2095 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8236056 | 929405 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-24 21:32 | 2024-03-24 23:51 | 2.33 | 124 | 2091 | 23:51 SE ENERGIZAN CIRUCITOS DDO23L13 MOLINOS Y DDO23L14 NUEVO MARMATO INDICA RODRIGO QUINTERO QUE REALIZARON LAS SIGUIENTES LABORES SE RETIRA HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN EN LA ESTRUCTURA UBICADA EN EL NODO W61001, SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION W61010, UNA CAJA PRIMARIA Y 3FQ DE 15A T EN SECCION W61108, SE INSTALAN PUENTES EN LA SECCION W61007, SE CAMBIAN 3FQ DE 20A T EN SECCION W38127, SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W61013, SE DEJA LA SECCION W68919 ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA, QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, SE PRESENTO FUERTE VENDABAL EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:01:42<br><br>21:31 SE COMUNICA RODRIGO QUINTERO INDICANDO CAJA PRIMARIA REVENTADA, HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO W31005 , PARA DICHA REPARACION SOLICITAN DESENERGIZACION DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO EL CUAL PASA POR ESTE MISMO PUNTO AL IGUAL QUE EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, SE REALIZAN CORTES VISIBLES RESPECTIVOS EN LA SUBESTACION Y EL PERSONAL PROCEDE CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:54:52<br><br>18:05 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, RECHAZA AR, SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, 18:33 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMBEROS( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO HOJAS DE TECHO SOBRE REDES PRIMARIAS GENERANDO CORTO EN ESTE PUNTO Y EN LA SUBESTACION EL DORADO, POR SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITAN DESENERGIZACION TOTAL , SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 19:12 SE COMUNICA COMANDANTE DE BOMBEROS JOSE GALLEGO ( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO QUE EN EL SECTOR DE LA PLAZA, CERCA AL HOSPITAL SE ENCUENTAN TEJAS DE TECHO SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA , INDICA QUE EN EL MOMENTO NO ESTAN GENERANDO CORTO , SE DEJA EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS DESENERGIZADO Y SE ENERGIZA TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB MARMATO Y CIRCUITOS DDO23L12 EL LLANO Y DDO23L14 NUEVO MARMATO, SE COORDINA CON EL GRUPO DE RODRIGO QUINTERO QUIEN YA IBA EN CAMINO PARA DICHO SITIO A REALIZAR LA REVISION RESPECTIVA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:45:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE, SE COORDINA CON EL INGENIERO DISPONIBLE ARLEY MARINO CONTENTO PARA LA ASIGNACION DE LA CAUSA DE LAS MANIOBRAS Y SE ENVIAN ARCHIVOS DE EVIDENCIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:04:51
8236170 | 929450 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 14:00 | 2024-03-25 14:01 | 0.02 | 124 | 2091 | SE PRESENTA DISPARO EN CIRCUITO DDO23L14, SE ABRE SECCIÓN W61007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR RECIBIENDO NORMALMENTE, SE ABRE SECCIÓN W61011 Y SE INTERCONECTA CON CIRCUITO CRUZ DE HELECHO CON EL RECONECTADOR 2DD4SU41, SE ENCUENTRAN GUADUAS ENTRE LAS SECCIONES W61011 - W61007<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:45:13<br><br> | TR W65771, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 3.1 DUAL. TR W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6 DUAL. SW W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SW W65794, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SE PRESENTA EVENTO SOBRE EL CIRCUITO NUEVO MARMATO, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LAS SECCIONES W61007 Y W61011, SE RETIRA Y SE DEJA INTERCONEXIÓN PARA MANIOBRAS CON ODO929475. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:50:21
8229959 | 38273 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 04:03 | 2024-03-05 04:03 | 0 | 174 | 2091 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8236297 | 929475 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-25 18:34 | 2024-03-25 18:44 | 0.16 | 124 | 2091 | ENTRE LOS NODOS W68919 Y W61013 SE CONVIERTE LINEA DE GUARDA EN FASE DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, YA QUE PARA REPARAR LA LINEA PRIMARIA REVENTADA SE REQUIERE UTILIZAR EL DRON, PARA ESTA ACTIVIDAD EL PERSONAL SOLICITO APERTURA DE LOS CIRCUITOS DDO23L14 NUEVO MARMARTO Y DDO23L13 MOLINOS, SE INTERCONECTA PARTE DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO CON EL CIRCUITO CRUZ DE HELECHO DE SUPIA HASTA LAS CUCHILLAS W61011 SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41, SE REALIZA LOS RESPECTIVOS CORTES VISIBLES EN SUBESTACION EL DORADO, QUEDA PENDIENTE LA REPARACION DE DICHA LINEA REVENTADA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:10:28<br><br>AT de zona Heber Morales autoriza realizar reparaci?n con grupos de mantenimiento, se hace apertura del circuito Molinos DDO23L13 y el circuito nuevo marmato DDO23L14 para reparar linea primaria ca?da aguas abajo de la secci?n W68919, se hace apertura del circuito DDO23L13 para asegurar zona protegida del personal. se realizan cortes visibles en las secciones W61051, W61011,W68133 y W68126<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 18:21:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DEL DIA DE AYER, VER NOTAS DE LA ODO 929405 ALLI ESTA LA RAZON POR LA CUAL SE ASIGNA CAUSA EXCLUIBLE SEGURIDAD CIUDADANA A ESTOS EVENTOS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:12:03
8236172 | 929450 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 14:01 | 2024-03-25 14:02 | 0.02 | 124 | 2091 | SE PRESENTA DISPARO EN CIRCUITO DDO23L14, SE ABRE SECCIÓN W61007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR RECIBIENDO NORMALMENTE, SE ABRE SECCIÓN W61011 Y SE INTERCONECTA CON CIRCUITO CRUZ DE HELECHO CON EL RECONECTADOR 2DD4SU41, SE ENCUENTRAN GUADUAS ENTRE LAS SECCIONES W61011 - W61007<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:45:13<br><br> | TR W65771, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 3.1 DUAL. TR W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6 DUAL. SW W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SW W65794, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SE PRESENTA EVENTO SOBRE EL CIRCUITO NUEVO MARMATO, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LAS SECCIONES W61007 Y W61011, SE RETIRA Y SE DEJA INTERCONEXIÓN PARA MANIOBRAS CON ODO929475. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:50:21
8255764 | 934928 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:21 | 2024-05-10 19:22 | 0.02 | 82 | 2096 | - | DISPARO DE CIRCUITO PALESTINA CON RECHAZO DE ENSAYOS. SE ABRE BY PASS DEL RECONECTADOR 2CC13R01 Y SE ENSAYA ENTRA NORMAL, SE ABRE CTO NUEVAMENTE, SE ABRE SECCIONN C11030 Y SE CIERRA CHA23L13 ENTRA NORMAL, PENDIENTE DE REVISION A PARTIR DE LA SW C11030. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-10 21:45:02
8255762 | 934928 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:21 | 2024-05-10 19:21 | 0 | 82 | 2096 | - | DISPARO DE CIRCUITO PALESTINA CON RECHAZO DE ENSAYOS. SE ABRE BY PASS DEL RECONECTADOR 2CC13R01 Y SE ENSAYA ENTRA NORMAL, SE ABRE CTO NUEVAMENTE, SE ABRE SECCIONN C11030 Y SE CIERRA CHA23L13 ENTRA NORMAL, PENDIENTE DE REVISION A PARTIR DE LA SW C11030. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-10 21:45:02
8225907 | 38173 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 11:04 | 2024-02-16 11:06 | 0.04 | 123 | 2083 | - | Se presenta disparo de los circuitos DDO23L14 y DDO23L13, se coordina con el líder José Rojas el cual se encuentra ejecutando ODO 924375 programada y cuenta con el autorrecierre del circuito DDO23L14 deshabilitado, confirma trabajos sin novedad y autoriza realizar nuevamente recierre del circuito, el interruptor y el reconectador de cúmulos 2DD14R01 cierran sin novedad, se confirma servicio normal.
8216132 | 920950 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-06 19:39 | 2024-01-06 20:28 | 0.81 | 174 | 2086 | 19:39: ABIERTOS CIRCUITOS DE 13,2 KV LA MATRACA Y CASTILLA BARTOLO CON CORTE VISIBLE EN SECCIONADORES Y, ABIERTO 23T11 PARA REPARAR COLILLA FASE B BAJANTE REVENTADA EN CTO LA MATRACA A CARGO DE ELIECER LOPEZ CON APOYO EN SITIO DE ROBERTO MORALES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 19:45:29<br><br>18:57: Reporta Roberto Morales que hay Bajante de colilla reventada en Circuito PRA23L12(La Matraca), se requiere apagar los 2 circuitos para poder reparar; est? acompa?ando al T?cnico Eli?cer L?pez para hacer la reparaci?n; van a preparar todo mientras, desde Sala Monitoreo, coordinan apertura de la puerta para poder ingresar; se genera ODT Emergencia 920950; pendientes de la indicaci?n de Roberto para proceder con el apag?n de los circuitos de 13,2 kv. Corrientes circuito PRA23L12: F124 Am; F20 Am y, F325 Am.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 19:11:54<br><br> | 19:39 A 20:25: ABIERTOS CTOS CASTILLA BARTOLO Y LA MATRACA(CON CORTE VISIBLE ISO BB 1 E ISO LINE). 19:41 A 20:20: ABIERTO PRA23T11 PARA REPARAR COLILLA REVENTADA EN BAJANTE FASE B CTO LA MATRACA(PRA23L12).REPORTA ROBERTO MORALES QUE LOS JUEGOS DE CUCHILLAS DE LÍNEA Y BARRA DE AMBOS CIRCUITOS DE 13.2 KV, ESTÁN EN MUY MAL ESTADO, EQUIEREN CAMBIO; ASÍ MISMO, SE EVIDENCIÓ PUNTO CALIENTE EN SALIDA CTO CASTILLA BARTOLO, PRA23L13.20:30:35 A 20:35:58: D51N, DISP FASE R, D51 Y DOSP ETAPA 1 CTO LA MATRACA; INFORMA ROBERTO QUE AL PARECER UNA DE LAS CUCHILLAS DE LÍNEA QUEDÓ MAL CERRADA; ABREN Y CIERRAN DE NUEVO CUCHILLAS ISO LINE Y SE CIERRA DE NUEVO CIRCUITO PRA23L12; SE VAN A QUEDAR OTRO RATO EN LA SUBESTACIÓN PARA HACERLE SEGUIMIENTO AL CTO LA MATRACA. 21:00: SE RETIRAAN DE LA S/E, CONTINUO NORMAL CTO LA MATRACA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 21:28:28 CORREGIR MANIOBRAS QUE NO CAYERON AL SGO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 22:58:40
8261180 | 38880 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:01 | 2024-05-26 15:01 | 0.01 | 174 | 2094 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8261201 | 38880 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:35 | 2024-05-26 15:35 | 0.01 | 174 | 2094 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8261195 | 38880 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:26 | 2024-05-26 15:27 | 0.01 | 174 | 2094 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8234709 | 928900 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:51 | 2024-03-20 20:52 | 0.01 | 79 | 2087 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8237010 | 929851 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 08:54 | 2024-03-30 08:55 | 0 | 79 | 2087 | Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:50:14<br><br>Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:45:37<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y CHA23L13 PALESTINA EL CTO 13.2 KV RECHAZA AR Y ENSAYO, REPORTAN EXPLOSION CERCA DE LA S/E CHA, SE REALIZA REVISION CON EL GRUPO EN LA S/E CHA ENCONTRANDO TODO NORMAL, SE ENSAYA CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y ENTRA NORMAL, SE INFORMO AL MAI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 10:00:21<br><br>No fue posible interconectar cerraR ITX 2CC3MN31 con Pavas control fallido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:38:28<br><br> | Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones. Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:55:26
8237013 | 929851 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 08:55 | 2024-03-30 08:55 | 0.01 | 79 | 2087 | Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:50:14<br><br>Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:45:37<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y CHA23L13 PALESTINA EL CTO 13.2 KV RECHAZA AR Y ENSAYO, REPORTAN EXPLOSION CERCA DE LA S/E CHA, SE REALIZA REVISION CON EL GRUPO EN LA S/E CHA ENCONTRANDO TODO NORMAL, SE ENSAYA CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y ENTRA NORMAL, SE INFORMO AL MAI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 10:00:21<br><br>No fue posible interconectar cerraR ITX 2CC3MN31 con Pavas control fallido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:38:28<br><br> | Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones. Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:55:26
8236804 | 929765 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:32 | 2024-03-28 18:34 | 0.04 | 79 | 2087 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA2L13 PALESTINA, RECHAZA ENSAYOS, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA , SE INTENTA CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE COORDINA CON EL PERSONAL TECNICO QUIEN REPORTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE ESPERA UN TIEMPO ESTIMADO , SE ENSAYA AMBOS EQUIPOS ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:57:54
8236811 | 929765 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:36 | 2024-03-28 18:38 | 0.04 | 79 | 2087 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA2L13 PALESTINA, RECHAZA ENSAYOS, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA , SE INTENTA CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE COORDINA CON EL PERSONAL TECNICO QUIEN REPORTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE ESPERA UN TIEMPO ESTIMADO , SE ENSAYA AMBOS EQUIPOS ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:57:54
8234705 | 928900 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:51 | 2024-03-20 20:51 | 0 | 79 | 2087 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234707 | 928900 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:51 | 2024-03-20 20:51 | 0.01 | 79 | 2087 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234712 | 928900 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:52 | 2024-03-20 20:53 | 0.03 | 79 | 2087 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8237015 | 929851 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 08:55 | 2024-03-30 08:56 | 0.01 | 79 | 2087 | Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:50:14<br><br>Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:45:37<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y CHA23L13 PALESTINA EL CTO 13.2 KV RECHAZA AR Y ENSAYO, REPORTAN EXPLOSION CERCA DE LA S/E CHA, SE REALIZA REVISION CON EL GRUPO EN LA S/E CHA ENCONTRANDO TODO NORMAL, SE ENSAYA CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y ENTRA NORMAL, SE INFORMO AL MAI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 10:00:21<br><br>No fue posible interconectar cerraR ITX 2CC3MN31 con Pavas control fallido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:38:28<br><br> | Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones. Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:55:26
8234668 | 38379 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:21 | 2024-03-20 20:23 | 0.03 | 79 | 2087 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8243068 | 38563 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:59 | 2024-04-17 14:59 | 0.01 | 79 | 2089 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243099 | 38563 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:29 | 2024-04-17 15:30 | 0.02 | 79 | 2089 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8247454 | 932918 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:33 | 2024-04-24 23:34 | 0.01 | 79 | 2089 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8243065 | 38563 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:59 | 2024-04-17 14:59 | 0 | 79 | 2089 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8245397 | 38602 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 16:32 | 2024-04-20 16:32 | 0.01 | 79 | 2089 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8247449 | 932918 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:31 | 2024-04-24 23:32 | 0.01 | 79 | 2089 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8247618 | 932923 | MNA23L13 | 2CC3MN31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 10:41 | 2024-04-25 10:44 | 0.06 | 79 | 2089 | 12:17 SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 12:18 SE ABRE SW DE ITX C15326 (REPOSO-ALGARROBO) 12:19 SE CIERRA CTO MNA23L12 12:20 SE CIERRA 2CC12R01 QUEDNDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL SE CONTINUAN ATENDIENDO DESPACHO DE REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:39:23<br><br>SE RETIRARON ARBOLE QUE ESTABAN SOBRE LAS REDES, SE REPARA LINEA REVENTADA 10:40;58 SE ABRE ITX 2CC3MN31 10:43:24 SE CIERRA SW C11159 (NO EXISTE EN SISTEMA, INGRESADA COMO APERTURA DE TRAMO DE RED COD 63) FINALMENTE SE CIERRA CTO DESDE CABECERA CHA23L13 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:43:41<br><br>SE ENCONTRO FALLA EN NODO C10013 (CTOS CHA23L12-CHA23L13) EN PARALELO. ARBOL SOBRE LAS REDES. L?NEA REVENTADA DEL CTO CHA23L12, EL CTO CHA23L13 NO TIENE DA?O, PERO SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA DE TRABAJO YA QUE EN EL NODO C10013 ES COMPARTIDA PARA AMBOS CTOS SE REALIZ? APERTURA DE LA SW C10015 CTO CHA23L12 SE CIERRA CUMULOS 2CC12R01 RECHAZA. 07:25 SE ABRE SW C11059 (PUNTO FISICO C10014) NO EXISTE SW EN SISTEMA, SE INGRESA APERTURA DE TRAMO DE RED CON N?MERO 63. SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS DE CIERRE AL RECO DE CUMULOS DE PALESTINA 2CC13R01 Y ESTE SE VEI? CERRADO EN SURVALENT, ABIERTO EN EVENTOS SP7 SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DE ITX 2CC3MN31 POSTERIOR REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2CC13R01 POR BY-PASS A LAS 08:22 SE CONFIRMAN SERVICIOS Y SE ENCUENTRA UN SECTOR SIN SERVICIO, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SW C11030 CON FUSIBLE TIPO PUENTE QUEMADO, SE HACE UN SWITCHEO A LA ITX 2CCCMN31 PARA CAMBIAR FUSIBLE A LA SW C11030 2 X 100P NORMAL A LAS 08:35, SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE FINALIZAR REPARACI?N DE LINEA REVENTADA EN NODO C10013 Y NORMALIZAR TOPOLOG?A <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 09:45:04<br><br>se abre reconectador de c?mulos de cto reposo y se cierra itx con algarrobo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 06:45:59<br><br>MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. NUEVAMENTE DISPAROA CTO PALESTINA Y RECHAZA CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:22:38<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:59:36
8251495 | 38692 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:51 | 2024-05-01 15:51 | 0.01 | 79 | 2089 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251493 | 38692 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:50 | 2024-05-01 15:51 | 0 | 79 | 2089 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8259418 | 38836 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 17:50 | 2024-05-22 17:55 | 0.08 | 79 | 2089 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8259448 | 38836 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 17:56 | 2024-05-22 18:18 | 0.35 | 79 | 2089 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8253001 | 38714 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 03:21 | 2024-05-04 03:23 | 0.03 | 79 | 2089 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8259409 | 38836 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 17:47 | 2024-05-22 17:49 | 0.04 | 79 | 2089 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8234937 | 928975 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 12:02 | 2024-03-21 12:04 | 0.04 | 77 | 2082 | - | 1205 RECHAZA SW C11558 Y DISPARA CIRCUITO CHA23L13 SE CAMBIA FUSIBLE A UN TRAFO QUE NO APARECE EN EL SISTEMA 1X5.2DUAL SE GASTARON 3X6AT SW C11558 TYRAFO FALLANDO PARTICULAR C11557 SE LE AVISO AL USUARIO PROPIETARIO DEL TRAFO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 14:31:15
8263331 | 937241 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 13:48 | 2024-06-02 13:49 | 0.03 | 79 | 2092 | - | SALIDA DEL CIRCUITO PALESTINA POR TEMPESTAD EN LA ZONA. NORMALIZADO POR ENSAYO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 16:41:55
8272842 | 39104 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 16:14 | 2024-06-30 16:17 | 0.04 | 79 | 2092 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO
8268477 | 39025 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:26 | 2024-06-18 03:36 | 0.17 | 79 | 2092 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8263335 | 937241 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 13:49 | 2024-06-02 14:16 | 0.44 | 79 | 2092 | - | SALIDA DEL CIRCUITO PALESTINA POR TEMPESTAD EN LA ZONA. NORMALIZADO POR ENSAYO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 16:41:55
8218100 | 37978 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 14:01 | 2024-01-17 14:03 | 0.03 | 79 | 2078 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8255767 | 934928 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:22 | 2024-05-10 21:29 | 2.11 | 75 | 2096 | - | DISPARO DE CIRCUITO PALESTINA CON RECHAZO DE ENSAYOS. SE ABRE BY PASS DEL RECONECTADOR 2CC13R01 Y SE ENSAYA ENTRA NORMAL, SE ABRE CTO NUEVAMENTE, SE ABRE SECCIONN C11030 Y SE CIERRA CHA23L13 ENTRA NORMAL, PENDIENTE DE REVISION A PARTIR DE LA SW C11030. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-10 21:45:02
8255959 | 934954 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-11 16:20 | 2024-05-11 16:21 | 0.02 | 75 | 2078 | - | 16:20 A solicitud del técnico Herminson Urrea se abre el int del cto Palestina CHA23L13 para realizar cierre de la sección C11030 debido a su carga y operación segura; después de culminar labores donde se encontró cable guarda reventado entre los nodos C11124-C11126. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 16:44:54
8252050 | 933884 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 10:48 | 2024-05-02 10:50 | 0.02 | 71 | 2074 | CHA23L13 SW C11030 13:00 3F TIPO CAÑUELA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:29<br><br> 2CC3MN31 POR SOLICITUD DEL AT GIOVANY FAJARDO SE REALIZA ENSAYO A LA ITX PARA DESCARTAR FALLA EN EL NODO C11030<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:06<br><br> | 1x30T en la seccion C11046 causa descargas atm en el sector. 2x30T en la seccion C11525 causa descargas atm en el sector. Queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:17:20
8252133 | 933884 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 12:54 | 2024-05-02 12:55 | 0.01 | 71 | 2074 | CHA23L13 SW C11030 13:00 3F TIPO CAÑUELA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:29<br><br> 2CC3MN31 POR SOLICITUD DEL AT GIOVANY FAJARDO SE REALIZA ENSAYO A LA ITX PARA DESCARTAR FALLA EN EL NODO C11030<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:06<br><br> | 1x30T en la seccion C11046 causa descargas atm en el sector. 2x30T en la seccion C11525 causa descargas atm en el sector. Queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:17:20
8228518 | 926409 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 07:02 | 2024-02-28 08:24 | 1.37 | 27 | 0 | - | salida del cto capilla de la lina subterranea al area ARCO VOLADO DE LA CUCHILLA DE LA SW D15814 linea entorchada SE LE HACE SWITCHEO A L CTO ROS23L14_CAPILLA PARA DESENTORCHAR LINEA (2 FASES) EN EL NODO D15816. SE DESENTORCHA LINEA SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D15814. SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y RECHAZA SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R03 SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y CIERRA NORMAL SE REALIZA AJUSTE DE CONTACTOS DE LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO CAPILLA. SE REPARA Y SE LEVANTA ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN ELNODO D15814. SE DESHACEN LAS MANIOBRAS DE ITX Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 08:40:51 salida del cto capilla de la lina subterranea al area ARCO VOLADO DE LA CUCHILLA DE LA SW D15814 linea entorchada SE LE HACE SWITCHEO A L CTO ROS23L14_CAPILLA PARA DESENTORCHAR LINEA (2 FASES) EN EL NODO D15816. SE DESENTORCHA LINEA SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D15814. SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y RECHAZA SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R03 SE CIERRA ITX 2BQ2RO41_ACUARELA_CAPILLA Y CIERRA NORMAL SE REALIZA AJUSTE DE CONTACTOS DE LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO CAPILLA. SE REPARA Y SE LEVANTA ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN ELNODO D15814. SE DESHACEN LAS MANIOBRAS DE ITX Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 09:25:48
8229747 | 38269 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 08:45 | 2024-03-04 08:46 | 0.01 | 173 | 2065 | - | DISARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8221916 | 923788 | DOR23L13 | 2DR13R01 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-02 21:52 | 2024-02-02 22:56 | 1.06 | 44 | 2056 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA LINEAS MT REVENTADAS ENTRE LOS NODOS L14986-L14073, SE REALIZA APERTURA DE CUMULOS 2DR13R01 A LAS 21:52:16, SE REALIZÓ APERTURA DE CORTE VISIBLE CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO A LAS 22:05, SE CIERRAN A LAS 22:55, PARA AISLAMIENTO DE RIESGO ELECTRICO, SE REALIZÓ REPARACIÓIN LINEA MT REVENTADA, SE ENERGÍZA NUEVAMENTE CUMULOS A LAS 22:56 Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 02:01:09 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 02:03:54 SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA LINEAS MT REVENTADAS ENTRE LOS NODOS L14986-L14073, SE REALIZA APERTURA DE CUMULOS 2DR13R01 A LAS 21:52:16, SE REALIZÓ APERTURA DE CORTE VISIBLE CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO A LAS 22:05, SE CIERRAN A LAS 22:55, PARA AISLAMIENTO DE RIESGO ELECTRICO, SE REALIZÓ REPARACIÓIN LINEA MT REVENTADA, SE ENERGÍZA NUEVAMENTE CUMULOS A LAS 22:56 Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 02:01:09 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 02:03:54 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 06:45:26 Se ajusta causa segun lo reportado por bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-09 10:28:51
8221961 | 38076 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:42 | 2024-02-02 22:42 | 0 | 214 | 2053 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8231540 | 926999 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 07:36 | 2024-03-12 09:08 | 1.53 | 41 | 2233 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232772 | 926999 | VCT23L13 | 2VC2VC31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 18:29 | 2024-03-14 18:59 | 0.5 | 41 | 2055 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8233911 | 928574 | DON23L12 | L10015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:24 | 2024-03-18 22:40 | 1.27 | 27 | 2052 | - | 22:20 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L11118, se retira rama sobre la red en el nodo L11116 al L11117. Se le informa al personal que la sección tiene fusible coordinado de 40T 22:40 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección L10015. Se le informa al personal que la sección tiene fusible coordinado de 50T Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 23:15:11
8244666 | 932282 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 15:26 | 2024-04-19 15:34 | 0.12 | 81 | 0 | cto DOR23L12, abierta sw L15028 y cerrada itx con DOR23L14 mediante la sw L16326, se debe normalizar topologia de cto DOR23L12 en horas de la mañana; maniobras fueron para reparar 3 lineas primarias rotas en nodo L15026.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:10:56<br><br> | se normaliza topologia de DOR23L12 luego de reparar 3 lineas primarias en nodo L15026. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 06:55:07
8245121 | 932282 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 06:43 | 2024-04-20 06:45 | 0.02 | 81 | 2048 | cto DOR23L12, abierta sw L15028 y cerrada itx con DOR23L14 mediante la sw L16326, se debe normalizar topologia de cto DOR23L12 en horas de la mañana; maniobras fueron para reparar 3 lineas primarias rotas en nodo L15026.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:10:56<br><br> | se normaliza topologia de DOR23L12 luego de reparar 3 lineas primarias en nodo L15026. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 06:55:07
8241456 | 928568 | MTO23L16 | MTO23L16 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:03 | 2024-04-14 06:05 | 0.02 | 36 | 2044 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241890 | 928568 | CHI23L14 | M71741A5 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:04 | 2024-04-14 18:05 | 0.01 | 36 | 2044 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8226279 | 38180 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 07:23 | 2024-02-18 07:26 | 0.05 | 25 | 0 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8251703 | 933822 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:25 | 2024-05-01 23:53 | 3.48 | 25 | 2044 | SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DAÑO 08:57 SE RECIBE LLAMADA DE TRAFO M54362 QUE ESCUCHARON FUERTE EXPLOSIÓN EN TRAFO SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 1 AISLADOR FALLADO DE SUSPENSIÓN, LINEAS ENTORCHADAS NODO M54972 EN EL AFLORAMIENTO 21:54 SE REALIZA LLAMADA AL INGENIERO DISPONIBLE JHON FABER RAMIREZ INFORMANDO QUE NECESITAMOS CARRO CANASTA PARA DESENTORCHAR REDES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 23:03 SE REALIZA APERTURA DEL CTO PSO23L18 PARA DESACOPLAR DE BARRAS Y ATERRIZAR LOS CTOS PSO23L18, PSO23L19 CON EL FIN DE REALIZAR LA REPARACIÓN CAMBIO DE AISLADOR DEL CTO PSO23L19 CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDO A QUE TIENEN APOYO COMPARTIDO NODO M54972 23:13 SE REALIZA APERTURA AL CTO PSO23L16 DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS DEL CTO PSO23L19 MUY CARCA A LA ITX CON PSO23L16 ( SE ABRE POR SEGURIDAD OPERATIVA) 23:43 CERRADO NUEVAMENTE CTO PSO23L16 23:53 SE NERGIZAN NUEVAMENTE LOS CTOS PSO SE REPARO TUERCA DE OJO SALIDA DEL ESPACIADOR, SE REAPRO ARCO VOLADO, EN LA CUCHILLA DEL AFLORAMIENTO. QUEDAN SERVICIOS NORMALES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:30:46<br><br>SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DA?O<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:42:20<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:37:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:17:44 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:21:13
8251699 | 933822 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:23 | 2024-05-01 20:25 | 0.03 | 25 | 7026 | SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DAÑO 08:57 SE RECIBE LLAMADA DE TRAFO M54362 QUE ESCUCHARON FUERTE EXPLOSIÓN EN TRAFO SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 1 AISLADOR FALLADO DE SUSPENSIÓN, LINEAS ENTORCHADAS NODO M54972 EN EL AFLORAMIENTO 21:54 SE REALIZA LLAMADA AL INGENIERO DISPONIBLE JHON FABER RAMIREZ INFORMANDO QUE NECESITAMOS CARRO CANASTA PARA DESENTORCHAR REDES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN 23:03 SE REALIZA APERTURA DEL CTO PSO23L18 PARA DESACOPLAR DE BARRAS Y ATERRIZAR LOS CTOS PSO23L18, PSO23L19 CON EL FIN DE REALIZAR LA REPARACIÓN CAMBIO DE AISLADOR DEL CTO PSO23L19 CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDO A QUE TIENEN APOYO COMPARTIDO NODO M54972 23:13 SE REALIZA APERTURA AL CTO PSO23L16 DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS DEL CTO PSO23L19 MUY CARCA A LA ITX CON PSO23L16 ( SE ABRE POR SEGURIDAD OPERATIVA) 23:43 CERRADO NUEVAMENTE CTO PSO23L16 23:53 SE NERGIZAN NUEVAMENTE LOS CTOS PSO SE REPARO TUERCA DE OJO SALIDA DEL ESPACIADOR, SE REAPRO ARCO VOLADO, EN LA CUCHILLA DEL AFLORAMIENTO. QUEDAN SERVICIOS NORMALES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:30:46<br><br>SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L19 A LAS 20:21:50 RECHAZA LOS 3 AR, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA NUEVAMENTE, MOSTRANDO DISPARO 51N, SE TIENE COMNUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS DEL MOVIL 306 (JORGE CARDONA) PARA QUE EMPIECEN DESPLAZAMIENTO A MANIZALES PARA VERIFICAR POSIBLE DA?O<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:42:20<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 00:37:20 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:17:44 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:21:13
8254003 | 934454 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 09:29 | 2024-05-07 09:29 | 0 | 25 | 2044 | NOTA: EVENTOS DE PSO23L19 NO CAYERON AL SGO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 10:03:01<br><br>09:29:16: D51, D51N Y DISP GENERAL PSO23L19(BOSQUES DEL NORTE) DISPARO CUMULOS EL CUAL NORMALIZO POR ARC2; SE ABRE CUMULOS PARA ENSAYAR CTO Y RECHAZA; SE GENERA ODT 934454 Y SE INFORMA AL GRUPO REPORTE EXPLOSION EN LA CRA 10D 48A 02.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 09:54:49<br><br> | 10:47: TERMINAN DE REVISAR EN EL SECTOR YA QUE UN TAXISTA LES INFORMO QUE UNOS GALLINAZOS CHOCARON LA RED PERO NO ENCONTRERON EVIDENCIA, SOLO DETECTAN LINEAS MUY DESCOLGADAS, HAY QUE PROGRAMAR RETEMPLARLAS; LE NOTIFICARON A EUGENIO TAMAYO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 11:04:15 EN LA CRA 10D 48A02 ENTRE NODOS M54979 AL 980, DESENTORCHAN REDES PRIMARIAS (EN PRINCIPIO SE CONSIDERO QUE SE DEBIO A GALLINAZOS QUE HICIERON CONTACTO CON LA RED, SEGUN LE REPORTO UN TAXISTA A REINEL ARANGO PERO, REVISARON POR DONDE ESA PERSONA LES INDICO Y NO ENCONTRARON EVIDENCIA DE ESA INFORMACION). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:00:12
8254005 | 934454 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 09:29 | 2024-05-07 09:32 | 0.04 | 25 | 2044 | NOTA: EVENTOS DE PSO23L19 NO CAYERON AL SGO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 10:03:01<br><br>09:29:16: D51, D51N Y DISP GENERAL PSO23L19(BOSQUES DEL NORTE) DISPARO CUMULOS EL CUAL NORMALIZO POR ARC2; SE ABRE CUMULOS PARA ENSAYAR CTO Y RECHAZA; SE GENERA ODT 934454 Y SE INFORMA AL GRUPO REPORTE EXPLOSION EN LA CRA 10D 48A 02.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 09:54:49<br><br> | 10:47: TERMINAN DE REVISAR EN EL SECTOR YA QUE UN TAXISTA LES INFORMO QUE UNOS GALLINAZOS CHOCARON LA RED PERO NO ENCONTRERON EVIDENCIA, SOLO DETECTAN LINEAS MUY DESCOLGADAS, HAY QUE PROGRAMAR RETEMPLARLAS; LE NOTIFICARON A EUGENIO TAMAYO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 11:04:15 EN LA CRA 10D 48A02 ENTRE NODOS M54979 AL 980, DESENTORCHAN REDES PRIMARIAS (EN PRINCIPIO SE CONSIDERO QUE SE DEBIO A GALLINAZOS QUE HICIERON CONTACTO CON LA RED, SEGUN LE REPORTO UN TAXISTA A REINEL ARANGO PERO, REVISARON POR DONDE ESA PERSONA LES INDICO Y NO ENCONTRARON EVIDENCIA DE ESA INFORMACION). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:00:12
8254007 | 934454 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 09:32 | 2024-05-07 10:12 | 0.68 | 25 | 2044 | NOTA: EVENTOS DE PSO23L19 NO CAYERON AL SGO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 10:03:01<br><br>09:29:16: D51, D51N Y DISP GENERAL PSO23L19(BOSQUES DEL NORTE) DISPARO CUMULOS EL CUAL NORMALIZO POR ARC2; SE ABRE CUMULOS PARA ENSAYAR CTO Y RECHAZA; SE GENERA ODT 934454 Y SE INFORMA AL GRUPO REPORTE EXPLOSION EN LA CRA 10D 48A 02.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 09:54:49<br><br> | 10:47: TERMINAN DE REVISAR EN EL SECTOR YA QUE UN TAXISTA LES INFORMO QUE UNOS GALLINAZOS CHOCARON LA RED PERO NO ENCONTRERON EVIDENCIA, SOLO DETECTAN LINEAS MUY DESCOLGADAS, HAY QUE PROGRAMAR RETEMPLARLAS; LE NOTIFICARON A EUGENIO TAMAYO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 11:04:15 EN LA CRA 10D 48A02 ENTRE NODOS M54979 AL 980, DESENTORCHAN REDES PRIMARIAS (EN PRINCIPIO SE CONSIDERO QUE SE DEBIO A GALLINAZOS QUE HICIERON CONTACTO CON LA RED, SEGUN LE REPORTO UN TAXISTA A REINEL ARANGO PERO, REVISARON POR DONDE ESA PERSONA LES INDICO Y NO ENCONTRARON EVIDENCIA DE ESA INFORMACION). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:00:12
8256743 | 935279 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-14 14:35 | 2024-05-14 14:36 | 0.02 | 25 | 7026 | 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:36:27<br><br>DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE ?STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE C?MULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:21:35<br><br>HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:12:07<br><br>PSO23L19 INTERRUPTOR PSO23L19 ¦ Dir.:PERALONSO_BOSQUES DEL NORTE SE PRESENTA DISPARO DE CTO BOSQUES DEL NORTE, RECHAZA CUICLO AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO, SE CONSIGNA AL MOVIL 15 , SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS INDICANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA CRA 11 47G 28, PERSONAL ABRE TRAMO DE LINEA ARCOS CON CODIGO 50731 Y SE NORMALIZA EL CTO, PERSONAL DEL MOVIL 306 Y TCT REALIZARAN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:24:24<br><br> | M54384 SE ABRE DE LAS 18:05 A LAS 19:03 PARA REPARAR ARCO Y ESTRIBO SECUNDARIO FALLADOS 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306 DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE CMULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:10:39 SE AJUSTA CAUSA SEGUN EL REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-15 09:03:55
8254844 | 934620 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 16:10 | 2024-05-08 16:21 | 0.18 | 92 | 0 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, EN SW DE REPETICION W20098 HAY BAJANTE VOLADA LA CUAL SACO EL CTO Y QUEMO FUSIBLES; NO ALCANZO A IR A LOS NODOS W20129 Y 133 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:38:20
8250724 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:11 | 2024-04-30 15:13 | 0.04 | 135 | 2041 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250791 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:56 | 2024-04-30 15:58 | 0.03 | 135 | 2041 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250431 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:25 | 2024-04-30 06:31 | 0.1 | 135 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250505 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 11:35 | 2024-04-30 11:36 | 0.02 | 135 | 2041 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250719 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:05 | 2024-04-30 15:07 | 0.03 | 135 | 2041 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250743 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:25 | 2024-04-30 15:28 | 0.06 | 135 | 2041 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250695 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 14:57 | 2024-04-30 15:00 | 0.05 | 135 | 2041 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250795 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 16:03 | 2024-04-30 16:07 | 0.06 | 135 | 2041 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8268110 | 938574 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-16 14:10 | 2024-06-16 14:14 | 0.06 | 63 | 0 | 14:10 Se presenta disparo del circuito ENE23L13, se abre el reconectador de cúmulos 2EN13R01 y se ensaya el circuito, pero rechaza, se procede a cerrar la interconexión 2AS8EN31 Liberta con Aranjuez. se solicita al personal técnico revisar. 15:14 Cerrado circuito ENE23L13 con el transformador abierto M60185, informa que ave se posa en el transformador y causa disparo del circuir al aterrizar las bajantes primarias del transformador, dichas bajantes quedaron reventadas, se solicita a Jorge Plazas de TCT apoyar la reparación. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 15:54:28<br><br> | Con apoyo del grupo disponible de TCT Jorge Plazas, se cambian todos las protecciones y bajantes del transformador M60181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 18:03:06 ENE23L13 INTERRUPTOR 2AS8EN31 ¦ Dir.:ALTO DEL PERRO APERTURA ENE23L13 INTERRUPTOR 2EN13R01 ¦ Dir.:A UN COSTADO DE LA CLINICA SAN MARCE CIERRE SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE ENE23L13 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:50:39
8268218 | 938574 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-16 18:48 | 2024-06-16 18:48 | 0 | 63 | 2041 | 14:10 Se presenta disparo del circuito ENE23L13, se abre el reconectador de cúmulos 2EN13R01 y se ensaya el circuito, pero rechaza, se procede a cerrar la interconexión 2AS8EN31 Liberta con Aranjuez. se solicita al personal técnico revisar. 15:14 Cerrado circuito ENE23L13 con el transformador abierto M60185, informa que ave se posa en el transformador y causa disparo del circuir al aterrizar las bajantes primarias del transformador, dichas bajantes quedaron reventadas, se solicita a Jorge Plazas de TCT apoyar la reparación. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 15:54:28<br><br> | Con apoyo del grupo disponible de TCT Jorge Plazas, se cambian todos las protecciones y bajantes del transformador M60181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 18:03:06 ENE23L13 INTERRUPTOR 2AS8EN31 ¦ Dir.:ALTO DEL PERRO APERTURA ENE23L13 INTERRUPTOR 2EN13R01 ¦ Dir.:A UN COSTADO DE LA CLINICA SAN MARCE CIERRE SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE ENE23L13 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:50:39
8226537 | 38184 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 13:26 | 2024-02-19 13:26 | 0.01 | 127 | 2025 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8226540 | 38184 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 13:26 | 2024-02-19 13:27 | 0.02 | 127 | 2025 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8226565 | 925560 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 14:53 | 2024-02-19 14:54 | 0.01 | 127 | 2025 | - | SE PRESENTARIOAS VARIOS DIPAROS DE CTO HIGUERON Y DEL RECONECTADOR DE CUMULOS EN LOS ULTIMOS DIAS, SE RECORRE CTO SE CAMBIA 3 FQ DE 25 A T EN LA SW DE REPETICION E61717 1 FASE POR FUERA SE ABRE LA SW E61719 PARA RETIRAR COPO DE UN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS E61721 AL E61722 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:31:48
8222906 | 38095 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 09:00 | 0 | 102 | 2025 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8226567 | 925560 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 14:54 | 2024-02-19 14:55 | 0.02 | 127 | 2025 | - | SE PRESENTARIOAS VARIOS DIPAROS DE CTO HIGUERON Y DEL RECONECTADOR DE CUMULOS EN LOS ULTIMOS DIAS, SE RECORRE CTO SE CAMBIA 3 FQ DE 25 A T EN LA SW DE REPETICION E61717 1 FASE POR FUERA SE ABRE LA SW E61719 PARA RETIRAR COPO DE UN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS E61721 AL E61722 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:31:48
8237127 | 38448 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:32 | 2024-03-30 15:32 | 0.01 | 169 | 2028 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8224017 | 922082 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 08:16 | 2024-02-09 08:18 | 0.02 | 123 | 2022 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8224470 | 924705 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 04:14 | 2024-02-11 06:45 | 2.51 | 24 | 0 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8252015 | 38700 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:28 | 2024-05-02 09:29 | 0 | 94 | 2020 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8261994 | 936824 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 08:49 | 2024-05-29 08:49 | 0 | 94 | 2020 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8262066 | 936824 | SUP23L13 | 2RI5SU31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 11:13 | 2024-05-29 11:13 | 0 | 94 | 2020 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8259535 | 38834 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:13 | 2024-05-22 19:14 | 0.01 | 94 | 2020 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8271371 | 39068 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 22:14 | 2024-06-25 22:14 | 0.01 | 94 | 2024 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8222928 | 924040 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-05 09:28 | 2024-02-05 09:28 | 0.01 | 101 | 2008 | - | SE PRESENTAN DISPAROS POR AR CTO CENTRO DOR23L12 HASTA Q EL CTO SE QUEDA POR FUERA, SE RECIBE NOVEDAD DE LINEA PRIMARIA REVENTADA POR EL SECTOR DEL HOSPITAL SAN FELIX, SE DIRIGE PERSONAL AL SITIO A VERIFICAR LA SITUACION. EN EL PUNTO DE FALLA DEL CTO CENTRO SE ABRE LA SW L15028 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS L15030-032 FALLA CAUSADA POR UN GALLINAZO Y NORMALIZAR EL CTO ADEMAS SE NORMALIZA TRF L15047 UNA PALOMA GENERO LA FALLA, ADEMAS EN TRF PARTICULAR L15026 DEL HOSPITAL SAN FELIX QUEDA FALLA EN AFLORAMIENTO CON CONECTORES PRIMARIO DEL CABLE SECO FALLADOS SE ESTA VERIFICANDO LA POSIBILIDAD DE Q PERSONAL DE SYL Q ESTA EN SAMANA REALICE LA REPARACION O REPAREN CON PERSONAL PARTICULAR DE MOMENTO QUEDA SIN SERVICIO EL HOSPITAL . SE NORMALIZA SW L15028 CON 2 FUSIBLES DE 100 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:25:11
8222926 | 924040 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-05 09:27 | 2024-02-05 09:27 | 0 | 101 | 2008 | - | SE PRESENTAN DISPAROS POR AR CTO CENTRO DOR23L12 HASTA Q EL CTO SE QUEDA POR FUERA, SE RECIBE NOVEDAD DE LINEA PRIMARIA REVENTADA POR EL SECTOR DEL HOSPITAL SAN FELIX, SE DIRIGE PERSONAL AL SITIO A VERIFICAR LA SITUACION. EN EL PUNTO DE FALLA DEL CTO CENTRO SE ABRE LA SW L15028 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS L15030-032 FALLA CAUSADA POR UN GALLINAZO Y NORMALIZAR EL CTO ADEMAS SE NORMALIZA TRF L15047 UNA PALOMA GENERO LA FALLA, ADEMAS EN TRF PARTICULAR L15026 DEL HOSPITAL SAN FELIX QUEDA FALLA EN AFLORAMIENTO CON CONECTORES PRIMARIO DEL CABLE SECO FALLADOS SE ESTA VERIFICANDO LA POSIBILIDAD DE Q PERSONAL DE SYL Q ESTA EN SAMANA REALICE LA REPARACION O REPAREN CON PERSONAL PARTICULAR DE MOMENTO QUEDA SIN SERVICIO EL HOSPITAL . SE NORMALIZA SW L15028 CON 2 FUSIBLES DE 100 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:25:11
8244136 | 38572 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 22:20 | 2024-04-18 22:21 | 0.01 | 94 | 2015 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8245568 | 38608 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 09:26 | 2024-04-21 09:26 | 0.01 | 94 | 2015 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8244141 | 38572 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 22:34 | 2024-04-18 22:35 | 0.01 | 94 | 2015 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8233442 | 926400 | ROS23L12 | 2RO12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 16:19 | 2024-03-17 16:24 | 0.08 | 47 | 7046 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8233297 | 926400 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:02 | 2024-03-17 06:49 | 0.77 | 47 | 4981 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8228142 | 38231 | ROS23L12 | 2RO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 14:43 | 2024-02-26 14:43 | 0 | 47 | 2003 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8261132 | 38874 | ROS23L12 | 2RO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 13:24 | 2024-05-26 13:24 | 0 | 47 | 2013 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8233034 | 928292 | SUP23L13 | 2RI5SU31 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-15 16:35 | 2024-03-15 16:35 | 0 | 95 | 2004 | SE REALIZA ENSAYO AL CTO SUP23L13 CON CUCHILLAS GENERALES ABIERTAS Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 15:01:04<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONT. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W W64327 SE REALIZA ENSAYO CON SW ABIERTA Y RECHAZA EL CTO , W64222 SE ABRE SE ENSAYA CTO Y RECHAZA, DADO LO ANTERIOR CON LAS CUCHILLAS W64222 ABIERTAS SE CIERRA RECOENCTADOR DE CUMULOS 2SU13R01 PARA ALIMENTAR HASTA LA CUCHILLAS W64222 POR BONAFONT <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:37:36<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONTO. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W64327 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 12:06:14<br><br> | Se ensaya circuito 2SU13R01 Supía _ Cúmulos 1 La Clara, con cuchillas de línea abiertas en la subestación y este energiza normal. El técnico Anarge De Jesús Puerta Marín, coordina con el AT Edwin Leandro Urrea Giraldo y hace limpieza del sensor óptico del equipo SUP23L13 Supía _ La Clara, se ensaya y cierra normal. Se normaliza la topología del circuito SUP23L13 Supía _ La Clara, quedando este por su propio campo. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:24:07 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:28:18
8237160 | 38443 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:11 | 2024-03-30 16:16 | 0.08 | 95 | 2004 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8229752 | 38269 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 09:27 | 2024-03-04 09:27 | 0.01 | 95 | 2004 | - | DISARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8229296 | 38254 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 21:17 | 2024-03-01 21:17 | 0.01 | 167 | 2026 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8246811 | 38629 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:33 | 2024-04-23 17:35 | 0.03 | 93 | 2005 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8246843 | 38629 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:45 | 2024-04-23 17:46 | 0.01 | 93 | 2005 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8247512 | 38639 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 01:52 | 2024-04-25 01:53 | 0.01 | 223 | 2003 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8247558 | 932941 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 08:24 | 2024-04-25 08:29 | 0.08 | 223 | 2003 | - | DISPARO DEL CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR COLILLA SUELTA EN EL NODO D24280 SE ABRE LA SW D24273 Y SE REPARA COLILLA SUELTA D24280 SE CAMBIA 3X6AT SW D24304 SE CAMBIA 1X40AT SW D24283 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 11:50:44
8252769 | 38711 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:50 | 2024-05-03 14:51 | 0.01 | 222 | 2004 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252774 | 38711 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:54 | 2024-05-03 14:54 | 0 | 222 | 2004 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252713 | 38711 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:27 | 2024-05-03 14:27 | 0.01 | 222 | 2004 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252744 | 38711 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:35 | 2024-05-03 14:36 | 0.02 | 222 | 2004 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252731 | 38711 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:32 | 2024-05-03 14:33 | 0.01 | 222 | 2004 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221660 | 923740 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-02 14:41 | 2024-02-02 14:41 | 0 | 95 | 1992 | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 14:48:00<br><br> | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT 14:58 SE ABRE SECCION B51027 HACIA LADRILLERA ALTAVISTA PARA AISLAR LA FALLA Y SE CIERRA LINEA 33 KV RIO - SUPIA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV, EN LA LADRILLERA RETIRAN ARBOL SOBRE TRF DE 33 KV Y CAMBIAN FUSIBLES Y SE NOMALIZA SW B51027 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 16:36:49
8221680 | 923740 | SUP23L13 | 2RI5SU31 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-02 15:18 | 2024-02-02 15:18 | 0 | 95 | 1992 | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 14:48:00<br><br> | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT 14:58 SE ABRE SECCION B51027 HACIA LADRILLERA ALTAVISTA PARA AISLAR LA FALLA Y SE CIERRA LINEA 33 KV RIO - SUPIA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV, EN LA LADRILLERA RETIRAN ARBOL SOBRE TRF DE 33 KV Y CAMBIAN FUSIBLES Y SE NOMALIZA SW B51027 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 16:36:49
8217759 | 921774 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-16 09:58 | 2024-01-16 10:58 | 1 | 64 | 0 | 11:38 SE REALIZÓ SWITCHEO A CTO MGT23L12 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE DE 100P A LA SW W20064, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 11:51:13<br><br> | 16-01-2024 09:57:38.781 SALE EN FALLA CTO MGT23L12 (ARAUCA), RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE A CABECERA Y RECHAZA, SE DISPONE A ENVÍAR AL COMPAÑERO DAVID VARGAS A RECORRIDO. 10:57 EL COMPAÑERO DAVID REALIZA APERTURA DE LA SW W20113 POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE CABECERA Y ENTRA NOMRAL. 11:00 SE REALIZA CIERRE DE CUMULOS, EL COMPAÑERO CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA PARA NORMALIZAR TOPOLOGÍA. 11:39 SE REALIZÓ SWITCHEO AL CTO MGT23L12 PARA REPONER 1 FUSIBLE 100P EN LA SW W20064 (PENDIENTE CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE CONTINUA RECORRIDO. 12:28 SE ENCUENTRA DÑO EN EL NODO W20202 BAYONETA DOBLADA, TEMPLETES DE BAYONETA SE ATERRIZAN EN LAS FASES Y ES LO QUE OCASIONA LA SALIDA DE CTO, SE PROCEDE A REALZIAR EL CIERRE DE LA ITX 2AM4MG21 (CONFAMILIARES-ARAUCA). 13:02 SE DESHACE ITX 2AM4MG21 (COMFAMILIARES-ARAUCA), SE CIERRA LA SW W20113 A LAS 13:43, QUEDANDO CTO EN TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 13:50:37
8272733 | 940142 | PSO23L12 | M52926 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 05:22 | 2024-06-30 06:28 | 1.1 | 21 | 2001 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW M52926 1 x 25T 06:28 CONFIRMADO SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-30 06:53:00
8217428 | 919581 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 07:33 | 2024-01-14 07:34 | 0.01 | 95 | 1981 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8217509 | 919581 | SUP23L13 | 2RI5SU31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 14:33 | 2024-01-14 14:33 | 0.01 | 95 | 1981 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8265017 | 937783 | AZA23L16 | 2AS6AS81 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 18:49 | 2024-06-08 18:51 | 0.03 | 31 | 1991 | dispara cto AZA23L16, rechaza ar se ensaya AZA23L16, rechaza se encuentra linea primaria rota ( dos fases) entre M44427-423. en la sw M44427 hay tres portafusibles para camara rompe arco fallados y uno de ellos cae sobre un vehiculo. 16+55 hrs se desacopla interruptor y se aterriza AZA23l16. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 18:05:58<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas y cambio de 1 caja rompearco, 3 portafusibles de 100A y 3 fusibles de 80A tipo T en la SW M44427. En el nodo M44423 se usan 15m de cable ASCR 2 y 1 DPS. se normaliza el servicio de la totalidad del circuito. Nota: Le cae porta fusible al vehículo con placas JBT108 y le rompe parabrisas trasero. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 19:27:29
8264970 | 937783 | AZA23L16 | AZA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 16:00 | 2024-06-08 17:00 | 1 | 31 | 0 | dispara cto AZA23L16, rechaza ar se ensaya AZA23L16, rechaza se encuentra linea primaria rota ( dos fases) entre M44427-423. en la sw M44427 hay tres portafusibles para camara rompe arco fallados y uno de ellos cae sobre un vehiculo. 16+55 hrs se desacopla interruptor y se aterriza AZA23l16. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 18:05:58<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas y cambio de 1 caja rompearco, 3 portafusibles de 100A y 3 fusibles de 80A tipo T en la SW M44427. En el nodo M44423 se usan 15m de cable ASCR 2 y 1 DPS. se normaliza el servicio de la totalidad del circuito. Nota: Le cae porta fusible al vehículo con placas JBT108 y le rompe parabrisas trasero. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 19:27:29
8230564 | 927360 | RSA23L13 | RSA23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-03-07 17:49 | 2024-03-07 17:49 | 0.01 | 38 | 1973 | 13:40 SE REPORTA ORLANDO HERRERA PARA INICIAR CON EL CAMBIO DE CTS TRF 33/13.2 KV S/E RSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 13:42:37<br><br>22:08: SE REPORRTA DESDE SUB RSA ELIECER AGUDELO, VA A REVISAR TRF DE POTENCIA. 22:35: REPORTA ELEICER AGUDELO QUE EN TRF RSA30T12 OBSERVA CT FASE C CON CADENA DE ASILADORES FLAMEDAS, INCLUSIVE TIENE ALGUNOS PLATOS FISURADOS; YA INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL(DISP OPERACION), QUIEN SUGIERE NO HACERLE ENSAYOS Y ESPERAR A QUE SEA REVISADO POR PARTE DE ALVARO CARDONA(DISP SUBESTACIONES), EL SE ENCARGA DE NOTIFICARLO. SE DEJA LA ODT EN EJECUTANDOSE PARA QUE ALVARO CARDONA CONTINUE MA?ANA JUEVES 07-03 A PRIMERA HORA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-06 22:52:25<br><br>SE PRESENTA DISPARO TRF 33/13.2 KV EN S/E RISARALDA SIN SE?AL DE DISPARO EN SCADA, SE ITX CTO LA RICA RSA23L12 CON CTO EL HORRO AMA23L15 SE ALIMENTA LA BARRA Y SE ALIMENTA CIRCUITO LA COLINA RSA23L13. SE INFORMA INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL QUIEN SOLICITA DESPLAZAR OPERADOR A S/E RSA, SE SOLICITA A JORGE ELIECER AGUDELO DESPLAZARSE A S/E. CORIIENTE DE FALLA REGISTRADAS POR SCADA IA 97 A IB 577 A IC 83 A. JORGE ELIECER EN DESPLAZAMIENTO PARA LA SUBESTACION A REVISION LOCAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-06 21:20:02<br><br> | CON LA COLABORACION DE PERSONAL DE SYL SE CAMBIA CT´S EN LA S/E RISARALDA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA QUEDANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-07 18:21:36 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-08 07:36:02
8230372 | 927360 | RSA30T12 | RSA30T12 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-03-06 21:06 | 2024-03-06 21:08 | 0.03 | 38 | 0 | 13:40 SE REPORTA ORLANDO HERRERA PARA INICIAR CON EL CAMBIO DE CTS TRF 33/13.2 KV S/E RSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 13:42:37<br><br>22:08: SE REPORRTA DESDE SUB RSA ELIECER AGUDELO, VA A REVISAR TRF DE POTENCIA. 22:35: REPORTA ELEICER AGUDELO QUE EN TRF RSA30T12 OBSERVA CT FASE C CON CADENA DE ASILADORES FLAMEDAS, INCLUSIVE TIENE ALGUNOS PLATOS FISURADOS; YA INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL(DISP OPERACION), QUIEN SUGIERE NO HACERLE ENSAYOS Y ESPERAR A QUE SEA REVISADO POR PARTE DE ALVARO CARDONA(DISP SUBESTACIONES), EL SE ENCARGA DE NOTIFICARLO. SE DEJA LA ODT EN EJECUTANDOSE PARA QUE ALVARO CARDONA CONTINUE MA?ANA JUEVES 07-03 A PRIMERA HORA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-06 22:52:25<br><br>SE PRESENTA DISPARO TRF 33/13.2 KV EN S/E RISARALDA SIN SE?AL DE DISPARO EN SCADA, SE ITX CTO LA RICA RSA23L12 CON CTO EL HORRO AMA23L15 SE ALIMENTA LA BARRA Y SE ALIMENTA CIRCUITO LA COLINA RSA23L13. SE INFORMA INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL QUIEN SOLICITA DESPLAZAR OPERADOR A S/E RSA, SE SOLICITA A JORGE ELIECER AGUDELO DESPLAZARSE A S/E. CORIIENTE DE FALLA REGISTRADAS POR SCADA IA 97 A IB 577 A IC 83 A. JORGE ELIECER EN DESPLAZAMIENTO PARA LA SUBESTACION A REVISION LOCAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-06 21:20:02<br><br> | CON LA COLABORACION DE PERSONAL DE SYL SE CAMBIA CT´S EN LA S/E RISARALDA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA QUEDANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-07 18:21:36 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-08 07:36:02
8238645 | 930322 | RSA30T12 | RSA23T11 | TFP | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 17:02 | 2024-04-03 17:04 | 0.03 | 38 | 0 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8238650 | 930322 | RSA23L13 | RSA23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 17:04 | 2024-04-03 17:04 | 0 | 38 | 1975 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8238652 | 930322 | RSA23L13 | RSA23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 17:04 | 2024-04-03 17:05 | 0.01 | 38 | 1975 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8238655 | 930322 | RSA30T12 | RSA23T11 | TFP | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 17:06 | 2024-04-03 19:26 | 2.33 | 38 | 0 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8253356 | 934231 | RSA23L13 | RSA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:07 | 2024-05-05 10:07 | 0 | 38 | 1976 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8220299 | 922413 | RSA23L13 | RSA23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 06:00 | 2024-01-29 17:30 | 11.49 | 38 | 1962 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8263484 | 936281 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:24 | 2024-06-03 18:40 | 12.27 | 93 | 2024 | INFORMA HEBER MORALES QUE SE RETRASA CIERRE DE CTOS CRUZ HELECHO Y LA CLARA YA QUE LOS GRUPOS DE EXPANSION AUN SE ENCUENTRAN TRABAJANOD Y CTO NUEVO MARMATO YA QUE NO HAN TERMINADO DE REPARAR EL PENDIENTE DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:18:27<br><br>INFORMA HEBER JAIME QUE SE VA REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), DEL PENDIENTE 22748<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:08:58<br><br>SE COORDINA FUSBLES EN LAS SIGUIENTES SECCIONES W64246 3 DE 25 A T W65733 2 DE 40 A T W65738 2 DE 20 A T W65487 3 PUENTECA?UELAS DE 100 A T Y 1 POTAFUSIBLE W67018 3 DE 40 A T W67078 2 DE 10 A T W66066 1 DE 20 A T W66033 5 DE 30 A T W66034 2 DE 10 A T W66078 2 DE 30 A T POR OPORTUNIDAD YA QUE LOS CTOS ESTAN DESENERGIZADOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 17:21:33<br><br>INFORMA HEBER MORALES QUE NO ES NECESARIO ABRIR CTO DDO23L13 MOLINOS YA QUE HAY UN DA?O EN CTO NUEVO MARMATO POR LO TANTO NO ALCANZA A TRABAJR SOBRE CTO MOLINOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:29:36<br><br> | NOTAS: MANIOBRAS POR 33 KV QUEDARON EN ODT 916184. NO FUE NECESARIO ABRIR CTO MOLINOS. REPORTA HEBERT J. MORALES QUE EN CTO LA CLARA, EL TRF W66133, QUEDO ABIERTO POR LINEA NEUTRO REVENTADA, PERSONAL DE EXPANSION NO LO PUDO NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:03:53 SE REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. Y REPARA ENTRE LOS NODOS W65785-759 CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 48019 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 08:10:25
8230428 | 924905 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 08:02 | 0.04 | 32 | 4077 | - 08:00 A 08:01 ABIERTO MAZ23L12 CORDIALIDAD - 08:01 ABIERTA SW E30049 - 08:02 CERRAD 2MZ2MZ41 INTERFONEXIO MARULANDA LA CORDIALIDAD - 08: ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E30049 A E30138 2 GRUPOS + GRUA: CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 14:16:15<br><br> | actividades CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA notas Se modifican parte de las maniobras para afectar a menos usuarios ya que colabora personal de linea energizada se retrasan maniobras de normalizacion ya que el personal de chec hizo parte del trabajo con las lineas de otros operadores ya que dichas empresas no llegaron para realizar las actividades se demora mas de los tres minutos el suicheo del circuito MAZ23L12 coordinalidad por inconvenientes al cerrar las cuchillas e30049 ya que se quedaron pegadas en la parte superior informa julian villegas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 19:09:33
8230573 | 924905 | MAZ23L14 | 2MZ2MZ41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 18:45 | 2024-03-07 18:49 | 0.06 | 32 | 1959 | - 08:00 A 08:01 ABIERTO MAZ23L12 CORDIALIDAD - 08:01 ABIERTA SW E30049 - 08:02 CERRAD 2MZ2MZ41 INTERFONEXIO MARULANDA LA CORDIALIDAD - 08: ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E30049 A E30138 2 GRUPOS + GRUA: CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 14:16:15<br><br> | actividades CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA notas Se modifican parte de las maniobras para afectar a menos usuarios ya que colabora personal de linea energizada se retrasan maniobras de normalizacion ya que el personal de chec hizo parte del trabajo con las lineas de otros operadores ya que dichas empresas no llegaron para realizar las actividades se demora mas de los tres minutos el suicheo del circuito MAZ23L12 coordinalidad por inconvenientes al cerrar las cuchillas e30049 ya que se quedaron pegadas en la parte superior informa julian villegas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 19:09:33
8247459 | 932918 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:37 | 2024-04-24 23:38 | 0.01 | 159 | 1962 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8247461 | 932918 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:38 | 2024-04-24 23:38 | 0.01 | 159 | 1962 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8244470 | 38592 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:21 | 2024-04-19 12:21 | 0.01 | 159 | 1962 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8247508 | 932918 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 00:30 | 0 | 159 | 1962 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8272812 | 940182 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-30 15:06 | 2024-06-30 15:08 | 0.04 | 159 | 1968 | 17:24 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:52:00<br><br>17:18 SE ABRE TRAMO DE RED CON CODIGO 55920 ENTRE EL TR C12028 Y LA SECCION C12579, SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA CAIDA DEBIDO A GUADUAS EN CONTACTO CON LA RED, SE DEJA TRANSFORMADOR C12580 SIN SERVICIO, PROGRAMAR CON GRUPO EL DIA DE MA?ANA 30 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:46:37<br><br>14:11 SE RECIBE NUEVA INFORMACION DE REPORTE ASOCIADO AL TRANSFORMADOR C12019, USUARIO MANIFIESTA GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA, REVENTARON LINEAS Y SE ENCUENTRAN SOBRE VIVIENDA, PERSONAL SE DIRIGE A SITIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:29:06<br><br>16:00 SE RECIBE INFORMACION DE POSIBLE FALLA EN SOLICITUD ASOCIADA AL TRANSFORMADOR C12028, SE ENVIA INFORMACION A TECNICOS LOS CUALES SE DIRIGEN AL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:11:04<br><br>15:50 SE ABRE LA SECCION C12864 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR CHA23L14 EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:09:58<br><br>15:08 SE HACE APERTURA DEL RECONECTADOR 2CC14R01Y SE REALIZA NUEVO INTENTO DE CIERRE, RECHAZA, SE CIERRA INTERCONEXION EN RECONECTADOR 2CC4VM61, SE TIENE AFECTACION DESDE EL INTERRUPTOR CHA23L14 HASTA EL RECONECTADOR 2CC14R01, SE ENVIA GRUPO A RECORRER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:38:30<br><br>15:08 SE REALIZA INTENTO FALLIDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:36:02<br><br>15:06 SE PRESENTA DISPARO DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:35:31<br><br> | se deja tramo de red primaria (con 55920) abierto desde el apoyo C12028 desenergizando hacia el apoyo C12578, debido a guaduas que cayeron sobre red primaria generando la rotura de red, transformador C12580 afectado (12 usuarios sin servicio), se requiere reparar el día de mañana con grupo, tramo de red a 7,6 kv con fase desconectada y línea de neutro con conexión al apoyo. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 18:02:43
8253380 | 38722 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 10:09 | 2024-05-05 10:13 | 0.06 | 159 | 1962 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ENSAYO
8257445 | 935574 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 09:02 | 2024-05-17 09:04 | 0.04 | 159 | 1962 | 09:01 Se abre el int del Cto Rio Claro a solicitud del técnico Herminson Urrea, ya que al momento de realizar el reporte encontró un templete de MT reventado y muy cerca de la red generando peligro para los transeúntes por contacto directo, cerca de dicha estructura hay una escuela, se procedió a aislar este templete y se cerro de nuevo sin novedad alguna.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 09:11:55<br><br> | 09:01 Se abre el int del Cto Rio Claro a solicitud del técnico Herminson Urrea, ya que al momento de realizar el reporte encontró un templete de MT reventado y muy cerca de la red generando peligro para los transeúntes por contacto directo, cerca de dicha estructura hay una escuela, se procedió a aislar este templete y se cerro de nuevo sin novedad alguna. 1x6T en la SW C12929, causa templete que se reventó y se aterrizo en estructura, se aísla este elemento y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 09:53:00
8224388 | 38132 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 15:37 | 2024-02-10 15:39 | 0.04 | 159 | 1951 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZADO POR ENSAYO.
8228585 | 38241 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 14:05 | 2024-02-28 14:06 | 0.02 | 159 | 1951 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8257872 | 935709 | MAZ23L14 | 2MZ2MZ41 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-18 17:36 | 2024-05-18 17:42 | 0.11 | 32 | 1960 | - | PARA REPARAR BAJANTE REVENTADA EN TRF E30046, SE LES DAÑO CAJA PRIMARIA Y DRO CTO; ABREN E30049 Y E30133, SE CIERRA ITX CON MARULANDA, HACEN LA REPARACION Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, SE ABRE ITX PARA CIERRE DE E30049 Y SE HACE SUICHEO PARA CERRAR E30133 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:12:24
8257838 | 935709 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-18 16:52 | 2024-05-18 17:11 | 0.3 | 32 | 0 | - | PARA REPARAR BAJANTE REVENTADA EN TRF E30046, SE LES DAÑO CAJA PRIMARIA Y DRO CTO; ABREN E30049 Y E30133, SE CIERRA ITX CON MARULANDA, HACEN LA REPARACION Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, SE ABRE ITX PARA CIERRE DE E30049 Y SE HACE SUICHEO PARA CERRAR E30133 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:12:24
8230905 | 927618 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 03:27 | 2024-03-09 03:28 | 0.01 | 159 | 1954 | Salio en falla el cto CHA23L14 Rio Claro a las 09-03-2024 03:27:25.430 Se dejo abierto el int del cto CHA23L14 Rio Claro y se cerro ITX 2CC4VM61 con cto llanitos VMA23L16 a las 09-03-2024 03:34:55.833 asumiendo toda la carga del cto CHA23L14 Rio Claro Se abre cumulos del cto CHA23L14 Rio Claro 2CC14R01 a las 09-03-2024 10:03:31.407 para realizar reparacion del arco volado en la fase B del seccionamiento C12810. Se realizan labores de desacoplar carro del int del cto CHA23L14 Rio Claro y posteriormente el cierre de la cuchilla de puesta a tierra para realizar labores a las 10:07:51.668 Terminan labores y se procede a normalizar el CHA23L14 Rio Claro cerrandolo a las 09-03-2024 10:42:54.906 y abriendo la ITX con llanitos 2CC4VM61 a las 09-03-2024 10:44:52.236 y cerrando nuevamente cumulos del cto Ruio Claro CHA23L14 a las 2CC14R01 quedando todo el circuito en estado normal de operacion.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:19:27<br><br>Se encontr? arco volado por debajo del seccionamiento C12810se gestiona con el Asistente Giovanny Fajardo para realizar esta reparaci?n con l?nea viva y manifiesta que no es posible para realizarla porque el espacio donde est? el seccionador es en un patio de una casa y no es seguro, se indaga y se le reporta este da?o del cto con el ingeniero de turno Arley Marino Contento , se pone en contexto a cerca del da?o y de la soluci?n, se gestiona operador de subestaci?n Mario Vargas para poder apagar el circuito CHA23L12 Rio Claro y aterrizar desde la S/E y se debe apagar el reconectador de c?mulos 2CC14R01 con cortes visibles por seguridad del personal para realizar la reparaci?n<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:11:56<br><br>05:55: (SE INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL PARA COORDINAR POSIBLE REPARACION CON TCT) EN CASO DE QUE HAYA ARCO REVENTADO EN AFLORAMIENTO CTO CHA23L14.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-09 05:57:06<br><br>3+27 DRO CHA23L14 POR AR Y QUEDO FASE C0 AM Y ESTA ITX CON TENSIOB U-BC 4.56 KV; 3+34: ABTO CHA23L14 Y CERRADA ITX 2CC1VM61 QUEDANDO TENSION U-BC13.36 KV. CTES 1(SIN ITX): CHA23L14: 8.6; 8,8 Y O AM; VMA23L16: 6,6; 10,4 Y 8,8 AM . CTES 2(VMA23L16 CON ITX CERRADA): 16.7; 21.1 Y 19.1 AM. PENDIENTE ASIGNAR GRUPO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-09 03:49:58<br><br> | Salio en falla el cto CHA23L14 Rio Claro a las 09-03-2024 03:27:25.430 Se dejo abierto el int del cto CHA23L14 Rio Claro y se cerro ITX 2CC4VM61 con cto llanitos VMA23L16 a las 09-03-2024 03:34:55.833 asumiendo toda la carga del cto CHA23L14 Rio Claro Se abre cumulos del cto CHA23L14 Rio Claro 2CC14R01 a las 09-03-2024 10:03:31.407 para realizar reparacion del arco volado en la fase B del seccionamiento C12810. Se realizan labores de desacoplar carro del int del cto CHA23L14 Rio Claro y posteriormente el cierre de la cuchilla de puesta a tierra para realizar labores a las 10:07:51.668 Terminan labores y se procede a normalizar el CHA23L14 Rio Claro cerrandolo a las 09-03-2024 10:42:54.906 y abriendo la ITX con llanitos 2CC4VM61 a las 09-03-2024 10:44:52.236 y cerrando nuevamente cumulos del cto Ruio Claro CHA23L14 a las 2CC14R01 quedando todo el circuito en estado normal de operacion. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:22:06
8230907 | 927618 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 03:35 | 2024-03-09 03:35 | 0.01 | 159 | 1954 | Salio en falla el cto CHA23L14 Rio Claro a las 09-03-2024 03:27:25.430 Se dejo abierto el int del cto CHA23L14 Rio Claro y se cerro ITX 2CC4VM61 con cto llanitos VMA23L16 a las 09-03-2024 03:34:55.833 asumiendo toda la carga del cto CHA23L14 Rio Claro Se abre cumulos del cto CHA23L14 Rio Claro 2CC14R01 a las 09-03-2024 10:03:31.407 para realizar reparacion del arco volado en la fase B del seccionamiento C12810. Se realizan labores de desacoplar carro del int del cto CHA23L14 Rio Claro y posteriormente el cierre de la cuchilla de puesta a tierra para realizar labores a las 10:07:51.668 Terminan labores y se procede a normalizar el CHA23L14 Rio Claro cerrandolo a las 09-03-2024 10:42:54.906 y abriendo la ITX con llanitos 2CC4VM61 a las 09-03-2024 10:44:52.236 y cerrando nuevamente cumulos del cto Ruio Claro CHA23L14 a las 2CC14R01 quedando todo el circuito en estado normal de operacion.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:19:27<br><br>Se encontr? arco volado por debajo del seccionamiento C12810se gestiona con el Asistente Giovanny Fajardo para realizar esta reparaci?n con l?nea viva y manifiesta que no es posible para realizarla porque el espacio donde est? el seccionador es en un patio de una casa y no es seguro, se indaga y se le reporta este da?o del cto con el ingeniero de turno Arley Marino Contento , se pone en contexto a cerca del da?o y de la soluci?n, se gestiona operador de subestaci?n Mario Vargas para poder apagar el circuito CHA23L12 Rio Claro y aterrizar desde la S/E y se debe apagar el reconectador de c?mulos 2CC14R01 con cortes visibles por seguridad del personal para realizar la reparaci?n<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:11:56<br><br>05:55: (SE INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL PARA COORDINAR POSIBLE REPARACION CON TCT) EN CASO DE QUE HAYA ARCO REVENTADO EN AFLORAMIENTO CTO CHA23L14.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-09 05:57:06<br><br>3+27 DRO CHA23L14 POR AR Y QUEDO FASE C0 AM Y ESTA ITX CON TENSIOB U-BC 4.56 KV; 3+34: ABTO CHA23L14 Y CERRADA ITX 2CC1VM61 QUEDANDO TENSION U-BC13.36 KV. CTES 1(SIN ITX): CHA23L14: 8.6; 8,8 Y O AM; VMA23L16: 6,6; 10,4 Y 8,8 AM . CTES 2(VMA23L16 CON ITX CERRADA): 16.7; 21.1 Y 19.1 AM. PENDIENTE ASIGNAR GRUPO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-09 03:49:58<br><br> | Salio en falla el cto CHA23L14 Rio Claro a las 09-03-2024 03:27:25.430 Se dejo abierto el int del cto CHA23L14 Rio Claro y se cerro ITX 2CC4VM61 con cto llanitos VMA23L16 a las 09-03-2024 03:34:55.833 asumiendo toda la carga del cto CHA23L14 Rio Claro Se abre cumulos del cto CHA23L14 Rio Claro 2CC14R01 a las 09-03-2024 10:03:31.407 para realizar reparacion del arco volado en la fase B del seccionamiento C12810. Se realizan labores de desacoplar carro del int del cto CHA23L14 Rio Claro y posteriormente el cierre de la cuchilla de puesta a tierra para realizar labores a las 10:07:51.668 Terminan labores y se procede a normalizar el CHA23L14 Rio Claro cerrandolo a las 09-03-2024 10:42:54.906 y abriendo la ITX con llanitos 2CC4VM61 a las 09-03-2024 10:44:52.236 y cerrando nuevamente cumulos del cto Ruio Claro CHA23L14 a las 2CC14R01 quedando todo el circuito en estado normal de operacion. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:22:06
8234714 | 928900 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:52 | 2024-03-20 20:53 | 0.01 | 159 | 1954 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234679 | 38379 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:33 | 2024-03-20 20:33 | 0.01 | 159 | 1954 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234689 | 38379 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:43 | 2024-03-20 20:43 | 0.01 | 159 | 1954 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8235313 | 929110 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-22 12:08 | 2024-03-22 12:10 | 0.05 | 159 | 1954 | - | se cambia 2fq de 12a t en seccion c12994 se cambia 1fq de 0.4a en trf c12002 se cambia fusible en trf c12110 y rechaza, disparadon el circuito CHA23L14 rio claro, se ensaya el circuito entrando normal pendiente realizarle pruebas al transformador se retrasa normalizacion del servicio en el sector ya que el personal se encontraba atendiendo reportes mayores por fuerte vendabal presentado en la zona el dia 20-03-2024 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-22 13:03:23 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C12110 DEBIDO A QUE EL TR FALLADO REALMENTE ES EL C14793 Y NO EL C12110. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 16:25:59
8235787 | 38402 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 23:54 | 2024-03-23 23:56 | 0.02 | 159 | 1954 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8235386 | 38394 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 17:01 | 2024-03-22 17:03 | 0.04 | 158 | 1953 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8225329 | 925083 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-14 16:16 | 2024-02-14 16:20 | 0.06 | 158 | 1948 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO RIOCLARO CHA23L14 AL ENSAYAR SW C12863 SE COORDINA CON PERSONAL EN SITIO INFORMA Q LA SW RECHAZO YA ESTA ABIERTA Y SE NORMALIZA EL CTO PENDIENTE POR RECORRIDO ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 14:02:44<br><br> | - SE RETIRA HOJA DE PALMA SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 13:58 CAMBIA 2 FQ 6 T SW DE TF C12863 RECHAZA - TF NO TIENE CAJAS PRIMARIOAS EN TF - SE SOLICITA COMPAÑIA DE OTRO AT 13:58 A 14:00 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO AL CERRAR TF C12863 - TIENE AR DESHABILATADO - SE COORDINA CIERRE CON AT - SE REVISA RED SECUNDRAI Y RED PRIMARIA ESTA NORMAL - 16:16 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C12863 RECHAZA EN VACIO - TF FALLADO VOTANDO ACEITE - 30 KVA .- TRIFASICO - NUMERO EMPRESA 605458 - NUMERO SERIE 483714 - AT TOMA FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZOAN GIOVANNY FAJARDO - 3 USUARIOS SIN SERVICIO - 16:16 A 16:20 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO AL CERRAR TF C12863 - TIENE AR DESHABILATADO - SE COORDINA CIERRE CON AT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:08:38
8225292 | 925083 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-14 13:58 | 2024-02-14 14:00 | 0.03 | 158 | 1948 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO RIOCLARO CHA23L14 AL ENSAYAR SW C12863 SE COORDINA CON PERSONAL EN SITIO INFORMA Q LA SW RECHAZO YA ESTA ABIERTA Y SE NORMALIZA EL CTO PENDIENTE POR RECORRIDO ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 14:02:44<br><br> | - SE RETIRA HOJA DE PALMA SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 13:58 CAMBIA 2 FQ 6 T SW DE TF C12863 RECHAZA - TF NO TIENE CAJAS PRIMARIOAS EN TF - SE SOLICITA COMPAÑIA DE OTRO AT 13:58 A 14:00 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO AL CERRAR TF C12863 - TIENE AR DESHABILATADO - SE COORDINA CIERRE CON AT - SE REVISA RED SECUNDRAI Y RED PRIMARIA ESTA NORMAL - 16:16 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C12863 RECHAZA EN VACIO - TF FALLADO VOTANDO ACEITE - 30 KVA .- TRIFASICO - NUMERO EMPRESA 605458 - NUMERO SERIE 483714 - AT TOMA FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZOAN GIOVANNY FAJARDO - 3 USUARIOS SIN SERVICIO - 16:16 A 16:20 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO AL CERRAR TF C12863 - TIENE AR DESHABILATADO - SE COORDINA CIERRE CON AT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:08:38
8235444 | 927427 | PSO23L17 | PSO23L17 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-22 18:46 | 2024-03-22 18:48 | 0.02 | 31 | 1939 | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35<br><br>SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MA?ANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:55:21<br><br> | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35 SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MAANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 18:49:07 M35047 TRAFO DE LA CONSTRUCCION PERSONAL PARTICULAR SUBIO TAP Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 19:13:51
8257169 | 935443 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:14 | 2024-05-16 01:14 | 0.01 | 199 | 1943 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8258916 | 38823 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:24 | 2024-05-21 16:25 | 0.01 | 199 | 1943 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8257178 | 935443 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:15 | 2024-05-16 01:17 | 0.02 | 199 | 1943 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8258920 | 38823 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:26 | 2024-05-21 16:27 | 0.02 | 199 | 1943 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8257174 | 935443 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:14 | 2024-05-16 01:15 | 0.02 | 199 | 1943 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8258918 | 38823 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:25 | 2024-05-21 16:26 | 0.02 | 199 | 1943 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8266840 | 938308 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 19:09 | 2024-06-13 19:11 | 0.03 | 199 | 1946 | - | SALIDA DEL CIRCUITO EL RETIRO NORMAL POR ENSAYO Y LA CAUSA ES DESCONOCIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 21:00:55
8242349 | 931596 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 18:38 | 2024-04-15 18:40 | 0.04 | 161 | 1938 | Se intenta realizar ITX de la carga cerrando el reconectador 2DD2PA31 el cual no es posible realizar porque tiene comunicación fallada.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:55:25<br><br>a las 16:45 se abre la secci?n N49179 para aislar colilla volada y aterrizada en la cruceta, por seguridad se realiza dicha maniobra <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:54:17<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N49061 A LAS 18:10 PARA REPARACIÓN EN ARCO VOLADO EN EL NODO N49179, SE REALIZÓ CIERRE DE LA SW A LAS 18:34, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:09:06 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:28:37
8221923 | 38074 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 21:58 | 2024-02-02 21:58 | 0.01 | 196 | 1928 | - | Disparo circuito 33 kV normal por AR
8221954 | 38074 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 22:38 | 2024-02-02 22:38 | 0.01 | 196 | 1928 | - | Disparo circuito 33 kV normal por AR
8221979 | 38074 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 22:52 | 2024-02-02 22:53 | 0.01 | 196 | 1928 | - | Disparo circuito 33 kV normal por AR
8225102 | 38156 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:01 | 2024-02-13 23:01 | 0 | 196 | 1928 | - | DISPAROS DE 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8225111 | 38156 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:09 | 2024-02-13 23:09 | 0 | 196 | 1928 | - | DISPAROS DE 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8225113 | 38157 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:12 | 2024-02-13 23:13 | 0.03 | 196 | 1928 | - | DISPAROS CTOS 33 KV, NORMAL POR ENSAYO; CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8225130 | 38156 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:58 | 2024-02-13 23:58 | 0 | 196 | 1928 | - | DISPAROS DE 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8225134 | 38159 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 00:26 | 2024-02-14 00:26 | 0.01 | 196 | 1928 | - | DISPAROS CTOS 33 KV, NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8225115 | 38157 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:14 | 2024-02-13 23:21 | 0.11 | 196 | 1928 | - | DISPAROS CTOS 33 KV, NORMAL POR ENSAYO; CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8221851 | 38074 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 20:03 | 2024-02-02 20:03 | 0.01 | 196 | 1928 | - | Disparo circuito 33 kV normal por AR
8249879 | 932042 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 06:33 | 2024-04-29 06:42 | 0.16 | 199 | 1936 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250412 | 932042 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:11 | 2024-04-30 06:18 | 0.11 | 199 | 1936 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8246340 | 930474 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 17:59 | 2024-04-22 18:03 | 0.07 | 146 | 1935 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8239509 | 930624 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 19:32 | 2024-04-05 19:32 | 0.01 | 146 | 2464 | - | Se encuentra SW W36325 con fase B abierta. Se abre circuito VBO23L14 Viterbo _ San José, para cerrar SW W36325 en fase B. Se presenta punto caliente y la sección echando candela. Se abre circuito VBO23L14 Viterbo _ San José, para abrir SW W36325 en su totalidad Se cierra circuito 2BE5VB41 Belalcázar _ San Isidro _ San José, interconexión. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 20:06:09
8245986 | 930474 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:54 | 2024-04-22 07:04 | 0.15 | 146 | 0 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8246032 | 38618 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:22 | 2024-04-22 08:24 | 0.05 | 146 | 1935 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8265437 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:57 | 2024-06-10 15:13 | 2.27 | 51 | 0 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8224106 | 924532 | PSO23L12 | M52926 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 10:32 | 2024-02-09 10:47 | 0.26 | 21 | 1921 | - | SE LLEGA A SITIO DEL REPORTE DEL TRAFO M52061, SE AISLA REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CORTO A LAS 10:30, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUIBLE 1 X 25T SW M52926 NORMAL A LAS 10:47, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-09 11:24:38
8245852 | 932517 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-21 18:35 | 2024-04-21 18:36 | 0.01 | 196 | 1929 | 18:35 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO VBO23L15 EL RETIRO. SOLICITA ROGELIO COLORADO PARA CERRAR SW W37183 POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. INFORMA EL TECNICO QUE EL SW RECHAZA. 18:35 CERRADO CIRUCITO VBO23L15 EL RETIRO. EL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 19:03:44<br><br> | VITERBO - SECTOR EL RETIRO 18:35 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO VBO23L15 EL RETIRO. SOLICITA ROGELIO COLORADO PARA CERRAR SW W37183 POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. INFORMA EL TECNICO QUE EL SW RECHAZA. 18:35 CERRADO CIRUCITO VBO23L15 EL RETIRO. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION EN HORAS DEL DIA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 06:29:22
8224580 | 38133 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 16:12 | 2024-02-11 16:12 | 0.01 | 199 | 1915 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8222096 | 38082 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:21 | 2024-02-03 05:22 | 0.01 | 199 | 1915 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8226697 | 924749 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-20 06:01 | 2024-02-20 18:06 | 12.07 | 199 | 1915 | SE CUMPLIERON LAS MANIOBRAS SIN NOVEDAD, TODO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 06:18:56<br><br> | NOTA: LOS CIERRES DE LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV DE SUB VBO NO CAYERON AL SGO, TOCO CREARLOS MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 18:11:17
8223449 | 38109 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 03:29 | 2024-02-07 03:30 | 0.01 | 199 | 1915 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8225047 | 38152 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 18:27 | 2024-02-13 18:27 | 0.01 | 199 | 1915 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8252395 | 933932 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 18:57 | 2024-05-02 18:59 | 0.03 | 198 | 1924 | 16:05 se abre el int del cto el Retiro VBO23L15 para poder realizar apertura a sección electrónica W37004 donde se encontró línea primaria reventada, se debió hacer apertura del circuito por seguridad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 16:16:55<br><br> | Se repara línea primaria reventada entre los nodos W37004 y W37427, al momento de cerrar la sección W37004 el circuito tenía autorrecierre deshabilitado porque se encontraba personal laborando en el sector y este se dispara, luego de que se llamó al técnico y confirmo que estaban fuera de línea para cerrar el equipo nuevamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 19:58:30
8272198 | 939932 | MTO23L17 | M74133 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 06:51 | 2024-06-28 08:31 | 1.67 | 35 | 0 | - | - 06:44 2MM17R01 EL PRADO NORMAL POR AR - SEÑAL DISP 51N - 07:46 SW M74180 COLILLA VOLADA FASE C - INFORMA A ASISTENTE JHON JAIRO - 08:31 SE REPARA PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CAJA ROMPE ARCO - 08:09 M74231 NORMAL CORRESPONDE A MISMA FALLA DE SW M74133 - 09:10 ROMPE ARCOS QUEMO FQ Y PORTA FQ - 1FQ 30 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 14:00:56
8229655 | 926979 | CHI23L18 | 22253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 11:38 | 2024-03-03 13:44 | 2.1 | 70 | 1911 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E32047 EL CUAL NO APARECE EN EL SISTEMA, POR TAL MOTIVO SE INGRESA COMO TRAMO DE LINEA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 15:01:24
8270530 | 939353 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-06-23 07:41 | 2024-06-23 08:01 | 0.35 | 198 | 1918 | AT3 DE LA ZONA LLEGA AL SITIO SE AISLA LA NOVEDAD REPORTADA POR BOMBEROS Y SE NORMALIZA CIRCUITO RETIRO DESDE S/E VBO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 08:14:07<br><br>SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA CTO RETIRO DE VITERBO MIENTRAS SE HACE PRESENCIA EN EL SITIO DE LA NOVEDAD REPORTADA POR BOMBEROS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 07:49:41<br><br>7:38 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS VITERBO (TELEFONO EMERGENCIAS CRC) DONDE INDICAN UN INCENDIO ESTRUCTURAL VEREDA EL PORVENIR SOLICITAN DESENERGIZAR LA ZONA, SE ESTABLECE COMUNICACION CON ROGELIO COLORADO PARA DIRIGIRSE AL SITIO A REVISAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 07:49:01<br><br> | 7:38 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS VITERBO (TELEFONO EMERGENCIAS CRC) DONDE INDICAN UN INCENDIO ESTRUCTURAL VEREDA EL PORVENIR SOLICITAN DESENERGIZAR LA ZONA, SE ESTABLECE COMUNICACION CON ROGELIO COLORADO PARA DIRIGIRSE AL SITIO A REVISAR.SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA CTO RETIRO DE VITERBO MIENTRAS SE HACE PRESENCIA EN EL SITIO DE LA NOVEDAD REPORTADA POR BOMBEROS. AT3 DE LA ZONA LLEGA AL SITIO SE AISLA LA NOVEDAD REPORTADA POR BOMBEROS Y SE NORMALIZA CIRCUITO RETIRO DESDE S/E VBO. SE NORMALIZA TRF W37398 DESPUES DE AISLAR 2 ACOMETIDAS QUEMADAS PREDIOS CON MEDIDORES 8695349-11325000 ADEMAS QUEDO TRAMO DE RED TRENZADA QUEMADA SE ABREN AERCOS SECUNDARIOS QUEDAN 4 USUARIOS SIN SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 10:03:34 SE AJUSTA CAUSA SEGUN EL REPORTE RECIBIDO DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-28 14:37:56
8215213 | 37896 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 08:39 | 2024-01-01 08:39 | 0.01 | 196 | 1902 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8217096 | 37954 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 17:26 | 2024-01-12 17:28 | 0.03 | 196 | 1902 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por Ensayo.
8217939 | 37973 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 01:37 | 2024-01-17 01:37 | 0.01 | 196 | 1902 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8226072 | 38170 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 21:16 | 2024-02-16 21:16 | 0.01 | 189 | 1899 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8232921 | 928276 | VBO23L14 | 2BU2VB41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-15 11:09 | 2024-03-15 11:10 | 0 | 195 | 1902 | EDISON CASTAÑEDA ENVIARA CORREO , SEGUN LAS VALIDACIONES QUE SE REALIZARON EN TERRENO EN CONJUNTO CON JOSE OBED NO SE ENCONTRO CAUSA APARENTE DEL POR QUE EL CTO NO RECIBIA COMANDOS DE CIERRE. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:53:12<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACI?N CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTA?EDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:28:28<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPROTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 10:02:36<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACIÓN CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTAÑEDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO, SW W10393 SE RETIRA AVE Y SE NORMALIZA SW CON 9F 20 A TIPO T CAUSA DE LA FALLA AVE HIZO CORTO CON SW TENIA LAS 3 FASES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:31:48
8232891 | 928276 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-15 09:27 | 2024-03-15 10:33 | 1.1 | 195 | 2124 | EDISON CASTAÑEDA ENVIARA CORREO , SEGUN LAS VALIDACIONES QUE SE REALIZARON EN TERRENO EN CONJUNTO CON JOSE OBED NO SE ENCONTRO CAUSA APARENTE DEL POR QUE EL CTO NO RECIBIA COMANDOS DE CIERRE. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:53:12<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACI?N CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTA?EDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:28:28<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPROTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 10:02:36<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACIÓN CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTAÑEDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO, SW W10393 SE RETIRA AVE Y SE NORMALIZA SW CON 9F 20 A TIPO T CAUSA DE LA FALLA AVE HIZO CORTO CON SW TENIA LAS 3 FASES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:31:48
8232909 | 928276 | VBO23L14 | 2BU2VB41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-15 10:37 | 2024-03-15 10:38 | 0.02 | 195 | 1902 | EDISON CASTAÑEDA ENVIARA CORREO , SEGUN LAS VALIDACIONES QUE SE REALIZARON EN TERRENO EN CONJUNTO CON JOSE OBED NO SE ENCONTRO CAUSA APARENTE DEL POR QUE EL CTO NO RECIBIA COMANDOS DE CIERRE. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:53:12<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACI?N CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTA?EDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:28:28<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPROTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 10:02:36<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACIÓN CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTAÑEDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO, SW W10393 SE RETIRA AVE Y SE NORMALIZA SW CON 9F 20 A TIPO T CAUSA DE LA FALLA AVE HIZO CORTO CON SW TENIA LAS 3 FASES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:31:48
8227319 | 38207 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 07:20 | 2024-02-22 07:20 | 0.01 | 190 | 1896 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8227312 | 38207 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 06:00 | 2024-02-22 06:01 | 0.01 | 190 | 1896 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8230357 | 38278 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 19:31 | 2024-03-06 19:32 | 0.01 | 189 | 1900 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8231097 | 38305 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 00:39 | 2024-03-10 00:39 | 0.01 | 189 | 1900 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8231530 | 38319 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 04:29 | 2024-03-12 04:30 | 0.01 | 189 | 1900 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8229368 | 38260 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 08:08 | 2024-03-02 08:10 | 0.03 | 154 | 1900 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8229355 | 38260 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 07:38 | 2024-03-02 07:41 | 0.05 | 154 | 1900 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8250349 | 38680 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 23:28 | 2024-04-29 23:29 | 0.01 | 190 | 1903 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8250355 | 38680 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 23:34 | 2024-04-29 23:35 | 0.02 | 190 | 1903 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8239812 | 930745 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 14:15 | 2024-04-07 14:17 | 0.03 | 195 | 1903 | - | INSTALA 5 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10393 (2 FASES ABIERTAS) MIENTRAS REALIZAN LABORES E INSTALAN FUSIBLES EN EL NODO SW EN MENCION, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO TAPARCAL DE LA S/E BUM. INFORMA EL TECNICO QUE CUANDO INSTAL UNO DE LAS FUSIBLES EN EL SW W10393, INMEDIATAMENTE RECHAZO. SE RETIRAN 2 GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. SE RETIRAN LAS GUADUAS Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 16:08:20
8246560 | 932654 | MTO23L18 | MTO23L18 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-23 06:50 | 2024-04-23 09:36 | 2.76 | 20 | 0 | 09:21: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12319, AL CERRARLA PRESENTA PROBLEMA UNA VELA ELECTRONICA, QUEDO CERRADA POR DOS FASES(FALTA LA DE LA VELA FALLADA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 09:38:42<br><br>7:52: EUGENIO TAMAYO SOLICITA QUE ALVARO GIRALDO PAUSE LA ODT QUE TIENE(932661) PARA PRESTAR APOYO EN ESTA ODT YA QUE HAY MUCHOS USUARIOS SIN SERVICIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:55:23<br><br>06:48: VICTOR SOLICITA ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12017 LINEA REVENTADA SOBRE POSTE SECUNDARIO Y A PUNTO DE CAER SOBRE VIVIENDA; ABRIENDO LA SW SE DISPARO EL CTO Y SE NORMALIZO COORDINADO CON VICTOR; SE SOLICITA APOYO A M15, GALDYS ECHEVERRY PARA REPARAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:09:34<br><br> | REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 40T Y VELA NORMAL; QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE B DE LA SW M12319. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:07:45 ANTE FALLA DE CTO PLAZA DE TOROS Y REPORTE DE BOMBEROS, LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL BARRIO CARMEN, SE GENERA ODT 932654 A CARGO DE VICTOR H. AGUIRRE QUIEN ENCONTRO LINEA REVENTADA RECOSTADA A POSTE SECUNDARIO Y TAMBIEN SOBRE UNA VIVIENDA CON MUCHO RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, POR LO CUAL SOLICITO SUICHEO DE CTO PLAZA DE TOROS PARA ABRIR SW M12319. CON APOYO DE ALVARO GIRALDO, ALVARO IVAN PARADA(TCT) Y, GLADYS ECHEVERRY(M15)REPARAN LINEA FASE Y NEUTRO REVENTADOS; EN EL SUICHEO A LAS 9:21 PARA CERRAR SW ELECTRONICA M12319 SE QUEMO UN FUSIBLE EN FASE A, LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 9:35 CON FUSE DE 30T Y PORTA FUSIBLE DE 100 AM(SUMINISTRADOS POR CUADRILLA DEL M15); QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR CAMBIO DE VELA TRADICIONAL POR ELECTRONICA EN FASE A DE LA SW M12319. NOTA: REPORTA ANDRES TORO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA POSIBLE RECLAMACION YA QUE EL CABLE REVENTADO ROMPIO 2 TEJAS DEL TECHO DE UNA VIVIENDA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 10:52:57 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA ATENCION DE REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-24 11:49:05
8252976 | 38715 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:19 | 2024-05-04 02:20 | 0.02 | 189 | 1905 | - | FUERTE TEMPESTAD EN ZONA DE INGLUENCIA CHEC IMPACTANDO CTOS DE TODAS LAS ZONAS, AL PARECER LA MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS SE FUE DESPLAZANDO ENTRE ZONAS AFECTANDO TANTO CTOS DE 33 COMO DE 13.2 KV; ALGUNOS NORMALIZARON POR RECIERRE OTROS POR ENSAYO QUEDANDO SOLO INDISPONIBLE CUMULOS DE MARZALA CUBA, MANEJADO EN UNA ODT APARTE.
8247922 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:24 | 2024-04-26 01:24 | 0 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8245469 | 38606 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 20:12 | 2024-04-20 20:13 | 0.02 | 189 | 1902 | - | Disparo circuito 33 KV normal por AR.
8247910 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:23 | 2024-04-26 01:24 | 0.01 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247927 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:25 | 2024-04-26 01:26 | 0.01 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247933 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:26 | 2024-04-26 01:27 | 0.01 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247938 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:29 | 2024-04-26 01:29 | 0 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247944 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:30 | 2024-04-26 01:30 | 0 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247957 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:34 | 2024-04-26 02:18 | 0.73 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247916 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:24 | 2024-04-26 01:24 | 0 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247950 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:30 | 2024-04-26 01:30 | 0 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8248000 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 02:29 | 2024-04-26 02:48 | 0.32 | 189 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8251105 | 38686 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 23:55 | 2024-04-30 23:56 | 0.02 | 189 | 1902 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8215908 | 920879 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-05 14:43 | 2024-01-05 14:48 | 0.08 | 61 | 3382 | - 17:12 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA CAMBIA 1 PARARRAYOS EN CIRCUITO LIBERTAD FASE R Y UN PARARRAYOS EN CRCUITO LA ENEA FASE T - CAUSA DE LA FALLA PAJARO GARRAPATERO EL CUAL QUEDO VIVO EN PISO - 17:13 A 17:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD EN VACIO NORMAL - 17:20 CERRADA CUCHILLAS M63870 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑAN DESHACER INTERCONEXION A LAS 06:00 HORAS COORDINADO CON IG DANIEL VARGAS DE MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA PODER AVISAR A CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 18:40:29<br><br>- 14:43 dispara ENE23L13 la libertad SE?AL DISP GENERAL - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 50N ETAPA 1 - 51 - FASE R - S - 14:43 A 14:49 DISPARA ENE23L15 LA ENEA SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - GENERAL - FASE T - 51 - 51N - 50N ETAPA 1 - 14:47 A 15:31 abierto 2EN13R01 la libertad - 14:48 cerrado 2AS8ENE31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 14:48 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD RECHAZA SE?AL DISP GENERAL - 50N ETAPA 1 - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 51 - 15:30 ABIERTA CUCHILLAS NUEVAS EN TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 CIRCUITO ENE23L13 LA LIBERTAD - 16:02 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE EN SUBESTACION LA ENEA SE EXPLOTO PARARRAYO Y COLILLA DE FASE QUEDO ENCIMA DE CRUCETA PUEDE REPARAR GRUPO DE TCT - 16:26 - INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA YA ESTA EN SITIO Y TAMBIEN VA A CAMBIAR PARARRAYO FALLADO EN CIRCUITO ENEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 16:37:05<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE CON DISPARRO DE LA INTERCONEXION 19:12 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE CIERRA 19:14 ENE23L13 LA LIBERTAD ODO 920887 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:41:57
8219282 | 922431 | ENE23L13 | 2EN13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-23 10:52 | 2024-01-23 10:54 | 0.03 | 61 | 1896 | EN EL CUMPLIMEINTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 SE CONSULTA CON DARIO CEBALLOS INFORMA Q UNA PALMA CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y GENERO EL DISPARO INFORMAN Q YA SE RETIRO LA PALMA Y SE PROCEDE A NORMALIZAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 10:56:50<br><br> | EN EL CUMPLIMEINTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 SE CONSULTA CON DARIO CEBALLOS INFORMA Q UNA PALMA CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y GENERO EL DISPARO INFORMAN Q YA SE RETIRO LA PALMA Y SE PROCEDE A NORMALIZAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 12:59:16
8219911 | 922997 | ENE23L13 | 2EN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 11:00 | 2024-01-26 13:08 | 2.13 | 61 | 1896 | PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:19:36<br><br>EN EL NODO M45637 CTO PANAMERICANA SE ENCUENTRAN 2 ARCOS PRIMARIA REVENTADOS EN NODO M44368 ITX 2AS8EN31 SE ENCUENTRA 1 ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:21:57<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO CTOS AZA23L17 PANAMERICANA - ENE23L13 LIBERTAD Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 EL CUAL REALIZA VARIOS AR. SE ENSAYA CTO PANAMERICANA ENTRA NORMAL SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y SE ENSAYA CTO LIBERTAD Y ENTRA NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:16:49<br><br>COLILLAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO M44368 SECTOR ALTO DEL PERRO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 12:17:10<br><br> | MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637 Y EN RECONECTADOR DE ITX 2AS8EN31 SE REPARA OTRO ARCO PRIMARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:47:08
8218322 | 37980 | ENE23L13 | 2EN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 15:02 | 2024-01-18 15:02 | 0 | 61 | 1896 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8270403 | 39055 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:34 | 2024-06-22 18:35 | 0.02 | 189 | 1907 | - | disparo ctos 33 kv normal por ar
8271697 | 39079 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 21:00 | 2024-06-26 21:00 | 0 | 189 | 1907 | - | Disparo linea 33 kv normal por ar
8263473 | 38928 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 01:17 | 2024-06-03 01:18 | 0.01 | 189 | 1907 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR RECIERRE.
8215827 | 920823 | MTO23L17 | MTO23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 05:52 | 2024-01-05 05:55 | 0.05 | 18 | 0 | Maniobras de MTO23L15 y MTO23L17 son para correcion de punto caliente en sw M74073.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 05:58:13<br><br> | SE CORRIGE PUNTO CALIENTE Y SE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN SW M74073. SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 07:57:52
8215835 | 920823 | MTO23L15 | MTO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 07:49 | 2024-01-05 07:52 | 0.05 | 18 | 0 | Maniobras de MTO23L15 y MTO23L17 son para correcion de punto caliente en sw M74073.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 05:58:13<br><br> | SE CORRIGE PUNTO CALIENTE Y SE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN SW M74073. SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 07:57:52
8231219 | 38312 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:08 | 2024-03-11 00:11 | 0.05 | 189 | 1896 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por ENSAYO
8230886 | 38298 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 22:08 | 2024-03-08 22:11 | 0.06 | 189 | 1896 | - | D51N NSA30L11(FLR 33 KV), CONDICIONES ATMOSFERICAS, SE ENSAYA A LOS 3 MINUTOS, ENTRANDO NORMAL. D50N 3MZ13R01(PSV 33 KV), CONDICIONES ATMOSFERICAS, SE ENSAYA A LOS 3 MINUTOS, ENTRANDO NORMAL.
8230884 | 38297 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 22:07 | 2024-03-08 22:07 | 0.01 | 189 | 1896 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8231214 | 38311 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:08 | 2024-03-11 00:08 | 0.01 | 189 | 1896 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8230178 | 38280 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 06:04 | 2024-03-06 06:05 | 0 | 189 | 1896 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8230644 | 38291 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 22:56 | 2024-03-07 22:57 | 0 | 189 | 1896 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR RECIERRE.
8230175 | 38280 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 05:47 | 2024-03-06 05:47 | 0.01 | 189 | 1896 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8230888 | 38297 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 22:26 | 2024-03-08 22:26 | 0.01 | 189 | 1896 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8223717 | 922081 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 06:58 | 2024-02-08 07:01 | 0.04 | 120 | 1891 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8222884 | 922788 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 07:33 | 2024-02-05 07:34 | 0.02 | 130 | 1891 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8231528 | 38319 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 04:12 | 2024-03-12 04:12 | 0.01 | 120 | 1894 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8221559 | 923669 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-02 09:44 | 2024-02-02 09:46 | 0.04 | 12 | 1888 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA SW D12273 CON FUSIBLE QUEMADO TIPO PUENTE, PORTA FUSIBLE EN MAL ESTADO Y CAJA PRIMARIA FOGONIADA DE LA FASE ORILLERA IZQUIERDA DESDE LA S/E HASTA EL RECONECTADOR. SE PUENTE FUSIBLE, SE GASTAN 2FQ P100. SE HACE SWITCHEO DEL CTO CAM23L13 PARA PUENTEAR FUSIBLE P100 EN SW D12273. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CONFIRMO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 10:25:53
8224470 | 924705 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 04:14 | 2024-02-11 06:06 | 1.86 | 12 | 0 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8224599 | 924705 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 18:11 | 2024-02-11 18:21 | 0.16 | 12 | 1888 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8270464 | 39048 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 21:06 | 2024-06-22 21:07 | 0.01 | 120 | 1902 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8272052 | 39080 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:49 | 2024-06-27 22:50 | 0.01 | 120 | 1902 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8242048 | 930977 | MTT23L13 | MTT23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 11:22 | 2024-04-15 11:22 | 0.01 | 38 | 1895 | No se realizaron maniobras en el TRF W14035 ya que no fueron necesarias al perecer ya realizaron la actividad.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 13:17:40<br><br>Para cerrar la SW se deb?a bajar carga conectada abriendo c?mulos 1 de Siglo 20 pero fallo la comunicaci?n, por lo que se realiza switcheo de circuito. Ya se realizo el aplome de estructura primaria.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 11:27:53<br><br>Seg?n comunicaci?n del personal t?cnico se debi? realizar apertura del c?mulos 1 para abrir la secci?n W14035 sin riesgo, falto que programaran dichas maniobras en la orden.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 10:45:48<br><br> | SE INSTALÓ CRUCETA SECUNDARIA EN BANDERA PARA RETIRAR TRAMO DE RED QUE OBSTACULIZA CONSTRUCCION, APLOMAR APOYO PRIMARIO PARA ALEJARLO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA NODO W14036 NOTA NO SE REALIZÓ APERTURA DEL TRAFO W14035 YA QUE EL TRABAJO YA SE ENCONTRABA REALIZADO (TRASLADO DE RED BT) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:54:34
8261322 | 38885 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 10:08 | 2024-05-27 10:09 | 0.02 | 188 | 1897 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR AR
8217166 | 37948 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 22:57 | 2024-01-12 22:58 | 0.01 | 120 | 1889 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8239488 | 38488 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 18:05 | 2024-04-05 18:06 | 0.01 | 188 | 1892 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8227999 | 925165 | FIL23L12 | FIL23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 07:02 | 2024-02-26 18:00 | 10.96 | 39 | 1882 | En la sección N21601 se coordina y se instala fusible de 6T a cargo del técnico leonel Henao, las actividades se culminan a las 12:50.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:14:42<br><br>en el TR N23764 se cambia portafusible y se instala fusible tipo puente de 100A a cargo del t?cnico Olmedo Murillo. se finaliza a las 11:30<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:13:04<br><br>Al momento de estar en la ejecuci?n de las maniobras de esta ODO programada, hubo problemas de comunicaci?n por el tel?fono para poder coordinar en los tiempos establecidos, por lo tanto, se atrasaron mientras se lograba nuevamente la comunicaci?n con el encargado Roberto Morales<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 08:00:34<br><br> | las actividades programadas para el día 26 se ejecutan con las siguientes observaciones: * los trabajos en el circuito Embajador SLM23L5 se ejecutan sin novedad, el circuito se normaliza anticipadamente a la hora programada ya que los grupos técnicos ejecutan actividades y se retiran antes de la hora planeada. *se presentan retrasos en la devolución de los circuitos de la subestación Aranzazu (AZU23L15, AZU23L13, AZU23L12) y la normalización de los circuitos FIL23L12, FIL23L13, ya que no se tiene operador disponible en la subestación Salamina para desaterrizar las linea 33KV para la normalización de la linea SALAMINA-ARANZAZU 33KV, lo cual genera retrasos en la normalización de las subestaciones Filadelfia y Aranzazu. *en el circuito AZU23L12 se presenta retraso en la normalización de los cortes visibles operados (N20704) por demoras de los grupos de expansión. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:15:00
8228297 | 925305 | FIL23L12 | FIL23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-27 07:01 | 2024-02-27 17:08 | 10.1 | 39 | 1882 | - | se ejecuta orden: MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS FIL23L12 FIL23L13 (DNA TOTAL S/E FILADELFIA) CIRCUITO ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO; TAMBIEN MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS FIL23L12 FIL23L13 sw n21362: se realiza coordinacion de fq , el equipo tenia fq de 6t y se cambian por de 8t, 09+40 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-27 18:43:45 julian soto reporta: en sw n21578 por tema de coordinacion de fq se instala fq de P100 en fase, tenia uno de 6t, 09+00 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-27 19:06:49
8259238 | 38834 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 13:09 | 2024-05-22 13:09 | 0.01 | 191 | 1891 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8272518 | 940102 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 09:26 | 2024-06-29 09:27 | 0.01 | 192 | 1895 | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:09:51<br><br> | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red. Se repara línea primaria reventada. Se abre circuito para cerrar SW N43547; se cierra circuito quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:29:20
8272520 | 940102 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 09:27 | 2024-06-29 09:29 | 0.03 | 192 | 1895 | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:09:51<br><br> | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red. Se repara línea primaria reventada. Se abre circuito para cerrar SW N43547; se cierra circuito quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:29:20
8237017 | 929851 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 08:56 | 2024-03-30 12:13 | 3.29 | 55 | 2087 | Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:50:14<br><br>Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:45:37<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y CHA23L13 PALESTINA EL CTO 13.2 KV RECHAZA AR Y ENSAYO, REPORTAN EXPLOSION CERCA DE LA S/E CHA, SE REALIZA REVISION CON EL GRUPO EN LA S/E CHA ENCONTRANDO TODO NORMAL, SE ENSAYA CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y ENTRA NORMAL, SE INFORMO AL MAI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 10:00:21<br><br>No fue posible interconectar cerraR ITX 2CC3MN31 con Pavas control fallido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:38:28<br><br> | Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones. Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:55:26
8267008 | 935781 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-14 06:53 | 2024-06-14 07:02 | 0.14 | 154 | 3757 | Infirma Anyinson Scarpeta que por solicitud de proyectos Alfredo Quintero no se realizan maniobras a la hora programada porque ellos todavía están trabajando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 07:09:31<br><br>SE DEBEN REALIZAR APERTURA DE CORTES VISIBLES EL D?A DE MA?ANA NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:51:20<br><br>SE REALIZAN CIERRE DE CORTES VISIBLES CTOS NSA23L12, NSA23L13, NSA23L14 POR SEGURIDAD YA QUE SI DISPARA INTERCVCONEXI?N ISAZA-HABANA SE PODR?OA CERRAR POR PROPIO CAMPO CTO HABANA, IGUALMENTE SI DISPARA ITX SANTA BARBARA-BERLIN SE PODR?A REALIZAR CIERRE DE BERLIN DESDE CABECER Y QUEDARIA ENERGIZADO LAS BRISAS YA QUE SE ENCUENTRA ITX CERRADA POR BY PASS 2NS3NS41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:50:48<br><br>17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE L?NEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SE?AL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:23:26<br><br>Informa el personal t?cnico que no se inicia las actividades a la hora programada por lluvia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 13:38:32<br><br> | Para el dia 14/06/2024 se comunica el asistente Anyinson Scarpeta para normalizar topología de los circuitos de la subestación Norcasia. Se realiza apertura del circuito NSA23L14 para para abrir bypass e la interconexión 2NS3NS41 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 08:57:00
8267537 | 39000 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 22:29 | 2024-06-14 22:32 | 0.04 | 154 | 1892 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8265317 | 38978 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:41 | 2024-06-10 00:44 | 0.06 | 154 | 1892 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8271705 | 39074 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 22:26 | 2024-06-26 22:28 | 0.03 | 154 | 1892 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8265333 | 38975 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:53 | 2024-06-10 00:53 | 0 | 154 | 1892 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271703 | 39074 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 22:25 | 2024-06-26 22:25 | 0.01 | 154 | 1892 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8231590 | 927884 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 09:58 | 2024-03-12 11:00 | 1.03 | 65 | 2188 | - | Se presenta disparo del circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, se ensaya y rechaza. Se hace recorrido y no se encuentra nada anormal. Se abre SW M40372 se ensaya, se ensaya circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, y energiza normal. Se abre circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, para cerrar SW M40372, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-12 13:25:50
8259067 | 934653 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 19:27 | 2024-05-21 19:31 | 0.07 | 154 | 1885 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8257183 | 38793 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 01:32 | 2024-05-16 01:36 | 0.07 | 154 | 1885 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8259682 | 38843 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 22:27 | 2024-05-22 22:29 | 0.04 | 154 | 1885 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8262239 | 935642 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-29 17:49 | 2024-05-29 17:51 | 0.04 | 154 | 3741 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8256086 | 38772 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 04:38 | 2024-05-12 04:40 | 0.04 | 154 | 1885 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8261512 | 38881 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 23:05 | 2024-05-27 23:05 | 0 | 154 | 1885 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255137 | 38749 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 00:46 | 2024-05-09 00:46 | 0 | 154 | 1885 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259417 | 934653 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 17:48 | 2024-05-22 17:52 | 0.06 | 154 | 3741 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8259152 | 934653 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 06:36 | 2024-05-22 06:37 | 0.01 | 154 | 1885 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8239541 | 38495 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 08:51 | 2024-04-06 08:52 | 0.02 | 153 | 1881 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8245085 | 38601 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 01:47 | 2024-04-20 01:47 | 0.01 | 153 | 1881 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8247518 | 38639 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:29 | 2024-04-25 02:30 | 0.02 | 153 | 1881 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8247909 | 933092 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:23 | 2024-04-26 01:29 | 0.1 | 153 | 1881 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8251101 | 38688 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 23:33 | 2024-04-30 23:35 | 0.04 | 153 | 1881 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8248597 | 38654 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:59 | 2024-04-26 21:02 | 0.05 | 153 | 1881 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8239537 | 38495 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 08:50 | 2024-04-06 08:50 | 0 | 153 | 1881 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8240060 | 38509 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 16:17 | 2024-04-08 16:19 | 0.03 | 153 | 1881 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8245087 | 38601 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 01:48 | 2024-04-20 01:50 | 0.04 | 153 | 1881 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8248627 | 38654 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:31 | 2024-04-26 21:33 | 0.03 | 153 | 1881 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8239006 | 38485 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 14:24 | 2024-04-04 14:26 | 0.03 | 153 | 1881 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8247946 | 933092 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 01:30 | 2024-04-26 01:41 | 0.19 | 153 | 1882 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8221917 | 38076 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:53 | 2024-02-02 21:55 | 0.03 | 152 | 1873 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221935 | 38076 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:24 | 2024-02-02 22:24 | 0 | 152 | 1873 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221996 | 38079 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:11 | 2024-02-02 23:17 | 0.09 | 152 | 1873 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8224698 | 924771 | ENE23L13 | 2AS8EN31 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:29 | 2024-02-12 11:32 | 0.04 | 61 | 1872 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224661 | 924771 | ENE23L13 | 2EN13R01 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 09:54 | 2024-02-12 10:28 | 0.57 | 61 | 1872 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8226291 | 925240 | ENE23L13 | 2EN13R01 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 08:09 | 2024-02-18 10:03 | 1.9 | 61 | 1872 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8226340 | 925240 | ENE23L13 | 2EN13R01 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 13:18 | 2024-02-18 13:22 | 0.08 | 61 | 1872 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8262759 | 937001 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 08:57 | 2024-05-31 08:59 | 0.04 | 120 | 1882 | SE ENCEUNTRA TRAMO DE LINEA NEUTRO PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W65788 AL W65786. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE PARA REALIZAR ITX SE DEMORAN BASTANTE POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO A LOS PUNTOS DE ITX (MANUAL) Y PARA REALIZAR LA REPARACION, TAMBIEN ESTA COMPLICADO POR DESPLAZAMIENTO A LOS PUNTOS PARA LOS CORTES VISIBLES. SE VA COMUNICAR PARA INFORMAR DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PORQUE TODO EL PERSSONAL TECNICO DE CHEC SE ENCUENTRA EN GRUPO PRIMARIO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:57:55<br><br>9:40 ABIERTO NODO SW W61011 9:42 CERRADO CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO POR ENSAYO. CONTINUA EL PERSONAL TECNICO CON REVISION DEL CIRCUITO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:53:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DESCONOCE LA CUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO DE MTTO RODRIGO QUINTERO, QUIEN TIENE AR CONDSIGNADO POR REPARACIONES, E INFORMA QUE NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES POR PARTE DEL GRUPO Y ESTAN FUERA DE LINEA. 8:59 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE LE ASIGNA REVISION AL GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:49:32<br><br> | CTO DDO23L14, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS W65732-759 ( QUEDA IINHABILITADA LA ITX 2DD4SU41POR ESTA CONDICION) , HAY BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), SE AISLA.QUEDA PENDIENTE REPARAR NOVEDAD. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 18:48:27
8230880 | 38295 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 21:26 | 2024-03-08 21:26 | 0 | 153 | 1876 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8233879 | 38367 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:26 | 2024-03-18 21:28 | 0.02 | 153 | 1876 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8237286 | 929920 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:07 | 2024-03-31 08:07 | 0 | 153 | 1876 | - | Se presenta disparo del circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín, se ensaya y rechaza circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se abre circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín. Se abre circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, se ensaya circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín y energiza normal. Se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, y energiza normal. Se abre SW E55270, se ensaya circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, y energiza normal. Se ensaya SW E55270, y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:15:11
8230882 | 38296 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 21:44 | 2024-03-08 21:51 | 0.12 | 153 | 1876 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8231218 | 38310 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:08 | 2024-03-11 00:09 | 0.02 | 153 | 1876 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR , EN LA ZONA SE PRESENTO TORMENTA ELECTRICA
8231222 | 38309 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:15 | 2024-03-11 00:18 | 0.05 | 153 | 1876 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO. SE PRESENTA TORMENTA ELECTRICA EL ZONA
8231239 | 38310 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 01:39 | 2024-03-11 01:42 | 0.04 | 153 | 1876 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR , EN LA ZONA SE PRESENTO TORMENTA ELECTRICA
8237288 | 929920 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:28 | 2024-03-31 08:33 | 0.08 | 153 | 1876 | - | Se presenta disparo del circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín, se ensaya y rechaza circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se abre circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín. Se abre circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, se ensaya circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín y energiza normal. Se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, y energiza normal. Se abre SW E55270, se ensaya circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, y energiza normal. Se ensaya SW E55270, y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:15:11
8235673 | 38395 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 15:28 | 2024-03-23 15:28 | 0 | 153 | 1876 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8231215 | 38310 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:08 | 2024-03-11 00:08 | 0 | 153 | 1876 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR , EN LA ZONA SE PRESENTO TORMENTA ELECTRICA
8227250 | 38201 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 20:59 | 2024-02-21 21:03 | 0.06 | 153 | 1871 | - | disparos de circuitos de 13,2KV normal por ensayo
8228291 | 38231 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 22:18 | 2024-02-26 22:18 | 0 | 153 | 1871 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8226080 | 38176 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 04:00 | 2024-02-17 04:01 | 0 | 153 | 1871 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8232551 | 38336 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:26 | 2024-03-14 08:27 | 0.01 | 117 | 1875 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8223451 | 38109 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 03:40 | 2024-02-07 03:40 | 0 | 151 | 1869 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8263494 | 936364 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:30 | 2024-06-03 17:31 | 11.02 | 191 | 1883 | - | SE CUMPLE ODT PROGRAMADA, SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 19:00:15
8238217 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 13:37 | 2024-04-02 13:39 | 0.03 | 194 | 1874 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8238115 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 08:24 | 2024-04-02 08:26 | 0.03 | 194 | 1874 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8242441 | 928650 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-16 07:14 | 2024-04-16 18:28 | 11.23 | 150 | 1873 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8242885 | 928650 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 08:55 | 2024-04-17 18:11 | 9.26 | 150 | 1873 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8226793 | 921558 | CHA23L14 | 2CC4VM61 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-20 13:58 | 2024-02-20 14:20 | 0.36 | 144 | 1863 | - | INSTALAR TENSOR A TEMPLETE DE BAYONETA CON ACERCAMIENTO A FASE O SI ES NECESARIO REALIZAR CAMBIO DEL TEMPLETE, CAMBIAR ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO C12824 SE TERMINO ANTES DE LO PROGRAMADO Y SE NORMALIZO PARA NO AFECTAR MAS LOS USUARIOS QUE ESTAN SIN SERVICIO Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 14:21:00
8226741 | 921558 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-20 09:02 | 2024-02-20 09:24 | 0.37 | 144 | 1951 | - | INSTALAR TENSOR A TEMPLETE DE BAYONETA CON ACERCAMIENTO A FASE O SI ES NECESARIO REALIZAR CAMBIO DEL TEMPLETE, CAMBIAR ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO C12824 SE TERMINO ANTES DE LO PROGRAMADO Y SE NORMALIZO PARA NO AFECTAR MAS LOS USUARIOS QUE ESTAN SIN SERVICIO Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 14:21:00
8220141 | 38033 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 20:41 | 2024-01-27 20:41 | 0 | 152 | 1865 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8220143 | 38031 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 20:42 | 2024-01-27 20:45 | 0.06 | 152 | 1865 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8220889 | 38057 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 01:51 | 2024-01-31 01:51 | 0.01 | 179 | 1864 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8218261 | 922010 | CHI23L17 | M31061 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 07:20 | 2024-01-18 08:03 | 0.73 | 33 | 1863 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P SW M31061, QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 08:03 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-18 08:43:19
8218395 | 922089 | CHI23L17 | M31061 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 20:24 | 2024-01-18 21:19 | 0.92 | 33 | 1863 | 21:18: SUICHEO A CTO CHIPRE PARA CERRAR FUSIBLE PUENTEADAO DE 100AT EN SW M31061, POR CARGA, ENTRANDO NORMAL; VAN A VERIFICAR SERVICIO CON LOS USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 21:25:36<br><br> | CONFIRMAN SERVICIO A LAS 21:27. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 21:29:33
8265830 | 935781 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-11 13:04 | 2024-06-11 13:07 | 0.06 | 151 | 1874 | Infirma Anyinson Scarpeta que por solicitud de proyectos Alfredo Quintero no se realizan maniobras a la hora programada porque ellos todavía están trabajando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 07:09:31<br><br>SE DEBEN REALIZAR APERTURA DE CORTES VISIBLES EL D?A DE MA?ANA NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:51:20<br><br>SE REALIZAN CIERRE DE CORTES VISIBLES CTOS NSA23L12, NSA23L13, NSA23L14 POR SEGURIDAD YA QUE SI DISPARA INTERCVCONEXI?N ISAZA-HABANA SE PODR?OA CERRAR POR PROPIO CAMPO CTO HABANA, IGUALMENTE SI DISPARA ITX SANTA BARBARA-BERLIN SE PODR?A REALIZAR CIERRE DE BERLIN DESDE CABECER Y QUEDARIA ENERGIZADO LAS BRISAS YA QUE SE ENCUENTRA ITX CERRADA POR BY PASS 2NS3NS41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:50:48<br><br>17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE L?NEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SE?AL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:23:26<br><br>Informa el personal t?cnico que no se inicia las actividades a la hora programada por lluvia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 13:38:32<br><br> | Para el dia 14/06/2024 se comunica el asistente Anyinson Scarpeta para normalizar topología de los circuitos de la subestación Norcasia. Se realiza apertura del circuito NSA23L14 para para abrir bypass e la interconexión 2NS3NS41 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 08:57:00
8237427 | 929946 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-31 16:13 | 2024-03-31 16:23 | 0.17 | 21 | 3692 | Se realiza apertura de circuito BQE23L14 para abrir seccion D14483, por condiciones climaticas no es posible reparar. sin DNA<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:34:25<br><br>Informa el t?cnico que en el nodo D14176 hay una l?nea en cable ecol?gico reventada, se direcciona grupo de TCT para la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:51:39<br><br>Se observa anomal?a en tensiones en c?mulos 2BQ14R01 Y en la llegada a ITX 2CA4BQ41 Estanquillo- naranjos y se realiza maniobra de apertura en c?mulos y cierre de interconexi?n, para normalizar estos usuarios. Personal va en desplazamiento hacia circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:37:21<br><br>Inicia recorrido Jersson Rivera pero informa que esta lloviendo en la zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:21:24<br><br>Se genera orden para realizar recorrido ya que despu?s de disparos con auto-recierre se evidencia fase en 0A del circuito BQE23L14.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:19:02<br><br> | Se realizan interconexiones de BQE2L14 Naranjos con ROS23L13 Playa Rica y con CAM23L14 Estanquillo, en el nodo D14176 hay linea reventada ecologica en el vano a causa de guaduas, condiciones atmosféricas no optimas. sin DNA. Pendiente realizar reparación el 1 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:44:33
8237793 | 929988 | ROS23L13 | D14720 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 12:05 | 2024-04-01 12:06 | 0.02 | 21 | 1864 | - | en el nodo D14176 se realiza reparación de línea primaria en conductor semiaislado (Ecologico) con grupo de TCT, posteriormente se procede a normalizar circuito BQE23L14 con apoyo de grupos técnicos de la zona, circuito normalizado a las 12:06, se confirma servicio con usuarios en los sectores afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 13:34:49
8239860 | 38501 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 19:10 | 2024-04-07 19:11 | 0.01 | 179 | 1860 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268109 | 938525 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 13:45 | 2024-06-16 13:46 | 0.01 | 24 | 1866 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8261624 | 935642 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 06:57 | 2024-05-28 06:57 | 0.01 | 150 | 1862 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8261638 | 935642 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 07:02 | 2024-05-28 07:04 | 0.02 | 150 | 1862 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8267995 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:50 | 2024-06-16 00:11 | 0.35 | 23 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8265330 | 38975 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:49 | 2024-06-10 00:49 | 0.01 | 23 | 1865 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265833 | 935781 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-11 13:04 | 2024-06-11 13:07 | 0.05 | 23 | 1865 | Infirma Anyinson Scarpeta que por solicitud de proyectos Alfredo Quintero no se realizan maniobras a la hora programada porque ellos todavía están trabajando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 07:09:31<br><br>SE DEBEN REALIZAR APERTURA DE CORTES VISIBLES EL D?A DE MA?ANA NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:51:20<br><br>SE REALIZAN CIERRE DE CORTES VISIBLES CTOS NSA23L12, NSA23L13, NSA23L14 POR SEGURIDAD YA QUE SI DISPARA INTERCVCONEXI?N ISAZA-HABANA SE PODR?OA CERRAR POR PROPIO CAMPO CTO HABANA, IGUALMENTE SI DISPARA ITX SANTA BARBARA-BERLIN SE PODR?A REALIZAR CIERRE DE BERLIN DESDE CABECER Y QUEDARIA ENERGIZADO LAS BRISAS YA QUE SE ENCUENTRA ITX CERRADA POR BY PASS 2NS3NS41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:50:48<br><br>17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE L?NEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SE?AL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:23:26<br><br>Informa el personal t?cnico que no se inicia las actividades a la hora programada por lluvia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 13:38:32<br><br> | Para el dia 14/06/2024 se comunica el asistente Anyinson Scarpeta para normalizar topología de los circuitos de la subestación Norcasia. Se realiza apertura del circuito NSA23L14 para para abrir bypass e la interconexión 2NS3NS41 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 08:57:00
8267008 | 935781 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-14 06:53 | 2024-06-14 07:02 | 0.15 | 23 | 0 | Infirma Anyinson Scarpeta que por solicitud de proyectos Alfredo Quintero no se realizan maniobras a la hora programada porque ellos todavía están trabajando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 07:09:31<br><br>SE DEBEN REALIZAR APERTURA DE CORTES VISIBLES EL D?A DE MA?ANA NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:51:20<br><br>SE REALIZAN CIERRE DE CORTES VISIBLES CTOS NSA23L12, NSA23L13, NSA23L14 POR SEGURIDAD YA QUE SI DISPARA INTERCVCONEXI?N ISAZA-HABANA SE PODR?OA CERRAR POR PROPIO CAMPO CTO HABANA, IGUALMENTE SI DISPARA ITX SANTA BARBARA-BERLIN SE PODR?A REALIZAR CIERRE DE BERLIN DESDE CABECER Y QUEDARIA ENERGIZADO LAS BRISAS YA QUE SE ENCUENTRA ITX CERRADA POR BY PASS 2NS3NS41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:50:48<br><br>17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE L?NEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SE?AL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:23:26<br><br>Informa el personal t?cnico que no se inicia las actividades a la hora programada por lluvia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 13:38:32<br><br> | Para el dia 14/06/2024 se comunica el asistente Anyinson Scarpeta para normalizar topología de los circuitos de la subestación Norcasia. Se realiza apertura del circuito NSA23L14 para para abrir bypass e la interconexión 2NS3NS41 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 08:57:00
8259159 | 934653 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 07:11 | 2024-05-22 07:13 | 0.03 | 23 | 1856 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8259417 | 934653 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 17:48 | 2024-05-22 17:51 | 0.05 | 23 | 0 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8262239 | 935642 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-29 17:49 | 2024-05-29 17:51 | 0.03 | 23 | 0 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8259063 | 934653 | NSA23L13 | 2NS3NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 19:24 | 2024-05-21 19:25 | 0.01 | 23 | 1856 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8249367 | 38670 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 00:23 | 2024-04-28 00:24 | 0.02 | 181 | 1853 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8258641 | 930413 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:48 | 2024-05-21 18:53 | 12.08 | 22 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8261625 | 935642 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 06:59 | 2024-05-28 07:04 | 0.08 | 22 | 1856 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8243977 | 928650 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-18 19:22 | 2024-04-18 19:28 | 0.1 | 149 | 1852 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8252974 | 38714 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:00 | 2024-05-04 02:01 | 0.02 | 150 | 1853 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252979 | 38714 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:30 | 2024-05-04 02:33 | 0.05 | 150 | 1853 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8250918 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 18:44 | 2024-04-30 18:48 | 0.07 | 120 | 1850 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8243474 | 928650 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-18 07:30 | 2024-04-18 19:21 | 11.84 | 148 | 1846 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8248113 | 933092 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 12:47 | 2024-04-26 13:39 | 0.87 | 151 | 1840 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8249379 | 38669 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 02:27 | 2024-04-28 02:28 | 0.03 | 145 | 1837 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8237427 | 929946 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-31 16:13 | 2024-03-31 16:25 | 0.21 | 20 | 0 | Se realiza apertura de circuito BQE23L14 para abrir seccion D14483, por condiciones climaticas no es posible reparar. sin DNA<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:34:25<br><br>Informa el t?cnico que en el nodo D14176 hay una l?nea en cable ecol?gico reventada, se direcciona grupo de TCT para la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:51:39<br><br>Se observa anomal?a en tensiones en c?mulos 2BQ14R01 Y en la llegada a ITX 2CA4BQ41 Estanquillo- naranjos y se realiza maniobra de apertura en c?mulos y cierre de interconexi?n, para normalizar estos usuarios. Personal va en desplazamiento hacia circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:37:21<br><br>Inicia recorrido Jersson Rivera pero informa que esta lloviendo en la zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:21:24<br><br>Se genera orden para realizar recorrido ya que despu?s de disparos con auto-recierre se evidencia fase en 0A del circuito BQE23L14.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:19:02<br><br> | Se realizan interconexiones de BQE2L14 Naranjos con ROS23L13 Playa Rica y con CAM23L14 Estanquillo, en el nodo D14176 hay linea reventada ecologica en el vano a causa de guaduas, condiciones atmosféricas no optimas. sin DNA. Pendiente realizar reparación el 1 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:44:33
8256091 | 935041 | ROS23L15 | D16434 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-11 23:05 | 2024-05-12 01:30 | 2.42 | 26 | 1828 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 20A TEN SECION D16434 Y RECHAZA, SE ABRE ESTA SECCION COMPLETAMENTE, SE RECORRE ENCONTRANDO CAJA PRIMARIAR REVENTADA Y RECOSTADA SOBRE LA ESTRUCTURA EN EL TRF D16193, SE REALIZA EL CAMBIO Y SE NORMALIZA LA SECCION CON 1FQ DE 20A T , EN EL TRAFO SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.0A Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 05:46:35 por fuertes lluvias en la zona se retrasa la actividad, dicha caja primaria estaba generando corto y peligro, por esta razon se abre la seccion Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 06:32:34
8267119 | 938362 | ROS23L15 | D16434 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 08:56 | 2024-06-14 10:55 | 1.99 | 26 | 1831 | - | EN LA SECCION D16434, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T. EN LA SECCION D16909, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 40 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-14 11:55:14
8242313 | 931596 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 18:09 | 2024-04-15 18:35 | 0.43 | 144 | 1938 | Se intenta realizar ITX de la carga cerrando el reconectador 2DD2PA31 el cual no es posible realizar porque tiene comunicación fallada.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:55:25<br><br>a las 16:45 se abre la secci?n N49179 para aislar colilla volada y aterrizada en la cruceta, por seguridad se realiza dicha maniobra <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:54:17<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N49061 A LAS 18:10 PARA REPARACIÓN EN ARCO VOLADO EN EL NODO N49179, SE REALIZÓ CIERRE DE LA SW A LAS 18:34, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:09:06 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:28:37
8247036 | 932793 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 09:30 | 2024-04-24 09:33 | 0.05 | 151 | 1818 | SE RECORRE RAMAL APARTIR DE LA SECCION D12994 ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12000 AL C12001, SE RETIRA Y SE CIERRA LA SECCION C12994, SE ABRE SECCION C12951 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C12994 SE ABRE SECCION C12864 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO SE REVISA REPORTE EL TRF C12007 ENCONTRANDO QUE HACE FALTA UNA FASE DESDE LA RED SECUNDARIA, EL TECNICO ESTA SOLO Y EL GRUPO ESTA ATENDIENDO DAÑO EN EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:52:21<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:53:28 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 17:08:55
8247068 | 932793 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 10:40 | 2024-04-24 10:42 | 0.04 | 151 | 1818 | SE RECORRE RAMAL APARTIR DE LA SECCION D12994 ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12000 AL C12001, SE RETIRA Y SE CIERRA LA SECCION C12994, SE ABRE SECCION C12951 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C12994 SE ABRE SECCION C12864 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO SE REVISA REPORTE EL TRF C12007 ENCONTRANDO QUE HACE FALTA UNA FASE DESDE LA RED SECUNDARIA, EL TECNICO ESTA SOLO Y EL GRUPO ESTA ATENDIENDO DAÑO EN EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:52:21<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:53:28 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 17:08:55
8247980 | 933092 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:51 | 2024-04-26 01:52 | 0.02 | 237 | 3041 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8252835 | 934062 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 17:16 | 2024-05-03 17:16 | 0 | 151 | 1817 | 16:22 Disparo sobre el Cto Rio Claro CHA23L14 causa desconocida, se demora su energización ya que se encontraba personal consignado en el circuito con AR deshabilitado y la comunicación estaba regular<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 17:27:43<br><br> | 1x25T en la SW C12909 3x12T en la SW C12994 Quedan servicios normales en el sector, causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 14:47:38
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:42 | 0.46 | 39 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8250730 | 38687 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:16 | 2024-04-30 15:16 | 0.01 | 181 | 1804 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8250721 | 38687 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:07 | 2024-04-30 15:08 | 0.02 | 181 | 1804 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8256854 | 38782 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 23:41 | 2024-05-14 23:41 | 0.01 | 108 | 1805 | - | Disparo de Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8267995 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:50 | 2024-06-16 06:18 | 6.48 | 134 | 4366 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8253110 | 38718 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:17 | 2024-05-04 13:19 | 0.03 | 181 | 1794 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8256137 | 38771 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 10:33 | 2024-05-12 10:34 | 0.01 | 112 | 1788 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8253025 | 934144 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-04 08:47 | 2024-05-04 08:49 | 0.02 | 112 | 0 | - | 8:47 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR SNA23T11 GENERAL 13.2 KV POR LADO DE BAJA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL TRF. 8:48 SE PROCEDE A DESCARGAR LOS CIRCUITOS SAN AGUSTIN Y RANCHO LARGO (EL CIRCUITO LA SOMBRA PERSENTABA PERDIDA DE COMUNICACION). 8:48 CERRADO RECONECTADOR SNA23T11 GENERAL 13.2 KV POR LADO DE BAJA. 8:49 CERRADOS LOS CIRCUITOS SNA23L14 SAN AGUSTIN Y SNA23L15 RANCHO LARGO. QUEDA TODO NORMAL EN LA S/E. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-04 16:04:25
8247267 | 932885 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 17:04 | 2024-04-24 17:32 | 0.48 | 182 | 1785 | - | AGU23L15 INTERRUPTOR AGU23L15 ¦ Dir.:AGUADAS_ARMA SE REALIZA APERTURA DE CTO ARMA EN SUB AGUADAS PARA CORREGIR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NOD N43520 LA CUAL ESTABA SOBRE EL EJE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:16:21 AGU23L15 INTERRUPTOR AGU23L15 ¦ Dir.:AGUADAS_ARMA SE REALIZA APERTURA DE CTO ARMA EN SUB AGUADAS PARA CORREGIR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NOD N43520 LA CUAL ESTABA SOBRE EL EJE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:16:21 AGU23L15 INTERRUPTOR AGU23L15 ¦ Dir.:AGUADAS_ARMA SE REALIZA APERTURA DE CTO ARMA EN SUB AGUADAS PARA CORREGIR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NOD N43520 LA CUAL ESTABA SOBRE EL EJE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 21:25:58
8247342 | 932794 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-24 18:15 | 2024-04-24 18:15 | 0 | 112 | 1785 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8241377 | 931429 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-13 21:04 | 2024-04-13 21:06 | 0.03 | 112 | 5610 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8241402 | 931429 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-13 21:54 | 2024-04-13 21:54 | 0 | 112 | 1785 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8245903 | 38608 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 20:08 | 2024-04-21 20:08 | 0.01 | 112 | 1785 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246945 | 932789 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:10 | 2024-04-24 02:14 | 0.06 | 112 | 1785 | - | DISPARO SIMULTANEO CIRCUITOS LA SOMBRA SNA23L12- TRF LADO DE BAJA SNA23T11 ( SEÑAL DE DISPARO 51) Y LINEA VCT30L12 SAMANA POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE ENSAYA LINEA VCT30L12 EN VACIO ENTRA NORMAL SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV EN S/E SAMANA, SE PROCEDE A NORMALIZAR TRF POR EL LADO DE BAJA ENTRANDO NORMAL Y SE NORMALIZAN CTOS 13.2 KV EN S/E SAMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-24 02:23:39
8248480 | 38655 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:50 | 2024-04-26 18:50 | 0.01 | 112 | 1785 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248489 | 38655 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:51 | 2024-04-26 18:52 | 0.02 | 112 | 1785 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248508 | 38655 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:00 | 2024-04-26 19:01 | 0.01 | 112 | 1785 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8239419 | 930558 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 15:58 | 2024-04-05 15:58 | 0 | 112 | 1785 | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Pendiente normaliza topología de circuito Cuba en Victoria, ya se esta movilizando el personal a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:27:55<br><br>SE DESATERRIZA LINEA VICTORIA -SAMANA 33KV Y SE CIERRA CUCHILLAS EN LA S/E SNA SNA30L12 Y SE CIERRA EN INT VCT30L12 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA S/E SNA CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 16:12:58<br><br>SE ABRE Y SE ATERRIZA LINEA 33 KV VCT - SNA POR FALLA EN CTO CUBA DE VICTORIA TIENE LINEA REVENTADA EN EL NODO E13121 QUE PASA EN PARALEO CON CTO 33 KV, SE ABRE TRF EN SAMANA POR BAJA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-05 14:30:27<br><br> SE ENVIA TECNICO NOVIER CASTA?EDA ABRIR CTO SNA23L12 QUE SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE ABRE CTO SNA23L12 DE MANERA LOCAL 14:17 SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA SE ABRE CTO SNA23L15 SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO. SE ABRE GENERAL SNA23T11 SE CIERRA CTO SNA23L15 PARA ENERGIZAR LA BARRA 13.2V PARA ENERGIZAR CTO SNA23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 14:29:00<br><br>SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR E41825, SE NORMALIZA COMUNICACION CON LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CA?AVERAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:35:55<br><br> | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Se cierran las cuchillas E13121 y Se normaliza topología de circuito Cuba en Victoria. Actividades ejecutadas sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:23:46
8246978 | 38632 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:53 | 2024-04-24 02:54 | 0.01 | 112 | 1785 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8227347 | 925937 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-22 09:26 | 2024-02-22 09:26 | 0 | 112 | 1776 | SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE CTOS 13.2 KV: SE INTERCONECTA CTO RANCHO LARGO CON CTO CAÑAVERAL, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV Y SE CARGA CTO SAN AGUSTIN SE INTECONECTA CTO SONBRA CON CTO HIGUERON<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 10:24:06<br><br> | Se corto circuito núcleo 2 de los CT´s de la salida del transformador potencia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-22 11:02:31
8227365 | 925937 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-22 10:22 | 2024-02-22 10:22 | 0 | 112 | 1776 | SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE CTOS 13.2 KV: SE INTERCONECTA CTO RANCHO LARGO CON CTO CAÑAVERAL, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV Y SE CARGA CTO SAN AGUSTIN SE INTECONECTA CTO SONBRA CON CTO HIGUERON<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 10:24:06<br><br> | Se corto circuito núcleo 2 de los CT´s de la salida del transformador potencia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-22 11:02:31
8266969 | 38996 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 22:10 | 2024-06-13 22:10 | 0.01 | 113 | 1789 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8266314 | 936992 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 19:42 | 2024-06-12 19:42 | 0.01 | 113 | 1789 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8266961 | 38996 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 21:46 | 2024-06-13 21:46 | 0.01 | 113 | 1789 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8266971 | 38996 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 22:12 | 2024-06-13 22:13 | 0.01 | 113 | 1789 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272037 | 39080 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:36 | 2024-06-27 22:37 | 0.01 | 113 | 1789 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8269032 | 938889 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 00:06 | 2024-06-19 00:07 | 0.02 | 113 | 5625 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8271999 | 39080 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 20:57 | 2024-06-27 20:58 | 0.01 | 113 | 1789 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8269075 | 938889 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 21:31 | 0.36 | 113 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8232505 | 926999 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-14 05:13 | 0.06 | 112 | 4320 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8231224 | 927753 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:16 | 2024-03-11 00:19 | 0.04 | 112 | 0 | - | Se presenta disparo del cto SNA23L15 Rancho Largo y segundo despues dispara trf 33/13.2 kv por baja SNA23T11 Llegada TF1 señal disp 51 N, por tormenta en la zona, se descarga cto la sombra y san agustin, se ensaya trf por baja en vacio entrando normal, se cargan los ctos 13.2 kv y todo el cto queda normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-11 05:53:01
8232512 | 926999 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:15 | 2024-03-14 05:17 | 0.03 | 112 | 4320 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8233099 | 928327 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 00:22 | 2024-03-16 00:25 | 0.04 | 112 | 4320 | - | 00:22 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DEL CIRCUITO SNA23L15 RANCHO LARGO CON EL GENERAL 13.2 KV (TRF 33 - 13.2 KV POR LADO BAJA). SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO. 00:23 SE PROCEDE A DESCARGAR LA S/E POR 13.2 KV 00:23 CERRADO SNA23T11 GENERAL 13.2 KV. 00:24 SE PROCEDE A CERRAR EL CIRCUITO SNA23L15 RANCHO LARGO PARA VERIFICAR EL CONPORTAMIENTO DEL TRF Y AL VER QUE NO RECHAZA, SE PROCEDE A CARGAR NUEVAMENTE EL TRF CON TODA LA CARGA. 00:24 CERRADO CIRCUITO SNA23L14 SAN AGUSTIN. 00:24 CERRADO CIRCUITO SNA23L12 LA SOMBRA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-16 05:42:30
8237235 | 38452 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 01:32 | 2024-03-31 01:33 | 0.01 | 112 | 1778 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237550 | 38456 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:59 | 2024-03-31 21:02 | 0.05 | 112 | 0 | - | 20:58 DISPARO SNA23L15 RANCHO LARGO NORMAL POR AR Y 20:58 A 21:01 VCT30L12 SAMANA 33 KV - SE DESCARGA SUBESTACION SNA - 21:01 NORMALIZA CTOS 13,2 KV SNA
8251926 | 38702 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 03:16 | 2024-05-02 03:16 | 0.01 | 188 | 1780 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8256945 | 935354 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 10:07 | 2024-05-15 10:08 | 0.01 | 188 | 1780 | - 10:06 A 120:07 ABIERTO VBO23L15 EL RETIRO POR SEGURIDAD - SOLICITA AT ROGELIO COLORADO E INFORMA ESTA LLOVIENDO - 10:07 CAMBIA 1 FQ 20 T SW W37007<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 11:21:09<br><br> | 10:06 A 120:07 ABIERTO VBO23L15 EL RETIRO POR SEGURIDAD - SOLICITA AT ROGELIO COLORADO E INFORMA ESTA LLOVIENDO - 10:07 CAMBIA 1 FQ 20 T SW W37007 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:10:24
8216547 | 918295 | CHI23L18 | 2CH18R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 09:45 | 1.69 | 66 | 2584 | - | SE EJECUTA ODO CON LAS LABORES PROGRAMADAS CON LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL CERRA EL RECO DE CUMULOS 2CHI18R01 PRESENTA DISPARO DEL CTO LA LINDA EN SUBESTACIÓN CHIPRE, RECHAZA AR, EN COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN TERRENO SE LE SOLICITA VALIDAR EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS SI SE TUVO ALGUNA NOVEDAD PARA PODER REALIZAR ENSAYO DE CIERRE AL CTO, SE DESPLAZAN A VERIFICAR Y NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL, SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 17:41:41
8216648 | 918295 | CHI23L18 | CHI23L18 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 16:32 | 2024-01-10 17:01 | 0.48 | 66 | 3901 | - | SE EJECUTA ODO CON LAS LABORES PROGRAMADAS CON LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL CERRA EL RECO DE CUMULOS 2CHI18R01 PRESENTA DISPARO DEL CTO LA LINDA EN SUBESTACIÓN CHIPRE, RECHAZA AR, EN COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN TERRENO SE LE SOLICITA VALIDAR EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS SI SE TUVO ALGUNA NOVEDAD PARA PODER REALIZAR ENSAYO DE CIERRE AL CTO, SE DESPLAZAN A VERIFICAR Y NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL, SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 17:41:41
8223435 | 922788 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 23:07 | 2024-02-06 23:07 | 0.01 | 111 | 1770 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8221939 | 38076 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:25 | 2024-02-02 22:25 | 0.01 | 111 | 1770 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8241826 | 931429 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 18:00 | 2024-04-14 18:01 | 0 | 111 | 1776 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8244013 | 38581 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 20:28 | 2024-04-18 20:29 | 0.01 | 111 | 1775 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8249079 | 933316 | ROS23L12 | 2RO12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 18:04 | 2024-04-27 18:04 | 0.01 | 23 | 1775 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8249133 | 933316 | ROS23L12 | 2RO12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 18:49 | 2024-04-27 18:50 | 0.02 | 23 | 1775 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8249166 | 933316 | ROS23L12 | 2RO12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 19:11 | 2024-04-27 19:12 | 0.02 | 23 | 1775 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8225763 | 925248 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:48 | 2024-02-15 21:20 | 1.52 | 111 | 0 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8225797 | 925248 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 21:20 | 2024-02-15 21:21 | 0.01 | 111 | 1767 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8219672 | 38023 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 07:32 | 2024-01-25 07:33 | 0.01 | 111 | 1768 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8219866 | 38026 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 05:15 | 2024-01-26 05:17 | 0.03 | 111 | 1768 | - | DROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8246998 | 932794 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 06:33 | 2024-04-24 06:34 | 0 | 111 | 1772 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8263487 | 936281 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:25 | 2024-06-03 18:51 | 12.44 | 109 | 1777 | INFORMA HEBER MORALES QUE SE RETRASA CIERRE DE CTOS CRUZ HELECHO Y LA CLARA YA QUE LOS GRUPOS DE EXPANSION AUN SE ENCUENTRAN TRABAJANOD Y CTO NUEVO MARMATO YA QUE NO HAN TERMINADO DE REPARAR EL PENDIENTE DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:18:27<br><br>INFORMA HEBER JAIME QUE SE VA REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), DEL PENDIENTE 22748<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:08:58<br><br>SE COORDINA FUSBLES EN LAS SIGUIENTES SECCIONES W64246 3 DE 25 A T W65733 2 DE 40 A T W65738 2 DE 20 A T W65487 3 PUENTECA?UELAS DE 100 A T Y 1 POTAFUSIBLE W67018 3 DE 40 A T W67078 2 DE 10 A T W66066 1 DE 20 A T W66033 5 DE 30 A T W66034 2 DE 10 A T W66078 2 DE 30 A T POR OPORTUNIDAD YA QUE LOS CTOS ESTAN DESENERGIZADOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 17:21:33<br><br>INFORMA HEBER MORALES QUE NO ES NECESARIO ABRIR CTO DDO23L13 MOLINOS YA QUE HAY UN DA?O EN CTO NUEVO MARMATO POR LO TANTO NO ALCANZA A TRABAJR SOBRE CTO MOLINOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:29:36<br><br> | NOTAS: MANIOBRAS POR 33 KV QUEDARON EN ODT 916184. NO FUE NECESARIO ABRIR CTO MOLINOS. REPORTA HEBERT J. MORALES QUE EN CTO LA CLARA, EL TRF W66133, QUEDO ABIERTO POR LINEA NEUTRO REVENTADA, PERSONAL DE EXPANSION NO LO PUDO NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:03:53 SE REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. Y REPARA ENTRE LOS NODOS W65785-759 CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 48019 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 08:10:25
8264144 | 38947 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 01:06 | 2024-06-05 01:07 | 0 | 109 | 1777 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8271370 | 39068 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 22:14 | 2024-06-25 22:14 | 0.01 | 109 | 1777 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8255454 | 930798 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-09 19:01 | 2024-05-09 19:01 | 0 | 109 | 1772 | - | ACTIVIDADES SE REALIZARA CONEXION DE VARIACION DEL TRAMO ENTRE LOS NODOS W65404 Y W65405. NOTAS 1) POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DIA SE RETRAZAN LAS ACTIVIDADES POR ESTA RAZON SE ENERGIZA HORAS DEPSUES A LO PROGRAMADO 2) EN EL TRAMO DE LINEA COD 47672 QUEDA INSTALADA UNA SECCION PROVISIONAL CON FUSIBLES P100, LABOR REALIZADA POR PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS SE HUBIERA TOMADO MAS TIEMPO LA NORMALIZACION Y DECIDIERON INSTALAR ESTE EQUIPO, QUEDA PENDIENTE RETIRARLA 3) CON ODO 934780 SE VERIFICAN TRANSFORMADORES QUE ESTABAN MAL AMARRADOS DE CIRCUITO, VER NOVEDADES EN DICHA ODO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 19:25:52
8262020 | 936824 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 09:53 | 2024-05-29 09:53 | 0 | 109 | 1772 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8253092 | 38714 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:06 | 2024-05-04 13:06 | 0.01 | 109 | 1772 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8262068 | 936824 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 11:13 | 2024-05-29 11:13 | 0 | 109 | 1772 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8255552 | 934825 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 10:28 | 2024-05-10 10:29 | 0.02 | 109 | 1772 | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA REPARAR UNA ESTRUCTURA EN H POR SEGURIDAD CIUDADANA YA QU SE ENCONTRABA EN RIESGO DE COLAPSO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:19:43<br><br> | SE REALIZÓ APLOME DE ESTRUCTURA EN H POSTES METALICOS DE 16M, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:49:03
8262760 | 38910 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 08:57 | 2024-05-31 08:57 | 0.01 | 109 | 1772 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8226427 | 38184 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 04:25 | 2024-02-19 04:25 | 0.01 | 137 | 1760 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8228187 | 38231 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 15:58 | 2024-02-26 15:59 | 0.01 | 137 | 1760 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8222726 | 38094 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 14:19 | 2024-02-04 14:20 | 0.01 | 137 | 1760 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8233894 | 928575 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 22:06 | 2024-03-19 07:04 | 8.97 | 150 | 1876 | 05:43 Se realiza intento de cierre del circuito NSA23L14 con la sección Abierta E55129 pero rechaza, informa Ruben Dario Murillo que continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-19 06:11:31<br><br>Se presenta disparo del circuito NSA23L14 BERLIN, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de c?mulos 2NS14R01 pero contin?a rechazando, se le marca en repetidas ocasiones al t?cnico Ruben Dario Murillo pero no contesta, se escala la solicitud al asistente de la zona Anyinson Scarpeta para que ayude con la localizaci?n del personal t?cnico. Despu?s de unos minutos se comunica el t?cnico Ruben Dario Murillo quien informa que esta lloviendo muy duro en la zona (se evidencia descargas atmosferas en el aplicativo Keraunos) para salir a revisar, informa que va a esperar a ver si las condiciones atmosf?ricas mejoran para salir a seccionar el circuito. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 22:54:04<br><br> | Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 SE REPONEN FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: TR E55142 2X2H TR E55257 1X3H SW E55252 1X6T SW E55290 3X20T (REPOSICION NO ESTABA ABIERTO EL SW DE REPETICION) SW E55075 6FQ DE 6T, SE REPARARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS E55079 ,SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR INFORMA EL TECNICO RUBEN MURILLO QUE SE RETIRO EL SECCIONADOR E55083 Y SE INSTALARON ARCOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:33:39
8246815 | 38629 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:36 | 2024-04-23 17:37 | 0.01 | 109 | 1767 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8245134 | 38602 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 07:43 | 2024-04-20 07:44 | 0.02 | 109 | 1767 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8255683 | 934825 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 15:19 | 2024-05-10 15:21 | 0.03 | 107 | 0 | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA REPARAR UNA ESTRUCTURA EN H POR SEGURIDAD CIUDADANA YA QU SE ENCONTRABA EN RIESGO DE COLAPSO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:19:43<br><br> | SE REALIZÓ APLOME DE ESTRUCTURA EN H POSTES METALICOS DE 16M, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:49:03
8231516 | 38317 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 21:00 | 2024-03-11 21:00 | 0.01 | 137 | 1762 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR
8245980 | 930474 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:36 | 2024-04-22 06:48 | 0.2 | 173 | 1929 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8250770 | 38687 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:39 | 2024-04-30 15:39 | 0.01 | 138 | 1765 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8250780 | 38688 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:43 | 2024-04-30 15:43 | 0.01 | 138 | 1765 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250787 | 38688 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:53 | 2024-04-30 15:53 | 0.01 | 138 | 1765 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250796 | 38687 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:03 | 2024-04-30 16:03 | 0.01 | 138 | 1765 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8263493 | 936364 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:29 | 2024-06-03 17:38 | 11.14 | 138 | 1770 | - | SE CUMPLE ODT PROGRAMADA, SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 19:00:15
8269276 | 39030 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:20 | 2024-06-19 16:20 | 0.01 | 138 | 1770 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8256513 | 38778 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:55 | 2024-05-13 14:57 | 0.03 | 138 | 1766 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por ensayo
8258906 | 38823 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:06 | 2024-05-21 16:06 | 0.01 | 138 | 1766 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8254204 | 38742 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:52 | 2024-05-07 16:54 | 0.03 | 138 | 1766 | - | DISPARO CIRUCITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8256520 | 38778 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 15:03 | 2024-05-13 15:04 | 0.02 | 138 | 1766 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por ensayo
8256523 | 38777 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 15:05 | 2024-05-13 15:06 | 0.01 | 138 | 1766 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8261183 | 38880 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:17 | 2024-05-26 15:17 | 0.01 | 138 | 1766 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8236998 | 38448 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 07:32 | 2024-03-30 07:32 | 0.01 | 109 | 1760 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8223481 | 924258 | PSO23L18 | 2PS6PS81 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-07 08:07 | 2024-02-07 08:10 | 0.04 | 27 | 1755 | 06:44:14.739 SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L16, RECHAZA LOS 3 AUTORECIERRES. 06:54 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS SOLICITANDO APOYO DE CHEC DEBIDO ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO, EL CUAL COMPROMENTE ESTRUCTURA ELECTRICA (POSTE), INMEDIATAMENTE SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL A SITIO REPORTADO Y SE CONSULTA CON BOMBEROS EL ESTADO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA DESENERGIZAR EL SECTOR DE MANERA ESPECIFICA EN EL PUNTO DEL ACCIDENTE. INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL MOVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION. 08:30 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54469 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO. 08:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54879 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO EN LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE POSTE 12M X 10G0 KG, SE TRASLADAN 4 VANOS DE RED MT EN NODO M54463. SE INSTALO DPS MT, SE REPARÓ RED MT REVENTADA EN NODO M54462 SE REALIZÓ CAMBIO DE ESPIGO PIN, SE ASEGURA RED MT A AISLADORES TIPO PIN EN NODO M54466 SE APLOMA POSTE Y TEMPLETES EN NODO M65567 SE AJUSTA CRUCETA SE ASEGURA AISLADOR TIPO PIN EN NODO M54465 SE REALIZA CIERRE DE SW M54469 A LAS 16:24, M54879A LAS 16:20 SE ENTREGA ZONA A LINEA VIVA PARA QUE REALICEN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA, POSTERIOR REALIZAR EL CIERRE DE ARCOS MT ABIERTOS EN HORAS DE LA MAÑANA ENTRE NODOS N1:M56032 ¦ N2:M54461. SE CIERRAN ARCOS MT, SEDESMONTA EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 17:00 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:42:38<br><br>A las 11:40 se realiza reparaci?n de arco volado y cambio de caja primaria en el nodo M54414 a cargo de grupo TCT y m?vil 15.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:57:51<br><br>Informa Gladys Echeverry que en el nodo M54414 hay arco volado parte superior de la caja, se gestionara reparaci?n con grupo de TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:47:01<br><br>Informa m?vil 306 que se deja abierta la SW M54879 por seguridad de personal por posible retorno y as? con todos los cortes visibles para realizar reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:51:51<br><br>Informa Liniero en moto que se deja abierta la SW M54469 por seguridad de personal por posible retorno.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:40:28<br><br>A las 8:06 am se desentorchan redes nodos M54423 al M54422, se abren ITX 2PS6PS81 Caribe-Villa hermosa para cerrar las cuchillas M54453, se abren arcos en el nodo M56032 y normalizar el circuito Caribe.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:26:51<br><br>INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL OVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:44:01<br><br>Se recibe llamado frecuencia 2 por parte de Bomberos quien reporta que hay poste ca?do y l?neas primarias reventadas a causa de choque de veh?culo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:21:23<br><br>Se recibe llamado del m?vil 306 que hay l?nea reventada por el ARA de solferino, se van a realizar maniobras para aislar falla e interconectar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:00:09<br><br>Se presenta disparo de PSO23L16 Caribe y realza ciclos de autoreccierre pero queda con falla, no se pudo realizar ensayo con c?mulos abierto porque esta con comunicaci?n fallada, Se genera ODO para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 06:59:15<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:43:14 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-09 10:35:52
8223474 | 924258 | PSO23L16 | PSO23L16 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-07 06:46 | 2024-02-07 07:05 | 0.31 | 27 | 0 | 06:44:14.739 SE PRESENTA SALIDA DE CTO PSO23L16, RECHAZA LOS 3 AUTORECIERRES. 06:54 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS SOLICITANDO APOYO DE CHEC DEBIDO ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO, EL CUAL COMPROMENTE ESTRUCTURA ELECTRICA (POSTE), INMEDIATAMENTE SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL A SITIO REPORTADO Y SE CONSULTA CON BOMBEROS EL ESTADO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA DESENERGIZAR EL SECTOR DE MANERA ESPECIFICA EN EL PUNTO DEL ACCIDENTE. INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL MOVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION. 08:30 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54469 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO. 08:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M54879 PARA CUMPLIR CON CORTE VISIBLE Y PODER REALZAR LABORES DE REPARACIÓN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 5 REGLAS DE ORO EN LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE POSTE 12M X 10G0 KG, SE TRASLADAN 4 VANOS DE RED MT EN NODO M54463. SE INSTALO DPS MT, SE REPARÓ RED MT REVENTADA EN NODO M54462 SE REALIZÓ CAMBIO DE ESPIGO PIN, SE ASEGURA RED MT A AISLADORES TIPO PIN EN NODO M54466 SE APLOMA POSTE Y TEMPLETES EN NODO M65567 SE AJUSTA CRUCETA SE ASEGURA AISLADOR TIPO PIN EN NODO M54465 SE REALIZA CIERRE DE SW M54469 A LAS 16:24, M54879A LAS 16:20 SE ENTREGA ZONA A LINEA VIVA PARA QUE REALICEN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA, POSTERIOR REALIZAR EL CIERRE DE ARCOS MT ABIERTOS EN HORAS DE LA MAÑANA ENTRE NODOS N1:M56032 ¦ N2:M54461. SE CIERRAN ARCOS MT, SEDESMONTA EQUIPO DE OPERAR BAJO CARGA Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 17:00 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:42:38<br><br>A las 11:40 se realiza reparaci?n de arco volado y cambio de caja primaria en el nodo M54414 a cargo de grupo TCT y m?vil 15.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:57:51<br><br>Informa Gladys Echeverry que en el nodo M54414 hay arco volado parte superior de la caja, se gestionara reparaci?n con grupo de TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:47:01<br><br>Informa m?vil 306 que se deja abierta la SW M54879 por seguridad de personal por posible retorno y as? con todos los cortes visibles para realizar reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:51:51<br><br>Informa Liniero en moto que se deja abierta la SW M54469 por seguridad de personal por posible retorno.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:40:28<br><br>A las 8:06 am se desentorchan redes nodos M54423 al M54422, se abren ITX 2PS6PS81 Caribe-Villa hermosa para cerrar las cuchillas M54453, se abren arcos en el nodo M56032 y normalizar el circuito Caribe.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 08:26:51<br><br>INFORMA A LAS 7:41 AM EL TECNICO DEL OVIL 306 QUE ENTRE LOS NODOS M54423 AL M54422 HAY LINEA ENTORCHADA Y QUE VAN A REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M56032 PARA AISLAR FALLA Y NORMALIZAR CIRCUITO DESDE SUBESTACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:44:01<br><br>Se recibe llamado frecuencia 2 por parte de Bomberos quien reporta que hay poste ca?do y l?neas primarias reventadas a causa de choque de veh?culo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:21:23<br><br>Se recibe llamado del m?vil 306 que hay l?nea reventada por el ARA de solferino, se van a realizar maniobras para aislar falla e interconectar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 07:00:09<br><br>Se presenta disparo de PSO23L16 Caribe y realza ciclos de autoreccierre pero queda con falla, no se pudo realizar ensayo con c?mulos abierto porque esta con comunicaci?n fallada, Se genera ODO para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 06:59:15<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 17:43:14 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-09 10:35:52
8219415 | 38013 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:51 | 2024-01-23 18:52 | 0.01 | 137 | 1757 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8218836 | 37997 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 01:38 | 2024-01-21 01:38 | 0.01 | 137 | 1757 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8219409 | 38013 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:40 | 2024-01-23 18:41 | 0.01 | 137 | 1757 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8219417 | 38013 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:52 | 2024-01-23 18:53 | 0.02 | 137 | 1757 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8219231 | 38009 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 06:02 | 2024-01-23 06:03 | 0.01 | 137 | 1757 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8219398 | 38013 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:17 | 2024-01-23 18:17 | 0.01 | 137 | 1757 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8219407 | 38013 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:36 | 2024-01-23 18:37 | 0.01 | 137 | 1757 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8219420 | 38013 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:53 | 2024-01-23 18:55 | 0.02 | 137 | 1757 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8219422 | 922613 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-23 18:55 | 2024-01-23 18:58 | 0.05 | 137 | 1757 | - | Se presenta disparo del circuito AGU23L14 LA MERMITA, se ensaya y rechaza, se le solicita al personal técnico revisar, el técnico realiza varias llamadas a usuarios del circuito, reportan fuertes vientos. se realiza ensayo al circuito antes que el personal saliera a buscar la falla, el circuito cierra de forma exitosa. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-23 21:17:26
8219425 | 922613 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-23 18:58 | 2024-01-23 19:14 | 0.26 | 137 | 1757 | - | Se presenta disparo del circuito AGU23L14 LA MERMITA, se ensaya y rechaza, se le solicita al personal técnico revisar, el técnico realiza varias llamadas a usuarios del circuito, reportan fuertes vientos. se realiza ensayo al circuito antes que el personal saliera a buscar la falla, el circuito cierra de forma exitosa. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-23 21:17:26
8219400 | 38013 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:24 | 2024-01-23 18:24 | 0.01 | 137 | 1757 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8215692 | 37913 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 10:31 | 2024-01-04 10:32 | 0.01 | 137 | 1757 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8215711 | 37913 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 11:41 | 2024-01-04 11:42 | 0.01 | 137 | 1757 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221682 | 923740 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-02 15:20 | 2024-02-02 15:20 | 0 | 109 | 1754 | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 14:48:00<br><br> | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT 14:58 SE ABRE SECCION B51027 HACIA LADRILLERA ALTAVISTA PARA AISLAR LA FALLA Y SE CIERRA LINEA 33 KV RIO - SUPIA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV, EN LA LADRILLERA RETIRAN ARBOL SOBRE TRF DE 33 KV Y CAMBIAN FUSIBLES Y SE NOMALIZA SW B51027 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 16:36:49
8223952 | 38115 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 21:08 | 2024-02-08 21:09 | 0.01 | 109 | 1754 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8221658 | 923740 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-02 14:36 | 2024-02-02 14:36 | 0.01 | 109 | 1754 | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 14:48:00<br><br> | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT 14:58 SE ABRE SECCION B51027 HACIA LADRILLERA ALTAVISTA PARA AISLAR LA FALLA Y SE CIERRA LINEA 33 KV RIO - SUPIA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV, EN LA LADRILLERA RETIRAN ARBOL SOBRE TRF DE 33 KV Y CAMBIAN FUSIBLES Y SE NOMALIZA SW B51027 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 16:36:49
8235150 | 926562 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 18:59 | 2024-03-21 19:01 | 0.03 | 23 | 1756 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8238063 | 38459 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 20:29 | 2024-04-01 20:30 | 0.01 | 137 | 1758 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8241434 | 38535 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 23:59 | 2024-04-13 23:59 | 0.01 | 137 | 1758 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8246812 | 38629 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:35 | 2024-04-23 17:35 | 0.01 | 137 | 1758 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8236181 | 929490 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-25 14:41 | 2024-03-25 14:42 | 0.02 | 180 | 1754 | SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401 Y 3 ARCOS VOLADO EN EL NODO C23878. SE REPARARON 3 ARCOS VOLADOS EN EL C23878. SE ABRE CTO INS23L13 TREBOL POR SEGURIDAD PARA RETIRAR GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401. SE CIERRA CTO INS23L13 NORMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. SE CIERRA CTO INS23L14 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 14:54:07<br><br>ODO 929490 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO INS23L14 Y DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. EL RECONECTADOR DE COMULOS CIERRA POR AR 12:18 SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO INS23L14 Y RECHAZA 19:22 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01 PARA ENSAYAR CIERRA DEL CTO INS23L14 Y VUELVE Y RECHAZA 12:20 PENDIENTE DE REVISION <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:35:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW DE REPETICION C23576, 1 FASE FALLADA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:57:11
8242794 | 38564 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 02:01 | 2024-04-17 02:09 | 0.13 | 180 | 1757 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8245184 | 38601 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 10:32 | 2024-04-20 10:33 | 0.03 | 180 | 1757 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8242789 | 38564 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:59 | 2024-04-17 02:01 | 0.03 | 180 | 1757 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8222147 | 923780 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-03 09:35 | 2024-02-03 09:35 | 0 | 181 | 1749 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8221833 | 923780 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:25 | 2024-02-02 19:27 | 0.02 | 181 | 2419 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8221837 | 923780 | INS23L13 | 2IN3MS31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:27 | 2024-02-02 19:27 | 0.01 | 181 | 1749 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8221839 | 923780 | INS23L13 | 2IN3MS31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:28 | 2024-02-02 19:28 | 0 | 181 | 1749 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8221876 | 923780 | INS30T17 | INS30T17 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:16 | 2024-02-02 19:18 | 0.03 | 181 | 2635 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8251940 | 38702 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 03:38 | 2024-05-02 03:52 | 0.22 | 137 | 1757 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8259399 | 936138 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:41 | 2024-05-22 17:49 | 0.12 | 180 | 1757 | ALEXANDER VILLAMIL - 06:44 ABIERTA SW C22029 POR LINEA PRIMARIA REBVENTADA ENTRE C22041 A C22029 TRAMO 570 METROS - REPARA GRUPO DE RODRIGO QUINTERO - INFORMA AT QUE EN SW C22029 NO HAY TENSION -RECONECTADOR 2IN13R01 TREBOL SIN COMUNICACION DEBE ESTAR DISPARADO - USUARIOS REPORTAN QUE AYER SE LES FUE EL SERVICIO A LAS 18:15 HORAS RODRIGO QUNTERO - 07:22 CERRADO 2IN13R01 TREBOL LOCALMENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 10:56:50<br><br>- 17:41 A 17:48 DISPARA INS23L13 TREBOL - DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA - POR MULTIPLES REPORTES DE CIRCUITO TREBOL Y POR FALLA EN COMUNICACION CON 2IN13R01 TREBOL - 18:53 A 18:54 ABIERTO INS23L13 TREBOL - 18:53 CERRADO 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL Y RECHAZA - - 18:53 A 18:54 DISPARA 2HE16R02 COLMENAS AL CERRAR INTERCONEXION - QUEDA PENDIENTE REVISAR EN EL DIA ENTRE RECONECTADOR 22IN13R01 Y LA INTERCONEXION 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:04:14<br><br> | ver notas en bitacora ejecutandose Rodrigo quintero - 06:44 a 14:37 abierta sw c22029 para reparar linea primaria reventada entre nodos c22041 a c22029 gasta 40 metros de cable acsr numero 2 - 14:30 cambia 1 fq 15 t sw c22043 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:18:22 SE INGRESA MANIOBRA DE APERTURA CIERREA 2IN13R01 YA QUE FALTO CREAR APERTURA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-28 09:57:49
8251938 | 38702 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 03:36 | 2024-05-02 03:37 | 0.03 | 137 | 1757 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8255933 | 935031 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 15:34 | 2024-05-11 15:35 | 0.02 | 180 | 1757 | - | 15:34 Sale en falla circuito El Trébol INS23L13 señalizando disp51N, se ensaya y al minuto rechaza, se da espera y queda cerrado manualmente a las 15:39 sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 16:14:34
8255935 | 935031 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 15:35 | 2024-05-11 15:40 | 0.08 | 180 | 1757 | - | 15:34 Sale en falla circuito El Trébol INS23L13 señalizando disp51N, se ensaya y al minuto rechaza, se da espera y queda cerrado manualmente a las 15:39 sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 16:14:34
8255947 | 38766 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 16:08 | 2024-05-11 16:10 | 0.03 | 180 | 1757 | - | Disparo de circuitos de 13.2kv , ensayo manual
8217667 | 37966 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 15:19 | 2024-01-15 15:20 | 0.01 | 109 | 1750 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8224329 | 924679 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 12:45 | 2024-02-10 12:47 | 0.03 | 126 | 1745 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8259778 | 38846 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 08:57 | 2024-05-23 08:59 | 0.03 | 133 | 1754 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8242944 | 931798 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-17 11:14 | 2024-04-17 11:37 | 0.38 | 176 | 1756 | - | SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN SW PARTICULAR C22144, USUARIO ACEPTA CUENTA DE COBRO PARA REPARAR ARCO. SE ABRE CTO INS23L13 SE ABRE SW C22680. SE HACE CORTE VISIBLE EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01 (CUCHILLAS BARRA Y LINEA). SE INTENTA REALIZAR ITX CON CTO ALTO CAUCA Y CTO COLMENAS Y NINGUNA DE LAS 2 ITX SE ENCUENTRAN DISPONIBLES, SE ENCUENTRAN FALLADAS, SE INTENTA RECUPERAR COMUNICACION DE LAS 2 ITX PERO NO ES POSIBLE, INCLUSO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01 SE ENCUENTRA FALLADO. SE CIERRA CTO INS23L13 SE REPARA ARCO VOLADO EN SW PARTICULAR C22144, SE HACE CTA DE COBRO 36372 AL MEDIDOR 6677148045, SE CAMBIA 2 FQ 6T EN ESTA SW. SE ABRE CTO INS23L13. SE CIERRA SW C22680. SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01. SE CIERRA CTO INS23L13. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 12:51:01
8267555 | 39006 | MAN23L14 | MAN23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 01:52 | 2024-06-15 01:52 | 0.01 | 135 | 1757 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8233280 | 38356 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 04:37 | 2024-03-17 04:40 | 0.05 | 126 | 1748 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8261291 | 934607 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 07:16 | 2024-05-27 07:18 | 0.03 | 177 | 1757 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261441 | 934607 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 18:03 | 2024-05-27 18:05 | 0.04 | 177 | 1753 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8237648 | 38459 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 00:28 | 2024-04-01 00:29 | 0.02 | 313 | 1749 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8242455 | 931650 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 07:48 | 2024-04-16 07:50 | 0.04 | 108 | 1749 | Se presenta disparo del circuito SUP23L14, se coordina con el personal en campo porque tenia el recierre consignado. cerrado por ensayo.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 08:16:27<br><br> | Se ejecutan las siguientes actividades 07:45 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65482 09:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W65953. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 10:21:37
8248859 | 38660 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 14:46 | 2024-04-27 14:46 | 0.01 | 142 | 1746 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8248863 | 38660 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 14:51 | 2024-04-27 14:52 | 0.01 | 142 | 1746 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8253825 | 934373 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 18:34 | 2024-05-06 18:38 | 0.07 | 176 | 1943 | - | cto VBO23L15, se ensaya fase B de sw de repeticion W37363 y rechaza, hace que dispare cto; debe recorrerse el dia 07 de mayo a primera hora. se deja abierta tal sw Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 19:02:13
8252965 | 38711 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 18:14 | 2024-05-03 18:15 | 0.01 | 176 | 1744 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266051 | 936992 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 07:09 | 2024-06-12 07:09 | 0 | 109 | 1745 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8219250 | 921327 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 07:07 | 2024-01-23 07:30 | 0.38 | 45 | 1733 | - | SOLICITUD DE ATC PROYECTO LIVING 48 CTO : MTO23L21 SECCION : M70987_A2 SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO MTO23L21, PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCIÓN SUBTERRANEA M70987_A2 POR 30 MINUTOS PARA ABRIR TRAMOS DE RED Y POSTERIOR ENERGIZAR TRANSFORMADOR. Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-11 10:19:20 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-23 17:27:37
8219382 | 921327 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 16:31 | 2024-01-23 17:01 | 0.51 | 45 | 1732 | - | SOLICITUD DE ATC PROYECTO LIVING 48 CTO : MTO23L21 SECCION : M70987_A2 SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO MTO23L21, PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCIÓN SUBTERRANEA M70987_A2 POR 30 MINUTOS PARA ABRIR TRAMOS DE RED Y POSTERIOR ENERGIZAR TRANSFORMADOR. Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-11 10:19:20 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-23 17:27:37
8256082 | 38771 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 03:03 | 2024-05-12 03:05 | 0.03 | 114 | 1732 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248484 | 38652 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:51 | 2024-04-26 18:52 | 0.03 | 167 | 1730 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8248513 | 38652 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:02 | 2024-04-26 19:04 | 0.03 | 167 | 1730 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8248576 | 38653 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:44 | 2024-04-26 20:45 | 0.02 | 167 | 1730 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8264767 | 38963 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 18:04 | 2024-06-07 18:06 | 0.04 | 114 | 1733 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8246240 | 932621 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 15:42 | 2024-04-22 15:44 | 0.03 | 114 | 1727 | - | SE CIERRA SECCION E25430 15:44 SE ABRE SECCION E25381 PARA ESTAS MANIOBRAS SE HICIERON MANIOBRAS EL CIRCUITO SAN JUAN Y LA PLANTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:47:22
8246041 | 932117 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 09:11 | 2024-04-22 09:13 | 0.02 | 114 | 0 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8219619 | 918305 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 17:57 | 2024-01-24 17:58 | 0.01 | 114 | 0 | - | se cumple ODO - 08:37 a 17:59 abierta sw e31239 - 08:40 a 08:42 ABIERTO 2ML15R01 SAN JUAN PARA CERRAR SW E25430 - 08:41 A 17:57 CERRADA SW E25430 - INTERCONEXION SAN JUAN LA PLANTA - 08:44 A 18:20 ABIERTO 2MZ13R01 LA PLANTA - NOTA PARA CERRAR SE DBIO CERRA LOCAL POR JULIAN VILLEGAS POR FALLA EN COMUNICACION - 17:57 A 17:57 ABIERTO MLA23L15 SAN JUAN PARA ABRIR SW E25430 YA QUE 2ML15R01 SAN JUAN PRESENTA FALLA EN COMUNICACION - SE RETRASA ODO POR PROBLEMAS DE TRABAJO EN LA LINEA - GRUPO DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DEL RECONECTADOR 2MZ13R01 HASTA E31239 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:05:17
8217173 | 921475 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 01:15 | 2024-01-13 01:18 | 0.05 | 44 | 1718 | - | - 01:14:46 A 01:17:35 DISPARA MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - NORMAL POR ENSAYO - 01:16:10 A 01:17:30 ABIERTO 2MM12R01 PLANTA MUNICIPAL SE COMFIRMA SERVICO CON USUARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-13 01:41:57
8219595 | 922723 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 17:08 | 2024-01-24 17:11 | 0.05 | 44 | 1718 | DISPARA CTO MTO23L12 DISP51N, CIERRA NORMAL POR ENSAYO 17:10:49 DISPARA DE NUEVO CTO MTO23L12 A LAS 17:12. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 A LAS 17:13. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO MTO23L12 17:14 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 17:15 PENDIENTE DE REALIZAR RECORRIDO POR PARTE DEL GRUPO DE REPARACION. SE EVIDENCIA FUSIBLE TIPO PUENTE P100 QUEMADO EN LA SW M10014, USUARIOS DEL SECTOR REPORTAN EXPLOSIONES EN EL SECTOR, SE ABRE LA SW M10014 EN SU TOTALIDAD Y SE PROCEDE A CERRA EL CTO MTO23L12. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL 17:46. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 18:32:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE GRUPO DE REPARACIONES REALIZA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M10040. SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA SE ABRE CTO MTO23L12. 18:59 SE CIERRA SW M10014 CON 1 FQ TIPO PUENTE P100. 19:00 SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 19:00: SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 19:00 SE CIERRA CTO MTO23L12 QUEDANDO NORMAL. 19:01 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:30:30
8217158 | 37954 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 22:32 | 2024-01-12 22:34 | 0.03 | 44 | 1718 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por Ensayo.
8232220 | 927997 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-13 09:42 | 2024-03-13 09:42 | 0 | 135 | 1716 | 13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENVÍA A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZARÁN PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOGÍA NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br>13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENV?A A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZAR?N PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOG?A NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:12:05 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA - DPS - BAJANTES Y TF D12321 - SE GASTA 1.5 METROS DE CABLE DE COBRE NUMERO 4 EN PUESTA A TIERRA - 16:09 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF D12321 DATOS TF RETIRADO: MARCA ABB - 70 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 114963 - NUMERO SERIE 149902 - AÑO 2000 DATOS TF INSTALADO: MARCA MAGNETRON - 37.5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 531716 - NUMERO SERIE 202727 - AÑO 2010 - SE TOMA TENSION: VF1N116 - VF2N116 - VF1F2231 VOLTIOS - IF149.5 - IF237.5 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 16:27:59
8231190 | 38306 | CAM23L13 | 2CA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 17:20 | 2024-03-10 17:21 | 0.01 | 135 | 1716 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo.
8232206 | 927997 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-13 08:54 | 2024-03-13 08:57 | 0.05 | 135 | 5553 | 13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENVÍA A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZARÁN PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOGÍA NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br>13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENV?A A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZAR?N PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOG?A NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:12:05 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA - DPS - BAJANTES Y TF D12321 - SE GASTA 1.5 METROS DE CABLE DE COBRE NUMERO 4 EN PUESTA A TIERRA - 16:09 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF D12321 DATOS TF RETIRADO: MARCA ABB - 70 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 114963 - NUMERO SERIE 149902 - AÑO 2000 DATOS TF INSTALADO: MARCA MAGNETRON - 37.5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 531716 - NUMERO SERIE 202727 - AÑO 2010 - SE TOMA TENSION: VF1N116 - VF2N116 - VF1F2231 VOLTIOS - IF149.5 - IF237.5 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 16:27:59
8233573 | 926401 | CAM23L13 | 2CA13R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 07:24 | 2024-03-18 07:25 | 0.01 | 135 | 1716 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8242816 | 931790 | CAM23L13 | 2CA13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 02:28 | 2024-04-17 03:19 | 0.86 | 135 | 1716 | - | - 01:12 DISPARA CAM23L13 LA GRACIELA NORMALPOR AR - 02:28 INFORMA AT JAIME ARIAS QUE REPORTAN SIN SERVICIO EN LA GRACIELA - 02:54 INFORMA SECTOR SIN SERVICIO - DEBE ESTAR 2CA13R01 LA GRACIELA DISPARADO - EN SURVALENTE SE VE SIN COMUNICACION CERRADO - 03:10 INFORMA AT JAIME ARIAS RECONECTADOR 2CA13R01 LA GRACIELA DISPARADO - APAGADO - NO SE PUEDE OPERAR LOCAL - 03:17 A 03:19 ABIERTO CAM23L13 LA GRACIELA PARA CERAR SECCIONADOR BAYPASS 2CA13R01 LA GRACIELA 03:35 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR LA GRACIELA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 03:47:02
8259592 | 936127 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 20:08 | 2024-05-22 20:11 | 0.05 | 135 | 5391 | se cambia 1x1.0dual trafo D12257 se cambia 2x8at sw d12381<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:26:41<br><br>En la seccion D12273 se repara puente fallado tipo P100 se realiza switcheo de circuito. En el nodo D12241 se encuentra en afloramiento de salida arco volado (conector fallado) se requiere maniobras de circuito para reparar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:02:51<br><br> | se normaliza topología del circuito Graciela CAM23L13 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 04:25:15 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:17:35
8259712 | 936127 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 04:15 | 2024-05-23 04:18 | 0.05 | 135 | 1717 | se cambia 1x1.0dual trafo D12257 se cambia 2x8at sw d12381<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:26:41<br><br>En la seccion D12273 se repara puente fallado tipo P100 se realiza switcheo de circuito. En el nodo D12241 se encuentra en afloramiento de salida arco volado (conector fallado) se requiere maniobras de circuito para reparar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:02:51<br><br> | se normaliza topología del circuito Graciela CAM23L13 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 04:25:15 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:17:35
8249887 | 932584 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 07:32 | 2024-04-29 07:32 | 0.01 | 103 | 1713 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8250165 | 932584 | NRA23L13 | 2FI3NR31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 17:16 | 2024-04-29 17:22 | 0.1 | 103 | 1713 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8254674 | 934588 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 07:52 | 2024-05-08 07:58 | 0.1 | 44 | 0 | - | SE REQUIRIO DESLATRAR CARGA DE LA SUBESTACIÓN MARMATO, E PROCEDE A: 07:51: 54 ABRIR CTO MTO23L12 07:52:00 CERRA ITX 2MA6MM21 07:52:03 SALE EN FALLA CTO MAN23L16 07:57:25 SE CIERRA CTO MAN23L16 Y RECHAZA 07:57:45 SE ABRE ITX 2MA6MM21 07:57:56 SE CIERRA MTO23L12 SE REALIZA RECORRIDO DE FALLA SOBRE CTO MAN23L16, EN EL NODO M20087, M20927, M20092 SE RETIRAN ARBOLES QUE ESTABAN SOBRE LA RED MT A LAS 09:08 09:10:00 SE CIERRA CTO MAN23L16 ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:29:18
8254672 | 934588 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 07:52 | 2024-05-08 07:52 | 0 | 44 | 1714 | - | SE REQUIRIO DESLATRAR CARGA DE LA SUBESTACIÓN MARMATO, E PROCEDE A: 07:51: 54 ABRIR CTO MTO23L12 07:52:00 CERRA ITX 2MA6MM21 07:52:03 SALE EN FALLA CTO MAN23L16 07:57:25 SE CIERRA CTO MAN23L16 Y RECHAZA 07:57:45 SE ABRE ITX 2MA6MM21 07:57:56 SE CIERRA MTO23L12 SE REALIZA RECORRIDO DE FALLA SOBRE CTO MAN23L16, EN EL NODO M20087, M20927, M20092 SE RETIRAN ARBOLES QUE ESTABAN SOBRE LA RED MT A LAS 09:08 09:10:00 SE CIERRA CTO MAN23L16 ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:29:18
8253390 | 38722 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 10:33 | 2024-05-05 10:35 | 0.03 | 44 | 1714 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ENSAYO
8233943 | 928575 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:05 | 2024-03-19 08:58 | 1.88 | 144 | 1764 | 05:43 Se realiza intento de cierre del circuito NSA23L14 con la sección Abierta E55129 pero rechaza, informa Ruben Dario Murillo que continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-19 06:11:31<br><br>Se presenta disparo del circuito NSA23L14 BERLIN, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de c?mulos 2NS14R01 pero contin?a rechazando, se le marca en repetidas ocasiones al t?cnico Ruben Dario Murillo pero no contesta, se escala la solicitud al asistente de la zona Anyinson Scarpeta para que ayude con la localizaci?n del personal t?cnico. Despu?s de unos minutos se comunica el t?cnico Ruben Dario Murillo quien informa que esta lloviendo muy duro en la zona (se evidencia descargas atmosferas en el aplicativo Keraunos) para salir a revisar, informa que va a esperar a ver si las condiciones atmosf?ricas mejoran para salir a seccionar el circuito. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 22:54:04<br><br> | Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 SE REPONEN FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: TR E55142 2X2H TR E55257 1X3H SW E55252 1X6T SW E55290 3X20T (REPOSICION NO ESTABA ABIERTO EL SW DE REPETICION) SW E55075 6FQ DE 6T, SE REPARARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS E55079 ,SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR INFORMA EL TECNICO RUBEN MURILLO QUE SE RETIRO EL SECCIONADOR E55083 Y SE INSTALARON ARCOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:33:39
8222655 | 921703 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-04 07:32 | 2024-02-04 07:42 | 0.16 | 68 | 0 | Se deshabilita AR para que grupo de energizada inicie con la instalación de protección antes de tiempo, pero a las 7:31 am se presenta a las 7:32 se coordina ensayo de cierre pero rechaza, finalmente queda normalizado a las 7:41. Informa el móvil 65 que se salto la protección mientas manipulaban 1 cable, se juntaron 2 fases y se genero el arco, se aprovecha para abrir los arcos un poco antes de tiempo y se normaliza conector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 07:57:21<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO M40400 POR UN POSTE DE CONCRETO DE 16 MT Y CONSTRUCCION DE VARIANTE DE PRIMARIA NUEVA EN CABLE ACSR A PARTIR DEL NODO M40389 HASTA EL NODO M40400. INFORMAN QUE EL SERVICIO FUE NORMALIZADO A LAS 17:00 CON EL CIERRE DE BREAK SAFE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO A USUARIOS, PERO SOLO A LAS 18:00 SE TERMINARON DE CERRAR LOS ARCOS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 18:08:19
8225356 | 921648 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 17:05 | 2024-02-14 17:06 | 0.02 | 44 | 1701 | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:46:13<br><br> | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12. pendiente revisar la comunicacion del reconectador 2MM12R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:52:58
8225359 | 921648 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 17:06 | 2024-02-14 17:24 | 0.31 | 44 | 1701 | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:46:13<br><br> | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12. pendiente revisar la comunicacion del reconectador 2MM12R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:52:58
8235091 | 929031 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 17:11 | 2024-03-21 17:16 | 0.08 | 137 | 1705 | - | LUIS GONZAGA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C12030 - 17:15 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C12047 - 18:24 CAMBIA 1 FQ 100 T SW C12840 HERMISON URREA - 16:10 TF C12023 NORMAL - LINEA SECUNDARIA DUPLEX REVENTADA - SE AISLA PUNT AENERGIZADA - MEDIDOR 904005200 - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR - USUARIO MUY BRAVO - 17:05 SW C12089 NORMAL - 17:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 20:10:49 17:11 A 17:16 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO TENIA ART DESHABILKITADO - SE COORDINA CIERRE CON AT HERMISON URRE Y LUIS GONZAGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 21:28:31
8238461 | 38477 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 07:14 | 2024-04-03 07:16 | 0.04 | 44 | 1703 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8241837 | 928568 | MTO23L12 | 2MA6MM21 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:10 | 2024-04-14 18:10 | 0.01 | 44 | 1703 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8226692 | 38190 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 01:35 | 2024-02-20 01:35 | 0 | 124 | 1689 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8234832 | 926562 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 06:36 | 2024-03-21 06:41 | 0.08 | 22 | 3851 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8237106 | 38448 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 14:57 | 2024-03-30 14:57 | 0 | 124 | 1690 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8232331 | 38329 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 15:37 | 2024-03-13 15:38 | 0.01 | 124 | 1690 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237170 | 38448 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:44 | 2024-03-30 16:44 | 0 | 124 | 1690 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8233925 | 38368 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 03:12 | 2024-03-19 03:12 | 0 | 124 | 1690 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8229302 | 38256 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 00:22 | 2024-03-02 00:22 | 0 | 124 | 1690 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8241520 | 38542 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 08:09 | 2024-04-14 08:09 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8241709 | 931501 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:02 | 2024-04-14 17:22 | 0.33 | 124 | 1692 | - | SE PRESENTA SALIDAS DEL RECO DE CUMULOS 2FI13R01 A LAS 17:01 RECHAZA AR, SE ESPERAN 3 MINUTOS Y SE DA ENSAYO MANUAL RECHAZANDO NUEVAMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO JULIAN SOTO SE LE ASIGNA LA ODO 931501 PARA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL CUMULOS, INFORMA QUE UN USUARIO LO LAMO Y LE NOTIFICO QUE HABIAN GUADUAS SOBRE LAS REDES ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, LE INFORMA EL USUARIO QUE LAS GUADUAS YA SE HABIAN CAIDO SE LE DA CIERRE Y RECIBE NORMAL A LAS 17:34 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 18:05:10
8243696 | 38581 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:39 | 2024-04-18 13:39 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8244813 | 38588 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:44 | 2024-04-19 16:44 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8239400 | 38488 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 15:01 | 2024-04-05 15:01 | 0.01 | 124 | 1692 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8240940 | 38530 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 10:17 | 2024-04-12 10:17 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241707 | 931501 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:01 | 2024-04-14 17:02 | 0.01 | 124 | 1692 | - | SE PRESENTA SALIDAS DEL RECO DE CUMULOS 2FI13R01 A LAS 17:01 RECHAZA AR, SE ESPERAN 3 MINUTOS Y SE DA ENSAYO MANUAL RECHAZANDO NUEVAMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO JULIAN SOTO SE LE ASIGNA LA ODO 931501 PARA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL CUMULOS, INFORMA QUE UN USUARIO LO LAMO Y LE NOTIFICO QUE HABIAN GUADUAS SOBRE LAS REDES ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, LE INFORMA EL USUARIO QUE LAS GUADUAS YA SE HABIAN CAIDO SE LE DA CIERRE Y RECIBE NORMAL A LAS 17:34 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 18:05:10
8241753 | 38542 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:34 | 2024-04-14 17:34 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8244747 | 38588 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:26 | 2024-04-19 16:26 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8239398 | 38488 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 15:01 | 2024-04-05 15:01 | 0 | 124 | 1692 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8248121 | 38647 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:05 | 2024-04-26 13:05 | 0 | 124 | 1692 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8216553 | 918254 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 08:29 | 2024-01-10 16:23 | 7.89 | 124 | 1687 | - | ODO CUMPLIDA MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DEL RECONECTADOR 2FI13R01, HACER PODA REVISAR SPT, AISLADORES Y VIENTOS. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 16:36:10
8218403 | 37986 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 04:48 | 2024-01-19 04:48 | 0 | 124 | 1687 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8220732 | 38053 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:53 | 2024-01-30 17:54 | 0 | 124 | 1687 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220774 | 38053 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:14 | 2024-01-30 18:14 | 0 | 124 | 1687 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220777 | 38053 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:18 | 2024-01-30 18:18 | 0 | 124 | 1687 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8216918 | 37948 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 00:51 | 2024-01-12 00:51 | 0 | 124 | 1687 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220723 | 38053 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:42 | 2024-01-30 17:42 | 0 | 124 | 1687 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8251453 | 38692 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:32 | 2024-05-01 15:32 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251730 | 38692 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 20:52 | 2024-05-01 20:52 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8257867 | 935710 | NRA23L13 | 2FI3NR31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:02 | 2024-05-18 18:02 | 0 | 124 | 1692 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8258616 | 38817 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 21:22 | 2024-05-20 21:22 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8258624 | 38823 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 03:21 | 2024-05-21 03:21 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8251451 | 38692 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:31 | 2024-05-01 15:32 | 0.01 | 124 | 1692 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8257760 | 935710 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 15:49 | 2024-05-18 16:07 | 0.3 | 124 | 2543 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8259143 | 38834 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 02:35 | 2024-05-22 02:35 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8251449 | 38692 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:31 | 2024-05-01 15:31 | 0 | 124 | 1692 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8255180 | 930798 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-09 08:02 | 2024-05-09 08:06 | 0.07 | 108 | 1691 | - | ACTIVIDADES SE REALIZARA CONEXION DE VARIACION DEL TRAMO ENTRE LOS NODOS W65404 Y W65405. NOTAS 1) POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DIA SE RETRAZAN LAS ACTIVIDADES POR ESTA RAZON SE ENERGIZA HORAS DEPSUES A LO PROGRAMADO 2) EN EL TRAMO DE LINEA COD 47672 QUEDA INSTALADA UNA SECCION PROVISIONAL CON FUSIBLES P100, LABOR REALIZADA POR PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS SE HUBIERA TOMADO MAS TIEMPO LA NORMALIZACION Y DECIDIERON INSTALAR ESTE EQUIPO, QUEDA PENDIENTE RETIRARLA 3) CON ODO 934780 SE VERIFICAN TRANSFORMADORES QUE ESTABAN MAL AMARRADOS DE CIRCUITO, VER NOVEDADES EN DICHA ODO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 19:25:52
8265896 | 38981 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 15:41 | 2024-06-11 15:41 | 0 | 124 | 1694 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246817 | 38629 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:37 | 2024-04-23 17:38 | 0.02 | 126 | 1687 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8246823 | 38629 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:38 | 2024-04-23 17:40 | 0.02 | 126 | 1687 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8254208 | 38742 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:01 | 2024-05-07 17:03 | 0.03 | 126 | 1687 | - | DISPARO CIRUCITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8243437 | 38572 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 06:08 | 2024-04-18 06:09 | 0.01 | 103 | 1680 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8225799 | 925248 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 21:21 | 2024-02-15 21:41 | 0.34 | 105 | 1767 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8225819 | 925256 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 08:03 | 0.05 | 105 | 1669 | CONTINUAN REVISANDO FALLA EN CTO SAN JOSE(VBO23L14); SE LE RECORDO A DON ROGELIO VERIFICAR SI REALMENTE HAY ARCOS ABIERTOS EN EL W36266 Y, ASI MISMO, INFORMA DON ROGELIO QUE ELLOS YA SABEN DONDE PUEDE ESTAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-16 05:50:20<br><br> | - 07:03 ABIERTO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE - 07:05 CERRADA SW W36009 - LINEA GUARDA REVENTADA POR GUADUAS ENTRE NODO W36255 - W36585 Y W36254 NODOS KMZ - EN VISOR DE REDES CORRESPONDE A TRAMO L0251361 ENTRE NODOS W36261 A W36585 - TUMBAN 4 GUADUAS -LA LINEA GUARDA UNA PUNTA LA AMARRAN A POSTE Y LA OTRA QUEDA SOBRE GUADUAL Y ESTA AISLADA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 07:28 CERRADA SW W36210 - 07:59 ABIERTO 2MG4VB41 INTERCONEXION LA QUIEBRA SAN JOSE - 08:00 A 08:02 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 08:00 CERRADA SW W36472 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 08:00 CERRADA SW W36266 POR AT ROGELIO COLORADO - 08:01 CERRADA SW W36258 POR SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE - INFORMA AT SILVIO LOPEZ - RED REMODELADA POR GUADUAL- SEGUN INFORMACION DE KMZ RETIRARON RED PRIMARIA ENTRE NODOS W36211 A 36254 Y CONSTRUYERON RED ENTRE W36211 A W36263 PARA AISLAR FALLA DE LINBEA REVENTADA SE DEBE ABRIR ARCOS W36255 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 10:01:20 SE INGRESA REPORTE GIGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 10:29:43
8222923 | 38095 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:17 | 2024-02-05 09:17 | 0.01 | 131 | 1668 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8244707 | 38588 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:02 | 2024-04-19 16:03 | 0.01 | 123 | 1669 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244749 | 38588 | AGU23L14 | AGU23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:26 | 2024-04-19 16:27 | 0.01 | 123 | 1669 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8226671 | 925595 | QHI23L11 | W40007 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 16:56 | 2024-02-19 18:46 | 1.83 | 38 | 1661 | - | SE CAMBIA 2FQ 50T EN SW W40007. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 20:17:38
8222011 | 38076 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:35 | 2024-02-02 23:36 | 0.01 | 102 | 1657 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270897 | 937659 | ROS23L15 | D16778 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-23 17:38 | 2024-06-23 18:34 | 0.94 | 12 | 1666 | 17:07 INFORMA OSCAR ROMERO ENCARGADO DE LA ORDEN RETRASO PARA CULMINAR ACTIVIDAD POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RETRASA APROX 1 HORA LA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 17:09:11<br><br>SE RETRASA NORMLAIZACION TRAMO DE LINEA Cod:8525 ¦ N1:D16644 ¦ N2:D17256 YA Q EL PUNTO DONDE SE DEBIA HACER LA MANIOBRA HABIA PROBLEMAS CON UN POISTE PRIMARIO Q ESTABA FRACTURADO Y SE TUVO Q REALIZAR UNA LABOR EXTRA Q NO ESTABA CONTEMPLADA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 12:07:46<br><br> | SE REALIZO REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D17258 AL D16648 Y HACIA EL NODO D16944 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 18:48:14
8268242 | 938593 | CAM23L13 | D12929 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 20:39 | 2024-06-16 21:25 | 0.77 | 9 | 1663 | - | SE NORMALIZA SW D12929 CON 1 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:46:50
8268117 | 938525 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 13:47 | 2024-06-16 13:47 | 0 | 101 | 1662 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8244833 | 932308 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:01 | 2024-04-19 17:03 | 0.04 | 152 | 1651 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244847 | 932308 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:11 | 2024-04-19 17:11 | 0.01 | 152 | 1651 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8236319 | 929450 | DDO23L14 | W61007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 16:00 | 2024-03-25 16:01 | 0.02 | 110 | 1645 | SE PRESENTA DISPARO EN CIRCUITO DDO23L14, SE ABRE SECCIÓN W61007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR RECIBIENDO NORMALMENTE, SE ABRE SECCIÓN W61011 Y SE INTERCONECTA CON CIRCUITO CRUZ DE HELECHO CON EL RECONECTADOR 2DD4SU41, SE ENCUENTRAN GUADUAS ENTRE LAS SECCIONES W61011 - W61007<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:45:13<br><br> | TR W65771, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 3.1 DUAL. TR W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6 DUAL. SW W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SW W65794, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SE PRESENTA EVENTO SOBRE EL CIRCUITO NUEVO MARMATO, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LAS SECCIONES W61007 Y W61011, SE RETIRA Y SE DEJA INTERCONEXIÓN PARA MANIOBRAS CON ODO929475. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:50:21
8236214 | 929475 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-25 16:29 | 2024-03-25 16:31 | 0.03 | 110 | 1645 | ENTRE LOS NODOS W68919 Y W61013 SE CONVIERTE LINEA DE GUARDA EN FASE DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, YA QUE PARA REPARAR LA LINEA PRIMARIA REVENTADA SE REQUIERE UTILIZAR EL DRON, PARA ESTA ACTIVIDAD EL PERSONAL SOLICITO APERTURA DE LOS CIRCUITOS DDO23L14 NUEVO MARMARTO Y DDO23L13 MOLINOS, SE INTERCONECTA PARTE DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO CON EL CIRCUITO CRUZ DE HELECHO DE SUPIA HASTA LAS CUCHILLAS W61011 SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41, SE REALIZA LOS RESPECTIVOS CORTES VISIBLES EN SUBESTACION EL DORADO, QUEDA PENDIENTE LA REPARACION DE DICHA LINEA REVENTADA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:10:28<br><br>AT de zona Heber Morales autoriza realizar reparaci?n con grupos de mantenimiento, se hace apertura del circuito Molinos DDO23L13 y el circuito nuevo marmato DDO23L14 para reparar linea primaria ca?da aguas abajo de la secci?n W68919, se hace apertura del circuito DDO23L13 para asegurar zona protegida del personal. se realizan cortes visibles en las secciones W61051, W61011,W68133 y W68126<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 18:21:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DEL DIA DE AYER, VER NOTAS DE LA ODO 929405 ALLI ESTA LA RAZON POR LA CUAL SE ASIGNA CAUSA EXCLUIBLE SEGURIDAD CIUDADANA A ESTOS EVENTOS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:12:03
8267533 | 39005 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 22:24 | 2024-06-14 22:31 | 0.11 | 162 | 1649 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8218447 | 922096 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:33 | 2024-01-19 07:35 | 0.04 | 170 | 1631 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8218445 | 922096 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:32 | 2024-01-19 07:33 | 0.01 | 170 | 0 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8256895 | 38786 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 03:46 | 2024-05-15 03:46 | 0 | 238 | 1632 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8243499 | 38572 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 08:39 | 2024-04-18 08:39 | 0.01 | 97 | 1630 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8220667 | 922499 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 15:57 | 2024-01-30 16:02 | 0.07 | 40 | 1625 | Se presenta disparo de circuito Planta Municipal MTO23L12, se coordina con técnico Francisco José Ruiz quien tenia ODO programada 922499 quien informa que al momento de cerrar la SW M10078 se genera arco eléctrico. Se Coordina con operadores (Cristian Murillo y Jorge Hernandez) de planta Municipal para su normalización.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:17:53<br><br> | Se realizan maniobras en la SW M10078 para cambio de transformador en el nodo M10107, se retira equipo de 37.5 KVA. Datos del TRF Instalado: Marca: Magnetrón 50 KVA a 13200V Serie: 521750. Empresa: 607162. Ver mas notas en bitácora Ejecutándose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:32:35
8240388 | 928951 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-10 07:18 | 2024-04-10 17:41 | 10.38 | 239 | 0 | - | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS SLM23L12 SLM23L13 (DNA TOTAL S/E SLM23L12 Y SLM23L13) CIRCUITO ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN Y MANTENIMEINTO. DEBIDO A QUE ESTO CTOS ESTAN REPORTADOS EN EL PIR Y SON EXCLUIBLES POR LO TANTO SE APROVECHA ESTA INTERVENCIÓN SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS SLM23L12 SLM23L13 REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2SA2SA51 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA31 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35046 PCH LA FRISOLERA POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N34010 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35028 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35421 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 17:50:09
8271811 | 939850 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 11:56 | 2024-06-27 12:00 | 0.08 | 237 | 1633 | CTO SLM23L13 DISPARO CON ARC OFF A CARGO DE NIXON QUIEN INFORMA QUE NO TUVO NADA QUE VER CON EL EVENTO, SE ENERGIZA DE NUEVO ENTRANDO NORMAL .<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:37:34<br><br> | 11:10 LE RECHAZA TRF N35319 FUSIBLE DE 1H; REVISA ENCONTRANDO RED ENTORCAHDA, LA LIBERA Y ENSAYA DE NUEVO TRF EN VACIO YA QUE HAY REGUERO DE ACEITE CON FUSE DE 1H Y LE REECHAZA A LAS 11:35; ES UN RIMEL DE 5 KVA A 13.2 KV EL CUAL FUE CAMBIADO EL SABADO 22 DE JUNIO, TAMBIEN SE HABIA QUEMADO. 12:30: CAMBIA 2FQ*8T EN SW N35318. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 14:12:46
8255797 | 934926 | QHI23L11 | W43074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:52 | 2024-05-10 20:40 | 0.8 | 25 | 1628 | - | se normaliza sw w43074 con 1 fq de 40 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 20:57:28
8240298 | 930955 | CHI23L17 | M31061 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 13:19 | 2024-04-09 13:57 | 0.63 | 27 | 1625 | primeras maniobras de CHI23L17 fueron para cerrar sw m31061 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 14:17:10<br><br> | 13:11 A 13:14 DISPARA CHI23L17 CHIPRE SEÑAL DISP GENERAL - 51 - RST - RECHAZA AR 13:11 A 13:15 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 51 REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ 13:56.23 A 13:56.55 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR SW M31061 CON 1 FQ 100T 15:09 A 15:10 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR BYPASS SW ELECTRONICA M31030 CON 1 FQ 100 T Y LUEGO SE NORMALIZA PORTA FQ ELECTRONICO Y SE RETIRA PORTA FQ DE BYPASS 15:55INFORMA AT ENCUENTRA FALLA LINEA NEUTRO REVENTADA SOBRE MARRANITA SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Y 1 ARCO PRIMARIO CON ACERCAMIENTO A CRUCETA Y AISLADOR DE RETENCION QUEBRADO EN M31037 DOBLE CIRCUITO - REPARA TCT ALVARO IVAN PARADA 16:12 SE LEVANTA ARCO PRIMARIO EN M31037 - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR ARCOS PRIMARIOS POR ECOLOGICO Y CAMBIO DE AISLADORES ESTAN EN MAL ESTADO FLAMEADOS 16:43 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO EN RECONECTADR SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 17:16:40 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE EUGENIO YA QUE SE DA LA FALLA POR PALOMAS SOBRE LA RED EN EL NODO M31037, SE TIENE INCONVENIENTES POR MUCHAS PALOMAS EN EL SECTOR, SE DEBE CAMBIAR POR CABLE ECOLOGICO Y CAMBIAR AISLAMIENTO ESTAENTERADO PAOLA CARDONA Y JHON JAIRO MARTINEZ PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ARCOS Y CONEXIONES POR CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-10 08:51:30
8244372 | 932117 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-19 08:20 | 2024-04-19 08:21 | 0.01 | 102 | 1625 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8248761 | 933259 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 10:36 | 2024-04-27 10:49 | 0.21 | 21 | 1623 | - | TRAFO E54025 SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIA QUEMADA CON 2 MTS DE CU 2/0 Y 3 PIRSING GRANDES. SW E54025 SE REPARA PUENTE PRIMARIO, PARA LA REPARACION SE MANIOBRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO BRISAS DE 10:36 A 10:48. APOYA RUBEN DARIO MURILLO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 08:02:03
8230401 | 38284 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 05:01 | 2024-03-07 05:01 | 0 | 120 | 1615 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8271565 | 39074 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 15:08 | 2024-06-26 15:08 | 0.01 | 172 | 2291 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8272794 | 39101 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 14:07 | 2024-06-30 14:07 | 0.01 | 172 | 1622 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8264018 | 937468 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 16:48 | 2024-06-04 16:48 | 0.01 | 172 | 0 | - | 16:46 sale en falla el Cto Colmenas HER23L16,rechaza ensayos automaticos y manuales, se procede a cerrar la ITX 2HE6IN31 abriendo el reconetcador de cumulos 2HE16R02, pasando sin novedad hasta este punto, se desplaza el personal hacia el reconectador 2HE16R01 ya que en el momento se encuentra con comunicación fallada y en estado Local, al llegar reportan que el reconectador se encuentra abierto yen el survalent mostrando que estaba cerrado, se procede a realizar ensayo con la seccion D24967 abierta se realiza cierre al int del circuito Colmenas pasando hasta este punto, se le realiza ensayo al cumulos 2HE16R01 rechaza, se procede a realizar recorrido y se encontro 2 guaduas sobre la red en el nodo D24261, se retiran y se ensaya pasando normal, después de terminar labores se normaliza la topologia del circuito y sin novedad alguna, el tecnico Leonardo Marin reporta que hay 2 puntos calientes en las cuchillas del reconectador, le reporta al asistente para que realicen revision Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:56:20 se desasocia SDS 6140077 no fue posible visitarla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:19:31
8259145 | 38835 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 06:03 | 2024-05-22 06:03 | 0.01 | 172 | 2288 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8258378 | 38820 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 12:44 | 2024-05-20 12:44 | 0.01 | 171 | 1617 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8244233 | 38588 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:39 | 2024-04-19 01:39 | 0.01 | 172 | 2285 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8250610 | 38688 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:47 | 2024-04-30 13:48 | 0.01 | 172 | 0 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250627 | 38688 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:59 | 2024-04-30 13:59 | 0.01 | 172 | 2285 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8245319 | 932420 | DOR23L14 | 2DR14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 14:45 | 2024-04-20 15:42 | 0.95 | 22 | 1612 | dispara reconectador 2DR14R01 disp 51N, arranque fase C. se ensaya equipo y rechaza se reporta novedad a tecnicos para su revision.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 14:57:59<br><br> | se encuentra arco primario en cruceta, se corrige novedad y se cierra 2DR14R01 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:51:00
8245316 | 932420 | DOR23L14 | 2DR14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 14:44 | 2024-04-20 14:45 | 0.01 | 22 | 1612 | dispara reconectador 2DR14R01 disp 51N, arranque fase C. se ensaya equipo y rechaza se reporta novedad a tecnicos para su revision.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 14:57:59<br><br> | se encuentra arco primario en cruceta, se corrige novedad y se cierra 2DR14R01 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:51:00
8246186 | 932526 | MAN23L16 | M20036 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 06:41 | 2024-04-22 07:43 | 1.03 | 57 | 1611 | - | - 06:31 DISPARA MAN23L16 TABLAZO - RECHAZA AR - 06:32 07:43 ABIERTO 2MA16R01 TABLAZO - 06:32 CERRADO MAN23L16 TABLAZO RECHAZA - 06:33 A 07:42 CERRADA 2MA6MM21 INTERCONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - AT VICTOR HUGO AGUIRRE Y JIMMY ANDRES ALZATE REVSIASN SITIO DE EXPLOSION M20382 A M20040 Y RED ESTA NORMAL - 07:42 CERRADO MAN23L16 TABLAZO - SW M20036 ELECTRONICA CON 1 FQ DISPARADO - 08:45 SE CALZA 1 FQ 25 T Y 09:00 SE CIERRA PORTA FQ ELECTRONICO - 09:33 TF M20122 NORMAL - SE ENCUIENTRA ARBOL SOBRE LINEAS DE PARABOLICA Y ALUMBRADO PUBLICO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPRORTASR A LA EMPRESA ENCARGADA - 13:20 TF M20034 NORMAL - MEDIDOR 1368430 - HACE CUENTA DE COBRO 36170 - TOTALIZADOR FALLADO - FQ TIPO BOTELLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:18:02
8271747 | 939812 | ROS23L15 | D16434 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 07:02 | 2024-06-27 08:40 | 1.63 | 22 | 1616 | - | ENCUENTRAN ARCO PRIMARIO VOLADO EN LA SW ROMPE ARCOSS D16434(SE INGRESA MANIOBRA APERTURA-CIERRE A UNA FASE PARA VALIDAR USUARIOS SIN SERVICIO); PARA REPARAR SE ABRE SW D16909 DE 08:20 A 08:40 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 09:27:56
8222348 | 38082 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 15:48 | 2024-02-03 15:48 | 0.01 | 170 | 2268 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8264421 | 38952 | DOR23L14 | 2DR14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 13:17 | 2024-06-06 13:17 | 0 | 22 | 1608 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8257224 | 935469 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-16 11:26 | 2024-05-16 11:45 | 0.31 | 39 | 0 | - | SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO LADEADO Y CRUCETAS GIRADAS POR UN VEHICULO EN EL NODO C26094, SE ABRE CTO SAN VICENTE PARA ABRIR LA SW C26051 PARA AISLAR LA FALLA E INTERCONECTAR CON EL RECO 2MS4MS61 ENTRE CTO VILLA RICA Y SAN VICENTE, PERO AL ABRIR EL CTO SAN VICENTE SE PIERDE COMUNICACION VIA CELULAR Y CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION, EL GRUPO SE DESPLAZA AL SITIO PERO CUANDO ESTE LLEGA SE RECUPERA COMUNICACION, SE DA ORDEN DE CIERRE A LA INTERCONEXION Y RECHAZA, SE DESHABILITAN PROTECCIONES Y SE CIERRA EL RECO DE ITX, CUANDO ESTE CIERRA SE LE HABILITAN NUEVAMENTE LAS PROTECCIONES Y ESTE SE SOSTIENE, SE REALIZA REPARACION APLOMANDO EL POSTE Y SE REPARAN CRUCETAS, SE ABRE LA INTERCONEXION Y NUEVAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON EL RECO DE ITX Y VIA CELULAR POR LO QUE SE RETRASAN LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-16 13:54:29 SE AJUSTA CAUSA DE INDISPONIBILIDAD Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-17 08:03:23
8257276 | 935469 | MAR23L16 | 2MS4MS61 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-16 13:24 | 2024-05-16 13:31 | 0.12 | 39 | 1600 | - | SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO LADEADO Y CRUCETAS GIRADAS POR UN VEHICULO EN EL NODO C26094, SE ABRE CTO SAN VICENTE PARA ABRIR LA SW C26051 PARA AISLAR LA FALLA E INTERCONECTAR CON EL RECO 2MS4MS61 ENTRE CTO VILLA RICA Y SAN VICENTE, PERO AL ABRIR EL CTO SAN VICENTE SE PIERDE COMUNICACION VIA CELULAR Y CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION, EL GRUPO SE DESPLAZA AL SITIO PERO CUANDO ESTE LLEGA SE RECUPERA COMUNICACION, SE DA ORDEN DE CIERRE A LA INTERCONEXION Y RECHAZA, SE DESHABILITAN PROTECCIONES Y SE CIERRA EL RECO DE ITX, CUANDO ESTE CIERRA SE LE HABILITAN NUEVAMENTE LAS PROTECCIONES Y ESTE SE SOSTIENE, SE REALIZA REPARACION APLOMANDO EL POSTE Y SE REPARAN CRUCETAS, SE ABRE LA INTERCONEXION Y NUEVAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON EL RECO DE ITX Y VIA CELULAR POR LO QUE SE RETRASAN LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-16 13:54:29 SE AJUSTA CAUSA DE INDISPONIBILIDAD Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-17 08:03:23
8237524 | 38451 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:18 | 2024-03-31 20:19 | 0 | 142 | 0 | - | Disparo circuito 33 Kv normal por ensayo.
8234832 | 926562 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 06:36 | 2024-03-21 07:30 | 0.9 | 21 | 0 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8235132 | 926562 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 18:35 | 2024-03-21 19:01 | 0.43 | 21 | 1588 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8254539 | 934554 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-08 02:51 | 2024-05-08 05:42 | 2.84 | 39 | 0 | AZA23L19 INTERRUPTOR AZA23L19 ¦ Dir.: ALTA SUIZA_CERRO DE ORO SE PRESENTA DISPARO DE CTO CERRO DE ORO RECHAZA CICLO DE RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AS19R01 SE REALIZA ENSAYO DESDE SUB Y RECHAZA, SE CONSIGNA RECORRIDO A SEBASTIAN OLMEDO, ABRE CUCHILLAS M43183 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , SE ABRE DE NUEVO EL CTO PARA CERRAR CUCHILLAS M43183, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA EL CTO Y RECHAZA , EL GRUPO LOGRA VER SECTOR POSIBLE DE LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LAS CUCHILLAS M43183 SE CIERRA EL CTO AZA23L19 Y EL GRUPO CONTINUA RECORRIDO CAMINO A LA ITX CON CTO LA CUMBRE DONDE VIERON MOVER LAS LINEAS CUANDO SE ENSAYÓ EL CTO ; EN EL RECORRIDO ENCONTRARON ENTRE NODOS M43411-412 CAYÓ ARBOL MUY GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA REVENTANDOA IGUAL QUE EL APOYO PRIMARIO ( AMBOS ESTAN SOBRE LA VIA ), SE ABRE M43237 04:34 SE REALIZA SWICHEO A CTO AZA23L15 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE ITX M43003 CON CTO LA CUMBRE . SE ABRE LA SW M43415 LA CUAL ESTA MAL UBICADA EN EL VISOR DE REDES ( INDICA SEBASTIAN OLMEDO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR APERTURA DE ARCOS POR QUE TOCARIA HACER UN DESBARATE DE LAS SECCION M43415), SE ABRE CTO AZA23L19 PARA CERRAR CUCHILLAS M43183 Y SE NORMALIZA CTO , QUEDAN 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 06:03:04<br><br> | REPARAN FALLA SOBRE CTO CERRO DE ORO, SE INTERCONECTO CON CTO LA CUMBRE MIENTRAS REAPRAN LA FFAL AISLANDO TODO ELTRAMO AFECTADO CON APERTURA DE ARCOS EN EL M43415 TRAMO RED 57788 Y EN SW M43237; POYAN GRUPO PODA DE ALIRIO ARROYAVE Y FRANCISCO RUIZ. SE AHCE SUICHEO A CTO LA CUMBRE PARA DESHACER MANIOBRAS DE ITX Y DEMAS, QUEDANDO NORMAL CTO CERRO DE ORO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:57:26
8237309 | 929920 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 10:04 | 2024-03-31 10:06 | 0.04 | 94 | 1577 | - | Se presenta disparo del circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín, se ensaya y rechaza circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se abre circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín. Se abre circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, se ensaya circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín y energiza normal. Se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, y energiza normal. Se abre SW E55270, se ensaya circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, y energiza normal. Se ensaya SW E55270, y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:15:11
8218848 | 920220 | CHI23L17 | M31061 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-21 07:31 | 2024-01-21 17:55 | 10.4 | 29 | 1863 | 07:27: ARC OFF CTO CHI23L17, PARA PROCEDER CON LAS MANIOBRAS Y, SE LE RECUERDA A MARIO TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 07:29:01<br><br> | NOVEDAD: 17:50: REPORTA MARIO SALAZAR QUE TIENEN INCONVENIENTES PARA CERRAR CUCHILLAS DE LA SW M31061, LA PRIMERA LES DIO MUCHA DIFICULTAD, LA SEGUNDA NO LES HA QUERIDO CERRAR , SOLICITAN SUICHEO AL CTO CHI23L17 PARA CERRAR LAS OTRASS 2 CUCHILLAS; SE SOLICITO AUTORIZACION AL INGO JORGE GUTIERREZ QUIEN AUTORIZO SI ES MENOR A 3 MINUTOS A LO CUAL, MARIO ASINTIO QUE SI, ES MENOR A 3 MINUTOS POR LO CUAL SE HACE SUICHEO A CTO CHI23L17 DE 17:53 A 17:54 PATA CERRAR DOS JUEGS DE CUCHILLAS DE LA SW M31061 Y, A LAS 18:00: CERRARON 3 TRF QUE ABRIERON PARA QUITARLE CARGA A LA SW M31061. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 18:10:10 SE AJUSTA LA CAUSA DE INDISPONIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA QUE LA INTERVENCION SE REALIZA DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA ALCALDIA DE MANIZALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALES) Y CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ), EN LA CIUDAD DE MANIZALES (LOTE 1) - LICITACION PUBLICA LP-014-2022 Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-25 11:33:38
8256747 | 935279 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-14 14:36 | 2024-05-14 15:36 | 1.01 | 19 | 2044 | 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:36:27<br><br>DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE ?STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE C?MULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:21:35<br><br>HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:12:07<br><br>PSO23L19 INTERRUPTOR PSO23L19 ¦ Dir.:PERALONSO_BOSQUES DEL NORTE SE PRESENTA DISPARO DE CTO BOSQUES DEL NORTE, RECHAZA CUICLO AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO, SE CONSIGNA AL MOVIL 15 , SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS INDICANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA CRA 11 47G 28, PERSONAL ABRE TRAMO DE LINEA ARCOS CON CODIGO 50731 Y SE NORMALIZA EL CTO, PERSONAL DEL MOVIL 306 Y TCT REALIZARAN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:24:24<br><br> | M54384 SE ABRE DE LAS 18:05 A LAS 19:03 PARA REPARAR ARCO Y ESTRIBO SECUNDARIO FALLADOS 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306 DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE CMULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:10:39 SE AJUSTA CAUSA SEGUN EL REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-15 09:03:55
8248277 | 933183 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:00 | 2024-04-26 15:00 | 0 | 117 | 1569 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8248300 | 933183 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:19 | 2024-04-26 15:19 | 0 | 117 | 1569 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8248305 | 933183 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:19 | 2024-04-26 15:21 | 0.03 | 117 | 1569 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8248248 | 933183 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 14:30 | 2024-04-26 14:31 | 0.01 | 117 | 1569 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8248302 | 933183 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:19 | 2024-04-26 15:19 | 0.01 | 117 | 1569 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8242149 | 38549 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:22 | 2024-04-15 14:22 | 0 | 112 | 1565 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8230389 | 927363 | DOR23L13 | L14093 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 23:06 | 0.82 | 27 | 1562 | - | SW L14093 2 50 T 23:05 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Reporta el técnico que por instrucción del asistente de la zona se instala los fusibles de 50 T. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-06 23:36:51
8236815 | 929765 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:39 | 2024-03-28 18:49 | 0.17 | 51 | 0 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA2L13 PALESTINA, RECHAZA ENSAYOS, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA , SE INTENTA CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE COORDINA CON EL PERSONAL TECNICO QUIEN REPORTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE ESPERA UN TIEMPO ESTIMADO , SE ENSAYA AMBOS EQUIPOS ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:57:54
8234721 | 928900 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:54 | 2024-03-20 21:22 | 0.46 | 51 | 0 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8247452 | 932918 | CHA23L13 | 2CC13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:31 | 2024-04-24 23:31 | 0 | 51 | 1561 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8247466 | 932918 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:39 | 2024-04-25 00:21 | 0.7 | 51 | 0 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8218731 | 37993 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 09:21 | 2024-01-20 09:22 | 0.03 | 51 | 2078 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8235250 | 927427 | PSO23L17 | PSO23L17 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:01 | 0.02 | 25 | 0 | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35<br><br>SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MA?ANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:55:21<br><br> | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35 SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MAANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 18:49:07 M35047 TRAFO DE LA CONSTRUCCION PERSONAL PARTICULAR SUBIO TAP Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 19:13:51
8247572 | 932923 | CHA23L13 | C11030 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 04:56 | 2024-04-25 08:36 | 3.67 | 47 | 1550 | 12:17 SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 12:18 SE ABRE SW DE ITX C15326 (REPOSO-ALGARROBO) 12:19 SE CIERRA CTO MNA23L12 12:20 SE CIERRA 2CC12R01 QUEDNDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL SE CONTINUAN ATENDIENDO DESPACHO DE REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:39:23<br><br>SE RETIRARON ARBOLE QUE ESTABAN SOBRE LAS REDES, SE REPARA LINEA REVENTADA 10:40;58 SE ABRE ITX 2CC3MN31 10:43:24 SE CIERRA SW C11159 (NO EXISTE EN SISTEMA, INGRESADA COMO APERTURA DE TRAMO DE RED COD 63) FINALMENTE SE CIERRA CTO DESDE CABECERA CHA23L13 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:43:41<br><br>SE ENCONTRO FALLA EN NODO C10013 (CTOS CHA23L12-CHA23L13) EN PARALELO. ARBOL SOBRE LAS REDES. L?NEA REVENTADA DEL CTO CHA23L12, EL CTO CHA23L13 NO TIENE DA?O, PERO SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA DE TRABAJO YA QUE EN EL NODO C10013 ES COMPARTIDA PARA AMBOS CTOS SE REALIZ? APERTURA DE LA SW C10015 CTO CHA23L12 SE CIERRA CUMULOS 2CC12R01 RECHAZA. 07:25 SE ABRE SW C11059 (PUNTO FISICO C10014) NO EXISTE SW EN SISTEMA, SE INGRESA APERTURA DE TRAMO DE RED CON N?MERO 63. SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS DE CIERRE AL RECO DE CUMULOS DE PALESTINA 2CC13R01 Y ESTE SE VEI? CERRADO EN SURVALENT, ABIERTO EN EVENTOS SP7 SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DE ITX 2CC3MN31 POSTERIOR REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2CC13R01 POR BY-PASS A LAS 08:22 SE CONFIRMAN SERVICIOS Y SE ENCUENTRA UN SECTOR SIN SERVICIO, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SW C11030 CON FUSIBLE TIPO PUENTE QUEMADO, SE HACE UN SWITCHEO A LA ITX 2CCCMN31 PARA CAMBIAR FUSIBLE A LA SW C11030 2 X 100P NORMAL A LAS 08:35, SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE FINALIZAR REPARACI?N DE LINEA REVENTADA EN NODO C10013 Y NORMALIZAR TOPOLOG?A <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 09:45:04<br><br>se abre reconectador de c?mulos de cto reposo y se cierra itx con algarrobo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 06:45:59<br><br>MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. NUEVAMENTE DISPAROA CTO PALESTINA Y RECHAZA CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:22:38<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:59:36
8227614 | 926057 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 11:52 | 2024-02-23 11:52 | 0.01 | 86 | 1542 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARAUCA NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES Y SE ENVIA PERSONAL ENCONTRANDO FALLA EN LA SW W20086, SE REALIZA RECORRIDO SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA. SE HACE SWICHEO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 11:57:00
8255850 | 934984 | PRA23L12 | N48035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 05:54 | 2024-05-11 08:31 | 2.62 | 28 | 1544 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N48035 SW N48035 1 25 T 08:31 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-11 10:21:43
8270052 | 39048 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 05:07 | 2024-06-22 05:07 | 0 | 123 | 1547 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263665 | 916184 | IRR23L13 | 2IR3QH21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 15:31 | 2024-06-03 15:31 | 0 | 123 | 1547 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263627 | 916184 | IRR30T15 | IRR30T15 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 14:53 | 2024-06-03 15:05 | 0.2 | 123 | 0 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8248760 | 933288 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 10:35 | 2024-04-27 12:14 | 1.64 | 89 | 2722 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8265069 | 937801 | PRA23L12 | N48035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:38 | 2024-06-09 08:19 | 0.69 | 28 | 1545 | - | se cambia 1fq de 25a t en seccion n48035 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 08:41:32
8247312 | 932809 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 17:56 | 2024-04-24 17:57 | 0.02 | 48 | 1539 | - | SE ENSAYA LA SW W52513 Y RECHAZA, EL GRUPO DE RUSBEL SE ENCARGA DE REVISAR ESTE RAMAL ENCONTRANDO EQUIPO DE MEDIDA DE MEDIA TENSION FOGONEADO EN EL NODO W52513, SE REALIZA SWITCHEOP AL CTO SAN LORENZO PARA ABRIR Y CERRAR LA SW W55520 PARA AISLAR EL EQUIPO DE MEDIDA EN FALLA, Y SE NORMALIZ AL ASW W52513 SE NORMALIZA SW W55422 CON 1 FQ DE 25 A T TRF E55457 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL USUARIO REALIZA PODA SW W55612 CON 2 FQ DE 25 A T SW W55626 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 18:21:10
8247276 | 932809 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 17:18 | 2024-04-24 17:19 | 0.03 | 48 | 0 | - | SE ENSAYA LA SW W52513 Y RECHAZA, EL GRUPO DE RUSBEL SE ENCARGA DE REVISAR ESTE RAMAL ENCONTRANDO EQUIPO DE MEDIDA DE MEDIA TENSION FOGONEADO EN EL NODO W52513, SE REALIZA SWITCHEOP AL CTO SAN LORENZO PARA ABRIR Y CERRAR LA SW W55520 PARA AISLAR EL EQUIPO DE MEDIDA EN FALLA, Y SE NORMALIZ AL ASW W52513 SE NORMALIZA SW W55422 CON 1 FQ DE 25 A T TRF E55457 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL USUARIO REALIZA PODA SW W55612 CON 2 FQ DE 25 A T SW W55626 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 18:21:10
8215306 | 920494 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-01 14:00 | 2024-01-01 14:01 | 0.03 | 79 | 1530 | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 14:23:50<br><br>reportan linea primaria descolgada entre los nodos w20089-099 cod. 46686.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 11:23:02<br><br>dispara cto mgt23l12 , rechaza ar se ensaya cto con reconectador 2mg12r01 abierto y rechaza, se inicia desplazamiento del personal tecnico para recorrer cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 10:26:22<br><br> | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto. se retiran guadua de la red primaria entre los nodos w20247-248. se normaliza sw w20320, servicio queda normal en sector. grupo disponible que apoya reparacion sufre averia mecanica del vehiculo asignado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 16:31:05
8215233 | 920494 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-01 10:06 | 2024-01-01 11:02 | 0.92 | 79 | 2142 | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 14:23:50<br><br>reportan linea primaria descolgada entre los nodos w20089-099 cod. 46686.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 11:23:02<br><br>dispara cto mgt23l12 , rechaza ar se ensaya cto con reconectador 2mg12r01 abierto y rechaza, se inicia desplazamiento del personal tecnico para recorrer cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 10:26:22<br><br> | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto. se retiran guadua de la red primaria entre los nodos w20247-248. se normaliza sw w20320, servicio queda normal en sector. grupo disponible que apoya reparacion sufre averia mecanica del vehiculo asignado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 16:31:05
8247120 | 932842 | DON23L12 | L10655 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 07:52 | 2024-04-24 11:06 | 3.23 | 14 | 1531 | - | EN LA SECCION L10655, SE REPONE FUSIBLE DE 50T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. SE PRESENTAN DEMORAS PARA ATENCIÓN DE SOLICITUD POR RECURSO EN GRUPO PRIMARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:00:20
8254337 | 38737 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:12 | 2024-05-07 19:12 | 0 | 122 | 1532 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8251816 | 38692 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 23:36 | 2024-05-01 23:36 | 0 | 122 | 1532 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8229201 | 926794 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:06 | 2024-03-01 17:06 | 0.01 | 166 | 1526 | - | SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DLE TREBOL NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , SE ENVIA PERSONAL INDICA QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE , SE CAMBAIN 2 F 25 A TIPO T EN SE INS23L13 INTERRUPTOR C22974 ¦ Dir.:TREBOL QUEDANDOS SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:21:43 SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DLE TREBOL NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , SE ENVIA PERSONAL INDICA QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE , SE CAMBAIN 2 F 25 A TIPO T EN SE INS23L13 INTERRUPTOR C22974 ¦ Dir.:TREBOL QUEDANDOS SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:28:36
8271749 | 939812 | ROS23L15 | D16909 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 08:20 | 2024-06-27 08:40 | 0.33 | 17 | 1531 | - | ENCUENTRAN ARCO PRIMARIO VOLADO EN LA SW ROMPE ARCOSS D16434(SE INGRESA MANIOBRA APERTURA-CIERRE A UNA FASE PARA VALIDAR USUARIOS SIN SERVICIO); PARA REPARAR SE ABRE SW D16909 DE 08:20 A 08:40 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 09:27:56
8243102 | 931902 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:31 | 2024-04-17 15:31 | 0 | 122 | 1526 | - | DISPARO DEL CTO TAPIAS IRR23L13 RECHAZA VARIOS AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR13R01 SE ENSAYA EL CTO Y CONTINUA RECHAZANDO SE CIERRA ITX 2IR3QH2, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C30430 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE PROCEDE A HACER ENSAYO AL CTO TAPIAS ENTRANDO NORMAL, SE PROCEDE A NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CTO TAPIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:07:24
8243107 | 931902 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:31 | 2024-04-17 15:32 | 0.02 | 122 | 1526 | - | DISPARO DEL CTO TAPIAS IRR23L13 RECHAZA VARIOS AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR13R01 SE ENSAYA EL CTO Y CONTINUA RECHAZANDO SE CIERRA ITX 2IR3QH2, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C30430 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE PROCEDE A HACER ENSAYO AL CTO TAPIAS ENTRANDO NORMAL, SE PROCEDE A NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CTO TAPIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:07:24
8243092 | 931902 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:24 | 2024-04-17 15:24 | 0 | 122 | 1526 | - | DISPARO DEL CTO TAPIAS IRR23L13 RECHAZA VARIOS AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR13R01 SE ENSAYA EL CTO Y CONTINUA RECHAZANDO SE CIERRA ITX 2IR3QH2, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C30430 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE PROCEDE A HACER ENSAYO AL CTO TAPIAS ENTRANDO NORMAL, SE PROCEDE A NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CTO TAPIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:07:24
8243104 | 931902 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:31 | 2024-04-17 15:31 | 0.01 | 122 | 1526 | - | DISPARO DEL CTO TAPIAS IRR23L13 RECHAZA VARIOS AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR13R01 SE ENSAYA EL CTO Y CONTINUA RECHAZANDO SE CIERRA ITX 2IR3QH2, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C30430 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE PROCEDE A HACER ENSAYO AL CTO TAPIAS ENTRANDO NORMAL, SE PROCEDE A NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CTO TAPIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:07:24
8265877 | 38981 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 15:08 | 2024-06-11 15:09 | 0.02 | 280 | 1529 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8232496 | 38336 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 03:10 | 2024-03-14 03:10 | 0 | 122 | 1520 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232498 | 38336 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 03:13 | 2024-03-14 03:13 | 0 | 122 | 1520 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8237058 | 38445 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 11:50 | 2024-03-30 11:50 | 0 | 122 | 1520 | - | Disparo circuitos 13.2 KV normal por AR
8227385 | 38205 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 11:15 | 2024-02-22 11:15 | 0 | 122 | 1512 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8215701 | 920771 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-04 11:02 | 2024-01-04 13:10 | 2.12 | 47 | 0 | - | M30378 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA. SW M30396 3X40T 12:45 SE ABRE SW M30375 Y SE CIERRA CIRCUITO VILLAPILAR QUE ESTABA POR FUERA Y HABIA RECHAZADO ENSAYO SE SUICHEA CIRCUITO PARA CERRAR SECCION M30375 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 14:26:06
8257552 | 935566 | PSV23L13 | E62208 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 14:24 | 2024-05-17 15:05 | 0.68 | 59 | 1511 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8266957 | 938309 | FLR30T11 | FLR23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 21:39 | 2024-06-13 21:41 | 0.04 | 133 | 1513 | - | DISPARA CTO CRISTALES RECHAZA ARC2 Y SACA EL 23T11 CON SEÑAL D51N EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, CTO CRISTALES HACE UN TERCER RECIERRE EN VACIO, SE ABRE PARA NORMALIZAR EL 23T11 EL CUAL ENTRO NORMAL Y, EN TANTO PASO UN POCO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO CRISTALES PERO EMPEZO A HACER RECIERRES EXITOSOS POR TEMPESTAD, DISPAROS EVENTO QUEDARÁN EN OTRA ODT O BITACORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 22:03:48 DURANTE LA TEMPESTAD SOBRE ZONA ORIENTE TAMBIEN DISPARA, POR RECIERRE, CTO VCT-MLA 33 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:35:13 SE CORRIGE HORA FINAL, SINCRONIZADA CON DISPARO DE VLC-MLA 33 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:37:45
8248105 | 933092 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 10:48 | 2024-04-26 10:48 | 0 | 134 | 1504 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8234342 | 38379 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:15 | 2024-03-20 06:15 | 0 | 118 | 1499 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234356 | 38379 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:29 | 2024-03-20 06:31 | 0.03 | 118 | 1499 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234354 | 38379 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:29 | 2024-03-20 06:29 | 0.01 | 118 | 1499 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234352 | 38379 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:29 | 2024-03-20 06:29 | 0 | 118 | 1499 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234344 | 38379 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:17 | 2024-03-20 06:17 | 0.01 | 118 | 1499 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263183 | 937152 | AZA23L15 | M43202 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 14:45 | 2024-06-01 17:14 | 2.47 | 19 | 1501 | CON PERSONAL DE TCT EN EL NODO AZA23L15 INTERRUPTOR M43202 ¦ Dir.:LA CUMBRE SE REPARA COLILLA PRIMARIA VOLADA Y SE CAMBIA FUSIBLE DE 50 A TIPO T, CAUSA DE LA FALLA DESCONOCIDA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 17:17:35<br><br> | CON PERSONAL DE TCT EN EL NODO AZA23L15 INTERRUPTOR M43202 ¦ Dir.:LA CUMBRE SE REPARA COLILLA PRIMARIA VOLADA Y SE CAMBIA FUSIBLE DE 50 A TIPO T, CAUSA DE LA FALLA DESCONOCIDA , SE CAMBIO DPS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 17:43:34
8235333 | 929137 | PRA23L12 | N48035 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-22 07:49 | 2024-03-22 08:51 | 1.03 | 27 | 0 | - | - 08:50 CAMBIA 1 FQ 25 T SW N48035 - SE RETIRA PAJARO ENREDADO Y ELECTROCUTADO EN BAJANTE PRIMARIA Y ESTRUCTURA TIERRA - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N48065 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 13:41:26
8223158 | 38103 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 06:47 | 2024-02-06 06:48 | 0.01 | 112 | 1488 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8227768 | 38223 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 14:04 | 2024-02-24 14:07 | 0.05 | 112 | 1488 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8227766 | 38222 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 14:03 | 2024-02-24 14:04 | 0.02 | 112 | 1488 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8228832 | 38245 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 16:14 | 2024-02-29 16:14 | 0.01 | 112 | 1488 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8227764 | 38222 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 14:03 | 2024-02-24 14:03 | 0.01 | 112 | 1488 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8252587 | 934036 | CHI23L15 | CHI23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-03 12:37 | 2024-05-03 14:32 | 1.91 | 47 | 5842 | SE NORMALIZA CTO VILLA PILAR EN SU TOTALIDAD DESPUES DE CAMBIAR AISLADOR DE PIN Y DESENTORCHAR RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 14:34:47<br><br>SE NORMALIZA CIRCUITO VILLA PILAR CHI23L15 CON LA SW M30375 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ENTORCHADA Y AISLADOR DE PIN FALLADO EN EL NODO M30381<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:27:55<br><br>DISPARO CIRCUITO VILLA PILAR CHI23L15 SE ENSAYA Y RECHAZA NO HAY POSIBILIDAD DE ITX RAPIDAS SE REQUIERE DESPLAZAR PERSONAL A REALIZAR OPERACIONES LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 12:41:52<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIAS AISLADOR PIN EN MAL ESTADO EN EL M30381 Y SE DESENTORCHA LAS LINEAS SECUNDARIA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN TODO EL SECTOR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 14:49:38
8229613 | 38262 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 09:22 | 2024-03-03 09:23 | 0.01 | 112 | 1490 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8232703 | 38336 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 15:23 | 2024-03-14 15:23 | 0.01 | 112 | 1490 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8233511 | 38355 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 19:23 | 2024-03-17 19:24 | 0.01 | 112 | 1490 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8230082 | 38273 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 15:38 | 2024-03-05 15:39 | 0.01 | 112 | 1490 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8225806 | 38170 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 01:23 | 2024-02-16 01:23 | 0 | 121 | 1485 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8219910 | 922997 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 11:00 | 2024-01-26 11:03 | 0.05 | 82 | 1486 | PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:19:36<br><br>EN EL NODO M45637 CTO PANAMERICANA SE ENCUENTRAN 2 ARCOS PRIMARIA REVENTADOS EN NODO M44368 ITX 2AS8EN31 SE ENCUENTRA 1 ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:21:57<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO CTOS AZA23L17 PANAMERICANA - ENE23L13 LIBERTAD Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 EL CUAL REALIZA VARIOS AR. SE ENSAYA CTO PANAMERICANA ENTRA NORMAL SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y SE ENSAYA CTO LIBERTAD Y ENTRA NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:16:49<br><br>COLILLAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO M44368 SECTOR ALTO DEL PERRO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 12:17:10<br><br> | MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637 Y EN RECONECTADOR DE ITX 2AS8EN31 SE REPARA OTRO ARCO PRIMARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:47:08
8215908 | 920879 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-05 14:43 | 2024-01-05 14:49 | 0.09 | 82 | 0 | - 17:12 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA CAMBIA 1 PARARRAYOS EN CIRCUITO LIBERTAD FASE R Y UN PARARRAYOS EN CRCUITO LA ENEA FASE T - CAUSA DE LA FALLA PAJARO GARRAPATERO EL CUAL QUEDO VIVO EN PISO - 17:13 A 17:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD EN VACIO NORMAL - 17:20 CERRADA CUCHILLAS M63870 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑAN DESHACER INTERCONEXION A LAS 06:00 HORAS COORDINADO CON IG DANIEL VARGAS DE MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA PODER AVISAR A CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 18:40:29<br><br>- 14:43 dispara ENE23L13 la libertad SE?AL DISP GENERAL - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 50N ETAPA 1 - 51 - FASE R - S - 14:43 A 14:49 DISPARA ENE23L15 LA ENEA SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - GENERAL - FASE T - 51 - 51N - 50N ETAPA 1 - 14:47 A 15:31 abierto 2EN13R01 la libertad - 14:48 cerrado 2AS8ENE31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 14:48 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD RECHAZA SE?AL DISP GENERAL - 50N ETAPA 1 - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 51 - 15:30 ABIERTA CUCHILLAS NUEVAS EN TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 CIRCUITO ENE23L13 LA LIBERTAD - 16:02 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE EN SUBESTACION LA ENEA SE EXPLOTO PARARRAYO Y COLILLA DE FASE QUEDO ENCIMA DE CRUCETA PUEDE REPARAR GRUPO DE TCT - 16:26 - INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA YA ESTA EN SITIO Y TAMBIEN VA A CAMBIAR PARARRAYO FALLADO EN CIRCUITO ENEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 16:37:05<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE CON DISPARRO DE LA INTERCONEXION 19:12 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE CIERRA 19:14 ENE23L13 LA LIBERTAD ODO 920887 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:41:57
8215913 | 920879 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-05 14:49 | 2024-01-05 15:32 | 0.71 | 82 | 1486 | - 17:12 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA CAMBIA 1 PARARRAYOS EN CIRCUITO LIBERTAD FASE R Y UN PARARRAYOS EN CRCUITO LA ENEA FASE T - CAUSA DE LA FALLA PAJARO GARRAPATERO EL CUAL QUEDO VIVO EN PISO - 17:13 A 17:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD EN VACIO NORMAL - 17:20 CERRADA CUCHILLAS M63870 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑAN DESHACER INTERCONEXION A LAS 06:00 HORAS COORDINADO CON IG DANIEL VARGAS DE MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA PODER AVISAR A CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 18:40:29<br><br>- 14:43 dispara ENE23L13 la libertad SE?AL DISP GENERAL - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 50N ETAPA 1 - 51 - FASE R - S - 14:43 A 14:49 DISPARA ENE23L15 LA ENEA SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - GENERAL - FASE T - 51 - 51N - 50N ETAPA 1 - 14:47 A 15:31 abierto 2EN13R01 la libertad - 14:48 cerrado 2AS8ENE31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 14:48 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD RECHAZA SE?AL DISP GENERAL - 50N ETAPA 1 - DISP 81 DF/DT EDAC - 51N - 51 - 15:30 ABIERTA CUCHILLAS NUEVAS EN TRAMO 22813 ENTRE NODOS M63870 A M63872 CIRCUITO ENE23L13 LA LIBERTAD - 16:02 INFORMA AT JORGE CARDONA QUE EN SUBESTACION LA ENEA SE EXPLOTO PARARRAYO Y COLILLA DE FASE QUEDO ENCIMA DE CRUCETA PUEDE REPARAR GRUPO DE TCT - 16:26 - INFORMA AT JORGE CARDONA QUE GRUPO DE TCT ALVARO IVAN PARADA YA ESTA EN SITIO Y TAMBIEN VA A CAMBIAR PARARRAYO FALLADO EN CIRCUITO ENEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 16:37:05<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE CON DISPARRO DE LA INTERCONEXION 19:12 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE CIERRA 19:14 ENE23L13 LA LIBERTAD ODO 920887 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:41:57
8241264 | 931415 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 13:33 | 2024-04-13 13:33 | 0 | 112 | 1490 | en el nodo W11008, se realiza poda en red primaria<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:26:33<br><br>? 13:32 evento sobre circuito BUM23L13 por disp 51. ? 13:33 CIRCUITO BUM23L13 rechaza segundo intento por AR. ? 13:36 se abre reconectador 2BU13R01. ? 13:36 se cierra circuito BUM23L13 y rechaza. ? 13:40 se env?an t?cnicos de Mistrat? y Anserma a realizar recorrido al circuito. ? 14:23 se abre la secci?n W11007, t?cnicos manifiestan recibir informaci?n de techo de vivienda levantado por el viento afectando estructura primaria, se continua la revisi?n. ? 14:24 se cierra interruptor del circuito BUM23L13, recibe cierre con normalidad. ? 14:28 por falta de comunicaci?n, se cierra el reconectador 2BU13R01 4 minutos despu?s, cierra con normalidad. ? 16:25 se abren arcos entre los nodos W11012 y W11014, cod 42897. ? 16:27 se cierra interconexi?n entre los circuitos BUM23L15 y MTT23L12 por medio del reconectador 2BU3MT21. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:51:30<br><br> | circuito BUM23L13 se encuentra falla en los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas a causa de teja de vivienda que genero afectación, se requiere instalar un nuevo poste y trasladar líneas caídas, circuito abierto desde la sección W11007 e interconectado por el reconectador 2BU3MT21 hasta tramo de linea cod 42897 en el que se encuentran arcos abiertos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:31:55
8243605 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:47 | 2024-04-18 12:48 | 0.01 | 112 | 1490 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8241171 | 38535 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 07:44 | 2024-04-13 07:45 | 0.01 | 112 | 1490 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8242589 | 38557 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 15:11 | 2024-04-16 15:11 | 0.01 | 112 | 1490 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8241262 | 931415 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 13:33 | 2024-04-13 13:34 | 0.01 | 112 | 1490 | en el nodo W11008, se realiza poda en red primaria<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:26:33<br><br>? 13:32 evento sobre circuito BUM23L13 por disp 51. ? 13:33 CIRCUITO BUM23L13 rechaza segundo intento por AR. ? 13:36 se abre reconectador 2BU13R01. ? 13:36 se cierra circuito BUM23L13 y rechaza. ? 13:40 se env?an t?cnicos de Mistrat? y Anserma a realizar recorrido al circuito. ? 14:23 se abre la secci?n W11007, t?cnicos manifiestan recibir informaci?n de techo de vivienda levantado por el viento afectando estructura primaria, se continua la revisi?n. ? 14:24 se cierra interruptor del circuito BUM23L13, recibe cierre con normalidad. ? 14:28 por falta de comunicaci?n, se cierra el reconectador 2BU13R01 4 minutos despu?s, cierra con normalidad. ? 16:25 se abren arcos entre los nodos W11012 y W11014, cod 42897. ? 16:27 se cierra interconexi?n entre los circuitos BUM23L15 y MTT23L12 por medio del reconectador 2BU3MT21. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:51:30<br><br> | circuito BUM23L13 se encuentra falla en los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas a causa de teja de vivienda que genero afectación, se requiere instalar un nuevo poste y trasladar líneas caídas, circuito abierto desde la sección W11007 e interconectado por el reconectador 2BU3MT21 hasta tramo de linea cod 42897 en el que se encuentran arcos abiertos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:31:55
8242646 | 38557 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 17:23 | 2024-04-16 17:23 | 0.01 | 112 | 1490 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8247141 | 38632 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 13:51 | 2024-04-24 13:51 | 0.01 | 112 | 1490 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8240512 | 38520 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 15:10 | 2024-04-10 15:10 | 0.01 | 112 | 1490 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8243607 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:50 | 2024-04-18 12:50 | 0 | 112 | 1490 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8246697 | 38622 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 13:53 | 2024-04-23 13:53 | 0.01 | 112 | 1490 | - | DISPARO DE ELEMENTOS DE 13.2KV, CAUSA DE DESCONOCIDA
8243609 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:50 | 2024-04-18 12:51 | 0.02 | 112 | 1490 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8256679 | 38782 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 11:07 | 2024-05-14 11:08 | 0.01 | 112 | 1491 | - | Disparo de Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8257307 | 38794 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 14:56 | 2024-05-16 14:57 | 0.01 | 112 | 1491 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8262816 | 937049 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 12:26 | 2024-05-31 12:26 | 0 | 112 | 1491 | se deja en el pico tramo de cable guarda , nodos W11833-006; se normaliza topologia de BUM23L13.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 15:58:36<br><br>14:05 BIERTO NODO SW W11007 14:23 CERRADO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. MANIOBRAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE GRUPO JOSE GERARDO GARCIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 14:27:05<br><br>13:25 ENCUENTRAN TRAMO DE LINEAS FASE PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W11007 EN EL EJE DEL CIRCUITO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARQUE EL CIRCUITO NO SE PUEDE INTERCONECTAR NI ALIMENTAR POR CABECERA. SE DEBE REALIZAR APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN 2 PUNTOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:28:20<br><br>13:13 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA CON LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 ABIERTAS A LA ENTRADA DEL RECO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:26:37<br><br>12:25 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 12:25 RECHAZA ACCION DE AR AUTOMATICO EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA. 12:28 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JOSE GERARDO GARCIA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:23:02<br><br> | se normaliza topologia de bum23l13 luego de aislar tramo de cable de guarda entre los nodos w11833-006. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 19:14:40
8254126 | 934491 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 13:35 | 2024-05-07 13:37 | 0.04 | 112 | 1491 | DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRIO LA SW W11007 Y SE TRANSFIERE LA CARGA CON EL EQUIPO 2BU3MT21 Y ENTRA NORMAL SE CIERRA EL INTERRUPTOR BUM23L13 Y RECHAZA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 14:23:12<br><br> | despues de realizar recorrido y retirar rama de arbol puenteando caja primaria con la fase en el nodo w11806, se ensaya el circuito BUM23L13 puente umbria entrando normal, se procede a normalizar la topologia, se cambia 1fq de 6a t en seccion w11808 mientras estaba todo apagado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 15:30:08
8262108 | 38900 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 12:53 | 2024-05-29 12:55 | 0.03 | 112 | 1491 | - | Disparo circuitos 13.2kV, normal por AR
8254124 | 934491 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 13:34 | 2024-05-07 13:34 | 0 | 112 | 1491 | DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRIO LA SW W11007 Y SE TRANSFIERE LA CARGA CON EL EQUIPO 2BU3MT21 Y ENTRA NORMAL SE CIERRA EL INTERRUPTOR BUM23L13 Y RECHAZA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 14:23:12<br><br> | despues de realizar recorrido y retirar rama de arbol puenteando caja primaria con la fase en el nodo w11806, se ensaya el circuito BUM23L13 puente umbria entrando normal, se procede a normalizar la topologia, se cambia 1fq de 6a t en seccion w11808 mientras estaba todo apagado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 15:30:08
8253691 | 38724 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 14:01 | 2024-05-06 14:03 | 0.03 | 112 | 1491 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8262818 | 937049 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 12:26 | 2024-05-31 12:29 | 0.04 | 112 | 1491 | se deja en el pico tramo de cable guarda , nodos W11833-006; se normaliza topologia de BUM23L13.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 15:58:36<br><br>14:05 BIERTO NODO SW W11007 14:23 CERRADO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. MANIOBRAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE GRUPO JOSE GERARDO GARCIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 14:27:05<br><br>13:25 ENCUENTRAN TRAMO DE LINEAS FASE PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W11007 EN EL EJE DEL CIRCUITO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARQUE EL CIRCUITO NO SE PUEDE INTERCONECTAR NI ALIMENTAR POR CABECERA. SE DEBE REALIZAR APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN 2 PUNTOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:28:20<br><br>13:13 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA CON LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 ABIERTAS A LA ENTRADA DEL RECO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:26:37<br><br>12:25 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 12:25 RECHAZA ACCION DE AR AUTOMATICO EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA. 12:28 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JOSE GERARDO GARCIA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:23:02<br><br> | se normaliza topologia de bum23l13 luego de aislar tramo de cable de guarda entre los nodos w11833-006. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 19:14:40
8253687 | 38724 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 13:59 | 2024-05-06 14:00 | 0.01 | 112 | 1491 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8227396 | 925945 | AZA23L15 | M43202 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 09:30 | 2024-02-22 11:10 | 1.68 | 19 | 1479 | - | EN EL NODO M43206 SE RETIRA BRAZO DE PALMERA QUE SE ENCUENTRA HACIENDO CONTACTO A UNA DE LAS FASES, EN LA SECCIÓN N43202 SE REPONE UN FUSIBLE DE 50T A CAUSA DE LA AFECTACIÓN DE PALMERA. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. SE REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO PARA DECUMBRAR PALMERA EN NODO M43206 CON TCT YA QUE SE ENCUENTRA CON POSIBLE RIESGO DE CONTACTO A CIRCUITO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 11:59:22
8263485 | 936281 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:24 | 2024-06-03 17:44 | 11.33 | 42 | 1490 | INFORMA HEBER MORALES QUE SE RETRASA CIERRE DE CTOS CRUZ HELECHO Y LA CLARA YA QUE LOS GRUPOS DE EXPANSION AUN SE ENCUENTRAN TRABAJANOD Y CTO NUEVO MARMATO YA QUE NO HAN TERMINADO DE REPARAR EL PENDIENTE DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:18:27<br><br>INFORMA HEBER JAIME QUE SE VA REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), DEL PENDIENTE 22748<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:08:58<br><br>SE COORDINA FUSBLES EN LAS SIGUIENTES SECCIONES W64246 3 DE 25 A T W65733 2 DE 40 A T W65738 2 DE 20 A T W65487 3 PUENTECA?UELAS DE 100 A T Y 1 POTAFUSIBLE W67018 3 DE 40 A T W67078 2 DE 10 A T W66066 1 DE 20 A T W66033 5 DE 30 A T W66034 2 DE 10 A T W66078 2 DE 30 A T POR OPORTUNIDAD YA QUE LOS CTOS ESTAN DESENERGIZADOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 17:21:33<br><br>INFORMA HEBER MORALES QUE NO ES NECESARIO ABRIR CTO DDO23L13 MOLINOS YA QUE HAY UN DA?O EN CTO NUEVO MARMATO POR LO TANTO NO ALCANZA A TRABAJR SOBRE CTO MOLINOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:29:36<br><br> | NOTAS: MANIOBRAS POR 33 KV QUEDARON EN ODT 916184. NO FUE NECESARIO ABRIR CTO MOLINOS. REPORTA HEBERT J. MORALES QUE EN CTO LA CLARA, EL TRF W66133, QUEDO ABIERTO POR LINEA NEUTRO REVENTADA, PERSONAL DE EXPANSION NO LO PUDO NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:03:53 SE REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. Y REPARA ENTRE LOS NODOS W65785-759 CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 48019 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 08:10:25
8215609 | 37911 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 17:55 | 2024-01-03 17:56 | 0.01 | 112 | 1481 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8220654 | 38048 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 15:23 | 2024-01-30 15:24 | 0.01 | 112 | 1481 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8219389 | 38009 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 17:42 | 2024-01-23 17:43 | 0.01 | 112 | 1481 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8215706 | 37913 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 11:24 | 2024-01-04 11:24 | 0.01 | 112 | 1481 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8216198 | 37925 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 12:57 | 2024-01-07 12:58 | 0.01 | 112 | 1481 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8220208 | 38037 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 15:08 | 2024-01-28 15:08 | 0.01 | 112 | 1481 | - | DISPAROCIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8219212 | 38002 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 20:33 | 2024-01-22 20:34 | 0.01 | 112 | 1481 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8242751 | 38563 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:11 | 2024-04-17 01:12 | 0.02 | 132 | 1485 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8257180 | 935443 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:17 | 2024-05-16 02:34 | 1.29 | 152 | 1943 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8237157 | 38448 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:08 | 2024-03-30 16:08 | 0.01 | 95 | 1479 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8232559 | 928131 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 08:55 | 2024-03-14 08:55 | 0.01 | 95 | 1479 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PUDBLO VIEJO NORMAL AR LELGAN VARIOS REPORTE DE SECTOR SIN SERVICIO DONDE EL GRUPO DE MANTENIMIENTO REALIZA EN SW W52268 11:05 4F 40 A TIPO T , SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:44:22
8233809 | 38361 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 16:52 | 2024-03-18 16:52 | 0.01 | 95 | 1479 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8226911 | 38190 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 18:13 | 2024-02-20 18:14 | 0.01 | 95 | 1475 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226931 | 38190 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 19:15 | 2024-02-20 19:15 | 0.01 | 95 | 1475 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226927 | 38190 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 19:08 | 2024-02-20 19:09 | 0.01 | 95 | 1475 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226917 | 38190 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 18:46 | 2024-02-20 18:46 | 0.01 | 95 | 1475 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8271970 | 39080 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 19:39 | 2024-06-27 19:40 | 0.01 | 95 | 1485 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8261998 | 936824 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 08:50 | 2024-05-29 08:52 | 0.04 | 42 | 1481 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8262004 | 936824 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 09:18 | 2024-05-29 09:20 | 0.02 | 42 | 1481 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8262040 | 936824 | RIO30L16 | SUP30L11 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 10:36 | 2024-05-29 11:12 | 0.6 | 42 | 0 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8262016 | 936824 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 09:35 | 2024-05-29 09:36 | 0.01 | 42 | 1481 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8221655 | 923740 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-02 14:33 | 2024-02-02 14:33 | 0 | 42 | 1472 | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 14:48:00<br><br> | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT 14:58 SE ABRE SECCION B51027 HACIA LADRILLERA ALTAVISTA PARA AISLAR LA FALLA Y SE CIERRA LINEA 33 KV RIO - SUPIA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV, EN LA LADRILLERA RETIRAN ARBOL SOBRE TRF DE 33 KV Y CAMBIAN FUSIBLES Y SE NOMALIZA SW B51027 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 16:36:49
8221678 | 923740 | RIO23L14 | 2RI4SU51 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-02 15:17 | 2024-02-02 15:17 | 0 | 42 | 1472 | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 14:48:00<br><br> | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT 14:58 SE ABRE SECCION B51027 HACIA LADRILLERA ALTAVISTA PARA AISLAR LA FALLA Y SE CIERRA LINEA 33 KV RIO - SUPIA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV, EN LA LADRILLERA RETIRAN ARBOL SOBRE TRF DE 33 KV Y CAMBIAN FUSIBLES Y SE NOMALIZA SW B51027 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 16:36:49
8246816 | 38629 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:37 | 2024-04-23 17:37 | 0.01 | 42 | 1477 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8218172 | 37972 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 17:40 | 2024-01-17 17:41 | 0.01 | 95 | 1472 | - | Disparo cto 13.2 kv normal por AR
8217132 | 37948 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 18:51 | 2024-01-12 18:51 | 0.01 | 95 | 1472 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8254369 | 934504 | PRA23L12 | N48035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 14:01 | 2024-05-07 15:28 | 1.45 | 26 | 1475 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N48035 1 25 T 15:28 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 19:51:14
8255593 | 934863 | PRA23L12 | N48035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 09:29 | 2024-05-10 11:23 | 1.89 | 26 | 1544 | - | *EN LA SECCION N48035, SE REPONE UN FUSIBLE DE 25T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. *SE RECIEBN NUEVAMENTE REPORTES DE LA ZONA Y SE HACE VERIFICACION EN LA SECCION N48035 ENCONTRANDO UNA FASE FALLADA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO EN LA RED, SE ENCUENTRA ARCO ATERRIZADO EN EL NODO N48069 A CAUSA DE TRABAJOS PROGRAMADOS PREVIOS. *SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL SECCION PROVISIONAL INSTALADA POR EL GRUPO DE MANTENIMIENTO EN EL NODO N48067, SE REALIZA REPARACION DE ARCO EN EL NODO N48069. *POSTERIOR A LA REPARACION, EN LA SECCION N48035, SE REPONE NUEVAMENTE CIRCUITO DE 25 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 12:37:22 FALLA GENERADA POR PUENTE ATERRIZADO, TECNICO DE LA ZONA INFORMA QUE EL GRUPO DE MANTENIMIENTO EN EL TRANSCURSO DE LA SIGUIENTE SEMANA REALIZARA REPARACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 13:12:25
8217429 | 919581 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 07:34 | 2024-01-14 07:35 | 0.01 | 42 | 1468 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8217507 | 919581 | RIO23L14 | 2RI4SU51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 14:32 | 2024-01-14 14:32 | 0.01 | 42 | 1468 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8224697 | 924771 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:29 | 2024-02-12 11:32 | 0.04 | 82 | 1465 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8228844 | 926498 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-29 17:26 | 2024-02-29 17:39 | 0.22 | 94 | 1461 | Se presento disparo de circuito y fue difícil contactar a personal técnico que tenia el AR deshabilitado y no se podia realizar cierre hasta confirmar personal fuera de linea. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 18:22:26<br><br> | SE REALIZA MANTENIMIENTO FORESTAL A PARTIR DE INTERRUPTOR RIO23L16. SE LE INDAGO A PERSONAL SOBRE QUE NODOS TUVO INTERVENCION ASI W52382 AL W52383 Y W52216 AL W52217. NOTA: se presenta un evento en el interruptor de cabecera, se intenta comunicar con el responsable de la ODO pero no contesta en diferentes llamadas, por consigna operativa no se puede energizar el circuito hasta establecer comunicación por lo que presenta una indisponibilidad desde las 17:25 a 17:38 al momento que se logro contactar al responsable de la ODO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 18:25:47 Se asigna causa faltante a la maniobra segun solicitud GIO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-06 15:21:42
8267604 | 938415 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 09:16 | 2024-06-15 09:25 | 0.15 | 162 | 1469 | - | SW O34279 3X40T 07:49 SW O34313 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA TR O34369 SE LE CAMBIA CAJA, 2 DPS Y 2X0.4 DUAL. RECHAZA ESTA QUEMADO SW O34253 SE LE RETIRA FUSIBLE DE 20 Y SE INSTALA 1 DE 6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 10:42:07 SW O34279 3X40T 07:49 SW O34313 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA TR O34369 SE LE CAMBIA CAJA, 2 DPS Y 2X0.4 DUAL. RECHAZA ESTA QUEMADO SW O34253 SE LE RETIRA FUSIBLE DE 20 Y SE INSTALA 1 DE 6T SE DEVUELVE ODO 17/06/2024 PARA INGRESAR MANOIOBRA FALTANTE O34313 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 09:52:39
8270195 | 939302 | ENE23L13 | 2EN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 11:28 | 2024-06-22 11:31 | 0.05 | 81 | 1468 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8268110 | 938574 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-16 14:10 | 2024-06-16 14:13 | 0.04 | 81 | 3508 | 14:10 Se presenta disparo del circuito ENE23L13, se abre el reconectador de cúmulos 2EN13R01 y se ensaya el circuito, pero rechaza, se procede a cerrar la interconexión 2AS8EN31 Liberta con Aranjuez. se solicita al personal técnico revisar. 15:14 Cerrado circuito ENE23L13 con el transformador abierto M60185, informa que ave se posa en el transformador y causa disparo del circuir al aterrizar las bajantes primarias del transformador, dichas bajantes quedaron reventadas, se solicita a Jorge Plazas de TCT apoyar la reparación. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 15:54:28<br><br> | Con apoyo del grupo disponible de TCT Jorge Plazas, se cambian todos las protecciones y bajantes del transformador M60181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 18:03:06 ENE23L13 INTERRUPTOR 2AS8EN31 ¦ Dir.:ALTO DEL PERRO APERTURA ENE23L13 INTERRUPTOR 2EN13R01 ¦ Dir.:A UN COSTADO DE LA CLINICA SAN MARCE CIERRE SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE ENE23L13 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:50:39
8268112 | 938574 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-16 14:13 | 2024-06-16 15:15 | 1.04 | 80 | 1467 | 14:10 Se presenta disparo del circuito ENE23L13, se abre el reconectador de cúmulos 2EN13R01 y se ensaya el circuito, pero rechaza, se procede a cerrar la interconexión 2AS8EN31 Liberta con Aranjuez. se solicita al personal técnico revisar. 15:14 Cerrado circuito ENE23L13 con el transformador abierto M60185, informa que ave se posa en el transformador y causa disparo del circuir al aterrizar las bajantes primarias del transformador, dichas bajantes quedaron reventadas, se solicita a Jorge Plazas de TCT apoyar la reparación. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 15:54:28<br><br> | Con apoyo del grupo disponible de TCT Jorge Plazas, se cambian todos las protecciones y bajantes del transformador M60181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 18:03:06 ENE23L13 INTERRUPTOR 2AS8EN31 ¦ Dir.:ALTO DEL PERRO APERTURA ENE23L13 INTERRUPTOR 2EN13R01 ¦ Dir.:A UN COSTADO DE LA CLINICA SAN MARCE CIERRE SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE ENE23L13 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:50:39
8262603 | 38903 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 13:47 | 2024-05-30 13:51 | 0.07 | 111 | 1460 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8264639 | 937662 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 10:13 | 2024-06-07 10:16 | 0.06 | 82 | 1462 | SE ESTA ATENDIENDO LINEA REVENTADA EN NODO:W36504 FCA El PARAISO a causa de guadual en el nodo W36571, LA FALLA SE LOGRÓ ENCONTRAR AYER 6 DE JUNIO LUEGO DE BUSCAR Y HACER VARIAS MANIOBRAS, PERO NO SE LOGRÓ REPARAR, POR LO QUE QUEDÓ PARA EL 07 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 07:40:14<br><br> | SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 13:58:38 SW W36446 1X6T 09:18 SW W36445 1X12T 08:56 SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 14:04:08
8257964 | 935743 | HER23L15 | D23521 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 07:28 | 2024-05-19 08:41 | 1.22 | 20 | 1454 | - | EN LA SECCION D23521, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 30 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS QUE SE ENCONTRABAN AFECTADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 09:00:35
8258167 | 935772 | HER23L15 | D23521 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-19 13:31 | 2024-05-19 15:11 | 1.66 | 20 | 1454 | - | se presentan fuertes lluvias en el municipio de santa Rosa, debido a esto, se genera afectación en guaduas las cuales se humedecen y entran en contacto con las redes generando afectación a usuarios. entre los apoyos D23011 y D23015, se realiza poda a guaduas que se encontraban en contacto con red primaria, se reponen 3 fusibles de 30 tipo T en la sección D23521. se confirma servicio normal en la zona. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 16:04:12
8261178 | 936550 | HER23L15 | D23521 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-26 12:24 | 2024-05-26 14:02 | 1.63 | 20 | 1454 | - | SE NORMALIZA SW D23521 CON 3 FQ DE 30 A T, SE PODA GUADUAS SOBRE LA RED, SE DBE CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN REGULAR ESTADO SE INFORMO AL ASITENTE DE ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:01:36
8252695 | 934017 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:20 | 2024-05-03 14:21 | 0.02 | 107 | 0 | 17:35 Cerrada sección D17936 después de reparar línea primaria. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:29<br><br>16:05 Cerrado circuito CAM23L14 ESTANQUILLO con la secci?n abierta D17936, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:11:26<br><br>se presenta disparo del circuito cam23l14 estanquillo , rechaza ar y ensayos inclusive con el reconectador de interconexion 2ca4bq41 estanquillo y naranjos abierto, ya que este circuito esta asumiendo la carga del circuito bqe23l14 naranjos , ver odo 933977, se coordina para realizar la revision respectiva<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 14:41:14<br><br> | Disparo del circuito CAM23L14 ESTANQUILLO, rechaza intento de cierre, se revisa y se encuentra línea primaria reventada entre los nodos D12403 al D12157. Se retira guadua sobre la red primaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:51
8243707 | 932024 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-18 13:31 | 2024-04-18 14:34 | 1.05 | 107 | 1451 | - | se retira arbol sobre la red primaria en el nodo d13873 y se instalan 3 fq de 201t en esta seccion, se cierra el cto estanquillo y entra normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 14:54:57
8242755 | 38563 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:03 | 2024-04-17 01:03 | 0.01 | 106 | 1450 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244861 | 930116 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 17:45 | 2024-04-19 17:48 | 0.05 | 53 | 1450 | - | SE REALIZO TRABAJOS DECRETO 037 RIO23L14, MANTENIMIENTO NIVEL 3, SE RETIRA VEGETACIÓN EN CONTACTO Y CERCA DE LAS REDES DE ENERGIA, SE REALIZA CAMBIO DE AISLAMIENTO , PROTECCIONES ,ARCOS PRIMARIOS , TEMPLETES, DESDE LA SUBESTACION Y DESDE EL REOCNECTADOR 2RI14R01, APERTURA Y CIERRE DE LA SECCIÓN W55544 A CARGO DE FORESTAL, APERTURA Y CIERRE DE LA SECCION W55417 A CARGO DE MANTENIMIENTO. SE ANEXA EL ARCHIVO CON LOS PUNTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 17:48:56
8234802 | 38385 | CAM23L14 | 2CA4BQ41 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-20 23:26 | 2024-03-20 23:26 | 0 | 106 | 1446 | - | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO ESTANQUILLO, SE ABRE INTERCONEXION CON CTO NARANJOS Y SE CIERRA POR SU PROPIO CAMPO
8233557 | 38361 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 06:49 | 2024-03-18 06:49 | 0 | 105 | 1445 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8233560 | 926401 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:55 | 2024-03-18 06:55 | 0.01 | 105 | 1445 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8233792 | 926401 | CAM23L14 | 2CA4BQ41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 15:20 | 2024-03-18 15:21 | 0.02 | 105 | 1445 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8222121 | 38082 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:03 | 2024-02-03 09:04 | 0.01 | 109 | 1435 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8248311 | 933183 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:21 | 2024-04-26 18:38 | 3.28 | 107 | 1569 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8270254 | 939302 | ENE23L13 | 2EN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 13:16 | 2024-06-22 13:18 | 0.03 | 74 | 1443 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8249045 | 933238 | NRA23L13 | 2FI3NR31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 17:35 | 2024-04-27 17:37 | 0.03 | 106 | 1437 | - | SE REALIZA REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS N21637 AL N21371, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO FIL23L13 SAMARIA QUEDANDO TODO NORMAL, SE RETRAZA REPARACION POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Y DEBIDO A QUE SE LES REVENTO LA LINEA NUEVAMENTE DESPUES DE QUE LA HABIAN REPARADO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:45:36
8242379 | 931576 | HER23L15 | D23521 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 14:58 | 2024-04-15 17:34 | 2.61 | 20 | 1437 | - | se cambia 1fq de 30 a t en seccion d23521 19:49 , med 50314418, se realiza cambio de acometida, se utilizan 15 mts de concentrico 1*8+8, 1 dbh4 y un pirsing grande, servicio normal, cuenta de cobro 30365 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:05:43
8249242 | 933337 | HER23L15 | D23521 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 17:38 | 2024-04-27 20:00 | 2.36 | 20 | 1437 | - | SE NORMALIZA SW D23521 CON 1 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:26:39
8256963 | 935313 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-15 11:00 | 2024-05-15 11:18 | 0.31 | 124 | 0 | se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:53:08<br><br> | ENCONTRO SW E62247 CON UN FQ DE 30T, ENSAYA A LAS 11:15 Y LE SACA CTO DESDE SUBESTACION; ABRE LAS OTRAS DOS VELAS Y REVISA RAMAL ENCONTRANDO DPS FALLADO EN EL E62323 Y NORMALIZA SW E62247; CON NAPOYO DE WILSON VILLA CAMBIA FQ EN TRF E62949 Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 19:13:44
8263123 | 38917 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 14:54 | 2024-06-01 14:54 | 0.01 | 121 | 1438 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8225463 | 38158 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 21:57 | 2024-02-14 21:58 | 0.01 | 121 | 1427 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8230372 | 927360 | RSA30T12 | RSA30T12 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-03-06 21:06 | 2024-03-06 21:07 | 0.02 | 121 | 3403 | 13:40 SE REPORTA ORLANDO HERRERA PARA INICIAR CON EL CAMBIO DE CTS TRF 33/13.2 KV S/E RSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 13:42:37<br><br>22:08: SE REPORRTA DESDE SUB RSA ELIECER AGUDELO, VA A REVISAR TRF DE POTENCIA. 22:35: REPORTA ELEICER AGUDELO QUE EN TRF RSA30T12 OBSERVA CT FASE C CON CADENA DE ASILADORES FLAMEDAS, INCLUSIVE TIENE ALGUNOS PLATOS FISURADOS; YA INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL(DISP OPERACION), QUIEN SUGIERE NO HACERLE ENSAYOS Y ESPERAR A QUE SEA REVISADO POR PARTE DE ALVARO CARDONA(DISP SUBESTACIONES), EL SE ENCARGA DE NOTIFICARLO. SE DEJA LA ODT EN EJECUTANDOSE PARA QUE ALVARO CARDONA CONTINUE MA?ANA JUEVES 07-03 A PRIMERA HORA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-06 22:52:25<br><br>SE PRESENTA DISPARO TRF 33/13.2 KV EN S/E RISARALDA SIN SE?AL DE DISPARO EN SCADA, SE ITX CTO LA RICA RSA23L12 CON CTO EL HORRO AMA23L15 SE ALIMENTA LA BARRA Y SE ALIMENTA CIRCUITO LA COLINA RSA23L13. SE INFORMA INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL QUIEN SOLICITA DESPLAZAR OPERADOR A S/E RSA, SE SOLICITA A JORGE ELIECER AGUDELO DESPLAZARSE A S/E. CORIIENTE DE FALLA REGISTRADAS POR SCADA IA 97 A IB 577 A IC 83 A. JORGE ELIECER EN DESPLAZAMIENTO PARA LA SUBESTACION A REVISION LOCAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-06 21:20:02<br><br> | CON LA COLABORACION DE PERSONAL DE SYL SE CAMBIA CT´S EN LA S/E RISARALDA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA QUEDANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-07 18:21:36 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-08 07:36:02
8230562 | 927360 | RSA23L12 | 2AN5RS21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-03-07 17:50 | 2024-03-07 17:50 | 0 | 121 | 1430 | 13:40 SE REPORTA ORLANDO HERRERA PARA INICIAR CON EL CAMBIO DE CTS TRF 33/13.2 KV S/E RSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 13:42:37<br><br>22:08: SE REPORRTA DESDE SUB RSA ELIECER AGUDELO, VA A REVISAR TRF DE POTENCIA. 22:35: REPORTA ELEICER AGUDELO QUE EN TRF RSA30T12 OBSERVA CT FASE C CON CADENA DE ASILADORES FLAMEDAS, INCLUSIVE TIENE ALGUNOS PLATOS FISURADOS; YA INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL(DISP OPERACION), QUIEN SUGIERE NO HACERLE ENSAYOS Y ESPERAR A QUE SEA REVISADO POR PARTE DE ALVARO CARDONA(DISP SUBESTACIONES), EL SE ENCARGA DE NOTIFICARLO. SE DEJA LA ODT EN EJECUTANDOSE PARA QUE ALVARO CARDONA CONTINUE MA?ANA JUEVES 07-03 A PRIMERA HORA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-06 22:52:25<br><br>SE PRESENTA DISPARO TRF 33/13.2 KV EN S/E RISARALDA SIN SE?AL DE DISPARO EN SCADA, SE ITX CTO LA RICA RSA23L12 CON CTO EL HORRO AMA23L15 SE ALIMENTA LA BARRA Y SE ALIMENTA CIRCUITO LA COLINA RSA23L13. SE INFORMA INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL QUIEN SOLICITA DESPLAZAR OPERADOR A S/E RSA, SE SOLICITA A JORGE ELIECER AGUDELO DESPLAZARSE A S/E. CORIIENTE DE FALLA REGISTRADAS POR SCADA IA 97 A IB 577 A IC 83 A. JORGE ELIECER EN DESPLAZAMIENTO PARA LA SUBESTACION A REVISION LOCAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-06 21:20:02<br><br> | CON LA COLABORACION DE PERSONAL DE SYL SE CAMBIA CT´S EN LA S/E RISARALDA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA QUEDANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-07 18:21:36 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-08 07:36:02
8237293 | 38452 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:40 | 2024-03-31 08:40 | 0.01 | 121 | 1430 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8262830 | 937001 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 08:59 | 2024-05-31 17:55 | 8.92 | 106 | 1882 | SE ENCEUNTRA TRAMO DE LINEA NEUTRO PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W65788 AL W65786. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE PARA REALIZAR ITX SE DEMORAN BASTANTE POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO A LOS PUNTOS DE ITX (MANUAL) Y PARA REALIZAR LA REPARACION, TAMBIEN ESTA COMPLICADO POR DESPLAZAMIENTO A LOS PUNTOS PARA LOS CORTES VISIBLES. SE VA COMUNICAR PARA INFORMAR DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PORQUE TODO EL PERSSONAL TECNICO DE CHEC SE ENCUENTRA EN GRUPO PRIMARIO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:57:55<br><br>9:40 ABIERTO NODO SW W61011 9:42 CERRADO CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO POR ENSAYO. CONTINUA EL PERSONAL TECNICO CON REVISION DEL CIRCUITO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:53:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DESCONOCE LA CUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO DE MTTO RODRIGO QUINTERO, QUIEN TIENE AR CONDSIGNADO POR REPARACIONES, E INFORMA QUE NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES POR PARTE DEL GRUPO Y ESTAN FUERA DE LINEA. 8:59 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE LE ASIGNA REVISION AL GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:49:32<br><br> | CTO DDO23L14, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS W65732-759 ( QUEDA IINHABILITADA LA ITX 2DD4SU41POR ESTA CONDICION) , HAY BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), SE AISLA.QUEDA PENDIENTE REPARAR NOVEDAD. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 18:48:27
8224331 | 924679 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 12:47 | 2024-02-10 12:47 | 0 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8224327 | 924679 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 12:32 | 2024-02-10 12:33 | 0.01 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8224374 | 924679 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 15:06 | 2024-02-10 15:07 | 0.01 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8224302 | 924679 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 11:53 | 2024-02-10 11:54 | 0.02 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8224348 | 924679 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 13:50 | 2024-02-10 13:51 | 0.01 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8224354 | 924679 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 14:19 | 2024-02-10 14:19 | 0 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8226770 | 38190 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 11:23 | 2024-02-20 11:24 | 0.01 | 92 | 1425 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8224286 | 924679 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 10:43 | 2024-02-10 10:44 | 0.01 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8224344 | 924679 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 13:35 | 2024-02-10 13:36 | 0.01 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8226648 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:30 | 2024-02-19 18:34 | 0.07 | 92 | 0 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8224296 | 924679 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 11:26 | 2024-02-10 11:27 | 0.01 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8226192 | 38176 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 16:09 | 2024-02-17 16:12 | 0.05 | 92 | 1425 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8226315 | 925484 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 11:04 | 2024-02-18 11:05 | 0.01 | 92 | 1425 | - | Usuario--USU--238726430--BOL23L12--CONRADO MUOZ CORTEZ--SEC SAN DANIEL 37 EL SERVICIO AL MOMENTO DE LA VISITA SE ENCOTNRO NORMAL, LO QUE SI ES CIERTO ES QUE LOS USUARIOS QUE DEPENDEN DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 SE HAN VISTO AFECTADOS POR LOS DISPAROS NORMAL POR AR DE DICHO RECONECTADOR . EL PASADO VIERNES SE INTERVINO VARIOS PUNTOS CAMBIANDO AISLADORES Y REALIZANDO MANTENIMIENTO SIN QUE HAYA SIDO LA SOLUCION DEFINITIVA PARA EL DISPARO REPETITIVO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-18 12:48:42
8226663 | 925599 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 19:28 | 2024-02-19 19:29 | 0 | 92 | 1425 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8224322 | 924679 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 12:29 | 2024-02-10 12:30 | 0.02 | 92 | 1425 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8246958 | 38632 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 01:53 | 2024-04-24 01:53 | 0.01 | 92 | 1431 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8238645 | 930322 | RSA30T12 | RSA23T11 | TFP | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 17:02 | 2024-04-03 17:05 | 0.05 | 121 | 3406 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8246960 | 38632 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 01:55 | 2024-04-24 01:55 | 0 | 92 | 1431 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8246964 | 38632 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 01:57 | 2024-04-24 01:57 | 0.01 | 92 | 1431 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8235481 | 38395 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 00:42 | 2024-03-23 00:43 | 0.01 | 92 | 1428 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8233079 | 928325 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 16:48 | 2024-03-15 16:49 | 0.02 | 92 | 1428 | - | Reconectador 2BO12R01 probablemente abierto, no tiene comunicación, se cierra interconexión 2BO2PV51, la maniobra fue coordina con el técnico Darley Escobar quien confirma servicio con los usuarios, queda pendiente mañana enviar personal al reconectador 2BO12R01 para verificar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 19:36:55
8220300 | 922413 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 06:01 | 2024-01-29 17:30 | 11.49 | 121 | 1426 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8253352 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:07 | 2024-05-05 10:07 | 0.01 | 121 | 1431 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8261055 | 38874 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 05:52 | 2024-05-26 05:52 | 0.01 | 121 | 1431 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8258149 | 38812 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 15:32 | 2024-05-19 15:33 | 0.01 | 121 | 1431 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8260545 | 38857 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 14:48 | 2024-05-24 14:49 | 0.01 | 121 | 1431 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8271384 | 39075 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 00:24 | 2024-06-26 00:27 | 0.05 | 92 | 1434 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8266454 | 38991 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 03:52 | 2024-06-13 03:52 | 0.01 | 92 | 1434 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8271382 | 39075 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 00:21 | 2024-06-26 00:23 | 0.04 | 92 | 1434 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8266982 | 38996 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 22:05 | 2024-06-13 22:06 | 0.01 | 92 | 1434 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8271302 | 939602 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 17:30 | 2024-06-25 17:31 | 0.02 | 92 | 1434 | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES, SE REALIZA APERTURA A LAS CUCHILLAS E21163, SE REALIZAN ESTAS MANIOBRAS PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN LA SECCION E21354.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 16:51:30<br><br> | se realiza reparacion de colilla primaria reventada y se cambia caja primaria en la seccion e21354, pendiente realizar cuenta de cobro, informa freddy florez que la realizara julian villegas, el reconectador de cumulos 2BO12R01 Higueron perdio la comunicacion, queda abierto el equipo y cerrada la interconexion 2BO2PV51 higueron y pinares, pendiente normalizar la topologia el dia de mañana con personal en sitio,odo 939602 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:43:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:44:09 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 18:39:12
8266980 | 38996 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 21:55 | 2024-06-13 21:55 | 0.01 | 92 | 1434 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8271386 | 39075 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 00:30 | 2024-06-26 00:33 | 0.06 | 92 | 1434 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8243447 | 931944 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:58 | 2024-04-18 07:02 | 0.06 | 121 | 1429 | - | En la SW C12951 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la SW c12965 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW C12882 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En el TRF C12036 y se cambian 3 fusibles de 1.3A tipo Dual, queda 1 ramal rechazando y 6 usuarios sin servicio, se dejan arcos abiertos. En el TRF C12570 se realiza cuenta de cobro 36373 en el usuario 123074131 por concepto de ajuste de líneas en el medidor, queda con servicio a las 15:57. En el TRF C12887 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo C12036 se realiza recorrido y se encuentra medidor 6677131463 con acometida en falla, el predio tiene 2 servicios conectados a 110V y 220V, se deja suspendida la de 220V ya que tiene líneas de carga quemadas, queda usuario de 110v con servicio, se le recomienda revisar con técnico particular, A las 18:48 se abre TRF C12036 para cerrar los arcos y normalizar servicio para todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:40:48
8217525 | 921595 | BQE23L13 | BQE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-14 15:19 | 2024-01-14 15:21 | 0.03 | 25 | 1425 | - | A LAS 15:20 SE TERMINA DE ABRIR SECCION D11019 Y SE BAJA LAMPARA QUE ESTABA EN CONTACTO CON LINEA PRIMARIA. SW D11019 1X40T 15:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 16:11:06 SE CONSULTA CON DON ALVARO PINEDA E INDICA QUE LA APERTURA DEL CTO SE PRODUJO AL MOMENTO DEL GRUPO TERMINAR DE ABRIR LA SW D11019 ( SE GENERO CORTO Y SE PRESENTÓ EL DISPARO DEL CTO) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-18 07:44:32
8271286 | 939602 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 16:25 | 2024-06-25 16:25 | 0 | 91 | 1432 | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES, SE REALIZA APERTURA A LAS CUCHILLAS E21163, SE REALIZAN ESTAS MANIOBRAS PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN LA SECCION E21354.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 16:51:30<br><br> | se realiza reparacion de colilla primaria reventada y se cambia caja primaria en la seccion e21354, pendiente realizar cuenta de cobro, informa freddy florez que la realizara julian villegas, el reconectador de cumulos 2BO12R01 Higueron perdio la comunicacion, queda abierto el equipo y cerrada la interconexion 2BO2PV51 higueron y pinares, pendiente normalizar la topologia el dia de mañana con personal en sitio,odo 939602 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:43:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:44:09 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 18:39:12
8271499 | 939727 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-26 12:04 | 2024-06-26 12:04 | 0 | 91 | 1431 | - | se normaliza topología del circuito BOL23L12 Higuerón se abrió ITX 2BO2PV51 Y SE CERRO RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 EN SITIO CON LA COLABORACION DEL TECNICO DARLEY ESCOBAR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:26:29
8266107 | 938085 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 10:29 | 2024-06-12 10:33 | 0.06 | 109 | 1547 | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:59:47<br><br>IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:58:52<br><br>maniobras de IRR23L13 fueron para cambio de cajas primarias en la sw C34411, previo visto bueno del ing de zona Gonzalo Alzate e ing de operacion. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 13:14:59<br><br> | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 17:01:04
8266124 | 938085 | IRR23L13 | 2IR3QH21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 11:18 | 2024-06-12 11:21 | 0.04 | 109 | 1424 | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:59:47<br><br>IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:58:52<br><br>maniobras de IRR23L13 fueron para cambio de cajas primarias en la sw C34411, previo visto bueno del ing de zona Gonzalo Alzate e ing de operacion. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 13:14:59<br><br> | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 17:01:04
8261579 | 38888 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:31 | 2024-05-28 01:32 | 0.01 | 91 | 1420 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261591 | 38888 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:33 | 2024-05-28 01:35 | 0.02 | 91 | 1420 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261582 | 38888 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:32 | 2024-05-28 01:33 | 0.02 | 91 | 1420 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261596 | 38890 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:37 | 2024-05-28 01:47 | 0.17 | 91 | 1420 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ensayo, fuerte tormenta electrica en la zona
8242043 | 931528 | AZU23L12 | N24046 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-15 10:05 | 2024-04-15 10:50 | 0.75 | 19 | 1416 | - | Se abre la sección N24046 para realizar reparación de bajantes en mal estado y arco volado en el trafo N24051 bornes de alta del trafo, se repara y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 11:31:20
8230343 | 927247 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-06 13:54 | 2024-03-06 13:59 | 0.09 | 86 | 1409 | - | - 11:00 CAMBIA 3 FQ 3 H TF E61951 - ESTABA LLOVIENDO - QUEDA UNA FASE SINSERVICIO - 13:53 A 13:59 ABIERTO 2BO12R01 HIGUERON POR SEGURIDAD POR CAJA PRIMARIA FLOJA TF E61951 Y CAMBIAR FQ - 13:55 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E61951 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE CAJA PRIAMRIA FLOJA -AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 15:25 CAMABIA 1PORTA FQ QUEMADO Y 1 FQ 100 TIPO PUNET SW E61843 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 18:58:52
8256950 | 930856 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 05:39 | 2024-05-15 05:40 | 0.02 | 53 | 1412 | 219:49: Reporta el AT1 de Zona Oriente, Julián A. Villegas, que en la ODT programada 930856 no alcanzaron a hacer varias maniobras del 15-05 debido a mucha y constante lluvia. lA odt VA HASTA MAÑANA JUEVES 16-05.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:05:04<br><br>11:03:18 SE PRESENTA SALIDA DE CTO FLR23L12 CRISTALES, RECHA AR, SE DESHABILITA AR, SE TIENE COMUNICACI?N CON JULIAN VILLEGAS PARA CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE L?NEA, SE REALIZA CIERRE MANUAL Y LO RECHAZA, NO HAY POSIBLES ITX <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 11:11:37<br><br>05:39 SE ENCONTR? ABIERTA Y SIN COMUNICACI?N LA ITX 2FL2PV31 SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE A LAS 05:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:13:57<br><br>se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:09:37<br><br>POR SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS SE ADELANTA MANIOBRA DE ITX AB 2PV13R01 14:021, CRR 2FL2PV31 14:03 DEBIDO A QUE LA INTERCONEXI?N PRESENTA PROBLEMAS DE COMUNICACI?N CUANDO SE DESENERGIZA EL CUMULOS Y SE QUEDA SIN TENSI?N POR EL LADO DE ARBOLEDAD MANIOBRA REALIZADA CON OSCAR NODIER, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES SE QUEDO SIN COMUNICACI?N EL CUMULOS DE ARBOLEDAD 2PV13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:08:08<br><br> | TRABAJOS PROGRAMADOS EN CIRCUITO ARBOLEDA EJECUTADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDADDES ADICIONALES, SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEBIDO A COMUNICACION DEFICIENTE EN LA ZONA, LAS MANIOBRAS TELECONTROLADAS SE EJECUTARON EN MODO LOCAL, LOS GRUPOS REALIZARON COMUNICACION DE COORDINACION POR MEDIO DE RADIOS, INTERCONEXION 2FL2PV31 QUEDA FALLADO POR COMUNICACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:15:36
8257390 | 930856 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 17:21 | 2024-05-16 17:25 | 0.07 | 53 | 1412 | 219:49: Reporta el AT1 de Zona Oriente, Julián A. Villegas, que en la ODT programada 930856 no alcanzaron a hacer varias maniobras del 15-05 debido a mucha y constante lluvia. lA odt VA HASTA MAÑANA JUEVES 16-05.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:05:04<br><br>11:03:18 SE PRESENTA SALIDA DE CTO FLR23L12 CRISTALES, RECHA AR, SE DESHABILITA AR, SE TIENE COMUNICACI?N CON JULIAN VILLEGAS PARA CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE L?NEA, SE REALIZA CIERRE MANUAL Y LO RECHAZA, NO HAY POSIBLES ITX <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 11:11:37<br><br>05:39 SE ENCONTR? ABIERTA Y SIN COMUNICACI?N LA ITX 2FL2PV31 SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE A LAS 05:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:13:57<br><br>se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:09:37<br><br>POR SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS SE ADELANTA MANIOBRA DE ITX AB 2PV13R01 14:021, CRR 2FL2PV31 14:03 DEBIDO A QUE LA INTERCONEXI?N PRESENTA PROBLEMAS DE COMUNICACI?N CUANDO SE DESENERGIZA EL CUMULOS Y SE QUEDA SIN TENSI?N POR EL LADO DE ARBOLEDAD MANIOBRA REALIZADA CON OSCAR NODIER, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES SE QUEDO SIN COMUNICACI?N EL CUMULOS DE ARBOLEDAD 2PV13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:08:08<br><br> | TRABAJOS PROGRAMADOS EN CIRCUITO ARBOLEDA EJECUTADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDADDES ADICIONALES, SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEBIDO A COMUNICACION DEFICIENTE EN LA ZONA, LAS MANIOBRAS TELECONTROLADAS SE EJECUTARON EN MODO LOCAL, LOS GRUPOS REALIZARON COMUNICACION DE COORDINACION POR MEDIO DE RADIOS, INTERCONEXION 2FL2PV31 QUEDA FALLADO POR COMUNICACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:15:36
8256947 | 930856 | PSV23L13 | 2PV13R01 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 09:16 | 2024-05-15 09:16 | 0.01 | 53 | 1412 | 219:49: Reporta el AT1 de Zona Oriente, Julián A. Villegas, que en la ODT programada 930856 no alcanzaron a hacer varias maniobras del 15-05 debido a mucha y constante lluvia. lA odt VA HASTA MAÑANA JUEVES 16-05.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:05:04<br><br>11:03:18 SE PRESENTA SALIDA DE CTO FLR23L12 CRISTALES, RECHA AR, SE DESHABILITA AR, SE TIENE COMUNICACI?N CON JULIAN VILLEGAS PARA CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE L?NEA, SE REALIZA CIERRE MANUAL Y LO RECHAZA, NO HAY POSIBLES ITX <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 11:11:37<br><br>05:39 SE ENCONTR? ABIERTA Y SIN COMUNICACI?N LA ITX 2FL2PV31 SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE A LAS 05:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:13:57<br><br>se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:09:37<br><br>POR SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS SE ADELANTA MANIOBRA DE ITX AB 2PV13R01 14:021, CRR 2FL2PV31 14:03 DEBIDO A QUE LA INTERCONEXI?N PRESENTA PROBLEMAS DE COMUNICACI?N CUANDO SE DESENERGIZA EL CUMULOS Y SE QUEDA SIN TENSI?N POR EL LADO DE ARBOLEDAD MANIOBRA REALIZADA CON OSCAR NODIER, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES SE QUEDO SIN COMUNICACI?N EL CUMULOS DE ARBOLEDAD 2PV13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:08:08<br><br> | TRABAJOS PROGRAMADOS EN CIRCUITO ARBOLEDA EJECUTADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDADDES ADICIONALES, SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEBIDO A COMUNICACION DEFICIENTE EN LA ZONA, LAS MANIOBRAS TELECONTROLADAS SE EJECUTARON EN MODO LOCAL, LOS GRUPOS REALIZARON COMUNICACION DE COORDINACION POR MEDIO DE RADIOS, INTERCONEXION 2FL2PV31 QUEDA FALLADO POR COMUNICACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:15:36
8256722 | 930856 | PSV23L13 | 2PV13R01 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-14 14:03 | 2024-05-14 14:03 | 0.01 | 53 | 1412 | 219:49: Reporta el AT1 de Zona Oriente, Julián A. Villegas, que en la ODT programada 930856 no alcanzaron a hacer varias maniobras del 15-05 debido a mucha y constante lluvia. lA odt VA HASTA MAÑANA JUEVES 16-05.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:05:04<br><br>11:03:18 SE PRESENTA SALIDA DE CTO FLR23L12 CRISTALES, RECHA AR, SE DESHABILITA AR, SE TIENE COMUNICACI?N CON JULIAN VILLEGAS PARA CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE L?NEA, SE REALIZA CIERRE MANUAL Y LO RECHAZA, NO HAY POSIBLES ITX <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 11:11:37<br><br>05:39 SE ENCONTR? ABIERTA Y SIN COMUNICACI?N LA ITX 2FL2PV31 SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE A LAS 05:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:13:57<br><br>se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:09:37<br><br>POR SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS SE ADELANTA MANIOBRA DE ITX AB 2PV13R01 14:021, CRR 2FL2PV31 14:03 DEBIDO A QUE LA INTERCONEXI?N PRESENTA PROBLEMAS DE COMUNICACI?N CUANDO SE DESENERGIZA EL CUMULOS Y SE QUEDA SIN TENSI?N POR EL LADO DE ARBOLEDAD MANIOBRA REALIZADA CON OSCAR NODIER, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES SE QUEDO SIN COMUNICACI?N EL CUMULOS DE ARBOLEDAD 2PV13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:08:08<br><br> | TRABAJOS PROGRAMADOS EN CIRCUITO ARBOLEDA EJECUTADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDADDES ADICIONALES, SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEBIDO A COMUNICACION DEFICIENTE EN LA ZONA, LAS MANIOBRAS TELECONTROLADAS SE EJECUTARON EN MODO LOCAL, LOS GRUPOS REALIZARON COMUNICACION DE COORDINACION POR MEDIO DE RADIOS, INTERCONEXION 2FL2PV31 QUEDA FALLADO POR COMUNICACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:15:36
8238819 | 930340 | PSO23L18 | M55258 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 03:55 | 2024-04-04 04:45 | 0.83 | 19 | 1699 | - | 02+17: se recibe llamado de bomberos ( via radio telefono) donde manifiestan que en la cra 9 - 57d 1 habian llamas en un poste; se envia al grupo disponible y se encuentra que en la sw m55269 ( rompearco) habia porta fusible quemandose; se cambia fq y se instala porta fq sencillo. se encuentra ademas que la sw m55258 tenia un fq quemado, se ensaya fase b y rechaza; se hace recorrido y no se encuentra novedad; se abre sw m55283 , se ensaya sw m55258 con 02 fq de 65t, de nuevo se cierra la m55283 y reciben normal. servicio en sector se restablece , se desconoce la causa del rechazo inicial de la sw m55258. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-04 05:10:58
8233376 | 38355 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 12:08 | 2024-03-17 12:09 | 0.02 | 91 | 1407 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8233380 | 928453 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-17 12:33 | 2024-03-17 12:33 | 0 | 91 | 1407 | - | Personal técnico cambia fusible quemado de 1H en el transformador que alimenta el reconectador 2BO12R01, se recupera la comunicación con el reconectador, se normaliza la topología del circuito el cual estaba interconectado. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 12:52:48
8252054 | 933823 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 11:06 | 2024-05-02 11:06 | 0.01 | 234 | 1411 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8225565 | 925142 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 10:32 | 2024-02-15 10:33 | 0.02 | 104 | 1403 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8223811 | 924392 | DOR23L13 | L14093 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 11:40 | 2024-02-08 12:31 | 0.84 | 25 | 1403 | EL DISPARO DE BUCAMBA FUE DE 11:40 A 11:43<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:46:10<br><br>VARIOS RECHAZOS DEL TRF L14095: 7+30 Y 8+30(1 DE 6H); 8+10(1 DE 8H, SOLICITO ANYINSON SCARPETA); 8+50 UNO DE 3 H Y 8+40(2 DE 1h). TRF L14095 QUEMADO; YA SE REPORTO A ANYINSON, PENDIENTE CAMBIO. 11:42 A 11:44: D51N CTO BUCAMBA AL ABRIR SW L14093 PARA CAMBIO TRF.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:45:32<br><br> | 12:48: QUEA ENERGIZADO TRF L14095, INSTALAN UN RYMEL DE 75 KVA A 7.6 KV; SERIE 2009090140 Y EMPRESA 511709 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 12:57:35
8263041 | 38917 | PSV23L13 | 2PV13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 09:49 | 2024-06-01 09:49 | 0 | 53 | 1413 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8247044 | 38632 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 09:58 | 2024-04-24 10:00 | 0.04 | 41 | 1408 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8247912 | 933092 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 01:24 | 2024-04-26 02:48 | 1.4 | 16 | 1854 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8224642 | 38140 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:19 | 2024-02-12 09:20 | 0.01 | 120 | 1397 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237237 | 38452 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 01:49 | 2024-03-31 01:50 | 0.01 | 85 | 1396 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237240 | 38452 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 02:44 | 2024-03-31 02:44 | 0.01 | 85 | 1396 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237253 | 38452 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 05:20 | 2024-03-31 05:20 | 0.01 | 85 | 1396 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237231 | 38452 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 00:47 | 2024-03-31 00:47 | 0.01 | 85 | 1396 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8250039 | 38680 | QHI23L13 | 2QH13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 13:30 | 2024-04-29 13:30 | 0 | 69 | 1398 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8239423 | 38488 | QHI23L13 | 2QH13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 16:06 | 2024-04-05 16:06 | 0 | 69 | 1398 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8245775 | 38608 | QHI23L13 | 2QH13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:09 | 2024-04-21 17:09 | 0 | 69 | 1398 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8232129 | 38319 | QHI23L13 | 2QH13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:59 | 2024-03-12 18:59 | 0 | 69 | 1394 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8241859 | 928568 | PSO23L13 | 2MM1PS31 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:20 | 2024-04-14 21:34 | 3.23 | 33 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241954 | 928568 | MTO23L21 | MTO23L21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 23:19 | 2024-04-15 00:50 | 1.51 | 33 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241959 | 928568 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 21:36 | 2024-04-14 23:19 | 1.71 | 33 | 1395 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8243659 | 932009 | MLA23L12 | E23440 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-18 11:36 | 2024-04-18 12:31 | 0.91 | 16 | 1391 | - | MLA23L12 ¦ Dir.:MARQUETALIA_LOS ANDES SE PRESENTA DISPARO DE CTO RECHAZA ENSAYO, SE CONSIGNA CTO A JUAN G BEDOYA, INFORMA QUE LAS GUADUAS A LA SALIDA DE LA SUB NO ESTAN SOBRE LA LINEA SOLICITA ENSAYO AL CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 11:54:36 EN EL NODO E23092AVE DE CORTO VUELO HIZO CORTO Y QUEDO PEGADO A LA ESTRUCTURA SW E23440 12:30 SE ACCIONA VELA ELECTRONICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 13:20:36
8229853 | 38267 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 16:13 | 2024-03-04 16:15 | 0.04 | 167 | 1386 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229855 | 38267 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 16:17 | 2024-03-04 16:18 | 0.01 | 167 | 1386 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8237161 | 38448 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:12 | 2024-03-30 16:14 | 0.02 | 167 | 1386 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8232084 | 38325 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 18:05 | 2024-03-12 18:07 | 0.03 | 167 | 1386 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8248132 | 38648 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 13:22 | 2024-04-26 13:27 | 0.08 | 167 | 1388 | - | Disparo circuitos 13.2kV, normal por ensayo
8239862 | 38506 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 20:13 | 2024-04-07 20:15 | 0.04 | 167 | 1388 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8242110 | 38549 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 13:53 | 2024-04-15 13:54 | 0.02 | 167 | 1388 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8272814 | 940182 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-30 15:08 | 2024-06-30 15:09 | 0.01 | 117 | 0 | 17:24 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:52:00<br><br>17:18 SE ABRE TRAMO DE RED CON CODIGO 55920 ENTRE EL TR C12028 Y LA SECCION C12579, SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA CAIDA DEBIDO A GUADUAS EN CONTACTO CON LA RED, SE DEJA TRANSFORMADOR C12580 SIN SERVICIO, PROGRAMAR CON GRUPO EL DIA DE MA?ANA 30 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:46:37<br><br>14:11 SE RECIBE NUEVA INFORMACION DE REPORTE ASOCIADO AL TRANSFORMADOR C12019, USUARIO MANIFIESTA GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA, REVENTARON LINEAS Y SE ENCUENTRAN SOBRE VIVIENDA, PERSONAL SE DIRIGE A SITIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:29:06<br><br>16:00 SE RECIBE INFORMACION DE POSIBLE FALLA EN SOLICITUD ASOCIADA AL TRANSFORMADOR C12028, SE ENVIA INFORMACION A TECNICOS LOS CUALES SE DIRIGEN AL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:11:04<br><br>15:50 SE ABRE LA SECCION C12864 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR CHA23L14 EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:09:58<br><br>15:08 SE HACE APERTURA DEL RECONECTADOR 2CC14R01Y SE REALIZA NUEVO INTENTO DE CIERRE, RECHAZA, SE CIERRA INTERCONEXION EN RECONECTADOR 2CC4VM61, SE TIENE AFECTACION DESDE EL INTERRUPTOR CHA23L14 HASTA EL RECONECTADOR 2CC14R01, SE ENVIA GRUPO A RECORRER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:38:30<br><br>15:08 SE REALIZA INTENTO FALLIDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:36:02<br><br>15:06 SE PRESENTA DISPARO DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:35:31<br><br> | se deja tramo de red primaria (con 55920) abierto desde el apoyo C12028 desenergizando hacia el apoyo C12578, debido a guaduas que cayeron sobre red primaria generando la rotura de red, transformador C12580 afectado (12 usuarios sin servicio), se requiere reparar el día de mañana con grupo, tramo de red a 7,6 kv con fase desconectada y línea de neutro con conexión al apoyo. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 18:02:43
8238187 | 930124 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-02 11:53 | 2024-04-02 11:54 | 0.02 | 19 | 0 | Nuevo tiempo estimado: 00:45 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-04-02 12:05:25<br><br> | - 10:10 TF W31538 TRIFASICO PARTICULAR ALMACAFE - SE VOLO COLILLA PARTE SUPERIOR CAJA PRIAMRIA - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA HEBER JAIME MORALES - NO HAY GRUPO DE TCT DISPOONIBLE - SE REQUIERE COMNPAÑIA DE AT DAVID VELASQUEZ - 11:53 A 11:5A Y 12:40 A 12:41 ABIERTO AMA23L13 CRISTO REY PARA ABBRIR SW W31522 - RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN13R01 SIN COMUNICACION - 11:53 A 12:41 ABIERTA SW W31522 POR DAVID VELASQUEZ PARA HACER REPARACION TF W31538 - 12:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W31538 - REPARA COLILLA REVENTADA Y CAMBIAR DOS POR GRUPO REPARACIONES ANSERMA DE SERGIO CARVAJAL- HACE CUENTA DE COBRO 30566 - NUMERO CUENTA 210715958 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:26:46 SE INGRESAR A ODO AT JOSE DAVID VELASQUEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:27:59 SE AJUSTA CAUSA DE MANIOBRAS GENERALES, DEBIDO A QUE NO APLICA LA CAUSA FALLA DE ACTIVO NIVEL DE TENSION 1 PROPIEDAD PARTICULAR Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-16 10:10:38 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-16 10:11:33
8238204 | 930124 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-02 12:40 | 2024-04-02 12:42 | 0.02 | 19 | 1387 | Nuevo tiempo estimado: 00:45 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-04-02 12:05:25<br><br> | - 10:10 TF W31538 TRIFASICO PARTICULAR ALMACAFE - SE VOLO COLILLA PARTE SUPERIOR CAJA PRIAMRIA - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA HEBER JAIME MORALES - NO HAY GRUPO DE TCT DISPOONIBLE - SE REQUIERE COMNPAÑIA DE AT DAVID VELASQUEZ - 11:53 A 11:5A Y 12:40 A 12:41 ABIERTO AMA23L13 CRISTO REY PARA ABBRIR SW W31522 - RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN13R01 SIN COMUNICACION - 11:53 A 12:41 ABIERTA SW W31522 POR DAVID VELASQUEZ PARA HACER REPARACION TF W31538 - 12:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W31538 - REPARA COLILLA REVENTADA Y CAMBIAR DOS POR GRUPO REPARACIONES ANSERMA DE SERGIO CARVAJAL- HACE CUENTA DE COBRO 30566 - NUMERO CUENTA 210715958 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:26:46 SE INGRESAR A ODO AT JOSE DAVID VELASQUEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:27:59 SE AJUSTA CAUSA DE MANIOBRAS GENERALES, DEBIDO A QUE NO APLICA LA CAUSA FALLA DE ACTIVO NIVEL DE TENSION 1 PROPIEDAD PARTICULAR Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-16 10:10:38 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-16 10:11:33
8270522 | 937659 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-23 06:30 | 2024-06-23 07:10 | 0.67 | 10 | 0 | 17:07 INFORMA OSCAR ROMERO ENCARGADO DE LA ORDEN RETRASO PARA CULMINAR ACTIVIDAD POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RETRASA APROX 1 HORA LA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 17:09:11<br><br>SE RETRASA NORMLAIZACION TRAMO DE LINEA Cod:8525 ¦ N1:D16644 ¦ N2:D17256 YA Q EL PUNTO DONDE SE DEBIA HACER LA MANIOBRA HABIA PROBLEMAS CON UN POISTE PRIMARIO Q ESTABA FRACTURADO Y SE TUVO Q REALIZAR UNA LABOR EXTRA Q NO ESTABA CONTEMPLADA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 12:07:46<br><br> | SE REALIZO REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D17258 AL D16648 Y HACIA EL NODO D16944 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 18:48:14
8257745 | 38811 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 15:41 | 2024-05-18 15:44 | 0.03 | 167 | 1386 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8257749 | 38811 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 15:45 | 2024-05-18 15:50 | 0.08 | 167 | 1386 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8258898 | 38823 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:29 | 2024-05-21 15:32 | 0.04 | 166 | 1385 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222034 | 38083 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 00:26 | 2024-02-03 00:27 | 0.03 | 166 | 1377 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8227851 | 923527 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-25 06:57 | 2024-02-25 16:51 | 9.91 | 166 | 1377 | N22953 1 X 15T SE COORDINO FUSIBLE CON ODO 925734 EL 21/02/2024 N23205 SE CAMBIAN 2 X 6T POR 2 X 12T N23165 SE CAMBIAN 7 X 40T POR 7 X 30T N23333 SE CAMBIAN 9 X 30T POR 9 X 15T N23244 SE CAMBIAN 9 X 20T POR 9X 12T N23256 SE CAMBIAN 3 X 12T POR 3 X 6T N23021 SE CAMBIAN 2 X 40T POR 2 X 30T N23058 SE CAMBIAN 1 X 12T POR 1 X 6T SE ENCONTRO EN RECORRIDO SE N23108 CON FUSIBLE QUEMADO SE REPONE 1 X 20T TODO SE REALIZA APROVECHANDO APAGÓN DE CTO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 15:21:29<br><br>POR OPORTUNIDAD DE DESENERGIZACI?N CTO AZU23L15 SE REALIZA COORDINACI?N DE PROTECCIONES (FUSIBLES) N22911 SE CAMBIAN 3 DE 40T POR P100 N22935 SE CAMBIA DE 9 40T POR 30T N23241 SE CAMBIAN 3 15T POR P100 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 13:16:58<br><br> | SE REALIZÓ DESHABILITACIÓN DE EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AZU23L15 ELIMINACIÓN DE CRUCE CON LA LÍNEA 33 KV ARANZAZU SALAMINA EN EL CIRCUITO AZU23L15 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO NIVEL TRES ACTIVIDAD PROGRAMADA POR CRUCES DEL CIRCUITO AZU23L15 CON LA LÍNEA 33KV ORDEN DE SYL 921115 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2AZ5SA51 Y LA SECCIÓN N24042 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL NO SE UTILIZA LA INTERCONEXIÓN SUBESTACIÓN ARANZAZU Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 16:55:21
8227995 | 925165 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 06:56 | 2024-02-26 17:55 | 10.99 | 166 | 1377 | En la sección N21601 se coordina y se instala fusible de 6T a cargo del técnico leonel Henao, las actividades se culminan a las 12:50.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:14:42<br><br>en el TR N23764 se cambia portafusible y se instala fusible tipo puente de 100A a cargo del t?cnico Olmedo Murillo. se finaliza a las 11:30<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:13:04<br><br>Al momento de estar en la ejecuci?n de las maniobras de esta ODO programada, hubo problemas de comunicaci?n por el tel?fono para poder coordinar en los tiempos establecidos, por lo tanto, se atrasaron mientras se lograba nuevamente la comunicaci?n con el encargado Roberto Morales<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 08:00:34<br><br> | las actividades programadas para el día 26 se ejecutan con las siguientes observaciones: * los trabajos en el circuito Embajador SLM23L5 se ejecutan sin novedad, el circuito se normaliza anticipadamente a la hora programada ya que los grupos técnicos ejecutan actividades y se retiran antes de la hora planeada. *se presentan retrasos en la devolución de los circuitos de la subestación Aranzazu (AZU23L15, AZU23L13, AZU23L12) y la normalización de los circuitos FIL23L12, FIL23L13, ya que no se tiene operador disponible en la subestación Salamina para desaterrizar las linea 33KV para la normalización de la linea SALAMINA-ARANZAZU 33KV, lo cual genera retrasos en la normalización de las subestaciones Filadelfia y Aranzazu. *en el circuito AZU23L12 se presenta retraso en la normalización de los cortes visibles operados (N20704) por demoras de los grupos de expansión. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:15:00
8226109 | 925420 | AZA23L13 | M41508 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-17 07:46 | 2024-02-17 09:20 | 1.57 | 36 | 1377 | - | enn nodo m41266 un sve se posa en la red primaria y hace que la sw m41508 falle se normaliza sw m41508 servicio se restablece en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 09:40:36
8226006 | 925367 | AZA23L13 | M41508 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-16 15:21 | 2024-02-16 16:18 | 0.95 | 36 | 1377 | - | se normaliza sw m41508 en nodo m41263 una tortola se posa en la red y ocasiona la falla servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 16:41:32
8230942 | 927618 | CHA23L14 | 2CC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 10:04 | 2024-03-09 10:43 | 0.66 | 117 | 1380 | Salio en falla el cto CHA23L14 Rio Claro a las 09-03-2024 03:27:25.430 Se dejo abierto el int del cto CHA23L14 Rio Claro y se cerro ITX 2CC4VM61 con cto llanitos VMA23L16 a las 09-03-2024 03:34:55.833 asumiendo toda la carga del cto CHA23L14 Rio Claro Se abre cumulos del cto CHA23L14 Rio Claro 2CC14R01 a las 09-03-2024 10:03:31.407 para realizar reparacion del arco volado en la fase B del seccionamiento C12810. Se realizan labores de desacoplar carro del int del cto CHA23L14 Rio Claro y posteriormente el cierre de la cuchilla de puesta a tierra para realizar labores a las 10:07:51.668 Terminan labores y se procede a normalizar el CHA23L14 Rio Claro cerrandolo a las 09-03-2024 10:42:54.906 y abriendo la ITX con llanitos 2CC4VM61 a las 09-03-2024 10:44:52.236 y cerrando nuevamente cumulos del cto Ruio Claro CHA23L14 a las 2CC14R01 quedando todo el circuito en estado normal de operacion.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:19:27<br><br>Se encontr? arco volado por debajo del seccionamiento C12810se gestiona con el Asistente Giovanny Fajardo para realizar esta reparaci?n con l?nea viva y manifiesta que no es posible para realizarla porque el espacio donde est? el seccionador es en un patio de una casa y no es seguro, se indaga y se le reporta este da?o del cto con el ingeniero de turno Arley Marino Contento , se pone en contexto a cerca del da?o y de la soluci?n, se gestiona operador de subestaci?n Mario Vargas para poder apagar el circuito CHA23L12 Rio Claro y aterrizar desde la S/E y se debe apagar el reconectador de c?mulos 2CC14R01 con cortes visibles por seguridad del personal para realizar la reparaci?n<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:11:56<br><br>05:55: (SE INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL PARA COORDINAR POSIBLE REPARACION CON TCT) EN CASO DE QUE HAYA ARCO REVENTADO EN AFLORAMIENTO CTO CHA23L14.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-09 05:57:06<br><br>3+27 DRO CHA23L14 POR AR Y QUEDO FASE C0 AM Y ESTA ITX CON TENSIOB U-BC 4.56 KV; 3+34: ABTO CHA23L14 Y CERRADA ITX 2CC1VM61 QUEDANDO TENSION U-BC13.36 KV. CTES 1(SIN ITX): CHA23L14: 8.6; 8,8 Y O AM; VMA23L16: 6,6; 10,4 Y 8,8 AM . CTES 2(VMA23L16 CON ITX CERRADA): 16.7; 21.1 Y 19.1 AM. PENDIENTE ASIGNAR GRUPO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-09 03:49:58<br><br> | Salio en falla el cto CHA23L14 Rio Claro a las 09-03-2024 03:27:25.430 Se dejo abierto el int del cto CHA23L14 Rio Claro y se cerro ITX 2CC4VM61 con cto llanitos VMA23L16 a las 09-03-2024 03:34:55.833 asumiendo toda la carga del cto CHA23L14 Rio Claro Se abre cumulos del cto CHA23L14 Rio Claro 2CC14R01 a las 09-03-2024 10:03:31.407 para realizar reparacion del arco volado en la fase B del seccionamiento C12810. Se realizan labores de desacoplar carro del int del cto CHA23L14 Rio Claro y posteriormente el cierre de la cuchilla de puesta a tierra para realizar labores a las 10:07:51.668 Terminan labores y se procede a normalizar el CHA23L14 Rio Claro cerrandolo a las 09-03-2024 10:42:54.906 y abriendo la ITX con llanitos 2CC4VM61 a las 09-03-2024 10:44:52.236 y cerrando nuevamente cumulos del cto Ruio Claro CHA23L14 a las 2CC14R01 quedando todo el circuito en estado normal de operacion. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:22:06
8235120 | 929077 | AZA23L13 | M41508 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 17:02 | 2024-03-21 17:52 | 0.83 | 36 | 1379 | - | AZA23L13 INTERRUPTOR M41508 ¦ Dir.:M41514 - M41508 1F 50 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 18:05:18
8248948 | 933319 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 16:06 | 2024-04-27 16:36 | 0.51 | 51 | 2168 | 17:21: CERRADO CTO FLORIDA, LUEGO DE RETIRAR CABLE DE GURDA REVENTADO SOBRE LA LINEA; PENDIENTES NODOS ENTRE LOS QUE SE REVENTO EL GUARDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:33:02<br><br>DISP 51N Y D. GENEAL CTO FLORIDA EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD; RECHAZA 3 ENSAYOS UN CON SW ABIERTA EN M64059 Y, SECIERRA ITX CON PANAMERICANA, 2AS7EN61. INDISPONIBLE DE SUB ENE HASTA LA SW M64059.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:04:54<br><br> | PENDIENT NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE RETIRO CABLE DE GUARDA REVENTADO EN DOS PARTES ENTRE NODOS M64010 AL 07. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 18:18:05
8249932 | 933473 | AZA23L17 | 2AS7EN61 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 09:54 | 2024-04-29 09:56 | 0.03 | 51 | 1379 | - | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO ENE23L16, SE ABRE LA ITX 2AS7EN61, SE ABRE CTO ENE23L16, SE CIERRA SW M64059 Y SE CIERRA DE NUEVO CTO ENE23L16 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL POR SU TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 10:26:37
8239341 | 930576 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 12:26 | 2024-04-05 15:07 | 2.69 | 36 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8264641 | 937678 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 10:23 | 2024-06-07 10:30 | 0.12 | 51 | 2172 | SE GENERA ODO POR EMERGENCIA PARA REPARAR 2 LINEA PRMARIA REVENTADA EN EL NODO M64136, SE DEBE GENERAR CTA DE COBRO, PARA LA REPARACION SE HACE ENCESARIO RELAIZAR APERTURA DE CTO ENE23L16 , CORTE VISIBLE EN CUCHILLAS GENERALES M64003, SE ABREN CUCHILLAS M64059 Y SE CIERRE RECO DE ITX 2AS7EN61 , SE HACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO M64010 E INSTALAR CUCHILLAS DEFINITIVAS EN ESTE NODO SE DEBE REALIZAR REPORTE A GIGA ( LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS NO FUE INFORMADA A CENTRO DE CONTROL EN LA PLANEACION DE LAS MANIOBRAS PARA LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA, SE INFORMÓ DURANTE LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS; SE INFORMA NOVEDAD AL ING MANUEL USCATEGUI),SE DEJAN CUCHILLAS M64010 ABIERTA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61, EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-07 13:31:35<br><br> | se repara linea primaria rota ( tres fases) en nodo M64136, hubo caida de arboles sobre la red. en nodo M64010 se instalan 03 cuchillas de 200 A. se normaliza topologia de ENE23L16. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 19:05:42
8264790 | 937678 | AZA23L17 | 2AS7EN61 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 18:51 | 2024-06-07 18:54 | 0.05 | 51 | 1381 | SE GENERA ODO POR EMERGENCIA PARA REPARAR 2 LINEA PRMARIA REVENTADA EN EL NODO M64136, SE DEBE GENERAR CTA DE COBRO, PARA LA REPARACION SE HACE ENCESARIO RELAIZAR APERTURA DE CTO ENE23L16 , CORTE VISIBLE EN CUCHILLAS GENERALES M64003, SE ABREN CUCHILLAS M64059 Y SE CIERRE RECO DE ITX 2AS7EN61 , SE HACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO M64010 E INSTALAR CUCHILLAS DEFINITIVAS EN ESTE NODO SE DEBE REALIZAR REPORTE A GIGA ( LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS NO FUE INFORMADA A CENTRO DE CONTROL EN LA PLANEACION DE LAS MANIOBRAS PARA LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA, SE INFORMÓ DURANTE LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS; SE INFORMA NOVEDAD AL ING MANUEL USCATEGUI),SE DEJAN CUCHILLAS M64010 ABIERTA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61, EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-07 13:31:35<br><br> | se repara linea primaria rota ( tres fases) en nodo M64136, hubo caida de arboles sobre la red. en nodo M64010 se instalan 03 cuchillas de 200 A. se normaliza topologia de ENE23L16. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 19:05:42
8272816 | 940182 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-30 15:09 | 2024-06-30 17:24 | 2.25 | 116 | 1392 | 17:24 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:52:00<br><br>17:18 SE ABRE TRAMO DE RED CON CODIGO 55920 ENTRE EL TR C12028 Y LA SECCION C12579, SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA CAIDA DEBIDO A GUADUAS EN CONTACTO CON LA RED, SE DEJA TRANSFORMADOR C12580 SIN SERVICIO, PROGRAMAR CON GRUPO EL DIA DE MA?ANA 30 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:46:37<br><br>14:11 SE RECIBE NUEVA INFORMACION DE REPORTE ASOCIADO AL TRANSFORMADOR C12019, USUARIO MANIFIESTA GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA, REVENTARON LINEAS Y SE ENCUENTRAN SOBRE VIVIENDA, PERSONAL SE DIRIGE A SITIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:29:06<br><br>16:00 SE RECIBE INFORMACION DE POSIBLE FALLA EN SOLICITUD ASOCIADA AL TRANSFORMADOR C12028, SE ENVIA INFORMACION A TECNICOS LOS CUALES SE DIRIGEN AL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:11:04<br><br>15:50 SE ABRE LA SECCION C12864 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR CHA23L14 EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:09:58<br><br>15:08 SE HACE APERTURA DEL RECONECTADOR 2CC14R01Y SE REALIZA NUEVO INTENTO DE CIERRE, RECHAZA, SE CIERRA INTERCONEXION EN RECONECTADOR 2CC4VM61, SE TIENE AFECTACION DESDE EL INTERRUPTOR CHA23L14 HASTA EL RECONECTADOR 2CC14R01, SE ENVIA GRUPO A RECORRER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:38:30<br><br>15:08 SE REALIZA INTENTO FALLIDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:36:02<br><br>15:06 SE PRESENTA DISPARO DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:35:31<br><br> | se deja tramo de red primaria (con 55920) abierto desde el apoyo C12028 desenergizando hacia el apoyo C12578, debido a guaduas que cayeron sobre red primaria generando la rotura de red, transformador C12580 afectado (12 usuarios sin servicio), se requiere reparar el día de mañana con grupo, tramo de red a 7,6 kv con fase desconectada y línea de neutro con conexión al apoyo. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 18:02:43
8263134 | 937151 | AZA23L13 | M41508 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 14:17 | 2024-06-01 15:35 | 1.31 | 36 | 1379 | - | AZA23L13 INTERRUPTOR M41508 ¦ Dir.:M41514 - M41508 1F 50 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 15:50:32
8226721 | 921734 | AZA23L16 | 57975 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-20 08:02 | 2024-02-20 08:03 | 0.02 | 19 | 1368 | CON AUTORIZACIÓN DE LA INGENIERA NATALIA, PARA LA NORMALIZACIÓN DEL CTO AZA23L16 SE REALIZARÁ CAMBIO DE MANIOBRAS, REALIZANDO SWITCHEO DE CTO AZA23L16 UNA VEZ DESECHA LA ITX 2AS6MM01, PARA REALIZAR EL CIERRE DE CUCHILLAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 12:25:07<br><br>AFLORAMIENTO EN EL NODO M40031 NO SE PUDO CERRAR.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:49:25<br><br>LOS USUARIOS DEL M40485 ESTAN ALIMENTADOS A TRAVEZ DEL NODO M40812 NO SE PUDO NORMALIZAR TOPOLOGIA POR TEMAS DE LLUVIA. LOS TERMINALES TIPO EXTERIOR NO FUE POSIBLE TERMINARLOS. LA ODO CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:48:10<br><br>SE INSTALO SW TEMPORAL EN EL NODO M40504, (INSTALADA CON LV) (JUAN DAVID FERNANDEZ)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 09:29:50<br><br> | SE CUMPLE ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD LOS USUARIOS DEL TRAFO M40485 QUEDAN PEGADOS DEL TRAFO M40812 HASTA LA PROXIMA SEMANA, LA LABOR LA REALIZARÁ JUAN PABLO OSSA PROGRAMADO PARA MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:43:43
8227443 | 921734 | MTO23L20 | 2AS6MM01 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-22 14:13 | 2024-02-22 14:15 | 0.03 | 19 | 1368 | CON AUTORIZACIÓN DE LA INGENIERA NATALIA, PARA LA NORMALIZACIÓN DEL CTO AZA23L16 SE REALIZARÁ CAMBIO DE MANIOBRAS, REALIZANDO SWITCHEO DE CTO AZA23L16 UNA VEZ DESECHA LA ITX 2AS6MM01, PARA REALIZAR EL CIERRE DE CUCHILLAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 12:25:07<br><br>AFLORAMIENTO EN EL NODO M40031 NO SE PUDO CERRAR.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:49:25<br><br>LOS USUARIOS DEL M40485 ESTAN ALIMENTADOS A TRAVEZ DEL NODO M40812 NO SE PUDO NORMALIZAR TOPOLOGIA POR TEMAS DE LLUVIA. LOS TERMINALES TIPO EXTERIOR NO FUE POSIBLE TERMINARLOS. LA ODO CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:48:10<br><br>SE INSTALO SW TEMPORAL EN EL NODO M40504, (INSTALADA CON LV) (JUAN DAVID FERNANDEZ)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 09:29:50<br><br> | SE CUMPLE ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD LOS USUARIOS DEL TRAFO M40485 QUEDAN PEGADOS DEL TRAFO M40812 HASTA LA PROXIMA SEMANA, LA LABOR LA REALIZARÁ JUAN PABLO OSSA PROGRAMADO PARA MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:43:43
8270522 | 937659 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-23 06:30 | 2024-06-23 07:30 | 1 | 10 | 0 | 17:07 INFORMA OSCAR ROMERO ENCARGADO DE LA ORDEN RETRASO PARA CULMINAR ACTIVIDAD POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RETRASA APROX 1 HORA LA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 17:09:11<br><br>SE RETRASA NORMLAIZACION TRAMO DE LINEA Cod:8525 ¦ N1:D16644 ¦ N2:D17256 YA Q EL PUNTO DONDE SE DEBIA HACER LA MANIOBRA HABIA PROBLEMAS CON UN POISTE PRIMARIO Q ESTABA FRACTURADO Y SE TUVO Q REALIZAR UNA LABOR EXTRA Q NO ESTABA CONTEMPLADA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 12:07:46<br><br> | SE REALIZO REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D17258 AL D16648 Y HACIA EL NODO D16944 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 18:48:14
8270896 | 937659 | ROS23L15 | D17069 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-23 17:37 | 2024-06-23 18:34 | 0.96 | 10 | 1375 | 17:07 INFORMA OSCAR ROMERO ENCARGADO DE LA ORDEN RETRASO PARA CULMINAR ACTIVIDAD POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RETRASA APROX 1 HORA LA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 17:09:11<br><br>SE RETRASA NORMLAIZACION TRAMO DE LINEA Cod:8525 ¦ N1:D16644 ¦ N2:D17256 YA Q EL PUNTO DONDE SE DEBIA HACER LA MANIOBRA HABIA PROBLEMAS CON UN POISTE PRIMARIO Q ESTABA FRACTURADO Y SE TUVO Q REALIZAR UNA LABOR EXTRA Q NO ESTABA CONTEMPLADA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 12:07:46<br><br> | SE REALIZO REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D17258 AL D16648 Y HACIA EL NODO D16944 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 18:48:14
8246736 | 38629 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 15:56 | 2024-04-23 15:57 | 0.03 | 161 | 1370 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8226573 | 925560 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 15:20 | 2024-02-19 15:21 | 0.01 | 88 | 1364 | - | SE PRESENTARIOAS VARIOS DIPAROS DE CTO HIGUERON Y DEL RECONECTADOR DE CUMULOS EN LOS ULTIMOS DIAS, SE RECORRE CTO SE CAMBIA 3 FQ DE 25 A T EN LA SW DE REPETICION E61717 1 FASE POR FUERA SE ABRE LA SW E61719 PARA RETIRAR COPO DE UN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS E61721 AL E61722 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:31:48
8225488 | 923233 | AZA23L18 | M40539 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 06:59 | 2024-02-15 13:32 | 6.55 | 22 | 1363 | - | SOLICITUD DE SYL SE DEBE DESHABILITAR LOS RECIERRES DE LOS CIRCUTOS AZA23L18 Y AZA23L16 (ARANJUEZ_PALERMO), PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ELIMINACIÓN DE CRUCES DE 13.2 KV , PARA QUE GRUPO DE SUBESTACIONES Y LINEAS REALICE BAJO ODO 921120 (Construcción de malla de protección para el cable aéreo entre los nodos B41015 AL B41016, cruces con 13.2 kV Des energizar el 15 Y 16 de febrero.) SE REALIZARAN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE LOS CIRCUITOS AZA23L18 Y AZA23L16 LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO NOTA: EN EL NODO M40041 SE ENCUENTRA UNA SECCION TEMPORAL QUE ABRE HACIA EL NODO M40581 Y NO ESTA ACTUALIZADA RG_276185, DENTRO DE LAS MANIOBRAS SE AGREGARA COMO APERTURA DE ARCOS EN EL TRAMO L0269317 se ejecuta orden sin novedades Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-15 16:37:53
8224487 | 924705 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 06:33 | 2024-02-11 06:45 | 0.19 | 84 | 1714 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8252821 | 934063 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 16:22 | 2024-05-03 16:23 | 0.01 | 155 | 1370 | 16:21 se realiza switcheo al cto El Trebol INS23L13 a peticion del tecnico Luis Gonzaga para repoener 1 fusible a la seccion C22741 por tener mucha carga, al cerrar el cto nuevamente rechaza,se da ensayo nuevamente confirmando que el personal esta fuera de linea y se procede hacer un ensayo y pasa quemando 2 fusibles de la seccion C22741, se detecto linea de MT destemplada entre los nodos C22214-C22215, esta aterrizando en un poste metalico de baja tension<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 16:50:49<br><br> | 20:10 Se retempla línea de media tensión que estaba aterrizada con un poste de baja tensión y se realiza switcheo a solicitud del moto operador Luis Gonzaga una vez terminadas labores para poder cerrar la sección C22741 ya que posee mucha carga, se cierra la sección a las 20:12 con 4FQ de 50T, dos los quemo en el primer ensayo y de reposición, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 20:48:29
8252130 | 933895 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 12:50 | 2024-05-02 13:00 | 0.17 | 155 | 1370 | - | INS23L13 SW C22741 13:00 3F 40 A TIPO T, AL CERRAR ESTA SW SE PRESENTA DISPARO DE CTO EL TREBOL NORMAL POR ENSAYO UNA VEA SE TUVOP COMUNICACIÓN CON EL TECNICO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:08:59
8252939 | 934063 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 20:10 | 2024-05-03 20:13 | 0.06 | 155 | 1370 | 16:21 se realiza switcheo al cto El Trebol INS23L13 a peticion del tecnico Luis Gonzaga para repoener 1 fusible a la seccion C22741 por tener mucha carga, al cerrar el cto nuevamente rechaza,se da ensayo nuevamente confirmando que el personal esta fuera de linea y se procede hacer un ensayo y pasa quemando 2 fusibles de la seccion C22741, se detecto linea de MT destemplada entre los nodos C22214-C22215, esta aterrizando en un poste metalico de baja tension<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 16:50:49<br><br> | 20:10 Se retempla línea de media tensión que estaba aterrizada con un poste de baja tensión y se realiza switcheo a solicitud del moto operador Luis Gonzaga una vez terminadas labores para poder cerrar la sección C22741 ya que posee mucha carga, se cierra la sección a las 20:12 con 4FQ de 50T, dos los quemo en el primer ensayo y de reposición, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 20:48:29
8252819 | 934063 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 16:22 | 2024-05-03 16:22 | 0.01 | 155 | 1370 | 16:21 se realiza switcheo al cto El Trebol INS23L13 a peticion del tecnico Luis Gonzaga para repoener 1 fusible a la seccion C22741 por tener mucha carga, al cerrar el cto nuevamente rechaza,se da ensayo nuevamente confirmando que el personal esta fuera de linea y se procede hacer un ensayo y pasa quemando 2 fusibles de la seccion C22741, se detecto linea de MT destemplada entre los nodos C22214-C22215, esta aterrizando en un poste metalico de baja tension<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 16:50:49<br><br> | 20:10 Se retempla línea de media tensión que estaba aterrizada con un poste de baja tensión y se realiza switcheo a solicitud del moto operador Luis Gonzaga una vez terminadas labores para poder cerrar la sección C22741 ya que posee mucha carga, se cierra la sección a las 20:12 con 4FQ de 50T, dos los quemo en el primer ensayo y de reposición, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 20:48:29
8245093 | 38601 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 03:37 | 2024-04-20 03:38 | 0.02 | 159 | 1368 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8244834 | 38588 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:03 | 2024-04-19 17:05 | 0.03 | 159 | 1368 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8271392 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 01:38 | 2024-06-26 01:38 | 0.01 | 123 | 1372 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8263237 | 38922 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 00:02 | 2024-06-02 00:02 | 0.01 | 123 | 1372 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR
8271404 | 39074 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 02:50 | 2024-06-26 02:51 | 0.01 | 123 | 1372 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8271408 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 02:52 | 2024-06-26 03:10 | 0.3 | 123 | 1372 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8271394 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 01:57 | 2024-06-26 01:58 | 0.01 | 123 | 1372 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8271380 | 39068 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 23:58 | 2024-06-25 23:59 | 0.01 | 123 | 1372 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8271396 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 01:58 | 2024-06-26 01:59 | 0.02 | 123 | 1372 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8271406 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 02:51 | 2024-06-26 02:52 | 0.02 | 123 | 1372 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8271398 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 02:00 | 2024-06-26 02:01 | 0.02 | 123 | 1372 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8271400 | 39074 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 02:17 | 2024-06-26 02:17 | 0.01 | 123 | 1372 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8260930 | 936447 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-25 13:12 | 2024-05-25 13:12 | 0.01 | 109 | 1369 | - | se cambia tr en nodo c34110, datos del instalado: 10 kva, 13.2 kv, empresa 599655, serie 2021080310, marca rymel. maniobras de irr23l13 fueron para cerrar la sw c34091 ya que maneja mucha carga , segun manifiesta david vargas. queda pendiente sacar el tr fallado con dos grupos, el equipo lo dejan en una vivienda , autoriza giovanny fajardo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 14:03:25
8250638 | 933649 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:05 | 2024-04-30 14:08 | 0.05 | 154 | 1367 | - | Se presenta disparo del circuito AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1, con señal de disparo 51N. Se presenta disparo del circuito AZU23L13 Aranzazu _ Salón Rojo causando la salida del general 13.2 kV. Este disparo afectó a todos los usuarios de las subestaciones de Aranzazú. Se espera un tiempo prudente para hacer el ensayo manual. Se ensaya el circuito AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1, energizando normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-30 14:55:33
8250631 | 38687 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:02 | 2024-04-30 14:05 | 0.04 | 154 | 1367 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8264844 | 937725 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 07:45 | 2024-06-08 07:46 | 0.01 | 155 | 1371 | SE ABRE CTO INS23L13 PARA CAMBIO E FUSIBLE EN EL NODO C22741 1F 50 A TIPO Y CAUSA DSESCONOCIDA . SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 08:15:11<br><br> | SE ABRE CTO INS23L13 PARA CAMBIO E FUSIBLE EN EL NODO C22741 1F 50 A TIPO Y CAUSA DSESCONOCIDA . SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 09:35:34
8239309 | 930532 | PSO23L18 | M55258 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 07:59 | 2024-04-05 10:18 | 2.32 | 20 | 0 | - | PSO23L18 9:10 9:10 PSO23L18 9:27 9:28 SW M55269 10:14 10:35 3F 25 A TIPO T , SE COORDINA FQ SW M55258 10:18 1F 65A TIPO T , RECAHZO 2 F 65A TIPO T SE REALIZA SWICHEO A CTO PSO23L18 PARA CAMBIO DE FUSIBLE DE 65A TIPO T ENW M55258 , AL CERRAR EL CTO LA SW RECHAZA, JIMMY HACE RECORRIDO Y AISALA ARCO PEGADO A LA CRUCETA M55267, SE REALIZA NUEVAMENTE SWICHEO A CTO PSO23L18 PARA CERRAR DE NUEVO LA SW M55258 PERO ÉSTA VUELVE A RECHAZAR, JIMMY CONTINUA CON EL RECORRIDO, SE REALIZA APERTURA DE SW M55269 PARA ENSAYAR SW M55258 , LA SW RECIBE NORMAL , SE RECORRE A PARTIR DEL NODO M55269 SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE COORDINA FUSBLES A LAS SW M55269 CON 3F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 11:31:55
8222888 | 922788 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 07:23 | 2024-02-05 07:31 | 0.13 | 87 | 1359 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8235643 | 929295 | AZA23L14 | M42063 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 08:22 | 2024-03-23 09:46 | 1.39 | 31 | 1362 | - | SE REALIZA APERTURA DE CTO AZA 23L14 PARA CMBIO DE FUSIBLE 100 A TIPO T CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:18:18
8219075 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 11:44 | 2024-01-22 11:44 | 0.01 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219071 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 11:36 | 2024-01-22 11:37 | 0.01 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219089 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 11:57 | 2024-01-22 11:57 | 0.01 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219045 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:45 | 2024-01-22 10:45 | 0.01 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219020 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:18 | 2024-01-22 10:18 | 0.01 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219034 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:37 | 2024-01-22 10:37 | 0.01 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219054 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:54 | 2024-01-22 10:55 | 0.02 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219052 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:53 | 2024-01-22 10:54 | 0.01 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219093 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 11:57 | 2024-01-22 11:58 | 0.02 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219097 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 12:08 | 2024-01-22 12:08 | 0.01 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219041 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:40 | 2024-01-22 10:41 | 0.02 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8219047 | 38007 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:47 | 2024-01-22 10:48 | 0.02 | 87 | 1359 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS CIRCUITO HIGUERON 2BO12R01. NORMALIZA POR AR.
8264401 | 937632 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 11:48 | 2024-06-06 13:31 | 1.71 | 73 | 0 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8241035 | 931311 | AZA23L14 | M42063 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-12 13:02 | 2024-04-12 14:34 | 1.52 | 31 | 1362 | - | - HACE REOCORRIDO A RED PRIMARIA -NORMAL - SE RETIRA VEGETACIOON SOBRE TEMPLETE M42063 - 14:32 A 14:33 ABIERTO AZA23L14 PARALEA,NORTE PARA CERRAR SW M42063 - 14:33 CAMBIA 1 FQ 100 T SW M42063 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 15:49:07
8219304 | 38015 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 12:51 | 2024-01-23 12:59 | 0.14 | 86 | 1357 | - | DISPARO DE RECONECTADOR 2BO12R01 CUMULOS DE HIGUERON, NORMAL POR ENSAYO DESPUES DE COORDINAR CON FREDY RAMIREZ QUIEN TENIA AUTORECIERRE CONSIGNADO.
8219315 | 38015 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 13:55 | 2024-01-23 13:57 | 0.03 | 86 | 1357 | - | DISPARO DE RECONECTADOR 2BO12R01 CUMULOS DE HIGUERON, NORMAL POR ENSAYO DESPUES DE COORDINAR CON FREDY RAMIREZ QUIEN TENIA AUTORECIERRE CONSIGNADO.
8256539 | 935178 | AZA23L14 | M42063 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-13 13:17 | 2024-05-13 14:25 | 1.14 | 31 | 1362 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X P100 SW M42063 NORMAL A LAS 14:25, SE ENCONTRÓ ARCO PRIMARIO VOLADO, SE INFORMA A LINEA ENERGIZADA PARA REPARAR<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 15:32:11<br><br> | CON EL APOYO DE LINEA ENERGIZADA SE REPARÓ ARCO VOLADO EN EL NODO B45023 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS ACAUSA DE ANIMALES SOBRE LA RED Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 16:15:27
8215670 | 920737 | AZA23L17 | M14362 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-04 06:55 | 2024-01-04 08:11 | 1.27 | 21 | 1356 | - | DISPARO DEL CIRCUITO PANAMERICANA Y SE NORMALIZA POR ENSAYO DESPUES DE COORDINAR CON PLANTA SAN CANCIO. REPORTES DE USUARIOS DONDE INFORMAN QUE GALLINAZO OCASIONA LA FALLA SW M14362 1X40T 08:11 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 08:39:18
8242874 | 931791 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 08:15 | 2024-04-17 08:18 | 0.05 | 74 | 1359 | SE VA REPARAR ARCO PRIMARIO FALLADO EN SW W36009. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 PARA HACER CORTE VISIBLE ABRIENDO CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA. SE ABRE CTO VBO23L14. SE HACE CORTE VISIBLE EN LAS CUCHILLAS DE SALIDA DE LA S/E. SE ABRE SW W36210. SE CIERRA ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE REPARA ARCO PRIMARIO EN LA SW W36009. SE CIERRA SW W36009 SE ABRE ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE CIERRA SW W36210 SE CIERRA CTO VBO23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:04:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TAMBIEN SE CAMBIO CAJA PRIMARIA EN SW W36009. SE REALIZA RESETEO AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE RECUPERA COMUNICACION DE LA ITX. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01_TAPARCAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB14R01 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:43:57
8242875 | 931791 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 07:05 | 2024-04-17 07:08 | 0.04 | 74 | 1522 | SE VA REPARAR ARCO PRIMARIO FALLADO EN SW W36009. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 PARA HACER CORTE VISIBLE ABRIENDO CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA. SE ABRE CTO VBO23L14. SE HACE CORTE VISIBLE EN LAS CUCHILLAS DE SALIDA DE LA S/E. SE ABRE SW W36210. SE CIERRA ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE REPARA ARCO PRIMARIO EN LA SW W36009. SE CIERRA SW W36009 SE ABRE ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE CIERRA SW W36210 SE CIERRA CTO VBO23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:04:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TAMBIEN SE CAMBIO CAJA PRIMARIA EN SW W36009. SE REALIZA RESETEO AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE RECUPERA COMUNICACION DE LA ITX. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01_TAPARCAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB14R01 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:43:57
8244356 | 930116 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 07:07 | 2024-04-19 10:09 | 3.03 | 51 | 0 | - | SE REALIZO TRABAJOS DECRETO 037 RIO23L14, MANTENIMIENTO NIVEL 3, SE RETIRA VEGETACIÓN EN CONTACTO Y CERCA DE LAS REDES DE ENERGIA, SE REALIZA CAMBIO DE AISLAMIENTO , PROTECCIONES ,ARCOS PRIMARIOS , TEMPLETES, DESDE LA SUBESTACION Y DESDE EL REOCNECTADOR 2RI14R01, APERTURA Y CIERRE DE LA SECCIÓN W55544 A CARGO DE FORESTAL, APERTURA Y CIERRE DE LA SECCION W55417 A CARGO DE MANTENIMIENTO. SE ANEXA EL ARCHIVO CON LOS PUNTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 17:48:56
8216599 | 37937 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 11:32 | 2024-01-10 11:32 | 0 | 86 | 1351 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8224724 | 38142 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 13:20 | 2024-02-12 13:22 | 0.04 | 77 | 1348 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por Ensayo
8227289 | 38206 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 01:24 | 2024-02-22 01:26 | 0.03 | 77 | 1348 | - | Disparo circuitos 33 kv - normal por ensayo
8221643 | 923737 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 14:08 | 2024-02-02 14:11 | 0.04 | 77 | 1348 | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. Se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-02 14:20:51<br><br> | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. NO SE PUDO ABRIR REMOTAMENTE EL RECONECTADOR 3PR13R01 YA QUE SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA EL TECNICO FREDY LOAIZA PARA ABRIRLO LOCALMENTE PERO NO ES POSIBLE YA QUE EL EQUIPO ESTA PAGADO Y NO FUE POSIBLE ENCENDERLO, SE ABRE CUCHILLA DE LINEA Y SE REALIZA NESAYO AL CTO SANTA CECILIA DESDE SUEBESTACION PUEBLO RICO Y ENTRA NORMAL, REPORTA FUERTE CHISPEO EN LA S/E GUARATO, SE REALIZA REVISION 17:55 A 17:59 SOLICITAN ENSAYO DE LA LINEA HACIA GUARATO EN LA CUAL SE EVIDENCIA 2 DPS QUEMADOS SE AISLAN 2 DPS QUEMADOS, SE REPARA PROVISIONALMENTE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y SE REPARA PROVISIONALMENTE BAJANTE PRIMARIA REVENATAD EN EL TRAFO DE POTENCIA DE S/E GUARATO SE ABRE LINEA 33 KV SANTA CECILIA DESDE PUEBLORICO, PARA PASAR POR BYPASS EL RECO 3PR13R01 Y SE ENERGIZA LA LINEA QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 19:48:46
8226762 | 38191 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 10:53 | 2024-02-20 10:56 | 0.04 | 77 | 1348 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8226958 | 38196 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 22:02 | 2024-02-20 22:02 | 0 | 77 | 1348 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8226686 | 38191 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 02:51 | 2024-02-20 02:53 | 0.04 | 77 | 1348 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8229711 | 38266 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 20:50 | 2024-03-03 20:50 | 0.01 | 87 | 1350 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8231537 | 927849 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-12 07:05 | 2024-03-12 16:56 | 9.84 | 76 | 1350 | por emergencia según el decreto 0037 de 2024 el predio en Santa Cecilia que hasta la fecha por inconvenientes con el dueño del mismo no se había podido ingresar a realizar mantenimiento tanto a la línea PRO30L13_SANTA CECILIA y SCE23L12_AGUITA, finalmente con el usuario se suscribe contrato de transacción lo cual habilita el ingreso al predio. Para este día es necesario abrir PRO30L13 y PRO23L15 por lo que adicional las subestaciones Santa Cecilia y Guarato estarán sin servicio.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-12 07:11:29<br><br>07:05: ABIERTA LINEA 33 KV PRO30L13(SANTA CECILIA) CON CORTE VISIBLE CUCHILLAS A A MBOS LADOS DEL INTERRUPTOR; S ELE RECUERDA A LUIS AJVIER HERRERA TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGUIRIDAD Y ATERRIZAR EN SITIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-12 07:09:47<br><br> | por emergencia según el decreto 0037 de 2024 el predio en Santa Cecilia que hasta la fecha por inconvenientes con el dueño del mismo no se había podido ingresar a realizar mantenimiento tanto a la línea PRO30L13_SANTA CECILIA y SCE23L12_AGUITA, finalmente con el usuario se suscribe contrato de transacción lo cual habilita el ingreso al predio. Para este día es necesario abrir PRO30L13 y PRO23L15 por lo que adicional las subestaciones Santa Cecilia y Guarato estarán sin servicio. 07:05: ABIERTA LINEA 33 KV PRO30L13(SANTA CECILIA) CON CORTE VISIBLE CUCHILLAS A AMBOS LADOS DEL INTERRUPTOR; SE LE RECUERDA A LUIS AJVIER HERRERA TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGUIRIDAD Y ATERRIZAR EN SITIO. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-12 17:03:19
8229734 | 38268 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 05:33 | 2024-03-04 05:33 | 0 | 77 | 1350 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8220343 | 923159 | PSO23L16 | M54469 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-29 07:19 | 2024-01-29 09:30 | 2.18 | 21 | 1348 | 08;19: REPORTA JORGE QUE EN LA SW GENERAL M54478 HAY BAJANTE PRIMARIA REVENTADA POR LA PARTE DE ENCIAM DE LA CAJA PRIMARIA; YA NOTIFICO A EUGENIO TAMAYO Y A JHON J. MARTINEZ QUIEN INDICO QUE VA A ENVIAR AL GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA; POR AHORA VA A REVISARE EL NODO DEL M54471 QUE INDICA VOLTAGE OSCILANDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 08:23:03<br><br> | GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA, REPARAN COLILLAS SUELTAS EN LA SW M54478 Y, GRUPO DE L M3, CAMBIAN FQ DE 50T EN SW M54469 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 10:26:16
8216367 | 921056 | PSO23L16 | M54469 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 21:57 | 2024-01-08 22:47 | 0.84 | 21 | 1348 | - | SE CAMBIA 1FQ 50T EN SW M54469. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-08 22:48:43
8266459 | 935978 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:29 | 2024-06-13 17:48 | 11.32 | 76 | 1356 | 22:16: REPORTA ANDRES FORERO QUE EL INTERRUPTOR ESM40L33(VBO 115 KV) AL PARECER TIENE FALLA EN EL MOTOR DE TENSADO Y NO SE PUEDE OPERAR DESDE NINGUN NIVEL; EL VA A CONSULTAR CON EL OPERADOR DE P/ESM POR SI TIENEN LA PALANCA PARA TENSAR MANUALMENTE EL MOTOR E INTENTAR DAR MANDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR, EN CASO DE QUE NO HAYA ESA HERRAMIENTA PARA TENSADO DEL MOTOR, SE HACE NECESARIO ENERGIZAR ESM-VBO POR LA TRANSFERENCIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 22:22:19<br><br>20:51 SE COMUNICA ANDRES FORERO ENTREGANDO DISPONIBLE EL CIRCUITO 115KV ESMERALDA VITERBO, SE PROCEDE CON LAS MANIOBRAS DE DESATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES,AL MOMENTO DE DARLE CIERRE A INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO NO OPERA NI DESDE EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE LA ESMERALDA QUIEN REALIZA INTENTO DE CIERRE DESDE EL RELE Y NO OPERA, INDICA CARLOS CIFUENTES QUE SE OBSERVAN ENCLAVADAS DOS SE?ALIZACIONES DE CIRCUITOS DE DISPARO 1 Y 2 . SE INFORMA A CAMILO DEVIA DE LA NOVEDAD, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 21:15:38<br><br>08:55 SE COMUNICA ANDRES FORERO ENTREGANDO DISPONIBLE EL CIRCUITO 115KV ESMERALDA VITERBO, SE PROCEDE CON LAS MANIOBRAS DE DESATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES,AL MOMENTO DE DARLE CIERRE A INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO NO OPERA NI DESDE EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE LA ESMERALDA QUIEN REALIZA INTENTO DE CIERRE DESDE EL RELE Y NO OPERA, SE CONTINUA CON LA REVISION .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 21:04:03<br><br>7:02 MANIOBRAS DE APERTURA EN AMBOS EXTREMOS DE ESM_VBO 115KV 7:04 REPORTE XM JULIAN MU?OZ 7:17 ATERRIZADO VBO_ESM 115KV HEROPE : O001015990 SE ENCUENTRA ATERRIZADO EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA ESM_VBO 115KV SE COORDINA CON ANDRES FORERO, EN LA LINEA 115KV NO SE TIENE PERSONAL TRABAJANDO Y SOBRE EL CIRCUITO VBO_SIO 33KV ESTA TRABAJANDO JHON JAIRO MORALES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 12:42:26<br><br>se realiza cambio de biela del mando en la parte superior del seccionador de barra de la bahia ESM40L23 Viterbo recuperando la operacion remota con dicho equipo, se realizan pruebas siendo exitosas, labor realizada por Andres Ariza de TCT<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 07:07:27<br><br>17:37 CERRADO EN AMBIOS EXTREMOS LA LINEA ESM-VBO 115KV 17:39 REPORTE XM SEBASTIAN CARMONA HEROPE : O001013811 QUE LA POSICION DEL TAP EN MANUAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-04 18:32:56<br><br>06:52 ABIERTO BL 115KV ESMERALDA VITERBO 06:53 REPORTE AL XM 07:43 ATERRIZADA LINEA 115KV ESMERALDA VITERBO EN SUB ESMERALDA 07:50 ATERRIZADA LINEA 115KV ESMERALDA VITERBO EN SUB VITERBO SE RETRAZA MANIOBRAS DE ATERRIZAJE YA QUE EL SECCIONADOR DE BARRA DE LA BAHIA ESM40L33 VITERBO, NO OPERA NI REMOTA NI LOCAL, ESTA NOVEDAD YA FUE REPORTADA A PERSONAL DE SUBESTACIONES. SE DEJA RELE Y SECCIONADOR DE LINEA E INTERRUPTOR EN LOCAL POR SEGURIDAD. HEROPE 1013717<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-04 11:32:20<br><br> | NOTA: POR FALLA EN MECANISMO DEL MOTOR DE TENSADO DEL INTERRUPTOR ESM-VBO 115 KV(ESM40L33). SE DECLARA INDISPONIBLE LA BL A LAS 22:59 Y SE CIERRA, POR TRANSFERENCIA ESM-VBO:EAM40B20) A LA MISMA HORA. PENDIENTE REVISION MECANISMO TENSADO DEL INTERRUPTOR ESM40L33 Y NORMALIZARLO POR SU PROPIO CAMPO. HEROPES: 1016048(INDISPONIBLE BL ESM.VBO 115 KV:ESM40L33)-1016060: CIERRE POR TRANSFFERENCIA ESM40B20 BL ESM.VBO 115 KV ESM40L33). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:28:19 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 08:03:10
8235538 | 929295 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 09:45 | 2024-03-23 09:46 | 0.01 | 43 | 1349 | - | SE REALIZA APERTURA DE CTO AZA 23L14 PARA CMBIO DE FUSIBLE 100 A TIPO T CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:18:18
8243445 | 38576 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:44 | 2024-04-18 06:46 | 0.03 | 76 | 1351 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8243426 | 38577 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 04:18 | 2024-04-18 04:21 | 0.06 | 76 | 1351 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8241007 | 931311 | AZA23L14 | AZA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-12 14:33 | 2024-04-12 14:34 | 0.01 | 43 | 1350 | - | - HACE REOCORRIDO A RED PRIMARIA -NORMAL - SE RETIRA VEGETACIOON SOBRE TEMPLETE M42063 - 14:32 A 14:33 ABIERTO AZA23L14 PARALEA,NORTE PARA CERRAR SW M42063 - 14:33 CAMBIA 1 FQ 100 T SW M42063 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 15:49:07
8269261 | 39030 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:06 | 2024-06-19 16:07 | 0.01 | 82 | 1354 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254382 | 38737 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:59 | 2024-05-07 19:59 | 0 | 82 | 1349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259776 | 936170 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:43 | 2024-05-23 08:31 | 11.79 | 82 | 1349 | - | Se presenta disparo del circuito 2SU14R01 Supía _ Cúmulos 1 Cruz De Helecho, desde anoche. Como varios equipos se encontraba sin comunicación, no se vio dicho disparo. El grupo de trabajo se desplaza a sitio, lo encuentra disparado lo ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 09:59:00 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W65738 2 15 T 12:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:17:00 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:48:00
8254349 | 38737 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:30 | 2024-05-07 19:32 | 0.04 | 82 | 1349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254391 | 38737 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:07 | 2024-05-07 20:07 | 0.01 | 82 | 1349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8243424 | 38573 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 03:30 | 2024-04-18 03:32 | 0.02 | 82 | 1344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8239964 | 930805 | AZA23L17 | M14488 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 09:55 | 2024-04-08 10:50 | 0.92 | 20 | 1344 | - | SE REPONE 1FQx40T EN LA SECCION M14488 POR CAUSA DESCONOCIDA, QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 11:28:13
8242179 | 38549 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:03 | 2024-04-15 15:05 | 0.04 | 82 | 1344 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8246831 | 38629 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:41 | 2024-04-23 17:44 | 0.04 | 82 | 1344 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8244427 | 932202 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 23:22 | 2024-04-19 09:44 | 10.37 | 82 | 1344 | - | POR MULTIPLES REPORTES DEL CIRCUITO SUP23L14 CRUZ DE HELECHO, SE LE ASIGNA ODO AL AT3 DE LA ZONA PARA REVISION. ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DISPARADO Y SIN COMUNICACION. SE REALIZA CIERRE LOCAL DEL RECONECTADOR EN MENCION Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. INSTALA 2 FQ 10A T EN EL NODO SW W65421 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 12:23:27
8256922 | 931002 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-15 08:29 | 2024-05-15 17:40 | 9.19 | 20 | 3989 | INFORMA MARIO SALAZAR QUE SE TARDA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO POR QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 17:36:30<br><br>8:28 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA23L17 PANAMERICANA. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO MARIO SALAZAR E INFORMA QUE AL INTENTAR ABRIR EL NODO SW M14488 HIZO ARCO POR CARGA Y ESTA FUE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO EN MENCION. 8:30 CERRADO CIRCUITO AZA23L17 PANAMERICANA POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 13:40:02<br><br>7:02 INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE ESTAN EN SITIO PARA INICIAR MANIOBRAS PERO, ESTA CAYENDO UN FUERTE AGUACERO Y VAN A ESPERAR QUE SE CALME LA LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 07:36:58<br><br> | INFORMA MARIO SALAZAR QUE SE TARDA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO POR QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AZA23L17 PARA CERAR M14488 YA QUE TIENE MUCHA GARGA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:20:24
8233858 | 928572 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 20:43 | 2024-03-18 20:57 | 0.24 | 82 | 1338 | - | VARIOS DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SU14R01 SE ENSAYO Y CONTINUABA DISPARANDO, SE OBSERVAN DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA, SE ESPERA UNOS MINUTOS Q BAJE LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS PARA REALIZAR NUEVAMENTE ENSAYOS HASTA Q EL RECO ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE YA SE LE HABIA INFORMADO LA NOVEDAD A ROBERTO MORALES ASISTENTE DE LA ZONA PERO EL RECO QUEDA NORMAL AL MOMENTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-18 21:23:23
8237134 | 38443 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:36 | 2024-03-30 15:40 | 0.07 | 82 | 1338 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8236189 | 38414 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 15:22 | 2024-03-25 15:24 | 0.02 | 82 | 1338 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8233856 | 38365 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 20:40 | 2024-03-18 20:43 | 0.03 | 82 | 1338 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8233863 | 928572 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 20:59 | 2024-03-18 21:14 | 0.25 | 82 | 1338 | - | VARIOS DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SU14R01 SE ENSAYO Y CONTINUABA DISPARANDO, SE OBSERVAN DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA, SE ESPERA UNOS MINUTOS Q BAJE LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS PARA REALIZAR NUEVAMENTE ENSAYOS HASTA Q EL RECO ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE YA SE LE HABIA INFORMADO LA NOVEDAD A ROBERTO MORALES ASISTENTE DE LA ZONA PERO EL RECO QUEDA NORMAL AL MOMENTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-18 21:23:23
8237155 | 929893 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 17:50 | 1.84 | 82 | 1338 | - | POR FUERTE TORMENTA Y PERDIDA DE COMUNICACION, SE CIERRA RECONECTADOR 2SU14R01 17:50 DE FORMA MANUAL. HUBO DEMORA EN ATENCION POR LA TEMPESTAD. SW W65421 2X10T 18:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-30 18:40:54 Se comunica el teniente de bomberos supia Ricardo directamente con el tecnico de reparaciones, informando un riesgo de lineas energizadas en el piso, por lo que se coordina la apertura por seguridad ciudadana, dicho esto teniendo el soporte documental se ajusta la causa para la exclusion del mismo. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-02 08:58:53
8233850 | 38365 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 20:36 | 2024-03-18 20:38 | 0.02 | 82 | 1338 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8251950 | 932524 | PRO23L12 | PRO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:40 | 2024-05-02 17:22 | 10.69 | 27 | 1335 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8254587 | 933291 | PRO23L12 | PRO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:29 | 2024-05-08 18:00 | 11.52 | 27 | 1335 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8231109 | 38306 | PRO23L12 | PRO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 07:39 | 2024-03-10 07:42 | 0.05 | 27 | 1331 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo.
8266473 | 936783 | PRO23L12 | PRO23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:48 | 2024-06-13 17:54 | 11.1 | 27 | 1336 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8229318 | 926832 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-02 02:41 | 2024-03-02 02:43 | 0.04 | 142 | 1329 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8229314 | 926832 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-02 02:35 | 2024-03-02 02:39 | 0.05 | 142 | 2124 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8232934 | 928292 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-15 11:47 | 2024-03-15 11:50 | 0.05 | 62 | 0 | SE REALIZA ENSAYO AL CTO SUP23L13 CON CUCHILLAS GENERALES ABIERTAS Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 15:01:04<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONT. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W W64327 SE REALIZA ENSAYO CON SW ABIERTA Y RECHAZA EL CTO , W64222 SE ABRE SE ENSAYA CTO Y RECHAZA, DADO LO ANTERIOR CON LAS CUCHILLAS W64222 ABIERTAS SE CIERRA RECOENCTADOR DE CUMULOS 2SU13R01 PARA ALIMENTAR HASTA LA CUCHILLAS W64222 POR BONAFONT <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:37:36<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONTO. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W64327 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 12:06:14<br><br> | Se ensaya circuito 2SU13R01 Supía _ Cúmulos 1 La Clara, con cuchillas de línea abiertas en la subestación y este energiza normal. El técnico Anarge De Jesús Puerta Marín, coordina con el AT Edwin Leandro Urrea Giraldo y hace limpieza del sensor óptico del equipo SUP23L13 Supía _ La Clara, se ensaya y cierra normal. Se normaliza la topología del circuito SUP23L13 Supía _ La Clara, quedando este por su propio campo. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:24:07 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:28:18
8254607 | 934049 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 07:02 | 2024-05-08 17:54 | 10.86 | 73 | 1332 | En la orden estaba programada la maniobra de apertura del equipo SIO30T11, este equipo es operado con cajas primarias, en la subestación no hay personal para ejecutar la orden.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 07:41:53<br><br> | Se solicita orden de operación sobre la bahia de 33 KV VBO30L12 DE Subestación Viterbo, solicitando abierto y aterrizado en ambos extremos, para realizar la puesta en servicio del nuevo Relé de control medida y protección asociados a VBO30L12, Las maniobras de ITX quedan a cargo de personal de redes bajo la orden 933291. Adicional tener en cuenta que líneas estará trabajando sobre la línea 33 kV VBO-SIO por oportunidad para cambio de cable de guarda entre los nodos B61016 y B61027. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-08 18:22:29
8239921 | 38509 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 10:01 | 0 | 192 | 1329 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8224148 | 38121 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 14:42 | 2024-02-09 14:43 | 0.01 | 36 | 1321 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8220887 | 923349 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-30 22:17 | 2024-01-30 22:17 | 0 | 135 | 1321 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8219670 | 38022 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 00:33 | 2024-01-25 00:35 | 0.04 | 135 | 1321 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8220856 | 923349 | AMR30T12 | AMR23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-30 20:31 | 2024-01-30 20:32 | 0.01 | 135 | 1321 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8268104 | 938525 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 13:51 | 2024-06-16 13:51 | 0 | 107 | 1322 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8226961 | 38190 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 22:17 | 2024-02-20 22:17 | 0.01 | 136 | 1312 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8270468 | 39049 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 22:23 | 2024-06-22 22:26 | 0.06 | 104 | 1321 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8272295 | 39091 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 15:07 | 2024-06-28 15:08 | 0.02 | 104 | 1321 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO
8270489 | 39049 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 23:10 | 2024-06-22 23:11 | 0.02 | 104 | 1321 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8224997 | 924931 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-13 16:44 | 2024-02-13 16:46 | 0.03 | 134 | 1309 | se realiza inspección al circuito AMR23L12 aguas abajo del reconectador de cumulos 2AM12R01 encontrando caidas de tensión afectando varios usuarios del sector, no se encuentra novedades sobre la red por lo que se procede a realizar interconexión con el circuito IRR23L12 en el reconectador 2AM2IR21 y abriendo reconectador de cumulos 2AM12R01 pero la falla persiste. como la falla persiste se procede a normalizar topologia del circuito, se observa una falta de corriente en la fase A del reconectador de cumulos 2AM12R01 por lo que se procede a realizar paso por bypass ejecutando switcheo del circuito AMR23L12 por seguridad. posterior a esto se realiza confirmación del servicio con usuarios afectados.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:59:14<br><br> | el reconectador 2am12r01 queda por bypass ya que se sospecha que tiene un polo de salida fallado, se reporta novedad. se retira rama sobre la red primaria entre los nodos c32107-106. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 17:48:21
8222286 | 923865 | ROS23L16 | D16480 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:37 | 2024-02-03 10:32 | 2.92 | 29 | 1307 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D16480 1 50 T 10:32 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 14:07:11
8236713 | 38432 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 08:29 | 2024-03-28 08:30 | 0.02 | 136 | 1310 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por Ensayo
8236769 | 929719 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-28 15:35 | 2024-03-28 15:36 | 0.01 | 136 | 1310 | SE REALIZÓ PODA ENTRE LOS NODOS C31106 AL C31022, CAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE CTO AMR23L12 C31688, IGUALMENTE CXAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE EL CTO QUE PASA EN PARALELO CONFAMILIARES AMR23L14<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:28:59<br><br>coordino con el usuario del nodo C31699 para realizar poda el d?a jueves que no van a laborar y no afectar la producci?n. SDS 6076346<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-28 07:27:15<br><br> | POR PARTE DE LINEA VIVA SE REALIZÓ CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN LA SW C31688, CUABNDO SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANIOBRAS DE APERTURA DE CTO AMR23L12 ESTE SE QUEDA SIN COMUNICACIÓN, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR EN SUBESTACIÓN, QUEDA CERRADA LA ITX 2AMAIR21 (KILOMETRO 41-LLANO GRANDE) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:12:54 SE DESHACE ITX 2AM2IR21 SE DESPLAZA PERSONAL A SUBESTACIÓN ALMATAR Y REALIZA CIERRE MANUAL DE RECONECTADOR DE CTO AMR23L12 (KILOMETRO 41), QUEDA SIN COMUNICACIÓN RECONECTADOR DE KILOMETRO 41 AMR23L12, SE CONFIRMARON REPORTES QUE HABIAN ENTRADO POR OSCILACIÓN EN LA TENSIÓN CUANDO SE ENCONTRABA INTERCONECTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:50:16
8237100 | 38443 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 14:39 | 2024-03-30 14:42 | 0.05 | 104 | 1310 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8230002 | 38274 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 09:35 | 2024-03-05 09:37 | 0.04 | 136 | 1310 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8234821 | 38386 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 04:22 | 2024-03-21 04:22 | 0.01 | 136 | 1310 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234782 | 38380 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 22:51 | 2024-03-20 22:54 | 0.05 | 136 | 1310 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8250735 | 933662 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 15:19 | 2024-04-30 15:21 | 0.04 | 104 | 1312 | - | DISPARO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO SE NORMALIZA POR ENSAYO Y ENSEGUIDA DOISPARA EL RECO DE CUMULOS 2AN15R01 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA VARIAS VECES SE ABRIO LA SW W33251 Y SE ENSAYA Y RECHAZA SE ABRE LA SW W33136 Y SE NORMALIZA RECO DE CUMULOS 2AN15R01 SE REALIZA RECORRIDO Y SE GASTAN 6X6AT PERO SIGUE RECHAZANDO PENDIENTE PARA MAÑANA RECORRER APARTIR DE LA SW W33136 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 20:42:06
8251877 | 38700 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:35 | 2024-05-02 01:36 | 0.01 | 136 | 1313 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254363 | 38737 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:42 | 2024-05-07 19:42 | 0.01 | 136 | 1313 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254415 | 38737 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:38 | 2024-05-07 20:39 | 0.01 | 136 | 1313 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254456 | 38737 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:26 | 2024-05-07 22:27 | 0.01 | 136 | 1313 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8251865 | 38700 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:15 | 2024-05-02 01:16 | 0.01 | 136 | 1313 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8259436 | 38836 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 17:54 | 2024-05-22 18:07 | 0.22 | 136 | 1313 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8251867 | 38700 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:17 | 2024-05-02 01:18 | 0.03 | 136 | 1313 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251874 | 38702 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:28 | 2024-05-02 01:28 | 0.01 | 136 | 1313 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251857 | 38700 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:11 | 2024-05-02 01:12 | 0.03 | 136 | 1313 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254335 | 38737 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:08 | 2024-05-07 19:09 | 0.02 | 136 | 1313 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237323 | 929916 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 11:21 | 2024-03-31 11:46 | 0.42 | 55 | 1309 | - | SW W64327 PUENTE PRIMARIO SUELTO, SE REPARA CON APERTURA DEL CIRCUITO Y CORTES VISIBLES. AL MOMENTO DE CERRAR EL CTO ESTE RECHAZA, SE ABRE LA SECCION. SE CIERRA CIRCUITO Y SE LE HACE RECORRIDO A LA LINEA. W65636 AL W65637 SE ENCUENTRA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y SOBRE LA FASE, SE REALIZA REPARACION. SE CIERRA SECCION W64327 Y EN ENSAYOS 1 FUSIBLE DE 6T. TRAFO W64204 1X1.0 DUAL. TRAFO W63173 2X1H. W64327/328 SE REALIZA PODA. W64330/331 SE REALIZA PODA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:01:55
8234574 | 926551 | ROS23L15 | 11056 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-20 06:46 | 2024-03-20 17:08 | 10.37 | 9 | 1308 | INFORMA OSCAR ROMERO QUE SE RETRASA UN POCO LAS MANIOBRAS YA QUE ESTABA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-20 06:09:47<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS). MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ROS23L15_OTUN HACIA EL CTO ROS23L16_MACARENA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA DEL CTO ROS23L15_OTUN ENTRE LOS NODOS D16777 AL D16642 POR PARTE DEL PROCESO DE EXPANSION Y REPOSICION. ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES A LA RED PRIMARIA DEL CIRCUITO ROS23L19_CHAQUIRO A CARGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, POR ELLO EL CTO ROS23L19_CHAQUIRO ESTARÁ ABIERTO TODO EL DÍA. SE REQUIERE ATERRIZAR CTO EN SUBESTACIÓN. INFORMA PERSONAL ENCARGADO Q NO SE REALIZNA MANIOBRAS SOBRE SW D16846 SE CUMPLE ODO CON LEVE RETRASO POR LO DISPENDIOSO DEL TRABAJO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:41:48
8220485 | 923253 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-30 07:08 | 2024-01-30 07:11 | 0.04 | 104 | 1306 | - | 07:07 Se presenta disparo simultaneo de los interruptores AMA23L15, AMA23L14 Y AMA23T11, se apaga la barra de 13.2 kV, se procede a descargar la subestación, se observa protección actuada en el transformador DIS 51. Se energiza el transformador en vacío y entra normal, se energiza todos los circuitos 13.2 kv y entran normal. El operador local no reporta novedades en patio de la SE, relaciona un posible gallinazo sobre irra- Anserma justo en el momento del evento estaba en la SE y fue lo que logró ver a la salida de irra Anserma. Por ahora no hemos recibido reportes de usuarios con novedades Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-30 08:23:36 Las conclusiones del análisis post operativo de APOE: Se presenta falla inicial sobre el circuito AMA23L14 bifásica a tierra, la cual es despejada de forma correcta por su campo, sin embargo, aparentemente en el despeje de la falla transfiere la falla a AMA23L15 la cual fue despejada correctamente. Esta posible transferencia de falla en caso de darse se ubicaría en estructuras donde se comparte circuito o que estén muy próximos. Por lo tanto se recomienda revisar los primeros tramos del circuito En la revisión post operativa del evento personal de redes encuentra en equipo 2AN4AN51 un ave que aterriza el circuito. Santigo Cardona y Julian Naranjo revisan y ajusta el servidor NTP con la dirección 10.44.87.53. Esta configuración se encontraba desactivada en los reconectadores NOJA de 13.2 kV. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-31 14:31:12
8263814 | 937333 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 21:25 | 2024-06-03 21:25 | 0 | 136 | 1312 | 03:41 A 03:46: DISPARO EN VACIO IRR30L12(AMR) POR CONDICIONES ATMOSFERICAS; SE ENERGIZA DE NUEVO POR SI EL GRUPO QUE LA RECORRA REQUIER VERIFICAR AUSENCIA DE TENSION EN BUSCA DE POSIBLE ARCO VOLADO. SE INFORMO A ORLANDO GRANADA Y A ALEJABDRO GIL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 06:00:36<br><br>GRUPO REP MAN DE GLADYS ECHEVERRY LABORO HASTA LAS 22:30 HORA A LA QUE REGRESARON A SU CEDE EN SUB MTO. 03:41 A 03:46: DISP FALLA MECANISMO INTERRUPTOR IRR30L12(AMR), CONDICIONES ATMOSFERICAS Y, PENDIENTE REVISION POR ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 03:56:18<br><br>SE VALIDA EN LA S/E ALTAMAR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRA?O EN LAS BAHIAS DE 33KV AMR - IRR PERO SE EVIDENCIA EN SP7 QUE HAY UNA FASE DEL MEDIO BAJITA EN LA BAHIA 33KV AMR30L11. SE PROCEDE A CERRAR RECONECRADOR DE LA BAHIA 33KV AMR - INS AMR30L13 Y NO CIERRA REMOTAMENTE NI POR SP7 NI POR SURVALENT. SE DA INSTRUCCION A LOS COMPA?EROS DE CERRARLO DE MANERA LOCAL EN LA S/E Y TAMPOCO CERRO. SE PROCEDE A ABRIR EL GENERAL 13.2 POR BAJA, AMR23T11. SE ABRE BAHIA 33KV AMR - IRR AMR30L11. SE DA INSTRUCCION DE CERRAR DE CERRAR DE MANERA MANUAL (NIVEL 0) RECONECTADOR 33KV AMR30L13 CERRANDO NORMAL. SE PROCEDE A CERRAR GENERAR 13,2 AMR23T11. SE DESHACEN ITX DE LOS 3 CIRCUITOS SE ABRE ITX 2AM2IR21_KM 41 LLANO GRANDE SE CIERRA CTO AMR23L12. SE ABRE ITX 2AM3CH81_CABA?A_LA LINDA SE CIERRA CTO AMR23L13 SE ABRE ITX 2AM4IN21_CONFAMILIARES_LA PLATA SE CIERRA CTO AMR23L14. ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:54:13<br><br>SE RECIBE LLAMADA DEL COMPA?ERO DAVID VARGAS INFORMANDO QUE HAY VARIOS USUARIOS DE LOS CTO AMR23L12_KM 41; AMR23L13_CABA?ANA Y AMR23L14_SANTAGUEDA INFORMANDO OSCILACION EN EL SERVICIO DE ENERGIA, ADEMAS, INGRESAN VARIOS REPORTES INFORMANDO DE IGUAL MANERA SERVICIO DE ENERGIA A MEDIA LUZ. SE PROCEDE A INTERCONECTAR LOS 3 CTOS A 13,2KV DE LA S/E ALTAMAR. SE ABRE CTO AMR23L13. SE CIERRA ITX 2AM3CH81_CABA?ANA_LA LINDA. SE ABRE CTO AMR23L14 SE CIERRA ITX 2AM4IN21_CONFAMILIRES_LA PLATA. SE ABRE CTO AMR23L12 SE CIERRA ITX 2AM2IR21_KM 41_ LLANO GRANDE. SE ENVIA GRUPO DE REPARACIONES A VALIDAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:45:18<br><br> | IRR-AMR rechaza; evisa Alexander Ceballos de AMR al Nodo B21017 sin encontrar falla alguna, entre B21020/019 guadua en el suelo con copo quemado, al parecer hizo contacto con la red; Orlando Granada y el Ingo Alejandro Gil, autorizan ensayo, entró normal tanto en IRR como en AMR donde se abrió solo AMR30L13(INS) sin darle ningún comando; ingresar reportes de todos los ctos de AMR; se revisa y falta fase desde IRR; se procede con las ITX para suplir ctos de AMR, se envía a REP MAN( Gladys Echeverry) a revisar en AMR pero no encuentran falla alguna en la llegada de IRR; al tratar de cerrar en forma Remota AMR30L13(INS) en medidas de Tensión se observa fase B en 2.4 kV, no ejecuta el comando, tampoco desde el Relé, solo abrió desde nivel 0 en vacío; pendiente revisar AMR-IRR desde el B21017 hasta sub IRR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:04:57 Se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos B26021 AL B26022 del circuito IRRA ALTAMAR 33kv, se energiza la linea y la topologia en sub altamar quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 11:57:47
8263764 | 937333 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 19:52 | 2024-06-03 19:52 | 0 | 136 | 1312 | 03:41 A 03:46: DISPARO EN VACIO IRR30L12(AMR) POR CONDICIONES ATMOSFERICAS; SE ENERGIZA DE NUEVO POR SI EL GRUPO QUE LA RECORRA REQUIER VERIFICAR AUSENCIA DE TENSION EN BUSCA DE POSIBLE ARCO VOLADO. SE INFORMO A ORLANDO GRANADA Y A ALEJABDRO GIL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 06:00:36<br><br>GRUPO REP MAN DE GLADYS ECHEVERRY LABORO HASTA LAS 22:30 HORA A LA QUE REGRESARON A SU CEDE EN SUB MTO. 03:41 A 03:46: DISP FALLA MECANISMO INTERRUPTOR IRR30L12(AMR), CONDICIONES ATMOSFERICAS Y, PENDIENTE REVISION POR ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 03:56:18<br><br>SE VALIDA EN LA S/E ALTAMAR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRA?O EN LAS BAHIAS DE 33KV AMR - IRR PERO SE EVIDENCIA EN SP7 QUE HAY UNA FASE DEL MEDIO BAJITA EN LA BAHIA 33KV AMR30L11. SE PROCEDE A CERRAR RECONECRADOR DE LA BAHIA 33KV AMR - INS AMR30L13 Y NO CIERRA REMOTAMENTE NI POR SP7 NI POR SURVALENT. SE DA INSTRUCCION A LOS COMPA?EROS DE CERRARLO DE MANERA LOCAL EN LA S/E Y TAMPOCO CERRO. SE PROCEDE A ABRIR EL GENERAL 13.2 POR BAJA, AMR23T11. SE ABRE BAHIA 33KV AMR - IRR AMR30L11. SE DA INSTRUCCION DE CERRAR DE CERRAR DE MANERA MANUAL (NIVEL 0) RECONECTADOR 33KV AMR30L13 CERRANDO NORMAL. SE PROCEDE A CERRAR GENERAR 13,2 AMR23T11. SE DESHACEN ITX DE LOS 3 CIRCUITOS SE ABRE ITX 2AM2IR21_KM 41 LLANO GRANDE SE CIERRA CTO AMR23L12. SE ABRE ITX 2AM3CH81_CABA?A_LA LINDA SE CIERRA CTO AMR23L13 SE ABRE ITX 2AM4IN21_CONFAMILIARES_LA PLATA SE CIERRA CTO AMR23L14. ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:54:13<br><br>SE RECIBE LLAMADA DEL COMPA?ERO DAVID VARGAS INFORMANDO QUE HAY VARIOS USUARIOS DE LOS CTO AMR23L12_KM 41; AMR23L13_CABA?ANA Y AMR23L14_SANTAGUEDA INFORMANDO OSCILACION EN EL SERVICIO DE ENERGIA, ADEMAS, INGRESAN VARIOS REPORTES INFORMANDO DE IGUAL MANERA SERVICIO DE ENERGIA A MEDIA LUZ. SE PROCEDE A INTERCONECTAR LOS 3 CTOS A 13,2KV DE LA S/E ALTAMAR. SE ABRE CTO AMR23L13. SE CIERRA ITX 2AM3CH81_CABA?ANA_LA LINDA. SE ABRE CTO AMR23L14 SE CIERRA ITX 2AM4IN21_CONFAMILIRES_LA PLATA. SE ABRE CTO AMR23L12 SE CIERRA ITX 2AM2IR21_KM 41_ LLANO GRANDE. SE ENVIA GRUPO DE REPARACIONES A VALIDAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:45:18<br><br> | IRR-AMR rechaza; evisa Alexander Ceballos de AMR al Nodo B21017 sin encontrar falla alguna, entre B21020/019 guadua en el suelo con copo quemado, al parecer hizo contacto con la red; Orlando Granada y el Ingo Alejandro Gil, autorizan ensayo, entró normal tanto en IRR como en AMR donde se abrió solo AMR30L13(INS) sin darle ningún comando; ingresar reportes de todos los ctos de AMR; se revisa y falta fase desde IRR; se procede con las ITX para suplir ctos de AMR, se envía a REP MAN( Gladys Echeverry) a revisar en AMR pero no encuentran falla alguna en la llegada de IRR; al tratar de cerrar en forma Remota AMR30L13(INS) en medidas de Tensión se observa fase B en 2.4 kV, no ejecuta el comando, tampoco desde el Relé, solo abrió desde nivel 0 en vacío; pendiente revisar AMR-IRR desde el B21017 hasta sub IRR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:04:57 Se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos B26021 AL B26022 del circuito IRRA ALTAMAR 33kv, se energiza la linea y la topologia en sub altamar quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 11:57:47
8256562 | 935189 | CHI23L17 | M31061 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-13 16:02 | 2024-05-13 17:41 | 1.65 | 20 | 1309 | 17:40 SE FINALIZA REPARACIÓN DE LINEA REVENTADA, SE REQUIRIO REALIZAR APERTURA DEL CTO CHI23L17 PARA CERRAR SW M31061 CON 2 FUSIBLES P100, SE CONFIRMAN SERVICIOS Y CONTINUAN REPORTANDO UN SECTOR A MEDIA LUZ, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SW M31119 NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y AISLADORES FALLADOS, SE REQUIERE NUEVAMENTE SWITCHEO PARA ABRIR LA SW M31119 ABIERTA A LAS 18:07 SE AISLA LA ZONA SE CIERRA CTO CHI23L17 Y SE INICIA REPARACIÓN DE NEUTRO REVENTADO Y CAMBIO DE AISLADORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 18:16:54<br><br>SE LLEG A SITIO Y SE EVIDENCIA LINEAS DE MT REVENTADAS, SE REALIZA APERTURA DE SW M31061 PARA REALIZAR REPARACI?N <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 16:41:22<br><br> | M31122 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y SE CAMBIA CADENA DE AISLADORES DE PLATO INSTALANDO AISLADORES POLIMERICOS. SE CIERRA SECCION M31119 Y PARA EL CIERRE SE HACE SWICHEO DEL CIRCUITO CRIPRE. 19:11 A 19:12 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-13 19:51:28
8255875 | 935007 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 12:37 | 2024-05-11 12:41 | 0.07 | 132 | 1309 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 30T SW C32017 NORMAL A LAS 12:41 PARA REALIZAR ESTE CAMBIO DE FUSILE FUE NECESARIO REALIZAR APERTURA DE CTO AMR23L12 DEBIDO A QUE LA CAJA PRIMARIA SE ENCONTRABA SUELTA Y DETERIORADA, SE DEBE CAMBIAR SW C31018 SE ENCONTRO CAJA PRIMARIA PARTIDA EL USUARIO AUTORIZA CUENTA DE COBRO PARA CAMBIO S EINFORMA A GEOVANNY FAJARDO PARA REALIZAR CAMBIO CON LINEA ENERGIZDA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 15:52:21
8259751 | 936147 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 07:52 | 2024-05-23 07:54 | 0.03 | 132 | 1309 | - | 2x30T en la SW C32017 causa descargas atm en la zona, informa el tecnico Jimy Alzate que se encuentra una caja primaria floja y una retenida suelta desde la varilla de anclaje, pendiente reparar , en el momento los usuarios quedan con servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 12:44:14 Esta ODO es la continuación de la 936133, donde el reconectador 2AM12R01 estaba rechazando desde las 18:54, la sección C32096 venia abierta desde las 21:48, tener en cuenta que el reconectador tiene problema en las baterías ya que se descargan rápidamente y se quedó sin comunicación, la misma novedad paso en la mañana cuando se normalizo la topología y se demoró 1 hora aproximadamente en volver la comunicación de este equipo, pendiente revisión por parte de CYP. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 13:59:08
8236756 | 929719 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-28 14:31 | 2024-03-28 14:32 | 0.02 | 131 | 1310 | SE REALIZÓ PODA ENTRE LOS NODOS C31106 AL C31022, CAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE CTO AMR23L12 C31688, IGUALMENTE CXAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE EL CTO QUE PASA EN PARALELO CONFAMILIARES AMR23L14<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:28:59<br><br>coordino con el usuario del nodo C31699 para realizar poda el d?a jueves que no van a laborar y no afectar la producci?n. SDS 6076346<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-28 07:27:15<br><br> | POR PARTE DE LINEA VIVA SE REALIZÓ CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN LA SW C31688, CUABNDO SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANIOBRAS DE APERTURA DE CTO AMR23L12 ESTE SE QUEDA SIN COMUNICACIÓN, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR EN SUBESTACIÓN, QUEDA CERRADA LA ITX 2AMAIR21 (KILOMETRO 41-LLANO GRANDE) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:12:54 SE DESHACE ITX 2AM2IR21 SE DESPLAZA PERSONAL A SUBESTACIÓN ALMATAR Y REALIZA CIERRE MANUAL DE RECONECTADOR DE CTO AMR23L12 (KILOMETRO 41), QUEDA SIN COMUNICACIÓN RECONECTADOR DE KILOMETRO 41 AMR23L12, SE CONFIRMARON REPORTES QUE HABIAN ENTRADO POR OSCILACIÓN EN LA TENSIÓN CUANDO SE ENCONTRABA INTERCONECTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:50:16
8236718 | 929719 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-28 10:21 | 2024-03-28 10:22 | 0.02 | 131 | 1302 | SE REALIZÓ PODA ENTRE LOS NODOS C31106 AL C31022, CAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE CTO AMR23L12 C31688, IGUALMENTE CXAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE EL CTO QUE PASA EN PARALELO CONFAMILIARES AMR23L14<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:28:59<br><br>coordino con el usuario del nodo C31699 para realizar poda el d?a jueves que no van a laborar y no afectar la producci?n. SDS 6076346<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-28 07:27:15<br><br> | POR PARTE DE LINEA VIVA SE REALIZÓ CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN LA SW C31688, CUABNDO SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANIOBRAS DE APERTURA DE CTO AMR23L12 ESTE SE QUEDA SIN COMUNICACIÓN, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR EN SUBESTACIÓN, QUEDA CERRADA LA ITX 2AMAIR21 (KILOMETRO 41-LLANO GRANDE) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:12:54 SE DESHACE ITX 2AM2IR21 SE DESPLAZA PERSONAL A SUBESTACIÓN ALMATAR Y REALIZA CIERRE MANUAL DE RECONECTADOR DE CTO AMR23L12 (KILOMETRO 41), QUEDA SIN COMUNICACIÓN RECONECTADOR DE KILOMETRO 41 AMR23L12, SE CONFIRMARON REPORTES QUE HABIAN ENTRADO POR OSCILACIÓN EN LA TENSIÓN CUANDO SE ENCONTRABA INTERCONECTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:50:16
8236758 | 929719 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-28 15:03 | 2024-03-28 15:07 | 0.06 | 131 | 1302 | SE REALIZÓ PODA ENTRE LOS NODOS C31106 AL C31022, CAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE CTO AMR23L12 C31688, IGUALMENTE CXAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE EL CTO QUE PASA EN PARALELO CONFAMILIARES AMR23L14<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:28:59<br><br>coordino con el usuario del nodo C31699 para realizar poda el d?a jueves que no van a laborar y no afectar la producci?n. SDS 6076346<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-28 07:27:15<br><br> | POR PARTE DE LINEA VIVA SE REALIZÓ CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN LA SW C31688, CUABNDO SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANIOBRAS DE APERTURA DE CTO AMR23L12 ESTE SE QUEDA SIN COMUNICACIÓN, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR EN SUBESTACIÓN, QUEDA CERRADA LA ITX 2AMAIR21 (KILOMETRO 41-LLANO GRANDE) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:12:54 SE DESHACE ITX 2AM2IR21 SE DESPLAZA PERSONAL A SUBESTACIÓN ALMATAR Y REALIZA CIERRE MANUAL DE RECONECTADOR DE CTO AMR23L12 (KILOMETRO 41), QUEDA SIN COMUNICACIÓN RECONECTADOR DE KILOMETRO 41 AMR23L12, SE CONFIRMARON REPORTES QUE HABIAN ENTRADO POR OSCILACIÓN EN LA TENSIÓN CUANDO SE ENCONTRABA INTERCONECTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:50:16
8235259 | 929140 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-22 09:25 | 2024-03-22 09:28 | 0.04 | 130 | 1301 | - | SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO KM41 POR SEGURIDAD PARA PODAR UN ARBOL Q ESTABA EN MEDIO DE LA LINEA PRIMARIA Y SE ESTABA INCENDIANDO. SE NORMALIZA SW DE REPETICION C32212 CON 7 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW C32190 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:27:55
8230530 | 927402 | NSA23L14 | E55129 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-07 13:57 | 2024-03-07 14:01 | 0.07 | 116 | 1297 | - | 11:50 trf e55115, se ajustan conectores pirsin en arcos secundarios en diferentes puntos del ramal quedando el servicio normal 13:30 tr e55007 se instala puesta a tierra en torre intermedia por constantes fallas en el ramal por descargas electricas se abre seccion e55129 para realizar poda de guadua cerca a la red primaria Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 15:38:33
8242294 | 931596 | PRA23L13 | N49179 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:45 | 2024-04-15 16:45 | 0.01 | 102 | 1298 | Se intenta realizar ITX de la carga cerrando el reconectador 2DD2PA31 el cual no es posible realizar porque tiene comunicación fallada.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:55:25<br><br>a las 16:45 se abre la secci?n N49179 para aislar colilla volada y aterrizada en la cruceta, por seguridad se realiza dicha maniobra <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:54:17<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N49061 A LAS 18:10 PARA REPARACIÓN EN ARCO VOLADO EN EL NODO N49179, SE REALIZÓ CIERRE DE LA SW A LAS 18:34, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:09:06 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:28:37
8252071 | 933864 | RSA23L12 | 2AN5RS21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 11:38 | 2024-05-02 11:39 | 0.01 | 101 | 1299 | - | se organiza arco primario cerca al nodo w33004 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 15:50:30
8232100 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:44 | 2024-03-12 18:45 | 0.02 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232103 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:49 | 2024-03-12 18:49 | 0.01 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232096 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:41 | 2024-03-12 18:42 | 0.01 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232098 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:42 | 2024-03-12 18:43 | 0.02 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232122 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:54 | 2024-03-12 18:55 | 0.01 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232128 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:59 | 2024-03-12 19:03 | 0.05 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232181 | 38329 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 05:23 | 2024-03-13 05:23 | 0.01 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8232109 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:49 | 2024-03-12 18:50 | 0.02 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232126 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 18:59 | 2024-03-12 18:59 | 0.01 | 74 | 1295 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8248260 | 38647 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:46 | 2024-04-26 14:47 | 0.01 | 74 | 1296 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8251258 | 933698 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 22:24 | 2024-04-30 22:24 | 0.01 | 102 | 1295 | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO. 22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD. 22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:03:54<br><br>DISPARO CIRCUITO EL HORRO AMA23L15 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA SE ABRIO EL RECO DE CUMULO 2AN15R01 Y SE ENSAYO EL CIRCUITO Y RECHAZA SE TRASNFIERE LA CARGA APOARTIR DEL RECO DE CUMULOS AL CIRCUITO LA RICA RSA23L12 2AN5RS21 SE LE INFORMA A DAVID VELASQUEZ <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 21:36:40<br><br> | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO.22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD.22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:05:47 SE INGRESA A URIEL LOPEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:22:42 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 11:26:32
8251065 | 38687 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 21:13 | 2024-04-30 21:17 | 0.06 | 102 | 1295 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8251067 | 933698 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 21:27 | 2024-04-30 21:28 | 0.03 | 102 | 1295 | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO. 22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD. 22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:03:54<br><br>DISPARO CIRCUITO EL HORRO AMA23L15 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA SE ABRIO EL RECO DE CUMULO 2AN15R01 Y SE ENSAYO EL CIRCUITO Y RECHAZA SE TRASNFIERE LA CARGA APOARTIR DEL RECO DE CUMULOS AL CIRCUITO LA RICA RSA23L12 2AN5RS21 SE LE INFORMA A DAVID VELASQUEZ <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 21:36:40<br><br> | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO.22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD.22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:05:47 SE INGRESA A URIEL LOPEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:22:42 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 11:26:32
8259513 | 38834 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:59 | 2024-05-22 18:59 | 0.01 | 74 | 1296 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8251883 | 38700 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:48 | 2024-05-02 01:49 | 0.01 | 74 | 1296 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8259533 | 38834 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:08 | 2024-05-22 19:08 | 0.01 | 74 | 1296 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8251885 | 38700 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:49 | 2024-05-02 01:50 | 0.02 | 74 | 1296 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251888 | 38702 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:53 | 2024-05-02 01:55 | 0.04 | 74 | 1296 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8259507 | 38834 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:55 | 2024-05-22 18:55 | 0.01 | 74 | 1296 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8261527 | 38888 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 00:34 | 2024-05-28 00:35 | 0.01 | 74 | 1296 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261529 | 38888 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 00:35 | 2024-05-28 00:36 | 0.02 | 74 | 1296 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8260836 | 38865 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 04:26 | 2024-05-25 04:26 | 0.01 | 74 | 1296 | - | DISPAROS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8272921 | 39101 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 18:38 | 2024-06-30 18:39 | 0.01 | 74 | 1296 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272910 | 39101 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 17:58 | 2024-06-30 17:59 | 0.01 | 74 | 1296 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8248876 | 933288 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 15:07 | 2024-04-27 15:08 | 0.03 | 72 | 1283 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8259023 | 934653 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 18:34 | 2024-05-21 18:39 | 0.08 | 116 | 1284 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8258665 | 934539 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 07:05 | 2024-05-21 17:52 | 10.78 | 128 | 0 | POR SOLICITUD DE GEOVANNY FAJARDO SE REALIZA APERTURA DE ITX 2HE6IN31 DEBIDO A QUE EN HORAS D EL MAÑANA DE DAÑARON LOS PASES DE LA CAJA A RED MT DE LAS SW C22029 Y C22031 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 16:51:37<br><br>- 07:05 ABIERTO INS23L13 EL TREBOL - 07:05 ABIERTA SW C22029 - 07:07 ABIERTA SW C22031 - 07:06 ABIERTA SW C22091 CUCILLAS GENERALES - 07:12 CERRADO 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS TREBOL HASTA SW C22029Y C22031 - TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION DE LA LINEA 33KV INSULA-MARSELLA SE REALIZAR? MANTENIMIENTO NIVEL 3 EL CUAL CONSISTIRA NO SOLO EN EL CAMBIO DE ELEMENTOS , SINO TAMBIEN ACTIVIDADES FORESTALES. NOTA :PERSONAL DE EYR ESTARA REALIZANDO LABORES A PARTIR DE LA SECCI?N C22091 HASTA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION DE TREBOL CON ALTO CAUCA, POR LO QUE SE DEBE HACER CORTE VISIBLE EN ESTE ELEMENTO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-21 10:10:50<br><br> | SE NORMALIZARON LOS PASES DE LAS SW C22029 Y C22031 QUEDANDO NORMAL Y NORMALIZADA LA TOPOLOGÍA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 18:11:05
8263762 | 937333 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 19:49 | 2024-06-03 19:49 | 0 | 235 | 1284 | 03:41 A 03:46: DISPARO EN VACIO IRR30L12(AMR) POR CONDICIONES ATMOSFERICAS; SE ENERGIZA DE NUEVO POR SI EL GRUPO QUE LA RECORRA REQUIER VERIFICAR AUSENCIA DE TENSION EN BUSCA DE POSIBLE ARCO VOLADO. SE INFORMO A ORLANDO GRANADA Y A ALEJABDRO GIL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 06:00:36<br><br>GRUPO REP MAN DE GLADYS ECHEVERRY LABORO HASTA LAS 22:30 HORA A LA QUE REGRESARON A SU CEDE EN SUB MTO. 03:41 A 03:46: DISP FALLA MECANISMO INTERRUPTOR IRR30L12(AMR), CONDICIONES ATMOSFERICAS Y, PENDIENTE REVISION POR ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 03:56:18<br><br>SE VALIDA EN LA S/E ALTAMAR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRA?O EN LAS BAHIAS DE 33KV AMR - IRR PERO SE EVIDENCIA EN SP7 QUE HAY UNA FASE DEL MEDIO BAJITA EN LA BAHIA 33KV AMR30L11. SE PROCEDE A CERRAR RECONECRADOR DE LA BAHIA 33KV AMR - INS AMR30L13 Y NO CIERRA REMOTAMENTE NI POR SP7 NI POR SURVALENT. SE DA INSTRUCCION A LOS COMPA?EROS DE CERRARLO DE MANERA LOCAL EN LA S/E Y TAMPOCO CERRO. SE PROCEDE A ABRIR EL GENERAL 13.2 POR BAJA, AMR23T11. SE ABRE BAHIA 33KV AMR - IRR AMR30L11. SE DA INSTRUCCION DE CERRAR DE CERRAR DE MANERA MANUAL (NIVEL 0) RECONECTADOR 33KV AMR30L13 CERRANDO NORMAL. SE PROCEDE A CERRAR GENERAR 13,2 AMR23T11. SE DESHACEN ITX DE LOS 3 CIRCUITOS SE ABRE ITX 2AM2IR21_KM 41 LLANO GRANDE SE CIERRA CTO AMR23L12. SE ABRE ITX 2AM3CH81_CABA?A_LA LINDA SE CIERRA CTO AMR23L13 SE ABRE ITX 2AM4IN21_CONFAMILIARES_LA PLATA SE CIERRA CTO AMR23L14. ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:54:13<br><br>SE RECIBE LLAMADA DEL COMPA?ERO DAVID VARGAS INFORMANDO QUE HAY VARIOS USUARIOS DE LOS CTO AMR23L12_KM 41; AMR23L13_CABA?ANA Y AMR23L14_SANTAGUEDA INFORMANDO OSCILACION EN EL SERVICIO DE ENERGIA, ADEMAS, INGRESAN VARIOS REPORTES INFORMANDO DE IGUAL MANERA SERVICIO DE ENERGIA A MEDIA LUZ. SE PROCEDE A INTERCONECTAR LOS 3 CTOS A 13,2KV DE LA S/E ALTAMAR. SE ABRE CTO AMR23L13. SE CIERRA ITX 2AM3CH81_CABA?ANA_LA LINDA. SE ABRE CTO AMR23L14 SE CIERRA ITX 2AM4IN21_CONFAMILIRES_LA PLATA. SE ABRE CTO AMR23L12 SE CIERRA ITX 2AM2IR21_KM 41_ LLANO GRANDE. SE ENVIA GRUPO DE REPARACIONES A VALIDAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:45:18<br><br> | IRR-AMR rechaza; evisa Alexander Ceballos de AMR al Nodo B21017 sin encontrar falla alguna, entre B21020/019 guadua en el suelo con copo quemado, al parecer hizo contacto con la red; Orlando Granada y el Ingo Alejandro Gil, autorizan ensayo, entró normal tanto en IRR como en AMR donde se abrió solo AMR30L13(INS) sin darle ningún comando; ingresar reportes de todos los ctos de AMR; se revisa y falta fase desde IRR; se procede con las ITX para suplir ctos de AMR, se envía a REP MAN( Gladys Echeverry) a revisar en AMR pero no encuentran falla alguna en la llegada de IRR; al tratar de cerrar en forma Remota AMR30L13(INS) en medidas de Tensión se observa fase B en 2.4 kV, no ejecuta el comando, tampoco desde el Relé, solo abrió desde nivel 0 en vacío; pendiente revisar AMR-IRR desde el B21017 hasta sub IRR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:04:57 Se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos B26021 AL B26022 del circuito IRRA ALTAMAR 33kv, se energiza la linea y la topologia en sub altamar quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 11:57:47
8263818 | 937333 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 21:26 | 2024-06-03 21:26 | 0 | 235 | 1284 | 03:41 A 03:46: DISPARO EN VACIO IRR30L12(AMR) POR CONDICIONES ATMOSFERICAS; SE ENERGIZA DE NUEVO POR SI EL GRUPO QUE LA RECORRA REQUIER VERIFICAR AUSENCIA DE TENSION EN BUSCA DE POSIBLE ARCO VOLADO. SE INFORMO A ORLANDO GRANADA Y A ALEJABDRO GIL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 06:00:36<br><br>GRUPO REP MAN DE GLADYS ECHEVERRY LABORO HASTA LAS 22:30 HORA A LA QUE REGRESARON A SU CEDE EN SUB MTO. 03:41 A 03:46: DISP FALLA MECANISMO INTERRUPTOR IRR30L12(AMR), CONDICIONES ATMOSFERICAS Y, PENDIENTE REVISION POR ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 03:56:18<br><br>SE VALIDA EN LA S/E ALTAMAR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRA?O EN LAS BAHIAS DE 33KV AMR - IRR PERO SE EVIDENCIA EN SP7 QUE HAY UNA FASE DEL MEDIO BAJITA EN LA BAHIA 33KV AMR30L11. SE PROCEDE A CERRAR RECONECRADOR DE LA BAHIA 33KV AMR - INS AMR30L13 Y NO CIERRA REMOTAMENTE NI POR SP7 NI POR SURVALENT. SE DA INSTRUCCION A LOS COMPA?EROS DE CERRARLO DE MANERA LOCAL EN LA S/E Y TAMPOCO CERRO. SE PROCEDE A ABRIR EL GENERAL 13.2 POR BAJA, AMR23T11. SE ABRE BAHIA 33KV AMR - IRR AMR30L11. SE DA INSTRUCCION DE CERRAR DE CERRAR DE MANERA MANUAL (NIVEL 0) RECONECTADOR 33KV AMR30L13 CERRANDO NORMAL. SE PROCEDE A CERRAR GENERAR 13,2 AMR23T11. SE DESHACEN ITX DE LOS 3 CIRCUITOS SE ABRE ITX 2AM2IR21_KM 41 LLANO GRANDE SE CIERRA CTO AMR23L12. SE ABRE ITX 2AM3CH81_CABA?A_LA LINDA SE CIERRA CTO AMR23L13 SE ABRE ITX 2AM4IN21_CONFAMILIARES_LA PLATA SE CIERRA CTO AMR23L14. ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:54:13<br><br>SE RECIBE LLAMADA DEL COMPA?ERO DAVID VARGAS INFORMANDO QUE HAY VARIOS USUARIOS DE LOS CTO AMR23L12_KM 41; AMR23L13_CABA?ANA Y AMR23L14_SANTAGUEDA INFORMANDO OSCILACION EN EL SERVICIO DE ENERGIA, ADEMAS, INGRESAN VARIOS REPORTES INFORMANDO DE IGUAL MANERA SERVICIO DE ENERGIA A MEDIA LUZ. SE PROCEDE A INTERCONECTAR LOS 3 CTOS A 13,2KV DE LA S/E ALTAMAR. SE ABRE CTO AMR23L13. SE CIERRA ITX 2AM3CH81_CABA?ANA_LA LINDA. SE ABRE CTO AMR23L14 SE CIERRA ITX 2AM4IN21_CONFAMILIRES_LA PLATA. SE ABRE CTO AMR23L12 SE CIERRA ITX 2AM2IR21_KM 41_ LLANO GRANDE. SE ENVIA GRUPO DE REPARACIONES A VALIDAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:45:18<br><br> | IRR-AMR rechaza; evisa Alexander Ceballos de AMR al Nodo B21017 sin encontrar falla alguna, entre B21020/019 guadua en el suelo con copo quemado, al parecer hizo contacto con la red; Orlando Granada y el Ingo Alejandro Gil, autorizan ensayo, entró normal tanto en IRR como en AMR donde se abrió solo AMR30L13(INS) sin darle ningún comando; ingresar reportes de todos los ctos de AMR; se revisa y falta fase desde IRR; se procede con las ITX para suplir ctos de AMR, se envía a REP MAN( Gladys Echeverry) a revisar en AMR pero no encuentran falla alguna en la llegada de IRR; al tratar de cerrar en forma Remota AMR30L13(INS) en medidas de Tensión se observa fase B en 2.4 kV, no ejecuta el comando, tampoco desde el Relé, solo abrió desde nivel 0 en vacío; pendiente revisar AMR-IRR desde el B21017 hasta sub IRR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:04:57 Se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos B26021 AL B26022 del circuito IRRA ALTAMAR 33kv, se energiza la linea y la topologia en sub altamar quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 11:57:47
8264602 | 38959 | AMA23L13 | 2AN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 06:46 | 2024-06-07 06:46 | 0 | 36 | 1283 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8272584 | 39099 | AMA23L13 | 2AN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 11:24 | 2024-06-29 11:24 | 0 | 36 | 1283 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8228157 | 38231 | AMA23L13 | 2AN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 14:47 | 2024-02-26 14:47 | 0.01 | 36 | 1273 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8228152 | 38231 | AMA23L13 | 2AN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 14:44 | 2024-02-26 14:44 | 0 | 36 | 1273 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8228162 | 38231 | AMA23L13 | 2AN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 14:47 | 2024-02-26 14:50 | 0.04 | 36 | 1273 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8244157 | 38572 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:22 | 2024-04-18 23:24 | 0.03 | 235 | 1278 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8267088 | 938319 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-14 10:44 | 2024-06-14 10:48 | 0.07 | 134 | 1282 | - INFORMA AT JOSE WALTER LOPEZ SW W36009 CON 1 PORTA FQ TIPO PUENTE CAIDO - CORTA CIRCUITO DEFECTUOSO - NO CIERRA - 10:20 SE TERMINA DE ABRIRI SW W36008 - 10:19 A 10:29 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:24 - 10:26 - 10:28 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPAECAL SAN JOSE Y NO CIERRA - 10:43 A 10:52 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:44 A 10:52 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:44 A 10:48 ABIERTO BUM23L12 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:46 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - CERRADO SEECIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT WALTER LOPEZ - INFORTMA AT QUE LLAMA A USUARIO DE TF W36031 INFORMA VA A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:17:58<br><br> | - INFORMA AT JOSE WALTER LOPEZ SW W36009 CON 1 PORTA FQ TIPO PUENTE CAIDO - CORTA CIRCUITO DEFECTUOSO - NO CIERRA - PENDIENTE CAMBIO DE CORTACIRCUITO CON GRUPO DE TCT - AT INFORTMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 10:20 SE TERMINA DE ABRIR SW W36009 - 10:19 A 10:29 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:24 - 10:26 - 10:28 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - 10:43 A 10:52 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:44 A 10:52 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:44 A 10:48 ABIERTO BUM23L12 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:46 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - CERRADO SEECIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT WALTER LOPEZ - INFORMA AT QUE LLAMA A USUARIO DE TF W36031 INFORMA VA A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 13:36 TF W36031 NORMAL - SE AJUSTA ACOMETIDA EN BORNERA DE MEDIDOR 23987709 - HACE CUENTA DE COBRO 32064 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 18:23:59
8243472 | 931976 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 07:29 | 2024-04-18 07:31 | 0.04 | 36 | 0 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV AMA23L13 CRISTO REY RECHAZA LOS AR RECHAZA INTENTO DE CIERRE RECHAZA INTENTO DE CIERRE AMA23L13 CON RECO DE CUMULOS ABIERTO 2AN13R01 SE DESCONECTA 1 PARARRAYO EN EL NODO W31642 Y SE NORMALIZA CIRCUITO AMA23L13 CRISTO REY QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 10:30:11 se desasocia evento de mla23l13 el cual no correspondia a esta orden Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 11:36:02
8243478 | 931976 | AMA23L13 | AMA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 07:31 | 2024-04-18 08:02 | 0.51 | 36 | 3659 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV AMA23L13 CRISTO REY RECHAZA LOS AR RECHAZA INTENTO DE CIERRE RECHAZA INTENTO DE CIERRE AMA23L13 CON RECO DE CUMULOS ABIERTO 2AN13R01 SE DESCONECTA 1 PARARRAYO EN EL NODO W31642 Y SE NORMALIZA CIRCUITO AMA23L13 CRISTO REY QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 10:30:11 se desasocia evento de mla23l13 el cual no correspondia a esta orden Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 11:36:02
8248286 | 38647 | AMA23L13 | 2AN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:08 | 2024-04-26 15:08 | 0 | 36 | 1277 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8257465 | 935569 | AZA23L15 | M43202 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 06:54 | 2024-05-17 10:31 | 3.61 | 16 | 1278 | INICIALMENTE SE LE ASIGNÓ LA ORDEN DE TRABAJO A AT3 Y ÉL SE DESPLAZÓ HACIA EL SECTOR DONDE LOS PRIMEROS USUARIOS REPORTARON SIN SERVICIO DE ENERGÍA. EL TÉCNICO SE DESPLAZA PARA EL SECTOR DE LA SULTANA, PERO, AL LLEGAR A ESTE SECTOR SE ENCONTRÓ CON QUE LA FALLA ESTABA AGUAS ARRIBA. EL TÉCNICO SE DESPLAZA HACIA LA S/E AZA REVISANDO VISUALMENTE, PERO NO ENCUENTRA NADA ANORMAL; VERIFICA EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E Y SE ENCUENTRA NORMAL EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN. LE PREGUNTA A LOS USUARIOS CON TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CERCA DE LA SUBESTACIÓN Y LE INFORMAN SERVICIO DE ENERGÍA NORMAL. FINALMENTE SE DESPLAZA NUEVAMENTE DESDE LA SUBESTACIÓN RECORRIENDO TODO EL EJE DEL CIRCUITO Y EN EL SECTOR DEL COLEGIO EL CRISTO ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO COLADO EN EL NODO M43068, POR TAL MOTIVO SE DEMORA TANTO EN ENCONTRAR LA FALLA. DESPUÉS DE ENCONTRAR LA FALLA REALIZA LLAMADA TELEFÓNICA AL AT1 DE LA ZONA PARA ENCONTRAR GRUPO DE TCT, PERO EN EL MOMENTO NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS GRUPOS EN MENCION; POR LO QUE SE DEBE DESPLAZAR UN CARRO CANASTA CON OTROS DOS LINIEROS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN. DESPUÉS DE ASIGNAR EL PERSONAL ADICIONAL A LA REPARACIÓN SE DESPLAZAN DESDE LA S/E MTO Y EL TÉCNICO QUE SE ENCONTRABA EN TERRENO SE DESPLAZÓ PARA LA S/E AZA PARA ABRIR LAS CUCHILLAS DE AFLORAMIENTO Y ASÍ REALIZAR EL CORTE VISIBLE PARA PROCEDER CON LA REPARACION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 13:03:16<br><br>SE LE GENERA ODO AL AT3 DE LA ZONA Y DESPUES DE REVISAR EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO, APOYO POR APOYO EN EL EJE DEL CIRCUITO AZA23L15 LA CUMBRE, SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VOLADO EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO M43068 CERCA AL COLEGIO EL CRISTO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA Y ESTAN EMPEZANDO A BUSCAR PERSONAL DE TCT PARA REALIZAR LA REPARACION EN TERRENO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 08:39:36<br><br> | POR MULTIPLES REPORTES EN EL SISTEMA SOBRE EL CIRCUITO AZA23L15 LA CUMBRE, SE EL ASIGNA ODO PARA REVISION AL AT3 DE LA ZONA. ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO M43068 9:16 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO AZA23L15 LA CUMBRE. 9:20 ABIERTAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO LA CUMBRE DEL NODO M43001. 9:47 CERRADAS CUCHILLAS DEL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO LA CUMBRE DEL NODO M43001. 9:50 CERRADO CIRCUITO AZA23L15 LA CUMBRE. 10:30 INSTALA 1 FQ 50A T EN EL NODO SW M43202 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 11:25:00 INFORMACION COMPLETA EN BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 13:03:44 AL TERMINAR LA REPARACIÓN EL TÉCNICO PROCEDE CON LA CONFIRMACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA A MUCHOS DE LOS USUARIOS QUE HABÍAN LLAMADO Y SE ENCUENTRA CON QUE VARIOS USUARIOS DEL SECTOR DE LA CUMBRE AÚN CONTINÚAN SIN SERVICIO DE ENERGÍA. POR LO QUE SE DEBE DESPLAZAR A ESTE SECTOR Y CAMBIAR FUSIBLE EN LA SECCIÓN GENERAL DEL NODO M43202 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 13:29:49
8225273 | 38162 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 13:13 | 2024-02-14 13:14 | 0.01 | 83 | 1271 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8225247 | 38162 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 12:43 | 2024-02-14 12:44 | 0.01 | 83 | 1271 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8225257 | 38162 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 12:57 | 2024-02-14 12:59 | 0.02 | 83 | 1271 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8225277 | 38162 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 13:29 | 2024-02-14 13:34 | 0.07 | 83 | 1271 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8224836 | 38146 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-12 23:05 | 2024-02-12 23:26 | 0.35 | 83 | 1271 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO.
8225105 | 38154 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:04 | 2024-02-13 23:05 | 0.02 | 83 | 1271 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225121 | 38154 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:30 | 2024-02-13 23:31 | 0.02 | 83 | 1271 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225238 | 38162 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 12:28 | 2024-02-14 12:29 | 0.01 | 83 | 1271 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8225255 | 38162 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 12:54 | 2024-02-14 12:55 | 0.02 | 83 | 1271 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8224832 | 38145 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-12 23:01 | 2024-02-12 23:02 | 0.02 | 83 | 1271 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8224834 | 38145 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-12 23:03 | 2024-02-12 23:05 | 0.02 | 83 | 1271 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8234786 | 38380 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 22:55 | 2024-03-20 22:58 | 0.04 | 234 | 1274 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8252967 | 38711 | AMA23L13 | 2AN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 22:21 | 2024-05-03 22:21 | 0 | 36 | 1277 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8260840 | 38863 | AMA23L13 | 2AN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 06:22 | 2024-05-25 06:22 | 0 | 36 | 1277 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8259149 | 38836 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 06:08 | 2024-05-22 06:10 | 0.03 | 234 | 1277 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8217948 | 920199 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 07:10 | 2024-01-17 07:31 | 0.34 | 29 | 2406 | 17:13: REPORTA MARIO QUE SON MUCHAS HOJAS DE PLAMA Y DE OTROS ARBOLES TOCANDO LA RED LA CUAL ESTA FOGONEADA, LAS RAMS QUEMADAS Y, POR SEGURIDAD E INDICAION DE SALUD OCUPACIONAL NO PUEDEN TOCAR RED ENERGIZADA, ADEMAS NO TIENEN LA HERRAMIENTA ADECUADA, SUGIEREN ENVIAR GRUPO DE PODA(SE NOTIFICO AL MOMENTO AL INGO MANUEL USCATEGUI) ASI MISMO, INFORMA QUE YA A LAS 17:12 CERRARON LOS ARCOS Y LOS CORTES VISIBLES, SOLICITAN CERRAR CUMULOS DE LA FRANCIA Y DAR POR FINALIZADA LA ODT. 17:14: CERRADO CUMULOS DE LA FRANCIA 2MA13R01<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:23:54<br><br>17:04: SE INFORMA A MARIO SALAZAR, POR SOLICITUD DEL INGO MANUEL USCATEGUI, QUE REVISEN EN LA CUADRA DEL RECO DE CUMULOS DE CTO LA FRANCIA EN EL NODO M20223 HAY HOJAS DE PLAMA TOCANDO LA RED(EL TRAMO QUE ESTA ENERGIZADO DESDE SUB MAN) PARA QUE TRATEN DE SOLUCIONARLO CON PERTIGA; INDICA MARIO QUE VAN A REVISAR PERO SE RETRASARIA LA NORMALIZACION, SE LE INDICO QUE NO HAY PROBLEMA, QUE POR FAVOR TRATEN DE DAR SOLUCION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:07:14<br><br>VIENE DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE CANCELO POR LLUVIA, REPORTE GIGA 274489 DE LA ODO 914777 PARA CONTINUAR CON LABORES DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CTO MAN23L13 LA FRANCIA - 07:10APERTURA DEL RECONECTADOR 2MA13R01 LKA FRANCIA - 07:25 APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M20281 HACIA EL M20280- - 07:30 CIERRE DE RECO DE ITX 2CH7MA31 ENTRE LOS CTOS CHIPRE Y LA FRANCIA CAMBIO DE CABLE ACSR DESNUDO POR CABLE COMPACTO ENTRE LOS NODOS M20252 HASTA EL M20280, CALLE PRINCIPAL BRR LA FRANCIA FRENTE COLEGIO FILIPENSE. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO M20252, CTO LA FRANCIA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 14:39:04<br><br> | INFORMA MARIO QUE A LAS 17:12 CERRARON LOS ARCOS Y LOS CORTES VISIBLES, SOLICITAN CERRAR CUMULOS DE LA FRANCIA Y DAR POR FINALIZADA LA ODT. 17:14: CERRADO CUMULOS DE LA FRANCIA 2MA13R01 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:25:05
8218152 | 920199 | CHI23L17 | 2CH7MA31 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 16:53 | 2024-01-17 17:14 | 0.36 | 29 | 1271 | 17:13: REPORTA MARIO QUE SON MUCHAS HOJAS DE PLAMA Y DE OTROS ARBOLES TOCANDO LA RED LA CUAL ESTA FOGONEADA, LAS RAMS QUEMADAS Y, POR SEGURIDAD E INDICAION DE SALUD OCUPACIONAL NO PUEDEN TOCAR RED ENERGIZADA, ADEMAS NO TIENEN LA HERRAMIENTA ADECUADA, SUGIEREN ENVIAR GRUPO DE PODA(SE NOTIFICO AL MOMENTO AL INGO MANUEL USCATEGUI) ASI MISMO, INFORMA QUE YA A LAS 17:12 CERRARON LOS ARCOS Y LOS CORTES VISIBLES, SOLICITAN CERRAR CUMULOS DE LA FRANCIA Y DAR POR FINALIZADA LA ODT. 17:14: CERRADO CUMULOS DE LA FRANCIA 2MA13R01<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:23:54<br><br>17:04: SE INFORMA A MARIO SALAZAR, POR SOLICITUD DEL INGO MANUEL USCATEGUI, QUE REVISEN EN LA CUADRA DEL RECO DE CUMULOS DE CTO LA FRANCIA EN EL NODO M20223 HAY HOJAS DE PLAMA TOCANDO LA RED(EL TRAMO QUE ESTA ENERGIZADO DESDE SUB MAN) PARA QUE TRATEN DE SOLUCIONARLO CON PERTIGA; INDICA MARIO QUE VAN A REVISAR PERO SE RETRASARIA LA NORMALIZACION, SE LE INDICO QUE NO HAY PROBLEMA, QUE POR FAVOR TRATEN DE DAR SOLUCION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:07:14<br><br>VIENE DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE CANCELO POR LLUVIA, REPORTE GIGA 274489 DE LA ODO 914777 PARA CONTINUAR CON LABORES DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CTO MAN23L13 LA FRANCIA - 07:10APERTURA DEL RECONECTADOR 2MA13R01 LKA FRANCIA - 07:25 APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M20281 HACIA EL M20280- - 07:30 CIERRE DE RECO DE ITX 2CH7MA31 ENTRE LOS CTOS CHIPRE Y LA FRANCIA CAMBIO DE CABLE ACSR DESNUDO POR CABLE COMPACTO ENTRE LOS NODOS M20252 HASTA EL M20280, CALLE PRINCIPAL BRR LA FRANCIA FRENTE COLEGIO FILIPENSE. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO M20252, CTO LA FRANCIA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 14:39:04<br><br> | INFORMA MARIO QUE A LAS 17:12 CERRARON LOS ARCOS Y LOS CORTES VISIBLES, SOLICITAN CERRAR CUMULOS DE LA FRANCIA Y DAR POR FINALIZADA LA ODT. 17:14: CERRADO CUMULOS DE LA FRANCIA 2MA13R01 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:25:05
8242818 | 38563 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 03:38 | 2024-04-17 03:39 | 0.01 | 133 | 1274 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8240061 | 38509 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 16:17 | 2024-04-08 16:18 | 0.02 | 133 | 1274 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241377 | 931429 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-13 21:04 | 2024-04-13 21:06 | 0.03 | 133 | 0 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8246946 | 932789 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:10 | 2024-04-24 02:14 | 0.07 | 133 | 0 | - | DISPARO SIMULTANEO CIRCUITOS LA SOMBRA SNA23L12- TRF LADO DE BAJA SNA23T11 ( SEÑAL DE DISPARO 51) Y LINEA VCT30L12 SAMANA POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE ENSAYA LINEA VCT30L12 EN VACIO ENTRA NORMAL SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV EN S/E SAMANA, SE PROCEDE A NORMALIZAR TRF POR EL LADO DE BAJA ENTRANDO NORMAL Y SE NORMALIZAN CTOS 13.2 KV EN S/E SAMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-24 02:23:39
8240055 | 38509 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 16:11 | 2024-04-08 16:11 | 0.01 | 133 | 1274 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8240065 | 38509 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 16:19 | 2024-04-08 16:20 | 0.02 | 133 | 1274 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241397 | 931429 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-13 21:53 | 2024-04-13 21:53 | 0 | 133 | 1274 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8242834 | 38563 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:45 | 2024-04-17 05:45 | 0.01 | 133 | 1274 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8266312 | 936992 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 19:40 | 2024-06-12 19:41 | 0 | 133 | 1276 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8267471 | 38998 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 20:57 | 2024-06-14 20:57 | 0.01 | 133 | 1276 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8265315 | 38975 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:12 | 2024-06-10 00:13 | 0.01 | 133 | 1276 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269032 | 938889 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 00:06 | 2024-06-19 00:08 | 0.02 | 133 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8272035 | 39080 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:35 | 2024-06-27 22:36 | 0.01 | 133 | 1276 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272077 | 39080 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 23:57 | 2024-06-27 23:59 | 0.03 | 133 | 1276 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8269075 | 938889 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 21:32 | 0.38 | 133 | 3066 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8270930 | 39062 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 02:13 | 2024-06-24 02:13 | 0.01 | 133 | 1276 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8266161 | 936992 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 11:46 | 2024-06-12 12:18 | 0.54 | 133 | 0 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8272050 | 39080 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:49 | 2024-06-27 22:49 | 0.01 | 133 | 1276 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8266053 | 936992 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 07:10 | 2024-06-12 07:11 | 0.02 | 133 | 1276 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8272026 | 39080 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:23 | 2024-06-27 22:23 | 0.01 | 133 | 1276 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272039 | 39080 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:37 | 2024-06-27 22:38 | 0.02 | 133 | 1276 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8231576 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 09:05 | 2024-03-12 09:07 | 0.04 | 133 | 1268 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8235503 | 38395 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 02:42 | 2024-03-23 02:43 | 0.01 | 133 | 1268 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8237566 | 38453 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:03 | 2024-03-31 21:06 | 0.05 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8237551 | 38456 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:58 | 2024-03-31 21:02 | 0.06 | 133 | 1268 | - | 20:58 DISPARO SNA23L15 RANCHO LARGO NORMAL POR AR Y 20:58 A 21:01 VCT30L12 SAMANA 33 KV - SE DESCARGA SUBESTACION SNA - 21:01 NORMALIZA CTOS 13,2 KV SNA
8237577 | 38452 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:12 | 2024-03-31 21:13 | 0.02 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8233869 | 38367 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:14 | 2024-03-18 21:14 | 0.01 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8235506 | 38395 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 02:44 | 2024-03-23 02:45 | 0.02 | 133 | 1268 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8237544 | 38452 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:48 | 2024-03-31 20:49 | 0.01 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8233098 | 928327 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 00:22 | 2024-03-16 00:24 | 0.03 | 133 | 1268 | - | 00:22 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DEL CIRCUITO SNA23L15 RANCHO LARGO CON EL GENERAL 13.2 KV (TRF 33 - 13.2 KV POR LADO BAJA). SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO. 00:23 SE PROCEDE A DESCARGAR LA S/E POR 13.2 KV 00:23 CERRADO SNA23T11 GENERAL 13.2 KV. 00:24 SE PROCEDE A CERRAR EL CIRCUITO SNA23L15 RANCHO LARGO PARA VERIFICAR EL CONPORTAMIENTO DEL TRF Y AL VER QUE NO RECHAZA, SE PROCEDE A CARGAR NUEVAMENTE EL TRF CON TODA LA CARGA. 00:24 CERRADO CIRCUITO SNA23L14 SAN AGUSTIN. 00:24 CERRADO CIRCUITO SNA23L12 LA SOMBRA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-16 05:42:30
8233883 | 38367 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:35 | 2024-03-18 21:35 | 0.01 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8231223 | 927753 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:16 | 2024-03-11 00:19 | 0.05 | 133 | 1268 | - | Se presenta disparo del cto SNA23L15 Rancho Largo y segundo despues dispara trf 33/13.2 kv por baja SNA23T11 Llegada TF1 señal disp 51 N, por tormenta en la zona, se descarga cto la sombra y san agustin, se ensaya trf por baja en vacio entrando normal, se cargan los ctos 13.2 kv y todo el cto queda normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-11 05:53:01
8233889 | 38367 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:42 | 2024-03-18 21:42 | 0.01 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8237575 | 38452 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:11 | 2024-03-31 21:12 | 0.01 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237587 | 38452 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:24 | 2024-03-31 21:25 | 0.01 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237591 | 38452 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:27 | 2024-03-31 21:28 | 0.02 | 133 | 1268 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8251108 | 38688 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 23:56 | 2024-05-01 00:02 | 0.09 | 132 | 1270 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8258594 | 935891 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 20:59 | 2024-05-20 21:00 | 0.02 | 133 | 1270 | SNA23L15 INTERRUPTOR SNA23L15 ¦ Dir.:SAMANA_RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DE CTO RANCHO LARGO ,RECHAZA ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 SE ENSAYA CTO Y ECIBE NORMAL, A PESAR DE QUE EN LA ZONA SE PRESENTA LLUVIAS SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 21:06:28<br><br> | SNA23L15 INTERRUPTOR SNA23L15 ¦ Dir.:SAMANA_RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DE CTO RANCHO LARGO ,RECHAZA ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 SE ENSAYA CTO Y ECIBE NORMAL, A PESAR DE QUE EN LA ZONA SE PRESENTA LLUVIAS SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 21:07:03
8253025 | 934144 | SNA30T11 | SNA23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-04 08:47 | 2024-05-04 08:50 | 0.04 | 133 | 5614 | - | 8:47 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR SNA23T11 GENERAL 13.2 KV POR LADO DE BAJA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL TRF. 8:48 SE PROCEDE A DESCARGAR LOS CIRCUITOS SAN AGUSTIN Y RANCHO LARGO (EL CIRCUITO LA SOMBRA PERSENTABA PERDIDA DE COMUNICACION). 8:48 CERRADO RECONECTADOR SNA23T11 GENERAL 13.2 KV POR LADO DE BAJA. 8:49 CERRADOS LOS CIRCUITOS SNA23L14 SAN AGUSTIN Y SNA23L15 RANCHO LARGO. QUEDA TODO NORMAL EN LA S/E. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-04 16:04:25
8261937 | 38888 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 21:40 | 2024-05-28 21:41 | 0.01 | 133 | 1270 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8220849 | 923349 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-30 20:26 | 2024-01-30 20:27 | 0 | 233 | 1264 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8220883 | 923349 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-30 22:17 | 2024-01-30 22:17 | 0 | 233 | 1264 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8247339 | 932794 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-24 18:14 | 2024-04-24 18:15 | 0.01 | 131 | 1267 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8245896 | 38608 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 20:13 | 2024-04-21 20:14 | 0.02 | 132 | 1265 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8251112 | 38692 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:05 | 2024-05-01 00:06 | 0.02 | 132 | 1266 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8239385 | 930558 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 14:19 | 2024-04-05 14:19 | 0 | 132 | 1263 | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Pendiente normaliza topología de circuito Cuba en Victoria, ya se esta movilizando el personal a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:27:55<br><br>SE DESATERRIZA LINEA VICTORIA -SAMANA 33KV Y SE CIERRA CUCHILLAS EN LA S/E SNA SNA30L12 Y SE CIERRA EN INT VCT30L12 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA S/E SNA CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 16:12:58<br><br>SE ABRE Y SE ATERRIZA LINEA 33 KV VCT - SNA POR FALLA EN CTO CUBA DE VICTORIA TIENE LINEA REVENTADA EN EL NODO E13121 QUE PASA EN PARALEO CON CTO 33 KV, SE ABRE TRF EN SAMANA POR BAJA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-05 14:30:27<br><br> SE ENVIA TECNICO NOVIER CASTA?EDA ABRIR CTO SNA23L12 QUE SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE ABRE CTO SNA23L12 DE MANERA LOCAL 14:17 SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA SE ABRE CTO SNA23L15 SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO. SE ABRE GENERAL SNA23T11 SE CIERRA CTO SNA23L15 PARA ENERGIZAR LA BARRA 13.2V PARA ENERGIZAR CTO SNA23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 14:29:00<br><br>SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR E41825, SE NORMALIZA COMUNICACION CON LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CA?AVERAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:35:55<br><br> | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Se cierran las cuchillas E13121 y Se normaliza topología de circuito Cuba en Victoria. Actividades ejecutadas sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:23:46
8239416 | 930558 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 15:56 | 2024-04-05 15:57 | 0 | 132 | 1263 | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Pendiente normaliza topología de circuito Cuba en Victoria, ya se esta movilizando el personal a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:27:55<br><br>SE DESATERRIZA LINEA VICTORIA -SAMANA 33KV Y SE CIERRA CUCHILLAS EN LA S/E SNA SNA30L12 Y SE CIERRA EN INT VCT30L12 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA S/E SNA CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 16:12:58<br><br>SE ABRE Y SE ATERRIZA LINEA 33 KV VCT - SNA POR FALLA EN CTO CUBA DE VICTORIA TIENE LINEA REVENTADA EN EL NODO E13121 QUE PASA EN PARALEO CON CTO 33 KV, SE ABRE TRF EN SAMANA POR BAJA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-05 14:30:27<br><br> SE ENVIA TECNICO NOVIER CASTA?EDA ABRIR CTO SNA23L12 QUE SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE ABRE CTO SNA23L12 DE MANERA LOCAL 14:17 SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA SE ABRE CTO SNA23L15 SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO. SE ABRE GENERAL SNA23T11 SE CIERRA CTO SNA23L15 PARA ENERGIZAR LA BARRA 13.2V PARA ENERGIZAR CTO SNA23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 14:29:00<br><br>SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR E41825, SE NORMALIZA COMUNICACION CON LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CA?AVERAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:35:55<br><br> | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Se cierran las cuchillas E13121 y Se normaliza topología de circuito Cuba en Victoria. Actividades ejecutadas sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:23:46
8247072 | 932794 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 11:16 | 2024-04-24 11:25 | 0.15 | 126 | 4963 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8257805 | 38811 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 16:23 | 2024-05-18 16:29 | 0.09 | 156 | 1386 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8245584 | 932448 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-21 10:12 | 2024-04-21 10:18 | 0.1 | 229 | 1258 | - | SE NORMALIZA SW C31102 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF C31391 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA SW C31004 SE ENCUENTRA COLILLA ORIMARIA REVENTADA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA CAJA PRIMARIA, FUE NECESARIO APERTURA DEL CTO CONFAMILIARES PARA CONECTAR ESTA COLILLA, AGUAS ABAJO A ESTA SW C31004 SE ENCONTRO TAMBIEN LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS C31007-008 SE REPARA LA LINEA Y SE NORMALIZA SW C31004 CON 1 FUSIBLE DE 40 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 12:39:46
8248435 | 38655 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:23 | 2024-04-26 18:24 | 0.01 | 131 | 1258 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8217356 | 921506 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 16:08 | 2024-01-13 16:11 | 0.06 | 226 | 1254 | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:13:53<br><br> AMR23L12 INTERRUPTOR C31688 ¦ Dir.:SUBESTACION ALTAMAR, SE ABREN CUCHILLAS PARA CASAGRES Y REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL C31025<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:09:50<br><br>SE REALIZA SWICHEO A CTO AMR23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS C31594 , A CONTINUACION LA IDEA ERA CERRAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PERO ESTE SE QUEDO SIN COMUNICACION, SE HIZO NECSARIO ENTONCES ABRIR ITX 2AM4IN21 PARA CERRAR POR BYPASS EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 YA QUE NO OPERO LOCALMENTE; SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2AM4IN21; EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 RECUPERA COMUNICACION Y SE CIERRA POR CAMPO PROPIO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:40:19<br><br>C32627 1F 8 A TIPO T 12:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:32<br><br>C32047 SE CAMBIA CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA SW C32644 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 11:02 PARA PODER REALIZAR CAMBIO CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA . EL TRAFO QUEDA CERRADO CON EL PENDIENTE DE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA PERO DEBE SER CON TRAJE PARA MANEJOS DE ABEJAS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:14<br><br>AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE DEJA ABIERTA SW PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE Y NEUTRO , PARA LA REPARACION SE DEBE HACER APERTURA DE CTP AMR23L14 Y SOBRE CTO AMR23L12 ABRIR SECCION DE CASAGRES ( YA QUE COMPARTEN APOYO) . EN CUANTO AMR23L14 SE PUEDE ITX CON LA PLATA ABRIENDO EN EL NODO CUCHILLAS C31594.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:06:34<br><br>TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:02:19<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE REALIZ REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM SE CAMBIA DPS VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE MANIOBRAS REALIZADAS PARA PODER REALIZAR REPARACIONES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:21:44 LA CAUSA DE LA FALLA FUE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y LA REVENTO EN EL NODO C31018 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:35:46
8227345 | 925937 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-22 09:23 | 2024-02-22 09:23 | 0 | 132 | 1252 | SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE CTOS 13.2 KV: SE INTERCONECTA CTO RANCHO LARGO CON CTO CAÑAVERAL, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV Y SE CARGA CTO SAN AGUSTIN SE INTECONECTA CTO SONBRA CON CTO HIGUERON<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 10:24:06<br><br> | Se corto circuito núcleo 2 de los CT´s de la salida del transformador potencia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-22 11:02:31
8227367 | 925937 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-22 10:22 | 2024-02-22 10:22 | 0 | 132 | 1252 | SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE CTOS 13.2 KV: SE INTERCONECTA CTO RANCHO LARGO CON CTO CAÑAVERAL, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV Y SE CARGA CTO SAN AGUSTIN SE INTECONECTA CTO SONBRA CON CTO HIGUERON<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 10:24:06<br><br> | Se corto circuito núcleo 2 de los CT´s de la salida del transformador potencia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-22 11:02:31
8241461 | 928568 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:09 | 2024-04-14 06:11 | 0.03 | 29 | 1703 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8262885 | 934607 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-31 15:23 | 2024-05-31 15:24 | 0.02 | 125 | 1258 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8218497 | 922111 | VIR23L13 | O13022 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:17 | 2024-01-19 09:39 | 2.36 | 17 | 2291 | - | DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO SE DISPARA CIRCUITO VIR23L16 SANTA FE OCACIONANDO FALLA EN UN DPS DE ALTA Y CAJA PRIMARIA O13101 SE CAMBIA Y SE GASTARON 4X40AT SW O13089 SE CAMBIA 1X40AT SW O13022 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 09:54:04 SE CAMBIA 2X20AT SW O13054 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 11:19:47
8241823 | 931429 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 18:00 | 2024-04-14 18:00 | 0 | 127 | 1251 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8238125 | 38471 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:19 | 2024-04-02 09:19 | 0.01 | 130 | 1248 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222871 | 922788 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 06:49 | 2024-02-05 06:50 | 0 | 127 | 1233 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8221964 | 38076 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:42 | 2024-02-02 22:44 | 0.02 | 127 | 1233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221985 | 38076 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:55 | 2024-02-02 22:56 | 0.02 | 127 | 1233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8223441 | 922788 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 23:17 | 2024-02-06 23:18 | 0.02 | 127 | 1233 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8221947 | 38079 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:29 | 2024-02-02 22:39 | 0.16 | 127 | 1233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8243575 | 932009 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-18 11:36 | 2024-04-18 11:38 | 0.03 | 17 | 1238 | - | MLA23L12 ¦ Dir.:MARQUETALIA_LOS ANDES SE PRESENTA DISPARO DE CTO RECHAZA ENSAYO, SE CONSIGNA CTO A JUAN G BEDOYA, INFORMA QUE LAS GUADUAS A LA SALIDA DE LA SUB NO ESTAN SOBRE LA LINEA SOLICITA ENSAYO AL CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 11:54:36 EN EL NODO E23092AVE DE CORTO VUELO HIZO CORTO Y QUEDO PEGADO A LA ESTRUCTURA SW E23440 12:30 SE ACCIONA VELA ELECTRONICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 13:20:36
8243580 | 932009 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-18 11:38 | 2024-04-18 11:52 | 0.23 | 17 | 1238 | - | MLA23L12 ¦ Dir.:MARQUETALIA_LOS ANDES SE PRESENTA DISPARO DE CTO RECHAZA ENSAYO, SE CONSIGNA CTO A JUAN G BEDOYA, INFORMA QUE LAS GUADUAS A LA SALIDA DE LA SUB NO ESTAN SOBRE LA LINEA SOLICITA ENSAYO AL CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 11:54:36 EN EL NODO E23092AVE DE CORTO VUELO HIZO CORTO Y QUEDO PEGADO A LA ESTRUCTURA SW E23440 12:30 SE ACCIONA VELA ELECTRONICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 13:20:36
8272670 | 39099 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 17:17 | 2024-06-29 17:17 | 0.01 | 121 | 2291 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8253358 | 934231 | RSA23L13 | RSA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:07 | 2024-05-05 12:09 | 2.03 | 26 | 1976 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8220273 | 38042 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 00:35 | 2024-01-29 00:36 | 0.01 | 127 | 1226 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8223667 | 924385 | VIR23L12 | 2VI12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-07 19:42 | 2024-02-07 19:42 | 0 | 36 | 1221 | - | - 19:42 DISPARA 2VI12R01 LIBERTADORES RECHAZA AR2 SEÑAL DISPM 51N - 50N - RETIRA HOJA DE PALMA NODO O12297 ENTRE FASE Y NEUTRO - 20:24 SE DA ORDEN DE CIERRE DOS VECES 2VI12R01 LIBERTADORES Y RECONECTADOR NO OPERA SEÑAL CB CONTROL FALLIDO - 20:28 SE DA PING A RECONECTADOR Y SE DA ORDEN DE CIERRE Y NO OPERA - 20:41 CERRADO 2VI12R01 LIBERTADORES MANUALMENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-07 20:57:35
8223669 | 924385 | VIR23L12 | 2VI12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-07 19:42 | 2024-02-07 20:42 | 0.99 | 36 | 1221 | - | - 19:42 DISPARA 2VI12R01 LIBERTADORES RECHAZA AR2 SEÑAL DISPM 51N - 50N - RETIRA HOJA DE PALMA NODO O12297 ENTRE FASE Y NEUTRO - 20:24 SE DA ORDEN DE CIERRE DOS VECES 2VI12R01 LIBERTADORES Y RECONECTADOR NO OPERA SEÑAL CB CONTROL FALLIDO - 20:28 SE DA PING A RECONECTADOR Y SE DA ORDEN DE CIERRE Y NO OPERA - 20:41 CERRADO 2VI12R01 LIBERTADORES MANUALMENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-07 20:57:35
8224452 | 38126 | VIR23L12 | 2VI12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 22:36 | 2024-02-10 22:36 | 0 | 36 | 1221 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8223536 | 924259 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 10:51 | 2024-02-07 11:37 | 0.75 | 93 | 2099 | se realiza suicheo del circuito DDO23L14 nuevo marmato para abrir seccion tipo puente en el nodo W65791 y ejecutar actividades de cambio de transformador quemado en W65937<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 11:01:59<br><br> | se realiza suicheo del circuito DDO23L14 nuevo marmato para abrir y cerrar seccion tipo puente en el nodo W65791 y ejecutar actividades de cambio de transformador quemado en W65937 trf w65937 instalado magnetron empresa 606455 serie 516699 15 kva a 13.2kv 2023 se cierra con 2fq de 0.6a y se cambian dos dps de baja Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 12:32:07
8247522 | 38639 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:37 | 2024-04-25 02:47 | 0.16 | 105 | 1224 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8248561 | 38655 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:31 | 2024-04-26 20:52 | 0.36 | 105 | 1224 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8247980 | 933092 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:51 | 2024-04-26 02:04 | 0.23 | 105 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8245836 | 38608 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 18:22 | 2024-04-21 18:28 | 0.1 | 105 | 1224 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8267527 | 38998 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 21:52 | 2024-06-14 21:55 | 0.06 | 105 | 1227 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8258641 | 930413 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:48 | 2024-05-21 18:45 | 11.95 | 105 | 4440 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8257904 | 38807 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 19:07 | 2024-05-18 19:08 | 0.02 | 105 | 1224 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8259667 | 38834 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 21:51 | 2024-05-22 21:55 | 0.07 | 105 | 1224 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8257900 | 38811 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 19:05 | 2024-05-18 19:07 | 0.03 | 105 | 1885 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8257887 | 935722 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:26 | 2024-05-18 18:37 | 0.18 | 105 | 1224 | - | FUERTE TEMPESTAD EN ZONA ORIENTE CON DISPARO DE CVARIOS CTOS; ENESTE CASO EL DE CUMULOS HIZO RECIERRE PERO EL CTOBERLIN QUEDO POR FUERA, SE ESPERO UN OS MINUTOS QUE NORMALIZARA LA TEMPESTAD, SE ENSAYA CTO Y CEIRRA NORMAL. SE VERIFICA SERVICIO CON USUARIO QUE REPORTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:46:17
8265262 | 937846 | VIR23L12 | 2VI12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 16:20 | 2024-06-09 16:20 | 0 | 37 | 1226 | - | - 17:52 cambia 2 fq 10 t sw o12223 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:57:43 16:19 DISPARA 2VI12R01 LIBERTADORES - NORMA L POR AR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:11:01
8244344 | 38588 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 05:45 | 2024-04-19 05:48 | 0.05 | 102 | 1216 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8257222 | 935468 | QHI23L13 | 2QH13R02 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 11:17 | 2024-05-16 12:42 | 1.42 | 65 | 1209 | 11:16 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2QH13R02 PARA REALIZAR REPARACION DE ARCO PRIMARIO VOLADO SOBRE LA SECCION W41748 REPORTADO POR EL TECNICO JESUS DAVID MENDOZA. 11:18 SE REALIZA CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA REALIZAR REPARACION<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 11:20:23<br><br> | 12:41 Se cierra el reconectador de cúmulos 2QH13R02 del circuito San Clemente, después de terminar labores de cambio de dos cortacircuitos en mal estado y reparación de bajante reventado en el SW W41748, se confirman servicios con los usuarios e indicando que queda normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 12:56:51
8258634 | 38823 | QHI23L13 | 2QH13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 04:56 | 2024-05-21 04:57 | 0.01 | 65 | 1209 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8218610 | 922134 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 14:34 | 2024-01-19 14:35 | 0.01 | 97 | 1202 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8218602 | 922134 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 14:27 | 2024-01-19 14:27 | 0 | 97 | 1202 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8218627 | 922134 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 16:09 | 2024-01-19 16:09 | 0 | 97 | 1202 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8218600 | 922134 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 14:26 | 2024-01-19 14:27 | 0 | 97 | 1202 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8218608 | 922134 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 14:32 | 2024-01-19 14:32 | 0 | 97 | 1202 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8218619 | 922134 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 14:57 | 2024-01-19 14:57 | 0 | 97 | 1202 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8272522 | 940102 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 09:29 | 2024-06-29 17:21 | 7.87 | 144 | 1895 | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:09:51<br><br> | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red. Se repara línea primaria reventada. Se abre circuito para cerrar SW N43547; se cierra circuito quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:29:20
8268485 | 39021 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:39 | 2024-06-18 03:39 | 0 | 133 | 1204 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8227105 | 925825 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-21 13:56 | 2024-02-21 14:19 | 0.38 | 98 | 1312 | AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 14:52:35<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 14:53:15 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 21:12:31
8227111 | 925825 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-21 14:25 | 2024-02-21 14:28 | 0.06 | 98 | 1193 | AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 14:52:35<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 14:53:15 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 21:12:31
8222038 | 38082 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 00:31 | 2024-02-03 00:31 | 0.01 | 97 | 1192 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8224360 | 924684 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 14:27 | 2024-02-10 14:27 | 0 | 97 | 1192 | - | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 , RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA UN ENSAYO MANUAL Y LO REIBE NORMAL, SE SOSTIENE Y VUELVE A PRESENTAR APERTURA ENTRANDO POR AR, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALEX MURILLO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL, SE CONFIRMAN SERVICIOS CON LOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS Y NOTIFICAN QUE EL SERVICIO YA SE ENCONTRABA REESTABLECIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 15:34:10 - 17:05 cambia 1 fq 1.6 dual tf c32668 - 17:15 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF C32669 RECHAZA - 18:15 EN CAMPAÑIA DE MOVIL 309 SE HACEN PRUEBAS EN VACIO A TF C32669 CON 1 FQ 1 H RECHAZA - TF FALLADO 25 KVA - 7.6 KV - 66 USUARIOS SIN SERVICIO - SE INFORMA A ING TURNO GONZALO ALZATE - 19:10 SE REVISA TF C32114 Y C32634 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - INFORMA AT QUE EL REPORTE DE TF C32182 ESTA RETIRADO QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA REPORTE DE GUADUAS CUSA DE EL REPORTE DE OSCILACIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:03:13 INGRESAR PENDIENTE TF C32669 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:05:55
8224356 | 924684 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 14:26 | 2024-02-10 14:26 | 0 | 97 | 1192 | - | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 , RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA UN ENSAYO MANUAL Y LO REIBE NORMAL, SE SOSTIENE Y VUELVE A PRESENTAR APERTURA ENTRANDO POR AR, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALEX MURILLO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL, SE CONFIRMAN SERVICIOS CON LOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS Y NOTIFICAN QUE EL SERVICIO YA SE ENCONTRABA REESTABLECIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 15:34:10 - 17:05 cambia 1 fq 1.6 dual tf c32668 - 17:15 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF C32669 RECHAZA - 18:15 EN CAMPAÑIA DE MOVIL 309 SE HACEN PRUEBAS EN VACIO A TF C32669 CON 1 FQ 1 H RECHAZA - TF FALLADO 25 KVA - 7.6 KV - 66 USUARIOS SIN SERVICIO - SE INFORMA A ING TURNO GONZALO ALZATE - 19:10 SE REVISA TF C32114 Y C32634 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - INFORMA AT QUE EL REPORTE DE TF C32182 ESTA RETIRADO QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA REPORTE DE GUADUAS CUSA DE EL REPORTE DE OSCILACIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:03:13 INGRESAR PENDIENTE TF C32669 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:05:55
8224358 | 924684 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 14:26 | 2024-02-10 14:26 | 0.01 | 97 | 1192 | - | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 , RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA UN ENSAYO MANUAL Y LO REIBE NORMAL, SE SOSTIENE Y VUELVE A PRESENTAR APERTURA ENTRANDO POR AR, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALEX MURILLO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL, SE CONFIRMAN SERVICIOS CON LOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS Y NOTIFICAN QUE EL SERVICIO YA SE ENCONTRABA REESTABLECIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 15:34:10 - 17:05 cambia 1 fq 1.6 dual tf c32668 - 17:15 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF C32669 RECHAZA - 18:15 EN CAMPAÑIA DE MOVIL 309 SE HACEN PRUEBAS EN VACIO A TF C32669 CON 1 FQ 1 H RECHAZA - TF FALLADO 25 KVA - 7.6 KV - 66 USUARIOS SIN SERVICIO - SE INFORMA A ING TURNO GONZALO ALZATE - 19:10 SE REVISA TF C32114 Y C32634 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - INFORMA AT QUE EL REPORTE DE TF C32182 ESTA RETIRADO QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA REPORTE DE GUADUAS CUSA DE EL REPORTE DE OSCILACIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:03:13 INGRESAR PENDIENTE TF C32669 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:05:55
8263755 | 38935 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 19:32 | 2024-06-03 19:32 | 0 | 69 | 1200 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR
8266677 | 38991 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 15:08 | 2024-06-13 15:08 | 0 | 69 | 1200 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8224978 | 924931 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-13 15:44 | 2024-02-13 15:44 | 0 | 96 | 1190 | se realiza inspección al circuito AMR23L12 aguas abajo del reconectador de cumulos 2AM12R01 encontrando caidas de tensión afectando varios usuarios del sector, no se encuentra novedades sobre la red por lo que se procede a realizar interconexión con el circuito IRR23L12 en el reconectador 2AM2IR21 y abriendo reconectador de cumulos 2AM12R01 pero la falla persiste. como la falla persiste se procede a normalizar topologia del circuito, se observa una falta de corriente en la fase A del reconectador de cumulos 2AM12R01 por lo que se procede a realizar paso por bypass ejecutando switcheo del circuito AMR23L12 por seguridad. posterior a esto se realiza confirmación del servicio con usuarios afectados.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:59:14<br><br> | el reconectador 2am12r01 queda por bypass ya que se sospecha que tiene un polo de salida fallado, se reporta novedad. se retira rama sobre la red primaria entre los nodos c32107-106. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 17:48:21
8224988 | 924931 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-13 16:16 | 2024-02-13 16:16 | 0 | 96 | 1190 | se realiza inspección al circuito AMR23L12 aguas abajo del reconectador de cumulos 2AM12R01 encontrando caidas de tensión afectando varios usuarios del sector, no se encuentra novedades sobre la red por lo que se procede a realizar interconexión con el circuito IRR23L12 en el reconectador 2AM2IR21 y abriendo reconectador de cumulos 2AM12R01 pero la falla persiste. como la falla persiste se procede a normalizar topologia del circuito, se observa una falta de corriente en la fase A del reconectador de cumulos 2AM12R01 por lo que se procede a realizar paso por bypass ejecutando switcheo del circuito AMR23L12 por seguridad. posterior a esto se realiza confirmación del servicio con usuarios afectados.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:59:14<br><br> | el reconectador 2am12r01 queda por bypass ya que se sospecha que tiene un polo de salida fallado, se reporta novedad. se retira rama sobre la red primaria entre los nodos c32107-106. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 17:48:21
8238590 | 927771 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 16:04 | 2024-04-03 16:07 | 0.05 | 98 | 1195 | - | odo cumplida MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION C32003 HASTA EL RECO DE CUMULOS CAMBIO DE CORTACIRCUITOS C32029 CAMBIO DE DPS C32047 CAMBIO DE AISLADOR C32364 CAMBIO DE AISLADOR C32039-C32261 CAMBIO DE AISLADOR C32249 CAMBIO DE TEMPLETE C32039 CAMBIO DE TEMPLETE C32261 CAMBIO DE TEMPLETE C32039-C32261 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32047 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32655 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 16:08:50
8238473 | 927771 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 08:36 | 2024-04-03 08:39 | 0.06 | 98 | 1314 | - | odo cumplida MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION C32003 HASTA EL RECO DE CUMULOS CAMBIO DE CORTACIRCUITOS C32029 CAMBIO DE DPS C32047 CAMBIO DE AISLADOR C32364 CAMBIO DE AISLADOR C32039-C32261 CAMBIO DE AISLADOR C32249 CAMBIO DE TEMPLETE C32039 CAMBIO DE TEMPLETE C32261 CAMBIO DE TEMPLETE C32039-C32261 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32047 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32655 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 16:08:50
8243461 | 38579 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 07:13 | 2024-04-18 07:19 | 0.1 | 107 | 1194 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8223251 | 38103 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 13:01 | 2024-02-06 13:02 | 0.01 | 93 | 1188 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8225096 | 38154 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 22:36 | 2024-02-13 22:36 | 0.01 | 93 | 1188 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8223154 | 38103 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 04:09 | 2024-02-06 04:10 | 0.01 | 93 | 1188 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8225100 | 38154 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 22:47 | 2024-02-13 22:48 | 0.02 | 93 | 1188 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225142 | 38160 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 01:56 | 2024-02-14 02:01 | 0.08 | 98 | 1188 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8227538 | 38205 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 22:39 | 2024-02-22 22:39 | 0.01 | 93 | 1188 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8221185 | 38065 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 00:30 | 0.01 | 93 | 1188 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8222065 | 38082 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 02:02 | 2024-02-03 02:03 | 0.01 | 93 | 1188 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8225098 | 38154 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 22:44 | 2024-02-13 22:45 | 0.01 | 93 | 1188 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8227540 | 38205 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 22:39 | 2024-02-22 22:40 | 0.02 | 93 | 1188 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227542 | 38205 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 22:40 | 2024-02-22 22:42 | 0.02 | 93 | 1188 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8222837 | 38094 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 22:01 | 2024-02-04 22:01 | 0.01 | 93 | 1188 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8224620 | 38135 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 23:39 | 2024-02-11 23:39 | 0.01 | 93 | 1188 | - | Disparo circuito 33 KV normal por AR
8255591 | 934863 | PRA23L12 | N48035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 08:16 | 2024-05-10 09:10 | 0.9 | 24 | 1193 | - | *EN LA SECCION N48035, SE REPONE UN FUSIBLE DE 25T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. *SE RECIEBN NUEVAMENTE REPORTES DE LA ZONA Y SE HACE VERIFICACION EN LA SECCION N48035 ENCONTRANDO UNA FASE FALLADA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO EN LA RED, SE ENCUENTRA ARCO ATERRIZADO EN EL NODO N48069 A CAUSA DE TRABAJOS PROGRAMADOS PREVIOS. *SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL SECCION PROVISIONAL INSTALADA POR EL GRUPO DE MANTENIMIENTO EN EL NODO N48067, SE REALIZA REPARACION DE ARCO EN EL NODO N48069. *POSTERIOR A LA REPARACION, EN LA SECCION N48035, SE REPONE NUEVAMENTE CIRCUITO DE 25 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 12:37:22 FALLA GENERADA POR PUENTE ATERRIZADO, TECNICO DE LA ZONA INFORMA QUE EL GRUPO DE MANTENIMIENTO EN EL TRANSCURSO DE LA SIGUIENTE SEMANA REALIZARA REPARACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 13:12:25
8243880 | 38579 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:48 | 2024-04-18 16:48 | 0.01 | 93 | 1191 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8238595 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-03 16:08 | 2024-04-03 16:15 | 0.11 | 133 | 1191 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8241410 | 38535 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-13 22:00 | 0.01 | 93 | 1191 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8219514 | 922629 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 11:15 | 2024-01-24 11:16 | 0.01 | 93 | 1187 | - | - 09:10 - 11:15 - 11:35 - SE ACCIONA RECONECTADOR 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA Y HACE DISPARAR RECONECTADOR 2MZ13R02 LA PLANTA - NODO E32912 SE REPARA PASE FLOJO ECOLOGICO PELADO SOBRE CRUCETA QUE ALIMENTA SW E32914 - 17:33 A 17:34 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32636 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DE CIRCUITO MARULANDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:33:12
8219484 | 922629 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 09:10 | 2024-01-24 09:11 | 0.01 | 93 | 1187 | - | - 09:10 - 11:15 - 11:35 - SE ACCIONA RECONECTADOR 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA Y HACE DISPARAR RECONECTADOR 2MZ13R02 LA PLANTA - NODO E32912 SE REPARA PASE FLOJO ECOLOGICO PELADO SOBRE CRUCETA QUE ALIMENTA SW E32914 - 17:33 A 17:34 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32636 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DE CIRCUITO MARULANDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:33:12
8219488 | 922629 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 09:12 | 2024-01-24 09:12 | 0.01 | 93 | 1187 | - | - 09:10 - 11:15 - 11:35 - SE ACCIONA RECONECTADOR 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA Y HACE DISPARAR RECONECTADOR 2MZ13R02 LA PLANTA - NODO E32912 SE REPARA PASE FLOJO ECOLOGICO PELADO SOBRE CRUCETA QUE ALIMENTA SW E32914 - 17:33 A 17:34 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32636 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DE CIRCUITO MARULANDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:33:12
8219521 | 922629 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 11:36 | 2024-01-24 11:36 | 0.01 | 93 | 1187 | - | - 09:10 - 11:15 - 11:35 - SE ACCIONA RECONECTADOR 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA Y HACE DISPARAR RECONECTADOR 2MZ13R02 LA PLANTA - NODO E32912 SE REPARA PASE FLOJO ECOLOGICO PELADO SOBRE CRUCETA QUE ALIMENTA SW E32914 - 17:33 A 17:34 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32636 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DE CIRCUITO MARULANDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:33:12
8219486 | 922629 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 09:11 | 2024-01-24 09:12 | 0.02 | 93 | 1187 | - | - 09:10 - 11:15 - 11:35 - SE ACCIONA RECONECTADOR 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA Y HACE DISPARAR RECONECTADOR 2MZ13R02 LA PLANTA - NODO E32912 SE REPARA PASE FLOJO ECOLOGICO PELADO SOBRE CRUCETA QUE ALIMENTA SW E32914 - 17:33 A 17:34 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32636 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DE CIRCUITO MARULANDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:33:12
8229595 | 38262 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 00:06 | 2024-03-03 00:07 | 0.01 | 93 | 1188 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8240243 | 930948 | QHI23L11 | W40007 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 10:51 | 2024-04-09 12:01 | 1.17 | 29 | 1190 | - | SE NORMALIZA SW W40007 CON UN FUSIBLE DE 50 AMP T AVE IMPACTO LA RED, ESTA SW NO APARECE EN LA COORDINACION DE FUSIBLES YA Q EL FUSIBLE APARECE CARGADO A LAS CUCHILLAS W40003 Q SON LAS DEL AFLORMAIENTO DEL CTO Y NO DEBEN LLEVAR FUSIBLE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-09 12:17:08
8242152 | 38549 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:26 | 2024-04-15 14:27 | 0.01 | 91 | 1188 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242160 | 38549 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:44 | 2024-04-15 14:44 | 0.01 | 91 | 1188 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242168 | 38549 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:49 | 2024-04-15 14:50 | 0.02 | 91 | 1188 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8250684 | 38687 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:43 | 2024-04-30 14:45 | 0.03 | 91 | 1188 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8256097 | 38771 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:50 | 2024-05-12 06:51 | 0.01 | 93 | 1189 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8262164 | 936832 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 15:03 | 2024-05-29 15:36 | 0.56 | 91 | 1189 | - | SE REALIZA INSPECCION Y RECORRIDO A LA RED PRIMARIA AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2PA13R01 ENCONTRANDO ESTADO DE LA RED NORMAL, SE EVIDENCIA BAJANTE DE SALIDA DEL RECONECTADOR 2PA13R01 ABIERTA, SE SOLICITA APERTURA PARA REALIZAR REPARACION CON CORTE VISIBLE EN LA SECCION N49179, SE FINALIZA REPARACION A LAS 15:20 Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS QUE SE ENCONTRABAN AFECTADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-29 18:50:27
8272891 | 39104 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 17:37 | 2024-06-30 17:38 | 0.01 | 92 | 1191 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:37 | 0.38 | 22 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8270500 | 939338 | MAR23L16 | MAR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 23:57 | 2024-06-22 23:57 | 0 | 22 | 1190 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTO UN DISPARO SOBRE EL CIRCUITO MAR23L16 VILLA RICA AL MOMENTO DE REALIZAR EL AR SE DISPARO EL MAR23T11 LLEGADA TF1 ALARMA DISP 51N SE PROCEDE A REALIZAR UN BARRIDO A LOS CIRCUITOS 13.2KV Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DEL TF1 ENTRANDO NORMAL Y SE PROCEDE A CERRAR CIRCUITOS 13.KV QUEDANDO TOPLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 06:07:07
8270502 | 939338 | MAR30T11 | MAR23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 23:57 | 2024-06-22 23:59 | 0.03 | 22 | 5692 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTO UN DISPARO SOBRE EL CIRCUITO MAR23L16 VILLA RICA AL MOMENTO DE REALIZAR EL AR SE DISPARO EL MAR23T11 LLEGADA TF1 ALARMA DISP 51N SE PROCEDE A REALIZAR UN BARRIDO A LOS CIRCUITOS 13.2KV Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DEL TF1 ENTRANDO NORMAL Y SE PROCEDE A CERRAR CIRCUITOS 13.KV QUEDANDO TOPLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 06:07:07
8232080 | 38325 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 17:47 | 2024-03-12 17:49 | 0.02 | 91 | 1184 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8256074 | 38773 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 01:51 | 2024-05-12 01:54 | 0.04 | 68 | 1187 | - | 01:50 DISPARO DEL RECONECTADOR 2IR13R01 CUMULOS DEL CIRCUITO TAPIA. RECHAZA EL AR. RECHAZA ENSAYOS 01:53, 02:01, 04:42. PARA REVISION.
8256072 | 38773 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 01:51 | 2024-05-12 01:51 | 0.01 | 68 | 1187 | - | 01:50 DISPARO DEL RECONECTADOR 2IR13R01 CUMULOS DEL CIRCUITO TAPIA. RECHAZA EL AR. RECHAZA ENSAYOS 01:53, 02:01, 04:42. PARA REVISION.
8257009 | 38786 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 13:25 | 2024-05-15 13:26 | 0 | 68 | 1187 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8265064 | 38968 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 06:35 | 2024-06-09 06:35 | 0.01 | 93 | 1189 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8230325 | 38278 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 17:12 | 2024-03-06 17:12 | 0.01 | 90 | 1183 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8239923 | 930778 | BQE23L12 | D10328 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 06:37 | 2024-04-08 09:53 | 3.27 | 15 | 1184 | se encuentra arco volado en la sección D10328, se requiere reparar con grupo de TCT, se informa al at de la zona.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 08:04:41<br><br> | Se encuentra puente abierto en la sección D10328, se realiza reparación con grupo de TCT Ancizar Acevedo y se normaliza confirmando servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 10:04:44
8216640 | 920434 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 15:58 | 2024-01-10 17:06 | 1.15 | 23 | 7876 | - | HER23L12 INTERRUPTOR HER23L12 ¦ Dir.:LA HERMOSA_ARAUCARIAS SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARAUCARIAS , EL AR LO TENIA CONSIGNADO EL PERSONAL DE ARLEY PULGARIN , EN COMUNUNICACION CON EL INDICA QUE AL CERRAR EL TRANSFORMADOR D20348 SE SOLTO UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS Y QUEDO SOLDADA EN LA ESTURCTURA, SOLICITA NO ENERGIZAR EL CTO HASTA TANTO NO SE AISLE LA FALLA, SE TUVO COMUNICACION CON PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO PARA VER LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA CAJA PERO EL PERSONAL DE TCT ESTA EN LA VIRGINIA, SE SOLICITA COLABORACION AL PERSONAL DE REPARACIONES PARA ABRIR LA SW D20036 , UNA VEZ AISLA LA FALLA SE NORMALIZA CTO HER23L12 Y CON AL SW D20036 ABIERTA ARLEY PULGARIN Y SU GRUPO CAMBIA LA CAJA PRIMARIA DEL TRAFO D20348 . SIENDO LAS 17:06 QUE EN SU TOTALIDAD EL CTO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 17:10:56
8243109 | 931902 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:32 | 2024-04-17 15:35 | 0.05 | 68 | 0 | - | DISPARO DEL CTO TAPIAS IRR23L13 RECHAZA VARIOS AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR13R01 SE ENSAYA EL CTO Y CONTINUA RECHAZANDO SE CIERRA ITX 2IR3QH2, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C30430 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE PROCEDE A HACER ENSAYO AL CTO TAPIAS ENTRANDO NORMAL, SE PROCEDE A NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CTO TAPIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:07:24
8243187 | 931902 | IRR23L13 | 2IR3QH21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 17:18 | 2024-04-17 17:18 | 0 | 68 | 1183 | - | DISPARO DEL CTO TAPIAS IRR23L13 RECHAZA VARIOS AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR13R01 SE ENSAYA EL CTO Y CONTINUA RECHAZANDO SE CIERRA ITX 2IR3QH2, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C30430 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE PROCEDE A HACER ENSAYO AL CTO TAPIAS ENTRANDO NORMAL, SE PROCEDE A NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CTO TAPIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:07:24
8261108 | 936516 | BQE23L12 | D10328 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-26 06:29 | 2024-05-26 10:57 | 4.46 | 15 | 1184 | - | se repara 2 bajantes primarios reventados en el nodo d10328 y una linea primaria picada con apoyo del grupo tct disponible en la sw d10385 se quitan fusibles tipo puente y se instalan fusibles de 30 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 11:20:00
8257556 | 935619 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 14:50 | 2024-05-17 16:29 | 1.65 | 15 | 0 | - | SE PRESENTA FALLA EN LA SW D10328, FASE DEL MEDIO. SE CORRIGE PUENTE QUE ESTA HACIENDO MAL CONTACTO, SE ENCONTRO LINEA PICADA, SE REPONE PARTE DE LA LINEA Y SE AJUSTA A LA BAJANTE, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-17 18:14:42
8234346 | 38380 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:17 | 2024-03-20 06:21 | 0.07 | 68 | 1499 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8230715 | 927554 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-03-08 10:59 | 2024-03-08 11:29 | 0.5 | 68 | 1179 | SE ABRE EL CTO IRR23L13 (TAPIA) DEBIDO A QUE SE PRESENTA UNA SITUACION DE RIESGO PARA LA VIDA HUMANA SEGUN IDENTIFICADO POR EL GRUPO DE PERDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO DEL EJERCITO NACIONAL DONDE SE TRATA DE UNA MINERIA ILEGAL LA CUAL TIENE REDES DE MEDIA TENSION (13.2KV) EN DONDE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ELECTRICA (RETIE), TENIENDO UNA APROXIMACION DE 2M DESDE EL CONDUCTOR AL PISO, POR LO QUE SE PROCEDE A AISLAR LINEAS DE MEDIA TENSION QUE QUE GENEREN DICHO RIESGO SOLICITAN EL INGE ANGELO RINCON. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 11:20:54<br><br> | SE ABRE EL CTO IRR23L13 (TAPIA) DEBIDO A QUE SE PRESENTA UNA SITUACION DE RIESGO PARA LA VIDA HUMANA SEGUN IDENTIFICADO POR EL GRUPO DE PERDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO DEL EJERCITO NACIONAL DONDE SE TRATA DE UNA MINERIA ILEGAL LA CUAL TIENE REDES DE MEDIA TENSION (13.2KV) EN DONDE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ELECTRICA (RETIE), TENIENDO UNA APROXIMACION DE 2M DESDE EL CONDUCTOR AL PISO, POR LO QUE SE PROCEDE A AISLAR LINEAS DE MEDIA TENSION QUE QUE GENEREN DICHO RIESGO SOLICITAN EL INGE ANGELO RINCON. Se realizaron maniobras de ITX Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 11:38:49 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 13:45:46 Se abre el circuito IRR23L13 TAPIA, maniobra solicitada por Ángelo Rincón quien reporta una situación de riego para la vida humana generada por la instalación ilegal de redes de media tensión 13.2 KV en el nodo C34110, dichas redes se construyen para actividad de minería, las redes están a dos metros del suelo y presentan un riego, con acompañamiento de del ejercito y después de des energizar el circuito fue desmontada dicha instalación. Se logra realizar interconexión de parte del circuito abriendo el reconectador de cúmulos e interconectándolo con el circuito Naranjal. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 14:08:02
8253788 | 38724 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 17:45 | 2024-05-06 17:45 | 0.01 | 187 | 1182 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8257204 | 38794 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 07:10 | 2024-05-16 07:11 | 0.01 | 187 | 1182 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8270882 | 39061 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 17:48 | 2024-06-23 17:48 | 0.01 | 187 | 1183 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8263856 | 38938 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 08:17 | 2024-06-04 08:17 | 0.01 | 187 | 1183 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8271922 | 39080 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 16:10 | 2024-06-27 16:10 | 0.01 | 187 | 1183 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8236134 | 38409 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 12:30 | 2024-03-25 12:31 | 0.01 | 187 | 1177 | - | Disparo circuitos 33Kv, normal por ar
8244170 | 38572 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:39 | 2024-04-18 23:40 | 0.02 | 187 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244188 | 932123 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 00:41 | 2024-04-19 00:41 | 0.01 | 187 | 1179 | 03:56 se realiza un nuevo intento de cierre ya que las lluvias disminuyeron en la zona, el reconectador 2AM14R01 se encuentra rechazando, se requiere técnicos para realizar recorrido a la red, se desconoce la posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 05:01:04<br><br>00:52 se realiza cierre en reconectador 2AM14R01, continua rechazando cierre, se presentan fuertes lluvias en la zona, a la espera de mejora de condiciones.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:24:34<br><br>00:40 reconectador 2AM14R01 se abre y rechaza AR2<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:22:58<br><br> | por salida del reconectador se realiza recorrido. se abre seccion C31178 y se normaliza reco. del C31772 al 218 se retiran guaduas se cierra seccion C31178 SW C31102 1X6T SW C31735 1X25T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:50:52
8249730 | 933419 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-28 17:29 | 2024-04-28 17:29 | 0.01 | 187 | 1179 | - | SE HACE SUICHEO A RECO CUMULOS CONFAMILIARES PARA RETIRAR GALLIZ¿NAZO ELECTROCUTADO EN LA RED EN EL C31768. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 18:01:25
8241294 | 38535 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 14:24 | 2024-04-13 14:25 | 0.01 | 187 | 1179 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241989 | 38551 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 07:36 | 2024-04-15 07:36 | 0.01 | 187 | 1179 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8244164 | 38572 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:30 | 2024-04-18 23:30 | 0.01 | 187 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244172 | 38573 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:40 | 2024-04-18 23:46 | 0.09 | 187 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8244190 | 932123 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 00:41 | 2024-04-19 00:42 | 0.02 | 187 | 1179 | 03:56 se realiza un nuevo intento de cierre ya que las lluvias disminuyeron en la zona, el reconectador 2AM14R01 se encuentra rechazando, se requiere técnicos para realizar recorrido a la red, se desconoce la posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 05:01:04<br><br>00:52 se realiza cierre en reconectador 2AM14R01, continua rechazando cierre, se presentan fuertes lluvias en la zona, a la espera de mejora de condiciones.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:24:34<br><br>00:40 reconectador 2AM14R01 se abre y rechaza AR2<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:22:58<br><br> | por salida del reconectador se realiza recorrido. se abre seccion C31178 y se normaliza reco. del C31772 al 218 se retiran guaduas se cierra seccion C31178 SW C31102 1X6T SW C31735 1X25T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:50:52
8245142 | 932370 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 08:03 | 2024-04-20 08:04 | 0.01 | 187 | 1179 | 16:30 DAVID MENDOZA RETIRA ABEJAS DEL SECTOR Y SE RETIRA DEL SITIO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 18:22:53<br><br>Nuevo tiempo estimado: 05:30 horas<br>Usuario: victor manuel segura valencia / Fecha: 2024-04-20 09:07:58<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CIRCUITO CONFAMILIARES 2AM14R01 RECHAZA 2 AR Y SE DEJA ABIERTO, SE RECIBE COMUNICACION DEL PERSONAL DE LA ZONA INFORMANDO Q UN ARBOL DE GRAN TAMA?O CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL SECTOR DE LA RECTA DE LA LUKER. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR EL TRAMO DE RED EN FALLA, ABRIENDO SW C31801-C31778-C31781 Y CERRANDO ANILLO C31373 Y RECONECTADOR DE CUMULOS NUEVAMENTE. EN DESPLAZAMIENTO PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO Y HUGO ROJAS PARA REALIZAR REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 09:07:39<br><br> | SE ENCONTRARON ARBOLES SOBRE EL NODO C31320, SE REPARÓ LINEA MT REVENTADA SOBRE LOS NODOS C31778, C31297, C31779. SE DEJA LA SW C31781 ABIERTA QUEDANDO COMO FRONTERA PARA NO CERRAR ANILLO DEL CTO, EL DÍA DE MAÑANA SE NORMALIZARA LA TOPOLOGÍA DEJANDO COMO FRONTERA LA C31373, Y CERRANDO LA C31781, EN LE MOMENTO QUEDAN USUARIOS CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-20 21:59:21
8240598 | 38525 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 00:16 | 2024-04-11 00:17 | 0.01 | 187 | 1179 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8244150 | 38572 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:08 | 2024-04-18 23:09 | 0.02 | 187 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244154 | 38572 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:22 | 2024-04-18 23:22 | 0.01 | 187 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244148 | 38572 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:07 | 2024-04-18 23:08 | 0.01 | 187 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8245144 | 932370 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 08:04 | 2024-04-20 08:05 | 0.02 | 187 | 1179 | 16:30 DAVID MENDOZA RETIRA ABEJAS DEL SECTOR Y SE RETIRA DEL SITIO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 18:22:53<br><br>Nuevo tiempo estimado: 05:30 horas<br>Usuario: victor manuel segura valencia / Fecha: 2024-04-20 09:07:58<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CIRCUITO CONFAMILIARES 2AM14R01 RECHAZA 2 AR Y SE DEJA ABIERTO, SE RECIBE COMUNICACION DEL PERSONAL DE LA ZONA INFORMANDO Q UN ARBOL DE GRAN TAMA?O CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL SECTOR DE LA RECTA DE LA LUKER. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR EL TRAMO DE RED EN FALLA, ABRIENDO SW C31801-C31778-C31781 Y CERRANDO ANILLO C31373 Y RECONECTADOR DE CUMULOS NUEVAMENTE. EN DESPLAZAMIENTO PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO Y HUGO ROJAS PARA REALIZAR REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 09:07:39<br><br> | SE ENCONTRARON ARBOLES SOBRE EL NODO C31320, SE REPARÓ LINEA MT REVENTADA SOBRE LOS NODOS C31778, C31297, C31779. SE DEJA LA SW C31781 ABIERTA QUEDANDO COMO FRONTERA PARA NO CERRAR ANILLO DEL CTO, EL DÍA DE MAÑANA SE NORMALIZARA LA TOPOLOGÍA DEJANDO COMO FRONTERA LA C31373, Y CERRANDO LA C31781, EN LE MOMENTO QUEDAN USUARIOS CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-20 21:59:21
8243800 | 38572 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 15:18 | 2024-04-18 15:18 | 0.01 | 187 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244168 | 38572 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:39 | 2024-04-18 23:39 | 0.01 | 187 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243435 | 38572 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 06:03 | 2024-04-18 06:04 | 0.01 | 123 | 1179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8223696 | 38109 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 21:41 | 2024-02-07 21:42 | 0.01 | 68 | 1174 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8256238 | 935048 | IRR23L13 | 2IR3QH21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 14:15 | 2024-05-12 14:16 | 0.03 | 62 | 1180 | 06:30 SE RECIBE TURNO CON CUMULOS 2IR13R01 POR FUERA 06:45 SE COMUNICA INMEDIATAMENTE CON JIMMY ALZATE PARA INICIAR RECORRIDO SE ENVÍA DE ACOMPAÑAMIENTO AL COMPAÑERO VICTOR AGUIRRE DE MANIZALES, INGRESA LLAMADA DEL TRAFO C34231 DONDE INDICAN QUE (DEBIDO A UN DERRUMBEN UNOS PALOS CAYERON SOBRE LAS REDES DE ENERGÍA Y LAS TUMBO), SE LE INFORMA AL COMPAÑERO JIMMY ALZATE PARA QUE SE DIRIJA AL PUNTO. SE CONSULTAS POSIBLE AISLAMIENTO DE FALLA Y POSIBLES INTERCONECCIONES Y SE EVIDENCIA QUE ES POSIBLE CERRAR (INTERCONEXIÓN (2IR3QH21 TAPIA-NARANJAL LINEA REVENTADA ACAUSA DE ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LAS REDES ENTRE LOS NODOS C34194 AL C34195 08:44:30 SE ABRE SW C34191 SE CIERRA ITX 2IR3QH21 SE ENERGIZAN 11 TRAFOS DE CASERIO DE IRRA 09:29 SE ABRE SW C34175, SE CIERRA 2IR13R01 ENTRANDO NORMAL PARA ENERGIZAR 7 TRAFOS SE DISPONEN A REALIZAR REPARACIÓN <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 10:50:27<br><br> | 13:05 SE FINALIZAN LABORES DE REPARACIÓN DE LÍNEAS REVENTADAS NODOS C34194 AL C34195 13:08 SE REALIZA CIERRE DE SW C34191 QUEDANDO TODO EL SECTOR CON SERVICIO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 15:18:29
8234139 | 38368 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:41 | 2024-03-19 16:41 | 0.01 | 186 | 1176 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234788 | 38380 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-20 23:02 | 0.04 | 186 | 1176 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8238699 | 38475 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:47 | 2024-04-03 17:47 | 0.01 | 121 | 1177 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8259560 | 38834 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:40 | 2024-05-22 19:40 | 0.01 | 89 | 1178 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259565 | 38834 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:41 | 2024-05-22 19:42 | 0.02 | 89 | 1178 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259569 | 38834 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:43 | 2024-05-22 19:44 | 0.02 | 89 | 1178 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259589 | 38834 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:58 | 2024-05-22 19:58 | 0.01 | 89 | 1178 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8268618 | 938751 | BEL23L14 | BEL23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 10:45 | 2024-06-18 11:13 | 0.46 | 28 | 1807 | - 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA ABRIR SW O10501 - 20:45 ABIERTA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - 20:47 ABIERTO BEL 23L14 EL CRISTO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS O10422 - HACEN CORTE VISBLE ABRIENDO SW O10416 INFORMA LUIS ALBERTO RESTREPO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:20:24<br><br> | - 10:44 A 11:09 ABIERTO BEL23L14 EL CRISTO - 10:45 A 21:14 ABIERTA SW O10424 - 11:05 A 21:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS O10422 A O10423 - 11:10 A 11:12 Y 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA CERRA SW O10501 - 11:12 A 20:45 CERRADA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - SE REMPLAZA POSTE PRIMARIO FRACTURADO O10699 - SE INSTALA POSTE DE 16 METROS CONCRETO 1050 KG - SE REUBICAN 2 TF O10699 Y 10465 - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS - Y REDES DE CABLE OPERADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:32:02
8268997 | 938751 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 20:44 | 2024-06-18 21:18 | 0.55 | 28 | 0 | - 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA ABRIR SW O10501 - 20:45 ABIERTA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - 20:47 ABIERTO BEL 23L14 EL CRISTO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS O10422 - HACEN CORTE VISBLE ABRIENDO SW O10416 INFORMA LUIS ALBERTO RESTREPO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:20:24<br><br> | - 10:44 A 11:09 ABIERTO BEL23L14 EL CRISTO - 10:45 A 21:14 ABIERTA SW O10424 - 11:05 A 21:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS O10422 A O10423 - 11:10 A 11:12 Y 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA CERRA SW O10501 - 11:12 A 20:45 CERRADA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - SE REMPLAZA POSTE PRIMARIO FRACTURADO O10699 - SE INSTALA POSTE DE 16 METROS CONCRETO 1050 KG - SE REUBICAN 2 TF O10699 Y 10465 - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS - Y REDES DE CABLE OPERADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:32:02
8221751 | 38076 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:01 | 2024-02-02 17:02 | 0.01 | 185 | 1171 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221760 | 38076 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:10 | 2024-02-02 17:10 | 0.01 | 185 | 1171 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222446 | 38089 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 17:30 | 2024-02-03 17:31 | 0.01 | 185 | 1171 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV - NORMALIZA POR AR.
8221753 | 38076 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:02 | 2024-02-02 17:03 | 0.02 | 185 | 1171 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233852 | 38361 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 20:37 | 2024-03-18 20:38 | 0.01 | 90 | 1171 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8265059 | 38968 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 03:53 | 2024-06-09 03:54 | 0.01 | 91 | 1176 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8239239 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 08:43 | 2024-04-05 09:27 | 0.73 | 61 | 0 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8239302 | 930547 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 11:06 | 2024-04-05 11:10 | 0.07 | 61 | 1171 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8217066 | 37948 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 16:08 | 2024-01-12 16:09 | 0.02 | 185 | 1167 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8219869 | 38026 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 07:09 | 2024-01-26 07:10 | 0.01 | 185 | 1167 | - | DROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8217288 | 921506 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 12:51 | 2024-01-13 12:54 | 0.05 | 185 | 1167 | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:13:53<br><br> AMR23L12 INTERRUPTOR C31688 ¦ Dir.:SUBESTACION ALTAMAR, SE ABREN CUCHILLAS PARA CASAGRES Y REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL C31025<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:09:50<br><br>SE REALIZA SWICHEO A CTO AMR23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS C31594 , A CONTINUACION LA IDEA ERA CERRAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PERO ESTE SE QUEDO SIN COMUNICACION, SE HIZO NECSARIO ENTONCES ABRIR ITX 2AM4IN21 PARA CERRAR POR BYPASS EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 YA QUE NO OPERO LOCALMENTE; SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2AM4IN21; EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 RECUPERA COMUNICACION Y SE CIERRA POR CAMPO PROPIO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:40:19<br><br>C32627 1F 8 A TIPO T 12:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:32<br><br>C32047 SE CAMBIA CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA SW C32644 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 11:02 PARA PODER REALIZAR CAMBIO CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA . EL TRAFO QUEDA CERRADO CON EL PENDIENTE DE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA PERO DEBE SER CON TRAJE PARA MANEJOS DE ABEJAS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:14<br><br>AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE DEJA ABIERTA SW PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE Y NEUTRO , PARA LA REPARACION SE DEBE HACER APERTURA DE CTP AMR23L14 Y SOBRE CTO AMR23L12 ABRIR SECCION DE CASAGRES ( YA QUE COMPARTEN APOYO) . EN CUANTO AMR23L14 SE PUEDE ITX CON LA PLATA ABRIENDO EN EL NODO CUCHILLAS C31594.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:06:34<br><br>TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:02:19<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE REALIZ REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM SE CAMBIA DPS VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE MANIOBRAS REALIZADAS PARA PODER REALIZAR REPARACIONES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:21:44 LA CAUSA DE LA FALLA FUE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y LA REVENTO EN EL NODO C31018 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:35:46
8217295 | 921506 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 13:24 | 2024-01-13 13:25 | 0.02 | 185 | 1167 | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:13:53<br><br> AMR23L12 INTERRUPTOR C31688 ¦ Dir.:SUBESTACION ALTAMAR, SE ABREN CUCHILLAS PARA CASAGRES Y REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL C31025<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:09:50<br><br>SE REALIZA SWICHEO A CTO AMR23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS C31594 , A CONTINUACION LA IDEA ERA CERRAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PERO ESTE SE QUEDO SIN COMUNICACION, SE HIZO NECSARIO ENTONCES ABRIR ITX 2AM4IN21 PARA CERRAR POR BYPASS EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 YA QUE NO OPERO LOCALMENTE; SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2AM4IN21; EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 RECUPERA COMUNICACION Y SE CIERRA POR CAMPO PROPIO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:40:19<br><br>C32627 1F 8 A TIPO T 12:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:32<br><br>C32047 SE CAMBIA CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA SW C32644 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 11:02 PARA PODER REALIZAR CAMBIO CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA . EL TRAFO QUEDA CERRADO CON EL PENDIENTE DE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA PERO DEBE SER CON TRAJE PARA MANEJOS DE ABEJAS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:14<br><br>AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE DEJA ABIERTA SW PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE Y NEUTRO , PARA LA REPARACION SE DEBE HACER APERTURA DE CTP AMR23L14 Y SOBRE CTO AMR23L12 ABRIR SECCION DE CASAGRES ( YA QUE COMPARTEN APOYO) . EN CUANTO AMR23L14 SE PUEDE ITX CON LA PLATA ABRIENDO EN EL NODO CUCHILLAS C31594.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:06:34<br><br>TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:02:19<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE REALIZ REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM SE CAMBIA DPS VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE MANIOBRAS REALIZADAS PARA PODER REALIZAR REPARACIONES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:21:44 LA CAUSA DE LA FALLA FUE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y LA REVENTO EN EL NODO C31018 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:35:46
8216025 | 920939 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 11:48 | 2024-01-06 11:48 | 0.01 | 185 | 1167 | 18:14 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 18:34:01<br><br> | - 11:17 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR - 14:44 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR2 - 15:30 TF C31810 NORMAL - USUARIO CON SERVICIO NORMAL - REPORTA QUE ESCUCHO EXPLOSION - 15:45 TF C31261 NORMAL - ENCUENTRA GUADUA POR MEDIO DE LAS DOS FASES AT TOMA FOTOS PENDIENTE PROGRAMAR PODA - 16:16 A 16:17 ABIERTO 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA PODAR GUADUA ENTRE NODOS C31218 A C31772 Y SW C31209 EQUIPO AREX POR BYPASS CON ODO 919025 DESDE 17 DICIEMBRE 2023 - YA ESTA INFORMADO JULIAN MANZAUR - AT TOMA FOTOS DE EQUIPO - 17:01 INFORMA AT QUE EQUIPO ARIX FASE B NO ESTA DANDO PULSO VA A REPORTAR A JULIAN MANZUR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 17:24:19 SE RETIRA RAMAS Y GUADUAS SOBRE LA RED ENTRE LOS NODOS C31496 AL C31495, QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA, SE DEBE ABRIR LA SW C31801 PARA RETIRAR EL ARBOL, ES POR ESTO QUE SE PRESENTABAN LOS ALTIBAJOS, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-06 20:09:40
8216100 | 920939 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 16:17 | 2024-01-06 16:17 | 0.02 | 185 | 1167 | 18:14 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 18:34:01<br><br> | - 11:17 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR - 14:44 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR2 - 15:30 TF C31810 NORMAL - USUARIO CON SERVICIO NORMAL - REPORTA QUE ESCUCHO EXPLOSION - 15:45 TF C31261 NORMAL - ENCUENTRA GUADUA POR MEDIO DE LAS DOS FASES AT TOMA FOTOS PENDIENTE PROGRAMAR PODA - 16:16 A 16:17 ABIERTO 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA PODAR GUADUA ENTRE NODOS C31218 A C31772 Y SW C31209 EQUIPO AREX POR BYPASS CON ODO 919025 DESDE 17 DICIEMBRE 2023 - YA ESTA INFORMADO JULIAN MANZAUR - AT TOMA FOTOS DE EQUIPO - 17:01 INFORMA AT QUE EQUIPO ARIX FASE B NO ESTA DANDO PULSO VA A REPORTAR A JULIAN MANZUR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 17:24:19 SE RETIRA RAMAS Y GUADUAS SOBRE LA RED ENTRE LOS NODOS C31496 AL C31495, QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA, SE DEBE ABRIR LA SW C31801 PARA RETIRAR EL ARBOL, ES POR ESTO QUE SE PRESENTABAN LOS ALTIBAJOS, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-06 20:09:40
8216151 | 920956 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-07 00:09 | 2024-01-07 00:10 | 0.01 | 185 | 1167 | - 00:09 A 00:11 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - 06:28 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - - 06:30 Y 06:39 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 07:49:01<br><br> | - 00:09 A 00:11 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - 06:28 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - - 06:30 Y 06:39 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA - HACE RECORRIDO VISUAL A RED PRIMARIA - 07:40 A 09:35 ABIERTA SW C31801 - 07:50 A 09:30 ABIERTA SW C31353 - 08:00 A 09:45 CERRADA SW C31373 ANILLO CIRCUITO CONFAMILIAR - 08:40 SE RETIRA BRAZO DE ARBOL ENTRE NODOS C31495 A C31496 SOBRE RED PRIAMRIA EJE DE LINEA CABLE ECOLOGICO - TENIA FASE PELADA Y PEGADA CON LINEA NEUTRO USUARIOS INFORMAN QUE CHISPEABA - QUEDA PENDIENTE TERMINAR PODA DE ARBOL ESTA LADEADO TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE DE ZONA GIOVANY FAJARDO - YA SE HABIA INFORMADO - 08:42 A 09:29 CERRADO 2AM4MG21 INTERCONEXION ARAUCA CONFAMILIARES - SE REOGE MATERIAL VEGETAL Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 10:30:45 - 07:52 CERRADO 2AM14R01 ALTAMAR - SE INGRESA PENDIENTE TERMINAR PODA - TODO CIRCUTIO TENE MUCHA VEGETACION POR TODO LADO - SE DEBE PROGRAMAR VARIOS GRUPOS EN TEMPORADA BAJA - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 10:44:11
8217070 | 37948 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 16:10 | 2024-01-12 16:11 | 0.02 | 185 | 1167 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217172 | 921477 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 01:12 | 2024-01-13 01:13 | 0.01 | 185 | 1167 | DESPUES DE : SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272 SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS C31209 Y RECIBE NORMAL . SE REALIZA PODA A PARTIR DEL NODO C31209 Y SE CIERRA RECONECTOR POR CAMPO PROPIO , QUEDAN CUCHILLAS DE BYPASS ABIERTAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:53:09<br><br>SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS ABIERTAS C31209 Y RECHAZA SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:04:02<br><br>- 01:12 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA AR2 - 01:15 A 01:19 DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES - 01:46 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA Y DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES Y AMR23L12 KM 41 POR AR QUEDA INDISPONIBLE 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-13 02:09:50<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:54:27
8216087 | 920939 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 14:45 | 2024-01-06 14:46 | 0.02 | 185 | 1167 | 18:14 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 18:34:01<br><br> | - 11:17 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR - 14:44 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR2 - 15:30 TF C31810 NORMAL - USUARIO CON SERVICIO NORMAL - REPORTA QUE ESCUCHO EXPLOSION - 15:45 TF C31261 NORMAL - ENCUENTRA GUADUA POR MEDIO DE LAS DOS FASES AT TOMA FOTOS PENDIENTE PROGRAMAR PODA - 16:16 A 16:17 ABIERTO 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA PODAR GUADUA ENTRE NODOS C31218 A C31772 Y SW C31209 EQUIPO AREX POR BYPASS CON ODO 919025 DESDE 17 DICIEMBRE 2023 - YA ESTA INFORMADO JULIAN MANZAUR - AT TOMA FOTOS DE EQUIPO - 17:01 INFORMA AT QUE EQUIPO ARIX FASE B NO ESTA DANDO PULSO VA A REPORTAR A JULIAN MANZUR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 17:24:19 SE RETIRA RAMAS Y GUADUAS SOBRE LA RED ENTRE LOS NODOS C31496 AL C31495, QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA, SE DEBE ABRIR LA SW C31801 PARA RETIRAR EL ARBOL, ES POR ESTO QUE SE PRESENTABAN LOS ALTIBAJOS, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-06 20:09:40
8217196 | 921477 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 01:14 | 2024-01-13 01:15 | 0.02 | 185 | 1167 | DESPUES DE : SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272 SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS C31209 Y RECIBE NORMAL . SE REALIZA PODA A PARTIR DEL NODO C31209 Y SE CIERRA RECONECTOR POR CAMPO PROPIO , QUEDAN CUCHILLAS DE BYPASS ABIERTAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:53:09<br><br>SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS ABIERTAS C31209 Y RECHAZA SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:04:02<br><br>- 01:12 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA AR2 - 01:15 A 01:19 DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES - 01:46 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA Y DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES Y AMR23L12 KM 41 POR AR QUEDA INDISPONIBLE 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-13 02:09:50<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:54:27
8217063 | 37948 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 16:07 | 2024-01-12 16:07 | 0.01 | 185 | 1167 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217418 | 37958 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 23:36 | 2024-01-13 23:36 | 0.01 | 185 | 1167 | - | Disparo de circuito 13.2 KV - normaliza por AR.
8216081 | 920939 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 14:45 | 2024-01-06 14:45 | 0.01 | 185 | 1167 | 18:14 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 18:34:01<br><br> | - 11:17 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR - 14:44 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR2 - 15:30 TF C31810 NORMAL - USUARIO CON SERVICIO NORMAL - REPORTA QUE ESCUCHO EXPLOSION - 15:45 TF C31261 NORMAL - ENCUENTRA GUADUA POR MEDIO DE LAS DOS FASES AT TOMA FOTOS PENDIENTE PROGRAMAR PODA - 16:16 A 16:17 ABIERTO 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA PODAR GUADUA ENTRE NODOS C31218 A C31772 Y SW C31209 EQUIPO AREX POR BYPASS CON ODO 919025 DESDE 17 DICIEMBRE 2023 - YA ESTA INFORMADO JULIAN MANZAUR - AT TOMA FOTOS DE EQUIPO - 17:01 INFORMA AT QUE EQUIPO ARIX FASE B NO ESTA DANDO PULSO VA A REPORTAR A JULIAN MANZUR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 17:24:19 SE RETIRA RAMAS Y GUADUAS SOBRE LA RED ENTRE LOS NODOS C31496 AL C31495, QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA, SE DEBE ABRIR LA SW C31801 PARA RETIRAR EL ARBOL, ES POR ESTO QUE SE PRESENTABAN LOS ALTIBAJOS, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-06 20:09:40
8217089 | 37948 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 17:04 | 2024-01-12 17:04 | 0.01 | 185 | 1167 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8215885 | 37919 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 12:20 | 2024-01-05 12:21 | 0.01 | 185 | 1167 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8216119 | 920939 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 18:14 | 2024-01-06 18:15 | 0.01 | 185 | 1167 | 18:14 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 18:34:01<br><br> | - 11:17 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR - 14:44 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES NORMAL POR AR2 - 15:30 TF C31810 NORMAL - USUARIO CON SERVICIO NORMAL - REPORTA QUE ESCUCHO EXPLOSION - 15:45 TF C31261 NORMAL - ENCUENTRA GUADUA POR MEDIO DE LAS DOS FASES AT TOMA FOTOS PENDIENTE PROGRAMAR PODA - 16:16 A 16:17 ABIERTO 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA PODAR GUADUA ENTRE NODOS C31218 A C31772 Y SW C31209 EQUIPO AREX POR BYPASS CON ODO 919025 DESDE 17 DICIEMBRE 2023 - YA ESTA INFORMADO JULIAN MANZAUR - AT TOMA FOTOS DE EQUIPO - 17:01 INFORMA AT QUE EQUIPO ARIX FASE B NO ESTA DANDO PULSO VA A REPORTAR A JULIAN MANZUR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 17:24:19 SE RETIRA RAMAS Y GUADUAS SOBRE LA RED ENTRE LOS NODOS C31496 AL C31495, QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA, SE DEBE ABRIR LA SW C31801 PARA RETIRAR EL ARBOL, ES POR ESTO QUE SE PRESENTABAN LOS ALTIBAJOS, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-06 20:09:40
8248422 | 933206 | VIR23L12 | 2VI12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 16:52 | 2024-04-26 16:55 | 0.05 | 34 | 1166 | - | se presenta disparo del reconectador de cumulos 2VI12R01 Granatal, el evento no se ve en el sistema ya que el equipo esta sin comunicacion, se envia correo al pesonal correspondiente para que verifiquen el equipo, se realiza cierre de forma local y se retira hojas de palma sobre la red primaria en el nodo o21198 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 18:25:40 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 18:26:26
8220882 | 923349 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-30 22:16 | 2024-01-30 22:17 | 0.01 | 187 | 1162 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8247964 | 933092 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:38 | 2024-04-26 01:40 | 0.03 | 189 | 1160 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8265245 | 937841 | ROS23L14 | D15490 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 14:29 | 2024-06-09 17:13 | 2.73 | 14 | 3602 | 14:08 DISPARA 2RO14R01 CAPILLA NORMAL POR AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:17:49<br><br> | - 14:08 DISPARA 2RO14R01 CAPILLA NORMAL POR AR2 - 16:25 A 17:13 ABIERTA SW D15324 PARA TALAR 6 GUADUAS ENTRE NODOS D153366 A D15337 - ESTA SW TIENE FQ TIPO PUENTE 100T Y OCASIONA QUE QUEME FQ EN SW ELECTRONICA D15490 - 16:40 CIERRA SW ELECTRONICA FASE C Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:40:50
8247983 | 933092 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:55 | 2024-04-26 01:58 | 0.04 | 188 | 1817 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8218559 | 922134 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 12:28 | 2024-01-19 12:30 | 0.03 | 72 | 1321 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8218598 | 922134 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 14:23 | 2024-01-19 14:24 | 0.01 | 72 | 1152 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8217093 | 921465 | AMR23L12 | C32096 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 17:03 | 2024-01-12 17:03 | 0 | 72 | 1152 | - | DEBIDO A QUE SE PRESNETABAN OSCILACIÓN EN EL SERVICIO DE ENERGÍA SE OPTA POR REALIZAR LA APERTURA DE LA SW C32096 Y REALIZAR EL CIERRE DE ITX 2AM2IR21 KILOMETRO 41- LLANO GRANDE, NO SE TIENE DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 17:16:04
8217037 | 921387 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-12 14:04 | 2024-01-12 14:05 | 0.02 | 72 | 1152 | - 21:52 DISPARA AMR23L12 KM 41 - 21:54:04 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA AR3 - SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - DISP FASE T - 21:54 A 21:57 ABIERTO 2AM12R01 - 22:35:33 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA - SE LLAMA A AT ALEXANDER MURILLO SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING LUZ ADRIAN - QUEDA CIRCUITO INDISPONIBLE - PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-12 06:17:45<br><br> | - 21:52 DISPARA AMR23L12 KM 41 - 21:54:04 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA AR3 - SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - DISP FASE T - 21:54 A 21:57 ABIERTO 2AM12R01 - 22:35:33 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA - SE LLAMA A AT ALEXANDER MURILLO SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING LUZ ADRIAN - QUEDA CIRCUITO INDISPONIBLE - PARA RECORRER EN DIA. 06:30 12/01/2324 SE REALIZA APERTURA DE LA SW C31688. 06:44 SE CIERRA CTO AMR23L12 12:30 SE CIERRA SW C31688 14:03 SE ABRE ITX 2AM2IR21 14:05 SE CIERRA SW C32096 DEJANDO CTO EN TOPOLOGÍA NORMAL. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 15:44:08
8218522 | 922134 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 10:41 | 2024-01-19 10:43 | 0.04 | 72 | 1152 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8222930 | 924040 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-05 09:29 | 2024-02-05 09:35 | 0.1 | 67 | 2008 | - | SE PRESENTAN DISPAROS POR AR CTO CENTRO DOR23L12 HASTA Q EL CTO SE QUEDA POR FUERA, SE RECIBE NOVEDAD DE LINEA PRIMARIA REVENTADA POR EL SECTOR DEL HOSPITAL SAN FELIX, SE DIRIGE PERSONAL AL SITIO A VERIFICAR LA SITUACION. EN EL PUNTO DE FALLA DEL CTO CENTRO SE ABRE LA SW L15028 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS L15030-032 FALLA CAUSADA POR UN GALLINAZO Y NORMALIZAR EL CTO ADEMAS SE NORMALIZA TRF L15047 UNA PALOMA GENERO LA FALLA, ADEMAS EN TRF PARTICULAR L15026 DEL HOSPITAL SAN FELIX QUEDA FALLA EN AFLORAMIENTO CON CONECTORES PRIMARIO DEL CABLE SECO FALLADOS SE ESTA VERIFICANDO LA POSIBILIDAD DE Q PERSONAL DE SYL Q ESTA EN SAMANA REALICE LA REPARACION O REPAREN CON PERSONAL PARTICULAR DE MOMENTO QUEDA SIN SERVICIO EL HOSPITAL . SE NORMALIZA SW L15028 CON 2 FUSIBLES DE 100 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:25:11
8222942 | 924040 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 10:23 | 2024-02-05 10:28 | 0.08 | 67 | 1148 | - | SE PRESENTAN DISPAROS POR AR CTO CENTRO DOR23L12 HASTA Q EL CTO SE QUEDA POR FUERA, SE RECIBE NOVEDAD DE LINEA PRIMARIA REVENTADA POR EL SECTOR DEL HOSPITAL SAN FELIX, SE DIRIGE PERSONAL AL SITIO A VERIFICAR LA SITUACION. EN EL PUNTO DE FALLA DEL CTO CENTRO SE ABRE LA SW L15028 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS L15030-032 FALLA CAUSADA POR UN GALLINAZO Y NORMALIZAR EL CTO ADEMAS SE NORMALIZA TRF L15047 UNA PALOMA GENERO LA FALLA, ADEMAS EN TRF PARTICULAR L15026 DEL HOSPITAL SAN FELIX QUEDA FALLA EN AFLORAMIENTO CON CONECTORES PRIMARIO DEL CABLE SECO FALLADOS SE ESTA VERIFICANDO LA POSIBILIDAD DE Q PERSONAL DE SYL Q ESTA EN SAMANA REALICE LA REPARACION O REPAREN CON PERSONAL PARTICULAR DE MOMENTO QUEDA SIN SERVICIO EL HOSPITAL . SE NORMALIZA SW L15028 CON 2 FUSIBLES DE 100 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:25:11
8252057 | 933823 | MNA23L12 | C15326 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 11:08 | 2024-05-02 11:10 | 0.02 | 169 | 1154 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8269085 | 938897 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:01 | 1.02 | 73 | 1156 | - | se abre reconectador de cumulos de cto cruz helecho para cambiar caja primaria en mal estado en el nodo w65446 y se normaliza la seccion con 2 fq de 30. a t y queda servicio normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 10:32:28
8240618 | 38527 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 00:44 | 2024-04-11 00:47 | 0.05 | 78 | 1151 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8247075 | 932794 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 11:19 | 2024-04-24 11:21 | 0.03 | 78 | 1151 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8243469 | 38572 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 07:24 | 2024-04-18 07:26 | 0.02 | 78 | 1151 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8247072 | 932794 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 11:16 | 2024-04-24 11:18 | 0.03 | 78 | 0 | 12:23, se presenta disparo nuevamente del circuito VCT23L13, se normaliza a las 12:27 sin posible causa.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:03:36<br><br>11:16 se presenta disparo en circuito VCT23L13, se descarga circuito y se ensaya, se cierra interconexi?n y recibe normalmente<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:01:45<br><br>Se encuentra subestaci?n samana interconectada por circuitos de 13,2, falla en arco del transformador 33-13,2 en subestaci?n, circuito VCT23L13 asumiendo carga del circuito SNA23L15 por medio del reconectador 2SN5VC31 y a su vez circuito SNA23L15 asume circuito SN23L14 por medio del reconectador 2SN4SN51; circuito BOL23L12, asume carga del circuito SNA23L12 por medio del reconectador 2BO2SN21.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:40<br><br>6:25 Se encuentra arco volado en transformador de subestaci?n Saman?.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 15:00:07<br><br> | Se espera todo el día para conseguir conectores. Se repara arco volado en la Llegada TF1. Se ensaya el transformador y energiza normal. Se normaliza la topología de la red. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-24 19:20:01
8248619 | 38655 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:25 | 2024-04-26 21:25 | 0 | 78 | 1151 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241482 | 928568 | CHI23L14 | M71741A2 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 06:05 | 0.02 | 8 | 1151 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241921 | 928568 | MTO23L21 | MTO23L21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 21:31 | 2024-04-14 21:34 | 0.04 | 25 | 1151 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241954 | 928568 | MTO23L21 | MTO23L21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-14 23:19 | 2024-04-14 23:21 | 0.02 | 25 | 2546 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8225109 | 38154 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:08 | 2024-02-13 23:08 | 0 | 77 | 1146 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241859 | 928568 | PSO23L13 | 2MM1PS31 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:20 | 2024-04-14 19:21 | 1.01 | 24 | 9178 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8244376 | 932117 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-19 08:32 | 2024-04-19 08:34 | 0.03 | 72 | 1150 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8267365 | 938390 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 18:25 | 2024-06-14 18:31 | 0.09 | 132 | 1153 | - | SW O34279 6X40T Y RECHAZA FASE B SACANDO CIRCUITO, SE DEJA ABIERTA. PARA REVISION. SW O34253 1X20T 19:12 SW O34218 3X25T 19:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:51:51
8237250 | 38453 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 05:21 | 2024-03-31 05:22 | 0.03 | 78 | 1147 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8232504 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-14 05:18 | 0.14 | 78 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8233256 | 38354 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 22:20 | 2024-03-16 22:20 | 0 | 78 | 1147 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8233258 | 38349 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 22:20 | 2024-03-16 22:21 | 0.01 | 78 | 1147 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237233 | 38453 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 01:29 | 2024-03-31 01:30 | 0.02 | 78 | 1147 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8237589 | 38452 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:26 | 2024-03-31 21:26 | 0 | 78 | 1147 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8232773 | 926999 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 18:30 | 2024-03-14 18:47 | 0.29 | 78 | 1147 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8233260 | 38349 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 22:21 | 2024-03-16 22:23 | 0.04 | 78 | 1147 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237585 | 38452 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:22 | 2024-03-31 21:22 | 0 | 78 | 1147 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8256121 | 935073 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-12 09:02 | 2024-05-12 09:03 | 0.03 | 73 | 1150 | - | Se abre circuito 2SU14R01 Supía _ Cúmulos 1 Cruz De Helecho, para ensayar SW W65446 y rechaza. 11:05 Se podan guaduas en contacto con la red primaria, en el nodo W65474. SW W65446 5 30 T 12:18 Se abre circuito 2SU14R01 Supía _ Cúmulos 1 Cruz De Helecho, para ensayar SW W65446 y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:03:58
8256197 | 935073 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-12 12:17 | 2024-05-12 12:19 | 0.03 | 73 | 1150 | - | Se abre circuito 2SU14R01 Supía _ Cúmulos 1 Cruz De Helecho, para ensayar SW W65446 y rechaza. 11:05 Se podan guaduas en contacto con la red primaria, en el nodo W65474. SW W65446 5 30 T 12:18 Se abre circuito 2SU14R01 Supía _ Cúmulos 1 Cruz De Helecho, para ensayar SW W65446 y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:03:58
8234861 | 928929 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:46 | 2024-03-21 08:46 | 0.01 | 181 | 1146 | - | SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR DE COMULOS 2AM14R01 PARA CERRAR POR BY PASS EQUIPO ARIS QUE SE ENCUENTRA FALLADO, SE CERRO Y NORMALIZO VARIOS SECTORES CON SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 3FQ 25T EN SW C31735. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C31530. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C31120. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C31816, SW NO EXISTE EN EL SISTEMA, SE ENVIA CORREO A GIO. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:50:15
8218388 | 37980 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 20:36 | 2024-01-18 20:36 | 0 | 77 | 1144 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8219460 | 38017 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 05:16 | 2024-01-24 05:16 | 0 | 77 | 1144 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8219462 | 38017 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 05:17 | 2024-01-24 05:17 | 0 | 77 | 1144 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8224470 | 924705 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 04:14 | 2024-02-11 04:36 | 0.37 | 59 | 0 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8224485 | 924705 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 06:32 | 2024-02-11 06:33 | 0.03 | 59 | 1142 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8266978 | 38996 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 23:16 | 2024-06-13 23:16 | 0 | 79 | 1150 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272009 | 39080 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 21:33 | 2024-06-27 21:33 | 0 | 79 | 1150 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8269076 | 938889 | VCT30L16 | VCT30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 23:03 | 1.89 | 79 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8265932 | 938024 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 17:03 | 2024-06-11 17:03 | 0.01 | 97 | 1149 | - | SE REALIZA INSPECCION EN SECCION D12157, SE ENCUENTRA FALLA EN CAJA PRIMARIA, SE HACE SWITHEO DEL CIRCUITO CAM23L14 PARA REALIZAR LA NORMALIZACION DE LA SECCION D12157 POR SEGURIDAD YA QUE PUEDE CAER SOBRE RED Y GENERAR FALLA EN EL CIRCUITO, SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6T Y SE RECOMIENDA AL ASISTENTE PARA REPARAR EL DIA DE MAÑANA CON TCT, SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 17:23:04
8248715 | 933221 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:57 | 2024-04-27 06:59 | 0.02 | 77 | 1145 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8225725 | 38169 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 17:51 | 2024-02-15 17:53 | 0.04 | 187 | 1138 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8226356 | 38179 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 14:11 | 2024-02-18 14:12 | 0.01 | 187 | 1138 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8223421 | 38107 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 22:02 | 2024-02-06 22:05 | 0.05 | 187 | 1138 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8222616 | 38083 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 22:57 | 2024-02-03 22:59 | 0.03 | 187 | 1138 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8235544 | 929269 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 09:53 | 2024-03-23 10:05 | 0.2 | 72 | 1294 | - | SW C32082 9:30 10:38 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA P EN TRAFO C32387 CTA DE COBRO 36119 MEDIDOR 6677416076 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA DE CTO KM41 SOLICITADA POR DAVID VARGAS INFORMA QUE EN EL NODO C32082 SE DESPRENDIO LA CAJA PRIMARIA, DAVID SE DESPLAZA AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM12R01 ABRE EL BYPASS Y SE CIERRA CTO AMR23L12, ALEXANDER MURILLO ABRE LA SW C32096 Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE 2AM2IR21.UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C32082 .SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO KM41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 11:25:14 AMR23L12 INTERRUPTOR C32627 ¦ Dir.:C32067 - C32627 2F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 18:18:58
8235573 | 929269 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 10:47 | 2024-03-23 10:49 | 0.03 | 72 | 1140 | - | SW C32082 9:30 10:38 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA P EN TRAFO C32387 CTA DE COBRO 36119 MEDIDOR 6677416076 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA DE CTO KM41 SOLICITADA POR DAVID VARGAS INFORMA QUE EN EL NODO C32082 SE DESPRENDIO LA CAJA PRIMARIA, DAVID SE DESPLAZA AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM12R01 ABRE EL BYPASS Y SE CIERRA CTO AMR23L12, ALEXANDER MURILLO ABRE LA SW C32096 Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE 2AM2IR21.UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C32082 .SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO KM41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 11:25:14 AMR23L12 INTERRUPTOR C32627 ¦ Dir.:C32067 - C32627 2F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 18:18:58
8227834 | 926173 | DOR23L13 | L14093 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 22:52 | 2024-02-25 00:14 | 1.37 | 20 | 1136 | - | SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW L14093 Y LO QUEMA DE INMEDIATO, SE RELIZA RECORRIDO Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, SE EVIDENCIA QUE LA COORDINACION DE 25T ES MUY BAJA PARA LA SW PRINCIPAL, CON AUTORIZACION DEL AT1 ANYINSON SCARPETA SE INSTALA 1FQ 50T EN ESTA MISMA SW L14093 Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, SE ESPERA APROXIMADAMENTE 20 MIN EN EL SECTOR Y SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-25 00:30:40
8230160 | 38279 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 02:45 | 2024-03-06 02:49 | 0.06 | 187 | 1138 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8241153 | 38535 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 01:40 | 2024-04-13 01:40 | 0 | 77 | 1140 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241946 | 931507 | VCT30T11 | VCT23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:07 | 2024-04-14 23:11 | 0.05 | 76 | 0 | - | DISPARO DE LA LLEGADA DEL TF2 33KV/13.2KV VCT23T11 SIN SEÑAL SOLAMENTE SE OBSERVA ARRANQUE 51N DEL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA SE REALIZA UN BARRIDO Y SE CIERRA EL GENERAL 13.2KV QUEDANDO NORMAL EL TRAFO Y SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS 13.2KV. DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-14 23:32:54
8240392 | 38520 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 08:05 | 2024-04-10 08:05 | 0.01 | 91 | 1139 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8217948 | 920199 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 07:10 | 2024-01-17 17:14 | 10.06 | 28 | 0 | 17:13: REPORTA MARIO QUE SON MUCHAS HOJAS DE PLAMA Y DE OTROS ARBOLES TOCANDO LA RED LA CUAL ESTA FOGONEADA, LAS RAMS QUEMADAS Y, POR SEGURIDAD E INDICAION DE SALUD OCUPACIONAL NO PUEDEN TOCAR RED ENERGIZADA, ADEMAS NO TIENEN LA HERRAMIENTA ADECUADA, SUGIEREN ENVIAR GRUPO DE PODA(SE NOTIFICO AL MOMENTO AL INGO MANUEL USCATEGUI) ASI MISMO, INFORMA QUE YA A LAS 17:12 CERRARON LOS ARCOS Y LOS CORTES VISIBLES, SOLICITAN CERRAR CUMULOS DE LA FRANCIA Y DAR POR FINALIZADA LA ODT. 17:14: CERRADO CUMULOS DE LA FRANCIA 2MA13R01<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:23:54<br><br>17:04: SE INFORMA A MARIO SALAZAR, POR SOLICITUD DEL INGO MANUEL USCATEGUI, QUE REVISEN EN LA CUADRA DEL RECO DE CUMULOS DE CTO LA FRANCIA EN EL NODO M20223 HAY HOJAS DE PLAMA TOCANDO LA RED(EL TRAMO QUE ESTA ENERGIZADO DESDE SUB MAN) PARA QUE TRATEN DE SOLUCIONARLO CON PERTIGA; INDICA MARIO QUE VAN A REVISAR PERO SE RETRASARIA LA NORMALIZACION, SE LE INDICO QUE NO HAY PROBLEMA, QUE POR FAVOR TRATEN DE DAR SOLUCION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:07:14<br><br>VIENE DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE CANCELO POR LLUVIA, REPORTE GIGA 274489 DE LA ODO 914777 PARA CONTINUAR CON LABORES DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CTO MAN23L13 LA FRANCIA - 07:10APERTURA DEL RECONECTADOR 2MA13R01 LKA FRANCIA - 07:25 APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M20281 HACIA EL M20280- - 07:30 CIERRE DE RECO DE ITX 2CH7MA31 ENTRE LOS CTOS CHIPRE Y LA FRANCIA CAMBIO DE CABLE ACSR DESNUDO POR CABLE COMPACTO ENTRE LOS NODOS M20252 HASTA EL M20280, CALLE PRINCIPAL BRR LA FRANCIA FRENTE COLEGIO FILIPENSE. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO M20252, CTO LA FRANCIA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 14:39:04<br><br> | INFORMA MARIO QUE A LAS 17:12 CERRARON LOS ARCOS Y LOS CORTES VISIBLES, SOLICITAN CERRAR CUMULOS DE LA FRANCIA Y DAR POR FINALIZADA LA ODT. 17:14: CERRADO CUMULOS DE LA FRANCIA 2MA13R01 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:25:05
8257207 | 935457 | AZA23L13 | M41508 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 07:01 | 2024-05-16 08:11 | 1.16 | 20 | 1138 | - | INSTALA 1 FQ 50A T EN EL NODO SW M41508 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-16 08:22:44
8224362 | 924684 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 14:27 | 2024-02-10 14:41 | 0.23 | 96 | 1192 | - | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 , RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA UN ENSAYO MANUAL Y LO REIBE NORMAL, SE SOSTIENE Y VUELVE A PRESENTAR APERTURA ENTRANDO POR AR, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALEX MURILLO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL, SE CONFIRMAN SERVICIOS CON LOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS Y NOTIFICAN QUE EL SERVICIO YA SE ENCONTRABA REESTABLECIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 15:34:10 - 17:05 cambia 1 fq 1.6 dual tf c32668 - 17:15 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF C32669 RECHAZA - 18:15 EN CAMPAÑIA DE MOVIL 309 SE HACEN PRUEBAS EN VACIO A TF C32669 CON 1 FQ 1 H RECHAZA - TF FALLADO 25 KVA - 7.6 KV - 66 USUARIOS SIN SERVICIO - SE INFORMA A ING TURNO GONZALO ALZATE - 19:10 SE REVISA TF C32114 Y C32634 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - INFORMA AT QUE EL REPORTE DE TF C32182 ESTA RETIRADO QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA REPORTE DE GUADUAS CUSA DE EL REPORTE DE OSCILACIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:03:13 INGRESAR PENDIENTE TF C32669 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:05:55
8224370 | 924684 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 14:44 | 2024-02-10 14:44 | 0 | 96 | 1130 | - | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 , RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA UN ENSAYO MANUAL Y LO REIBE NORMAL, SE SOSTIENE Y VUELVE A PRESENTAR APERTURA ENTRANDO POR AR, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALEX MURILLO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL, SE CONFIRMAN SERVICIOS CON LOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS Y NOTIFICAN QUE EL SERVICIO YA SE ENCONTRABA REESTABLECIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 15:34:10 - 17:05 cambia 1 fq 1.6 dual tf c32668 - 17:15 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF C32669 RECHAZA - 18:15 EN CAMPAÑIA DE MOVIL 309 SE HACEN PRUEBAS EN VACIO A TF C32669 CON 1 FQ 1 H RECHAZA - TF FALLADO 25 KVA - 7.6 KV - 66 USUARIOS SIN SERVICIO - SE INFORMA A ING TURNO GONZALO ALZATE - 19:10 SE REVISA TF C32114 Y C32634 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - INFORMA AT QUE EL REPORTE DE TF C32182 ESTA RETIRADO QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA REPORTE DE GUADUAS CUSA DE EL REPORTE DE OSCILACIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:03:13 INGRESAR PENDIENTE TF C32669 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:05:55
8224372 | 924684 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 15:05 | 2024-02-10 15:06 | 0 | 96 | 1130 | - | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 , RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA UN ENSAYO MANUAL Y LO REIBE NORMAL, SE SOSTIENE Y VUELVE A PRESENTAR APERTURA ENTRANDO POR AR, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALEX MURILLO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL, SE CONFIRMAN SERVICIOS CON LOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS Y NOTIFICAN QUE EL SERVICIO YA SE ENCONTRABA REESTABLECIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 15:34:10 - 17:05 cambia 1 fq 1.6 dual tf c32668 - 17:15 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF C32669 RECHAZA - 18:15 EN CAMPAÑIA DE MOVIL 309 SE HACEN PRUEBAS EN VACIO A TF C32669 CON 1 FQ 1 H RECHAZA - TF FALLADO 25 KVA - 7.6 KV - 66 USUARIOS SIN SERVICIO - SE INFORMA A ING TURNO GONZALO ALZATE - 19:10 SE REVISA TF C32114 Y C32634 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - INFORMA AT QUE EL REPORTE DE TF C32182 ESTA RETIRADO QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA REPORTE DE GUADUAS CUSA DE EL REPORTE DE OSCILACIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:03:13 INGRESAR PENDIENTE TF C32669 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:05:55
8258632 | 38824 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 04:41 | 2024-05-21 04:45 | 0.05 | 187 | 1134 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8254442 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 22:11 | 2024-05-07 22:12 | 0.01 | 187 | 1134 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8256568 | 38781 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 16:43 | 2024-05-13 16:44 | 0.02 | 187 | 1134 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8258630 | 38823 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 04:40 | 2024-05-21 04:41 | 0.01 | 187 | 1134 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8254446 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 22:17 | 2024-05-07 22:20 | 0.05 | 187 | 1134 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8263816 | 937333 | AMR23L13 | 2AM3CH81 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 21:25 | 2024-06-03 21:26 | 0 | 187 | 1136 | 03:41 A 03:46: DISPARO EN VACIO IRR30L12(AMR) POR CONDICIONES ATMOSFERICAS; SE ENERGIZA DE NUEVO POR SI EL GRUPO QUE LA RECORRA REQUIER VERIFICAR AUSENCIA DE TENSION EN BUSCA DE POSIBLE ARCO VOLADO. SE INFORMO A ORLANDO GRANADA Y A ALEJABDRO GIL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 06:00:36<br><br>GRUPO REP MAN DE GLADYS ECHEVERRY LABORO HASTA LAS 22:30 HORA A LA QUE REGRESARON A SU CEDE EN SUB MTO. 03:41 A 03:46: DISP FALLA MECANISMO INTERRUPTOR IRR30L12(AMR), CONDICIONES ATMOSFERICAS Y, PENDIENTE REVISION POR ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 03:56:18<br><br>SE VALIDA EN LA S/E ALTAMAR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRA?O EN LAS BAHIAS DE 33KV AMR - IRR PERO SE EVIDENCIA EN SP7 QUE HAY UNA FASE DEL MEDIO BAJITA EN LA BAHIA 33KV AMR30L11. SE PROCEDE A CERRAR RECONECRADOR DE LA BAHIA 33KV AMR - INS AMR30L13 Y NO CIERRA REMOTAMENTE NI POR SP7 NI POR SURVALENT. SE DA INSTRUCCION A LOS COMPA?EROS DE CERRARLO DE MANERA LOCAL EN LA S/E Y TAMPOCO CERRO. SE PROCEDE A ABRIR EL GENERAL 13.2 POR BAJA, AMR23T11. SE ABRE BAHIA 33KV AMR - IRR AMR30L11. SE DA INSTRUCCION DE CERRAR DE CERRAR DE MANERA MANUAL (NIVEL 0) RECONECTADOR 33KV AMR30L13 CERRANDO NORMAL. SE PROCEDE A CERRAR GENERAR 13,2 AMR23T11. SE DESHACEN ITX DE LOS 3 CIRCUITOS SE ABRE ITX 2AM2IR21_KM 41 LLANO GRANDE SE CIERRA CTO AMR23L12. SE ABRE ITX 2AM3CH81_CABA?A_LA LINDA SE CIERRA CTO AMR23L13 SE ABRE ITX 2AM4IN21_CONFAMILIARES_LA PLATA SE CIERRA CTO AMR23L14. ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:54:13<br><br>SE RECIBE LLAMADA DEL COMPA?ERO DAVID VARGAS INFORMANDO QUE HAY VARIOS USUARIOS DE LOS CTO AMR23L12_KM 41; AMR23L13_CABA?ANA Y AMR23L14_SANTAGUEDA INFORMANDO OSCILACION EN EL SERVICIO DE ENERGIA, ADEMAS, INGRESAN VARIOS REPORTES INFORMANDO DE IGUAL MANERA SERVICIO DE ENERGIA A MEDIA LUZ. SE PROCEDE A INTERCONECTAR LOS 3 CTOS A 13,2KV DE LA S/E ALTAMAR. SE ABRE CTO AMR23L13. SE CIERRA ITX 2AM3CH81_CABA?ANA_LA LINDA. SE ABRE CTO AMR23L14 SE CIERRA ITX 2AM4IN21_CONFAMILIRES_LA PLATA. SE ABRE CTO AMR23L12 SE CIERRA ITX 2AM2IR21_KM 41_ LLANO GRANDE. SE ENVIA GRUPO DE REPARACIONES A VALIDAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:45:18<br><br> | IRR-AMR rechaza; evisa Alexander Ceballos de AMR al Nodo B21017 sin encontrar falla alguna, entre B21020/019 guadua en el suelo con copo quemado, al parecer hizo contacto con la red; Orlando Granada y el Ingo Alejandro Gil, autorizan ensayo, entró normal tanto en IRR como en AMR donde se abrió solo AMR30L13(INS) sin darle ningún comando; ingresar reportes de todos los ctos de AMR; se revisa y falta fase desde IRR; se procede con las ITX para suplir ctos de AMR, se envía a REP MAN( Gladys Echeverry) a revisar en AMR pero no encuentran falla alguna en la llegada de IRR; al tratar de cerrar en forma Remota AMR30L13(INS) en medidas de Tensión se observa fase B en 2.4 kV, no ejecuta el comando, tampoco desde el Relé, solo abrió desde nivel 0 en vacío; pendiente revisar AMR-IRR desde el B21017 hasta sub IRR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:04:57 Se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos B26021 AL B26022 del circuito IRRA ALTAMAR 33kv, se energiza la linea y la topologia en sub altamar quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 11:57:47
8263759 | 937333 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 19:47 | 2024-06-03 19:47 | 0 | 187 | 1136 | 03:41 A 03:46: DISPARO EN VACIO IRR30L12(AMR) POR CONDICIONES ATMOSFERICAS; SE ENERGIZA DE NUEVO POR SI EL GRUPO QUE LA RECORRA REQUIER VERIFICAR AUSENCIA DE TENSION EN BUSCA DE POSIBLE ARCO VOLADO. SE INFORMO A ORLANDO GRANADA Y A ALEJABDRO GIL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 06:00:36<br><br>GRUPO REP MAN DE GLADYS ECHEVERRY LABORO HASTA LAS 22:30 HORA A LA QUE REGRESARON A SU CEDE EN SUB MTO. 03:41 A 03:46: DISP FALLA MECANISMO INTERRUPTOR IRR30L12(AMR), CONDICIONES ATMOSFERICAS Y, PENDIENTE REVISION POR ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 03:56:18<br><br>SE VALIDA EN LA S/E ALTAMAR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRA?O EN LAS BAHIAS DE 33KV AMR - IRR PERO SE EVIDENCIA EN SP7 QUE HAY UNA FASE DEL MEDIO BAJITA EN LA BAHIA 33KV AMR30L11. SE PROCEDE A CERRAR RECONECRADOR DE LA BAHIA 33KV AMR - INS AMR30L13 Y NO CIERRA REMOTAMENTE NI POR SP7 NI POR SURVALENT. SE DA INSTRUCCION A LOS COMPA?EROS DE CERRARLO DE MANERA LOCAL EN LA S/E Y TAMPOCO CERRO. SE PROCEDE A ABRIR EL GENERAL 13.2 POR BAJA, AMR23T11. SE ABRE BAHIA 33KV AMR - IRR AMR30L11. SE DA INSTRUCCION DE CERRAR DE CERRAR DE MANERA MANUAL (NIVEL 0) RECONECTADOR 33KV AMR30L13 CERRANDO NORMAL. SE PROCEDE A CERRAR GENERAR 13,2 AMR23T11. SE DESHACEN ITX DE LOS 3 CIRCUITOS SE ABRE ITX 2AM2IR21_KM 41 LLANO GRANDE SE CIERRA CTO AMR23L12. SE ABRE ITX 2AM3CH81_CABA?A_LA LINDA SE CIERRA CTO AMR23L13 SE ABRE ITX 2AM4IN21_CONFAMILIARES_LA PLATA SE CIERRA CTO AMR23L14. ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:54:13<br><br>SE RECIBE LLAMADA DEL COMPA?ERO DAVID VARGAS INFORMANDO QUE HAY VARIOS USUARIOS DE LOS CTO AMR23L12_KM 41; AMR23L13_CABA?ANA Y AMR23L14_SANTAGUEDA INFORMANDO OSCILACION EN EL SERVICIO DE ENERGIA, ADEMAS, INGRESAN VARIOS REPORTES INFORMANDO DE IGUAL MANERA SERVICIO DE ENERGIA A MEDIA LUZ. SE PROCEDE A INTERCONECTAR LOS 3 CTOS A 13,2KV DE LA S/E ALTAMAR. SE ABRE CTO AMR23L13. SE CIERRA ITX 2AM3CH81_CABA?ANA_LA LINDA. SE ABRE CTO AMR23L14 SE CIERRA ITX 2AM4IN21_CONFAMILIRES_LA PLATA. SE ABRE CTO AMR23L12 SE CIERRA ITX 2AM2IR21_KM 41_ LLANO GRANDE. SE ENVIA GRUPO DE REPARACIONES A VALIDAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:45:18<br><br> | IRR-AMR rechaza; evisa Alexander Ceballos de AMR al Nodo B21017 sin encontrar falla alguna, entre B21020/019 guadua en el suelo con copo quemado, al parecer hizo contacto con la red; Orlando Granada y el Ingo Alejandro Gil, autorizan ensayo, entró normal tanto en IRR como en AMR donde se abrió solo AMR30L13(INS) sin darle ningún comando; ingresar reportes de todos los ctos de AMR; se revisa y falta fase desde IRR; se procede con las ITX para suplir ctos de AMR, se envía a REP MAN( Gladys Echeverry) a revisar en AMR pero no encuentran falla alguna en la llegada de IRR; al tratar de cerrar en forma Remota AMR30L13(INS) en medidas de Tensión se observa fase B en 2.4 kV, no ejecuta el comando, tampoco desde el Relé, solo abrió desde nivel 0 en vacío; pendiente revisar AMR-IRR desde el B21017 hasta sub IRR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:04:57 Se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos B26021 AL B26022 del circuito IRRA ALTAMAR 33kv, se energiza la linea y la topologia en sub altamar quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 11:57:47
8234497 | 928728 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 13:56 | 2024-03-20 13:56 | 0.01 | 124 | 1130 | Falla cto MAR23L13 alto Cauca; se asignó a ancizar de TCT para ir a reparar en la SE; se tiene en este momento técnico en sitio para cerrar la itx con cto trébol que tiene fall en la comunicación 2INS3MS31; El contexto previo a la falla es que se requería abrir todo el cto MAR23L13 para atender pendiente que quedó ayer de colilla primaria reventada por encima de caja en sección C25434 y en la mañana de hoy ante no disponibilidad de TCT se acordó con territorios abrir cto para poder hacer la reparación y a partir de esa maniobra se dió la falla en la SE Se cerró el reco 2IN3MS31 por bypass y de inmediato llega comunicación al equipo al cerrar 2In13R01 cúmulos de trébol que se abrió previamente para poder hacer el cierre por bypass de la itx<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:15:22<br><br>- 08:52 abierta sw c25444 - 09:10 ABIERTO MAR23L13 ALTO CAUCA PARA REPARAR FALLA EN SW C25434 - INFORMA AT LDIEGO ROMERO CION - QUE AL ABRIR RECONECTADOR SE REEVENTO AISLADOR CON CUCHILLA SECCIONADOR DE LINEA Y QUE DO COLGANDO DE RECONECTADOR - 10:35 A 10:37 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CERRAR SECCIONADOR BYPASS 2IN3MS31 INTERCONEXION TREBOL ALTO CAUCA POR FALLA EN COMUNICACION - CARGA Y BATERIAS Y SE DESHACE BAYPASS - POR MULTIPLES REPORTES EN SGO 13:55 A 13:56 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CAMBAIR 1 FQ 100 TIPO PUENTE SW C25480 POR FRANK MATHEUS COLORADO -14:06 SE DESHABILITAN RECIERRES 2IN13R01 TREBOL - MAR23L14 SAN VICENTE - MARE30L13 INSIULA - MAR30L12 BELACAZAR PARA CAMBIO DE CUCHILLA en mar23l13 - 14:13 informa ancizar acevedo que en mar23l13 insula cuchilla fase b tiene aislamiento reventado pendiente para cambio - se infotrma a efren suarez de CRC <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:14:18<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. PERSONAL DE TCT REPARA CUCHILLAS EN RECONECTADOR DEL CTO MAR23L13 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO LABORE REALIZADA POR PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO SE CORRIGE PUNTO CALIENTE EN RECONECTADOR DEL CTO SAN VICENTE MAR23L14 DIEGO ROMERO SW C25525 2 FUSIBLES DE 15 AMP T TRF C25393 CON 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SE ABRIO SW C25444 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA EN EL NODO C25432 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:10:20
8224912 | 924869 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-13 10:31 | 2024-02-13 10:32 | 0.01 | 90 | 1127 | - | SE ENCUENTRA SW C32290 ABIERTA, SE CAMBIA FUSIBLE 2 X 6T RECHAZA, SE HACE RECORRIDO Y DEBIDO A CRUCE DE RED MT QUE TENÍA LINEAS SOLDADAS, SE REALIZÓ SWITCHEO DEL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 PARA CERRAR SW C32290 , QUEDANDO NORMAL A LAS 10:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 11:06:23
8267121 | 938362 | ROS23L15 | D16909 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 08:56 | 2024-06-14 10:55 | 1.99 | 13 | 1134 | - | EN LA SECCION D16434, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T. EN LA SECCION D16909, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 40 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-14 11:55:14
8243808 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:26 | 2024-04-18 15:27 | 0.02 | 92 | 1130 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8241542 | 931466 | BUM30T11 | BUM23T11 | TFP | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 08:46 | 2024-04-14 08:51 | 0.08 | 92 | 0 | - | Se presenta disparo de BUM23T11 Llegada TF1 s/e belen de umbria, señal dips 51, no se observan eventos o reacciones de ctos 13.2 Kv, se descagan ctos 13.2 kv, se energiza trf nuevamente y se normaliza ctos Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 14:30:45
8242248 | 931545 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:51 | 2024-04-15 16:53 | 0.03 | 92 | 1130 | Hace presencia en la subestación el señor Orlando Gutierrez y El técnico Didier Agudelo e informan que hay fusible quemado en el TRF servicio auxiliar, se observan fogonazos en elementos adyacentes por lo que no se realizan pruebas de cierre para normalizar hasta que personal pruebe el estado del cable XLPE, ya fue informado Hector Posada y va en desplazamiento para realizar dichas pruebas. se toma registro fotografico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 12:32:25<br><br>Se genera ODO para normalizar la topologia del circuito BUM23L13. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 08:48:36<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E X 0, 4 DUAL EN TRAFO TBUM231 SE DESHACE ITX 2BU3MT21 SE REALIZA SWITCHEO A CTO BUM23L13 SE REALIZA CIERRE DE SW W11007 SE CIERRA CTO BUM23L13 Y TODO NORMAL CTO POR CAMPO PROPIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 17:16:22
8243797 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:14 | 2024-04-18 15:16 | 0.02 | 92 | 1130 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8234143 | 38368 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:55 | 2024-03-19 16:57 | 0.03 | 123 | 1127 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8229621 | 38262 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 11:45 | 2024-03-03 11:45 | 0.01 | 124 | 1127 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8231514 | 927839 | DOR23L14 | L16555 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 18:52 | 2024-03-11 20:03 | 1.19 | 15 | 1127 | - | Se presenta disparo del circuito DOR23L14 MARGARITAS el cual normaliza por AR2, después comenzaron a ingresar reportes de usuarios sin servicio, se solicita al personal técnico revisar. Se encuentra fusible quemado en la sección L16555, el personal técnico solicita hacer switcheo al circuito para cambiar tres fusibles de 50T, el personal solicita la maniobra por seguridad pues todos los usuarios afirman gran explosión y se revisa y no se encuentra nada. Se realiza el cambio de fusible, se normaliza el servicio. Se le informa al usuario que la sección L16555 tiene fusible coordinado de 40T. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 20:56:07
8229117 | 926794 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 15:36 | 2024-03-01 15:36 | 0 | 124 | 1127 | - | SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DLE TREBOL NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , SE ENVIA PERSONAL INDICA QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE , SE CAMBAIN 2 F 25 A TIPO T EN SE INS23L13 INTERRUPTOR C22974 ¦ Dir.:TREBOL QUEDANDOS SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:21:43 SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DLE TREBOL NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , SE ENVIA PERSONAL INDICA QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE , SE CAMBAIN 2 F 25 A TIPO T EN SE INS23L13 INTERRUPTOR C22974 ¦ Dir.:TREBOL QUEDANDOS SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:28:36
8229623 | 38262 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 11:46 | 2024-03-03 11:48 | 0.04 | 124 | 1127 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8234419 | 928728 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 10:36 | 2024-03-20 10:38 | 0.03 | 123 | 1127 | Falla cto MAR23L13 alto Cauca; se asignó a ancizar de TCT para ir a reparar en la SE; se tiene en este momento técnico en sitio para cerrar la itx con cto trébol que tiene fall en la comunicación 2INS3MS31; El contexto previo a la falla es que se requería abrir todo el cto MAR23L13 para atender pendiente que quedó ayer de colilla primaria reventada por encima de caja en sección C25434 y en la mañana de hoy ante no disponibilidad de TCT se acordó con territorios abrir cto para poder hacer la reparación y a partir de esa maniobra se dió la falla en la SE Se cerró el reco 2IN3MS31 por bypass y de inmediato llega comunicación al equipo al cerrar 2In13R01 cúmulos de trébol que se abrió previamente para poder hacer el cierre por bypass de la itx<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:15:22<br><br>- 08:52 abierta sw c25444 - 09:10 ABIERTO MAR23L13 ALTO CAUCA PARA REPARAR FALLA EN SW C25434 - INFORMA AT LDIEGO ROMERO CION - QUE AL ABRIR RECONECTADOR SE REEVENTO AISLADOR CON CUCHILLA SECCIONADOR DE LINEA Y QUE DO COLGANDO DE RECONECTADOR - 10:35 A 10:37 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CERRAR SECCIONADOR BYPASS 2IN3MS31 INTERCONEXION TREBOL ALTO CAUCA POR FALLA EN COMUNICACION - CARGA Y BATERIAS Y SE DESHACE BAYPASS - POR MULTIPLES REPORTES EN SGO 13:55 A 13:56 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CAMBAIR 1 FQ 100 TIPO PUENTE SW C25480 POR FRANK MATHEUS COLORADO -14:06 SE DESHABILITAN RECIERRES 2IN13R01 TREBOL - MAR23L14 SAN VICENTE - MARE30L13 INSIULA - MAR30L12 BELACAZAR PARA CAMBIO DE CUCHILLA en mar23l13 - 14:13 informa ancizar acevedo que en mar23l13 insula cuchilla fase b tiene aislamiento reventado pendiente para cambio - se infotrma a efren suarez de CRC <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:14:18<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. PERSONAL DE TCT REPARA CUCHILLAS EN RECONECTADOR DEL CTO MAR23L13 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO LABORE REALIZADA POR PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO SE CORRIGE PUNTO CALIENTE EN RECONECTADOR DEL CTO SAN VICENTE MAR23L14 DIEGO ROMERO SW C25525 2 FUSIBLES DE 15 AMP T TRF C25393 CON 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SE ABRIO SW C25444 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA EN EL NODO C25432 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:10:20
8254131 | 934491 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 13:37 | 2024-05-07 14:45 | 1.13 | 92 | 1491 | DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRIO LA SW W11007 Y SE TRANSFIERE LA CARGA CON EL EQUIPO 2BU3MT21 Y ENTRA NORMAL SE CIERRA EL INTERRUPTOR BUM23L13 Y RECHAZA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 14:23:12<br><br> | despues de realizar recorrido y retirar rama de arbol puenteando caja primaria con la fase en el nodo w11806, se ensaya el circuito BUM23L13 puente umbria entrando normal, se procede a normalizar la topologia, se cambia 1fq de 6a t en seccion w11808 mientras estaba todo apagado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 15:30:08
8254176 | 934491 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 15:13 | 2024-05-07 15:14 | 0.03 | 92 | 1130 | DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRIO LA SW W11007 Y SE TRANSFIERE LA CARGA CON EL EQUIPO 2BU3MT21 Y ENTRA NORMAL SE CIERRA EL INTERRUPTOR BUM23L13 Y RECHAZA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 14:23:12<br><br> | despues de realizar recorrido y retirar rama de arbol puenteando caja primaria con la fase en el nodo w11806, se ensaya el circuito BUM23L13 puente umbria entrando normal, se procede a normalizar la topologia, se cambia 1fq de 6a t en seccion w11808 mientras estaba todo apagado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 15:30:08
8262822 | 937049 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 12:30 | 2024-05-31 15:00 | 2.5 | 92 | 1491 | se deja en el pico tramo de cable guarda , nodos W11833-006; se normaliza topologia de BUM23L13.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 15:58:36<br><br>14:05 BIERTO NODO SW W11007 14:23 CERRADO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. MANIOBRAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE GRUPO JOSE GERARDO GARCIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 14:27:05<br><br>13:25 ENCUENTRAN TRAMO DE LINEAS FASE PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W11007 EN EL EJE DEL CIRCUITO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARQUE EL CIRCUITO NO SE PUEDE INTERCONECTAR NI ALIMENTAR POR CABECERA. SE DEBE REALIZAR APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN 2 PUNTOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:28:20<br><br>13:13 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA CON LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 ABIERTAS A LA ENTRADA DEL RECO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:26:37<br><br>12:25 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 12:25 RECHAZA ACCION DE AR AUTOMATICO EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA. 12:28 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JOSE GERARDO GARCIA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:23:02<br><br> | se normaliza topologia de bum23l13 luego de aislar tramo de cable de guarda entre los nodos w11833-006. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 19:14:40
8262900 | 937049 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 15:54 | 2024-05-31 15:55 | 0.03 | 92 | 1130 | se deja en el pico tramo de cable guarda , nodos W11833-006; se normaliza topologia de BUM23L13.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 15:58:36<br><br>14:05 BIERTO NODO SW W11007 14:23 CERRADO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. MANIOBRAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE GRUPO JOSE GERARDO GARCIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 14:27:05<br><br>13:25 ENCUENTRAN TRAMO DE LINEAS FASE PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W11007 EN EL EJE DEL CIRCUITO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARQUE EL CIRCUITO NO SE PUEDE INTERCONECTAR NI ALIMENTAR POR CABECERA. SE DEBE REALIZAR APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN 2 PUNTOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:28:20<br><br>13:13 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA CON LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 ABIERTAS A LA ENTRADA DEL RECO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:26:37<br><br>12:25 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 12:25 RECHAZA ACCION DE AR AUTOMATICO EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA. 12:28 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JOSE GERARDO GARCIA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:23:02<br><br> | se normaliza topologia de bum23l13 luego de aislar tramo de cable de guarda entre los nodos w11833-006. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 19:14:40
8239781 | 930739 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 12:54 | 2024-04-07 12:57 | 0.05 | 123 | 1128 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8240063 | 930784 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-08 16:18 | 2024-04-08 16:19 | 0.02 | 123 | 1333 | 8:50 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C23435 9:04 SE REALIZA CIERRE DEL NODO SW C23453 MANIOBRAS REALIZADAS POR SOLICITUD DEL AT1 DE LA ZONA PARA ALIMENTAR 5 TRF EN EL SECTOR Y ASI DEJAR SOLO 1 TRF AFECTADO POR A FALLA DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE LE ASIGNA REPARACION AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE LUIS N. GALVIS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-08 09:27:33<br><br> | Se realizan labores para la recuperación de líneas de MT reventadas a causa de árbol que fue talado por un tercero, se realizan maniobras de normalización para deshacer ITX C23541 16:19 con Cto el Trébol abriendo cúmulos 2IN13R01 16:18 y abriendo el interruptor del cto Moravo INS23L14 16:20 para realizar cierre deL seccionadore C23858 A LAS 16:22 y abrir la sección C23541 16:19 para así dejar topología normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 16:57:52
8238561 | 38475 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 13:56 | 2024-04-03 13:56 | 0 | 123 | 1128 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8226284 | 38179 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 08:02 | 2024-02-18 08:02 | 0 | 124 | 1123 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8223323 | 924221 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 15:33 | 2024-02-06 15:33 | 0 | 124 | 1123 | - | - 15:32 DISPARA 2IN13R01 EL TREBOL NORMAL POR AR - 17:55 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPTICION C22987 - UNA FASE POR FUERA - INFORMA AT NO SE PUDO HACER RECORRIDO A RED PRIMARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 18:36:49
8216002 | 37921 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 08:19 | 2024-01-06 08:19 | 0 | 124 | 1124 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8221110 | 38057 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:48 | 2024-01-31 18:48 | 0 | 124 | 1124 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8218251 | 918323 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:28 | 2024-01-18 08:30 | 0.04 | 124 | 1124 | Se genera ODO 922050 para atender reporte del nodo C23437 de vereda Morro Azul pero informa el técnico que en la sección C23453 hay instalados avisos de no operar, se corrobora información con Francisco Ruiz y ellos informan que tiene condenado y señalizado en dicho nodo y no se realizo el corte según lo programado en la Sección C23859 como estaba programado. Los implicados van a coordinar para corregir la maniobra (instalar las velas en la SW C23453 y abrir la SW C23859) según programación y poder normalizar el servicio en el sector de Morro Azul.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:17:33<br><br> | se paso línea a poste y construir tramo de red en cable ecológico compacto en los nodos C23426 - C23425 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:24:39
8220811 | 38053 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:45 | 2024-01-30 18:45 | 0 | 124 | 1124 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220813 | 38053 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:45 | 2024-01-30 18:46 | 0.01 | 124 | 1124 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8218333 | 918323 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 16:26 | 2024-01-18 16:28 | 0.04 | 124 | 1333 | Se genera ODO 922050 para atender reporte del nodo C23437 de vereda Morro Azul pero informa el técnico que en la sección C23453 hay instalados avisos de no operar, se corrobora información con Francisco Ruiz y ellos informan que tiene condenado y señalizado en dicho nodo y no se realizo el corte según lo programado en la Sección C23859 como estaba programado. Los implicados van a coordinar para corregir la maniobra (instalar las velas en la SW C23453 y abrir la SW C23859) según programación y poder normalizar el servicio en el sector de Morro Azul.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:17:33<br><br> | se paso línea a poste y construir tramo de red en cable ecológico compacto en los nodos C23426 - C23425 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:24:39
8235925 | 38403 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 17:56 | 2024-03-24 17:56 | 0 | 93 | 1125 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8255395 | 38749 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 17:40 | 2024-05-09 17:40 | 0 | 123 | 1128 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254499 | 38737 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 23:11 | 2024-05-07 23:11 | 0 | 123 | 1128 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8262349 | 934607 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-30 07:03 | 2024-05-30 07:04 | 0.02 | 123 | 0 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8262352 | 934607 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-30 07:05 | 2024-05-30 07:05 | 0 | 123 | 1128 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8243760 | 38577 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:52 | 2024-04-18 14:54 | 0.03 | 93 | 1126 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8265425 | 38975 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 12:27 | 2024-06-10 12:27 | 0 | 123 | 1129 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266410 | 38990 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:04 | 2024-06-13 03:04 | 0 | 123 | 1129 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266429 | 38990 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:20 | 2024-06-13 03:20 | 0 | 123 | 1129 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8271551 | 39074 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 14:20 | 2024-06-26 14:20 | 0 | 123 | 1129 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8258452 | 38820 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 14:15 | 2024-05-20 14:21 | 0.11 | 185 | 1134 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8261191 | 38879 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:25 | 2024-05-26 15:26 | 0 | 93 | 1125 | - | Disparo de circuito 33Kv, normaliza por AR.
8237131 | 38448 | PRA23L13 | 2PA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:34 | 2024-03-30 15:35 | 0.01 | 86 | 1121 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221645 | 923737 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 14:11 | 2024-02-02 14:13 | 0.03 | 67 | 1348 | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. Se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-02 14:20:51<br><br> | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. NO SE PUDO ABRIR REMOTAMENTE EL RECONECTADOR 3PR13R01 YA QUE SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA EL TECNICO FREDY LOAIZA PARA ABRIRLO LOCALMENTE PERO NO ES POSIBLE YA QUE EL EQUIPO ESTA PAGADO Y NO FUE POSIBLE ENCENDERLO, SE ABRE CUCHILLA DE LINEA Y SE REALIZA NESAYO AL CTO SANTA CECILIA DESDE SUEBESTACION PUEBLO RICO Y ENTRA NORMAL, REPORTA FUERTE CHISPEO EN LA S/E GUARATO, SE REALIZA REVISION 17:55 A 17:59 SOLICITAN ENSAYO DE LA LINEA HACIA GUARATO EN LA CUAL SE EVIDENCIA 2 DPS QUEMADOS SE AISLAN 2 DPS QUEMADOS, SE REPARA PROVISIONALMENTE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y SE REPARA PROVISIONALMENTE BAJANTE PRIMARIA REVENATAD EN EL TRAFO DE POTENCIA DE S/E GUARATO SE ABRE LINEA 33 KV SANTA CECILIA DESDE PUEBLORICO, PARA PASAR POR BYPASS EL RECO 3PR13R01 Y SE ENERGIZA LA LINEA QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 19:48:46
8221787 | 923737 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 17:55 | 2024-02-02 17:59 | 0.06 | 67 | 1118 | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. Se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-02 14:20:51<br><br> | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. NO SE PUDO ABRIR REMOTAMENTE EL RECONECTADOR 3PR13R01 YA QUE SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA EL TECNICO FREDY LOAIZA PARA ABRIRLO LOCALMENTE PERO NO ES POSIBLE YA QUE EL EQUIPO ESTA PAGADO Y NO FUE POSIBLE ENCENDERLO, SE ABRE CUCHILLA DE LINEA Y SE REALIZA NESAYO AL CTO SANTA CECILIA DESDE SUEBESTACION PUEBLO RICO Y ENTRA NORMAL, REPORTA FUERTE CHISPEO EN LA S/E GUARATO, SE REALIZA REVISION 17:55 A 17:59 SOLICITAN ENSAYO DE LA LINEA HACIA GUARATO EN LA CUAL SE EVIDENCIA 2 DPS QUEMADOS SE AISLAN 2 DPS QUEMADOS, SE REPARA PROVISIONALMENTE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y SE REPARA PROVISIONALMENTE BAJANTE PRIMARIA REVENATAD EN EL TRAFO DE POTENCIA DE S/E GUARATO SE ABRE LINEA 33 KV SANTA CECILIA DESDE PUEBLORICO, PARA PASAR POR BYPASS EL RECO 3PR13R01 Y SE ENERGIZA LA LINEA QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 19:48:46
8221816 | 923737 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:17 | 2024-02-02 19:22 | 0.08 | 67 | 1118 | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. Se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-02 14:20:51<br><br> | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. NO SE PUDO ABRIR REMOTAMENTE EL RECONECTADOR 3PR13R01 YA QUE SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA EL TECNICO FREDY LOAIZA PARA ABRIRLO LOCALMENTE PERO NO ES POSIBLE YA QUE EL EQUIPO ESTA PAGADO Y NO FUE POSIBLE ENCENDERLO, SE ABRE CUCHILLA DE LINEA Y SE REALIZA NESAYO AL CTO SANTA CECILIA DESDE SUEBESTACION PUEBLO RICO Y ENTRA NORMAL, REPORTA FUERTE CHISPEO EN LA S/E GUARATO, SE REALIZA REVISION 17:55 A 17:59 SOLICITAN ENSAYO DE LA LINEA HACIA GUARATO EN LA CUAL SE EVIDENCIA 2 DPS QUEMADOS SE AISLAN 2 DPS QUEMADOS, SE REPARA PROVISIONALMENTE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y SE REPARA PROVISIONALMENTE BAJANTE PRIMARIA REVENATAD EN EL TRAFO DE POTENCIA DE S/E GUARATO SE ABRE LINEA 33 KV SANTA CECILIA DESDE PUEBLORICO, PARA PASAR POR BYPASS EL RECO 3PR13R01 Y SE ENERGIZA LA LINEA QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 19:48:46
8225149 | 38158 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:56 | 2024-02-14 07:56 | 0.01 | 67 | 1118 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221743 | 923737 | PRO23L15 | 2PR5SC21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 16:48 | 2024-02-02 16:48 | 0 | 67 | 1118 | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. Se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-02 14:20:51<br><br> | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. NO SE PUDO ABRIR REMOTAMENTE EL RECONECTADOR 3PR13R01 YA QUE SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA EL TECNICO FREDY LOAIZA PARA ABRIRLO LOCALMENTE PERO NO ES POSIBLE YA QUE EL EQUIPO ESTA PAGADO Y NO FUE POSIBLE ENCENDERLO, SE ABRE CUCHILLA DE LINEA Y SE REALIZA NESAYO AL CTO SANTA CECILIA DESDE SUEBESTACION PUEBLO RICO Y ENTRA NORMAL, REPORTA FUERTE CHISPEO EN LA S/E GUARATO, SE REALIZA REVISION 17:55 A 17:59 SOLICITAN ENSAYO DE LA LINEA HACIA GUARATO EN LA CUAL SE EVIDENCIA 2 DPS QUEMADOS SE AISLAN 2 DPS QUEMADOS, SE REPARA PROVISIONALMENTE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y SE REPARA PROVISIONALMENTE BAJANTE PRIMARIA REVENATAD EN EL TRAFO DE POTENCIA DE S/E GUARATO SE ABRE LINEA 33 KV SANTA CECILIA DESDE PUEBLORICO, PARA PASAR POR BYPASS EL RECO 3PR13R01 Y SE ENERGIZA LA LINEA QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 19:48:46
8264557 | 38952 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 20:28 | 2024-06-06 20:28 | 0.01 | 66 | 1126 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8230596 | 38284 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 21:03 | 2024-03-07 21:05 | 0.03 | 67 | 1120 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8256402 | 38777 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 09:22 | 2024-05-13 09:23 | 0.01 | 77 | 1123 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8256400 | 38777 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 09:22 | 2024-05-13 09:22 | 0 | 77 | 1123 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8269819 | 938003 | QHI23L12 | 2QH12R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-21 07:01 | 2024-06-21 17:03 | 10.03 | 51 | 1125 | para no afectar tantos usuarios informa hebert que acordo con el ingeniero manuel uscategui, solo abrir la sw w42117, se abrio cumulos 2 de naranjal para quitar carga y poder abrir la seccion<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-21 07:06:29<br><br> | EJECUTADA SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN W42272 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-21 17:10:57
8257651 | 38807 | QHI23L12 | 2QH12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 05:11 | 2024-05-18 05:11 | 0.01 | 51 | 1122 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8258279 | 38817 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 02:13 | 2024-05-20 02:13 | 0.01 | 66 | 1122 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8217209 | 37955 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 04:14 | 2024-01-13 04:15 | 0.01 | 67 | 1117 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8218690 | 37986 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 20:06 | 2024-01-19 20:07 | 0.01 | 67 | 1117 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218961 | 37997 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 20:35 | 2024-01-21 20:36 | 0.01 | 67 | 1117 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8216912 | 37943 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 21:43 | 2024-01-11 21:44 | 0.01 | 67 | 1117 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217183 | 37955 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 01:38 | 2024-01-13 01:38 | 0.01 | 67 | 1117 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217199 | 37955 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 02:11 | 2024-01-13 02:12 | 0.01 | 67 | 1117 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220057 | 923070 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 10:58 | 2024-01-27 11:01 | 0.06 | 67 | 1117 | - | SE RETIRO ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA RED MT ENTRE LOS NODOS O46566 AL O46567, SE REALIZÓ PODA, QUEDARON SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-27 13:41:33 SALE EN FALLA EL CTO SCE23L12 ACAUSA DE UN ARBOL QUE SE CAYO SOBRE LA REDES MT, SE RETIRA, SE REALIÓ PODA, SE CIERRA CTO, Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-27 13:46:11
8220059 | 38035 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 11:01 | 2024-01-27 12:29 | 1.46 | 67 | 1117 | - | ENSAYO FALLIDO POR RECHAZO DE AR
8217054 | 37948 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 16:05 | 2024-01-12 16:06 | 0.01 | 67 | 1117 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8228858 | 926508 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 15:36 | 2024-02-29 15:41 | 0.08 | 149 | 1113 | - | SE CUMPLE ODO - 09:19 A 15:43 SE DESHABILITA EL AUTORECIERRE DEL CTO. VMA23L16 LLANITOS - REALIZAR INSPECCION A LAS SECCIONES DE REPETICION O TRES ETAPAS DEL CTO. VMA23L16, SECCIONES A INSPECCIONAR NODOS - C12639_C12408_C12370_C12274_C12189_C12368_C12463_C12251 SE DEBEN DE REEMPLAZAR LOS FUSIBLES QUE SE ENCUENTREN FALLADOS Y SE DEBE DE HACER LA RESPECTIVA COORDINACION - MUNICIPIO DE VILLAMARIA - ZONA RURAL - 09:30 SW C12189 NORMAL - 10:15 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C12251 - 11:05 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C12408 - 11:47 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C12388 - 12:10 CAMBIA 3 FQ 10 T SW C12370 - 13:15 SW C12274 NORMAL - 13:45 SW C12639 NORMAL - 15:36 A 15:40 DISPARA VMA23L16 LLANITOS SEÑAL DISP 86 - TENIA AR DESHABILITADO - SE COORDINA CIERRE CON AT GERMAN SALAZAR - INFORMA NO HICIERON NINGUNA MANIOBRA - 15:38 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C12463 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 18:15:33 SE INGRESA EQUIPO VMA23L16 LLANITOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 18:18:01
8266177 | 936992 | SNA23L14 | 2SN4SN51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 12:19 | 2024-06-12 13:08 | 0.82 | 15 | 2558 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8243155 | 931911 | CHA23L18 | C41051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:26 | 2024-04-17 16:26 | 1.01 | 18 | 1153 | Personal técnico solicita switcheo de circuito para cerra la SW C41051 tipo puente, por precaución ´por la carga conectada y la humedad del sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:38:37<br><br> | En la SW C41541 se cambian 7 fusibles de 30A tipo t y 1 porta-fusible de 100A. En la SW C41348 se cambian 2 fusibles de 15A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:35:46
8217916 | 918281 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 17:52 | 2024-01-16 18:37 | 0.75 | 46 | 1109 | - | SE CUMPLE CON VARIACION EN VARIAS MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO TODO EL DIA AL SECTOR DE PUERTO VENUS Y PUEBLO NUEVO. SE MANIPULAN ARCOS EN EL NODO E62243 AL 62243 NODO E62234 AL E62236 SECCION E62243 Y QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 19:18:00
8217765 | 918281 | PSV23L13 | E62233 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 09:05 | 2024-01-16 09:23 | 0.31 | 46 | 0 | - | SE CUMPLE CON VARIACION EN VARIAS MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO TODO EL DIA AL SECTOR DE PUERTO VENUS Y PUEBLO NUEVO. SE MANIPULAN ARCOS EN EL NODO E62243 AL 62243 NODO E62234 AL E62236 SECCION E62243 Y QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 19:18:00
8266161 | 936992 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 11:46 | 2024-06-12 11:48 | 0.04 | 78 | 4949 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8261143 | 38880 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 14:02 | 2024-05-26 14:03 | 0.01 | 72 | 1111 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:57 | 0.16 | 72 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8243671 | 38579 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:21 | 2024-04-18 13:22 | 0.02 | 72 | 1108 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8243663 | 38581 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:19 | 2024-04-18 13:19 | 0.01 | 72 | 1108 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243677 | 38581 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:22 | 2024-04-18 13:23 | 0.02 | 72 | 1108 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8244090 | 932117 | MLA30T11 | MLA23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-18 21:28 | 2024-04-18 21:39 | 0.18 | 69 | 4816 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8246029 | 932117 | BOL23L12 | 2BO2ML41 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 08:20 | 2024-04-22 08:20 | 0 | 69 | 1108 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8217952 | 914302 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 07:43 | 2024-01-17 09:15 | 1.54 | 90 | 1481 | - | REALIZAR CAMBIO DE DOS CAJAS PRIMARIAS EN SW W11808 Y CAMBIO DE 1 DPS EN TRF W11808. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:15:59 REALIZAR CAMBIO DE DOS CAJAS PRIMARIAS EN SW W11808 Y CAMBIO DE 1 DPS EN TRF W11808. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:34:19
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 11:58 | 0.3 | 72 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8234372 | 926551 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-20 06:47 | 2024-03-20 17:20 | 10.54 | 72 | 1105 | INFORMA OSCAR ROMERO QUE SE RETRASA UN POCO LAS MANIOBRAS YA QUE ESTABA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-20 06:09:47<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS). MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ROS23L15_OTUN HACIA EL CTO ROS23L16_MACARENA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA DEL CTO ROS23L15_OTUN ENTRE LOS NODOS D16777 AL D16642 POR PARTE DEL PROCESO DE EXPANSION Y REPOSICION. ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES A LA RED PRIMARIA DEL CIRCUITO ROS23L19_CHAQUIRO A CARGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, POR ELLO EL CTO ROS23L19_CHAQUIRO ESTARÁ ABIERTO TODO EL DÍA. SE REQUIERE ATERRIZAR CTO EN SUBESTACIÓN. INFORMA PERSONAL ENCARGADO Q NO SE REALIZNA MANIOBRAS SOBRE SW D16846 SE CUMPLE ODO CON LEVE RETRASO POR LO DISPENDIOSO DEL TRABAJO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:41:48
8233147 | 38349 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 13:23 | 2024-03-16 13:23 | 0 | 76 | 1105 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221791 | 923731 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:59 | 2024-02-02 18:07 | 0.13 | 145 | 1102 | Se presenta disparo de circuito VMA23L16 Llanitos, se debió confirma con el técnico Jamir Leandro Diaz teléfono 3137145922 para normalizar. Este técnico debió confirmar con el personal que tenia en campo en otro ubicación para poder confirmar personal fuera de linea.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 18:09:27<br><br>Viene de ODO 923577, Esta Orden es solicitada para realizar cambio de transformador de 45KVA nodo C12220 Porcicola El Oasis VMA23L16. Con el fin de solucionar reclamo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 16:33:56<br><br> | Se realizan maniobras en la SW C12237 para realizar cambio de transformador C12220 el cual se cierra con 3 fusibles de 1.0A tipo Dual. Datos del TRF instalado: Marca: Magnetrón 45 KVA trifásico (13200V). Empresa: 606154 Serie: 522699. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 20:32:55
8253344 | 38722 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 09:16 | 2024-05-05 09:18 | 0.04 | 69 | 1107 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ENSAYO
8270462 | 39049 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 20:59 | 2024-06-22 21:04 | 0.08 | 69 | 1108 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8270557 | 39060 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 09:05 | 2024-06-23 09:08 | 0.05 | 69 | 1108 | - | DISPAROS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8272023 | 39085 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:21 | 2024-06-27 22:23 | 0.04 | 69 | 1108 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8272048 | 39085 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:45 | 2024-06-27 22:51 | 0.09 | 69 | 1108 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8251949 | 932524 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:37 | 2024-05-02 17:23 | 10.76 | 63 | 1103 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8270432 | 39048 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 20:25 | 2024-06-22 20:25 | 0.01 | 71 | 1103 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270438 | 39048 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 20:27 | 2024-06-22 20:30 | 0.04 | 71 | 1103 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270449 | 39048 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 20:38 | 2024-06-22 20:39 | 0.01 | 71 | 1103 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270457 | 39048 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 20:42 | 2024-06-22 20:43 | 0.01 | 71 | 1103 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8228666 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 18:25 | 2024-02-28 19:26 | 1.01 | 78 | 1345 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8238669 | 38475 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:16 | 2024-04-03 17:17 | 0.02 | 71 | 1097 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8241372 | 931428 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 20:01 | 2024-04-13 20:10 | 0.15 | 71 | 1097 | DISPARA ITX 2MZ3ML51 POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE CIERRA DE NUEVO Y ENTRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 22:24:41<br><br>EL RECONECTADOR DE COMULOS RECUPERA COMUNICACION Y DE INMEDIATO CAE LA MANIOBRA DE LA APERTURA 20:31. SE OMITE ESTA MANIOBRA Y SE INGRESA MANIOBRA DE APERTURA CON HORA Y FECHA DEL PRIMER REPORTE. SE PROCEDE A ABRIR LA ITX 2MZ3ML51_LA PLANTA_SAN JUAN PARA CERRAR RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA. EL ABRIO LA ITX PERO AL CERRAR EL RECONECTADOR DE COMULOS DE INMEDIATO PIERDE COMUNICACION. SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2MZ3ML51_LA PLANTA_SAN JUAN PARA NORMALIZAR SERVICIO DE ENERGIA. SE ENVIA CORREO PARA VALIDAR Y REVISION DEL RECONECTADOR EN FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 21:07:02<br><br>SE EVIDENCIA VARIOS REPORTES DEL CTO MLA23L15, SE VALIDA EN VISOR EL SECTOR DE LOS REPORTES Y ESTOS SON AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01, EL RECONECTADOR SE ENCUENTRA FALLADO SIN COMUNICACION, SE COMUNICA EL TECNICO JUAN CARLOS RESTREPO INFORMANDO QUE LO ESTAN LLAMANDO DE VARIOS SECTORES QUE ALIMENTA ESTE RECONECTADOR AGUAS ABAJO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA, EL EQUIPO HA PRESENTADO FALLA ULTIMAMENTE. SE PROCEDE A CERRAR ITX 2MZ3ML51_PLANTA_SAN JUAN Y ENTRA NORMAL. CON ESTO SE EVIDENCIA QUE EL RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EN TERRENO, PUES LA ITX NO RECHAZO. EL RECONECTADOR ESTA FALLADO SIN COMUNICACION. SE VALIDA SERVICIO DE ENERGIA CON LOS REPORTES INGRESAR Y YA SE TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 21:00:35<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:27:57
8241416 | 931428 | MAZ23L13 | 2MZ3ML51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 22:11 | 2024-04-13 22:12 | 0.01 | 71 | 1097 | DISPARA ITX 2MZ3ML51 POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE CIERRA DE NUEVO Y ENTRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 22:24:41<br><br>EL RECONECTADOR DE COMULOS RECUPERA COMUNICACION Y DE INMEDIATO CAE LA MANIOBRA DE LA APERTURA 20:31. SE OMITE ESTA MANIOBRA Y SE INGRESA MANIOBRA DE APERTURA CON HORA Y FECHA DEL PRIMER REPORTE. SE PROCEDE A ABRIR LA ITX 2MZ3ML51_LA PLANTA_SAN JUAN PARA CERRAR RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA. EL ABRIO LA ITX PERO AL CERRAR EL RECONECTADOR DE COMULOS DE INMEDIATO PIERDE COMUNICACION. SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2MZ3ML51_LA PLANTA_SAN JUAN PARA NORMALIZAR SERVICIO DE ENERGIA. SE ENVIA CORREO PARA VALIDAR Y REVISION DEL RECONECTADOR EN FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 21:07:02<br><br>SE EVIDENCIA VARIOS REPORTES DEL CTO MLA23L15, SE VALIDA EN VISOR EL SECTOR DE LOS REPORTES Y ESTOS SON AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01, EL RECONECTADOR SE ENCUENTRA FALLADO SIN COMUNICACION, SE COMUNICA EL TECNICO JUAN CARLOS RESTREPO INFORMANDO QUE LO ESTAN LLAMANDO DE VARIOS SECTORES QUE ALIMENTA ESTE RECONECTADOR AGUAS ABAJO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA, EL EQUIPO HA PRESENTADO FALLA ULTIMAMENTE. SE PROCEDE A CERRAR ITX 2MZ3ML51_PLANTA_SAN JUAN Y ENTRA NORMAL. CON ESTO SE EVIDENCIA QUE EL RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EN TERRENO, PUES LA ITX NO RECHAZO. EL RECONECTADOR ESTA FALLADO SIN COMUNICACION. SE VALIDA SERVICIO DE ENERGIA CON LOS REPORTES INGRESAR Y YA SE TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 21:00:35<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:27:57
8241365 | 931428 | MAZ23L13 | 2MZ3ML51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 20:50 | 2024-04-13 20:52 | 0.04 | 71 | 1097 | DISPARA ITX 2MZ3ML51 POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE CIERRA DE NUEVO Y ENTRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 22:24:41<br><br>EL RECONECTADOR DE COMULOS RECUPERA COMUNICACION Y DE INMEDIATO CAE LA MANIOBRA DE LA APERTURA 20:31. SE OMITE ESTA MANIOBRA Y SE INGRESA MANIOBRA DE APERTURA CON HORA Y FECHA DEL PRIMER REPORTE. SE PROCEDE A ABRIR LA ITX 2MZ3ML51_LA PLANTA_SAN JUAN PARA CERRAR RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA. EL ABRIO LA ITX PERO AL CERRAR EL RECONECTADOR DE COMULOS DE INMEDIATO PIERDE COMUNICACION. SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2MZ3ML51_LA PLANTA_SAN JUAN PARA NORMALIZAR SERVICIO DE ENERGIA. SE ENVIA CORREO PARA VALIDAR Y REVISION DEL RECONECTADOR EN FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 21:07:02<br><br>SE EVIDENCIA VARIOS REPORTES DEL CTO MLA23L15, SE VALIDA EN VISOR EL SECTOR DE LOS REPORTES Y ESTOS SON AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01, EL RECONECTADOR SE ENCUENTRA FALLADO SIN COMUNICACION, SE COMUNICA EL TECNICO JUAN CARLOS RESTREPO INFORMANDO QUE LO ESTAN LLAMANDO DE VARIOS SECTORES QUE ALIMENTA ESTE RECONECTADOR AGUAS ABAJO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA, EL EQUIPO HA PRESENTADO FALLA ULTIMAMENTE. SE PROCEDE A CERRAR ITX 2MZ3ML51_PLANTA_SAN JUAN Y ENTRA NORMAL. CON ESTO SE EVIDENCIA QUE EL RECONECTADOR DE COMULOS 2ML15R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EN TERRENO, PUES LA ITX NO RECHAZO. EL RECONECTADOR ESTA FALLADO SIN COMUNICACION. SE VALIDA SERVICIO DE ENERGIA CON LOS REPORTES INGRESAR Y YA SE TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 21:00:35<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:27:57
8240622 | 38529 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 07:54 | 2024-04-11 07:54 | 0 | 71 | 1097 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8247246 | 932893 | MLA23L15 | E25430 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 16:33 | 2024-04-24 16:36 | 0.04 | 71 | 1097 | - | E25381 SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS Y REPARACION DE BAJANTES PRIMARIAS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SAN JUAN QUE ESTABA SOMETIDO AL CIRCUITO LA PLANTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 18:45:23
8243837 | 38579 | MAZ23L13 | 2MZ3ML51 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:19 | 2024-04-18 16:22 | 0.05 | 71 | 1097 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8223261 | 38103 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 13:28 | 2024-02-06 13:28 | 0.01 | 71 | 1091 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8227037 | 38197 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 10:21 | 2024-02-21 10:23 | 0.04 | 71 | 1091 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8228339 | 38233 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 09:28 | 2024-02-27 09:28 | 0 | 71 | 1091 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8232492 | 38336 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 02:19 | 2024-03-14 02:21 | 0.02 | 71 | 1093 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8237244 | 38452 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 05:01 | 2024-03-31 05:01 | 0.01 | 71 | 1093 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8234398 | 38379 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 09:44 | 2024-03-20 09:45 | 0.01 | 71 | 1093 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8216865 | 918268 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 16:01 | 2024-01-11 16:05 | 0.06 | 71 | 1294 | - | MTO NIVEL 3 (E31239) OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION E31239 HASTA E31299 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 16:23:36
8216756 | 918268 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 08:37 | 2024-01-11 08:39 | 0.03 | 71 | 1090 | - | MTO NIVEL 3 (E31239) OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION E31239 HASTA E31299 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 16:23:36
8218973 | 38002 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 04:20 | 2024-01-22 04:21 | 0.01 | 71 | 1090 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8219479 | 918305 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 08:40 | 2024-01-24 08:43 | 0.04 | 71 | 1090 | - | se cumple ODO - 08:37 a 17:59 abierta sw e31239 - 08:40 a 08:42 ABIERTO 2ML15R01 SAN JUAN PARA CERRAR SW E25430 - 08:41 A 17:57 CERRADA SW E25430 - INTERCONEXION SAN JUAN LA PLANTA - 08:44 A 18:20 ABIERTO 2MZ13R01 LA PLANTA - NOTA PARA CERRAR SE DBIO CERRA LOCAL POR JULIAN VILLEGAS POR FALLA EN COMUNICACION - 17:57 A 17:57 ABIERTO MLA23L15 SAN JUAN PARA ABRIR SW E25430 YA QUE 2ML15R01 SAN JUAN PRESENTA FALLA EN COMUNICACION - SE RETRASA ODO POR PROBLEMAS DE TRABAJO EN LA LINEA - GRUPO DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DEL RECONECTADOR 2MZ13R01 HASTA E31239 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:05:17
8221907 | 38076 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:34 | 2024-02-02 21:34 | 0.01 | 134 | 1088 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8227849 | 38226 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 06:41 | 2024-02-25 06:41 | 0.01 | 134 | 1088 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8216822 | 921341 | PSV23L12 | E60014 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 10:53 | 2024-01-11 12:51 | 1.97 | 17 | 1089 | - | PSV23L12 INTERRUPTOR E60014 ¦ Dir.:SECTOR PARTE BAJA EL PARQUE 1F 50 A TIPO T , SE RETRASA LA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA ATENDIENDO ODOS 821287-821293 ,S E HIZO NECESARIO DESPLAZAR A JORGE LOPEZ DESDE SAMANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 13:12:39
8233299 | 38356 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:10 | 2024-03-17 06:11 | 0.02 | 134 | 1090 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8258676 | 934991 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 07:31 | 2024-05-21 17:57 | 10.44 | 134 | 1093 | 07:30 SE DA INICIO A ORDEN PROGRAMADA A CARGO DE ARTURO MORALES<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 07:41:45<br><br> | SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y SE NORMALIZA SERVICIO. EN ESTA ORDEN ESTA CONSIGNADA LAS MANIOBRAS PARA HACER LA APERTURA Y CIERRE DEL CIRCUITO 13.2KV ALTO CAUCA MAR23L13 DE LA SUBESTACIÓN MARSELLA PARA DES ENERGIZAR CRUCES CON LA LINEA 33KV, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV INSULA - MARSELLA Y CAMBIO DE INTERRUPTOR DE 33 KV BAHIA MARSELLA, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 931302 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE EL CIRCUITO MAR23L13. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 18:07:36
8259387 | 38834 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:31 | 2024-05-22 17:32 | 0.01 | 134 | 1093 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8220802 | 38053 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:34 | 2024-01-30 18:35 | 0.01 | 134 | 1088 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220805 | 38053 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:36 | 2024-01-30 18:37 | 0.02 | 134 | 1088 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8219676 | 918316 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-25 08:03 | 2024-01-25 13:15 | 5.21 | 28 | 1468 | - | ABRIR RECONECTADOR GENERAL Y HACER CORTE VISIBLE CIRCUITO SUP23L15 GUAMAL. ABRIR SECCION W66026 SUP23L15 GUAMAL. CIERRE DEL RECONECTADOR 2RI4SU51 ITX ENTRE RIO23L14 SAN LORENZO Y SUP23L15 GUAMAL. SE REALIZA CONEXION DE TRAMO PRIMARIO NUEVO DESDE EL NODO W66008. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 13:17:06
8248197 | 38647 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:57 | 2024-04-26 13:58 | 0.01 | 134 | 1091 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8248189 | 38647 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:54 | 2024-04-26 13:55 | 0.01 | 134 | 1091 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8248192 | 38647 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:56 | 2024-04-26 13:57 | 0.02 | 134 | 1091 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8248205 | 933148 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 14:00 | 2024-04-26 14:05 | 0.09 | 134 | 1091 | C25628 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:05:48<br><br>MAR23L13 INTERRUPTOR C25480 ¦ Dir.:MANGA BONITA SE ENSAYA CTO CON LA SECCION ABIERTTA Y RECHAZA, LA SECCION SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25480- AL RECO DE ITX 2IN3MS31 SE CONTINUA CON EL RECORRIDO SE ABRE LA SW C25444 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , LA SW SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25459-57<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 16:57:35<br><br>DISPARO DEL CIRCUITO ALTO CAUCA MAR23L13 SE REALIZAN ENSAYOS Y RECHAZAN INFORMA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS PENDIENTE ?TA ABRIR LA SW Y CERRAR EL CIRCUITO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 14:38:43<br><br> | MAR23L13 INTERRUPTOR C25480 ¦ Dir.:MANGA BONITA SE ENSAYA CTO CON LA SECCION ABIERTTA Y RECHAZA, LA SECCION SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25480- AL RECO DE ITX 2IN3MS31 SE CONTINUA CON EL RECORRIDO SE ABRE LA SW C25444 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , LA SW SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25459-57 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 16:57:35 DISPARO DEL CIRCUITO ALTO CAUCA MAR23L13 SE REALIZAN ENSAYOS Y RECHAZAN INFORMA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS PENDIENTE TA ABRIR LA SW Y CERRAR EL CIRCUITO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 14:38:43 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:06:46 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 14:44:22
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:20 | 0.09 | 134 | 9081 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8248201 | 38647 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:59 | 2024-04-26 13:59 | 0 | 134 | 1091 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8249892 | 932584 | NRA23L12 | NRA23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 07:33 | 2024-04-29 17:18 | 9.75 | 20 | 0 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8225978 | 925142 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 15:14 | 2024-02-16 15:17 | 0.05 | 71 | 1085 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8221418 | 918319 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 15:54 | 2024-02-01 16:00 | 0.1 | 71 | 1085 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8263358 | 38926 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:49 | 2024-06-02 14:49 | 0.01 | 134 | 1093 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8266405 | 38990 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:03 | 2024-06-13 03:03 | 0.01 | 134 | 1093 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8268519 | 39021 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:52 | 2024-06-18 04:53 | 0.01 | 134 | 1093 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270502 | 939338 | MAR30T11 | MAR23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 23:57 | 2024-06-22 23:59 | 0.04 | 134 | 0 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTO UN DISPARO SOBRE EL CIRCUITO MAR23L16 VILLA RICA AL MOMENTO DE REALIZAR EL AR SE DISPARO EL MAR23T11 LLEGADA TF1 ALARMA DISP 51N SE PROCEDE A REALIZAR UN BARRIDO A LOS CIRCUITOS 13.2KV Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DEL TF1 ENTRANDO NORMAL Y SE PROCEDE A CERRAR CIRCUITOS 13.KV QUEDANDO TOPLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 06:07:07
8259183 | 936005 | NRA23L12 | N10005 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:25 | 2024-05-22 06:50 | 9.42 | 20 | 0 | - | SE NORMALIZA SW N10005 CON 2 FQ DE 30 A T SW N10046 CON 2 FQ DE 20 A T SW N10091 CON 3 FQ DE 30 A T SW N10036 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 09:04:02
8217257 | 37955 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 10:05 | 2024-01-13 10:05 | 0 | 119 | 1085 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217335 | 921502 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 14:46 | 2024-01-13 15:00 | 0.23 | 119 | 1085 | - | C22883 COLILLA SUELTA REVISADO POR JUAN ESTEBAN MORALES. CON EL APOYO DE JUAN CARLOS PEÑA Y RIGOBERTO ROMAN: C22883 SE REPARA COLILLA Y PARA ELLO SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL TREBOL AL CERRAR EL RECO RECHAZA LA SECCION, SE LE HACE RECORRIDO SIN ENCONTRAR NADA FUERA DE LO NORMAL, SE NORMALIZA UTILIZANDO 3X20T 15:55. SW C22843 1X6T 16:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 17:23:24
8220528 | 918319 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 09:03 | 2024-01-30 09:07 | 0.06 | 71 | 1359 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8225557 | 925142 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 10:22 | 2024-02-15 10:25 | 0.05 | 70 | 1615 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8234528 | 928728 | INS23L13 | 2IN3MS31 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 16:02 | 2024-03-20 16:02 | 0 | 133 | 1085 | Falla cto MAR23L13 alto Cauca; se asignó a ancizar de TCT para ir a reparar en la SE; se tiene en este momento técnico en sitio para cerrar la itx con cto trébol que tiene fall en la comunicación 2INS3MS31; El contexto previo a la falla es que se requería abrir todo el cto MAR23L13 para atender pendiente que quedó ayer de colilla primaria reventada por encima de caja en sección C25434 y en la mañana de hoy ante no disponibilidad de TCT se acordó con territorios abrir cto para poder hacer la reparación y a partir de esa maniobra se dió la falla en la SE Se cerró el reco 2IN3MS31 por bypass y de inmediato llega comunicación al equipo al cerrar 2In13R01 cúmulos de trébol que se abrió previamente para poder hacer el cierre por bypass de la itx<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:15:22<br><br>- 08:52 abierta sw c25444 - 09:10 ABIERTO MAR23L13 ALTO CAUCA PARA REPARAR FALLA EN SW C25434 - INFORMA AT LDIEGO ROMERO CION - QUE AL ABRIR RECONECTADOR SE REEVENTO AISLADOR CON CUCHILLA SECCIONADOR DE LINEA Y QUE DO COLGANDO DE RECONECTADOR - 10:35 A 10:37 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CERRAR SECCIONADOR BYPASS 2IN3MS31 INTERCONEXION TREBOL ALTO CAUCA POR FALLA EN COMUNICACION - CARGA Y BATERIAS Y SE DESHACE BAYPASS - POR MULTIPLES REPORTES EN SGO 13:55 A 13:56 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CAMBAIR 1 FQ 100 TIPO PUENTE SW C25480 POR FRANK MATHEUS COLORADO -14:06 SE DESHABILITAN RECIERRES 2IN13R01 TREBOL - MAR23L14 SAN VICENTE - MARE30L13 INSIULA - MAR30L12 BELACAZAR PARA CAMBIO DE CUCHILLA en mar23l13 - 14:13 informa ancizar acevedo que en mar23l13 insula cuchilla fase b tiene aislamiento reventado pendiente para cambio - se infotrma a efren suarez de CRC <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:14:18<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. PERSONAL DE TCT REPARA CUCHILLAS EN RECONECTADOR DEL CTO MAR23L13 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO LABORE REALIZADA POR PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO SE CORRIGE PUNTO CALIENTE EN RECONECTADOR DEL CTO SAN VICENTE MAR23L14 DIEGO ROMERO SW C25525 2 FUSIBLES DE 15 AMP T TRF C25393 CON 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SE ABRIO SW C25444 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA EN EL NODO C25432 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:10:20
8241476 | 928568 | MTO23L13 | MTO23L13 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:23 | 2024-04-14 06:24 | 0.01 | 35 | 1085 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241891 | 928568 | MTO23L13 | CH3MM3S1 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:19 | 2024-04-14 18:19 | 0.01 | 35 | 1085 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8262778 | 937032 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 10:09 | 2024-05-31 10:09 | 0.01 | 132 | 1085 | Informa el técnico que las ramas entre los nodos C25545 al C25546.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:28:22<br><br>personal tecnico abre SW C25444 y se realiza ensayo de cierre siendo exitoso, se continua recorrido. Informa el t?cnico que se encontr? a personal de poda los cuales le informaron que retirando ramas de nogal que estaban en contacto con la estructura se genero fallo. Este personal (Orden Max 265042) retiro las ramas y luego se procede a abrir circuito para cerrar la secci?n C25444 y normalizar el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:22:37<br><br>Se presenta disparo de circuito MAR23L13 el cual realiza ciclos de auto-Recierre autom?ticos siendo negativos, no es posible descartar ramal de c?mulos por falla en equipo no se puede comandar. Se asigna personal t?cnico para su recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 10:24:51<br><br> | En el nodo C25519 se encuentra DPS primario fallado, se deja aislado y se normaliza sección C25816 a las 12:16 con 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:43:47 se ingresa maniobra en seccion Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:57:21
8262780 | 937032 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 10:10 | 2024-05-31 10:10 | 0.02 | 132 | 1085 | Informa el técnico que las ramas entre los nodos C25545 al C25546.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:28:22<br><br>personal tecnico abre SW C25444 y se realiza ensayo de cierre siendo exitoso, se continua recorrido. Informa el t?cnico que se encontr? a personal de poda los cuales le informaron que retirando ramas de nogal que estaban en contacto con la estructura se genero fallo. Este personal (Orden Max 265042) retiro las ramas y luego se procede a abrir circuito para cerrar la secci?n C25444 y normalizar el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:22:37<br><br>Se presenta disparo de circuito MAR23L13 el cual realiza ciclos de auto-Recierre autom?ticos siendo negativos, no es posible descartar ramal de c?mulos por falla en equipo no se puede comandar. Se asigna personal t?cnico para su recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 10:24:51<br><br> | En el nodo C25519 se encuentra DPS primario fallado, se deja aislado y se normaliza sección C25816 a las 12:16 con 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:43:47 se ingresa maniobra en seccion Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:57:21
8262782 | 937032 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 10:11 | 2024-05-31 10:12 | 0.02 | 132 | 1085 | Informa el técnico que las ramas entre los nodos C25545 al C25546.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:28:22<br><br>personal tecnico abre SW C25444 y se realiza ensayo de cierre siendo exitoso, se continua recorrido. Informa el t?cnico que se encontr? a personal de poda los cuales le informaron que retirando ramas de nogal que estaban en contacto con la estructura se genero fallo. Este personal (Orden Max 265042) retiro las ramas y luego se procede a abrir circuito para cerrar la secci?n C25444 y normalizar el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:22:37<br><br>Se presenta disparo de circuito MAR23L13 el cual realiza ciclos de auto-Recierre autom?ticos siendo negativos, no es posible descartar ramal de c?mulos por falla en equipo no se puede comandar. Se asigna personal t?cnico para su recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 10:24:51<br><br> | En el nodo C25519 se encuentra DPS primario fallado, se deja aislado y se normaliza sección C25816 a las 12:16 con 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:43:47 se ingresa maniobra en seccion Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:57:21
8266990 | 938312 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 23:45 | 2024-06-13 23:47 | 0.03 | 72 | 1087 | - | Se presenta disparo del circuito MLA23L13 Marquetalia _ Santa Helena, con señal de disparo 51/G, no hace re cierre. Se ensaya el circuito MLA23L13 Marquetalia _ Santa Helena, y no recibe el comando en forma correcta, se hace de nuevo intento de cierre y energiza normal. Por esta razón se supera el tiempo, afectando así los indicares por falta de una respuesta y un funcionamiento apropiado del sistema en S/E Marquetalia. Se presenta de nuevo disparo del circuito MLA23L13 Marquetalia _ Santa Helena, con señal de disparo 51/G, no hace re cierre. Se ensaya circuito MLA23L13 Marquetalia _ Santa Helena y energizando normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-14 00:37:32
8266984 | 938312 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 23:38 | 2024-06-13 23:41 | 0.06 | 72 | 1087 | - | Se presenta disparo del circuito MLA23L13 Marquetalia _ Santa Helena, con señal de disparo 51/G, no hace re cierre. Se ensaya el circuito MLA23L13 Marquetalia _ Santa Helena, y no recibe el comando en forma correcta, se hace de nuevo intento de cierre y energiza normal. Por esta razón se supera el tiempo, afectando así los indicares por falta de una respuesta y un funcionamiento apropiado del sistema en S/E Marquetalia. Se presenta de nuevo disparo del circuito MLA23L13 Marquetalia _ Santa Helena, con señal de disparo 51/G, no hace re cierre. Se ensaya circuito MLA23L13 Marquetalia _ Santa Helena y energizando normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-14 00:37:32
8260337 | 38854 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:32 | 2024-05-23 21:36 | 0.06 | 72 | 1084 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO CONDICIONES ATMOSFERICAS
8265441 | 38978 | MTO23L13 | MTO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 13:06 | 2024-06-10 13:09 | 0.05 | 35 | 1084 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8238219 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 13:39 | 2024-04-02 14:10 | 0.52 | 116 | 1874 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8238237 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 14:13 | 2024-04-02 14:14 | 0.02 | 116 | 1874 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8239868 | 38507 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 00:17 | 2024-04-08 00:19 | 0.03 | 71 | 1079 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8241150 | 38536 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 01:19 | 2024-04-13 01:21 | 0.04 | 71 | 1079 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8244090 | 932117 | MLA30T11 | MLA23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-18 21:28 | 2024-04-18 21:34 | 0.1 | 71 | 0 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8248414 | 38654 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:11 | 2024-04-26 18:13 | 0.04 | 71 | 1079 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8246031 | 932117 | MLA23L13 | 2ML3VC31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 08:21 | 2024-04-22 08:22 | 0.02 | 71 | 1079 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8224741 | 38134 | MLA23L13 | 2ML2ML31 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 02:36 | 2024-02-11 02:36 | 0 | 71 | 1074 | - | 00:57 DISPARA MLA23L13 SANTA HELENA - 00:59 - 01:00 se da orden de cierre y no opera - 01:01 cerrado 2ML2ML31 ITX LOS ANDES SANTA HELENA - 02:35 CERRADO MLA2L13 DESDE SURVALENT Y DISPARA 2ML2ML31- ITX LOS ANDES SANTA HELENA - SE CERRO INTERRUPTOR EN SUBESTACION MLA POR QUE EN SURVALENT TIENE NOTA QUE SE PUEDE ANILLAR
8222077 | 38082 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 03:01 | 2024-02-03 03:03 | 0.02 | 71 | 1074 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222950 | 38095 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 10:35 | 2024-02-05 10:36 | 0.02 | 71 | 1074 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8224464 | 38134 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 00:58 | 2024-02-11 01:02 | 0.06 | 71 | 1074 | - | 00:57 DISPARA MLA23L13 SANTA HELENA - 00:59 - 01:00 se da orden de cierre y no opera - 01:01 cerrado 2ML2ML31 ITX LOS ANDES SANTA HELENA - 02:35 CERRADO MLA2L13 DESDE SURVALENT Y DISPARA 2ML2ML31- ITX LOS ANDES SANTA HELENA - SE CERRO INTERRUPTOR EN SUBESTACION MLA POR QUE EN SURVALENT TIENE NOTA QUE SE PUEDE ANILLAR
8230673 | 924908 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 07:42 | 2024-03-08 07:42 | 0.01 | 71 | 1076 | - | - 07:41 A 08:26 Y 10:49 A 11:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 07:42 A 11:30 CERRADO RECONECTADOR 2ML3VC31 INTERCONEXION CAÑAVERAL SANTA HELENA - 08:10 A 11:11 ABIERTA SW E24037 - 08:25 A 11:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E24013 A E24014 SE CANCELA ODO POR FALTA DE PERMISOS DE PLANEACION - HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ÁRBOLES DE NOGAL, SE PODRÍA REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. DIRECCION MARQUETALIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 12:13:16
8230745 | 924908 | MLA23L13 | 2ML3VC31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 11:31 | 2024-03-08 11:32 | 0.02 | 71 | 1076 | - | - 07:41 A 08:26 Y 10:49 A 11:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 07:42 A 11:30 CERRADO RECONECTADOR 2ML3VC31 INTERCONEXION CAÑAVERAL SANTA HELENA - 08:10 A 11:11 ABIERTA SW E24037 - 08:25 A 11:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E24013 A E24014 SE CANCELA ODO POR FALTA DE PERMISOS DE PLANEACION - HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ÁRBOLES DE NOGAL, SE PODRÍA REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. DIRECCION MARQUETALIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 12:13:16
8235484 | 38396 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 00:54 | 2024-03-23 00:57 | 0.04 | 71 | 1076 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo
8237600 | 38453 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:33 | 2024-03-31 21:37 | 0.06 | 71 | 1076 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8237609 | 38453 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:44 | 2024-03-31 21:45 | 0.02 | 71 | 1076 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8237618 | 38453 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:50 | 2024-03-31 21:51 | 0.03 | 71 | 1076 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8229014 | 926710 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 11:03 | 2024-03-01 11:04 | 0.03 | 66 | 1076 | - | TR E31522 1X2H Y 1X3H COLILLA CON PUNTO CALIENTE Y CAJA DEFECTUOSA. E31339 CAMBIO BAJANTES Y CAJA PRIMARIA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO CON COLILLA VOLADA. PARA REPARAR COLILLA Y CAMBIAR CAJA: SE ABRE SECCION E31332 Y E31344. CON CIERRE DE ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA CON SAN JUAN. EN LAS MANIOBRAS DE SW E31332 DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAN JUAN, SE NORMALIZA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 14:08:54
8218427 | 922095 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:27 | 2024-01-19 06:30 | 0.05 | 71 | 1072 | - | POR FUERTE TEMBLOR DE TIERRA SE GENERAN MULTIPLES DISPAROS, SE PROCEDE A NORMALIZAR DESPUES QUE PASA EL MOVIMIENTO TELURICO SE PROCEDE A ENSAYAR LOS CTOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-19 06:42:19 SE SACAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TEMBLOR Y SE RELACIONAN EN LAS ODOS DONDE SE GESTIONAN LAS NOVEDADES QUE QUEDAN DERIVADAS DE LA CATASTROFE NATURAL: 922096, 922097, 922111, 922114. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 09:42:23
8220846 | 38049 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 20:17 | 2024-01-30 20:19 | 0.03 | 71 | 1072 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO, CAUSA DESCONOCIDA.
8257838 | 935709 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-18 16:52 | 2024-05-18 17:42 | 0.83 | 16 | 0 | - | PARA REPARAR BAJANTE REVENTADA EN TRF E30046, SE LES DAÑO CAJA PRIMARIA Y DRO CTO; ABREN E30049 Y E30133, SE CIERRA ITX CON MARULANDA, HACEN LA REPARACION Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, SE ABRE ITX PARA CIERRE DE E30049 Y SE HACE SUICHEO PARA CERRAR E30133 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:12:24
8243042 | 931772 | ROS30T15 | ROS23T11 | TFP | No programada | Error de operación | 2024-04-17 14:39 | 2024-04-17 14:42 | 0.05 | 67 | 0 | SE DEMORA CIERRE DEL INTERRUPTOR ROS23L13 PLAYA RICA, YA QUE NO OPERO REMOTAMENTE, EL PERSONAL REALIZA EL CIERRE LOCAL, INDICAN QUE SE QUEMO CONTACTO AUXILIAR QUE ALIMENTA EL MOTOR DE DICHO INTERRUPTOR, SE REALIZA LA REPARACION CORRESPONDIENTE RECUPERANDO LA OPERACION REMOTA CON DICHO EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:41:06<br><br>SE HACE EFECTIVO EL RIESGO DE DISPARO CONSIGNADO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA ORDEN, INDICA CESAR ERAZO QUE ENCONTRARON EL POSITIVO A TIERRA EN EL ROS30T15 SALIDA TF3, CONTINUAN REVISANDO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:04:25<br><br> | ACTIVIDADES se solicita orden para revisar positivo a tierra que se tiene en la subestación, se bajaran polaridades de cada uno de los circuitos tanto de 33kv como de 13.2kv la orden presentara perdida de supervisión de los circuitos y contara con riesgo de disparo, actividad a cargo de cesar augusto Erazo. NOTAS INDICA CESAR ERAZO QUE EL POSITIVO A TIERRA SE ENCUENTRA EN EL TABLERO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2, SE DEBE REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD PARA SOLUCIONAR DICHA NOVEDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 15:53:25
8234648 | 38379 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:07 | 2024-03-20 20:09 | 0.03 | 178 | 1067 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259540 | 936133 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 18:54 | 2024-05-23 07:52 | 12.96 | 44 | 1194 | DISPARA RECONECTADOR 2AM12R01 ( DISP 51) , SE ENSAYA Y RECHAZA. REPORTA TECNICO QUE SE PRESENTA TORMENTA EN LA ZONA A LA HORA NO HAY QUIEN RECORRA CTO SE INFORMA A ASISTENTE GIOVANNY FAJARDO ACERCA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 19:39:30<br><br> | DISPARA RECONECTADOR 2AM12R01 ( DISP 51) , SE ENSAYA Y RECHAZA. REPORTA TECNICO QUE SE PRESENTA TORMENTA EN LA ZONA. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA TRATAR DE NORMALIZAR. APERTURA DE SECCION C32184 21:25 A 21:36 CON CIERRE DE ITX CON CIRCUITO LLANO GRANDE. CIERRE DE SECCION C32184 21:36. 21:48 APERTURA DE SECCION C32096 SE ENSAYA LA ITX CON CIRCUITO LLANOGRANDE Y RECHAZA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISAR EL DIA DE MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-23 00:34:14
8263841 | 38937 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 04:39 | 2024-06-04 04:40 | 0.01 | 78 | 1071 | - | FUERTE TEMPESTAD SE DESPALZA SOBRE VARIAS ZONAS DE INFLUENCIA CHEC, CON DISPAROS TANTO POR 33 COMO POR 13.2 KV, ALGUNOS NORMALIZAN POR RECIERRE OTROS POR ENSAYO.
8265280 | 38968 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 22:34 | 2024-06-09 22:35 | 0.01 | 78 | 1071 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8218786 | 922232 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-20 14:10 | 2024-01-20 14:13 | 0.05 | 147 | 1066 | 17:21: REPORTA JAMIR QUE YA ESTAN ATENDIENDO AL COMPAÑERO ALDINEBER AN LA CLINICA DE LA PRESENTACION. RESPECTO AL TRF M23750 UTILIZARON 7 FUSIBLES DE 1.0 DUAL EN ENSAYOS Y PARA NORMALIZARLO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:50:36<br><br>14:10 A 14:13: HACIENDO MANIOBRAS EN TRF M23750 SE LES DISPARO CTO DESDE SUBESTACION; SE COORDINA CON JAMIR DIAZ SE HACE ENSAYO ENTRANDO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:34:58<br><br>07:45: LE RECHAZA TRF M23750, ESTABA CONFIRMANDO SERVICIO CUANDO QUEMO DE NUEVO EL FUSIBLE; REQUIER APOYO PARA RECORRER Y REPARAR. SE INFORMO AL INGO JORGE GUTIERREZ QUIEN SOLICITO AVISAR AL GRUPO DE TURNO DE CONTRATO, JAMIR DIAZ. 08:20: SE REPORTA JAMIR DIAZ, SE LE BRINDA LA INFO DE LA ODO Y, SE LE INFORMA A ALVARO GIRALDO QUE CUANDO ESTE EN VMA NOS LLAME POR SI LO REQUERIMOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 08:24:25<br><br> | 16:19: NORMALIZAN TRF M23750 CON UN FQ DE 0.6 DUAL Y SW C12754 LA CUAL QUEMO FUSIBLE DE 6T A LAS 14:10 CUANDO LES RECHAZO EL TRF Y SACO EL CTO DESDE SUBESTACION. 16:21: REPORTA JAMIR QUE CUANDO UBICARON EL POSTE DEDONDE SLE ACOMETIDA EN CORTO, NO LA PUDIERON IDENTIFICAR DEBIDO A QUE EL POSTE TIENE PANAL DE ABEJAS Y, A PESAR DE QUE UTILIZARON TRAJE DE APICULTURA, LAS ABEJAS PICARON AL COMPAÑERO ALDINEBER SUAREZ, ALCANZARON A BRIR ARCOS PARA AISLAR EL TRAMO DE RED CON ACOMETIDA EN CORTO, NORMALIZARON TRF M23750 Y SW C12754; PENDIENTE ENCONTRAR ACOMETIDA EN CORTO PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:00:13 17:49: REPORTA JAMIR QUE CONFIRMO SERVICIO CON LOS USUARIOS QUE LE CONTESTARON; ALGUNOS NO CONTESTARON Y, QUEDA PENDIENTE SOLUCIONAR LO DE LAS ABEJAS EN EL POSTE SECUNDARIO E INFORMAR AL USUARIO DEL MEDIDOR CON ACOMETIDA EN CORTO QUE DEBEN REVISAR INSTALACIONES INTERNAS YA QUE EL DAÑO DEBE SER INERNO PARA PODER DARLE SERVICIO NUEVAMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:53:53
8238241 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 14:14 | 2024-04-02 17:04 | 2.82 | 109 | 1079 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8234141 | 38368 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:51 | 2024-03-19 16:52 | 0.01 | 129 | 1062 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234137 | 38368 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:39 | 2024-03-19 16:39 | 0.01 | 129 | 1062 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8250625 | 38688 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:57 | 2024-04-30 13:57 | 0.01 | 78 | 1060 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250652 | 38688 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:09 | 2024-04-30 14:10 | 0.02 | 78 | 1060 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250648 | 38688 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:07 | 2024-04-30 14:08 | 0.01 | 78 | 1060 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8225147 | 38158 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:29 | 2024-02-14 07:30 | 0.01 | 79 | 1055 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8226078 | 38176 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 02:49 | 2024-02-17 02:50 | 0.01 | 79 | 1055 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8225470 | 38165 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 03:03 | 2024-02-15 03:04 | 0.01 | 79 | 1055 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8250138 | 38679 | QHI23L13 | 2QH13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 16:18 | 2024-04-29 16:18 | 0 | 47 | 1059 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8236834 | 38430 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 22:27 | 2024-03-28 22:27 | 0.01 | 79 | 1057 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8234599 | 38379 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 18:43 | 2024-03-20 18:44 | 0.01 | 79 | 1057 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258171 | 935765 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 16:11 | 2024-05-19 16:13 | 0.03 | 81 | 1605 | - | se realiza inspección en el sector para determinar causa de las solicitudes generadas, se presentan demoras por lluvias leves en la zona, los seccionamientos se encuentran en estado normal, haciendo inspección mas exhaustiva al seccional C12951, se realiza apertura y se evidencia puente primario abierto por la parte superior de la caja primaria, se solicita apoyo de recurso y se procede a realizar reparación con apertura desde la sección C12864, se repara puente y se normaliza seccionamiento a las 16:33, se confirma servicio normalizado con los usuarios afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 17:20:38
8258184 | 935765 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 16:32 | 2024-05-19 16:34 | 0.03 | 81 | 1060 | - | se realiza inspección en el sector para determinar causa de las solicitudes generadas, se presentan demoras por lluvias leves en la zona, los seccionamientos se encuentran en estado normal, haciendo inspección mas exhaustiva al seccional C12951, se realiza apertura y se evidencia puente primario abierto por la parte superior de la caja primaria, se solicita apoyo de recurso y se procede a realizar reparación con apertura desde la sección C12864, se repara puente y se normaliza seccionamiento a las 16:33, se confirma servicio normalizado con los usuarios afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 17:20:38
8231589 | 927848 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-12 09:57 | 2024-03-12 09:57 | 0.01 | 133 | 1055 | - 09:56 DISPARA MAR23L13 ALTO CAUCA - INFORMA AT DIEGO EDISON ROMERO QUE LA CAUSA DEL DISPARO FUE ENSAYANDO TF C25548 PORTA FQ TOCA LINEA SW C25547 QUE ESTA EN EL MISMO POSTE <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 10:54:47<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW C25525 NORMAL A LAS 07:50 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 3 DUAL TRAFO C25548 Y RECHAZA A LAS 07:55, SE HACE RECORRIDO Y SE HACE PODA, SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE Y RECHAZA A LAS 08:40, SE CONTINUA RECORRIDO SE ORGANIZA UNA ACOMETIDA EN POSIBLE CORTO SE CAMBIA FUSIBLE Y VUELVE Y RECHAZA, SE CONTINUA RECORRIDO SE ENCUENTRA UNA ACOMETIDA 2 X 8 +8 QUEMADA, SE RETIRA, CUANDO EL COMPAÑERO SE ENCONTRABA BAJANDOSE DEL POSTE ESTE SE LADEA Y SE REVIENTA TEMPLETE, SE NORMALIZA TEMPLETE SE CAMBIA COMETIDA EN EL MEDIDOR 6677131481 CON CUENTA DE COBRO 27878 QUEDANDO CIRCUITO NORMAL A LAS 17.50 CON FUSIBLE 1 X 1, 3 DUAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-12 19:22:31
8265662 | 38975 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 21:06 | 2024-06-10 21:07 | 0.02 | 187 | 1060 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268916 | 39021 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 19:18 | 2024-06-18 19:18 | 0.01 | 187 | 1060 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268955 | 39025 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 20:00 | 2024-06-18 20:01 | 0.03 | 187 | 1060 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8268985 | 39025 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 20:27 | 2024-06-18 20:28 | 0.02 | 187 | 1060 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8248143 | 931769 | PSO23L13 | M51008 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-26 11:52 | 2024-04-26 13:01 | 1.15 | 15 | 1056 | 15:58: SOLICITA HUGO ROJAS QUE UN GRUPO DE REPARACIONES LES FACILITE UN FUSIBLE; SE INFORMO A JOHN WALTER RIVERA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 16:01:10<br><br>11:51 A 11:53 DISPARA PSO23L13 GALAN - INFORMA AT HUGO ALEJANDRO ROJAS QUE CIERRA TF M51008 Y HACE ARCO - REVIENTA PUENTE PRIMARIO ENTRE PARARRAYO Y CAJA PRIMARIA PARTE SUPERIOR TAMBIEN DISPARA FQ ELECTRONICO EN SW M51008 - SE INFORMA A JHON JAIRO MARTINEZ - 12:12 INFORMA JHON JAIRO MARTINEZ QUE VA AREPARAR GRUPO DE DOSQUEBRADAS JUAN CAMILO - 13:00 CIERRA PORTA FQ M51008 CON FQ 30 T SW ELECTONICA M51008 POR HUGO ALEJANDRO ROJAS - 13:00 INFORMA AT JHON WALTER RIVERA QUE CON EUGENIO TAMAYO INSPECCIONA PORTA FQ ELECTONICO Y ESTA QUEMADO SW M51008 - SE INFORMA A JULIAN MANZUR Y MARIA DEL PILAR BERNAL - QUEDA PENDIENTE PARA CAMBIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 14:15:38<br><br> | TRF M51008 PRESENTO FALLA, SE PUDO ENERGIZAR A LAS 18:24, QUEDA PENDIETNE CAMBIO DEL MISMO MAÑANA SABADO 27-04, TIEN FALLA EN EL NEUTRO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 18:43:42 NOTA: AL TRF LE CAMBIARON 2FQ*5.1 DUAL Y REQUIRIEON 4 MT AL ASILADO NRO 2, SUMINISTRADOS POR EL M306 DE JHON W. RIVERA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 18:51:50
8218526 | 922096 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 10:49 | 2024-01-19 10:55 | 0.09 | 121 | 1053 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8254563 | 934556 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 04:19 | 2024-05-08 04:20 | 0.01 | 187 | 1057 | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 ABRE SW L12556 - 07:50 ABRES W L12541 - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:16:15<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR DON23L13 ¦ Dir.:DORADA NORTE_ISAZA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ISAZA, RECHAZA AR Y ENSAYO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2DN13R01 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL, PTE RECORRIDO DESDE EL R01 DE CUMULOS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 04:27:51<br><br> | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 a 08:00 ABRE SW L12556 - SW ENTRA NORMAL - 07:50 a 08:02 ABRE SW L12541 - SW ENTRA NORMAL - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - OSCAR NODIER SALAZAR - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:32:10
8253318 | 38719 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 00:09 | 2024-05-05 00:10 | 0.01 | 187 | 1057 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8253938 | 38737 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:06 | 2024-05-07 03:07 | 0.02 | 187 | 1057 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254565 | 934556 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 04:20 | 2024-05-08 04:22 | 0.05 | 187 | 1057 | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 ABRE SW L12556 - 07:50 ABRES W L12541 - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:16:15<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR DON23L13 ¦ Dir.:DORADA NORTE_ISAZA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ISAZA, RECHAZA AR Y ENSAYO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2DN13R01 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL, PTE RECORRIDO DESDE EL R01 DE CUMULOS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 04:27:51<br><br> | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 a 08:00 ABRE SW L12556 - SW ENTRA NORMAL - 07:50 a 08:02 ABRE SW L12541 - SW ENTRA NORMAL - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - OSCAR NODIER SALAZAR - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:32:10
8253936 | 38737 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 03:05 | 0.01 | 187 | 1057 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253999 | 934404 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 09:44 | 2024-05-07 09:45 | 0.01 | 187 | 1057 | 12:55 INFORMA AT OSCAR NODIER QUE HAY BAJANTE PRIMARIO REVENTADO SOLICITA COLABORACION DE GRUPO DE DORDA EDISON DANIEL GAMBOA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 14:28:49<br><br>09:44 DISPARA DON23L13 ISAZA NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 14:17:32<br><br>09:44 DISPARA DON23L13 ISAZA NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 14:17:31<br><br> | Se realiza maniobras sobre la SW L12367 y de paso se le reponen 6 FQ de 30T, no había fase totalmente abierta, esto con el fin de realizar cambio de 2 cc en la TRF L121181 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 18:11:42
8239582 | 930655 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 13:09 | 2024-04-06 13:10 | 0.01 | 187 | 1055 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8249846 | 38669 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 23:34 | 2024-04-28 23:35 | 0.01 | 187 | 1055 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8237798 | 38466 | DON23L13 | 2DN3NS21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 13:29 | 2024-04-01 13:29 | 0 | 187 | 1055 | - | Se normaliza topologia del cto DON23L13 Isaza, personal de STR recupera comunicacion y operador disponible y se realizan pruebas al interruptor,
8240697 | 38529 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 12:14 | 2024-04-11 12:14 | 0 | 187 | 1055 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8244312 | 38592 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:01 | 2024-04-19 04:02 | 0.01 | 187 | 1055 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8239588 | 930655 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 13:15 | 2024-04-06 13:17 | 0.04 | 187 | 1055 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8239604 | 930655 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 14:10 | 2024-04-06 14:11 | 0.03 | 187 | 1055 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8218709 | 37989 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 03:59 | 2024-01-20 03:59 | 0.01 | 79 | 1051 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8230865 | 38295 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 21:05 | 2024-03-08 21:07 | 0.03 | 187 | 1049 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8236522 | 38418 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 23:50 | 2024-03-26 23:50 | 0.01 | 187 | 1049 | - | Disparo circuitos13.2 Kv, Normal por AR
8236846 | 38438 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 05:14 | 2024-03-29 05:16 | 0.03 | 187 | 1049 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8237625 | 38457 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-31 21:51 | 2024-03-31 21:59 | 0.13 | 187 | 1049 | - | 21:51 ALARMA FALTA TENSION AC 2DN13R01 Y 2DN13R02 ISAZA - - COORRIENTES EN COLOR NARANJA Y TENSIONES EN R1 R2 EN CEROS - SE INGRESA EVENTO MANIOBRA APERTURA A DON23L13 ISAZA Y SE HACE MANIOBRA APERTURA EN SURVALENT Y SP7 APERTURA MANUAL 21:54 DON23L13 CONTROL FALLIDO 21:58 CERRADO 2DN3NS21 ITX LA HABANA ISAZA
8230869 | 927617 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 21:11 | 2024-03-08 21:13 | 0.04 | 187 | 1049 | 21:20 SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CIRCUITO DON23L13 ISAZA CON LOS RECONECTADORES DE CUMULOS 2DN13R01 ISAZA Y 2DN13R02 ISAZA ABIERTOS Y RECHAZA, SE LE INFORMA A JHON FREDDY VALENCIA DE REPARACIONES DORADA E INDICA QUE ESTA LLOVIENDO FUERTEMENTE QUE POR SEGURIDAD MADRUGARAN EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 21:24:48<br><br>se presenta disparo del circuito DON23L13 isaza por fuerte tormenta electrica en la zona, se ensaya y rechaza, se abre reconectador de cumulos 2DN13R02 ISAZA y se cierra reconectador de interconexion 2DN3NS21 isaza y la habana<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 21:16:52<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito DON23L13 Dorada Norte _ Isaza y este energiza normal. Se abre la interconexión 2DN3NS21 Dorada Norte _ Isaza _ La Habana. Y se cierra el cito 2DN13R02 Dorada Norte _ Cúmulos 2 Isaza. Quedando toda la topología del circuito DON23L13 Dorada Norte _ Isaza, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-08 23:20:31 Se devuelve ODO para desasociar SDS. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-09 05:10:44
8236844 | 38438 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 05:14 | 2024-03-29 05:14 | 0.01 | 187 | 1049 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8236706 | 38430 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 04:47 | 2024-03-28 04:48 | 0.01 | 187 | 1049 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8268556 | 938711 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 08:21 | 2024-06-18 08:22 | 0.01 | 122 | 1052 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8272670 | 39099 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 17:17 | 2024-06-29 17:18 | 0.01 | 122 | 0 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272820 | 39101 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 15:11 | 2024-06-30 15:12 | 0.01 | 122 | 1052 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8257838 | 935709 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-18 16:52 | 2024-05-18 17:13 | 0.35 | 16 | 4085 | - | PARA REPARAR BAJANTE REVENTADA EN TRF E30046, SE LES DAÑO CAJA PRIMARIA Y DRO CTO; ABREN E30049 Y E30133, SE CIERRA ITX CON MARULANDA, HACEN LA REPARACION Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, SE ABRE ITX PARA CIERRE DE E30049 Y SE HACE SUICHEO PARA CERRAR E30133 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:12:24
8257853 | 935709 | MAZ23L12 | MAZ23L12 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-18 17:40 | 2024-05-18 17:42 | 0.03 | 16 | 1049 | - | PARA REPARAR BAJANTE REVENTADA EN TRF E30046, SE LES DAÑO CAJA PRIMARIA Y DRO CTO; ABREN E30049 Y E30133, SE CIERRA ITX CON MARULANDA, HACEN LA REPARACION Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, SE ABRE ITX PARA CIERRE DE E30049 Y SE HACE SUICHEO PARA CERRAR E30133 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:12:24
8228916 | 926697 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 00:28 | 2024-03-01 00:29 | 0.02 | 122 | 1045 | - | DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO COLMENAS 2HE16R01, RECHAZA VARIOS AR, SE ENSAYA Y CONTINUA RECHANZADO, SE DESPLAZA GRUPO DE REP DOSQUEBRADAS SE ABRE LA SW D24967 SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE16R01 ENTRANDO NORMAL, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DESDE LA SW D24967 YA Q TODO EL SECTOR ES RURAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-01 05:14:25
8230655 | 38292 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 01:37 | 2024-03-08 01:37 | 0.01 | 122 | 1045 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8234713 | 38379 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:51 | 2024-03-20 20:52 | 0.02 | 122 | 1045 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234718 | 38379 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:52 | 2024-03-20 20:54 | 0.02 | 122 | 1045 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8229599 | 38262 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 05:42 | 2024-03-03 05:43 | 0.01 | 122 | 1045 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8234704 | 38379 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:50 | 2024-03-20 20:51 | 0.02 | 122 | 1045 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8236495 | 38423 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-26 18:27 | 2024-03-26 18:29 | 0.04 | 122 | 1045 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8228914 | 926697 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 00:27 | 2024-03-01 00:27 | 0.01 | 122 | 1045 | - | DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO COLMENAS 2HE16R01, RECHAZA VARIOS AR, SE ENSAYA Y CONTINUA RECHANZADO, SE DESPLAZA GRUPO DE REP DOSQUEBRADAS SE ABRE LA SW D24967 SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE16R01 ENTRANDO NORMAL, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DESDE LA SW D24967 YA Q TODO EL SECTOR ES RURAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-01 05:14:25
8234377 | 928747 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 07:15 | 2024-03-20 07:27 | 0.2 | 122 | 1045 | - | 07:13 DISPARA HER23L16 COLMENAS NORMAL POR AR 07:15 a 07:26 2 DSPARA 2HE16R01 COLMENAS - SE ESPERA REPORTE DE USUARIOS - SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 13:43:16
8221992 | 38076 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:04 | 2024-02-02 23:06 | 0.02 | 187 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221973 | 38076 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:50 | 2024-02-02 22:52 | 0.03 | 187 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221953 | 38076 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:38 | 2024-02-02 22:38 | 0.01 | 187 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269452 | 39039 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 00:31 | 2024-06-20 00:35 | 0.07 | 183 | 1049 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8225804 | 38165 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 21:58 | 2024-02-15 21:58 | 0.01 | 186 | 1041 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8240917 | 927810 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 08:46 | 2024-04-12 08:50 | 0.07 | 159 | 1045 | 16:40 INFORMA AT FRANCISCO RUISZ SE PRESENTA RETRASO EN ODO POR INCONVENIENTES EN PODA DE GUADUAS - A ESTA HORA SE INICIA LEVANTE DE CONDUCTORES <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 16:46:09<br><br> | SE CUMPLE ODO - CTO AMR23L14 CONFAMILIARES - MANIOBRAS DE ITX - 08:45 A 18:47 ABIERTO RECOENCTADOR 2AM14R01 CONAFAMILIARES - 08:49 A 18:44 CIERRE RECO INTX 2AM4IN21 LA PLATA CONFAMILIARES - 08:50 A 18:46 APERTURA SECCION C31178 - 09:25 A 18:35 APERTURA ARCOS C31774 - C31773 COD 53000 INFORMA AT DAVID VARGAS QUE CON APERTURA DE ARCOS AFECTA TAMBIEN TRAMO 53001 ENTRE NODOS C31774 A C31476 - 09:31 A 18:20 CIERRE INTERCONEXIÓN-AMR23L14-AMR23L14 NODO C31373 - VARIAR LA RED DEL APOYO NUEVO AL C31172 Y CABLE GUARDA - PQT_11208633 BAJA LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C31772 AL C31770 PARA USUARIO TALAR 20 GUADUAS. - ANALISIS cambiar tramo de red por cable ecológico para aislar del guadual entre los nodos C31218 AL C31772 e instalar cable de un 1/4 extra resistente del nodo C31218 AL C31770 SEC LA ROCHELA SECTOR SANCRISPIN - INFORMA AT FRANCISCO RUIZ SE RETRASA MANIOBRAS DE CIERRE POR PODA DE MUCAHS GUADUAS E INSTALAR CRUCETA PARA LEVENTAR LINEA DE GUARDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 19:06:59
8221175 | 38057 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 23:17 | 2024-01-31 23:17 | 0.01 | 187 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8215683 | 37913 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 09:52 | 2024-01-04 09:53 | 0.01 | 187 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8216438 | 37931 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 13:12 | 2024-01-09 13:13 | 0.03 | 187 | 1042 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, NORMAL POR ARC CAUSA DESCONOCIDA:
8257746 | 935710 | LMC23L13 | LMC23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 15:42 | 2024-05-18 15:42 | 0.01 | 76 | 1046 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8227554 | 38211 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 03:47 | 2024-02-23 03:48 | 0.01 | 121 | 1040 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por AR
8242091 | 931521 | SNA23L12 | SNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 13:26 | 2024-04-15 13:46 | 0.34 | 69 | 1044 | - | 2SN12R 01 FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, SE ENCONTOR COLILLA PRIMAIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN12R01 , PARA LA REPARACION SE HACE APERTURA DE CTO SNA23L12 Y DE LA ITX 2BO2SN21 , UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO SNA23L12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 13:52:07 se agrega maniobra de tr e42221 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 15:07:01
8218497 | 922111 | VIR23L13 | O13022 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:17 | 2024-01-19 11:07 | 3.84 | 15 | 0 | - | DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO SE DISPARA CIRCUITO VIR23L16 SANTA FE OCACIONANDO FALLA EN UN DPS DE ALTA Y CAJA PRIMARIA O13101 SE CAMBIA Y SE GASTARON 4X40AT SW O13089 SE CAMBIA 1X40AT SW O13022 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 09:54:04 SE CAMBIA 2X20AT SW O13054 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 11:19:47
8236842 | 38437 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 04:09 | 2024-03-29 04:10 | 0.01 | 101 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8232165 | 927958 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 22:10 | 2024-03-12 22:12 | 0.03 | 101 | 0 | - | 22:10 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DEL INT DOR PER VCT 33 KV Y EL RECONECTADOR DEL CIRUCITO 33 KV ENTRE LAS S/E BEO Y GTO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 22:12 CERRADOS EL INTERRUPTOR Y EL RECONECTADOR POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-12 23:59:24
8236073 | 38409 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 05:57 | 2024-03-25 05:57 | 0 | 101 | 1042 | - | Disparo circuitos 33Kv, normal por ar
8236840 | 38437 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 04:09 | 2024-03-29 04:09 | 0 | 101 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8239173 | 38483 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 19:57 | 2024-04-04 19:58 | 0.02 | 101 | 1043 | - | disparo lineas 33 kv normal por ensayo
8218925 | 38001 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 18:27 | 2024-01-21 18:27 | 0 | 101 | 1040 | - | Disparos de ctos 33 kv normal pro AR
8215481 | 37907 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 00:24 | 2024-01-03 00:26 | 0.04 | 101 | 1040 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8244241 | 38590 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:59 | 2024-04-19 01:59 | 0 | 100 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8244329 | 38590 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:20 | 2024-04-19 04:20 | 0 | 100 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8239209 | 38490 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 08:10 | 2024-04-05 08:12 | 0.04 | 99 | 1041 | - | Disparo de ctos 33 kv normal por ENSAYO
8217421 | 37959 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:42 | 0.01 | 186 | 1038 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252004 | 38705 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 09:23 | 2024-05-02 09:33 | 0.16 | 100 | 1042 | - | Se presenta disparo del circuito cuya señalización de eventos se traslapo con la señalización de Guaduero. Se ensaya el circuito y energiza normal.
8262315 | 38897 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 21:01 | 2024-05-29 21:01 | 0.01 | 100 | 1042 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8262327 | 936906 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 00:10 | 2024-05-30 00:11 | 0.01 | 100 | 1042 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 , SE NORMALIZA POR ENSAYO , MINUTOS DESPUES VUELVE Y DISPARA, SE REALIZA CIERR DEL RECONECTADOR 2DR23R01 Y DISPARA EL INTERRUPTOR DOR30L23 PERICO VICTORIA, SE INFORMA A PERSONAL DE REPARACIONES DORADA E INDICAN QUE POR LA HORA Y POR SEGURIDAD NO SE PUEDE REVISAR DICHO TRAMO DE RED PRIMARIA, LO ATENDERAN A PPRIMERA HORA, SE LE INFORMA AL INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL , SE TIENE DNA DE LA SUB BELLO HORIZONTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:55:46<br><br> | SE REVISA LINEA DESDE VICTORIA POR PARTE DE GUSTAVO BENITEZ Y NO SE ENCONTRO NORMAL Y POR PARTE DEL GRUPO DESDE GTO SE REVISA Y NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL SE ABRIO LAS CUCHILLAS DEL BY-PASS DE UN RECO QUE NO ESTA EN PRODUCCION B11512 Y SE ENSAYO POR AMBOS EXTREMOS Y NO SE ENCONTRO NADA , SE DEJA UN RATO QUE REACCION REALIZA EL CIRCUITO QUEDANDO NORMAL SE ´PROCEDE ABRIR 3DR23R01 Y 3DR23R03 PARA CERRAR LAS CUCHILLAS B11512 Y SE NORMALIZA 3DR23R03 QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-30 08:24:38
8260807 | 38856 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 20:53 | 2024-05-24 20:53 | 0 | 100 | 1042 | - | DISPAROS CIRCUITOS 33KV NORMAL POR ENSAYO
8263829 | 38937 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 00:33 | 2024-06-04 00:34 | 0.02 | 100 | 1044 | - | FUERTE TEMPESTAD SE DESPALZA SOBRE VARIAS ZONAS DE INFLUENCIA CHEC, CON DISPAROS TANTO POR 33 COMO POR 13.2 KV, ALGUNOS NORMALIZAN POR RECIERRE OTROS POR ENSAYO.
8271072 | 39066 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 14:21 | 2024-06-24 14:27 | 0.1 | 186 | 1044 | - | Disparo circuito DON23L13 Isaza, se retrasa ensayo ya que el personal que tenia consignado el AR, no tenia señal de celular en la zona,
8255248 | 38753 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 12:17 | 2024-05-09 12:21 | 0.07 | 97 | 1038 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO. NOTA: No se cierra el interruptor dentro de los tres minutos porque desde SP7 no esta ejecutando el comando de cierre, fue necesario abrir el SAS para realizar el cierre, esta novedad se reporta al disponible Carlos Cifuentes.
8255245 | 38753 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 11:50 | 2024-05-09 11:56 | 0.09 | 97 | 1038 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO. NOTA: No se cierra el interruptor dentro de los tres minutos porque desde SP7 no esta ejecutando el comando de cierre, fue necesario abrir el SAS para realizar el cierre, esta novedad se reporta al disponible Carlos Cifuentes.
8262793 | 38912 | DOR30L23 | 3DR23R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 11:12 | 2024-05-31 11:14 | 0.03 | 93 | 1035 | - | Disparo de circuitos de 33 kV,normal por AR
8271796 | 939786 | DOR23L15 | 2DR5GT31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 11:33 | 2024-06-27 11:52 | 0.31 | 91 | 1035 | SE REALIZA APERTURA A LA SECCION L22151 , SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO LINEA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO L22151, SE CAMBIAN DOS AISLADORES Y SE CIERRA DE NUEVO LA SECCION QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 16:23:27<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2DR5GT31 ALLI SE ENCONTRABA TRABAJANDO PERSONAL DE TCT REPARANDO ARCO PRIMARIO ABIERTO EN EL NODO L22151, AL MOMENTO DE MANIPULAR ESTA SW SE GENERO EL DISPARO DE LA ITX, SE RETRASA NORMALIZACION POR DIFICULTAD PARA CONTACTAR AL GRUPO DE TCT, CUANDO SE PUEDO ESTABLECER COMUNICACION SE ENSAYA LA ITX Y RECHAZA SE ABRE NUEVAMENTE LA FASE Q SE ESTABA REPARANDO EN EL NODO L22151 Y SE NORMALIZA LA ITX SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA ENVIAR PERSONAL A RECORRER ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 12:31:33<br><br>se realiza cierre del reconectador de interconexion 2DR5GT31 Rio grande y el gigante, alimentando la barra 13.2kv de la subestacion guarinocito y se cierra circuito GTO23L12 Guarinocito, se realizan estas maniobras por cajas primarias y dps quemado por el lado de baja del transformador de potencia, el circuito GTO23L13 el gigante continua por BYPASS al parecer por falla en el equipo de control, esta falla fue reportada el dia 22-06-2024 por parte de Juan carlos ortegon<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:57:30<br><br> | SE CAMBIO CAJAS PRIMARIAS POR EL LADO DE BAJA DEL TF1 SE NORMALIZA TF1 DE LA S/E GUARINOCITO SE DEJA IXT EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE HASTA QUE SE REVISE EL RECONECTADOR DEL CIRCUITO GTO23L13 GIGANTE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 17:11:08
8256497 | 38777 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:20 | 2024-05-13 14:20 | 0.01 | 86 | 1032 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8268454 | 39022 | AMA30L12 | MTT30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 01:53 | 2024-06-18 01:53 | 0 | 121 | 1033 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8264149 | 38947 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 03:33 | 2024-06-05 03:34 | 0.01 | 120 | 1032 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8267561 | 39006 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 02:55 | 2024-06-15 02:56 | 0.01 | 120 | 1032 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8267563 | 39006 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 03:11 | 2024-06-15 03:12 | 0.01 | 120 | 1032 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8267568 | 39006 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 04:24 | 2024-06-15 04:25 | 0.01 | 120 | 1032 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8267570 | 39006 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 04:25 | 2024-06-15 04:26 | 0.02 | 120 | 1032 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8267582 | 39006 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 05:41 | 2024-06-15 05:42 | 0.01 | 120 | 1032 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8267592 | 39006 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:02 | 2024-06-15 06:03 | 0.01 | 120 | 1032 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8268538 | 938737 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:13 | 2024-06-18 07:14 | 0.02 | 120 | 1032 | 16:30 Cerrada la sección W17079 con las secciones abiertas W17126 y W17110, se continúa revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:34:26<br><br>SEENCUENTRA AISLADOR POLIMERICO DE RETENCION RECOSTADO Y ATERRIZADO EN TEMPLETE PRIMARIO EN EL NODO W17300, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 65718 PARA ASIALR LA FALLA, PERO SE ENSAYA LA SW W17079 Y RECHAZA, SE VA REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:06:20<br><br>DISPARA CTO EL CHAMI, RECHAZA AR 2 , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE REVISA CTO SE ABRE SW W17079 Y SE NORMALIZA CTO, REPORTAN ARBOL SOBRE LA RED SE VA REVISAR EN EL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 10:52:40<br><br> | Informa Didier Agudelo que queda abierta la sección W17110, esta sección esta rechazando, pendiente hacer revisión, personal técnico le informa al asistente de la zona Hebert Jaime. También queda abiertos arcos primarios en el nodo W17301 porque se debe cambiar un aislador polimérico quemado, se debe reubicar viento primario que esta generando la falla. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:35:07
8229357 | 926832 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-02 07:42 | 2024-03-02 07:45 | 0.05 | 122 | 4639 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8225809 | 925270 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 06:35 | 2024-02-16 06:35 | 0 | 92 | 1023 | - | - 06:35 DISPARA 2VB15R01 EL RETIRO - 09:05 TF W37327 NORMAL - MEDIDOR NORMAL - CONEXIONES A RED NORMAL - USUARIO TIENE EENERGIOA - OSCILACION CORRESPONDE A DISPARO DE RECONECTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 13:50:46
8223680 | 924389 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-07 20:58 | 2024-02-07 20:58 | 0.01 | 120 | 1023 | 10:45 A 11:40 Informa el personal técnico que se abre el transformador W17042 para aplomar poste secundario, se instala pase flojos y retenida.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:15:36<br><br>Se presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal t?cnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vac?o y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la secci?n W17047 el personal t?cnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la secci?n W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Davia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vac?o. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 09:57:37<br><br> | e presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal tecnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vaco y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la seccion W17047 el personal tecnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la seccion W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Devia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vacio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:16:33
8226549 | 38184 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 13:46 | 2024-02-19 13:47 | 0.01 | 120 | 1023 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223682 | 924389 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-07 20:58 | 2024-02-07 21:01 | 0.04 | 120 | 1023 | 10:45 A 11:40 Informa el personal técnico que se abre el transformador W17042 para aplomar poste secundario, se instala pase flojos y retenida.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:15:36<br><br>Se presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal t?cnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vac?o y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la secci?n W17047 el personal t?cnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la secci?n W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Davia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vac?o. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 09:57:37<br><br> | e presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal tecnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vaco y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la seccion W17047 el personal tecnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la seccion W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Devia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vacio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:16:33
8242806 | 38563 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 02:34 | 2024-04-17 02:34 | 0 | 92 | 1027 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8246364 | 930474 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 18:19 | 2024-04-22 18:22 | 0.05 | 92 | 3901 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8238695 | 38475 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:45 | 2024-04-03 17:45 | 0 | 92 | 1027 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8250207 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 18:00 | 2024-04-29 18:03 | 0.05 | 92 | 3901 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8243034 | 38563 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:36 | 2024-04-17 14:36 | 0 | 92 | 1027 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8219257 | 38014 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 08:54 | 2024-01-23 08:57 | 0.05 | 121 | 1024 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, NORMAL POR ENSAYO, CAUSA DESCONOCIDA.
8219845 | 38023 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 19:15 | 2024-01-25 19:15 | 0 | 121 | 1024 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8258495 | 935815 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 16:20 | 2024-05-20 16:41 | 0.34 | 92 | 0 | Se realiza reparación de líneas reventadas entre los nodos W37426 al W37230, queda pendiente retirar poste de 16m averiado en el W37426, se requiere programar grupo de TCT para esta actividad. Además pendiente pasar red secundaria abriendo el TRF W34018.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 16:52:24<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas entre los nodos W37426 al W37230, queda pendiente retirar poste de 16m averiado en el W37426, se requiere programar grupo de TCT para esta actividad. Además pendiente pasar red secundaria abriendo el TRF W34018. Nota: informa el técnico que realizo maniobra de cierre en el W37252 a las 16:35 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:50:16
8254594 | 933291 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:31 | 2024-05-08 17:17 | 10.77 | 92 | 1028 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8251928 | 38702 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 03:16 | 2024-05-02 03:28 | 0.19 | 92 | 1780 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251433 | 933783 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 14:50 | 2024-05-01 14:51 | 0.02 | 92 | 0 | se normaliza topologia de cto vb23l15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:10:12<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO Y, A LAS 17:15 EN MEDIDOR 61771158019 ENCUENTRAN EQUIPO Y CABLES DE CARGA QUEMADOS, DEJAN SERVCICIO DIRECTO Y ENCARGAN AL USUARIO DE HACER EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA CAMBIO DE MEDIDOR A TARVES DE LA LOCALIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 20:29:26
8251957 | 932524 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:43 | 2024-05-02 06:46 | 0.06 | 92 | 1028 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8252314 | 932524 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 17:31 | 2024-05-02 17:41 | 0.16 | 92 | 0 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8256881 | 38786 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 04:37 | 2024-05-15 04:37 | 0 | 92 | 1028 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8229308 | 926832 | AMA30L12 | AMA30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 02:28 | 2024-03-02 02:32 | 0.07 | 121 | 0 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8242812 | 38563 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 02:59 | 2024-04-17 03:00 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243573 | 38572 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 11:30 | 2024-04-18 11:31 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8246461 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 19:42 | 2024-04-22 19:45 | 0.04 | 120 | 1026 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8238448 | 38471 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 23:06 | 2024-04-02 23:06 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245520 | 38608 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 04:06 | 2024-04-21 04:06 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246303 | 38616 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 17:16 | 2024-04-22 17:17 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246337 | 38616 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 17:52 | 2024-04-22 17:52 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246440 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 19:25 | 2024-04-22 19:26 | 0.02 | 120 | 1026 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8246491 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 20:01 | 2024-04-22 20:02 | 0.02 | 120 | 1026 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8242869 | 930005 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 16:57 | 8.95 | 120 | 1026 | - | ODO CUMPLIDA;:ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_MTO NIVEL 3_SCH23L12 REALIZAR TRABAJOS DECRETO 037 SCH23L12, SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL 3, SE RETIRA VEGETACIÓN EN CONTACTO Y CERCA DE LAS REDES DE ENERGIA, SE REALIZA CAMBIO DE AISLAMIENTO , PROTECCIONES ,ARCOS PRIMARIOS , TEMPLETES, A PARTIR DE LA SUBESTACION AL CIRCUITO SAN ANTONIO DEL CHAMI. SE ANEXA EL ARCHIVO CON LOS PUNTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL Y MANTENIMEINTO. SAN ANTONIO DEL CHAMI Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 16:59:23
8245931 | 38616 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 00:56 | 2024-04-22 00:56 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245945 | 38616 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 02:03 | 2024-04-22 02:04 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246212 | 38616 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 14:24 | 2024-04-22 14:25 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246277 | 38616 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 16:40 | 2024-04-22 16:41 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246384 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 18:34 | 2024-04-22 18:35 | 0.01 | 120 | 1026 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8246455 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 19:42 | 2024-04-22 19:42 | 0.01 | 120 | 1026 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8246487 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 20:01 | 2024-04-22 20:01 | 0.01 | 120 | 1026 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8243290 | 38563 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 19:07 | 2024-04-17 19:08 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243304 | 38563 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 19:27 | 2024-04-17 19:27 | 0.01 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243309 | 38563 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 19:27 | 2024-04-17 19:28 | 0.02 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8245613 | 38608 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 11:21 | 2024-04-21 11:23 | 0.04 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246239 | 38616 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 15:42 | 2024-04-22 15:45 | 0.06 | 120 | 1026 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246438 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 19:25 | 2024-04-22 19:25 | 0.01 | 120 | 1026 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8233251 | 38349 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 21:13 | 2024-03-16 21:14 | 0.01 | 120 | 1024 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8235353 | 38391 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 14:17 | 2024-03-22 14:18 | 0.01 | 120 | 1024 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8233915 | 38368 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 00:02 | 2024-03-19 00:03 | 0.01 | 120 | 1024 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8237339 | 929927 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 12:39 | 2024-03-31 12:43 | 0.06 | 66 | 1024 | - | Se presenta disparo del circuito 2ML15R01 Marquetalia _ Cúmulos 1 El San Juan, con AR exitoso. Al técnico estar manipulando SW E25408 con el AR habilitado, representando esto un peligro para él. Técnico solicita la apertura del circuito 2ML15R01 Marquetalia _ Cúmulos 1 El San Juan, para puentear SW E25408. Se puentea la sección quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E25408 2 10 T 12:41 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:41:31
8232475 | 928081 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-13 22:35 | 2024-03-13 22:35 | 0.01 | 120 | 1024 | 22:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 22:35 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-14 05:37:57<br><br> | CON SW W16014-W17027-W16001 SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR EL CHAMI Y RECHAZA, EN COMUNICACIÓN CON EDWIN URREA INDICA QUE SE DEBE REALIZAR VARIOS DESCARTES EN SITIO , DON JOSE GARCIA LE PRESTARA APOYO EN TERRENO , DADO QUE ESTO REQUIERE DE TIEMPO, SE CIERRA POR BYPPAS EL RECONECTADOR , SE LIMPIA SESOR OPTICO Y SE RECUPERA EL RECONECTADOR , SE CIERRA Y SE ABRE EL BYPASS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:00:56
8234106 | 38368 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:30 | 2024-03-19 15:31 | 0.01 | 92 | 1024 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234115 | 38368 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:37 | 2024-03-19 15:37 | 0.01 | 92 | 1024 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234117 | 38374 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 15:38 | 2024-03-19 15:40 | 0.03 | 92 | 1024 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por ensayo
8232477 | 928081 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-13 22:35 | 2024-03-14 09:25 | 10.83 | 120 | 1024 | 22:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 22:35 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-14 05:37:57<br><br> | CON SW W16014-W17027-W16001 SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR EL CHAMI Y RECHAZA, EN COMUNICACIÓN CON EDWIN URREA INDICA QUE SE DEBE REALIZAR VARIOS DESCARTES EN SITIO , DON JOSE GARCIA LE PRESTARA APOYO EN TERRENO , DADO QUE ESTO REQUIERE DE TIEMPO, SE CIERRA POR BYPPAS EL RECONECTADOR , SE LIMPIA SESOR OPTICO Y SE RECUPERA EL RECONECTADOR , SE CIERRA Y SE ABRE EL BYPASS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:00:56
8232604 | 928081 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-14 10:11 | 2024-03-14 10:22 | 0.19 | 120 | 1024 | 22:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 22:35 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-14 05:37:57<br><br> | CON SW W16014-W17027-W16001 SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR EL CHAMI Y RECHAZA, EN COMUNICACIÓN CON EDWIN URREA INDICA QUE SE DEBE REALIZAR VARIOS DESCARTES EN SITIO , DON JOSE GARCIA LE PRESTARA APOYO EN TERRENO , DADO QUE ESTO REQUIERE DE TIEMPO, SE CIERRA POR BYPPAS EL RECONECTADOR , SE LIMPIA SESOR OPTICO Y SE RECUPERA EL RECONECTADOR , SE CIERRA Y SE ABRE EL BYPASS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:00:56
8234103 | 38368 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:30 | 2024-03-19 15:30 | 0 | 92 | 1024 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234113 | 38368 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:37 | 2024-03-19 15:37 | 0 | 92 | 1024 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8237335 | 38452 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 12:30 | 2024-03-31 12:30 | 0.01 | 120 | 1024 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237337 | 929927 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 12:32 | 2024-03-31 12:33 | 0.02 | 66 | 1024 | - | Se presenta disparo del circuito 2ML15R01 Marquetalia _ Cúmulos 1 El San Juan, con AR exitoso. Al técnico estar manipulando SW E25408 con el AR habilitado, representando esto un peligro para él. Técnico solicita la apertura del circuito 2ML15R01 Marquetalia _ Cúmulos 1 El San Juan, para puentear SW E25408. Se puentea la sección quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E25408 2 10 T 12:41 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:41:31
8233927 | 38368 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 04:18 | 2024-03-19 04:18 | 0.01 | 120 | 1024 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8236147 | 929444 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 13:16 | 2024-03-25 13:17 | 0.01 | 120 | 1024 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO HER23L16 12:23, SE TIENE EL AR DESHABILITADO POR SOLICITUD DE GRUPO DE REPARACION PARA NORMALIZAR FALLAS Y NORMALIZAR REPORTES INGRESADOS. SE DEMORA EL ENSAYO Y CIERRE DEL CTO HER23L16 DEBIDO A QUE EL GRUPO DE REPARACION NO CONTESTABA LAS LINEAS TELEFONICAS DEBIDO A QUE EN EL SECTOR DONDE ESTABA NORMALIZANDO NO TENIA SEÑAL Y NO SE CONFIRMABA FUERA DE LINEA PARA ENSAYAR CIERRE DEL CTO. SE LOGRA COMUNICAR CON EL GRUPO DE REPARACIONES. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO HER23L16 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD 12:50. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 FALLADO SIN COMUNICACIÓN. SE VALIDA LA ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS, EL LADO DEL CTO COLMENAS PRESENTA VALORES DE TENSION EN CEROS, SE CIERRA ITX Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. AL MOMENTO DE CERRAR LA ITX RECUPERA COMUNICACIÓN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CAE LA ALERTA DE APERTURA DEL RECONECTADOR, ES DECIR, SE ESTA PRESENTANDO QUE AL DISPARAR EL CTO HER23L16 DESDE S/E, SE ABRE EL RECONECTADOR EN TERRENO, PIERDE COMUNICACIÓN PERO NO CAE EL EVENTO NI LA ALERTA DE APERTURA DE ESTE RECO Y NO SE LOGRA VALIDAR EN SURVALENT SI QUEDO ABIERTO NO. SE ABRE ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CIERRA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:53:08<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 se devolvio odo para cuadrar secuencia de maniobras 2he16r01 segun solicitud gio Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 11:44:16
8236400 | 929444 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 12:54 | 2024-03-25 12:54 | 0 | 120 | 1024 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO HER23L16 12:23, SE TIENE EL AR DESHABILITADO POR SOLICITUD DE GRUPO DE REPARACION PARA NORMALIZAR FALLAS Y NORMALIZAR REPORTES INGRESADOS. SE DEMORA EL ENSAYO Y CIERRE DEL CTO HER23L16 DEBIDO A QUE EL GRUPO DE REPARACION NO CONTESTABA LAS LINEAS TELEFONICAS DEBIDO A QUE EN EL SECTOR DONDE ESTABA NORMALIZANDO NO TENIA SEÑAL Y NO SE CONFIRMABA FUERA DE LINEA PARA ENSAYAR CIERRE DEL CTO. SE LOGRA COMUNICAR CON EL GRUPO DE REPARACIONES. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO HER23L16 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD 12:50. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 FALLADO SIN COMUNICACIÓN. SE VALIDA LA ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS, EL LADO DEL CTO COLMENAS PRESENTA VALORES DE TENSION EN CEROS, SE CIERRA ITX Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. AL MOMENTO DE CERRAR LA ITX RECUPERA COMUNICACIÓN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CAE LA ALERTA DE APERTURA DEL RECONECTADOR, ES DECIR, SE ESTA PRESENTANDO QUE AL DISPARAR EL CTO HER23L16 DESDE S/E, SE ABRE EL RECONECTADOR EN TERRENO, PIERDE COMUNICACIÓN PERO NO CAE EL EVENTO NI LA ALERTA DE APERTURA DE ESTE RECO Y NO SE LOGRA VALIDAR EN SURVALENT SI QUEDO ABIERTO NO. SE ABRE ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CIERRA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:53:08<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 se devolvio odo para cuadrar secuencia de maniobras 2he16r01 segun solicitud gio Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 11:44:16
8263419 | 38926 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:05 | 2024-06-02 17:05 | 0 | 92 | 1028 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8265536 | 38975 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:39 | 2024-06-10 16:39 | 0 | 92 | 1028 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265555 | 38975 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:50 | 2024-06-10 16:50 | 0 | 92 | 1028 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8267206 | 38998 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 14:54 | 2024-06-14 14:54 | 0 | 92 | 1028 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267210 | 38998 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:00 | 2024-06-14 15:00 | 0 | 92 | 1028 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267212 | 38998 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:04 | 2024-06-14 15:04 | 0 | 92 | 1028 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267217 | 38998 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:14 | 2024-06-14 15:14 | 0 | 92 | 1028 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8247576 | 932943 | CHA23L14 | 2CC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 09:28 | 2024-04-25 10:15 | 0.78 | 75 | 1022 | se cambia 2fq de 15a t en seccion c12144, labor realizada por alexander villamil, se confirma servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:54:32<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 30A T EN SECCION C12840 Y 2FQ DE 25A T EN SECCION C12909,LABOR REALIZADA POR HUGO ROJAS QUIEN INDICA QUE CONFIRMA SERVICIO EN TODOS LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A ESTAS SECCIONES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:39:26<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 25T SW C12030 NORMAL A LAS 11:34 SE CONTINUAN ATENDIENDO REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:42:56<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO CHA23L14 CON UNA FASE EN CEROS, CERRADA LA ITX 2CC4VM6A , SE DA ODO 932943 AL COMPA?ERO HUGO ROJAS, INICIA RECORRIDO ENCONTRANDO ARCO VOLADO EN EL NODO C12810, SE INICIAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA NORMALIZAR: APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2CC14R01 A LAS 09:28 SE ABRE CORTE VISIBLE DE CUCHILLAS DE ENTRADA DEL RECO DE CUMULOS SE ATERRIZA EN SUBESTACI?N 09:55 SE REPARA COLILLA VOLADA EN NODO C12810 SE DESATERRIZA EN SBESTACI?N SE CIERRA CORTE VISIBLE 10:14 SE CIERRA CTO CHA23L14 10:17 SE CIERRA SE ABRE ITX 2CC4VM61 10:17 SE CIERRA CUMULOS QUEDANDO CTO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:22:02<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendabal en la zona dejando multiples daños Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:55:52
8254705 | 934628 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 11:31 | 2024-05-08 11:32 | 0.02 | 120 | 1023 | se abren cuchillas W17126 , Se ensaya la seccioN W17047 y rechaza la fase izquierda, quedan abiertas ambas secciones y pendiente realizar recorrido en busca de la falla.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:44:29<br><br>DISPARO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI RECHAZA LOS AR, SE ENSAYA Y RECHAZA SE ENVIA PERSONAL AT3 Y SE ABRE LA SW W17047 Y SE CIERRA EL RECO DEL CIRCUITO SHC23L12 PENDIENTE RECORRER DESDE LA SW, LLUVIAS EN EL SECTOR <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 14:08:37<br><br> | MISTRATO, SCH23L12, PENDIENTE RECORRER RAMAL PRIMARIO ENTRE LAS SECCIONES W17079 A LA W17126, YA QUE LA FASE DE LA IZQUIERDA ESTA RECHAZANDO, AMBAS SECCIONES QUEDAN ABIERTAS, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y CIERRE AMBAS SECCIONES. VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:47:42 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:49:08
8259538 | 38836 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 19:20 | 2024-05-22 19:21 | 0.02 | 120 | 1023 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8259554 | 936135 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:39 | 2024-05-22 19:39 | 0.01 | 120 | 1023 | Se abren 3 secciones a la salida de la Subestación. Se ensaya circuito y energiza normal. Se normalizan 2 secciones energizando normal y rechaza la SW W17027. Se le está realizando recorrido.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:20:14<br><br>SE ASIGNA ORDEN A JOSE GERARDO GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:00:38<br><br>Se le realiza varios ensayos al circuito y rechaza. Se le informa al AT H?ber Jaime Morales Henao. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 21:27:07<br><br> | 15:58 Informa el A.T José Gerardo García que se cierra la sección W17047 después de reparar bayoneta doblada que estaba haciendo contacto con la red primaria en el nodo W17049. En la bitácora de ejecutándose se encuentra la información registrada por el operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:04:01
8259558 | 936135 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:39 | 2024-05-22 19:42 | 0.04 | 120 | 1023 | Se abren 3 secciones a la salida de la Subestación. Se ensaya circuito y energiza normal. Se normalizan 2 secciones energizando normal y rechaza la SW W17027. Se le está realizando recorrido.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:20:14<br><br>SE ASIGNA ORDEN A JOSE GERARDO GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:00:38<br><br>Se le realiza varios ensayos al circuito y rechaza. Se le informa al AT H?ber Jaime Morales Henao. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 21:27:07<br><br> | 15:58 Informa el A.T José Gerardo García que se cierra la sección W17047 después de reparar bayoneta doblada que estaba haciendo contacto con la red primaria en el nodo W17049. En la bitácora de ejecutándose se encuentra la información registrada por el operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:04:01
8254703 | 934628 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 11:30 | 2024-05-08 11:31 | 0.01 | 120 | 1023 | se abren cuchillas W17126 , Se ensaya la seccioN W17047 y rechaza la fase izquierda, quedan abiertas ambas secciones y pendiente realizar recorrido en busca de la falla.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:44:29<br><br>DISPARO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI RECHAZA LOS AR, SE ENSAYA Y RECHAZA SE ENVIA PERSONAL AT3 Y SE ABRE LA SW W17047 Y SE CIERRA EL RECO DEL CIRCUITO SHC23L12 PENDIENTE RECORRER DESDE LA SW, LLUVIAS EN EL SECTOR <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 14:08:37<br><br> | MISTRATO, SCH23L12, PENDIENTE RECORRER RAMAL PRIMARIO ENTRE LAS SECCIONES W17079 A LA W17126, YA QUE LA FASE DE LA IZQUIERDA ESTA RECHAZANDO, AMBAS SECCIONES QUEDAN ABIERTAS, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y CIERRE AMBAS SECCIONES. VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:47:42 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:49:08
8254708 | 934628 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 11:32 | 2024-05-08 11:33 | 0.02 | 120 | 1023 | se abren cuchillas W17126 , Se ensaya la seccioN W17047 y rechaza la fase izquierda, quedan abiertas ambas secciones y pendiente realizar recorrido en busca de la falla.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:44:29<br><br>DISPARO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI RECHAZA LOS AR, SE ENSAYA Y RECHAZA SE ENVIA PERSONAL AT3 Y SE ABRE LA SW W17047 Y SE CIERRA EL RECO DEL CIRCUITO SHC23L12 PENDIENTE RECORRER DESDE LA SW, LLUVIAS EN EL SECTOR <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 14:08:37<br><br> | MISTRATO, SCH23L12, PENDIENTE RECORRER RAMAL PRIMARIO ENTRE LAS SECCIONES W17079 A LA W17126, YA QUE LA FASE DE LA IZQUIERDA ESTA RECHAZANDO, AMBAS SECCIONES QUEDAN ABIERTAS, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y CIERRE AMBAS SECCIONES. VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:47:42 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:49:08
8261397 | 38881 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 13:23 | 2024-05-27 13:24 | 0.01 | 120 | 1023 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8236018 | 929407 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:22 | 2024-03-24 18:50 | 0.46 | 119 | 1045 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE16R01 COLMENAS, EL EVENTO NO SE VE EN EL SISTEMA YA QUE DICHO EQUIPO CUANDO DISPARA PIERDE LA COMUNICACION, POR CANTIDAD DE REPORTES SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS,SE CONFIRMAR SERVICIO CON LOS USUARIOS, TIEMPO DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE OBSERVA ABIERTO, SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA NUEVAMENTE, SE ENVIA CORREO REPORTANDO LA NOVEDAD PARA LA REVISION DEL EQUIPO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:32:23
8261303 | 936574 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 07:56 | 2024-05-27 08:28 | 0.54 | 68 | 1022 | Informa el personal que esta en sitio con las herramientas y elementos para realizar la reparacion y se debe abrir circuito Chaquiro ROS23L19 y aterrizar. Se evalua en el punto y el carro canasta no ingresa, se comenta situación a Ing Nasly Mendez para su conocimiento.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 07:53:00<br><br>SW D14051 2 Arcos primarios volados Se llama al asistente 1. Indica que la reparaci?n hacerla ma?ana en la ma?ana con apertura de circuito chaquiro desde subestaci?n<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 07:51:30<br><br> | En el nodo SD14055 se instala fusible de 6T a las 7:20am. En el SD14051 se reparan dos arcos primarios que se volaron de las cajas primarias , apertura circuito 7:55 cierre a las 8:28 , el trabajo en sí nos gastamos 20 minutos en el sitio . No se gasta material en este punto Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 11:26:52 se ingresa maniobra en el tramo 8957 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-29 09:13:52
8244265 | 38590 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:47 | 2024-04-19 02:47 | 0 | 89 | 1020 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8272182 | 939953 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:54 | 2024-06-28 09:45 | 2.86 | 63 | 1085 | - | SE CAMBIA 2X12AT SW E25077 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 10:34:59
8252086 | 933893 | ROS23L16 | D16719 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 11:51 | 3.84 | 17 | 1020 | - | ROS23L16 INTERRUPTOR D16719 ¦ Dir.:VIADUCTO 1F 50 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 12:12:23 CUENTA DE USUARIO 147580507 / MEDIDOR 3498 / CLL 7 22 11 LEONES EL JAPON. SE REALIZA CAMBIO DE LINEAS DE ACOMETIDA EN MAL ESTADO. CUENTA DE COBRO 30256 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 14:39:26
8253076 | 934143 | ROS23L16 | D16719 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:30 | 2024-05-04 11:05 | 3.58 | 17 | 1020 | - | 11:05 Se ambia fusible quemado de 50T en la sección D16719 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 11:36:07
8266344 | 38990 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:01 | 2024-06-13 02:01 | 0.01 | 119 | 1020 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8237935 | 38459 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 17:31 | 2024-04-01 17:31 | 0.01 | 118 | 1014 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8248276 | 38654 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:59 | 2024-04-26 15:04 | 0.09 | 88 | 1014 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8248284 | 38654 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:06 | 2024-04-26 15:09 | 0.06 | 88 | 1014 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8220129 | 923089 | HER23L13 | 2HE13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-27 18:47 | 2024-01-27 19:01 | 0.24 | 19 | 1011 | - | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE13R01 PARA REPARAR 2 BAJANTES PRIMARIAS SUELTA EN LA CAJA D21281 ALEXANDER RUDAS REALIZO CORTE VISIBLE EN EL RECO 2HE13R01 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-27 19:17:31
8233865 | 38367 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:02 | 2024-03-18 21:02 | 0.01 | 156 | 1011 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8256891 | 38789 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 05:36 | 2024-05-15 05:42 | 0.1 | 91 | 1013 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8259711 | 936146 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 04:13 | 2024-05-23 09:24 | 5.19 | 40 | 0 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8248215 | 933148 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 14:08 | 2024-04-26 15:26 | 1.3 | 120 | 1091 | C25628 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:05:48<br><br>MAR23L13 INTERRUPTOR C25480 ¦ Dir.:MANGA BONITA SE ENSAYA CTO CON LA SECCION ABIERTTA Y RECHAZA, LA SECCION SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25480- AL RECO DE ITX 2IN3MS31 SE CONTINUA CON EL RECORRIDO SE ABRE LA SW C25444 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , LA SW SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25459-57<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 16:57:35<br><br>DISPARO DEL CIRCUITO ALTO CAUCA MAR23L13 SE REALIZAN ENSAYOS Y RECHAZAN INFORMA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS PENDIENTE ?TA ABRIR LA SW Y CERRAR EL CIRCUITO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 14:38:43<br><br> | MAR23L13 INTERRUPTOR C25480 ¦ Dir.:MANGA BONITA SE ENSAYA CTO CON LA SECCION ABIERTTA Y RECHAZA, LA SECCION SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25480- AL RECO DE ITX 2IN3MS31 SE CONTINUA CON EL RECORRIDO SE ABRE LA SW C25444 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , LA SW SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25459-57 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 16:57:35 DISPARO DEL CIRCUITO ALTO CAUCA MAR23L13 SE REALIZAN ENSAYOS Y RECHAZAN INFORMA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS PENDIENTE TA ABRIR LA SW Y CERRAR EL CIRCUITO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 14:38:43 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:06:46 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 14:44:22
8245146 | 932370 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 08:05 | 2024-04-20 08:30 | 0.42 | 152 | 1179 | 16:30 DAVID MENDOZA RETIRA ABEJAS DEL SECTOR Y SE RETIRA DEL SITIO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 18:22:53<br><br>Nuevo tiempo estimado: 05:30 horas<br>Usuario: victor manuel segura valencia / Fecha: 2024-04-20 09:07:58<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CIRCUITO CONFAMILIARES 2AM14R01 RECHAZA 2 AR Y SE DEJA ABIERTO, SE RECIBE COMUNICACION DEL PERSONAL DE LA ZONA INFORMANDO Q UN ARBOL DE GRAN TAMA?O CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL SECTOR DE LA RECTA DE LA LUKER. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR EL TRAMO DE RED EN FALLA, ABRIENDO SW C31801-C31778-C31781 Y CERRANDO ANILLO C31373 Y RECONECTADOR DE CUMULOS NUEVAMENTE. EN DESPLAZAMIENTO PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO Y HUGO ROJAS PARA REALIZAR REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 09:07:39<br><br> | SE ENCONTRARON ARBOLES SOBRE EL NODO C31320, SE REPARÓ LINEA MT REVENTADA SOBRE LOS NODOS C31778, C31297, C31779. SE DEJA LA SW C31781 ABIERTA QUEDANDO COMO FRONTERA PARA NO CERRAR ANILLO DEL CTO, EL DÍA DE MAÑANA SE NORMALIZARA LA TOPOLOGÍA DEJANDO COMO FRONTERA LA C31373, Y CERRANDO LA C31781, EN LE MOMENTO QUEDAN USUARIOS CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-20 21:59:21
8243611 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:51 | 2024-04-18 12:56 | 0.09 | 80 | 0 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8241266 | 931415 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 13:34 | 2024-04-13 13:36 | 0.04 | 80 | 1490 | en el nodo W11008, se realiza poda en red primaria<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:26:33<br><br>? 13:32 evento sobre circuito BUM23L13 por disp 51. ? 13:33 CIRCUITO BUM23L13 rechaza segundo intento por AR. ? 13:36 se abre reconectador 2BU13R01. ? 13:36 se cierra circuito BUM23L13 y rechaza. ? 13:40 se env?an t?cnicos de Mistrat? y Anserma a realizar recorrido al circuito. ? 14:23 se abre la secci?n W11007, t?cnicos manifiestan recibir informaci?n de techo de vivienda levantado por el viento afectando estructura primaria, se continua la revisi?n. ? 14:24 se cierra interruptor del circuito BUM23L13, recibe cierre con normalidad. ? 14:28 por falta de comunicaci?n, se cierra el reconectador 2BU13R01 4 minutos despu?s, cierra con normalidad. ? 16:25 se abren arcos entre los nodos W11012 y W11014, cod 42897. ? 16:27 se cierra interconexi?n entre los circuitos BUM23L15 y MTT23L12 por medio del reconectador 2BU3MT21. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:51:30<br><br> | circuito BUM23L13 se encuentra falla en los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas a causa de teja de vivienda que genero afectación, se requiere instalar un nuevo poste y trasladar líneas caídas, circuito abierto desde la sección W11007 e interconectado por el reconectador 2BU3MT21 hasta tramo de linea cod 42897 en el que se encuentran arcos abiertos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:31:55
8237290 | 929920 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:33 | 2024-03-31 08:42 | 0.15 | 55 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín, se ensaya y rechaza circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se abre circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín. Se abre circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, se ensaya circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín y energiza normal. Se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, y energiza normal. Se abre SW E55270, se ensaya circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, y energiza normal. Se ensaya SW E55270, y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:15:11
8237295 | 929920 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:42 | 2024-03-31 08:45 | 0.06 | 55 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín, se ensaya y rechaza circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se abre circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín. Se abre circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, se ensaya circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín y energiza normal. Se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, y energiza normal. Se abre SW E55270, se ensaya circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, y energiza normal. Se ensaya SW E55270, y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:15:11
8263145 | 38917 | HER23L13 | 2HE13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 16:37 | 2024-06-01 16:37 | 0 | 19 | 1010 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263150 | 38917 | HER23L13 | 2HE13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 16:42 | 2024-06-01 16:42 | 0 | 19 | 1010 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8221826 | 923750 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 19:21 | 2024-02-02 19:24 | 0.06 | 138 | 1002 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8226251 | 925458 | HER23L13 | HER23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-17 21:01 | 2024-02-17 22:25 | 1.39 | 19 | 0 | - | Se instala o cambian aislador de ping en el nodo D21217. Se sube de nuevo la línea al aislador, quedando reparada la falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 23:05:06
8239199 | 38488 | HER23L13 | 2HE13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 05:54 | 2024-04-05 05:54 | 0 | 19 | 1004 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8262785 | 937032 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 10:12 | 2024-05-31 10:47 | 0.59 | 118 | 1085 | Informa el técnico que las ramas entre los nodos C25545 al C25546.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:28:22<br><br>personal tecnico abre SW C25444 y se realiza ensayo de cierre siendo exitoso, se continua recorrido. Informa el t?cnico que se encontr? a personal de poda los cuales le informaron que retirando ramas de nogal que estaban en contacto con la estructura se genero fallo. Este personal (Orden Max 265042) retiro las ramas y luego se procede a abrir circuito para cerrar la secci?n C25444 y normalizar el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:22:37<br><br>Se presenta disparo de circuito MAR23L13 el cual realiza ciclos de auto-Recierre autom?ticos siendo negativos, no es posible descartar ramal de c?mulos por falla en equipo no se puede comandar. Se asigna personal t?cnico para su recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 10:24:51<br><br> | En el nodo C25519 se encuentra DPS primario fallado, se deja aislado y se normaliza sección C25816 a las 12:16 con 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:43:47 se ingresa maniobra en seccion Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:57:21
8262792 | 937032 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 11:12 | 2024-05-31 11:13 | 0.02 | 118 | 1005 | Informa el técnico que las ramas entre los nodos C25545 al C25546.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:28:22<br><br>personal tecnico abre SW C25444 y se realiza ensayo de cierre siendo exitoso, se continua recorrido. Informa el t?cnico que se encontr? a personal de poda los cuales le informaron que retirando ramas de nogal que estaban en contacto con la estructura se genero fallo. Este personal (Orden Max 265042) retiro las ramas y luego se procede a abrir circuito para cerrar la secci?n C25444 y normalizar el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:22:37<br><br>Se presenta disparo de circuito MAR23L13 el cual realiza ciclos de auto-Recierre autom?ticos siendo negativos, no es posible descartar ramal de c?mulos por falla en equipo no se puede comandar. Se asigna personal t?cnico para su recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 10:24:51<br><br> | En el nodo C25519 se encuentra DPS primario fallado, se deja aislado y se normaliza sección C25816 a las 12:16 con 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:43:47 se ingresa maniobra en seccion Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:57:21
8234762 | 38379 | HER23L13 | 2HE13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:18 | 2024-03-20 21:18 | 0 | 19 | 1001 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8248662 | 933224 | DOR23L14 | L16555 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:10 | 2024-04-26 21:55 | 0.75 | 14 | 1002 | - | Se repone 1x50T en la sección L16555, causa fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:14:31
8236043 | 929407 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 20:18 | 2024-03-24 20:18 | 0.01 | 117 | 999 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE16R01 COLMENAS, EL EVENTO NO SE VE EN EL SISTEMA YA QUE DICHO EQUIPO CUANDO DISPARA PIERDE LA COMUNICACION, POR CANTIDAD DE REPORTES SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS,SE CONFIRMAR SERVICIO CON LOS USUARIOS, TIEMPO DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE OBSERVA ABIERTO, SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA NUEVAMENTE, SE ENVIA CORREO REPORTANDO LA NOVEDAD PARA LA REVISION DEL EQUIPO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:32:23
8235532 | 928224 | MTO23L16 | M72391A2 | 13.2 | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-23 08:36 | 2024-03-23 08:37 | 0.01 | 7 | 0 | - | SE CUMPLE ODO: SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO PLAZA BOLIVAR PARA REALIZAR APERTURA DE SECCION NODO M72391_A2 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M72829 QUEDANDO ABIERTO RAMAL PARA LOS TRAFOS M72825 Y M72844 PARA USUARIO HACER ADECUACIONES DE INCONSISTENCIA EXISTENTE EN RECAMARA NODO M72830 NOTA ESTE TRABAJO SERIA POR COTIZACION Y USUARIO PIDE QUE ESTA MANIOBRA SE COORDINE PARA UN SABADO EN HORAS DE LA MAÑANA DE 7:00 A 10:00 AM LAODO QUEDO MAL PROGRAMADA, PUES LA SW M72391A2 LA PROGRAMARON PARA QUE QUEDARA ABIERTA DURANTE TODA LA ODO Y SOLO SE REQUERIA HACER APERTURA Y CIERRA PARA ABRIR Y CERRAR MALA PRIMARIO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 13:50:32
8235595 | 928224 | MTO23L16 | M72391A2 | 13.2 | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-23 11:49 | 2024-03-23 11:51 | 0.03 | 7 | 998 | - | SE CUMPLE ODO: SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO PLAZA BOLIVAR PARA REALIZAR APERTURA DE SECCION NODO M72391_A2 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M72829 QUEDANDO ABIERTO RAMAL PARA LOS TRAFOS M72825 Y M72844 PARA USUARIO HACER ADECUACIONES DE INCONSISTENCIA EXISTENTE EN RECAMARA NODO M72830 NOTA ESTE TRABAJO SERIA POR COTIZACION Y USUARIO PIDE QUE ESTA MANIOBRA SE COORDINE PARA UN SABADO EN HORAS DE LA MAÑANA DE 7:00 A 10:00 AM LAODO QUEDO MAL PROGRAMADA, PUES LA SW M72391A2 LA PROGRAMARON PARA QUE QUEDARA ABIERTA DURANTE TODA LA ODO Y SOLO SE REQUERIA HACER APERTURA Y CIERRA PARA ABRIR Y CERRAR MALA PRIMARIO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 13:50:32
8246766 | 38629 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:31 | 2024-04-23 16:32 | 0.01 | 51 | 999 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8240600 | 38525 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 00:25 | 2024-04-11 00:26 | 0.01 | 51 | 999 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8264561 | 38952 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 20:53 | 2024-06-06 20:54 | 0.01 | 104 | 1002 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8270502 | 939338 | MAR30T11 | MAR23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 23:57 | 2024-06-22 23:59 | 0.04 | 104 | 0 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTO UN DISPARO SOBRE EL CIRCUITO MAR23L16 VILLA RICA AL MOMENTO DE REALIZAR EL AR SE DISPARO EL MAR23T11 LLEGADA TF1 ALARMA DISP 51N SE PROCEDE A REALIZAR UN BARRIDO A LOS CIRCUITOS 13.2KV Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DEL TF1 ENTRANDO NORMAL Y SE PROCEDE A CERRAR CIRCUITOS 13.KV QUEDANDO TOPLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 06:07:07
8221523 | 38072 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 06:13 | 2024-02-02 06:13 | 0.01 | 51 | 992 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8223501 | 924305 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 08:53 | 2024-02-07 08:54 | 0.02 | 51 | 992 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8223499 | 924305 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 08:52 | 2024-02-07 08:53 | 0.01 | 51 | 992 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8242761 | 38563 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:28 | 2024-04-17 01:29 | 0.01 | 104 | 996 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8242734 | 38559 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 23:25 | 2024-04-16 23:27 | 0.03 | 104 | 996 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8244227 | 38588 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:18 | 2024-04-19 01:18 | 0.01 | 104 | 996 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:37 | 0.39 | 104 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8229730 | 38267 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 01:07 | 2024-03-04 01:08 | 0.01 | 51 | 993 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8236026 | 38402 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 19:36 | 2024-03-24 19:36 | 0.01 | 51 | 993 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8236357 | 38416 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 22:42 | 2024-03-25 22:43 | 0.01 | 51 | 993 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8250101 | 933521 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-29 15:23 | 2024-04-29 15:25 | 0.04 | 103 | 994 | 15:23 Sale en falla el circuito el Zurrumbo MAR23L12, se tenía personal consignado cuando disparó<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 15:57:57<br><br> | Se llega al sitio y se procede a reponer FQ en el TR C24297 y ocurre una reacción muy fuerte sacando el circuito Zurrumbo desde la cabecera por un cortocircuito, por lo cual se revisa y se le realiza prueba en vacío diagnosticando trafo quemado con las características (30kVA-13.2kV) Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 17:52:11
8249614 | 933412 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 14:35 | 2024-04-28 14:36 | 0.01 | 103 | 994 | - | se presentan disparos del cto zurrumbo normales por ar y ensayo se normaliza sw c24043 con 1 fq de 20 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 18:49:10
8249616 | 933412 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 14:37 | 2024-04-28 14:39 | 0.05 | 103 | 994 | - | se presentan disparos del cto zurrumbo normales por ar y ensayo se normaliza sw c24043 con 1 fq de 20 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 18:49:10
8249618 | 933412 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 14:41 | 2024-04-28 14:48 | 0.11 | 103 | 994 | - | se presentan disparos del cto zurrumbo normales por ar y ensayo se normaliza sw c24043 con 1 fq de 20 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 18:49:10
8250140 | 933521 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-29 16:22 | 2024-04-29 16:24 | 0.03 | 103 | 994 | 15:23 Sale en falla el circuito el Zurrumbo MAR23L12, se tenía personal consignado cuando disparó<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 15:57:57<br><br> | Se llega al sitio y se procede a reponer FQ en el TR C24297 y ocurre una reacción muy fuerte sacando el circuito Zurrumbo desde la cabecera por un cortocircuito, por lo cual se revisa y se le realiza prueba en vacío diagnosticando trafo quemado con las características (30kVA-13.2kV) Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 17:52:11
8217198 | 921477 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 01:15 | 2024-01-13 08:04 | 6.81 | 161 | 1167 | DESPUES DE : SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272 SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS C31209 Y RECIBE NORMAL . SE REALIZA PODA A PARTIR DEL NODO C31209 Y SE CIERRA RECONECTOR POR CAMPO PROPIO , QUEDAN CUCHILLAS DE BYPASS ABIERTAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:53:09<br><br>SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS ABIERTAS C31209 Y RECHAZA SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:04:02<br><br>- 01:12 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA AR2 - 01:15 A 01:19 DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES - 01:46 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA Y DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES Y AMR23L12 KM 41 POR AR QUEDA INDISPONIBLE 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-13 02:09:50<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:54:27
8219244 | 922467 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-23 08:06 | 2024-01-23 08:07 | 0 | 161 | 991 | - | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PARA CERRAR BY-PASS DE EQUIPO ARIX UBICADO EN EL NODO C31209 YA Q SEGUN INFORMA ANDRES TORO ESTE EQUIPO SE ABRE Y SE CIERRA SOLO DURANTE EL DIA. SE NORMALIZA SW C31320 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 10:24:10
8251669 | 933805 | MAN23L14 | MAN23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:51 | 2024-05-01 18:51 | 0.01 | 70 | 994 | SE ENCONTRO SE M21073 CON EL PASE QUE VA DE LA CABEZA DEL CORTACIRCUITO A LA REDE REVENTADO, SE REALIZÓ APERTURA DEL CTO MN23L14 A LAS 18:50:00 A LAS 18:50:44 SE ABRE SW C21073, A LAS 18:51:07 SE CIERA CTO MAN23L14, 18:51:15 SE CIERRA ITX 2AM4MN21 (SAN PEREGRINO-EL ALGARROBO)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 19:20:19<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES M21458 3 X 6T 19:40 SR M21281 7 X25T 18:20 2 FASES FALLADAS QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 22:22:19
8252549 | 933994 | MAN23L14 | MAN23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-03 10:09 | 2024-05-03 10:11 | 0.03 | 70 | 994 | - | SE REPARA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN SW M21073 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN PEREGRINO LABOR REALIZADA CON TCT Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 10:44:43
8242829 | 38563 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:41 | 2024-04-17 05:41 | 0.01 | 108 | 991 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8260323 | 38849 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:24 | 2024-05-23 21:25 | 0.01 | 108 | 989 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260320 | 38849 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:18 | 2024-05-23 21:18 | 0.01 | 108 | 989 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260309 | 38849 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:06 | 2024-05-23 21:07 | 0.01 | 108 | 989 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8222885 | 922788 | SNA23L12 | E42002 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 07:19 | 2024-02-05 18:22 | 11.05 | 55 | 1770 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8223164 | 922788 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 07:23 | 2024-02-06 07:25 | 0.02 | 55 | 983 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8265593 | 937919 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 17:33 | 2024-06-10 17:35 | 0.03 | 131 | 989 | - | - 16:33 DISPARA 2BA12R01 CORINTO NORMAL POR AR - 17:33 A 17:34 DISPARA BOA23L12 CORINTO - TENIA AR DESHABILITADO - LA HORA DE APERTURA EN SP7 CAE A 16:35 - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 17:49:53
8266388 | 38990 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:46 | 2024-06-13 02:46 | 0.01 | 131 | 989 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266392 | 38990 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:49 | 2024-06-13 02:50 | 0.02 | 131 | 989 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266396 | 38990 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:53 | 2024-06-13 02:54 | 0.02 | 131 | 989 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266409 | 38990 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:04 | 2024-06-13 03:04 | 0.01 | 131 | 989 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266439 | 38990 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:32 | 2024-06-13 03:33 | 0.01 | 131 | 989 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266441 | 38990 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:35 | 2024-06-13 03:36 | 0.02 | 131 | 989 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8270023 | 39047 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 23:13 | 2024-06-21 23:13 | 0.01 | 131 | 989 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8271339 | 39070 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 19:14 | 2024-06-25 19:14 | 0.01 | 131 | 989 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR AR.
8269200 | 938923 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:39 | 2024-06-19 14:43 | 0.06 | 130 | 988 | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:51:29<br><br> | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR JHONNY ALEXANDER GARCIA - ADRIAN ESCOBAR - 09:24 CAMBIA 1 FQ 20 T SW O23851 - PENDIUENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITOP FASE B - NO HACE BUEN CONTACTO - 09:52 TF O23833 NORMAL - 10:51 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O23751 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23842 - PENDIENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITO SE DESPRENDIO DE CRUCETA Y QUEDO COLGANDO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 14:22 A16:06 ABIERTO TF O23840 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA Y HACER PODA DE RED SECUNDARIA DESNUDA - 17:11 A 18:38 ABIERTO TF O23822 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y HACER PODA - GASTA 1 FQ 0.6 DUAL - SE REVIENTA FQ EN INSTALADA - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:05:25 - 14:39 A 14:42 Y 14:46 A 14:53 DISPARA BOA23L12 CORINTO - TENIA AR DESHABILITYADO - SE COORDINA CIERRE CON AT JHONY GARCIA - INFORMA ESTA LLOVIENDO CON DESCARGAS ATMOSFERICAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:12:28
8269211 | 938923 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:47 | 2024-06-19 14:53 | 0.11 | 130 | 988 | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:51:29<br><br> | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR JHONNY ALEXANDER GARCIA - ADRIAN ESCOBAR - 09:24 CAMBIA 1 FQ 20 T SW O23851 - PENDIUENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITOP FASE B - NO HACE BUEN CONTACTO - 09:52 TF O23833 NORMAL - 10:51 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O23751 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23842 - PENDIENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITO SE DESPRENDIO DE CRUCETA Y QUEDO COLGANDO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 14:22 A16:06 ABIERTO TF O23840 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA Y HACER PODA DE RED SECUNDARIA DESNUDA - 17:11 A 18:38 ABIERTO TF O23822 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y HACER PODA - GASTA 1 FQ 0.6 DUAL - SE REVIENTA FQ EN INSTALADA - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:05:25 - 14:39 A 14:42 Y 14:46 A 14:53 DISPARA BOA23L12 CORINTO - TENIA AR DESHABILITYADO - SE COORDINA CIERRE CON AT JHONY GARCIA - INFORMA ESTA LLOVIENDO CON DESCARGAS ATMOSFERICAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:12:28
8228527 | 921559 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 08:38 | 2024-02-28 09:02 | 0.4 | 160 | 0 | En horas de la tarde se cambian las maniobras energizando 49 transformadores, los cuales solo se afectaron durante el switcheo que duro menos de 3 minutos ayudando a los indicadores <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:08:52<br><br>Para apertura de arcos en el nodo C31176, se hacen cortes visibles provisionales en la secci?n C31178 (8:39-8:58) y en el reconectador de c?mulos 2AM14R01.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-28 09:32:14<br><br> | actividades REUBICACION DE APOYO EN EL NODO C31171, Y REUBICAR RED DESDE EL NODO C31880 HASTA C31172 CAMBIO DE RED DESNUDA POR ECOLOGICO DESDE EL NODO C31167 HASTA C31880 notas Informa el personal que no alcanzaron a reubicar la red primaria entre los nodos C31880 al C31772 quedando pendiente la reprogramación de esta actividad, se envia correo a giga para tener en cuenta esta novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:14:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 09:55:55
8238220 | 930156 | CHI23L17 | M76980 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 13:15 | 2024-04-02 13:40 | 0.41 | 13 | 983 | - | CHI23L17 SW M76980 13:39 1F 50 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 13:42:59
8230657 | 38292 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 03:26 | 2024-03-08 03:26 | 0.01 | 131 | 981 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8263475 | 38929 | SCE23L12 | SCE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 01:18 | 2024-06-03 01:18 | 0.01 | 59 | 985 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR RECIERRE.
8238253 | 38471 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:04 | 2024-04-02 15:04 | 0.01 | 131 | 981 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238620 | 38475 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:27 | 2024-04-03 16:28 | 0.02 | 131 | 981 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238641 | 38475 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:43 | 2024-04-03 16:44 | 0.01 | 131 | 981 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238608 | 38475 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:17 | 2024-04-03 16:18 | 0.01 | 131 | 981 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238615 | 38475 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:25 | 2024-04-03 16:26 | 0.01 | 131 | 981 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238635 | 38475 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:39 | 2024-04-03 16:39 | 0.01 | 131 | 981 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8247497 | 38639 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 00:17 | 2024-04-25 00:18 | 0.01 | 131 | 981 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8272082 | 39088 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 00:26 | 2024-06-28 00:26 | 0.01 | 130 | 984 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272084 | 39088 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 00:31 | 2024-06-28 00:32 | 0.01 | 130 | 984 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8251573 | 933706 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 17:36 | 2024-05-01 18:06 | 0.49 | 131 | 981 | maniobras de BOA23L12 Y BOA23L13 son para reparar colilla primaria volada en sw O21011 la cual al tratar de cerrarla les falla. manifiestan los técnicos que al sitio no entra carro canasta<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 17:40:04<br><br> | maniobras de BOA23L12 ( MANUAL POR FALTA DE COMUNICACION) Y DE BOA23L13 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN SW O21011; HOY SE REUBICA POSTE SECUNDARIO EN ESTE NODO Y AL CERRAR LA SW EN MENCION SE SUELTA LA COLILLA. AL SITIO NO INGRESA CARRO CANASTA , POR ESO SE TUVO QUE MANIOBRAR EQUIPOS TELECONTROLADOS EN EL NODO EN MENCION SE CAMBIA 01 CAJA PRIMARIA. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:14:19
8256334 | 935055 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 17:35 | 2024-05-12 18:04 | 0.49 | 131 | 981 | 10:40 SE REPONE 1FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION O23634 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION O23041 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O23643 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23633 SE REALIZA PODA Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23602 SE CAMBIA 5FQ DE 3A0 T EN SECCION DE REPETICION O23737, UNA FASE POR FUERA SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:08:47<br><br>17:22: SOLICITAN APERTURA CTO CORINTO, EN SUB YEIRLEIN HACE COTE VISIBLE, EN CAMPO HACEN CORTE VISIBLE EN O23619 Y ABRIERON CORE VISIBLE HACIA ITXCON GRANATAL EN O23125 PERO, EL CTO ESTA SIN COMUNICACION TANTO EN SP7 COMO EN SURVALENT, SE SOLICITA AYEIRLEIN ISAZA QUE HAGA LA MANIOBRA LOCAMENTE, HACEN LA REPARACION DE COLILLA VOLADA EN EL O23594 Y NORMALIZAN CTO Y TOPOLOGIA PERO, SE LES RECALCA LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 17:26:45<br><br>15:15: REPORTA JHONNY COLILLA VOLADA EN EL O23596, PARA REPARARLA REQUIERE APOYO DE 2 TECNICOS MAS, UNO PARA APOYO CON LA REPARACION Y EL OTRO EN CORTE VIASIBLE, YA CUENTA CON JAHIR MESA QUIEN HARIA CORTE VISIBLE EN OTRO PUNTO; SE SOLICITO APOYO A ROGELIO COLORADO Y A YEIRLEIN ISAZA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 15:24:00<br><br>12:30: REPORTA JAHIR MESAA QUE VA A PRETAR APOYO REVISANDO REPORTES QUE ENTRARON POR SIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 12:45:09<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:57:39
8256906 | 934067 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 06:58 | 2024-05-15 19:20 | 12.36 | 131 | 981 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8265369 | 38975 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:37 | 2024-06-10 09:37 | 0.01 | 50 | 983 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234393 | 928728 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 09:10 | 2024-03-20 13:57 | 4.77 | 113 | 974 | Falla cto MAR23L13 alto Cauca; se asignó a ancizar de TCT para ir a reparar en la SE; se tiene en este momento técnico en sitio para cerrar la itx con cto trébol que tiene fall en la comunicación 2INS3MS31; El contexto previo a la falla es que se requería abrir todo el cto MAR23L13 para atender pendiente que quedó ayer de colilla primaria reventada por encima de caja en sección C25434 y en la mañana de hoy ante no disponibilidad de TCT se acordó con territorios abrir cto para poder hacer la reparación y a partir de esa maniobra se dió la falla en la SE Se cerró el reco 2IN3MS31 por bypass y de inmediato llega comunicación al equipo al cerrar 2In13R01 cúmulos de trébol que se abrió previamente para poder hacer el cierre por bypass de la itx<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:15:22<br><br>- 08:52 abierta sw c25444 - 09:10 ABIERTO MAR23L13 ALTO CAUCA PARA REPARAR FALLA EN SW C25434 - INFORMA AT LDIEGO ROMERO CION - QUE AL ABRIR RECONECTADOR SE REEVENTO AISLADOR CON CUCHILLA SECCIONADOR DE LINEA Y QUE DO COLGANDO DE RECONECTADOR - 10:35 A 10:37 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CERRAR SECCIONADOR BYPASS 2IN3MS31 INTERCONEXION TREBOL ALTO CAUCA POR FALLA EN COMUNICACION - CARGA Y BATERIAS Y SE DESHACE BAYPASS - POR MULTIPLES REPORTES EN SGO 13:55 A 13:56 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CAMBAIR 1 FQ 100 TIPO PUENTE SW C25480 POR FRANK MATHEUS COLORADO -14:06 SE DESHABILITAN RECIERRES 2IN13R01 TREBOL - MAR23L14 SAN VICENTE - MARE30L13 INSIULA - MAR30L12 BELACAZAR PARA CAMBIO DE CUCHILLA en mar23l13 - 14:13 informa ancizar acevedo que en mar23l13 insula cuchilla fase b tiene aislamiento reventado pendiente para cambio - se infotrma a efren suarez de CRC <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:14:18<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. PERSONAL DE TCT REPARA CUCHILLAS EN RECONECTADOR DEL CTO MAR23L13 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO LABORE REALIZADA POR PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO SE CORRIGE PUNTO CALIENTE EN RECONECTADOR DEL CTO SAN VICENTE MAR23L14 DIEGO ROMERO SW C25525 2 FUSIBLES DE 15 AMP T TRF C25393 CON 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SE ABRIO SW C25444 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA EN EL NODO C25432 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:10:20
8248500 | 38655 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:57 | 2024-04-26 18:58 | 0.01 | 106 | 975 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248515 | 38655 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:02 | 2024-04-26 19:03 | 0.01 | 106 | 975 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248481 | 38655 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:50 | 2024-04-26 18:50 | 0.01 | 106 | 975 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8266467 | 936783 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:38 | 2024-06-13 17:55 | 11.29 | 90 | 978 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8216333 | 921008 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-08 16:45 | 2024-01-08 16:50 | 0.08 | 103 | 972 | - | POR PARTE DE MATHEUS Y RICHARD: SE ABREN ARCO PRIMARIO POR LINEA REVENTADA. CON APOYO DE ALEXANDER RUDAS: SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA Y SE LE INSTALA CAJA PRIMARIA, NODO C24096 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 18:21:05
8216284 | 921008 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-08 09:18 | 2024-01-08 09:25 | 0.11 | 103 | 992 | - | POR PARTE DE MATHEUS Y RICHARD: SE ABREN ARCO PRIMARIO POR LINEA REVENTADA. CON APOYO DE ALEXANDER RUDAS: SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA Y SE LE INSTALA CAJA PRIMARIA, NODO C24096 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 18:21:05
8229548 | 926923 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 16:27 | 2024-03-02 16:35 | 0.14 | 47 | 987 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO EL AGUILA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. SE DEMORA EL CIERRE DEL RECONECTADOR PORQUE SOBRE EL CIRCUITO HAY PERSONAL TECNICO Y SE DEBIO CONTACTYAR ANTES DE REALIZAR ALGUN ENSAYO. INFORMAN ESTAR AISLADOS Y NO SABER LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW M52052 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 18:19:57
8235515 | 38395 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 03:28 | 2024-03-23 03:30 | 0.04 | 64 | 971 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8241414 | 38535 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 22:09 | 2024-04-13 22:09 | 0.01 | 64 | 972 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8244120 | 38581 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 21:52 | 2024-04-18 21:52 | 0.01 | 64 | 972 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8241405 | 38535 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 21:58 | 2024-04-13 21:58 | 0.01 | 64 | 972 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8250377 | 38682 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 01:54 | 2024-04-30 01:54 | 0.01 | 64 | 972 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8240156 | 38515 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 03:46 | 2024-04-09 03:46 | 0.01 | 64 | 972 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241408 | 38535 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 21:58 | 2024-04-13 21:59 | 0.02 | 64 | 972 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8246041 | 932117 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 09:11 | 2024-04-22 09:13 | 0.02 | 64 | 2699 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8234774 | 38379 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:46 | 2024-03-20 21:47 | 0.02 | 167 | 970 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234772 | 38379 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:44 | 2024-03-20 21:45 | 0.01 | 167 | 970 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8229676 | 926992 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 17:41 | 2024-03-03 17:42 | 0.01 | 167 | 970 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE, SE REVISAN MEDIDAS Y NO ESTA LLEGANDO UNA FASE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE, SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS, SE COORDINA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y UBICAR EL POSIBLE ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 18:02:21<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE, SE REVISAN MEDIDAS Y NO ESTA LLEGANDO UNA FASE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE, SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS, SE RECORRE ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA ROMPEARCOS REVENTADA EN EL NODO C14007, SE ABRE DEL TODO ESTA SECCION Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE QUEDANDO TODO EL CIRCUITO ENERGIZADO, PENDIENTE REALIZAR EL CAMBIO DE DICHA CAJA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 18:31:28
8234790 | 38379 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 23:05 | 2024-03-20 23:05 | 0.01 | 167 | 970 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8249189 | 933330 | ROS23L14 | D15916 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 16:09 | 2024-04-27 18:40 | 2.52 | 17 | 970 | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA EL PERSONAL PROCEDER A REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN LAS VELAS ELECTRONICAS D15916, NO S EOCNTABAN CON MAS PERSONAL PARA PROCEDER A REALIZAR INTERCONEXION DEL CIRCUITO Y LOS USUARIOS LLEVAVAN MUCHO TIEMPO AFECTADOS, DE IGUAL MANERA NO SE CONTABA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA PARA REALIZAR LA REPARACION, SE COORDINA CON EL ING DISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:20:11<br><br> | SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CAPILLA PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN LA SW D15916 Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:42:41
8262736 | 38910 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 01:38 | 2024-05-31 01:39 | 0.01 | 64 | 971 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8245255 | 38602 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 12:38 | 2024-04-20 12:39 | 0.01 | 167 | 969 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8248184 | 933179 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:51 | 2024-04-26 13:52 | 0.02 | 167 | 969 | - | se presenta multiples eventos del circuito CHA23L16 campo alegre normal por AR,se observa que no le esta llegando una fase al reconectador 2CC16R01 campo alegre, se abre este equipo de cumulos y se cierra interconexion 2CC6HE61 campo alegre y colmenas, se recorre encontrando fusible quemado en la seccion c14007, se instala 1fq tipo puente , se normaliza la topologia quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 15:29:34
8243072 | 931890 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:01 | 2024-04-17 15:01 | 0.01 | 167 | 969 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8248187 | 933179 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:53 | 2024-04-26 13:55 | 0.02 | 167 | 969 | - | se presenta multiples eventos del circuito CHA23L16 campo alegre normal por AR,se observa que no le esta llegando una fase al reconectador 2CC16R01 campo alegre, se abre este equipo de cumulos y se cierra interconexion 2CC6HE61 campo alegre y colmenas, se recorre encontrando fusible quemado en la seccion c14007, se instala 1fq tipo puente , se normaliza la topologia quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 15:29:34
8248182 | 933179 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:51 | 2024-04-26 13:51 | 0.01 | 167 | 969 | - | se presenta multiples eventos del circuito CHA23L16 campo alegre normal por AR,se observa que no le esta llegando una fase al reconectador 2CC16R01 campo alegre, se abre este equipo de cumulos y se cierra interconexion 2CC6HE61 campo alegre y colmenas, se recorre encontrando fusible quemado en la seccion c14007, se instala 1fq tipo puente , se normaliza la topologia quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 15:29:34
8240620 | 38529 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 06:55 | 2024-04-11 06:55 | 0.01 | 167 | 969 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8243074 | 931890 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:01 | 2024-04-17 15:02 | 0.02 | 167 | 969 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8243062 | 38563 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:55 | 2024-04-17 14:56 | 0.01 | 167 | 969 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252727 | 934053 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:33 | 2024-05-03 14:41 | 0.15 | 167 | 970 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV DE SUB CHINCHINA NORMAL POR AR Y ENSAYO, SE PRESENTA TEMPESTAD EN LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:47:32
8253980 | 929813 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 08:38 | 2024-05-07 08:40 | 0.04 | 167 | 970 | - | finalizada y cumplida. Retardo por lluvias al medio día Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 16:31:31
8258385 | 38820 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 12:54 | 2024-05-20 12:55 | 0.03 | 167 | 970 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8252696 | 934053 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:21 | 2024-05-03 14:22 | 0.01 | 167 | 970 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV DE SUB CHINCHINA NORMAL POR AR Y ENSAYO, SE PRESENTA TEMPESTAD EN LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:47:32
8254192 | 929813 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 16:22 | 2024-05-07 16:26 | 0.05 | 167 | 1862 | - | finalizada y cumplida. Retardo por lluvias al medio día Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 16:31:31
8258028 | 38815 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:27 | 2024-05-19 13:30 | 0.04 | 167 | 970 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8218607 | 922196 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 14:31 | 2024-01-19 14:37 | 0.1 | 165 | 966 | - | se cambia 1fq de 8a t en seccion c14344 14:30 a 14:36 se presenta disparo del circuito cha23l16 campo alegre, el tecnico tenia deshabilitado ar y estaba si señal, por esta razón se retrasa la normalizacion del circuito Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 14:44:44
8232571 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 09:26 | 2024-03-14 09:27 | 0 | 93 | 966 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8263349 | 38926 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:24 | 2024-06-02 14:24 | 0.01 | 167 | 970 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8265696 | 38981 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 01:43 | 2024-06-11 01:45 | 0.03 | 167 | 970 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265727 | 38981 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 08:50 | 2024-06-11 08:50 | 0 | 167 | 970 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8267586 | 938419 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-15 05:56 | 2024-06-15 05:57 | 0.02 | 167 | 970 | CTO DISPARO, RECHAZA ENSAYO; SE ABRE CUMULOS PARA CERRAR CTO, SE ENSAYA CUMULOS SACA CTO; SE ABRE DE NUEVO CUMULOS Y SE CEIRRA CTO; GONZAGA GIRALDO VA A REVISAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-15 06:27:40<br><br> | POR SALIDA DEL RECO 2CC16R01 SE HACE REVISION Y MANIOBRAS EN SECCIONES C14156, C14199 C14172. SE ENCUENTRAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS CAUSADAS POR ARBOL QUE CAE EN LA LINEA. DEL NODO C14172 AL 173 Y DEL C14173 AL 174. QUEDA SECCION C14172 ABIERTA. SW C14156 3X25T SW C14172 2X12T HUGO ALEJANDRO ROJAS TRATANDO DE REPARAR LINEAS DICE QUE SOLO ALCANZÓ A HINCAR POSTE Y DEJARLO ENCRUCETADO, CONTINUARAN MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 09:45:11
8268421 | 39021 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 00:35 | 2024-06-18 00:36 | 0.01 | 167 | 970 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268423 | 39021 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 00:37 | 2024-06-18 00:38 | 0.02 | 167 | 970 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8243526 | 931979 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 10:08 | 2024-04-18 10:14 | 0.1 | 165 | 966 | - | SE CAMBIA 3FQ 30T EN SW C14043, 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C14124. 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C14440. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14046. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 14:24:04
8259520 | 936128 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 19:01 | 2024-05-22 19:02 | 0.01 | 65 | 967 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8265750 | 937403 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 10:49 | 2024-06-11 10:50 | 0.02 | 164 | 965 | - 14:45 A 14:49 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE SOLICITA AT HERMISON URREA POR CAJAS CHISPENADO EN SW C14417 - 14:46 ABIERTO SW C14417 - 14:51 A 14:523 ABIERTO CHA23L16 CAMPOALEGRE POARA CERRAR SW C14304 - 14:52 CERRADA SW C14304 POR ALVARO IVAN PARADA TCT - SE CAMBIO CAJA PRIMARIA ROMPEARCO Y SE CONECTA PUENTE REVENTADO FASE B - SE CAMBIA 1ASIALDOR DE PLATO REVENTADO POR AISLADOR POLIMERICO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 15:00:28<br><br>INFORMA ALVARO IVAN PARADA DE TCT QUE PARA EJECUTARV TRABAJOS EN ODO PROGRAMADA 937403 - SE DEBE MODIFICAR MANIOBRAS POR QUE AL ABRIR SW C14191 QUEDA LINEA GUARDA CON ACERCAMIENTO A RED PRIMARIA Y PRESENTA PELIGRO - SE DEBE ABRIR SW C14007 Y C14016 - AUTORIZA GIOVANY FAJARDO E ING MANUEL USCATEGUI - SE INFORTMA QUE SW C14034 TIENE PUENTE ABIERTO Y ESTA CERRADA SW C14117 PENDIENTE ODO 937160 DEL 1 JUNIO 2024 - 10:00 ABIERTA SW C14191 - 10:48 A 10:50 ABIERTO CHA23L16 - 10:49 ABIERTA SW C14007 - 10:49 ABIERTA SW C14016 - 10:50 CERRADO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - 10:50 DESHABILITADO RECIERRE HER23L16 COLMENAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:26:51<br><br> | SE CUMPLE ODO - VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE COBRO_PQT_10602474_10779024 CTO :CHA23L16 APERTURA DE : SECCION C14191 DIRECCION CRA 4 CL 16 DESCRIPCION : SE HACEN MANIOBRAS PARA REUBICAR RED PRIMARIA Y SECCION C14191 A APOYO NUEVO DE 16 M INSTALADO AL FRENTE DEL C14191 CON ORDEN 201206. SE DEBE RETIRAR TORRE 12M NODO C14191. .TENER ENCUENTA LLAMAR AL ING MAURICIO SANDOVAL CON ANTICIPACION PARA ENTRAR A CAFE BUENDIA , CORDINAR TAMBIEN CON EL LA PODA VEGETACION. LUIS GONZAGA - 11:31 A 11:35 ABIERTO 2CC16R01 CAMPOALEGRE - 11:34 CERRADA SW C14007 - 11:34 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO CAMPO ALEGRE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 13:01:36
8234495 | 38379 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 13:54 | 2024-03-20 13:54 | 0.01 | 90 | 960 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221116 | 38061 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:55 | 2024-01-31 18:58 | 0.04 | 87 | 0 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8221764 | 38076 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:13 | 2024-02-02 17:13 | 0.01 | 89 | 956 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263519 | 38927 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 07:38 | 2024-06-03 07:41 | 0.04 | 86 | 963 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por ENSAYO.
8245532 | 927806 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 07:06 | 2024-04-21 07:11 | 0.09 | 180 | 1052 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8245810 | 927806 | DON23L13 | 2DN3NS21 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 17:57 | 2024-04-21 17:59 | 0.04 | 180 | 959 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8247499 | 38639 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 00:19 | 2024-04-25 00:19 | 0.01 | 89 | 959 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8241453 | 38542 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 04:19 | 2024-04-14 04:19 | 0.01 | 89 | 959 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8236790 | 929764 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:09 | 2024-03-28 18:11 | 0.04 | 85 | 956 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BEL23L15 SAN ISIDRO, SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE, SE ESPERA UNOS MINUTOS , SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA,SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:54:37
8229732 | 38267 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 01:46 | 2024-03-04 01:48 | 0.02 | 85 | 956 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8236607 | 928883 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 12:33 | 2024-03-27 12:37 | 0.07 | 85 | 956 | - | SE CUMPLE LAS LABORES CON LA NOVEDAD DE QUE SE TUVO SALIDA DE CTO BEL23L15 A LAS 12:33:09 CON RECIERRE DESHABILITADO SE INTENTA COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO OSCAR HERRERA Y ESTA SE LOGRA TENER A LAS 12:37 DONDE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, SE REALIZA CIERRE DE CTO ENTRANDO NORMAL POR ENSAYO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 12:43:11
8236982 | 929827 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 03:07 | 2024-03-30 03:09 | 0.04 | 85 | 956 | - | 03:07 Dispara el circuito BEL23L15 SAN ISIDRO 03:09 Se ensaya circuito BEL23L15 SAN ISIDRO, y rechaza 03:10 Se abre el reconectador de cumulos 2BE15R01 03:10 Cerrado circuito BEL23L15 SAN ISIDRO con cumulos abierto 04:58 Se realiza el último intento de cierre al econectador de cumulos 2BE15R01 antes de generar el desplazamiento del personal técnico y el equipo cierra. Aparentemente fue una falla transitoria, se presenta lluvia en la zona. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 05:54:16
8236788 | 929764 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:04 | 2024-03-28 18:06 | 0.03 | 85 | 956 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BEL23L15 SAN ISIDRO, SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE, SE ESPERA UNOS MINUTOS , SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA,SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:54:37
8225749 | 38169 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:09 | 2024-02-15 19:10 | 0.02 | 85 | 953 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8239061 | 38482 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 16:38 | 2024-04-04 16:40 | 0.04 | 86 | 956 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8248879 | 38663 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:10 | 2024-04-27 15:13 | 0.05 | 166 | 956 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8249989 | 933433 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 12:14 | 2024-04-29 12:25 | 0.18 | 96 | 956 | 17:50 Informa Franz Matheus que confirma servicio normal en el reporte del transformador C24254.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 19:23:41<br><br> | 12:13 se realiza apertura del circuito MAR23L12 Zurrumbo para reparar colilla volada en la sección C24008, debido a que la actividad era muy corta y no se contaba con ITX remota y se debía desplazar más personal para realizar el cierre de la ITX C24067 se procedió a realizar dicha maniobra para agilizar su reparación. 12:24 se cierra el int del cto MAR23L12 Zurrumbo después de realizar la reparación, en la sección C24008 se le repuso 3FQx25T (1fase abierta) +1 portafusible, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 16:19:47 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 19:23:50
8238585 | 38477 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 15:36 | 2024-04-03 15:38 | 0.04 | 86 | 956 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8244808 | 932308 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:42 | 2024-04-19 16:42 | 0 | 86 | 956 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:26 | 0.19 | 86 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8248802 | 933278 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 12:12 | 2024-04-27 12:18 | 0.11 | 63 | 1052 | - | SW E24075 1X6T Y SE ORGANIZA COLILLA PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CUCHILLAS EN EL NODO E24020 Y PARA ABRIRLAS Y CERRARLAS SE LE HACE SUICHEO AL CIRCUITO SANTA HELENA. TR E24180 1X3H 12:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 11:04:18
8244653 | 38588 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 15:07 | 2024-04-19 15:09 | 0.03 | 86 | 956 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8252794 | 38711 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:54 | 2024-05-03 15:55 | 0.02 | 86 | 957 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253946 | 38737 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:45 | 2024-05-07 03:46 | 0.02 | 86 | 957 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253590 | 38719 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 22:14 | 2024-05-05 22:15 | 0.01 | 86 | 957 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261364 | 935488 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Error de operación | 2024-05-27 11:43 | 2024-05-27 11:45 | 0.04 | 55 | 957 | 11:42 A 11:45 SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L12 EL LLANO DURANTE LAS LABORES PROGRAMADAS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 13:13:41<br><br> | Ejecutada realizar cambios de ajustes a algunos parámetros para corregir estampa de tiempo de señalización Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-27 16:06:05
8262581 | 936904 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 11:06 | 2024-05-30 11:07 | 0.01 | 55 | 957 | REPORTA PERSONAL DE MINEROS NACIONALES BAJAS TENSIONES , SE ABRE CIRCUITO DDO23L4 NUEVO MARMATO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41 NUEVO MARMARTO Y CRUZ DE HELECHO Y SE MEJORAN TENSIONES MOVIENDO EL TAP EN SUB SALAMINA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:34:27<br><br>SE presenta evento sobre el circuito SUPIA-EL DORADO 33 KV, la falla se est? despejando desde subestaci?n RIOSUCIO, lo que est? causando des energizaci?n de la subestaci?n SUPIA. Desde subestaci?n EL DORADO no est? dejando hacer cierre hacia SUPIA, cuando se intent? hacer cierre desde SUPIA hacia EL DORADO no despeja la falla y dispara en RIOSUCIO. Se informa de la novedad a Orlando Granada quien asigna al A.T Otoniel Loaiza para la revisi?n del circuito. Tambi?n se informa de la novedad al disponible de operaci?n Alejandro Gil y se env?a corroe para que revisen el evento <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-29 20:49:27<br><br> | Se repara línea fase reventada del circuito SUPIA - EL DORADO 33 KV entre los nodos B30094 al B30095, realizada la reparación se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 18:49:05
8263007 | 38917 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 10:13 | 2024-06-01 10:16 | 0.05 | 55 | 959 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263471 | 38929 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 00:24 | 2024-06-03 00:25 | 0.01 | 55 | 959 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR RECIERRE.
8267004 | 38998 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:44 | 2024-06-14 06:45 | 0.01 | 55 | 959 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267006 | 39000 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:45 | 2024-06-14 06:48 | 0.05 | 55 | 959 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8267130 | 39000 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 12:01 | 2024-06-14 12:05 | 0.06 | 55 | 959 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8240881 | 38529 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 19:35 | 2024-04-11 19:36 | 0.01 | 56 | 955 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8236185 | 38414 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 14:44 | 2024-03-25 14:49 | 0.07 | 56 | 953 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8232076 | 38324 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 17:40 | 2024-03-12 17:42 | 0.04 | 56 | 953 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8237114 | 38443 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:20 | 2024-03-30 15:22 | 0.03 | 56 | 953 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8237116 | 38443 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:22 | 2024-03-30 15:24 | 0.03 | 56 | 953 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8232078 | 38319 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 17:46 | 2024-03-12 17:46 | 0.01 | 56 | 953 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8233278 | 38355 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 03:43 | 2024-03-17 03:44 | 0.01 | 56 | 953 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8235984 | 929405 | DDO23T11 | DDO23T11 | TFP | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-24 18:33 | 2024-03-24 19:17 | 0.73 | 56 | 0 | 23:51 SE ENERGIZAN CIRUCITOS DDO23L13 MOLINOS Y DDO23L14 NUEVO MARMATO INDICA RODRIGO QUINTERO QUE REALIZARON LAS SIGUIENTES LABORES SE RETIRA HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN EN LA ESTRUCTURA UBICADA EN EL NODO W61001, SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION W61010, UNA CAJA PRIMARIA Y 3FQ DE 15A T EN SECCION W61108, SE INSTALAN PUENTES EN LA SECCION W61007, SE CAMBIAN 3FQ DE 20A T EN SECCION W38127, SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W61013, SE DEJA LA SECCION W68919 ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA, QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, SE PRESENTO FUERTE VENDABAL EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:01:42<br><br>21:31 SE COMUNICA RODRIGO QUINTERO INDICANDO CAJA PRIMARIA REVENTADA, HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO W31005 , PARA DICHA REPARACION SOLICITAN DESENERGIZACION DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO EL CUAL PASA POR ESTE MISMO PUNTO AL IGUAL QUE EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, SE REALIZAN CORTES VISIBLES RESPECTIVOS EN LA SUBESTACION Y EL PERSONAL PROCEDE CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:54:52<br><br>18:05 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, RECHAZA AR, SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, 18:33 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMBEROS( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO HOJAS DE TECHO SOBRE REDES PRIMARIAS GENERANDO CORTO EN ESTE PUNTO Y EN LA SUBESTACION EL DORADO, POR SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITAN DESENERGIZACION TOTAL , SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 19:12 SE COMUNICA COMANDANTE DE BOMBEROS JOSE GALLEGO ( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO QUE EN EL SECTOR DE LA PLAZA, CERCA AL HOSPITAL SE ENCUENTAN TEJAS DE TECHO SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA , INDICA QUE EN EL MOMENTO NO ESTAN GENERANDO CORTO , SE DEJA EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS DESENERGIZADO Y SE ENERGIZA TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB MARMATO Y CIRCUITOS DDO23L12 EL LLANO Y DDO23L14 NUEVO MARMATO, SE COORDINA CON EL GRUPO DE RODRIGO QUINTERO QUIEN YA IBA EN CAMINO PARA DICHO SITIO A REALIZAR LA REVISION RESPECTIVA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:45:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE, SE COORDINA CON EL INGENIERO DISPONIBLE ARLEY MARINO CONTENTO PARA LA ASIGNACION DE LA CAUSA DE LAS MANIOBRAS Y SE ENVIAN ARCHIVOS DE EVIDENCIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:04:51
8220421 | 38047 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 16:45 | 2024-01-29 16:48 | 0.05 | 85 | 952 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8220351 | 38047 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 11:09 | 2024-01-29 11:11 | 0.03 | 85 | 952 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8233848 | 38361 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 20:30 | 2024-03-18 20:30 | 0.01 | 55 | 952 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8226973 | 38190 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 23:19 | 2024-02-20 23:20 | 0.01 | 56 | 948 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8224539 | 38138 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 12:16 | 2024-02-11 12:17 | 0.01 | 56 | 948 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217500 | 919581 | DDO23L12 | 2DD2PA31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 14:26 | 2024-01-14 14:32 | 0.11 | 56 | 947 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8217431 | 919581 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 07:36 | 2024-01-14 07:43 | 0.12 | 56 | 947 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8215659 | 920729 | CHA23L18 | C41905 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 02:14 | 2024-01-04 06:46 | 4.53 | 10 | 945 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 40T SW C41905 NORMAL A LAS 06:45, SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-04 06:53:42
8218112 | 918279 | PSV23L13 | 2PV13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 09:10 | 2024-01-17 12:51 | 3.68 | 27 | 0 | SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E62248 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CIRCUITO ARBOLEDA, EL PERSONAL CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS APARTIR DE ESTA SECCION , SE APRUEBA LAS MANIOBRAS PARA ENERGIZAR USUARIOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-17 14:17:51<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-17 18:04:43
8239610 | 930655 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 14:11 | 2024-04-06 14:12 | 0.01 | 140 | 1055 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8245472 | 38606 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 20:52 | 2024-04-20 20:52 | 0 | 82 | 946 | - | Disparo circuito 33 KV normal por AR.
8245487 | 38606 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 21:23 | 2024-04-20 21:23 | 0 | 82 | 946 | - | Disparo circuito 33 KV normal por AR.
8245562 | 38612 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 09:04 | 2024-04-21 09:08 | 0.05 | 82 | 946 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8255683 | 934825 | SUP23L14 | SUP23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 15:19 | 2024-05-10 15:45 | 0.43 | 69 | 2715 | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA REPARAR UNA ESTRUCTURA EN H POR SEGURIDAD CIUDADANA YA QU SE ENCONTRABA EN RIESGO DE COLAPSO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:19:43<br><br> | SE REALIZÓ APLOME DE ESTRUCTURA EN H POSTES METALICOS DE 16M, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:49:03
8255549 | 934825 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 10:08 | 2024-05-10 10:29 | 0.35 | 69 | 2141 | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA REPARAR UNA ESTRUCTURA EN H POR SEGURIDAD CIUDADANA YA QU SE ENCONTRABA EN RIESGO DE COLAPSO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:19:43<br><br> | SE REALIZÓ APLOME DE ESTRUCTURA EN H POSTES METALICOS DE 16M, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:49:03
8265665 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 21:08 | 2024-06-10 21:09 | 0.02 | 140 | 949 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8220730 | 923326 | MTO23L12 | M10014 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-30 16:20 | 2024-01-30 17:37 | 1.27 | 31 | 943 | - | Se observan medidas de corriente en una fase muy desbalanceada, se encuentra en SW M10014 un fusible quemado, se realiza switcheo de circuito y se cambia 1 FQ P100. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 18:03:55
8222613 | 923922 | MTO23L19 | M25450 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-03 21:33 | 2024-02-03 22:50 | 1.28 | 14 | 941 | - | SW M25450 1XP100 22:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 23:00:26
8254567 | 934556 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 04:22 | 2024-05-08 04:23 | 0.01 | 140 | 1057 | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 ABRE SW L12556 - 07:50 ABRES W L12541 - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:16:15<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR DON23L13 ¦ Dir.:DORADA NORTE_ISAZA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ISAZA, RECHAZA AR Y ENSAYO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2DN13R01 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL, PTE RECORRIDO DESDE EL R01 DE CUMULOS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 04:27:51<br><br> | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 a 08:00 ABRE SW L12556 - SW ENTRA NORMAL - 07:50 a 08:02 ABRE SW L12541 - SW ENTRA NORMAL - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - OSCAR NODIER SALAZAR - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:32:10
8243393 | 931936 | RIO23L14 | W55417 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 18:58 | 2024-04-17 20:05 | 1.12 | 29 | 943 | - | RIO23L14 INTERRUPTOR W55417 ¦ Dir.:SALIDA A SIPIRRA DESPUES DEL RESGUARDO INDIGENA CA 3F 50 ATIPO T 20:05 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 20:34:08
8268331 | 938596 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-06-17 15:26 | 2024-06-17 15:27 | 0.01 | 136 | 944 | - | REPARAN CALBE DE GUARDA REVENTADO EN DIRFERENTES TRAMOS DEL L12442/446. SOLICITAN SUICHEO A CTO ISAZA POR SEGURIDAD DEL PERSONAL AL CERRAR SW L12439 YA QUE TIENE MUCHA CARGA, TIENE FUSIBLES PUENTEADOS DE 100T Y, LA MISMA VENIA ABIERTA DESDE DIA ANTERIOR PARA AISLAR LA FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 15:36:57 PRESTARON APOYO: ARNOLDO MARTINEZ; ELIECER CAÑAS; GRUPO PODA DE DONALDO LOPEZ Y ORIENTE 8(GUSTAVO TAPARECUA NO SABE EL NOMBRE DEL TECNICO Y, DOS PRACTICANTES DEL SENA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 15:40:08
8236728 | 929739 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 11:14 | 2024-03-28 11:15 | 0.01 | 91 | 939 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8232616 | 38336 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 10:55 | 2024-03-14 10:55 | 0.01 | 91 | 939 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8256044 | 38763 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:35 | 2024-05-11 19:35 | 0.01 | 89 | 941 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8255171 | 933405 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 07:48 | 2024-05-09 18:13 | 10.43 | 89 | 941 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8256908 | 934067 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 06:59 | 2024-05-15 19:06 | 12.11 | 89 | 941 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8268059 | 938554 | MTO23L19 | M25450 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 08:17 | 2024-06-16 09:36 | 1.31 | 14 | 943 | - | Se cambia fusible quemado de P100 en la sección M25450. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 11:54:24
8218893 | 922328 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 15:48 | 2024-01-21 15:48 | 0.01 | 91 | 937 | - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14<br><br>- 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 17:57:43<br><br> | - 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14 19:58 RETIRAN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO O42289 AL O42287 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR14R01 HASTA LA SECCION QUE SE ENCUENTRA ABIERTA DEL NODO O42667 A LA CUAL LE QUEDA LLEGANDO TENSION POR LADO Y LADO DE CTO LA MARINA Y DE CTO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE ESTA MUY TARDE QUEDA SERVICIO NOR AL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-21 20:18:15
8218895 | 922328 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 15:49 | 2024-01-21 15:50 | 0.01 | 91 | 937 | - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14<br><br>- 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 17:57:43<br><br> | - 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14 19:58 RETIRAN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO O42289 AL O42287 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR14R01 HASTA LA SECCION QUE SE ENCUENTRA ABIERTA DEL NODO O42667 A LA CUAL LE QUEDA LLEGANDO TENSION POR LADO Y LADO DE CTO LA MARINA Y DE CTO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE ESTA MUY TARDE QUEDA SERVICIO NOR AL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-21 20:18:15
8268041 | 938528 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-16 10:20 | 2024-06-16 11:38 | 1.29 | 164 | 942 | - | TRAFO C14376 LA CAUSA POR LA CUAL ESTABA QUEMANDO FUSIBLE CONSTANTEMENTE SE DEBE A CORTO EN ACOMETIDA CON LINEAS DE CARGA PARA EL MEDIDOR 8694247 LA CUAL SE AISLA DESDE LA RED. EN LA MANIPULACION DEL TRAFO SE REVIENTA LA CAJA PRIMARIA Y SACANDO CIRCUITO, SE CAMBIA ESTA CAJA Y SE NORMALIZA CIRCUITO Y TRAFO. TR C14376 3X1.0 DUAL Y UNA CAJA PRIMARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 13:19:16
8225360 | 921707 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 17:10 | 2024-02-14 17:11 | 0.03 | 44 | 933 | - | ONSTRUCCION DE VARIANTE PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M14357 AL NODO M40368. CAMBIO APOYO PRIMARIO NODO M14362. VARIANTE PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M14777 AL M14362 POR PROBLEMAS DE VEGETACION. PODA ENTRE LOS NODOS M14767 A M14481 y M14424 A M144230. ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA, maniobras de arcosd no se ejecutan por falta de personal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:15:59
8225155 | 921707 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 08:12 | 2024-02-14 08:14 | 0.03 | 44 | 0 | - | ONSTRUCCION DE VARIANTE PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M14357 AL NODO M40368. CAMBIO APOYO PRIMARIO NODO M14362. VARIANTE PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M14777 AL M14362 POR PROBLEMAS DE VEGETACION. PODA ENTRE LOS NODOS M14767 A M14481 y M14424 A M144230. ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA, maniobras de arcosd no se ejecutan por falta de personal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:15:59
8266475 | 936783 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:48 | 2024-06-13 17:54 | 11.1 | 90 | 939 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8251952 | 932524 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:40 | 2024-05-02 17:22 | 10.7 | 90 | 936 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8254589 | 933291 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:29 | 2024-05-08 18:01 | 11.53 | 90 | 936 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8229603 | 926231 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-03 07:03 | 2024-03-03 07:05 | 0.03 | 31 | 1701 | MOVIL 15 REALIZA: SW M10720 COORDINACION DE FQ 2F 30A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 08:55:22<br><br>SE DA INICIO A LA ORDEN, SE ABRE , SE DESACOPLA Y SE ATERRIZA CTO MTO23L12. POR INSTRUCCION DE NATALIA AGUDELO SE AUTORIZA A LA PLANTA MPAL ENTRAR EN LINEA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 08:54:15<br><br>SE INICIA ODO EL DIA 3 DE MARZO SOLICITUD DEL ING GONZALO ALZATE Buenos d?as, Conociendo el impacto que le hemos generado al cliente Madeco, sugerimos la variaci?n de la orden de operaci?n 926231 que tiene involucradas maniobras de interconexi?n por 3 minutos en la ma?ana y en la tarde para dejar la menor cantidad de usuarios sin servicio. Variaci?n que implica hacer la interconexi?n el d?a domingo 3 de marzo a las 7 de la ma?ana y deshacerla al s?bado siguiente tambi?n a las 7 de la ma?ana. El trabajo considerado objetivo de la orden de trabajo no cambiar? ni de fecha ni de horario. A continuaci?n las maniobras propuestas: MANIOBRAS INTERCONEXION EL CTO PLANTA MUNICIPAL DOMINGO 3 DE MARZO MTO23L12 INTERRUPTOR MTO23L12 ¦ Dir.:MARMATO_PLANTA MUNICIPAL 7:00 MTO23L12 INTERRUPTOR M10014 ¦ Dir.:VUELTA DEL KUMIS 7:02 MTO23L12 INTERRUPTOR 2MA6MM21 ¦ Dir.:LA TURBINA 7:03 MTO23L12 INTERRUPTOR MTO23L12 ¦ Dir.:MARMATO_PLANTA MUNICIPAL 7:04 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-03 06:59:44<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA INTERRUPTOR DEL CTO MTO23L12_PLANTA MUNICIPAL 16:59. SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL. 17:03 SE CIERRA SW M10014. 17:04 SE CIERRA CTO MTO23L12. 17:04 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA Y SE CUMPLE LA ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 17:19:20
8229886 | 926231 | MTO23L12 | 2MA6MM21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 17:03 | 2024-03-04 17:05 | 0.02 | 31 | 933 | MOVIL 15 REALIZA: SW M10720 COORDINACION DE FQ 2F 30A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 08:55:22<br><br>SE DA INICIO A LA ORDEN, SE ABRE , SE DESACOPLA Y SE ATERRIZA CTO MTO23L12. POR INSTRUCCION DE NATALIA AGUDELO SE AUTORIZA A LA PLANTA MPAL ENTRAR EN LINEA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 08:54:15<br><br>SE INICIA ODO EL DIA 3 DE MARZO SOLICITUD DEL ING GONZALO ALZATE Buenos d?as, Conociendo el impacto que le hemos generado al cliente Madeco, sugerimos la variaci?n de la orden de operaci?n 926231 que tiene involucradas maniobras de interconexi?n por 3 minutos en la ma?ana y en la tarde para dejar la menor cantidad de usuarios sin servicio. Variaci?n que implica hacer la interconexi?n el d?a domingo 3 de marzo a las 7 de la ma?ana y deshacerla al s?bado siguiente tambi?n a las 7 de la ma?ana. El trabajo considerado objetivo de la orden de trabajo no cambiar? ni de fecha ni de horario. A continuaci?n las maniobras propuestas: MANIOBRAS INTERCONEXION EL CTO PLANTA MUNICIPAL DOMINGO 3 DE MARZO MTO23L12 INTERRUPTOR MTO23L12 ¦ Dir.:MARMATO_PLANTA MUNICIPAL 7:00 MTO23L12 INTERRUPTOR M10014 ¦ Dir.:VUELTA DEL KUMIS 7:02 MTO23L12 INTERRUPTOR 2MA6MM21 ¦ Dir.:LA TURBINA 7:03 MTO23L12 INTERRUPTOR MTO23L12 ¦ Dir.:MARMATO_PLANTA MUNICIPAL 7:04 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-03 06:59:44<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA INTERRUPTOR DEL CTO MTO23L12_PLANTA MUNICIPAL 16:59. SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL. 17:03 SE CIERRA SW M10014. 17:04 SE CIERRA CTO MTO23L12. 17:04 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA Y SE CUMPLE LA ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 17:19:20
8238602 | 38475 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:16 | 2024-04-03 16:16 | 0.01 | 89 | 934 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238613 | 38475 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:22 | 2024-04-03 16:22 | 0.01 | 89 | 934 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238634 | 38475 | BOA23L14 | BOA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:39 | 2024-04-03 16:39 | 0.01 | 89 | 934 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8218530 | 922117 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 11:17 | 2024-01-19 11:58 | 0.68 | 62 | 1044 | maniobras de mla23l13 fueron para maniobrar sw e24020 y reparar linea primaria rota entre los nodos e24027-426 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:38:08<br><br>encuentran linea primaria rota entre los nodos e24027-426<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:22:06<br><br> | maniobras de mla23l13 fueron para maniobrar sw e24020 y reparar linea primaria rota entre los nodos e24027-426 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:38:08 encuentran linea primaria rota entre los nodos e24027-426 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:22:06 SW E24054 2X6T 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-19 18:36:17
8228715 | 926573 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 23:09 | 2024-02-28 23:09 | 0 | 115 | 927 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8228723 | 926573 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 23:19 | 2024-02-28 23:19 | 0 | 115 | 927 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8228717 | 926573 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 23:10 | 2024-02-28 23:10 | 0.01 | 115 | 927 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8234617 | 928896 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:32 | 2024-03-20 19:32 | 0 | 115 | 928 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE RECHAZA AR 2, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECIBE NORMAL, SE SOSTIENE SOLO UNOS MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR , SE ABRE NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS SE CIERRA EL CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS , SE ESPERA APROXIMADAMENTE 7 MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 19:54:02
8231253 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 07:48 | 2024-03-11 07:48 | 0 | 115 | 928 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8234619 | 928896 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:32 | 2024-03-20 19:32 | 0.01 | 115 | 928 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE RECHAZA AR 2, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECIBE NORMAL, SE SOSTIENE SOLO UNOS MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR , SE ABRE NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS SE CIERRA EL CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS , SE ESPERA APROXIMADAMENTE 7 MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 19:54:02
8232114 | 38326 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 18:49 | 2024-03-12 18:51 | 0.03 | 115 | 928 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8232102 | 38325 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 18:48 | 2024-03-12 18:48 | 0 | 115 | 928 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232106 | 38325 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 18:48 | 2024-03-12 18:49 | 0.01 | 115 | 928 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8237033 | 38443 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 09:57 | 2024-03-30 10:01 | 0.06 | 115 | 928 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8231255 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 07:48 | 2024-03-11 07:49 | 0.01 | 115 | 928 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8232131 | 38325 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 19:01 | 2024-03-12 19:01 | 0 | 115 | 928 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232135 | 38325 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 19:01 | 2024-03-12 19:01 | 0.01 | 115 | 928 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232137 | 38326 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 19:03 | 2024-03-12 19:05 | 0.05 | 115 | 928 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8243119 | 38563 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:41 | 2024-04-17 15:42 | 0.01 | 115 | 929 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243117 | 38563 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:41 | 2024-04-17 15:41 | 0 | 115 | 929 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243121 | 38563 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:43 | 2024-04-17 15:45 | 0.03 | 115 | 929 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8269057 | 937996 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-19 07:08 | 2024-06-19 08:23 | 1.25 | 64 | 1296 | SE RETRASA CIERRE DE LA ITX 2IR3QH21 YA QUE PIERDE COMUNICACION Y SE DEBE DESPLAZAR EL TECNICO DAVID MENDOZA PARA CIERRE LOCAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 11:32:51<br><br> | EJECUTADA MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL NOTA: INFORMA EL PERSONAL TÉCNICO QUE NO SE CUMPLE CON EL HORARIO PROGRAMADO POR LLUVIA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 17:51:01
8269281 | 937996 | IRR23L13 | 2IR3QH21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-19 16:45 | 2024-06-19 17:43 | 0.96 | 64 | 932 | SE RETRASA CIERRE DE LA ITX 2IR3QH21 YA QUE PIERDE COMUNICACION Y SE DEBE DESPLAZAR EL TECNICO DAVID MENDOZA PARA CIERRE LOCAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 11:32:51<br><br> | EJECUTADA MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL NOTA: INFORMA EL PERSONAL TÉCNICO QUE NO SE CUMPLE CON EL HORARIO PROGRAMADO POR LLUVIA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 17:51:01
8269466 | 938000 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-20 07:09 | 2024-06-20 17:08 | 10 | 64 | 1296 | SE REALIZA MANIOBRA DE APERTURA DE TRAMO DE LINEA COD. 44310 PARA NO AFECTAR TODOS LOS USUARIOS, INFORMA HEBERT JAIME QUE ESTA MANIOBRA SE ACORDO CON EL INGENIERO MANUEL USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 07:49:42<br><br> | EJECUTADA SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL VER BITACORA DE EJECUTANDOSE LAS NOTAS DEL OPERADOR EN TURNO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 17:11:33
8251855 | 38700 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:07 | 2024-05-02 01:07 | 0 | 115 | 929 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251871 | 38700 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:21 | 2024-05-02 01:21 | 0 | 115 | 929 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251873 | 38701 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:21 | 2024-05-02 01:33 | 0.2 | 115 | 929 | - | APERTURA DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO MANUAL
8258601 | 38817 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 21:03 | 2024-05-20 21:03 | 0 | 115 | 929 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8256111 | 935050 | MTO23L15 | M11013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:24 | 2024-05-12 08:04 | 1.66 | 11 | 929 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW M11013 NORMAL A LAS 08:04 ERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 08:22:52
8220807 | 38053 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:41 | 2024-01-30 18:41 | 0 | 115 | 924 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220819 | 38053 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:52 | 2024-01-30 18:52 | 0 | 115 | 924 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220821 | 38053 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:54 | 2024-01-30 18:54 | 0.01 | 115 | 924 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8263627 | 916184 | IRR30T15 | IRR30T15 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 14:53 | 2024-06-03 15:04 | 0.18 | 115 | 2477 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263652 | 916184 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 15:08 | 2024-06-03 15:11 | 0.06 | 115 | 929 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263654 | 916184 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 15:13 | 2024-06-03 15:14 | 0.01 | 115 | 929 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263851 | 38938 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 06:35 | 2024-06-04 06:35 | 0 | 115 | 929 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8265966 | 938040 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 19:00 | 2024-06-11 19:02 | 0.04 | 115 | 929 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande. Se le hace intento de cierre y no cierra desde SCADA. SE informa a STR y no es posible cerrarlo desde otros niveles. Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Quedando el servicio de enrgía normal. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:11:05<br><br>PERSONAL DESPUES DEL DESPLAZAMIENTO ABREN SW UBICADA EN EL NODO C33413 LA CUAL NO ESTA EN EL SISTEMA, SE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 PERO NO RECIBE MANDO DE CIERRE, EL PERSONAL DE DIRIGE AL RECONECTADOR DE CUMULO 2IR12R01 PARA DARLE MANDO DE CIERRE LOCAL . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 21:13:48<br><br> IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ITX CON CTO CABA?A A TRAVES DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2AM3IR21 E INMEDIMENTE DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANO GRANDE 2IR12R01 , SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECHAZA, SE LE SOLICITA AL MOVIL 15 Y A DIEGO HERRERA QUIENES ESTABAN EN NEIRA REALIZAR RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 19:49:21<br><br> | Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:13:31 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 06:14:17
8269822 | 939181 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-21 07:58 | 2024-06-21 07:58 | 0 | 115 | 929 | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE CORRIGE FALLA EN EL MICRO SWIVCHE DEL RESORTE DEL TENSADO Y SE ENCONTRO BOBINA FALLA PARA AL ACOPLE Y DESACOPLE DEL INTERRUPTOR LA CUAL QUEDA DESHABILITADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:41:52<br><br>SEGUN OT MAX 272257 SUB IRRA IRR23L12 SE REALIZAR?N PRUEBAS DE EDAC 2024 EN LOS CIRCUITOS IRR23L12, IRR23L13 CON RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 13.2 KV, SE SOLICITA APERTURA E INTERCONEXI?N DEL CIRCUITO IRR23L12 PARA REVISI?N DE LOS COMANDOS AL INTERUPTOR (REPORTE OPEI). SE GENERA ODO POR SGO DE EMERGENCIA SE ITX CTO LLANO GRANDE CON CTO LA CABA?A <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 08:14:28<br><br> | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE CORRIGE FALLA EN EL MICRO SWIVCHE DEL RESORTE DEL TENSADO Y SE ENCONTRO BOBINA FALLA PARA AL ACOPLE Y DESACOPLE DEL INTERRUPTOR LA CUAL QUEDA DESHABILITADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:41:52 SEGUN OT MAX 272257 SUB IRRA IRR23L12 SE REALIZARN PRUEBAS DE EDAC 2024 EN LOS CIRCUITOS IRR23L12, IRR23L13 CON RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 13.2 KV, SE SOLICITA APERTURA E INTERCONEXIN DEL CIRCUITO IRR23L12 PARA REVISIN DE LOS COMANDOS AL INTERUPTOR (REPORTE OPEI). SE GENERA ODO POR SGO DE EMERGENCIA SE ITX CTO LLANO GRANDE CON CTO LA CABAA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:42:53
8269826 | 939181 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-21 08:20 | 2024-06-21 08:21 | 0.02 | 115 | 929 | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE CORRIGE FALLA EN EL MICRO SWIVCHE DEL RESORTE DEL TENSADO Y SE ENCONTRO BOBINA FALLA PARA AL ACOPLE Y DESACOPLE DEL INTERRUPTOR LA CUAL QUEDA DESHABILITADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:41:52<br><br>SEGUN OT MAX 272257 SUB IRRA IRR23L12 SE REALIZAR?N PRUEBAS DE EDAC 2024 EN LOS CIRCUITOS IRR23L12, IRR23L13 CON RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 13.2 KV, SE SOLICITA APERTURA E INTERCONEXI?N DEL CIRCUITO IRR23L12 PARA REVISI?N DE LOS COMANDOS AL INTERUPTOR (REPORTE OPEI). SE GENERA ODO POR SGO DE EMERGENCIA SE ITX CTO LLANO GRANDE CON CTO LA CABA?A <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 08:14:28<br><br> | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE CORRIGE FALLA EN EL MICRO SWIVCHE DEL RESORTE DEL TENSADO Y SE ENCONTRO BOBINA FALLA PARA AL ACOPLE Y DESACOPLE DEL INTERRUPTOR LA CUAL QUEDA DESHABILITADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:41:52 SEGUN OT MAX 272257 SUB IRRA IRR23L12 SE REALIZARN PRUEBAS DE EDAC 2024 EN LOS CIRCUITOS IRR23L12, IRR23L13 CON RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 13.2 KV, SE SOLICITA APERTURA E INTERCONEXIN DEL CIRCUITO IRR23L12 PARA REVISIN DE LOS COMANDOS AL INTERUPTOR (REPORTE OPEI). SE GENERA ODO POR SGO DE EMERGENCIA SE ITX CTO LLANO GRANDE CON CTO LA CABAA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:42:53
8269904 | 939181 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-21 13:39 | 2024-06-21 13:40 | 0.03 | 115 | 929 | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE CORRIGE FALLA EN EL MICRO SWIVCHE DEL RESORTE DEL TENSADO Y SE ENCONTRO BOBINA FALLA PARA AL ACOPLE Y DESACOPLE DEL INTERRUPTOR LA CUAL QUEDA DESHABILITADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:41:52<br><br>SEGUN OT MAX 272257 SUB IRRA IRR23L12 SE REALIZAR?N PRUEBAS DE EDAC 2024 EN LOS CIRCUITOS IRR23L12, IRR23L13 CON RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 13.2 KV, SE SOLICITA APERTURA E INTERCONEXI?N DEL CIRCUITO IRR23L12 PARA REVISI?N DE LOS COMANDOS AL INTERUPTOR (REPORTE OPEI). SE GENERA ODO POR SGO DE EMERGENCIA SE ITX CTO LLANO GRANDE CON CTO LA CABA?A <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 08:14:28<br><br> | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE CORRIGE FALLA EN EL MICRO SWIVCHE DEL RESORTE DEL TENSADO Y SE ENCONTRO BOBINA FALLA PARA AL ACOPLE Y DESACOPLE DEL INTERRUPTOR LA CUAL QUEDA DESHABILITADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:41:52 SEGUN OT MAX 272257 SUB IRRA IRR23L12 SE REALIZARN PRUEBAS DE EDAC 2024 EN LOS CIRCUITOS IRR23L12, IRR23L13 CON RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 13.2 KV, SE SOLICITA APERTURA E INTERCONEXIN DEL CIRCUITO IRR23L12 PARA REVISIN DE LOS COMANDOS AL INTERUPTOR (REPORTE OPEI). SE GENERA ODO POR SGO DE EMERGENCIA SE ITX CTO LLANO GRANDE CON CTO LA CABAA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:42:53
8245541 | 929795 | CHI23L14 | CH4S2A1 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-21 07:20 | 2024-04-21 07:40 | 0.33 | 7 | 1151 | - | CTO : CHI23L14 APERTURA DE : TRAFO M72857 DIRECCION CRA 24 CALLE 17 DESCRIPCION : REEMPLAZO TRANSFORMADOR M72857 CR24 CLL17 (NO OPERA EL SECCIONADOR), TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIBLE (SUBTERRANEO) 150KVA PROGRAMAR BRAZO HIDRAULICO. SE CUMPLE ODO CON LA NOVEDAD Q AL ABRIR SW CH4S2A1 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AGUSTINOS SE COORDINA CON EL ENCARGADO DE LA ORDEN NO REPORTA NO VEDAD INPORTANTE SOLICITA ENSAYO DE CTO ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 11:57:51
8245629 | 929795 | CHI23L14 | CH4S2A1 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-21 11:08 | 2024-04-21 11:14 | 0.1 | 7 | 924 | - | CTO : CHI23L14 APERTURA DE : TRAFO M72857 DIRECCION CRA 24 CALLE 17 DESCRIPCION : REEMPLAZO TRANSFORMADOR M72857 CR24 CLL17 (NO OPERA EL SECCIONADOR), TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIBLE (SUBTERRANEO) 150KVA PROGRAMAR BRAZO HIDRAULICO. SE CUMPLE ODO CON LA NOVEDAD Q AL ABRIR SW CH4S2A1 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AGUSTINOS SE COORDINA CON EL ENCARGADO DE LA ORDEN NO REPORTA NO VEDAD INPORTANTE SOLICITA ENSAYO DE CTO ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 11:57:51
8226995 | 925711 | NRA23L12 | N10091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 05:16 | 2024-02-21 07:55 | 2.66 | 13 | 920 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO N10098 NORMAL A LAS 06:45 1 X 30T SW N10091 NORMAL A LAS 07:55 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 08:02:00
8251956 | 932524 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:42 | 2024-05-02 17:34 | 10.88 | 86 | 3349 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8259187 | 936005 | NRA23L12 | N10091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 06:36 | 2024-05-22 07:50 | 1.23 | 13 | 921 | - | SE NORMALIZA SW N10005 CON 2 FQ DE 30 A T SW N10046 CON 2 FQ DE 20 A T SW N10091 CON 3 FQ DE 30 A T SW N10036 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 09:04:02
8263664 | 916184 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 15:30 | 2024-06-03 15:30 | 0 | 108 | 922 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263688 | 916184 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 17:12 | 2024-06-03 17:18 | 0.09 | 108 | 922 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263696 | 916184 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 17:21 | 2024-06-03 17:23 | 0.03 | 108 | 922 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8220692 | 923324 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 16:49 | 2024-01-30 17:15 | 0.43 | 44 | 0 | En recorrido se encuentra árbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del árbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>En recorrido se encuentra ?rbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del ?rbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>Se retiran 2 guaduas enredadas entre 2 l?neas en el nodo M14777 y se normaliza el circuito. Pero se vuelve a presentar disparo, continua en recorrido por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:10:34<br><br>Se presentan disparos del circuito AZA23L17 Panamericana y se hacen 2 ensayos entrando normal. Pero al momento vuelve y se presenta falla por lo que se deja abierto y se env?a personal al sitio para confirmar estado del circuito, ya que no se han presentado lluvias ni novedades.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:34:49<br><br> | Se realizan maniobras sobre la SW M45817 para realizar poda de árbol en el tramo de red 66245 nodos M14481 al M14767, también se realiza poda de arbusto en el nodo M14424. Se realiza switcheo y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 18:39:24 SE AJUSTAN MANIOBRAS POR ENSAYO NO EXITOSO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-31 08:18:48
8220788 | 923324 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 18:25 | 2024-01-30 18:27 | 0.03 | 44 | 915 | En recorrido se encuentra árbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del árbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>En recorrido se encuentra ?rbol en contacto con las redes en el nodo M14424, se procede a abrir la SW M45817 para normalizar circuito hasta ese punto, se va a podar ramas del ?rbol y se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:32:01<br><br>Se retiran 2 guaduas enredadas entre 2 l?neas en el nodo M14777 y se normaliza el circuito. Pero se vuelve a presentar disparo, continua en recorrido por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:10:34<br><br>Se presentan disparos del circuito AZA23L17 Panamericana y se hacen 2 ensayos entrando normal. Pero al momento vuelve y se presenta falla por lo que se deja abierto y se env?a personal al sitio para confirmar estado del circuito, ya que no se han presentado lluvias ni novedades.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:34:49<br><br> | Se realizan maniobras sobre la SW M45817 para realizar poda de árbol en el tramo de red 66245 nodos M14481 al M14767, también se realiza poda de arbusto en el nodo M14424. Se realiza switcheo y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 18:39:24 SE AJUSTAN MANIOBRAS POR ENSAYO NO EXITOSO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-31 08:18:48
8271345 | 939615 | HER23L15 | D23467 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 15:25 | 2024-06-25 16:09 | 0.73 | 11 | 920 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D23467 2 30 T 16:09 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-25 19:50:09
8268026 | 938525 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 06:20 | 2024-06-16 07:29 | 1.15 | 35 | 1135 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8252758 | 933999 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-03 14:59 | 2024-05-03 14:59 | 0 | 113 | 913 | - | SE CORRIGE SOPORTES FINALES DE CARERRA EN MAL ESTADO DERRETIDOS, SE CAMBIARON ESTOS FINALES DE CARREA DEL INT IRR23L12 Y SE ACOPLO A BARRAS. SE ABRE LA ITX 2AM3IR21_CABAÑA_LLANO GRANDE. SE CIERRA CTO IRR23L12_LLANO GRANDE. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 15:35:08
8235122 | 929087 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 18:06 | 2024-03-21 18:06 | 0.01 | 109 | 909 | - | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , RECHAZA AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 Y SE CIERRA CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. PASADOS UNOS MINUTOS SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECIBE NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 18:58:10
8250198 | 932042 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 17:48 | 2024-04-29 17:53 | 0.09 | 107 | 5173 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8253913 | 934387 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 21:33 | 2024-05-06 21:34 | 0.03 | 160 | 907 | - | NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO , RECHAZANDO ENSAYOS , SE ABRE OTX 2NA2VC41 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL SOSTENIENDOSE, SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01, PTE PARA RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA A PARTIR DE SW E12246 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-06 21:55:28
8253915 | 934387 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 21:35 | 2024-05-06 21:37 | 0.03 | 160 | 907 | - | NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO , RECHAZANDO ENSAYOS , SE ABRE OTX 2NA2VC41 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL SOSTENIENDOSE, SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01, PTE PARA RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA A PARTIR DE SW E12246 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-06 21:55:28
8264021 | 937468 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 16:49 | 2024-06-04 17:42 | 0.88 | 72 | 1622 | - | 16:46 sale en falla el Cto Colmenas HER23L16,rechaza ensayos automaticos y manuales, se procede a cerrar la ITX 2HE6IN31 abriendo el reconetcador de cumulos 2HE16R02, pasando sin novedad hasta este punto, se desplaza el personal hacia el reconectador 2HE16R01 ya que en el momento se encuentra con comunicación fallada y en estado Local, al llegar reportan que el reconectador se encuentra abierto yen el survalent mostrando que estaba cerrado, se procede a realizar ensayo con la seccion D24967 abierta se realiza cierre al int del circuito Colmenas pasando hasta este punto, se le realiza ensayo al cumulos 2HE16R01 rechaza, se procede a realizar recorrido y se encontro 2 guaduas sobre la red en el nodo D24261, se retiran y se ensaya pasando normal, después de terminar labores se normaliza la topologia del circuito y sin novedad alguna, el tecnico Leonardo Marin reporta que hay 2 puntos calientes en las cuchillas del reconectador, le reporta al asistente para que realicen revision Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:56:20 se desasocia SDS 6140077 no fue posible visitarla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:19:31
8264057 | 937468 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 17:44 | 2024-06-04 17:47 | 0.04 | 72 | 908 | - | 16:46 sale en falla el Cto Colmenas HER23L16,rechaza ensayos automaticos y manuales, se procede a cerrar la ITX 2HE6IN31 abriendo el reconetcador de cumulos 2HE16R02, pasando sin novedad hasta este punto, se desplaza el personal hacia el reconectador 2HE16R01 ya que en el momento se encuentra con comunicación fallada y en estado Local, al llegar reportan que el reconectador se encuentra abierto yen el survalent mostrando que estaba cerrado, se procede a realizar ensayo con la seccion D24967 abierta se realiza cierre al int del circuito Colmenas pasando hasta este punto, se le realiza ensayo al cumulos 2HE16R01 rechaza, se procede a realizar recorrido y se encontro 2 guaduas sobre la red en el nodo D24261, se retiran y se ensaya pasando normal, después de terminar labores se normaliza la topologia del circuito y sin novedad alguna, el tecnico Leonardo Marin reporta que hay 2 puntos calientes en las cuchillas del reconectador, le reporta al asistente para que realicen revision Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:56:20 se desasocia SDS 6140077 no fue posible visitarla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:19:31
8239341 | 930576 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 12:26 | 2024-04-05 13:56 | 1.51 | 32 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8229146 | 926794 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 16:24 | 2024-03-01 16:24 | 0 | 109 | 899 | - | SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DLE TREBOL NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , SE ENVIA PERSONAL INDICA QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE , SE CAMBAIN 2 F 25 A TIPO T EN SE INS23L13 INTERRUPTOR C22974 ¦ Dir.:TREBOL QUEDANDOS SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:21:43 SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DLE TREBOL NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , SE ENVIA PERSONAL INDICA QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE , SE CAMBAIN 2 F 25 A TIPO T EN SE INS23L13 INTERRUPTOR C22974 ¦ Dir.:TREBOL QUEDANDOS SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:28:36
8225567 | 925142 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 10:34 | 2024-02-15 11:18 | 0.74 | 40 | 1083 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8265451 | 937900 | SUP23L16 | W67097 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 11:27 | 2024-06-10 13:20 | 1.89 | 16 | 902 | - | se cambia 2fq de 30a t en seccion w67097 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 13:43:12
8237457 | 929947 | ROS23L15 | D16348 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 15:08 | 2024-03-31 17:01 | 1.87 | 10 | 896 | - | En la SW D16348 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:28:30
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 15:56 | 1.78 | 15 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8222718 | 38090 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 13:48 | 2024-02-04 13:48 | 0.01 | 143 | 891 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8229692 | 38266 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 18:41 | 2024-03-03 18:41 | 0.01 | 142 | 893 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229696 | 38266 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 19:26 | 2024-03-03 19:26 | 0.01 | 142 | 893 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8229064 | 926777 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 13:00 | 2024-03-01 13:00 | 0.01 | 142 | 893 | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV Y DEJARON CAER UNA DE LAS FASES SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:33:51<br><br> | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV INDICANDOLE QUE SE REVENTO UNA DE LAS FASES Y CAYO SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:35:04 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:21:44 LA LINEA EN CONSTRUCCION QUE OCASIONO LA FALLA SOBRE EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ES VIRGINIA HACIA NUEVA ESPERANZA 500KV PROYECTO UPME 07 2016 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:38:07
8229066 | 926777 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 13:00 | 2024-03-01 13:01 | 0.01 | 142 | 893 | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV Y DEJARON CAER UNA DE LAS FASES SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:33:51<br><br> | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV INDICANDOLE QUE SE REVENTO UNA DE LAS FASES Y CAYO SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:35:04 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:21:44 LA LINEA EN CONSTRUCCION QUE OCASIONO LA FALLA SOBRE EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ES VIRGINIA HACIA NUEVA ESPERANZA 500KV PROYECTO UPME 07 2016 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:38:07
8224479 | 38133 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 05:06 | 2024-02-11 05:06 | 0.01 | 52 | 890 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8240652 | 931165 | MAZ30T12 | MAZ30T12 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 09:56 | 2024-04-11 10:05 | 0.15 | 142 | 0 | 19: se reporta alvaro cardona informando fin de actividades por el dia de hoy , mañana continuaran<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 21:25:57<br><br>Los eventos no cayeron al SGO durante el disparo , se crearon de forma manual, se le informa a Julian naranjo de STO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 12:10:15<br><br>SOLO FUE POSIBLE CERRA LA ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA SAN JUAN, LAS DEMAS ITX POSIBLES SE QUEDARON SIN COMUNICACION. NO CAYERON LOS EVENTOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS MARULANDA Y CORDIALIDAD.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 11:26:33<br><br>Se presenta el siguiente evento simultaneo en subestacion Manzanares Disparo del transformador 115KV-33KV Por alta y baja, Despeje de la Barra 33kv y del transformador 33Kv -13.2 por alta y baja, MAZ40T21 Salida TF1, Disp Fase A, B, C, Disp general, Disp 51 MAZ30T11 Llegada TF1, Disp General, Disp 50BF Etapa 1, Disp 50BF Etapa 2, Disp Fase A. Se coordina con el operador de zona oriente para proceder a realizar las interconexiones por 13.2kv que sean posibles. Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha bah?a por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dem?s circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generaci?n en lo m?ximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operaci?n. pendiente el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 10:56:48<br><br> | Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha baha por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dems circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generacin en lo mximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operacin. Se realiza el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-13 10:15:47
8240507 | 931104 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-10 14:42 | 2024-04-10 14:43 | 0.01 | 142 | 893 | Informa el tecnico que encuentra acometida al rojo vivo y medidor echando humo, además el poste esta muy caliente, la SW y el TRF Estan muy lejos y solicita switcheo de emergencia para aislar falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:03:31<br><br> | Se atiende reporte por peligro de incendio, a las 14:42 se deja aislada la acometida de la red secundaria. Queda quemada acometida, medidor y lineas de carga. Usuario queda sin servicio, se ingresa reporte por comercial para normalizar con cuenta de cobro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 16:21:14
8255549 | 934825 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 10:08 | 2024-05-10 10:09 | 0.02 | 31 | 0 | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA REPARAR UNA ESTRUCTURA EN H POR SEGURIDAD CIUDADANA YA QU SE ENCONTRABA EN RIESGO DE COLAPSO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:19:43<br><br> | SE REALIZÓ APLOME DE ESTRUCTURA EN H POSTES METALICOS DE 16M, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:49:03
8255691 | 934825 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 15:44 | 2024-05-10 15:45 | 0.02 | 31 | 894 | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA REPARAR UNA ESTRUCTURA EN H POR SEGURIDAD CIUDADANA YA QU SE ENCONTRABA EN RIESGO DE COLAPSO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:19:43<br><br> | SE REALIZÓ APLOME DE ESTRUCTURA EN H POSTES METALICOS DE 16M, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:49:03
8217155 | 37948 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 22:24 | 2024-01-12 22:24 | 0.01 | 143 | 890 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8215690 | 920773 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 10:29 | 2024-01-04 12:38 | 2.15 | 143 | 890 | El técnico va a finalizar recorrido a la red para descartar alguna anomalía ya que se observa una corriente muy desbalanceada, aunque el técnico informa que al parecer es lago normal en la topología del circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 13:12:31<br><br>El t?cnico Edwin Mu?oz inicia desplazamiento para realizar maniobra de apertura en la SW E32945 y as? aislar el ramal del t?cnico con la ODO Programada y poder hacer ensayo de cierre al circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 11:25:57<br><br>Se presento disparo de circuito MAZ23L14 Marulanda y tiene consignado el Auto-recierre personal bajo ODO Programada 919935 y no ha sido posible contactarlo bajo ning?n medio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 11:23:16<br><br> | El técnico va a finalizar recorrido a la red para descartar alguna anomalía ya que se observa una corriente muy desbalanceada, aunque el técnico informa que al parecer es lago normal en la topología del circuito. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL RECORRIDO . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-04 16:15:29
8219320 | 922559 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 14:13 | 2024-01-23 14:14 | 0.01 | 143 | 890 | - | - 14:13 A 16:34 DISPARA MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA AR2 - 14:16 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 14:37 A 14:44 ABIERTO UCHILLAS DE 2MZ14R01 MARULANDA - 14:39 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 15:45 A 15:55 ABIERTA SW E32658 - 15:52 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 16:30 A 17:34ABIERTA SW E32619 - 16:34 MAZ23L14 MARULANDA - 17:14 ABIERTA SW E32636 - QUEDA SW INDISPONIBLE 17 TF Y 46 USUARIOS SIN SERVICIO - PARA REVISAR MAÑANA - 17:17 A 17:27 CERRADA SW E32619 CON FQ 6 T NORMAL - 17:26 A 17:35 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32619 CON FQ TIPO PUENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:14:42
8219322 | 922559 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 14:14 | 2024-01-23 14:14 | 0.01 | 143 | 890 | - | - 14:13 A 16:34 DISPARA MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA AR2 - 14:16 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 14:37 A 14:44 ABIERTO UCHILLAS DE 2MZ14R01 MARULANDA - 14:39 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 15:45 A 15:55 ABIERTA SW E32658 - 15:52 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 16:30 A 17:34ABIERTA SW E32619 - 16:34 MAZ23L14 MARULANDA - 17:14 ABIERTA SW E32636 - QUEDA SW INDISPONIBLE 17 TF Y 46 USUARIOS SIN SERVICIO - PARA REVISAR MAÑANA - 17:17 A 17:27 CERRADA SW E32619 CON FQ 6 T NORMAL - 17:26 A 17:35 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32619 CON FQ TIPO PUENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:14:42
8248819 | 38660 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:13 | 2024-04-27 13:13 | 0 | 141 | 892 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8239341 | 930576 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 12:26 | 2024-04-05 14:00 | 1.57 | 43 | 5392 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8261789 | 936723 | MGT30T11 | MGT23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 14:11 | 2024-05-28 14:11 | 0 | 115 | 892 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8253978 | 929813 | CHA23L18 | C41051 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 08:36 | 2024-05-07 08:40 | 0.07 | 28 | 1154 | - | finalizada y cumplida. Retardo por lluvias al medio día Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 16:31:31
8254192 | 929813 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 16:22 | 2024-05-07 16:28 | 0.09 | 28 | 0 | - | finalizada y cumplida. Retardo por lluvias al medio día Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 16:31:31
8219735 | 918329 | NRA23L12 | N10005 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 08:46 | 2024-01-25 15:01 | 6.25 | 13 | 1595 | - | CTO : NRA23L12 APERTURA DE : SECCION N10024,N10005, N10101, N10104, ARCOS 33355 DIRECCION CRA 8 CLL 7 Neira DESCRIPCION : DNA 26 TRAFOS SIN ITX AJUSTE CRUCETA LA CUAL SE ENCUENTRA GIRADA, Y CORREGIR MUÑECO DE ECOLOGICO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-12 09:35:16 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:21:01
8268811 | 39021 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 16:03 | 2024-06-18 16:03 | 0 | 143 | 891 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271388 | 39075 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 01:06 | 2024-06-26 01:06 | 0 | 143 | 891 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8251980 | 933823 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 07:42 | 2024-05-02 07:45 | 0.04 | 121 | 889 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8269043 | 39030 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 05:26 | 2024-06-19 05:26 | 0 | 142 | 890 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252704 | 934017 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:21 | 2024-05-03 19:35 | 5.23 | 56 | 1453 | 17:35 Cerrada sección D17936 después de reparar línea primaria. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:29<br><br>16:05 Cerrado circuito CAM23L14 ESTANQUILLO con la secci?n abierta D17936, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:11:26<br><br>se presenta disparo del circuito cam23l14 estanquillo , rechaza ar y ensayos inclusive con el reconectador de interconexion 2ca4bq41 estanquillo y naranjos abierto, ya que este circuito esta asumiendo la carga del circuito bqe23l14 naranjos , ver odo 933977, se coordina para realizar la revision respectiva<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 14:41:14<br><br> | Disparo del circuito CAM23L14 ESTANQUILLO, rechaza intento de cierre, se revisa y se encuentra línea primaria reventada entre los nodos D12403 al D12157. Se retira guadua sobre la red primaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:51
8258597 | 935891 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 21:00 | 2024-05-20 21:01 | 0.03 | 87 | 1270 | SNA23L15 INTERRUPTOR SNA23L15 ¦ Dir.:SAMANA_RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DE CTO RANCHO LARGO ,RECHAZA ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 SE ENSAYA CTO Y ECIBE NORMAL, A PESAR DE QUE EN LA ZONA SE PRESENTA LLUVIAS SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 21:06:28<br><br> | SNA23L15 INTERRUPTOR SNA23L15 ¦ Dir.:SAMANA_RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DE CTO RANCHO LARGO ,RECHAZA ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 SE ENSAYA CTO Y ECIBE NORMAL, A PESAR DE QUE EN LA ZONA SE PRESENTA LLUVIAS SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 21:07:03
8223552 | 924259 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 11:36 | 2024-02-07 11:37 | 0.01 | 30 | 879 | se realiza suicheo del circuito DDO23L14 nuevo marmato para abrir seccion tipo puente en el nodo W65791 y ejecutar actividades de cambio de transformador quemado en W65937<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 11:01:59<br><br> | se realiza suicheo del circuito DDO23L14 nuevo marmato para abrir y cerrar seccion tipo puente en el nodo W65791 y ejecutar actividades de cambio de transformador quemado en W65937 trf w65937 instalado magnetron empresa 606455 serie 516699 15 kva a 13.2kv 2023 se cierra con 2fq de 0.6a y se cambian dos dps de baja Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 12:32:07
8223536 | 924259 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 10:51 | 2024-02-07 10:52 | 0.02 | 30 | 0 | se realiza suicheo del circuito DDO23L14 nuevo marmato para abrir seccion tipo puente en el nodo W65791 y ejecutar actividades de cambio de transformador quemado en W65937<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 11:01:59<br><br> | se realiza suicheo del circuito DDO23L14 nuevo marmato para abrir y cerrar seccion tipo puente en el nodo W65791 y ejecutar actividades de cambio de transformador quemado en W65937 trf w65937 instalado magnetron empresa 606455 serie 516699 15 kva a 13.2kv 2023 se cierra con 2fq de 0.6a y se cambian dos dps de baja Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 12:32:07
8247530 | 38639 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:49 | 2024-04-25 02:50 | 0.01 | 135 | 878 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8247528 | 38639 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:49 | 2024-04-25 02:49 | 0 | 135 | 878 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8238705 | 930289 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 17:55 | 2024-04-03 18:05 | 0.17 | 87 | 877 | El personal técnico solicita switcheo de cúmulos 2 de la planta 2MZ13R02 para cerrar sección debido al peligro por las lluvias en el sector. Se realiza apertura y en ese momento se cae llamada, informa el técnico que consiguió equipo con señal movistar y se normaliza el cúmulos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 18:08:30<br><br> | En la SW E32287 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal Ver mas notas en bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 19:19:02
8245114 | 932282 | DOR23L14 | DOR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 06:41 | 2024-04-20 06:45 | 0.07 | 35 | 0 | cto DOR23L12, abierta sw L15028 y cerrada itx con DOR23L14 mediante la sw L16326, se debe normalizar topologia de cto DOR23L12 en horas de la mañana; maniobras fueron para reparar 3 lineas primarias rotas en nodo L15026.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:10:56<br><br> | se normaliza topologia de DOR23L12 luego de reparar 3 lineas primarias en nodo L15026. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 06:55:07
8244666 | 932282 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 15:26 | 2024-04-19 15:39 | 0.22 | 35 | 2925 | cto DOR23L12, abierta sw L15028 y cerrada itx con DOR23L14 mediante la sw L16326, se debe normalizar topologia de cto DOR23L12 en horas de la mañana; maniobras fueron para reparar 3 lineas primarias rotas en nodo L15026.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:10:56<br><br> | se normaliza topologia de DOR23L12 luego de reparar 3 lineas primarias en nodo L15026. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 06:55:07
8255716 | 934923 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 17:17 | 2024-05-10 17:17 | 0 | 142 | 877 | - | VARIOS DISPAROS CIRCUITO MARULANDA MAZ23L14 POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA SE DEJA ABIERTO MIENTRAS BAJA INTENSIDAD DE LA LLUVIAS LUEGO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 18:43:52
8255725 | 934923 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 17:54 | 2024-05-10 17:54 | 0 | 142 | 877 | - | VARIOS DISPAROS CIRCUITO MARULANDA MAZ23L14 POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA SE DEJA ABIERTO MIENTRAS BAJA INTENSIDAD DE LA LLUVIAS LUEGO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 18:43:52
8255729 | 934923 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 17:56 | 2024-05-10 18:05 | 0.14 | 142 | 877 | - | VARIOS DISPAROS CIRCUITO MARULANDA MAZ23L14 POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA SE DEJA ABIERTO MIENTRAS BAJA INTENSIDAD DE LA LLUVIAS LUEGO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 18:43:52
8256135 | 38771 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 10:21 | 2024-05-12 10:21 | 0 | 142 | 877 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8255727 | 934923 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 17:55 | 2024-05-10 17:55 | 0.01 | 142 | 877 | - | VARIOS DISPAROS CIRCUITO MARULANDA MAZ23L14 POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA SE DEJA ABIERTO MIENTRAS BAJA INTENSIDAD DE LA LLUVIAS LUEGO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 18:43:52
8253400 | 38719 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 12:05 | 2024-05-05 12:05 | 0.01 | 74 | 875 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8267998 | 39009 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 00:13 | 2024-06-16 00:13 | 0 | 134 | 874 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8219597 | 922723 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 17:13 | 2024-01-24 17:15 | 0.03 | 19 | 0 | DISPARA CTO MTO23L12 DISP51N, CIERRA NORMAL POR ENSAYO 17:10:49 DISPARA DE NUEVO CTO MTO23L12 A LAS 17:12. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 A LAS 17:13. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO MTO23L12 17:14 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 17:15 PENDIENTE DE REALIZAR RECORRIDO POR PARTE DEL GRUPO DE REPARACION. SE EVIDENCIA FUSIBLE TIPO PUENTE P100 QUEMADO EN LA SW M10014, USUARIOS DEL SECTOR REPORTAN EXPLOSIONES EN EL SECTOR, SE ABRE LA SW M10014 EN SU TOTALIDAD Y SE PROCEDE A CERRA EL CTO MTO23L12. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL 17:46. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 18:32:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE GRUPO DE REPARACIONES REALIZA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M10040. SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA SE ABRE CTO MTO23L12. 18:59 SE CIERRA SW M10014 CON 1 FQ TIPO PUENTE P100. 19:00 SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 19:00: SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 19:00 SE CIERRA CTO MTO23L12 QUEDANDO NORMAL. 19:01 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:30:30
8268997 | 938751 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 20:44 | 2024-06-18 20:46 | 0.03 | 85 | 2053 | - 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA ABRIR SW O10501 - 20:45 ABIERTA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - 20:47 ABIERTO BEL 23L14 EL CRISTO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS O10422 - HACEN CORTE VISBLE ABRIENDO SW O10416 INFORMA LUIS ALBERTO RESTREPO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:20:24<br><br> | - 10:44 A 11:09 ABIERTO BEL23L14 EL CRISTO - 10:45 A 21:14 ABIERTA SW O10424 - 11:05 A 21:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS O10422 A O10423 - 11:10 A 11:12 Y 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA CERRA SW O10501 - 11:12 A 20:45 CERRADA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - SE REMPLAZA POSTE PRIMARIO FRACTURADO O10699 - SE INSTALA POSTE DE 16 METROS CONCRETO 1050 KG - SE REUBICAN 2 TF O10699 Y 10465 - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS - Y REDES DE CABLE OPERADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:32:02
8265746 | 937974 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 10:18 | 2024-06-11 10:23 | 0.09 | 19 | 0 | - | dispara cto mto23l12, rechaza ensayo se abre reconectador de cumulos para ensayarle, recibe normal se cierra equipo de cumulos, recibe normal. se desconoce la causa del disparo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-11 10:56:21
8222930 | 924040 | DOR23L12 | DOR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-05 09:29 | 2024-02-05 10:28 | 0.98 | 34 | 0 | - | SE PRESENTAN DISPAROS POR AR CTO CENTRO DOR23L12 HASTA Q EL CTO SE QUEDA POR FUERA, SE RECIBE NOVEDAD DE LINEA PRIMARIA REVENTADA POR EL SECTOR DEL HOSPITAL SAN FELIX, SE DIRIGE PERSONAL AL SITIO A VERIFICAR LA SITUACION. EN EL PUNTO DE FALLA DEL CTO CENTRO SE ABRE LA SW L15028 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS L15030-032 FALLA CAUSADA POR UN GALLINAZO Y NORMALIZAR EL CTO ADEMAS SE NORMALIZA TRF L15047 UNA PALOMA GENERO LA FALLA, ADEMAS EN TRF PARTICULAR L15026 DEL HOSPITAL SAN FELIX QUEDA FALLA EN AFLORAMIENTO CON CONECTORES PRIMARIO DEL CABLE SECO FALLADOS SE ESTA VERIFICANDO LA POSIBILIDAD DE Q PERSONAL DE SYL Q ESTA EN SAMANA REALICE LA REPARACION O REPAREN CON PERSONAL PARTICULAR DE MOMENTO QUEDA SIN SERVICIO EL HOSPITAL . SE NORMALIZA SW L15028 CON 2 FUSIBLES DE 100 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:25:11
8241925 | 38547 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 21:36 | 2024-04-14 21:36 | 0.01 | 38 | 0 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8272024 | 39086 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:23 | 2024-06-27 22:23 | 0 | 38 | 863 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV, NORMALIZA POR AR.
8232133 | 38319 | QHI23L12 | 2QH12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 19:00 | 2024-03-12 19:01 | 0.01 | 39 | 858 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8268633 | 938751 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 11:10 | 2024-06-18 11:13 | 0.04 | 84 | 861 | - 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA ABRIR SW O10501 - 20:45 ABIERTA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - 20:47 ABIERTO BEL 23L14 EL CRISTO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS O10422 - HACEN CORTE VISBLE ABRIENDO SW O10416 INFORMA LUIS ALBERTO RESTREPO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:20:24<br><br> | - 10:44 A 11:09 ABIERTO BEL23L14 EL CRISTO - 10:45 A 21:14 ABIERTA SW O10424 - 11:05 A 21:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS O10422 A O10423 - 11:10 A 11:12 Y 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA CERRA SW O10501 - 11:12 A 20:45 CERRADA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - SE REMPLAZA POSTE PRIMARIO FRACTURADO O10699 - SE INSTALA POSTE DE 16 METROS CONCRETO 1050 KG - SE REUBICAN 2 TF O10699 Y 10465 - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS - Y REDES DE CABLE OPERADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:32:02
8220282 | 923146 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-29 04:40 | 2024-01-29 05:59 | 1.32 | 30 | 0 | SE ENVIA PERSONAL DE REDES ORIENTE A BUSCAR LA FALLA Y ABRIR EL EQUIPO 3DR23R02 Y CERRAR 3DR23R01 Y ENERGIZAR LA S/E GTO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:21:19<br><br>DISPARO DEL INT DOR30L23 DORADA-PERICO-VCT 33KV RECHAZA LOS AR Y ENSAYO DEBIDO A QUE EL RECO 3DR23R02 ESTA INDISPONIBLE SE ABRIERON LOS CIRCUITO 13.2KV DE LAS S/E GUARINOCITO Y EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE SE TRANSFIERE LA CARGA AL CIRCUITO RIO GRANDE DOR23L15 CON EL EQUIPO 2DR5GT31 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:20:17<br><br>DISPARO DEL INT DOR30L23 DORADA-PERICO-VCT 33KV RECHAZA LOS AR Y ENSAYO DEBIDO A QUE EL RECO 3DR23R02 ESTA INDISPONIBLE SE ABRIERON LOS CIRCUITO 13.2KV DE LAS S/E GUARINOCITO Y EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE SE TRANSFIERE LA CARGA AL CIRCUITO RIO GRANDE DOR23L15 CON EL EQUIPO 2DR5GT31 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:20:16<br><br> | Personal técnico revisa el circuito DORADA - PERICO 33 KV el cual había disparo y rechazado, en la revisión lo único que se encuentra es un gallinazo en el suelo mal herido cerca de la subestación Dorada, el grupo de trabajo solita ensayar el circuito y entra normal, se normaliza topología del circuito. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-29 07:59:00
8227464 | 924600 | ROS23L16 | 2RO16R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 16:09 | 2024-02-22 16:11 | 0.03 | 9 | 852 | Informa el técnico que la finalización de la actividad se retrasara debido a que el personal que esta realizando la poda del árbol no ha podido finalizar están encartados y no es posible normalizar topología aun.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 12:06:34<br><br>En el momento de la coordinaci?n de maniobras con el t?cnico en terreno se cae la llamada para darle instrucci?n de apertura de secciones<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 10:04:09<br><br> | Esta labor se atrasó según informa el ejecutor el AT LUIS ALBERTO RESTREPO GIRALDO que no se contaba con la cantidad suficiente de personal de poda para agilizar la normalización del circuito Macarena ROS23L16 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 16:36:48 Se ajustan maniobras por desfase de tiempo con SCADA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-22 17:44:06 Por reporte posterior se agrega la observacion: Esta actividad de la tala del arbol, requirio de mucho cuidado por la altura del mismo. Por la ubicacion. Por el riesgo que se tenia con redes de energia de pereira. Por la espera de los guardas de transito que nunca llegaron y con personal de la constructora se armaron los pares y siga. Se debian retiran redes de comunicacion Claro. Movistar que tardaron en llegar. Los carros estacionados en los parqueaderos sin colaboracion de sus propietarios. Ambientalistas en desacuerdo con la tala del arbol. Todo esto llevo a la tardanza de la tala del arbol con una altura aproximada de 35 metros. El grupo de poda presente era apto. Experimentado para dicha labor el cual logro su objetivo sin causar daños en la redes de pereira y accidente alguno. Son imprevistos que se presentan en el desarrollo de las actividades y como se diria en algun momento caso fortuito. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-25 21:40:50
8227328 | 924600 | ROS23L16 | 2RO16R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 08:04 | 2024-02-22 08:06 | 0.05 | 9 | 0 | Informa el técnico que la finalización de la actividad se retrasara debido a que el personal que esta realizando la poda del árbol no ha podido finalizar están encartados y no es posible normalizar topología aun.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 12:06:34<br><br>En el momento de la coordinaci?n de maniobras con el t?cnico en terreno se cae la llamada para darle instrucci?n de apertura de secciones<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 10:04:09<br><br> | Esta labor se atrasó según informa el ejecutor el AT LUIS ALBERTO RESTREPO GIRALDO que no se contaba con la cantidad suficiente de personal de poda para agilizar la normalización del circuito Macarena ROS23L16 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 16:36:48 Se ajustan maniobras por desfase de tiempo con SCADA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-22 17:44:06 Por reporte posterior se agrega la observacion: Esta actividad de la tala del arbol, requirio de mucho cuidado por la altura del mismo. Por la ubicacion. Por el riesgo que se tenia con redes de energia de pereira. Por la espera de los guardas de transito que nunca llegaron y con personal de la constructora se armaron los pares y siga. Se debian retiran redes de comunicacion Claro. Movistar que tardaron en llegar. Los carros estacionados en los parqueaderos sin colaboracion de sus propietarios. Ambientalistas en desacuerdo con la tala del arbol. Todo esto llevo a la tardanza de la tala del arbol con una altura aproximada de 35 metros. El grupo de poda presente era apto. Experimentado para dicha labor el cual logro su objetivo sin causar daños en la redes de pereira y accidente alguno. Son imprevistos que se presentan en el desarrollo de las actividades y como se diria en algun momento caso fortuito. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-25 21:40:50
8256638 | 935205 | GTO30T11 | GTO30T11 | TFP | No programada | Falla en la coordinación de protecciones | 2024-05-14 00:55 | 2024-05-14 00:59 | 0.06 | 30 | 1034 | Se presenta el siguiente evento, Disparo simultaneo del Rec GTO23L12 Guarinocito (normal por AR) y del Rec GTo30t11 Salida TF1, apagandose la sub guarinocito. Señalizaciones Gto23l12 Guarinocito, Disp 51N GTO30T11 Salida TF1 Sin señal de disparo, solo se observan arranques Mientras se verificaban señales, no se logro realizar interconexiones ya que el reco 2DR5GT31 esta indisponible, Se energiza transformador en vacio, luego se energizan circuitos 13.2Kv quedando todo normal.ODO 935205 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-14 05:50:52<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-14 05:54:54
8270359 | 939303 | DOR30L23 | 3DR23R02 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 17:08 | 2024-06-22 17:11 | 0.05 | 31 | 856 | POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO BAJA DEL TRAFO(23T11), SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y POR CONSIGNA OPERATIVA; SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO BAJA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT. COMO NO SE PUDO CERRAR INTERRUPTOR GTO23L13, QUEDA CON CUCJHILLAS ABIERTAS A AMBOS LADOS E INTERCONECTADO CON CTO RIOGRANDE. 12:04: NOS INFORMA EL INGO. OSCAR A. ARIAS QUE YA COORDINO CON EL INGO. ALEJANDRO GIL PARA DEJAR POR BY-PASS LA CARGA DE CTO EL GIGANTE ASI TOQUE APAGAR EL TRF UNOS MINUTOS PARA HACER ESAS MANIOBRAS Y, SUGIERE HACER A LAS 17:00, ANTES DEL INICIO DE LA PUNTA 2.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 12:07:15<br><br>POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO ALTA DEL TRAFO, SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y CONDIGNA OPERATIVA, SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO ALTA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 10:29:07<br><br> | Sub GTO, para cambio FQ de 100T lado Baja del TRF de Potencia(GTO23T11), se descargó subestación y se abrió alimentación por 33 kv, para cambio del fusible con todas las medidas de seguridad para el personal; al tratar de cerrar interruptor del Gigante(GTO23L13, está sin Supervisión ni Control), no se dejó cerrar, al parecer tiene falla en el mecanismo de cierre, se solicitó apoyo a Camilo Devia quien asesoró a Daniel Gamboa, vía celular pero, no fue posible; inicialmente se alimentó cto el gigante por ITX con cto Riogrande (2DR5GT31) pero, por sugerencia del Ingo Oscar A. Arias, se pasó por By-Pass mientras, el lunes 24-06 personal de CyP, revisa el equipo en sitio Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 17:47:09
8219597 | 922723 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 17:13 | 2024-01-24 17:16 | 0.05 | 25 | 1718 | DISPARA CTO MTO23L12 DISP51N, CIERRA NORMAL POR ENSAYO 17:10:49 DISPARA DE NUEVO CTO MTO23L12 A LAS 17:12. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 A LAS 17:13. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO MTO23L12 17:14 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 17:15 PENDIENTE DE REALIZAR RECORRIDO POR PARTE DEL GRUPO DE REPARACION. SE EVIDENCIA FUSIBLE TIPO PUENTE P100 QUEMADO EN LA SW M10014, USUARIOS DEL SECTOR REPORTAN EXPLOSIONES EN EL SECTOR, SE ABRE LA SW M10014 EN SU TOTALIDAD Y SE PROCEDE A CERRA EL CTO MTO23L12. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL 17:46. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 18:32:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE GRUPO DE REPARACIONES REALIZA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M10040. SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA SE ABRE CTO MTO23L12. 18:59 SE CIERRA SW M10014 CON 1 FQ TIPO PUENTE P100. 19:00 SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 19:00: SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 19:00 SE CIERRA CTO MTO23L12 QUEDANDO NORMAL. 19:01 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:30:30
8219643 | 922723 | MTO23L12 | 2MA6MM21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 19:01 | 2024-01-24 19:01 | 0.01 | 25 | 850 | DISPARA CTO MTO23L12 DISP51N, CIERRA NORMAL POR ENSAYO 17:10:49 DISPARA DE NUEVO CTO MTO23L12 A LAS 17:12. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 A LAS 17:13. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO MTO23L12 17:14 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 17:15 PENDIENTE DE REALIZAR RECORRIDO POR PARTE DEL GRUPO DE REPARACION. SE EVIDENCIA FUSIBLE TIPO PUENTE P100 QUEMADO EN LA SW M10014, USUARIOS DEL SECTOR REPORTAN EXPLOSIONES EN EL SECTOR, SE ABRE LA SW M10014 EN SU TOTALIDAD Y SE PROCEDE A CERRA EL CTO MTO23L12. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL 17:46. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 18:32:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE GRUPO DE REPARACIONES REALIZA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M10040. SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA SE ABRE CTO MTO23L12. 18:59 SE CIERRA SW M10014 CON 1 FQ TIPO PUENTE P100. 19:00 SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 19:00: SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 19:00 SE CIERRA CTO MTO23L12 QUEDANDO NORMAL. 19:01 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:30:30
8270196 | 939303 | GTO30T11 | GTO23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:17 | 2024-06-22 10:04 | 1.79 | 30 | 1036 | POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO BAJA DEL TRAFO(23T11), SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y POR CONSIGNA OPERATIVA; SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO BAJA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT. COMO NO SE PUDO CERRAR INTERRUPTOR GTO23L13, QUEDA CON CUCJHILLAS ABIERTAS A AMBOS LADOS E INTERCONECTADO CON CTO RIOGRANDE. 12:04: NOS INFORMA EL INGO. OSCAR A. ARIAS QUE YA COORDINO CON EL INGO. ALEJANDRO GIL PARA DEJAR POR BY-PASS LA CARGA DE CTO EL GIGANTE ASI TOQUE APAGAR EL TRF UNOS MINUTOS PARA HACER ESAS MANIOBRAS Y, SUGIERE HACER A LAS 17:00, ANTES DEL INICIO DE LA PUNTA 2.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 12:07:15<br><br>POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO ALTA DEL TRAFO, SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y CONDIGNA OPERATIVA, SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO ALTA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 10:29:07<br><br> | Sub GTO, para cambio FQ de 100T lado Baja del TRF de Potencia(GTO23T11), se descargó subestación y se abrió alimentación por 33 kv, para cambio del fusible con todas las medidas de seguridad para el personal; al tratar de cerrar interruptor del Gigante(GTO23L13, está sin Supervisión ni Control), no se dejó cerrar, al parecer tiene falla en el mecanismo de cierre, se solicitó apoyo a Camilo Devia quien asesoró a Daniel Gamboa, vía celular pero, no fue posible; inicialmente se alimentó cto el gigante por ITX con cto Riogrande (2DR5GT31) pero, por sugerencia del Ingo Oscar A. Arias, se pasó por By-Pass mientras, el lunes 24-06 personal de CyP, revisa el equipo en sitio Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 17:47:09
8271644 | 939786 | GTO30T11 | GTO23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 16:56 | 2024-06-26 17:28 | 0.53 | 30 | 1035 | SE REALIZA APERTURA A LA SECCION L22151 , SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO LINEA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO L22151, SE CAMBIAN DOS AISLADORES Y SE CIERRA DE NUEVO LA SECCION QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 16:23:27<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2DR5GT31 ALLI SE ENCONTRABA TRABAJANDO PERSONAL DE TCT REPARANDO ARCO PRIMARIO ABIERTO EN EL NODO L22151, AL MOMENTO DE MANIPULAR ESTA SW SE GENERO EL DISPARO DE LA ITX, SE RETRASA NORMALIZACION POR DIFICULTAD PARA CONTACTAR AL GRUPO DE TCT, CUANDO SE PUEDO ESTABLECER COMUNICACION SE ENSAYA LA ITX Y RECHAZA SE ABRE NUEVAMENTE LA FASE Q SE ESTABA REPARANDO EN EL NODO L22151 Y SE NORMALIZA LA ITX SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA ENVIAR PERSONAL A RECORRER ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 12:31:33<br><br>se realiza cierre del reconectador de interconexion 2DR5GT31 Rio grande y el gigante, alimentando la barra 13.2kv de la subestacion guarinocito y se cierra circuito GTO23L12 Guarinocito, se realizan estas maniobras por cajas primarias y dps quemado por el lado de baja del transformador de potencia, el circuito GTO23L13 el gigante continua por BYPASS al parecer por falla en el equipo de control, esta falla fue reportada el dia 22-06-2024 por parte de Juan carlos ortegon<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:57:30<br><br> | SE CAMBIO CAJAS PRIMARIAS POR EL LADO DE BAJA DEL TF1 SE NORMALIZA TF1 DE LA S/E GUARINOCITO SE DEJA IXT EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE HASTA QUE SE REVISE EL RECONECTADOR DEL CIRCUITO GTO23L13 GIGANTE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 17:11:08
8271927 | 939786 | DOR23L15 | 2DR5GT31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 16:31 | 2024-06-27 16:34 | 0.06 | 30 | 0 | SE REALIZA APERTURA A LA SECCION L22151 , SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO LINEA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO L22151, SE CAMBIAN DOS AISLADORES Y SE CIERRA DE NUEVO LA SECCION QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 16:23:27<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2DR5GT31 ALLI SE ENCONTRABA TRABAJANDO PERSONAL DE TCT REPARANDO ARCO PRIMARIO ABIERTO EN EL NODO L22151, AL MOMENTO DE MANIPULAR ESTA SW SE GENERO EL DISPARO DE LA ITX, SE RETRASA NORMALIZACION POR DIFICULTAD PARA CONTACTAR AL GRUPO DE TCT, CUANDO SE PUEDO ESTABLECER COMUNICACION SE ENSAYA LA ITX Y RECHAZA SE ABRE NUEVAMENTE LA FASE Q SE ESTABA REPARANDO EN EL NODO L22151 Y SE NORMALIZA LA ITX SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA ENVIAR PERSONAL A RECORRER ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 12:31:33<br><br>se realiza cierre del reconectador de interconexion 2DR5GT31 Rio grande y el gigante, alimentando la barra 13.2kv de la subestacion guarinocito y se cierra circuito GTO23L12 Guarinocito, se realizan estas maniobras por cajas primarias y dps quemado por el lado de baja del transformador de potencia, el circuito GTO23L13 el gigante continua por BYPASS al parecer por falla en el equipo de control, esta falla fue reportada el dia 22-06-2024 por parte de Juan carlos ortegon<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:57:30<br><br> | SE CAMBIO CAJAS PRIMARIAS POR EL LADO DE BAJA DEL TF1 SE NORMALIZA TF1 DE LA S/E GUARINOCITO SE DEJA IXT EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE HASTA QUE SE REVISE EL RECONECTADOR DEL CIRCUITO GTO23L13 GIGANTE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 17:11:08
8268317 | 938658 | BUM23L14 | W12208 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-17 11:35 | 2024-06-17 13:53 | 2.3 | 10 | 854 | - | se normaliza servicio en sectores afetados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-17 14:17:16
8232718 | 38336 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 16:30 | 2024-03-14 16:34 | 0.07 | 142 | 849 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8257760 | 935710 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 15:49 | 2024-05-18 17:59 | 2.16 | 121 | 0 | 17:37 SE ENSAYA EL CTO CON LA SW N21260 ABIERTA Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:49:10<br><br>CUANDO BAJA LA TORMENTA SE REALIZA UN ENSAYO AL CTO PERO RECHAZA SE ABRE LA SW N21689 Y SE ENSAYA EL CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 17:01:49<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:23:31<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO FIL23L13 SAMARIA, RECHAZA AR, SE ENSAYA Y RECHAZA, REPORTAN TORMENTA EN LA ZONA, SE ABRE REC. CUMULOS 2FI12R01 Y SE ENSAYA CTO NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE CIERRA ITX 2FI3NR31 ENTRE CTOS TAREAS Y SAMARIA Y ENTRA NORMAL HASTA EL CUMULOS , EL TECNICO INFORMA QUE CUANDO BAJE LA TORMENTA INCIA REVISION SE REALIZAN VARIOS ENSAYOS CON SECCIONES ABIERTAS PERO EL CTO CONTINUABA RECHAZANDO SE ENCONTRO LINEA FASE RECOSTADA EN TEMPLETE EN EL NODO N21192 SE CORRIGE Y SE ENSAYA EL CTO SAMARIA ENTRANDO NORMAL, SE ABRIO ITX CON TAREAS Y SE CIERRA EL CUMULOS DE SAMARIA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:06:32
8241930 | 38542 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 21:38 | 2024-04-14 21:39 | 0.01 | 87 | 850 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8240029 | 38509 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 15:29 | 2024-04-08 15:29 | 0.01 | 87 | 850 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8244263 | 38588 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:46 | 2024-04-19 02:46 | 0.01 | 87 | 850 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244239 | 38588 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:49 | 2024-04-19 01:50 | 0.01 | 87 | 850 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8241732 | 931501 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:18 | 2024-04-14 17:19 | 0.01 | 121 | 849 | - | SE PRESENTA SALIDAS DEL RECO DE CUMULOS 2FI13R01 A LAS 17:01 RECHAZA AR, SE ESPERAN 3 MINUTOS Y SE DA ENSAYO MANUAL RECHAZANDO NUEVAMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO JULIAN SOTO SE LE ASIGNA LA ODO 931501 PARA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL CUMULOS, INFORMA QUE UN USUARIO LO LAMO Y LE NOTIFICO QUE HABIAN GUADUAS SOBRE LAS REDES ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, LE INFORMA EL USUARIO QUE LAS GUADUAS YA SE HABIAN CAIDO SE LE DA CIERRE Y RECIBE NORMAL A LAS 17:34 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 18:05:10
8241710 | 931501 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:05 | 2024-04-14 17:06 | 0.01 | 121 | 849 | - | SE PRESENTA SALIDAS DEL RECO DE CUMULOS 2FI13R01 A LAS 17:01 RECHAZA AR, SE ESPERAN 3 MINUTOS Y SE DA ENSAYO MANUAL RECHAZANDO NUEVAMENTE, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO JULIAN SOTO SE LE ASIGNA LA ODO 931501 PARA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL CUMULOS, INFORMA QUE UN USUARIO LO LAMO Y LE NOTIFICO QUE HABIAN GUADUAS SOBRE LAS REDES ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, LE INFORMA EL USUARIO QUE LAS GUADUAS YA SE HABIAN CAIDO SE LE DA CIERRE Y RECIBE NORMAL A LAS 17:34 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 18:05:10
8227994 | 925165 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 06:52 | 2024-02-26 17:55 | 11.04 | 78 | 845 | En la sección N21601 se coordina y se instala fusible de 6T a cargo del técnico leonel Henao, las actividades se culminan a las 12:50.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:14:42<br><br>en el TR N23764 se cambia portafusible y se instala fusible tipo puente de 100A a cargo del t?cnico Olmedo Murillo. se finaliza a las 11:30<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:13:04<br><br>Al momento de estar en la ejecuci?n de las maniobras de esta ODO programada, hubo problemas de comunicaci?n por el tel?fono para poder coordinar en los tiempos establecidos, por lo tanto, se atrasaron mientras se lograba nuevamente la comunicaci?n con el encargado Roberto Morales<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 08:00:34<br><br> | las actividades programadas para el día 26 se ejecutan con las siguientes observaciones: * los trabajos en el circuito Embajador SLM23L5 se ejecutan sin novedad, el circuito se normaliza anticipadamente a la hora programada ya que los grupos técnicos ejecutan actividades y se retiran antes de la hora planeada. *se presentan retrasos en la devolución de los circuitos de la subestación Aranzazu (AZU23L15, AZU23L13, AZU23L12) y la normalización de los circuitos FIL23L12, FIL23L13, ya que no se tiene operador disponible en la subestación Salamina para desaterrizar las linea 33KV para la normalización de la linea SALAMINA-ARANZAZU 33KV, lo cual genera retrasos en la normalización de las subestaciones Filadelfia y Aranzazu. *en el circuito AZU23L12 se presenta retraso en la normalización de los cortes visibles operados (N20704) por demoras de los grupos de expansión. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:15:00
8229207 | 926777 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 17:13 | 2024-03-01 17:15 | 0.04 | 125 | 847 | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV Y DEJARON CAER UNA DE LAS FASES SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:33:51<br><br> | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV INDICANDOLE QUE SE REVENTO UNA DE LAS FASES Y CAYO SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:35:04 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:21:44 LA LINEA EN CONSTRUCCION QUE OCASIONO LA FALLA SOBRE EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ES VIRGINIA HACIA NUEVA ESPERANZA 500KV PROYECTO UPME 07 2016 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:38:07
8265746 | 937974 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 10:18 | 2024-06-11 10:28 | 0.16 | 25 | 1719 | - | dispara cto mto23l12, rechaza ensayo se abre reconectador de cumulos para ensayarle, recibe normal se cierra equipo de cumulos, recibe normal. se desconoce la causa del disparo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-11 10:56:21
8269441 | 39030 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 23:06 | 2024-06-19 23:07 | 0.01 | 87 | 851 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257105 | 935358 | DOR23L15 | 2DR5GT31 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 18:43 | 2024-05-15 18:43 | 0 | 87 | 849 | SE COMUNICO EL COMPAÑERO ANYINSON ESCARPETA INFORMANDO QUE RECIBIO LLAMADA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA DORADA Y DE LA ANI INFORMANDO QUE HAY ARBOLES SOBRE LAS REDES, NO SE PRESENTA EVENTO DE SALIDA DE CTO, SIN EMBARGO SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA Y REALIZAR REPARACIÓN. SE REALIZÓ APERTURA DE CTO 09.01:09 AB DOR23L15 09:06 AB L17011 09:06:20 CRR DOR23L15 09:09 AB L17416. SE REQUIRIO REALIZAR CIERRE DE ITX 2DR5GT31 LA CUAL SE ENCONTRABA SIN COMUNICACIÓN, SE REALIZÍ APERTURA DE CTO GTO23L13 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS DE BY-PASS DE ITX 09:23:02 AB GTO23L13 09:26:29 CR CUCHILLAS BY-PAAS 2DR5GT31 098:27:10 CR GTO23L13 INICIAN LABORES DE REPARACIÓN<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:56:50<br><br> | RETIRAN ARBOLES DE LA RED, GRACIAS A REPORTE DE BOMBEROS, ENTRE NODOS L17416 AL L17011 Y NORMALIZAN TOPOLOGIA, ESTUVO INTERCONECTADO CTO RIOGRANDE CON EL GIGANTE Y, ABIERTAS SW L17416 Y L17011(AISLANDO EL SECTOR AFECTADO POR ARBOLES SOBRE LA RED); SE CONTO CON EL APOYO DE GRUPOS: LUIS CARLOS CARDONA, DONALDO LOPEZ, JHON JANDERSON MARIN, BRAYAN GIRALDO; JUAN DAVID RAMIREZ Y YULIAN ZAPATA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:03:09 SE AJUSTA CAUSA SEGUN LO REPORTADO POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 15:36:09