8235216 | 929080 | VIR23L14 | O14279 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-03-21 16:47 | 2024-03-21 18:42 | 1.92 | 1 | 1 | - | - 18:41 TF O14284 NORMAL - REVISA NODO O147281 HAY UNA BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE RECOSTADO A FASE PRIMARIO - HAY MAQUINARIA AMARILLA AL PARECER TOCA TEMPLETE Y OCASIONA FALLA - RED PARTICULAR - QUEMO 2 FQ EN SW 014279 - - USUARIO QUEDA SIN SERVICIO - DEBE REPARAR CON ELECTICSITA PARTICULAR - ALIMENTA CAMARAS Y ALUMBRADO DE PACIFICO 3 - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA - YA HABIA REVSIADO AT WALTER LOPEZ - SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE NO SE SABE CUANDO MANDEN A REPARAR Y PARA QUE NO APAREZACA EN REPORTES DIARIOS DE GIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 20:34:58 SE AJUSTA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 18:04:01
8235244 | 929123 | MNA23L12 | C15275 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 21:03 | 2024-03-22 08:08 | 11.08 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW C15274 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 08:34:12
8235268 | 929149 | MTO23L18 | M20037 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 07:56 | 2024-03-22 09:55 | 1.98 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF M20037 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:03:01
8235337 | 929180 | INS23L13 | C22738 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 10:37 | 2024-03-22 12:05 | 25.46 | 1 | 1 | - | *Sección C22738 para transformador C22740 particular, se cambia un fusible de 6 tipo T por condiciones atmosféricas, se confirma servicio normal con usuario. *transformador C22207, evento atendido el día anterior con ODO 928940, se confirma con usuario. *transformador C23529, usuario se comunica desde este equipo pero manifiesta que su vivienda es la que se encuentra sin servicio, se ubica en el nodo C23612 del circuito INS23L14, se atiende con ODO927224. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-22 13:58:02
8235390 | 929234 | PSO23L14 | M73456 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 14:45 | 2024-03-22 16:06 | 1.35 | 1 | 1 | - | PSO23L14 INTERRUPTOR M73456 ¦ Dir.:UNIVERSIDAD AUTONOMA SEDE PPAL 1F 12 A TIPO T. SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 17:12:44
8235393 | 929104 | CHA23L15 | 57377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:38 | 2024-03-22 13:11 | 41.56 | 1 | 1 | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 *en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar. *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36<br><br> | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 REPORTE GIGA *****en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar.****** *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado Se cambia 1x6at sw c13965 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:00:08 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:01:04
8235438 | 929148 | HER23L16 | D24503 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-21 07:26 | 2024-03-22 12:01 | 28.58 | 1 | 1 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN TR D24503 PARTICULAR, SE HACE CTA DE COBRO 30249 AL MEDIDOR 6677158900. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR D24492, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. EN TR D24410 SE ENCONTRO FASE AISLADA EN EL VANO, 2 USUARIOS AFECTADOS, SE CONECTARON LOS 2 USUARIOS A LA OTRA FASE, PENDIENTE RECORRER SECTOR Y REPARAR FASE. EN TR D24452 SE AJUSTA LINEAS DE CARGA SUELTAS EN MEDIDOR 6032913. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:52:53
8235452 | 929237 | CHA23L14 | C12857 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-22 14:23 | 2024-03-22 18:10 | 3.78 | 1 | 1 | - | 17:00 se coloca 1x6at sw c12857 y rechaza se cambia 1x6at sw c12857 con la colaboración trabajadores de la finca se realiza poda (Guaduas) y se normaliza sw quedando servicio normal Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 19:16:50
8235540 | 929284 | PSV23L15 | E61611 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 20:05 | 2024-03-23 08:55 | 12.84 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y CONFIRMA SERVICIO. NOTA: SE INGRESA MANIOBRA CON CAUSA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 09:54:41
8235551 | 929267 | AMR23L13 | C30197 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 19:07 | 2024-03-23 07:26 | 12.32 | 1 | 1 | - | AMR23L13 SW C30197 7:25 1F 6 A TIPOT Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 10:35:06
8235583 | 928234 | HER23L15 | D23888 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-23 07:30 | 2024-03-23 14:31 | 7.01 | 1 | 1 | SE HACE MANIOBRAS EN LA SW D23885 POR SEGURIDAD PARA DESCONECTAR BAJANTES PRIMARIAS EN EL TR D23888.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 11:35:50<br><br> | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO HOSPITAL HER23L15 2. APERTURA DE TRANSFO D23888 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COMERCIAL TD OBSERVACION Apertura y cierre de transformador para revisión y normalización de falla Contacto David Alexander Chaurra Cel. 3104108280 DIRECCION SANTA ROSA TRILLADORA SUCAFE Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-03-15 06:32:53 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. SE HACEN MANIOBRAS EN LA SW D23885 POR SEGURIDAD DEBIDO A QUE SE IBA DESCONECTAR BAJANTES PRIMARIAS DEL TR D23888, SE CERRARON BAJANTES Y SE CAMBIARON 3FQ 5.2D. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 15:30:41
8235591 | 929263 | IRR23L12 | C33597 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 15:27 | 2024-03-23 11:34 | 20.12 | 1 | 1 | - | SW C33597 11:33 1fq 6 t, L SW ESTA DEMASIADA ALTA EN APOYO DE 16 METROS, SIEMPRE QUE QUEMA FUSIBLE DEBEN IR 2 LINIEROS PARA NORMALIZAR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 11:47:52
8235648 | 929273 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:02 | 2024-03-23 11:16 | 5.23 | 1 | 0 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA APERTURA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 14:36:54
8235675 | 929325 | AMR23L13 | C30197 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-23 13:32 | 2024-03-23 15:26 | 1.89 | 1 | 1 | - | AMR23L13 SW C30197 15:25 SE RETIRA GUADUA DE LA LINEA PRIMARIA 1F 6 A TIPO T C30200 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 15:29:27
8235733 | 929269 | AMR23L12 | C32627 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 07:47 | 2024-03-23 09:09 | 1.36 | 1 | 1 | - | SW C32082 9:30 10:38 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA P EN TRAFO C32387 CTA DE COBRO 36119 MEDIDOR 6677416076 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA DE CTO KM41 SOLICITADA POR DAVID VARGAS INFORMA QUE EN EL NODO C32082 SE DESPRENDIO LA CAJA PRIMARIA, DAVID SE DESPLAZA AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM12R01 ABRE EL BYPASS Y SE CIERRA CTO AMR23L12, ALEXANDER MURILLO ABRE LA SW C32096 Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE 2AM2IR21.UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C32082 .SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO KM41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 11:25:14 AMR23L12 INTERRUPTOR C32627 ¦ Dir.:C32067 - C32627 2F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 18:18:58
8235738 | 929338 | HER23L16 | D24593 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 14:49 | 2024-03-23 18:30 | 3.68 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf d24593 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 18:52:46
8235843 | 929391 | CHA30L15 | B32065 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-24 12:07 | 2024-03-24 14:26 | 2.31 | 1 | 1 | - | INSTALAN 1 FQ 20A K EN EL NODO TRF B32065 DE PROPIEDAD PARTICULAR. MATERIAL SUMINISTRADO POR EL USUARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. NO SE GENERA CUENTA DE COBRO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 14:38:36
8235881 | 929389 | BUM23L12 | W10254 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 09:42 | 2024-03-24 14:20 | 4.64 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2X06DUAL TR W10254 N MEDIDOR : 17815205 CUENTA DE COBRO : 28139 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 15:59:34
8235984 | 929405 | DDO23T11 | DDO23T11 | TFP | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-24 18:33 | 2024-03-24 19:15 | 0.69 | 1 | 0 | 23:51 SE ENERGIZAN CIRUCITOS DDO23L13 MOLINOS Y DDO23L14 NUEVO MARMATO INDICA RODRIGO QUINTERO QUE REALIZARON LAS SIGUIENTES LABORES SE RETIRA HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN EN LA ESTRUCTURA UBICADA EN EL NODO W61001, SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION W61010, UNA CAJA PRIMARIA Y 3FQ DE 15A T EN SECCION W61108, SE INSTALAN PUENTES EN LA SECCION W61007, SE CAMBIAN 3FQ DE 20A T EN SECCION W38127, SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W61013, SE DEJA LA SECCION W68919 ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA, QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, SE PRESENTO FUERTE VENDABAL EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:01:42<br><br>21:31 SE COMUNICA RODRIGO QUINTERO INDICANDO CAJA PRIMARIA REVENTADA, HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO W31005 , PARA DICHA REPARACION SOLICITAN DESENERGIZACION DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO EL CUAL PASA POR ESTE MISMO PUNTO AL IGUAL QUE EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, SE REALIZAN CORTES VISIBLES RESPECTIVOS EN LA SUBESTACION Y EL PERSONAL PROCEDE CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:54:52<br><br>18:05 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, RECHAZA AR, SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, 18:33 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMBEROS( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO HOJAS DE TECHO SOBRE REDES PRIMARIAS GENERANDO CORTO EN ESTE PUNTO Y EN LA SUBESTACION EL DORADO, POR SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITAN DESENERGIZACION TOTAL , SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 19:12 SE COMUNICA COMANDANTE DE BOMBEROS JOSE GALLEGO ( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO QUE EN EL SECTOR DE LA PLAZA, CERCA AL HOSPITAL SE ENCUENTAN TEJAS DE TECHO SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA , INDICA QUE EN EL MOMENTO NO ESTAN GENERANDO CORTO , SE DEJA EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS DESENERGIZADO Y SE ENERGIZA TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB MARMATO Y CIRCUITOS DDO23L12 EL LLANO Y DDO23L14 NUEVO MARMATO, SE COORDINA CON EL GRUPO DE RODRIGO QUINTERO QUIEN YA IBA EN CAMINO PARA DICHO SITIO A REALIZAR LA REVISION RESPECTIVA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:45:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE, SE COORDINA CON EL INGENIERO DISPONIBLE ARLEY MARINO CONTENTO PARA LA ASIGNACION DE LA CAUSA DE LAS MANIOBRAS Y SE ENVIAN ARCHIVOS DE EVIDENCIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:04:51
8236081 | 928697 | AZA30L14 | B15026 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-25 07:01 | 2024-03-25 16:25 | 9.39 | 1 | 1 | DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO HASTA LAS CUCHILLAS DE POSTOBON Y QUE SE PUEDE REALIZAR APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PARA REALIZAR CIERRE DEL INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:26 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:26 CERRADO INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:43 ABIERTAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 7:45 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 8:06 A 9:35 ABIERTAS CUCHILLAS DE CORTE VISIBLE EN EL SECCIONALIZADOR SZ2 DE LA CONSOLATA. CON ESTAS MANIOBRAS QUEDA APAGADO EL SECTOR ENTRE POSTOBON Y LA CONSOLATA. 8:22 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 1 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 8:35 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 3 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 9:18 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 9:20 CERRADAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 9:20 SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). SE REPARA PUENTE PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO B15026. TODAS LAS MANIOBRAS FUERON COORDINADAS CON ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-27 12:12:24<br><br> | a solicitud de MADEAL Se debe abrir el transformador B15026 de la siguiente manera: lunes 25 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 martes 26 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 miércoles 27 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-27 16:34:41
8236119 | 929431 | VBO23L15 | W37205 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:53 | 2024-03-25 08:36 | 1.72 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW W37289. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR W37205. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 12:22:37
8236145 | 929451 | ENE23L14 | 49587 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 10:47 | 2024-03-25 12:40 | 1.88 | 1 | 1 | SW M62085 INICIALMENTE RECHAZA CON LA COLABRACION DEL MOVIL 15 SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA ENTORCHADA ENTRE LOS NODOS M62091-092 SE DESENTORCHA LA RED Y SE NORMALIZA LA SW M62085 EN TOTAL SE GASTARON 3 FUSIBLES DE 15 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 12:04:02<br><br> | SW M62085 INICIALMENTE RECHAZA CON LA COLABRACION DEL MOVIL 15 SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA ENTORCHADA ENTRE LOS NODOS M62091-092 SE DESENTORCHA LA RED Y SE NORMALIZA LA SW M62085 EN TOTAL SE GASTARON 3 FUSIBLES DE 15 AMP T. SE NORMALIZA SW EN EL NODO M62309 (ESTA SW NO APARECE EN EL SISTEMA, SE INGRESA MANIOBRA A ARCOS PRIMARIOS) CON 6 FUSIBLES DE 6 AMP TVEGETACION SOBRE LA RED Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 13:08:38
8236191 | 929485 | DON23L13 | L12344 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 10:59 | 2024-03-25 14:33 | 3.57 | 1 | 1 | - | CAMBIA 2FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 15:28:18
8236201 | 38413 | DDO30L14 | DDO30L14 | 33 | No programada | Acciones de terceros | 2024-03-25 13:38 | 2024-03-25 13:58 | 0.34 | 1 | 1 | - | DISPAROS CIRCUITO DDO30L14 MINEROS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO. COORDINADO CON OMAR ALVAREZ. RAMAS DE ARBOLES TOCANDO LAS LINEAS PRIMARIAS.
8236204 | 38413 | DDO30L14 | DDO30L14 | 33 | No programada | Acciones de terceros | 2024-03-25 14:47 | 2024-03-25 15:19 | 0.53 | 1 | 1 | - | DISPAROS CIRCUITO DDO30L14 MINEROS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO. COORDINADO CON OMAR ALVAREZ. RAMAS DE ARBOLES TOCANDO LAS LINEAS PRIMARIAS.
8236224 | 929426 | CHA23L16 | C14165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 14:49 | 2024-03-25 12:07 | 21.31 | 1 | 1 | - | SE ABRE LA SW C14156 EN SU TOTALIDAD PARA REALIZA PODA DE YARUMOS SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA CON 5FQ 25T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14162. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14165 Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA CON APOYO DEL USUARIO. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW C14194. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C14198. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C14172. EN TR C14685, USUARIO CON MEDIDOR 1311008902 PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PATICULAR. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:51:13
8236291 | 929474 | AMA23L12 | W30391 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 10:22 | 2024-03-25 13:51 | 3.48 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W30396. SE RETIRA GUADUAS SOBRE RED SECUNDARIA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:25:18
8236327 | 929511 | CHA23L16 | C14164 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 17:22 | 2024-03-25 19:02 | 1.67 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF C14164 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 19:38:52
8236367 | 928697 | AZA30L14 | B15026 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-26 07:03 | 2024-03-26 16:36 | 9.54 | 1 | 1 | DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO HASTA LAS CUCHILLAS DE POSTOBON Y QUE SE PUEDE REALIZAR APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PARA REALIZAR CIERRE DEL INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:26 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:26 CERRADO INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:43 ABIERTAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 7:45 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 8:06 A 9:35 ABIERTAS CUCHILLAS DE CORTE VISIBLE EN EL SECCIONALIZADOR SZ2 DE LA CONSOLATA. CON ESTAS MANIOBRAS QUEDA APAGADO EL SECTOR ENTRE POSTOBON Y LA CONSOLATA. 8:22 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 1 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 8:35 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 3 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 9:18 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 9:20 CERRADAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 9:20 SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). SE REPARA PUENTE PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO B15026. TODAS LAS MANIOBRAS FUERON COORDINADAS CON ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-27 12:12:24<br><br> | a solicitud de MADEAL Se debe abrir el transformador B15026 de la siguiente manera: lunes 25 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 martes 26 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 miércoles 27 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-27 16:34:41
8236378 | 929529 | CHA23L16 | C14157 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 18:23 | 2024-03-26 08:39 | 14.27 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF C14157 CON 1 FUSIBLE DE 0.6 DUAL SE REALIZA CUENTA DE COBRO 36361 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 08:54:41
8236386 | 929550 | SLM23L15 | N33278 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-26 09:18 | 2024-03-26 10:00 | 0.7 | 1 | 1 | - | Se repone 1 FQ de 6T en la sección N33278, causa ave aterrizada en el cortacircuito, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-26 10:11:27
8236406 | 929524 | IRR23L12 | C33597 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 17:32 | 2024-03-26 10:35 | 17.06 | 1 | 1 | Técnico James Uriel Ramírez: En la SW C33003 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T, se retiran guaduas de la red en compañía de usuario. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 09:50:28<br><br> | Tecnico Diego ferney Herrera: Cambio de fusibles a sección C33597 1 fq de 6T alas 10+35 Medidor 31762 Cuenta 293596316 Cobro 35670 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 12:14:12
8236436 | 929570 | DON23L13 | L12348 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-26 10:57 | 2024-03-26 13:30 | 2.55 | 1 | 1 | - | 12:40 a 13:30 Se abre SW L12344, para realizar reparación. Se cambia DP´s fallado en el TR L12348. Quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L12348 2 2 H 13:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-26 14:16:22
8236482 | 929544 | PRA23L13 | N49385 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-26 08:53 | 2024-03-26 13:39 | 4.76 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N49103. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49385. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-26 18:07:26
8236511 | 929611 | MTT23L14 | W15034 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-26 18:14 | 2024-03-27 11:46 | 17.52 | 1 | 1 | - | - 20:10 TF W15034 CON FQ QUEMADOS - TORRE SECUNDARIA LADEADA CON RED LINEA ABIERTA 1/0 YT CON TEMPLETE REVENTADO POR QUE CAIDA DE ARBUSTOS SOBRE LA RED - NO SE PUDO NRMALIZAR - AT INFORMA A HEBER JAIME MORALES - UN USUARIO SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-26 20:33:26
8236535 | 928697 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-27 07:07 | 2024-03-27 16:33 | 9.44 | 1 | 13 | DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO HASTA LAS CUCHILLAS DE POSTOBON Y QUE SE PUEDE REALIZAR APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PARA REALIZAR CIERRE DEL INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:26 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:26 CERRADO INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:43 ABIERTAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 7:45 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 8:06 A 9:35 ABIERTAS CUCHILLAS DE CORTE VISIBLE EN EL SECCIONALIZADOR SZ2 DE LA CONSOLATA. CON ESTAS MANIOBRAS QUEDA APAGADO EL SECTOR ENTRE POSTOBON Y LA CONSOLATA. 8:22 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 1 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 8:35 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 3 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 9:18 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 9:20 CERRADAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 9:20 SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). SE REPARA PUENTE PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO B15026. TODAS LAS MANIOBRAS FUERON COORDINADAS CON ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-27 12:12:24<br><br> | a solicitud de MADEAL Se debe abrir el transformador B15026 de la siguiente manera: lunes 25 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 martes 26 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 miércoles 27 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-27 16:34:41
8236566 | 929621 | SIO23L14 | O38840 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 15:42 | 2024-03-27 08:19 | 16.62 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O38840 NORMAL A LAS 08:18, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 09:19:30
8236592 | 929651 | CHA23L14 | C12857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 09:02 | 2024-03-27 11:01 | 1.97 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C12857 NORMAL A LAS 11:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 11:49:41
8236603 | 929659 | AMR23L12 | C32016 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 09:42 | 2024-03-27 12:17 | 2.58 | 1 | 4 | - | En la SW C32016 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En el TRF C32252 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 12:29:43
8236682 | 929663 | IRR23L12 | C33419 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 11:27 | 2024-03-27 14:38 | 3.18 | 1 | 1 | - | sw particular C33597: se debe cambiar caja primaria la cual esta en mal etado, esta colgando; alli para cambio de fq se requiere de dos at ya que esta muy alta y hay TSA. tr particular C33419: se observa borne secundario roto. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-27 18:59:36
8236685 | 929663 | IRR23L12 | C33597 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 13:15 | 2024-03-27 18:27 | 5.2 | 1 | 1 | - | sw particular C33597: se debe cambiar caja primaria la cual esta en mal etado, esta colgando; alli para cambio de fq se requiere de dos at ya que esta muy alta y hay TSA. tr particular C33419: se observa borne secundario roto. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-27 18:59:36
8236708 | 929716 | AMR23L12 | C32293 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 18:47 | 2024-03-28 07:30 | 12.73 | 1 | 1 | - | En el TRF C32293 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-28 08:40:17
8236710 | 929034 | CHI30L11 | B08019 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-28 08:11 | 2024-03-28 16:36 | 8.41 | 1 | 1 | EL DIA 30 DE MARZO DE NO SE REALIZAN LABORES<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 07:41:35<br><br> | Trabajos ATC, ODO para apertura de seccionador tripolar nodo B08019 asociado al cliente BATA-MANISOL. Adecuaciones Sistema de Puesta a Tierra Tableros Planta de Producción. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente los dias 30 y 31 de marzo el usuario no permite labores por lo cual se da por ejecutada la odo Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 07:52:17
8236733 | 929721 | SLM23L13 | N35517 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 07:56 | 2024-03-28 11:11 | 3.25 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR N35517 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO Y SE RETIRA VARIOS ARBOLES SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA TR CON 2FQ 1H. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-28 11:42:15
8236778 | 929729 | AGU23L17 | N43116 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-28 09:51 | 2024-03-28 12:23 | 2.54 | 1 | 1 | - | En el transformador N43116 se cambia un fusible de 2 tipo H, se encontraban ramas sobre redes secundarias, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-28 16:42:16
8236798 | 38433 | INS30L18 | INS30L18 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 18:22 | 2024-03-28 18:25 | 0.05 | 1 | 1 | - | Disparo de circuitos 33 kV normal por Ensayo
8236816 | 38433 | INS30L18 | INS30L18 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 18:39 | 2024-03-28 18:45 | 0.1 | 1 | 1 | - | Disparo de circuitos 33 kV normal por Ensayo
8236854 | 929034 | CHI30L11 | B08019 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-29 07:56 | 2024-03-29 17:25 | 9.49 | 1 | 1 | EL DIA 30 DE MARZO DE NO SE REALIZAN LABORES<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 07:41:35<br><br> | Trabajos ATC, ODO para apertura de seccionador tripolar nodo B08019 asociado al cliente BATA-MANISOL. Adecuaciones Sistema de Puesta a Tierra Tableros Planta de Producción. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente los dias 30 y 31 de marzo el usuario no permite labores por lo cual se da por ejecutada la odo Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 07:52:17
8236906 | 929796 | HER23L16 | D24377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 10:27 | 2024-03-29 12:00 | 1.55 | 1 | 0 | - | Se repone: 1FQx1H en el trafo C14522-descargas atm 1FQx20T en la seccion D24377-descargas atm 1FQx2.0D en el trafo D24445-Causa hojas de palma en la red Queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-29 14:19:41
8237137 | 38447 | DDO30L14 | DDO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:23 | 2024-03-30 15:27 | 0.06 | 1 | 1 | - | Disparo de cto DDO30L14 Mineros normal por ensayo, se coordina con personal de la empresa
8237182 | 929876 | DON23L13 | L13926 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 12:31 | 2024-03-30 16:40 | 4.15 | 1 | 1 | - | Se retira guadua, en contacto con la red primaria. SW L13926 1 8 T 16:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 18:05:01
8237283 | 929901 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:24 | 2024-03-31 11:11 | 3.78 | 1 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento, se ensaya y rechaza. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se abren SW E10026, SW E10036 y SW E10040, se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y energiza normal. Se ensaya las tres secciones y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:46:30
8237283 | 929901 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:24 | 2024-03-31 11:21 | 3.95 | 1 | 8 | - | Se presenta disparo del circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento, se ensaya y rechaza. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se abren SW E10026, SW E10036 y SW E10040, se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y energiza normal. Se ensaya las tres secciones y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:46:30
8237317 | 929899 | GTO23L13 | L22050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:50 | 2024-03-31 09:06 | 2.27 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L22050 3 15 T 09:05 TR L22036 2 3 H 09:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:50:18
8237317 | 929899 | GTO23L13 | L22050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:50 | 2024-03-31 09:51 | 3.02 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L22050 3 15 T 09:05 TR L22036 2 3 H 09:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:50:18
8237329 | 929904 | CHA23L14 | C12713 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 03:56 | 2024-03-31 10:00 | 6.06 | 1 | 1 | - | En el TRF C12713 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 11:47:52
8237370 | 929912 | LMC23L12 | N32059 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-31 08:55 | 2024-03-31 11:40 | 2.75 | 1 | 8 | - | SW W70067 1X15T SW N32059 1X10T SW N32054 1X6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 15:00:40
8237469 | 929942 | SNA23L15 | E41650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:02 | 2024-03-31 17:30 | 11.46 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41650 1 20 T 16:20; sección de repetición 1 fase fallada. No acciona mecanismo. SW E42369 2 10 T 17:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41867 1 3 H 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:45:09
8237486 | 929898 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 | 2024-03-31 17:10 | 17.17 | 1 | 0 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:48:14<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 TR E61827 2 3 H 14:20 TR E61832 2 2 H 15:20 TR E61815 1 2 H 16:40 SW E61930 2 6 T 17:10 TR E61930 1 2 H 17:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 18:10:59
8237503 | 38453 | VCT23L16 | VCT23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 19:00 | 2024-03-31 19:13 | 0.22 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8237507 | 929952 | PSV23L15 | E61611 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-31 12:21 | 2024-04-01 08:33 | 20.21 | 1 | 1 | - | - 18:45 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E61611 RECHAZA - REGERO DE ACEITE EN EL SUELO - DPS ESTA BUENO - TF FALLADO - 10 KVA - 7.6 KV - 1 USUARIO SIN SERVICIO - AT INFORMA AASISTENTE DE ZONA JULIAN VALLEGO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-31 19:21:37
8237550 | 38456 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:59 | 2024-03-31 21:01 | 0.05 | 1 | 0 | - | 20:58 DISPARO SNA23L15 RANCHO LARGO NORMAL POR AR Y 20:58 A 21:01 VCT30L12 SAMANA 33 KV - SE DESCARGA SUBESTACION SNA - 21:01 NORMALIZA CTOS 13,2 KV SNA
8237719 | 929957 | PSO23L16 | M54876 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-31 19:18 | 2024-04-01 08:30 | 13.19 | 1 | 1 | - | PSO23L16 TRF M54876 8:29 SE RETIRA AVE DE BORNES PRIMARIO DEL TRAFO., 1F 1A TIPO H, TRAFO TIENE DPS FALLADO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-01 10:43:38
8237692 | 930014 | PSV23L13 | E63009 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237694 | 930014 | MAN23L16 | M20801 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237696 | 930014 | PSO23L18 | M55943 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237698 | 930014 | PRO23L15 | O44491 | 13.2 | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237702 | 930014 | MTT23L12 | W13111 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237704 | 930014 | MGT23L13 | W21660 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237708 | 930014 | RIO23L15 | W54917 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237710 | 930014 | DDO23L12 | W60195 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237712 | 930014 | DDO23L13 | W61044 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237714 | 930014 | DDO23L13 | W68134 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237716 | 930014 | DDO23L14 | W68903 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237726 | 929967 | AMR23L13 | C30652 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:06 | 2024-04-01 10:10 | 2.07 | 1 | 1 | - | TRF C30117 9:16 9:35 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA AJUSTAR BAJANTES SECUNDARIOS FLOJAS EN BORNES DEL TRAFO , SW C30652 10:10 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-01 10:53:53
8237794 | 38464 | IRR30L11 | IRR30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 13:17 | 2024-04-01 13:21 | 0.06 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8237823 | 929969 | FLR23L16 | E52178 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:10 | 2024-04-01 11:24 | 4.24 | 1 | 0 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8237847 | 930049 | BEO23L12 | L20030 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 11:50 | 2024-04-01 14:55 | 3.08 | 1 | 1 | - | En la SW L20030 se cambia 1 fusible de 6A tipo T, se le recomienda a usuario realizar poda con particular o mediante cuenta ya que es un ramal particular y tiene mucha vegetacion. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:21:37
8237930 | 929979 | MLA23L13 | E24031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 10:31 | 2024-04-01 15:00 | 4.49 | 1 | 1 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8237946 | 930063 | AMR23L12 | C32627 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 16:29 | 2024-04-01 17:35 | 1.11 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW C32627 NORMAL A LAS 17:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 17:43:52
8237970 | 929965 | PRA23L13 | N49363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 | 2024-04-01 11:32 | 11.53 | 1 | 1 | - | 1x6T en la seccion N49363 descargas ATM 2x20T en la seccion N49366 descargas ATM 1x6T en la seccion N49377 descargas ATM Se abre el trafo N49113 para realizar poda en BT Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 18:20:40
8238015 | 930061 | HER23L12 | D24528 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 11:57 | 2024-04-01 16:53 | 4.94 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR D24528. SE CAMBIA 2FQ 1.6D EN TR D24867. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR D24551 SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, APOYO INCLINADO, REQUIERE INSTALAR TEMPLETE, NO PRESENTA PELIGRO PARA LA COMUNIDAD, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR INSTALACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 19:21:27
8238023 | 930066 | VCT23L12 | E11056 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:59 | 2024-04-01 17:46 | 9.78 | 1 | 1 | - | En la SW E11056 se cambia 1 fusible de 6a tipo T. en el TRF E11601 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E11810 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y 1 vela. en el TRF E11811 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:53:27
8238026 | 930066 | VCT23L12 | E11810 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 17:22 | 2024-04-01 18:56 | 1.57 | 1 | 1 | - | En la SW E11056 se cambia 1 fusible de 6a tipo T. en el TRF E11601 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E11810 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y 1 vela. en el TRF E11811 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:53:27
8238171 | 930131 | IRR23L13 | C34065 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:21 | 2024-04-02 10:36 | 1.24 | 1 | 1 | - | IRR23L13 SW C34065 10:35 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 10:40:27
8238192 | 930124 | AMA23L13 | W31538 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-02 08:48 | 2024-04-02 12:42 | 3.89 | 1 | 1 | Nuevo tiempo estimado: 00:45 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-04-02 12:05:25<br><br> | - 10:10 TF W31538 TRIFASICO PARTICULAR ALMACAFE - SE VOLO COLILLA PARTE SUPERIOR CAJA PRIAMRIA - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA HEBER JAIME MORALES - NO HAY GRUPO DE TCT DISPOONIBLE - SE REQUIERE COMNPAÑIA DE AT DAVID VELASQUEZ - 11:53 A 11:5A Y 12:40 A 12:41 ABIERTO AMA23L13 CRISTO REY PARA ABBRIR SW W31522 - RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN13R01 SIN COMUNICACION - 11:53 A 12:41 ABIERTA SW W31522 POR DAVID VELASQUEZ PARA HACER REPARACION TF W31538 - 12:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W31538 - REPARA COLILLA REVENTADA Y CAMBIAR DOS POR GRUPO REPARACIONES ANSERMA DE SERGIO CARVAJAL- HACE CUENTA DE COBRO 30566 - NUMERO CUENTA 210715958 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:26:46 SE INGRESAR A ODO AT JOSE DAVID VELASQUEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:27:59 SE AJUSTA CAUSA DE MANIOBRAS GENERALES, DEBIDO A QUE NO APLICA LA CAUSA FALLA DE ACTIVO NIVEL DE TENSION 1 PROPIEDAD PARTICULAR Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-16 10:10:38 . Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-16 10:11:33
8238314 | 928715 | CAM23L12 | D14512 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:15 | 2024-04-02 16:55 | 8.66 | 1 | 1 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO # 2 ENTRE LOS NODOS D13349 Y D13132. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. INFORMARON TIEMPOS AL FINAL DE LA ODO PROQUE EL OPERADOR DE LA MAÑANA TUVO MUCHO VOLUMEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 17:02:27
8238361 | 930101 | VCT23L14 | E12407 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 20:01 | 2024-04-02 14:21 | 18.32 | 1 | 1 | Técnico Conrado arias: En el TRF E12548 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual En la SW E12551 se cambian 3 fusibles de 6a tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 17:45:25<br><br> | Tecnico Luis Fernando Quintero: En la SW L11838 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E12407 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E12012 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:51:39
8238396 | 930164 | MGT23L14 | W22628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:27 | 2024-04-02 16:01 | 8.56 | 1 | 1 | - | 1x8T en la sección W22628 a causa de descargas atm en la zona, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 20:26:14
8238405 | 930168 | AMA23L12 | W30391 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 12:37 | 2024-04-02 17:00 | 4.38 | 1 | 1 | - | 1x6T en la seccion W30391, 2x0.6D TR W30396, 2x1H TR W30337 y en el trafo TR W38083 el servicio estaba normal, todo a causa de descargas atm en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 20:38:43
8238422 | 930174 | BOA23L13 | O21529 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 14:44 | 2024-04-02 17:49 | 3.08 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O21118 1 12 T 17:58 SW O21077 3 12 T 18:50 TR O21011 2 0.6 D 17:32 SW O21529 2 6 T 17:48 SW O21054 2 15 T 20:11 Quedando el servicio de energía normal. TR O21053 Rechaza pendiente para revisión mañana19:48 TR O21529 rechaza, no se genera maniobra ya que es particular 7:59 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:23:43
8238506 | 930239 | MTO23L18 | M12064 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-03 08:04 | 2024-04-03 09:00 | 0.93 | 1 | 1 | - | TRAFO M12064 1X1.0 DUAL 09:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-03 09:16:52
8238524 | 930214 | CHA23L12 | C10051 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-03 07:47 | 2024-04-03 08:02 | 0.25 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que se abre el transformador particular para realiza ajuste de conexión en los bornes del trasformador particular C10051, la actividad se realiza mediante cuenta de cobro 36366, medidor 25050250. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 10:48:59
8238563 | 928882 | MGT23L15 | W21526 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-03 09:30 | 2024-04-03 11:58 | 2.46 | 1 | 1 | - | Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W21526 del municipio de ANSERMA FCA VIL LUZA para realizar cambio en la macromedida donde se pasará de medida directa a semidirecta con orden de trabajo 9897041, ya se socializo con el usuario responsable Ferney Tamayo contacto 3104565357 12:00 se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-03 14:00:10
8238565 | 930237 | DON23L13 | L12813 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-03 08:24 | 2024-04-03 12:00 | 3.61 | 1 | 1 | - | SE REPARA NEUTRO DEL TR L12813, SE CAMBIA 1FQ 2H, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-03 14:07:52
8238578 | 930259 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 08:20 | 2024-04-03 12:32 | 4.2 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N43087 NORMAL A LAS 12:32 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 15:25:46
8238580 | 38480 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:30 | 2024-04-03 15:30 | 0.01 | 1 | 1 | - | disparo circuito 33kv normal por AR
8238622 | 38480 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:30 | 2024-04-03 16:30 | 0.01 | 1 | 1 | - | disparo circuito 33kv normal por AR
8238724 | 928952 | PRO23L15 | O44397 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-03 12:50 | 2024-04-03 13:31 | 0.67 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) /en las Direcciones: MINITAS, TRAFO O44397. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 19:02:22
8238778 | 930316 | VCT23L12 | E11027 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 11:22 | 2024-04-03 15:40 | 4.3 | 1 | 1 | - | Se realiza validacion con usuario y ya tiene servicio desde el mediodia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 17:22:52 Técnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E11027 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E11823 se cambia 1 fusible de 20a tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 20:52:05
8238841 | 930157 | INS23L14 | C23599 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 12:46 | 2024-04-02 15:10 | 2.4 | 1 | 1 | - | Se cambia fusible quemado de 6T en la sección C23599, se retira guadua. se genera cuenta de cobro número 36365, cuenta del usuario 120997236, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 07:06:53
8238869 | 930362 | SIO23L14 | O38840 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 14:20 | 2024-04-04 09:41 | 19.35 | 1 | 1 | - | 09:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O38840, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 10:16:46
8238874 | 928959 | AZA23L12 | M40964 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-04 10:38 | 2024-04-04 11:06 | 0.46 | 1 | 1 | - | Spertura y Cierre SW Interior Nodo M40964 TRF asociado al cliente CARULLA. movimiento del TAP. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-04 11:14:26
8238938 | 930353 | MGT23L15 | W21771 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:35 | 2024-04-04 09:42 | 0.12 | 1 | 1 | - | 3x15T en la sección W23131 1x6T sección W23164 1x6T sección W23161 1x0.4D Trafo W21771 (se encontró abierto cuando se iba a realizar el reporte) en el trafo W23156 se retiran hojas de platano, se realiza en preventivo sin maniobras causa de la quema de fusibles descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 13:21:34
8238958 | 930355 | VCT23L14 | E12220 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 11:40 | 19.83 | 1 | 1 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8238982 | 930344 | BOA23L13 | O21058 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 08:02 | 2024-04-04 08:27 | 24.41 | 1 | 1 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21011 08:26 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21058 09:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21057 11:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21601 12:02 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21481 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 14:13:30<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO NDE FUSIBLE 3 X 12T SW O21072 NORMAL A LAS 14:25 1 X 6T SW O21082 NORMAL A LAS 15:54 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O21544 NORMAL A LAS 16:47 (SE ENCUENTRA LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO TRAFO O21140 SE REPARO ARCO BT SECUNDARIO REVENTADO, QUEDANDO NORMAL A LAS 18:09 SI MANIOBRAS RED TRENZADA TRAFO O21529 COMUNICA EL USUARIO QUE REPARARÁ CON PARTICULAR TRAFO O21087 TRAFO DIAGNOSTICADO QUEMADO EL DÍA 03/04/2024 ATENDIDO CON ODO 930207 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:44:19
8239070 | 930445 | AZA23L12 | M40972 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-04 14:15 | 2024-04-04 14:50 | 0.58 | 1 | 1 | - | SE REALIZA REPARACION DE BAJANTE SECUNDARIA QUEMADA EN BORNE DE TRAFO Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-04 16:54:21
8239076 | 930387 | MAR23L12 | C24159 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:54 | 2024-04-04 11:05 | 1.18 | 1 | 0 | 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:08:30<br><br> 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:04:14<br><br>Se ensaya con SW C24156 Ab 11:40 a SW C24112 Ab 12:21 a SW C24215 Ab 12:21 abiertas y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 14:26:18<br><br>11:23 Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2MS12R01, se ensaya y rechaza, se solicita al personal t?cnico revisar, informa que eta lloviendo en la zona. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 11:43:39<br><br> | Se ensaya con SW ABIERTAS LA C 24112 Y C24215 recibiendo normal, el personal realiza recorrido encontrando : GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS DIEGO ROMERO ), por parte de MATEHUS COLORADO se normalizan las SW C24112 Y C24215. por parte de Diego Romero se cambian y se normalizan diferentes SECCION Y TRAFOS ( fallas por condiciones atmosfericas) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:13:31
8239171 | 930469 | FLR23L15 | E51458 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 14:59 | 2024-04-04 17:00 | 2.03 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW E41458. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:43:18
8239183 | 930492 | BUM23L13 | W11073 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-04 18:35 | 2024-04-04 19:15 | 0.66 | 1 | 1 | - | - 19:15 TF W11073 PARTICULAR SENA - CON FQ QUEMADO Y CAJA PRIMARIA CON PORTA FQ SOLDADO - EN PREDIO NO HAY NADIE - SE TRATA DE BAJAR PORTA FQ Y NO ABRE - SE INFORMA A USUARIO DEBEN CAMBIA CAJA PRIMARIA AUTORIZAR A CHEC - SE DEBE ABRIR TODO EL CIRCUITO O CAMBIAR CAJA PRIMARIA CON TCT - SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE - YA QUE NO SE SABE USUARIO CUANDO REPARE Y PARA QUE NO APREZCA EN REPORTES DIARIOS DE GIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 20:40:00 SE INGRESAR NOTA NO SE PUEDE PUENTEAR CAJA PRIMARIA - CAJA DE LAS VIEJAS DE CACHO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 20:41:39
8239195 | 930502 | VIR23L13 | O13324 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-05 04:25 | 2024-04-05 04:26 | 0.02 | 1 | 1 | - | se recibe reporte de bomberos la virginia informando transformador en llamas, se revisa por parte de adrian escobar encontrando trf de uso particular que alimenta una antena en el nodo O13324 encendido debido a que esta botando demasiado aceite, por seguridad se deja dicho trafo abierto y el usuario debe revisarlo con tecnico particular, en el momento no se logra comunicacion con el ya que el reporte lo hizo bomberos, queda pendiente se comunique para darle dicha informacion, se genera maniobra de cierre para que el evento no genere ruido en el sistema Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-05 05:37:41
8239211 | 930518 | HER23L14 | D22109 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 05:53 | 2024-04-05 07:46 | 1.88 | 1 | 1 | - | se realizó cambio de fusible 1 x 1, 0 dual trafo D22109 normal a las 07:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-05 08:15:14
8239284 | 930521 | ELA23L12 | E10014 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 06:37 | 2024-04-05 09:32 | 2.92 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 6H EN SW E10014. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E10075. PENDIENTE DE REALIZAR PODA EN EL SECTOR, DEMASIADOS ARBOLES SOBRE LA LINEA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 10:26:56<br><br> | SE REALIZA PODA EN EL SECTOR Y SE NORMALIZA SERVICIO. ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:53:58
8239308 | 930563 | ROS23L15 | D16375 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 10:25 | 2024-04-05 11:11 | 0.77 | 1 | 1 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA ANIMALITOS SOBRE LA RED, SE CAMBIA FUSIBLE 2 X 1, 0 DUAL TRAFO D16375 NORMAL ALAS 11:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-05 11:18:21
8239324 | 930557 | BOA23L12 | O23623 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 09:20 | 2024-04-05 11:35 | 2.24 | 1 | 1 | - | 11:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O23623, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:48:07
8239392 | 930558 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 14:20 | 2024-04-05 15:53 | 1.54 | 1 | 1 | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Pendiente normaliza topología de circuito Cuba en Victoria, ya se esta movilizando el personal a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:27:55<br><br>SE DESATERRIZA LINEA VICTORIA -SAMANA 33KV Y SE CIERRA CUCHILLAS EN LA S/E SNA SNA30L12 Y SE CIERRA EN INT VCT30L12 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA S/E SNA CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 16:12:58<br><br>SE ABRE Y SE ATERRIZA LINEA 33 KV VCT - SNA POR FALLA EN CTO CUBA DE VICTORIA TIENE LINEA REVENTADA EN EL NODO E13121 QUE PASA EN PARALEO CON CTO 33 KV, SE ABRE TRF EN SAMANA POR BAJA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-05 14:30:27<br><br> SE ENVIA TECNICO NOVIER CASTA?EDA ABRIR CTO SNA23L12 QUE SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE ABRE CTO SNA23L12 DE MANERA LOCAL 14:17 SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA SE ABRE CTO SNA23L15 SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO. SE ABRE GENERAL SNA23T11 SE CIERRA CTO SNA23L15 PARA ENERGIZAR LA BARRA 13.2V PARA ENERGIZAR CTO SNA23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 14:29:00<br><br>SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR E41825, SE NORMALIZA COMUNICACION CON LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CA?AVERAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:35:55<br><br> | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Se cierran las cuchillas E13121 y Se normaliza topología de circuito Cuba en Victoria. Actividades ejecutadas sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:23:46
8239490 | 930619 | DDO30L14 | DDO30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 17:35 | 2024-04-05 17:36 | 0.02 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV DDO30L14 MINEROS SE CCORDINA CON LUIS FERNANDO GARCIA 321 504 84 79 Y AUTORIZA EL CIERRE, SE NORMALIZA PERO SE OBSERVA UNA CORRIENTE EN CEROS NUEVAMENTE SE ABRE PARA BUSCAR LA FALLA SE ENVIA A ANARGE DE JESUS PUERTAS Y REVISA DE LA S/E Y TODO ESTABA NORMAL POR PARTE DE MINEROS ENCONTRARON UNA CAJA PRIMARIA DISPARADA REPARARON Y AUTORIZA EL CIERRE, SE EJECUTA EL CIERRE Y SE VISUALIZA CORRIENTES EN LAS 3 FASES Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 18:51:08 cambiar causa a solicitud de gio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 09:14:49
8239492 | 930619 | DDO30L14 | DDO30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 17:37 | 2024-04-05 18:18 | 0.69 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV DDO30L14 MINEROS SE CCORDINA CON LUIS FERNANDO GARCIA 321 504 84 79 Y AUTORIZA EL CIERRE, SE NORMALIZA PERO SE OBSERVA UNA CORRIENTE EN CEROS NUEVAMENTE SE ABRE PARA BUSCAR LA FALLA SE ENVIA A ANARGE DE JESUS PUERTAS Y REVISA DE LA S/E Y TODO ESTABA NORMAL POR PARTE DE MINEROS ENCONTRARON UNA CAJA PRIMARIA DISPARADA REPARARON Y AUTORIZA EL CIERRE, SE EJECUTA EL CIERRE Y SE VISUALIZA CORRIENTES EN LAS 3 FASES Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 18:51:08 cambiar causa a solicitud de gio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 09:14:49
8239566 | 930640 | VCT23L14 | E12066 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 06:56 | 2024-04-06 11:20 | 4.4 | 1 | 1 | - | En el TRF E12066 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:58:58 Se normaliza transformador E12073 a las 16:30 se despeja falla corto en red secundaria y poda de vegetación. También se encuentra un corto en unas lineas de carga , este transformador quedó programado para la semana siguiente para mantenimiento en la red secundaria (fotos en Whatsapp). Todos los usuarios con servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:20:41
8239584 | 930655 | DON23L13 | L13912 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 09:59 | 2024-04-06 11:50 | 1.85 | 1 | 1 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8239624 | 930632 | AGU23L15 | N43712 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 07:12 | 2024-04-06 09:01 | 1.82 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 06 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43712 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43832 Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP. INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43675 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43599 NOTA: INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43646 DE PROPIEDAD PARTICULAR EL CUAL NO APARECE EN EL SISTEMA PUESTO QUE, ES UNA PORCICOLA Y ESTAN REALIZANDO ADECUACIONES PORQUE ESTAN EN PROCESO DE CERTIFICACION. YA LE HAN REALIZADO VISITA POR PARTE DE PERSONAL DE RETIE Y DE CHEC Y FUERON QUIENES RECOMENDARON DICHAS ADECUACIONES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:53:40
8239663 | 930680 | MGT23L12 | W20050 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 14:51 | 2024-04-06 15:45 | 0.91 | 1 | 1 | - | Se repone 1FQx6T en la sección W20050, causa guaduas en la red, este ramal es de un particular, queda servicio normal. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 16:32:09 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 09:40:37
8239699 | 930679 | MAR23L14 | C24081 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 14:39 | 2024-04-06 16:30 | 1.85 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR C24081 1 0.6 D 16:30 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C24329. Se baja red secundaria muy descolgada sobre la vía principal. Se deja transformador abierto, no se le hace gestión en el sistema ya que es particular. Por poste fisurado. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-06 21:00:55
8239716 | 929101 | HER23L12 | D20594 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-07 07:28 | 2024-04-07 15:54 | 8.43 | 1 | 1 | SE DEMORAN LAS MANIOBRAS EN TERRENO PORQUE EL GRUPO DE ENERGIZADA DE RIOSUCIO NO HABIA LLEGADO Y NO SE QUERIA AFECTAR A LOS USUARIOS DESDE TEMPRANO SIN NECESIDAD. EL GRUPO DE RIOSUCIO REALIZO LABORES EL DIA ANTERIOR, Y POR TAL MOTIVO SE DEMORA EL DESPLAZAMIENTO.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 07:35:24<br><br>D20021 ¦ Dir.:CLL 13 CRAS 12 Y 13 INDICA EDISON Y CAMILO QUE LA SW NO EXISTE EN TERRENO, SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL REPORTE A GIGA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 07:19:12<br><br> | ODO CUMPLIDA VER NOTAS EJECUTANDOSE CON NOVEDADES SOBRE LA EJECUCION DE LA ODO CAMBIO DE TRAMO DE 35 METROS DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE TRENZA AISLADA CUADRUPLEX PARA DAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON RELACIÓN A LA FACHADA DE LAS VIVIVENDAS ENTRE LOS NODOS D20333 Y D20334, INSTALACIÓN DE SECCIÓN DE LINEA EN UNO DE LOS EXTREMOS DEL CABLE EN EL NODO D20333 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 16:00:57
8239737 | 930708 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 20:51 | 2024-04-07 09:00 | 12.15 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43087 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 09:32:41
8239751 | 930724 | ROS23L16 | D16485 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-07 08:56 | 2024-04-07 09:55 | 0.99 | 1 | 1 | - | ROS23L16 TRF D16485 9:55 3F 5,2 DUAL, CAUSA POR CARGA, TENIA FUSIBLES DE 3,1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 10:10:32
8239894 | 925095 | SLM30L12 | SLM30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-08 07:39 | 2024-04-10 11:17 | 51.64 | 1 | 1 | se retrasa normalización de la linea 33kv Salamina pacora coles 2 ya que el técnico de la zona se encontraba atendiendo reportes de daños en la zona<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-09 21:09:03<br><br>17:42 se comunica Giovany Claros indicando que estan fuera de linea y que se puede proceder con maniobras 13.2kv , ver ODO 925950 , de igual forma energizar linea 33Kv SLM30L12 Coles Pacora 1 todo el personal se encuentra fuera de linea<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-08 18:01:57<br><br> | actividades Por plan de inversión, se cambiará el transformador 33/13.2KV en la subestación se aumenta la potencia a 1 MVA, en la misma se intervendrá por parte de lineas la línea SLM-COL-PRA 1 el primer día y y el tercer SLM-COL-PRA2. Adicionalmente, se intervendrán también los circuitos COL23L12, COL23L13, SLM23L12, SLM23L13, PRA23L12 con el objetivo de reforzar la red para mejorar las interconexiones. notas ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-10 17:34:35
8239947 | 930764 | AMR23L13 | C30647 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 08:06 | 2024-04-08 10:10 | 2.06 | 1 | 1 | - | Se ajustan conexiones en el borne del neutro del trafo C30241 ya que se encontraba sulfatado. Se reponen fusibles en las secciones: C30647 1x6T C30155 1X6T Causa desconocida en eambos, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 11:16:52
8239953 | 930803 | AMR23L14 | C31636 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-08 09:44 | 2024-04-08 10:40 | 0.94 | 1 | 2 | - | Se repone 1FQx6T en la sección C31636 y 1FQx1.0D en el trafo C31636, causa ave aterrizada en la red de MT,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 11:23:33
8239953 | 930803 | AMR23L14 | C31636 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-08 09:44 | 2024-04-08 11:00 | 1.27 | 1 | 0 | - | Se repone 1FQx6T en la sección C31636 y 1FQx1.0D en el trafo C31636, causa ave aterrizada en la red de MT,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 11:23:33
8239982 | 930811 | AZA23L19 | M43083 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 11:45 | 2024-04-08 12:10 | 0.42 | 1 | 1 | - | se cambia conector en bajante secundaria de tr m43083 ( particular) medidor 8655753 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-08 12:34:30
8239987 | 930814 | PSO23L15 | M53490 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 10:19 | 2024-04-08 12:41 | 2.37 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-08 12:52:48
8240009 | 930791 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 06:36 | 2024-04-08 11:35 | 4.99 | 1 | 1 | - | En la sección N43087, se cambian 3 fusibles de 6T, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 14:12:30
8240197 | 930882 | DON23L13 | L12504 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 19:55 | 2024-04-09 08:36 | 12.69 | 1 | 2 | - | En la SW L12983 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW L12504 se cambia 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF L12515 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. queda servicio normal. Del nodo L12924 no fuer posible confirmar el servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:09:51
8240197 | 930882 | DON23L13 | L12504 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 19:55 | 2024-04-09 09:01 | 13.1 | 1 | 0 | - | En la SW L12983 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW L12504 se cambia 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF L12515 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. queda servicio normal. Del nodo L12924 no fuer posible confirmar el servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:09:51
8240202 | 930893 | NRA23L13 | N11381 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 16:14 | 2024-04-09 09:44 | 17.5 | 1 | 1 | - | se normaliza sw particular con 01 fq de 6t medidor 1034919 reporte del tr n11828 realmente es del tr n11826 y esta fallado, se esta cambiando con orden 930910 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 10:15:45
8240212 | 930890 | SNA23L15 | E41545 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 06:04 | 2024-04-09 08:00 | 1.93 | 1 | 1 | En el TRF E41545 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41854 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E41478 se cambia 2 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. SAMANA - VEREDA RANCHO LARGO 6 - En el TRF E41720 se usan 5 fusibles de 1a tipo H para pruebas a las 10:05 am y este equipo esta quemado, pendiente programara cambio. Usuarios afectados sin servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:45:43<br><br> | Técnico German Alonso Henao: En el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 11:31:00
8240307 | 930937 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 08:20 | 2024-04-09 12:03 | 3.71 | 1 | 1 | - | Se repone 1X6T en la seccion N43087,causa desconocida queda energizado el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-09 17:09:11
8240343 | 930991 | BOA23L12 | O23505 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-09 14:15 | 2024-04-09 17:25 | 3.17 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T, 1 PORTAFUSIBLE EN SW O23505, SE HACE CTA DE COBRO 32033 AL MEDIDOR 21185737. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-09 18:05:38
8240355 | 930915 | VMA23L16 | C12390 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 08:53 | 2024-04-09 13:18 | 4.42 | 1 | 1 | - | - 13:18 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C12390 - 16:32 CAMBIA 3 FQ 10 T SW DE REPETICION POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 18:42:04
8240363 | 930900 | RIO23L14 | W55812 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 09:48 | 2024-04-09 13:46 | 75.96 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W55652 CON 1 FUSIBLE DE 20 AMPT DESCARGAS ATMOSFERICAS NO FUNCIONO BIEN EL MECANISMO DE LA SW DE REPETICION Y SE QUEDO ABIERTA UNA FASE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-09 10:45:05 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W55812 NORMAL A LAS 13:45 EN CAMPO EXISTE LA SW UBICADA EN EL NODO W55810 SE CAMBIO 1 X 6T NORMAL A LAS 15:25 (SW NO EXISTE EN SISTEMA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-09 19:30:02
8240381 | 931020 | AZA30L14 | B15026 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-10 04:08 | 2024-04-10 05:30 | 1.37 | 1 | 1 | - | Personal técnico revisa la solicitud y se encuentra un fusible quemado en el transformador B15026 de la empresa MADEAL, Se instala un fusible de 5K suministrado por la empresa MADEAL. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-10 06:14:06
8240390 | 931034 | SNA23L15 | E41851 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 04:05 | 2024-04-10 07:26 | 3.34 | 1 | 1 | - | SNA23L15 TRANSFORMADOR E41851 ¦ Dir.:SECTOR LA PLAZUELA 7:25 1F 2 A TPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-10 07:48:47
8240409 | 930460 | CAM23L13 | D17885 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 08:51 | 2024-04-10 10:30 | 1.66 | 1 | 1 | - | DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE BAJANTES A SECCIÓN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA NODO D17885 PARA CAMBIARLO POR UNO PROVISIONAL PARA LLEVARLO A MANTENIMIENTO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 11:05:59
8240410 | 930460 | CAM23L13 | D17151 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 08:53 | 2024-04-10 10:32 | 1.66 | 1 | 1 | - | DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE BAJANTES A SECCIÓN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA NODO D17885 PARA CAMBIARLO POR UNO PROVISIONAL PARA LLEVARLO A MANTENIMIENTO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 11:05:59
8240415 | 931047 | PSO23L15 | M53570 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 08:09 | 2024-04-10 08:51 | 0.7 | 1 | 1 | - | - 08:08 a 08:38 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2- SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - 08:12 INFORMA JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE CABLE AEREO ESTA SIN SERVICIO CIRCUITO PSO23L15CLINICAS JIMMY ANDRES ALZATE - ANTONIO GARCIA - 08:37 SE DESENTORCHA LINEA PRIMARIAS SALIDA DE SUBESTACION 4 APOYO ENTRE NODOS M14302 A M11215 CIRCUITO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO- INFORMA AT MUCHAS PALOMAS EN SECTOR REINEL ARANGO - 08:53 CAMBIA 3 FQ 25 T SW M53570 CIRCUITO PSO23L15 CLINICAS - COMPARTE APOYO CON CIRCUITO PLANTA SANCANCIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 09:36:15
8240630 | 929187 | DOR23L13 | L14006 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 07:20 | 2024-04-11 18:00 | 10.67 | 1 | 1 | Informa el tecnico que se abren arcos en el L14142 ya que no es posible en el L14140, informan que el TRF L14141 no esta en servicio desde hace un tiempo atras.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 08:42:10<br><br> | GRUPO DE TCT DEBE CUBRIR RED PRIMARIA DESNUDA PARA HINCAR APOYO DE 12 MTRS EN EL NODO L14006 Y ENCABEZAR PARA QUE LOS GRUPOS DE FRÍA CONSTRUYAN EL TRAMO DE RED PRIMARIA EN RED ECOLÓGICA COMPACTA Y DESPUÉS IR A ENCABEZAR EN EL L14082 Y DEJAR ESE TRAMO YA ENERGIZADO. se retrasa manoibras de normalizacion por que se revento un templete Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:06:46
8240639 | 931152 | DOR30L23 | B11426 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-11 07:52 | 2024-04-11 09:12 | 1.33 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion b11426 y 1fq de 3a h en trf b11428, se confirma servicio normal, la falla fue ocasionada por un animal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 09:34:23
8240652 | 931165 | MAZ30T12 | MAZ30T12 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 09:56 | 2024-04-11 10:04 | 0.15 | 1 | 0 | 19: se reporta alvaro cardona informando fin de actividades por el dia de hoy , mañana continuaran<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 21:25:57<br><br>Los eventos no cayeron al SGO durante el disparo , se crearon de forma manual, se le informa a Julian naranjo de STO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 12:10:15<br><br>SOLO FUE POSIBLE CERRA LA ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA SAN JUAN, LAS DEMAS ITX POSIBLES SE QUEDARON SIN COMUNICACION. NO CAYERON LOS EVENTOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS MARULANDA Y CORDIALIDAD.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 11:26:33<br><br>Se presenta el siguiente evento simultaneo en subestacion Manzanares Disparo del transformador 115KV-33KV Por alta y baja, Despeje de la Barra 33kv y del transformador 33Kv -13.2 por alta y baja, MAZ40T21 Salida TF1, Disp Fase A, B, C, Disp general, Disp 51 MAZ30T11 Llegada TF1, Disp General, Disp 50BF Etapa 1, Disp 50BF Etapa 2, Disp Fase A. Se coordina con el operador de zona oriente para proceder a realizar las interconexiones por 13.2kv que sean posibles. Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha bah?a por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dem?s circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generaci?n en lo m?ximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operaci?n. pendiente el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 10:56:48<br><br> | Se revisa en subestacion por parte de Gabriel Sandoval encontrando cable de potencia y polo explotado del interrruptor del transformador 115kv-33 por el lado de baja, se abren cuchillas de dicha baha por parte de Gabriel Sandoval para aislar dicha falla y se procede a energizar la barra y dems circuitos por el enlace 33KV VICTORIA-MARQUETALIA-MANZANARES, se coordina con la PCH El Eden para que sostengan la generacin en lo mximo que puedan, se informa al personal disponible de Subestacion y de Operacin. Se realiza el cambio de l interruptor y de la terna del cable seco que lo alimenta Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-13 10:15:47
8240688 | 929203 | ROS23L14 | D15622 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-11 08:53 | 2024-04-11 15:51 | 6.95 | 1 | 1 | - | MODIFICACION DE RED PRIMARIA EN EL NODO D14516 POR PROYECTO DE EXPANSION BODEGAS COMERCIALES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-11 15:59:53
8240694 | 930430 | VIR23L13 | O13137 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-11 10:56 | 2024-04-11 11:45 | 0.82 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: LA VIRGINIA CLL 9 6A33 TRAFO O13325 El trafo O13137 comparte apoyo con el trafo O13325, por seguridad se incluye para apertura Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-04-04 12:01:55 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-11 12:11:45
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 14:27 | 0.31 | 1 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240799 | 931190 | PSO23L13 | PSO23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 15:55 | 2024-04-11 15:55 | 0.01 | 1 | 1 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240852 | 931189 | MAZ23L14 | E32113 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 13:37 | 2024-04-11 16:01 | 2.39 | 1 | 1 | MARULANDA MAZ23L14 E32113 1F 3 A TIPO H 16:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:15:28<br><br> | MARULANDA MAZ23L14 E32113 1F 3 A TIPO H 16:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:16:35
8240911 | 931256 | DOR23L12 | L15064 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-12 07:15 | 2024-04-12 07:35 | 0.33 | 1 | 1 | - | En el TRF L15064 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H, falla a causa de ardilla. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-12 07:56:40
8240950 | 931258 | DDO23L14 | W65085 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 19:48 | 2024-04-12 09:56 | 14.12 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W65085 Y TRF W65086 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-12 10:33:01
8240965 | 931276 | DOR23L12 | L15088 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-12 10:26 | 2024-04-12 10:51 | 0.42 | 1 | 1 | - | SE REALIZA AJUSTE DE BAJANTES DEL TRF L15088 CON CUENTA DE COBRO 19810 MEDIDOR 5163442. QUEDA SERVICIO NORMAL A LAS 11:10 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-12 11:27:35
8240984 | 931291 | AMR23L13 | C30432 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 10:29 | 2024-04-12 12:29 | 2 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-12 12:57:21
8241042 | 931310 | SNA23L15 | E41867 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 12:55 | 2024-04-12 15:25 | 2.5 | 1 | 1 | - | SNA23L15 TRANSFORMADOR E41867 ¦ Dir.:VDA SASAIMA 2F 0.6 DUAL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 15:49:57
8241105 | 931324 | VIR23L13 | O13007 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 11:31 | 2024-04-12 16:30 | 4.99 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 3.1D EN TR O13007. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 18:16:08
8241174 | 931229 | CHI30L11 | B08019 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-13 08:28 | 2024-04-13 14:00 | 5.53 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de Seccionador Tripolar Nodo B08019 asociada al cliente BATA - MANISOL. Adecuaciones Sistema de Puesta a Tierra Tableros Planta de Producción. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 14:31:18
8241231 | 930385 | AMA23L16 | W38114 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-13 11:06 | 2024-04-13 11:59 | 0.89 | 1 | 1 | - | ORDEN PROGRAMADA, toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) Se finalizan actividades con normalidad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 12:56:46
8241255 | 931365 | BOL23L12 | E61849 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 06:03 | 2024-04-13 11:30 | 5.46 | 1 | 1 | - | TRANSFORMADOR E61849 ¦ Dir.:ALTO BASE MILITAR CERRO AZUL BOL23L12 SE AISLA REDES ENTORCHADAS TRANSFORMADOR E61951 ¦ Dir.:VDA CERRO BOL23L12 SE DESCONECTA MACRO TRANSFORMADOR E62974 ¦ Dir.:VDA EL GUYABO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:26:19
8241272 | 931360 | AGU23L15 | N43763 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 19:13 | 2024-04-13 11:43 | 16.49 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW N43763 NORMAL A LAS 9:37 1 X 6T SW N43189 NORMAL A LAS 11:42 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-13 13:52:11
8241337 | 930434 | QHI23L11 | W40023 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-13 16:51 | 2024-04-13 17:43 | 0.88 | 1 | 1 | - | actividades programadas: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. se ejecutan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 17:52:15
8241488 | 927822 | MTO30T15 | MTO23T11 | TFP | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 07:02 | 2024-04-14 17:58 | 10.93 | 1 | 1 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8241494 | 927822 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 07:10 | 2024-04-14 17:21 | 10.19 | 1 | 1 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8241522 | 931229 | CHI30L11 | B08019 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-14 06:30 | 2024-04-14 14:20 | 7.84 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de Seccionador Tripolar Nodo B08019 asociada al cliente BATA - MANISOL. Adecuaciones Sistema de Puesta a Tierra Tableros Planta de Producción. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 14:31:18
8241528 | 931448 | BEL23L15 | O10614 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 07:15 | 2024-04-14 08:28 | 1.22 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 08:44:09
8241542 | 931466 | BUM30T11 | BUM23T11 | TFP | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 08:46 | 2024-04-14 08:50 | 0.06 | 1 | 0 | - | Se presenta disparo de BUM23T11 Llegada TF1 s/e belen de umbria, señal dips 51, no se observan eventos o reacciones de ctos 13.2 Kv, se descagan ctos 13.2 kv, se energiza trf nuevamente y se normaliza ctos Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 14:30:45
8241564 | 931443 | BOA23L13 | O21529 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 04:39 | 2024-04-14 09:23 | 4.73 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq en tr o21011 hay dps estallado Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 09:53:15
8241568 | 931440 | HER23L14 | D22670 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 22:35 | 2024-04-14 08:20 | 9.75 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados se normaliza tr de SA de reconectador 2HE4BQ21 usando 01 fq 0.4 dual. se genera cta de cobro 31989 pero at no sumunistra a quien se le debe cargar. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 10:36:00
8241581 | 931460 | PSV23L15 | E61002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:25 | 2024-04-14 09:16 | 2.84 | 1 | 1 | - | PSV23L15 SW E61002 9:15 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 10:51:02
8241803 | 930390 | QHI23L12 | C34468 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 12:01 | 2024-04-14 13:00 | 0.99 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: W42373, C34468 toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA CEIBALITO VDA LA ESMERALDA MCPIO DE IRRA SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 17:50:08
8241822 | 927822 | MAN30L23 | MAN30L23 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 17:23 | 2024-04-14 17:50 | 0.46 | 1 | 0 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8241859 | 928568 | PSO23L13 | 2MM1PS31 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:20 | 2024-04-14 19:12 | 0.85 | 1 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8242024 | 931514 | DOR23L15 | L17133 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 06:16 | 2024-04-15 08:01 | 1.75 | 1 | 1 | - | DOR23L15 SW L17133 8:00 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 10:19:08
8242033 | 931557 | ENE23L13 | M61509 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-15 08:35 | 2024-04-15 10:29 | 1.9 | 1 | 1 | - | SW M61509 1X6T 10:29 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-15 10:43:35
8242035 | 931312 | ROS23L16 | D16514 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-04-15 09:10 | 2024-04-15 10:20 | 1.17 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura y cierre de transformador particular D16514 por 1 hora, la actividad consiste en realizar adecuación para cambio de acometida conectada a bornes del transformador, y cambio de nueva medida para sistema de AGPE de la cuenta 148137312, No se afecta otro usuario, se adjunta solicitud del usuario para la apertura. 10:28: Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 10:42:51
8242064 | 931531 | NSA23L12 | L13588 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 19:57 | 2024-04-15 10:15 | 14.31 | 1 | 1 | - | TRF L13596 9:30 1F 0,4 DUAL SW L13588 10:15 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:50:48
8242127 | 931558 | VBO23L13 | W35690 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-15 13:30 | 2024-04-15 13:44 | 0.23 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq en seccion w35530 se abre trf w35640 de uso particular para bajarle el tap a solicitud del usuario quien firma una constancia de esto, cuenta de cobro 32061, med 8375119, estaba en 251v yse baja a 224v 12:25 , se revisa seccion y trf w35714 y el servicio esta normal, indica rogelio colorado que el usuario no responde las llamadas , debe llamar nuevamente dejando datos exactos para coordinar la visita ya aceptar cuenta de cobro en caso de ser necesario Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 14:03:21
8242172 | 931512 | FIL23L13 | N15024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 18:22 | 2024-04-15 10:15 | 15.89 | 1 | 1 | Se repone 2x6T en la sección N15024 causa descargas atm. El reporte del trafo N21359 se detectó daño en acometida, el usuario indica que lo hara con técnico particular. en el trafo N21316se realiza maniobra para aislar líneas de carga y acometida que estaban en corto, medidor quemado, esto da servicio a un predio que está abandonado el usuario indica que por ahora no lo necesita en caso de requerirlo se comunicara nuevamente con la CHEC.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 15:09:29<br><br> | Se abre el TR N21398 para retirar vegetación de la red de baja tensión y reparar neutro reventado, se repone 2X6T en la seccion N15024 descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:04:12 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21768 NORMAL A LAS 15:40 3 X 12T SW N31382 NORMAL A LAS 16.50 2 X 20T SW N31380 NORMAL A LAS 17:44 1 X 12T SW N31385 NORMAL A LAS 18:30 1 X 6T SW N31429 NORMAL A LAS 19:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:47:06 Se ingresa maniobra faltante del cierre de la sección N21398 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 22:23:15
8242212 | 931511 | VBO23L13 | W35522 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-15 13:10 | 2024-04-15 15:20 | 2.17 | 1 | 1 | - | SE ABRE SECCION DE USO PARTICULAR W35522 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR PARTICULAR FALLADO TRF W35522 INSTALADO 10 KVA A 7.6KV EMPRESA 608043 SERIE 522804 SE CIERRA CON FUSIBLES DE 0.6A ESTE TRANSFORMADOR SEGUN EL TECNICO QUEDA DE PROPIEDAD CHEC, PENDIENTE QUE EL ASISTENTE DE LA ZONA REALICE LOS CAMBIOS RESPECTIVOS EN EL SISTEMA SE DEJA MOTOR QUE ALIMENTA LA PISINA DESCONECTADO YA QUE ESTA EN CORTO. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 15:56:09 SE OMITE MANIOBRA A LA SECCION YA QUE SOLO ALIMENTA ESTE TRAFO DE USO PARTICULAR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 10:31:30
8242264 | 931545 | BUM23T16 | TBUM231 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-15 08:38 | 2024-04-15 16:31 | 7.88 | 1 | 1 | Hace presencia en la subestación el señor Orlando Gutierrez y El técnico Didier Agudelo e informan que hay fusible quemado en el TRF servicio auxiliar, se observan fogonazos en elementos adyacentes por lo que no se realizan pruebas de cierre para normalizar hasta que personal pruebe el estado del cable XLPE, ya fue informado Hector Posada y va en desplazamiento para realizar dichas pruebas. se toma registro fotografico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 12:32:25<br><br>Se genera ODO para normalizar la topologia del circuito BUM23L13. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 08:48:36<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E X 0, 4 DUAL EN TRAFO TBUM231 SE DESHACE ITX 2BU3MT21 SE REALIZA SWITCHEO A CTO BUM23L13 SE REALIZA CIERRE DE SW W11007 SE CIERRA CTO BUM23L13 Y TODO NORMAL CTO POR CAMPO PROPIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 17:16:22
8242323 | 931618 | NRA23L12 | N10812 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-15 16:59 | 2024-04-15 18:03 | 1.07 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZAN SW N10812/N10036 AVE IMPACTO LA RED Y GENERO LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 18:23:52
8242349 | 931596 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 18:38 | 2024-04-16 11:06 | 16.47 | 1 | 0 | Se intenta realizar ITX de la carga cerrando el reconectador 2DD2PA31 el cual no es posible realizar porque tiene comunicación fallada.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:55:25<br><br>a las 16:45 se abre la secci?n N49179 para aislar colilla volada y aterrizada en la cruceta, por seguridad se realiza dicha maniobra <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:54:17<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N49061 A LAS 18:10 PARA REPARACIÓN EN ARCO VOLADO EN EL NODO N49179, SE REALIZÓ CIERRE DE LA SW A LAS 18:34, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:09:06 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:28:37
8242413 | 931584 | CHI30L11 | B08145 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 14:08 | 2024-04-15 17:23 | 3.26 | 1 | 1 | Personal técnico revisa la solicitud del usuario y se encuentra fusible quemado en la sección que alimenta la clínica AVIDANTI B08145, la clínica suministra un fusible de 20H para instalar, pero al tratar de cambiar el fusible se observa que el corta fusible no cierra por un daño mecánico del corta circuito, se solicita apoyo al personal de TCT para hacer la reparación. Con apoyo del grupo de TCT John Jairo Martínez se logra reparar caja primaria la cual tenía un desvió en la parte superior que no dejaba cerrar el fusible, se le informa el personal responsable de la clínica que se debe cambiar dicho corta circuito. Después de hacer la reparación en el corta circuito la clínica continua con ausencia de tensión se continúa revisando y se encuentra interruptor tipo celda disparado, esta celda se encuentra dentro de la clina AVIDANTI, en personal técnico trata de cerrar la celda, pero esta no ejecuta el cierre, se solicita apoyo del ingeniero Jhon Anselmo Devia y con el personal en campo se concluye que la celda no cierra a causa de un fusible limitador fallado de 20 amperios a 36 KVA, este fusible no lo tenía la clínica, se solicita apoyo a personal de SyL Diego Diaz para buscar este tipo de fusible en el almacén CHEC pero no se tiene. Para tratar de dar servicio a la clínica se hace una reparación provisional haciendo un puente con fusible de 40H, se informa al personal encargado de la clínica para que consigan este fusible de carácter prioritario. cuando tengan el fusible vuelven a llamar a la CHEC para solicitar el cambio. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-15 21:05:42<br><br> | Se repara caja primaria fallada y se instala fusible de 20H suministrado por la clínica AVIDANTI en el nodo B08145. Se puentea fusible limitador de 20 Amperios a 36 KVA en la celda de la clínica AVIDANTI con fusible de 40H, este fusible no fue posible conseguirlo. Se informa al personal encargado de la clínica AVIDANTI que se debe conseguir el fusible limitador de 20 Amperios a 36 KVA, y también se debe cambiar el corta circuito, las dos actividades se deben hacer con carácter prioritario. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-15 21:17:41 cambiar causa a solicitud de gio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 09:16:25
8242448 | 928871 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-16 07:24 | 2024-04-16 18:46 | 11.37 | 1 | 1 | - | Ejecutada Adecuación pórtico de 33 kv del circuito NSA30L11_FLORENCIA Informa el personal técnico que se cumple con el horario programado por lluvia. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-18 19:46:17
8242469 | 931643 | VBO23L15 | W37254 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 12:39 | 2024-04-16 08:25 | 19.77 | 1 | 1 | - | Se repone 2x0.6D en el TR W37254,causa descargas atm en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 08:51:01
8242497 | 931687 | VBO23L13 | W35813 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:41 | 2024-04-16 09:45 | 1.06 | 1 | 1 | - | Se repone 2x50T en la sección W35813 y 1 DPS en el trafo W35814, causa descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 10:30:33
8242511 | 931661 | LMC23L13 | N31304 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:00 | 2024-04-16 09:16 | 2.27 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW N31304 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 11:25:31
8242513 | 931663 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:08 | 2024-04-16 08:51 | 1.72 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW N43087 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 11:26:40
8242517 | 931676 | ENE23L14 | M62418 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:11 | 2024-04-16 11:11 | 2.99 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF M62418 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-16 11:28:28
8242537 | 931715 | ENE23L14 | M62286 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 11:00 | 2024-04-16 12:40 | 1.67 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF M62286 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-16 13:02:48
8242551 | 931642 | MAR23L12 | C24889 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 05:58 | 2024-04-16 07:22 | 1.4 | 1 | 1 | - | se normaliza trf c24889 con 1 fq de 1.0 a dual sw c24315 con 1 fq de 6a t de 08:10 a 11:45 se realiza poda de guadual sobre red primaria trenzada en el nodo c24166 11:50 a 13:00 se abre trf c24166 para podar vegetacion sobre red secundaria desnuda Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 13:50:42
8242567 | 931655 | SLM23L13 | N35764 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:34 | 2024-04-16 12:45 | 4.18 | 1 | 1 | SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:07<br><br>SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N35365 NORMAL A LAS 09:30 1 X 12T SW N35458 NORMAL A LAS 11:10 1 X 6T SW N35468 NORMAL A LAS 12:30 1 X 6T SW N35472 NORMAL A LAS 13:40 1 X 6T SW N35476 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:45:23
8242570 | 931722 | IRR23L13 | C34270 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-16 11:12 | 2024-04-16 12:31 | 1.31 | 1 | 1 | - | Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador C34270 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra árbol sobre la red entorchando las líneas, se retira y se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 14:34:29
8242597 | 931655 | SLM23L13 | N35458 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:06 | 2024-04-16 13:41 | 21.58 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:07<br><br>SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N35365 NORMAL A LAS 09:30 1 X 12T SW N35458 NORMAL A LAS 11:10 1 X 6T SW N35468 NORMAL A LAS 12:30 1 X 6T SW N35472 NORMAL A LAS 13:40 1 X 6T SW N35476 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:45:23
8242605 | 931744 | ROS23L16 | D17043 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-16 14:36 | 2024-04-16 15:35 | 0.98 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO D17043 NORMAL A LAS 15:35 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:53:18
8242657 | 931782 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-16 17:33 | 2024-04-17 11:13 | 17.65 | 1 | 1 | Se adjunta información del correo enviado por Edison Andres Castañeda: Buenos días para todos, el día de hoy con apoyo local del compañero Otoniel Loaiza Cardona se hicieron descartes físicos para determinar el estado del reconectador, se encontró: El reconectador encendido sin fallas. Equipo RF de comunicación encendido sin fallas eléctricas. Se opero el reconectador de manera local y opero de acuerdo con los parámetros establecidos. Cuando se ejecutó comando de cierre al reconectador de manera remota el equipo no cerro. Se realizo prueba de habilitación de autorecierre de manera remota y esta acción tardo alrededor de 6 segundos en ejecutarse en el reconectador. Unos minutos mas tarde se ejecuta nuevamente comando de cierre de manera remota y el equipo opero. Esto nos evidencia que debemos realizar una revisión del enlace de comunicación con el repetidor ya que presenta intermitencia. Quedo atento a sus recomendaciones.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 12:03:28<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 3EN17R01 SE REALIZA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA SE QUEDA SIN COMUNICACION EL RECONECTADOR CON LA COLABORACION DE CELSIA SE ABRE LAS CUCHILLAS B16139 PERO POR FALTA DE COMUNICACION NO SE PUEDE CERRAR DESPUES DE UN RATO SE EVIDENCIA COMUNICACION PERO NO CIERRA HABILITA AR SE LLAMA A STO CARLOS EDUARDO CIFUENTE PERO INFORMA QUE TAMPOCO RECIBE MANDO DE CIERRE QUEDA OTONIAL LOAIZA DESPLAZARSE AL SITIO.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-16 21:24:37<br><br> | Personal técnico revisa y se encuentra viento primario reventado y se aterriza sobre la fase en el nodo B16177, personal de Lineas Carlos Sierra - Gustavo Giraldo realizan la reparación. Con apoyo de Otoniel Loaiza se realizan pruebas al reconectador 3EN17R01 y se concluye que equipo presenta perdida de comunicación por perdida de paquetes de datos, informa que el personal de comunicaciones debe revisar, finalmente el equipo queda comunicado después de hacer varios descartes con Edison Castañeda de CyP. Se coordina con Camilo Villegas del centro de control CELSIA. Después de realizar la reparación se normaliza todo el circuito. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 11:32:12 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 12:03:46
8242658 | 931724 | FLR23L16 | E52185 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:22 | 2024-04-16 14:43 | 6.35 | 1 | 1 | - | Se repone 1x3H en el TR E52185,causa descargas en el sector, el marcomedidor posee inconveniente no enciende, el técnico escala la novedad al asistente de zona Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 17:37:30
8242660 | 931670 | FIL23L13 | N21992 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:25 | 2024-04-16 09:11 | 16.76 | 1 | 1 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA VOLADA DE AISLADOR PIN, SE AMARRO NUEVAMNETE AL AISLADOR, Y SE CERRO SW N21251 A LAS 11:20, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:39:15 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N21592 NORMAL A LAS 09.10 TRAFO N31408 SE REALIZA INSPECCIÓN Y SE DIAGNOSTICA LINEAS DE CARGA QUEMADAS, DAÑO INTERNO A LAS 11:20 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N31393 NORMAL A LAS 12:10 TRAFO N21579 MEDIDOR EN CORTO, SE DESCONECTO M20377716 A LAS 15:30 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N21577 NORMAL A LAS 17:20 LINEA BT REVENTADA (1 USUARIO SIN SERVICIO) NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS TRAFOS N21419, N21599 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 17:58:33
8242919 | 928650 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:02 | 2024-04-19 10:39 | 48.61 | 1 | 0 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8242932 | 928871 | DOR30L19 | FLR30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:29 | 2024-04-17 18:05 | 7.6 | 1 | 1 | - | Ejecutada Adecuación pórtico de 33 kv del circuito NSA30L11_FLORENCIA Informa el personal técnico que se cumple con el horario programado por lluvia. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-18 19:46:17
8242982 | 931798 | INS23L13 | C22144 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-17 06:32 | 2024-04-17 11:41 | 5.15 | 1 | 1 | - | SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN SW PARTICULAR C22144, USUARIO ACEPTA CUENTA DE COBRO PARA REPARAR ARCO. SE ABRE CTO INS23L13 SE ABRE SW C22680. SE HACE CORTE VISIBLE EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01 (CUCHILLAS BARRA Y LINEA). SE INTENTA REALIZAR ITX CON CTO ALTO CAUCA Y CTO COLMENAS Y NINGUNA DE LAS 2 ITX SE ENCUENTRAN DISPONIBLES, SE ENCUENTRAN FALLADAS, SE INTENTA RECUPERAR COMUNICACION DE LAS 2 ITX PERO NO ES POSIBLE, INCLUSO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01 SE ENCUENTRA FALLADO. SE CIERRA CTO INS23L13 SE REPARA ARCO VOLADO EN SW PARTICULAR C22144, SE HACE CTA DE COBRO 36372 AL MEDIDOR 6677148045, SE CAMBIA 2 FQ 6T EN ESTA SW. SE ABRE CTO INS23L13. SE CIERRA SW C22680. SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01. SE CIERRA CTO INS23L13. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 12:51:01
8242990 | 931692 | VBO23L13 | W35589 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-17 09:10 | 2024-04-17 12:16 | 3.1 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de sección W35588 asociado al cliente TRITURADORA LA FORTUNA. Cambio de PTs (fallo) Transformador. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente. La actividad no afecta a otros usuarios. Usuario / Fecha: carlos alberto aguilar contreras / 2024-04-16 09:08:14 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 13:09:20
8243247 | 931809 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:34 | 2024-04-17 11:35 | 5.03 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8243297 | 931866 | BOA23L12 | O23670 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:14 | 2024-04-17 16:01 | 7.77 | 1 | 7 | - | En la SW O23634 se cambian 4 fusibles de 20A tipo T (1 fase fallada C) se retira nido del equipo. En la SW O23811 se cambia 1 fusible de 12A tipo T (fase A Falla). En la SW O23670 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T . En la SW O23763 se cambia 1 fusible de 20A tipo T (fase A Falla). En la SW O23866 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (fase A Falla). En el TRF O23672 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:32:05
8243354 | 931802 | SNA23L15 | E41545 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 11:42 | 2024-04-17 11:50 | 0.13 | 1 | 1 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8243391 | 931934 | PSO23L15 | M53151 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 17:56 | 2024-04-17 19:55 | 1.99 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW M53151 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 20:29:13
8243430 | 38576 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 05:45 | 2024-04-18 05:46 | 0.02 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8243449 | 38576 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 07:03 | 2024-04-18 07:04 | 0.01 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8243457 | 931181 | NSA23L13 | E55363 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-04-18 06:31 | 2024-04-18 18:55 | 12.4 | 1 | 1 | - | OBSERVACION REALIZAR PODA DE VEGETACION ENTRE LOS NODOS E54059 AL E55362 SE DESCARGA LINEA PRIMARIA EN EL NODO PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS CON GRUPO TCT EN EL NODO E54059 AL E54049, SE REQUIERE APOYO DE GRUPO DE PODA durante la ejecucion de la orden manifiesta el ejecutor que hacen corto en tr E54059 y finalmente se normaliza. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:59:28
8243486 | 928871 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-18 07:48 | 2024-04-18 19:18 | 11.5 | 1 | 1 | - | Ejecutada Adecuación pórtico de 33 kv del circuito NSA30L11_FLORENCIA Informa el personal técnico que se cumple con el horario programado por lluvia. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-18 19:46:17
8243540 | 931963 | AZU23L13 | N21031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 16:55 | 2024-04-18 09:31 | 16.6 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW N21031 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 10:19:19
8243548 | 931984 | MGT23L14 | W22531 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 07:56 | 2024-04-18 09:25 | 1.49 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X8AT SW W22531 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 10:34:08
8243668 | 38583 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 13:48 | 0.46 | 1 | 1 | - | Disparo circuito ROS30L22 CARTONES Y PAPELES, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE DICHA EMPRESA , SE ENSAYA ENTRANDO NORMAL
8243737 | 931979 | CHA23L16 | C14124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:26 | 2024-04-18 11:20 | 2.9 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 3FQ 30T EN SW C14043, 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C14124. 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C14440. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14046. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 14:24:04
8243767 | 931954 | HER23L16 | D24068 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 18:13 | 2024-04-18 08:30 | 14.28 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF D24068 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SW D24080 CON 2 FQ DE 6A T SW DE REPETICION C14510 SE REPONE 1 FQ DE 8A T TRF C14511 CON 2 FQ DE 1 AH SW C14453 CON 1 FQ DE 6A T SW D24097 CON 1 FQ DE 25 A T SW D24585 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 15:06:25
8243769 | 931954 | HER23L16 | D24080 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:30 | 2024-04-18 08:50 | 0.33 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF D24068 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SW D24080 CON 2 FQ DE 6A T SW DE REPETICION C14510 SE REPONE 1 FQ DE 8A T TRF C14511 CON 2 FQ DE 1 AH SW C14453 CON 1 FQ DE 6A T SW D24097 CON 1 FQ DE 25 A T SW D24585 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 15:06:25
8243775 | 932047 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-18 14:58 | 2024-04-18 18:20 | 3.36 | 1 | 0 | Se debe enviar personal para realizar reparacion de las lineas de MT reventadas en dicho punto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:52:08<br><br>14:58 Sale en falla el cto Algarrobo MNA23L12, se envia personal a revisar 16:25 Informo el grupo que hay lineas de MT reventadas entre los nodos C15337-C13931,causa un operario de retroexcavadora que derribo un arbol 16:40 Se abre arcos primarios en el nodo C15140 16:57 Se cierra la ITX 2MA4MN21 16:51 Se cierra el Cto Algarrobo MNA23L12<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:50:13<br><br> | 14:58 Sale en falla el cto Algarrobo MNA23L12, se envia personal a revisar 16:25 Informo el grupo que hay lineas de MT reventadas entre los nodos C15337-C13931,causa un operario de retroexcavadora que derribo un arbol 16:40 Se abre arcos primarios en el nodo C15140 16:57 Se cierra la ITX 2MA4MN21 16:51 Se cierra el Cto Algarrobo MNA23L12 se abren arcos en el nodo C13930 y se cierra itx 2CC5MN21 Se debe enviar personal para realizar reparacion de las lineas de MT reventadas en dicho punto, no hay usuarios afectados se crea pendiente por mantenimiento Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-18 18:27:50
8243913 | 38576 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 17:23 | 2024-04-18 17:24 | 0.01 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8243936 | 932090 | FLR23L16 | E52235 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 17:00 | 2024-04-18 17:32 | 0.53 | 1 | 1 | - | se normaliza tr de antena E52235 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 18:09:44
8243998 | 931944 | CHA23L14 | C12887 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:09 | 2024-04-18 16:56 | 4.79 | 1 | 1 | - | En la SW C12951 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la SW c12965 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW C12882 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En el TRF C12036 y se cambian 3 fusibles de 1.3A tipo Dual, queda 1 ramal rechazando y 6 usuarios sin servicio, se dejan arcos abiertos. En el TRF C12570 se realiza cuenta de cobro 36373 en el usuario 123074131 por concepto de ajuste de líneas en el medidor, queda con servicio a las 15:57. En el TRF C12887 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo C12036 se realiza recorrido y se encuentra medidor 6677131463 con acometida en falla, el predio tiene 2 servicios conectados a 110V y 220V, se deja suspendida la de 220V ya que tiene líneas de carga quemadas, queda usuario de 110v con servicio, se le recomienda revisar con técnico particular, A las 18:48 se abre TRF C12036 para cerrar los arcos y normalizar servicio para todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:40:48
8244015 | 932003 | VIR23L14 | O12264 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 14:45 | 2024-04-18 15:30 | 0.75 | 1 | 1 | SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW O14184. BAJANTE SECUNDARIA REVENTADA EN TR O12264, PENDIENTE REVISION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 14:11:08<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF O12264 para reparar bajante secundaria reventada, se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual que se daño en la apertura. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:44:20
8244402 | 932217 | DOR30L23 | B11371 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:35 | 2024-04-19 09:39 | 1.07 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq de 25a t en seccion B11371 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 10:32:16
8244406 | 932180 | CHA23L14 | C12526 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:32 | 2024-04-19 08:09 | 0.61 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C12528. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C12526. SE HACE CTA DE COBRO 36374 A LA CUENTA 119894472. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR C13939 USUARIO INFORMA QUE YA TIENE SERVICIO DE ENEGRIA, TENIA DAÑO INTERNO Y YA REPARO CON TECNICO PARTICULAR. EN TR C12932 Se llega al sitio y se valida novedad, se tomaron voltajes en el apoyo entre fase y neutro 115.4V y entre neutro y el apoyo da 0V, se toman medidas al medidor 6677274804 y fase y neutro 115.4V pero entre neutro y tierra da 54.2V en la torre, el medidor esta en la torre. Se cambio conector DBH8 al neutro y se cambio conector piercing a la acometida. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 10:42:29
8244409 | 932183 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-19 10:43 | 2024-04-19 18:20 | 7.63 | 1 | 1 | - | SE ABRE ITX 2CC5MN21 PARA REPARAR 4 LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS 3 FASES Y UN GUARDA PRIMARIO, SE ABRE LA SW C15120 PARA CERRAR LOS ARCOS PRIMARIOS EN 2 NODOS, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO ABRIENDO ITX 2MA4MN21 Y CERRANDO SW C15145. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:47:48
8244486 | 932231 | DOR23L14 | L16631 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:09 | 2024-04-19 10:00 | 1.85 | 1 | 0 | SW L16631 9:55 3F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF L16903 10:00 1F 3 A TIPO H SW L16759 10:19 3F 6 A TIPO T SW L16364 11:01 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:29:36<br><br> | cto DOR23L14, nodo L16493: poste secundario ladeado el cual esta siendo sostenido por acometida, servicio esta normal. 19+22 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:43:39
8244496 | 932231 | DOR23L14 | L16759 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:00 | 2024-04-19 10:20 | 0.33 | 1 | 1 | SW L16631 9:55 3F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF L16903 10:00 1F 3 A TIPO H SW L16759 10:19 3F 6 A TIPO T SW L16364 11:01 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:29:36<br><br> | cto DOR23L14, nodo L16493: poste secundario ladeado el cual esta siendo sostenido por acometida, servicio esta normal. 19+22 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:43:39
8244498 | 932231 | DOR23L14 | L16364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:10 | 2024-04-19 11:01 | 1.85 | 1 | 1 | SW L16631 9:55 3F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF L16903 10:00 1F 3 A TIPO H SW L16759 10:19 3F 6 A TIPO T SW L16364 11:01 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:29:36<br><br> | cto DOR23L14, nodo L16493: poste secundario ladeado el cual esta siendo sostenido por acometida, servicio esta normal. 19+22 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:43:39
8244502 | 932242 | MTT23L14 | W15058 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:43 | 2024-04-19 10:54 | 3.18 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W15058 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 12:35:38
8244515 | 932210 | MTT23L13 | W14168 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:19 | 2024-04-19 10:16 | 18.95 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W14168 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. CUENTA DE USUARIO 873152374 / MEDIDOR 8697447 / CRA 2 N 13 79. SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA MEDIDOR CON LAS BORNERAS COMPLETAMENTE QUEMADAS. SE REALIZA DESCONEXION DEL MEDIDOR Y SE DEJA SERVICIO DIRECTO EN LA VIVIENDA. LECTURA DEL MEDIDOR 4529 EL TECNICO INFORMA SE LA NOVEDAD EN LA LOCALIDAD PARA EL RESPECTIVO CAMBIO DEL MEDIDOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 12:58:18
8244517 | 932249 | DOR23L15 | L16625 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:32 | 2024-04-19 11:50 | 3.29 | 1 | 1 | - | SW L16625 11:50 1F 30 A TIPO T SW L17097 12:20 1F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:51:56
8244626 | 932189 | SLM23L13 | N35517 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:43 | 2024-04-19 11:47 | 4.07 | 1 | 1 | SE NORMALIZA TRF N35560 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35517 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35610 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 14:32:41<br><br>DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS 1 DE CTO SAN FELIX NORMAL POR ENSAYO, SE TARDA EN ENERGIZAR YA QUE SE DEBE COORDINAR CON LOS TECNICOS IVAN BENITEZ Y LEONEL HENAO LOS CUALES TIENEN AR CONSIGNADO Y SE ENCONTRABAN SIN SE?AL, INFORMAN QUE NO TIENEN INCONVENIENTE PERO QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 14:02:53<br><br> | En la sección N35613, se repone fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. se presentan demoras para traslado a atender solicitudes por pare y siga entre los municipio de salamina y filadelfia. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 21:39:50
8244645 | 932130 | NRA23L12 | N10812 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 18:02 | 2024-04-19 14:14 | 20.21 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW N10812 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 15:00:49
8244667 | 932177 | FIL23L13 | N21189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:20 | 2024-04-19 10:25 | 3.1 | 1 | 1 | - | TRF N21859 8:20 2F 1 A TIPO H SW N21189 10:25 1F 6 A TIPO T SW N21732 11:55 2F 6 A TIPO T SW N21637 13:30 2F 8 A TIPO T SW N21548 14:50 3F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:29:06
8244703 | 932266 | CAM23L14 | D12942 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:01 | 2024-04-19 14:45 | 3.73 | 1 | 1 | - | CAM23L14 TRANSFORMADOR D12942 ¦ Dir.:ROMELIA EL POLLO LAS CAMELIAS 1F 1.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:55:09
8244711 | 932227 | HER23L16 | D24585 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 09:47 | 2024-04-21 13:10 | 51.39 | 1 | 13 | SE ABRE SW D24377 PARA RETIRAR GUDUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D24448<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:11:11<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE HER23L16 SW D24585 ¦ Dir.:VDA POTREROS ESCUELA LA SW RECHAZA, NO HAY VIA , PTE PARA EL DIA DE MAÃ?ANA, ODO 932227 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 16:21:58
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:40 | 0.43 | 1 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244724 | 932308 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 16:40 | 0.41 | 1 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244726 | 932240 | ELA23L12 | E10036 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:57 | 2024-04-19 14:01 | 0.07 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solos se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:24:44
8244726 | 932240 | ELA23L12 | E10036 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:57 | 2024-04-19 14:11 | 0.23 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solos se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:24:44
8244729 | 932240 | ELA23L12 | E10040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:01 | 2024-04-19 14:06 | 0.08 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solos se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:24:44
8244741 | 932240 | ELA23L12 | E10026 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:15 | 2024-04-19 13:31 | 5.27 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solos se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:24:44
8244819 | 932299 | PSO23L14 | M73456 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 09:15 | 2024-04-19 16:26 | 7.18 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW M73456 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA. SE RETRASA ATENCION YA Q EL REPORTE NO CAYO AL TABLERO DE CONTROL POR LO TANTO CENTRO DE CONTROL NO LA PODIA VER, SE QUEDO REPRESADA POR FALLAS EN SGO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 16:52:44
8244843 | 932215 | SNA23L12 | E42147 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:28 | 2024-04-19 15:50 | 6.37 | 1 | 1 | se cambian 05 fq de 12t en sw de repeticion e42182, en vez de fusibles tenian guayas, 16+50 hrs<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:10:11<br><br> | nodo e42193: medidor bicuerpo 14408279215 ocasionaba disparo del tr, se deja servicio directo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:19:30
8244909 | 932137 | SLM23L13 | N35718 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:18 | 2024-04-19 08:05 | 16.79 | 1 | 1 | - | SW N35718 8:05 1F 6 A TIPO T SW N35737 8:40 1F 6 A TIPO T SW N35808 10:10 1F 10 ATIPO T TRF N35840 11:20 1F 1,0 DUAL TRF N35809 11:30 1F 1A TIPO H SW N35839 14:30 1F 6 ATIPO T SW N35814 16:00 1F 6 A TIPO T SW N35771 16:50 2F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA , LA SW NO OPERA ADECUADAMENTE SW N35764 17:30 SE REPONE 2F 15 A TIPO T SACAR : N35967-825-967-994-N36004-N35998 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:21:57
8244913 | 932137 | SLM23L13 | N35737 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:05 | 2024-04-19 08:41 | 0.59 | 1 | 1 | - | SW N35718 8:05 1F 6 A TIPO T SW N35737 8:40 1F 6 A TIPO T SW N35808 10:10 1F 10 ATIPO T TRF N35840 11:20 1F 1,0 DUAL TRF N35809 11:30 1F 1A TIPO H SW N35839 14:30 1F 6 ATIPO T SW N35814 16:00 1F 6 A TIPO T SW N35771 16:50 2F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA , LA SW NO OPERA ADECUADAMENTE SW N35764 17:30 SE REPONE 2F 15 A TIPO T SACAR : N35967-825-967-994-N36004-N35998 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:21:57
8244919 | 932137 | SLM23L13 | N35809 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:11 | 2024-04-19 11:30 | 1.32 | 1 | 1 | - | SW N35718 8:05 1F 6 A TIPO T SW N35737 8:40 1F 6 A TIPO T SW N35808 10:10 1F 10 ATIPO T TRF N35840 11:20 1F 1,0 DUAL TRF N35809 11:30 1F 1A TIPO H SW N35839 14:30 1F 6 ATIPO T SW N35814 16:00 1F 6 A TIPO T SW N35771 16:50 2F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA , LA SW NO OPERA ADECUADAMENTE SW N35764 17:30 SE REPONE 2F 15 A TIPO T SACAR : N35967-825-967-994-N36004-N35998 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:21:57
8244930 | 932137 | SLM23L13 | N35839 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:18 | 2024-04-19 14:30 | 23.21 | 1 | 1 | - | SW N35718 8:05 1F 6 A TIPO T SW N35737 8:40 1F 6 A TIPO T SW N35808 10:10 1F 10 ATIPO T TRF N35840 11:20 1F 1,0 DUAL TRF N35809 11:30 1F 1A TIPO H SW N35839 14:30 1F 6 ATIPO T SW N35814 16:00 1F 6 A TIPO T SW N35771 16:50 2F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA , LA SW NO OPERA ADECUADAMENTE SW N35764 17:30 SE REPONE 2F 15 A TIPO T SACAR : N35967-825-967-994-N36004-N35998 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:21:57
8244948 | 932315 | GTO23L13 | L22131 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:18 | 2024-04-19 18:16 | 0.97 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:43:05
8244950 | 932314 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:06 | 2024-04-20 12:30 | 19.39 | 1 | 0 | - | MAR23L12 SW C24215 18:20 2F 30 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:48:39
8244981 | 932201 | FLR23L16 | E52254 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 10:29 | 2024-04-19 12:19 | 25.84 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:39:37
8244984 | 932317 | MAN23L14 | 56462 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 15:23 | 2024-04-19 19:21 | 3.97 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW M20150 CON UNA VELA Y 1 FUSIBLE DE 6 AMP T ESTA SW NO APARECE EN EL SISTEMA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:40:01
8245033 | 932305 | DOR23L15 | L17372 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:44 | 2024-04-19 18:30 | 5.77 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:24:53
8245062 | 932322 | DOR23L14 | L16194 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 19:30 | 2024-04-19 21:01 | 1.52 | 1 | 1 | - | se normaliza swe l16194 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 21:16:54
8245164 | 932329 | MAN23L14 | M21010 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 15:52 | 2024-04-20 07:35 | 15.72 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF M21010 LLUVIAS EN LA ZONA EL USUARIO CONTINUA CON PROBLEMAS YA Q TIENE UN DAÑO INTERNO EN EL PREDIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 09:31:31
8245188 | 932338 | AGU23L15 | N43213 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 19:46 | 2024-04-20 08:05 | 12.31 | 1 | 1 | se cambia 1fq de 1.0a en trf n43213 se cambia 1fq de 6a t en secicon n43521 se cambia 2fq de 15a t en seccion n43957 y rechaza, se coordina con el grupo de sebastian henao quien se encargara de la labor con la odo 932348<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 10:47:14<br><br> | se cambia 1fq de 1.0a en trf n43213 se cambia 1fq de 6a t en secicon n43521 se cambia 2fq de 15a t en seccion n43957 y rechaza, se coordina con el grupo de sebastian henao quien se encargara de la labor con la odo 932348 se cambia 1fq de 15a t en seccion n43783 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 12:40:18
8245196 | 932387 | CAM23L13 | D17758 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 07:55 | 2024-04-20 10:45 | 2.83 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq de 0.4 en trf d17758 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 10:50:25
8245202 | 932394 | CHA23L15 | C13747 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:22 | 2024-04-20 09:20 | 1.97 | 1 | 1 | - | Se repone 1x3.1D en el TR C13747 se genera cc29143, causa descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 11:13:06
8245265 | 932403 | AMR23L13 | C30432 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 09:56 | 2024-04-20 12:43 | 2.78 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW C30432 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 13:04:39
8245268 | 932379 | BEO23L12 | B11237 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:39 | 2024-04-20 12:13 | 19.57 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 13:16:37
8245305 | 932331 | MAR23L12 | C24889 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 12:11 | 2024-04-20 13:22 | 1.19 | 1 | 1 | - | se cambia 6fq de 25a t en seccion de repeticion c24008, dos fases por fuera se cambia 2fq de 6a t en seccion c24303 se cambi fusibles en seccion c24274 y rechaza, se recorre encontrando dos dps quemados en el transformador que alimenta esta seccion, se aislan y se normaliza nuevamente, se gastan 3fq de 6a t , servicio normal se cambia 1fq de 1.0a en trf c24889 fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 14:32:05
8245307 | 932415 | DOR23L15 | L23056 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 13:17 | 2024-04-20 14:15 | 0.97 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 14:32:26
8245324 | 932409 | CHA23L13 | C11167 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 12:42 | 2024-04-20 14:02 | 1.34 | 1 | 1 | - | 1x1H en el TR C11167,causa desconocida, se genera cc36380 med 1292877, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 14:52:47
8245369 | 932352 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:24 | 2024-04-20 13:05 | 5.68 | 1 | 5 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:08:56
8245386 | 932363 | DON23L13 | L12773 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 12:02 | 2024-04-20 14:45 | 2.72 | 1 | 1 | fredy valencia, tr L12173: se corrige/repara arco secundario en corto, 14+40 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:19:26<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 18:19:30
8245400 | 38606 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 16:45 | 2024-04-20 16:46 | 0.01 | 1 | 1 | - | Disparo circuito 33 KV normal por AR.
8245403 | 932397 | VBO23L13 | W35690 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 09:15 | 2024-04-20 15:33 | 6.31 | 1 | 1 | - | 15:09 Se abre el cúmulos de 2VB13R01 Cto Acapulco para realizar reparación de arco volado por encima del cortacircuito delTR E35690 15:24 Se cierra el cúmulo 2VB13R01 una vez culminadas labores y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:46:04 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:47:44 Se repone 2x6T en la sección W35654, 2x1H TR W35690, 1x0.6D TR W35522, daños asociados a la salida de la L33kV (VIR-VBO-BEL). Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 16:57:05
8245407 | 932397 | VBO23L13 | W35522 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 12:42 | 2024-04-20 16:29 | 3.78 | 1 | 1 | - | 15:09 Se abre el cúmulos de 2VB13R01 Cto Acapulco para realizar reparación de arco volado por encima del cortacircuito delTR E35690 15:24 Se cierra el cúmulo 2VB13R01 una vez culminadas labores y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:46:04 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:47:44 Se repone 2x6T en la sección W35654, 2x1H TR W35690, 1x0.6D TR W35522, daños asociados a la salida de la L33kV (VIR-VBO-BEL). Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 16:57:05
8245445 | 932361 | HER23L16 | D24411 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:20 | 2024-04-20 16:16 | 8.93 | 1 | 0 | SE ABRE SECCION D24583 PARA REALIZAR PODA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS D24589 AL D24590, SE REQUIERE APLOMAR POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D24589 Y D24590 SE TOMAN FOTOS Y SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO SE CIERRAN DOS VELAS ELECTRONICAS EN LA SECCION D24411 14:48 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN TRF D24415 16:48 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN TRF D24103<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 18:04:45<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW D24585 PARA REALIZAE ENSAYO. INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW D24585. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW D24653 PARA CERRAR SW D24585 QUEDAN 3 TRF SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL GRUPO DE REPARACIONES SATA ROSA QUEDA PENDIENTE DE CONTINUAR RECORRIDO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE Y NO SE VE BIEN. INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF D24643 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 22:35:40
8245493 | 932355 | SLM23L13 | N35825 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 14:35 | 2024-04-20 17:11 | 2.59 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35957 INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW N35983 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N35706 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N35825 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:33:52
8245585 | 932480 | AMA23L12 | W30467 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 09:00 | 2024-04-21 09:45 | 0.74 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf w30467 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 10:15:38
8245661 | 932457 | NSA23L14 | E55167 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 15:47 | 2024-04-21 11:51 | 20.05 | 1 | 1 | - | en tr e55167 se repara secundario roto servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 13:56:46
8245734 | 932490 | DOR30L23 | B11320 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 11:32 | 2024-04-21 11:36 | 0.07 | 1 | 1 | - | reporta el personal técnico que se cambia fusible quemado en el B11320, se normaliza el servicio, se le infirma al usuario que debe cambiar caja primaria en mal estado. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 16:15:48
8245743 | 38613 | AMA30L19 | AMA30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:18 | 2024-04-21 16:28 | 0.16 | 1 | 1 | - | Disparo del interruptor AMA30L19 MORRO AZUL, se coordina con el operador Jaime Zapata, reporta lluvia en la zona.
8245778 | 927822 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 16:35 | 2024-04-21 16:36 | 0.01 | 1 | 1 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8245784 | 932461 | HER23L16 | D24647 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-21 10:13 | 2024-04-21 15:20 | 5.12 | 1 | 1 | - | SE HACE RECORRIDO A PARTIR DE SECCION D24563 Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS D24933 Y TRAFO D24933. TRAFO D24647 2X3.1 DUAL D24589 APOYO MUY INCLINADO SE DEBE TEMPLAR VIENTO D24590 APOYO MUY INCLINDAO. DEL D24590 AL D24597 DE DEBE DAR REALCE A LA LINEA PRIMARIA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 17:42:22
8245891 | 38614 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 21:28 | 2024-04-21 21:28 | 0 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8245947 | 932521 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 02:48 | 2024-04-22 11:17 | 8.49 | 1 | 1 | 07:12 Se abre el interruptor MTO30L10 solicita por Orlando Granada para continúa con la revisión del circuito.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 07:46:23<br><br>Ayer a las 15:08 fue cerrado el interruptor MTO30L10 CABLE AEREO con cuchillas en el afloramiento abierto, esta maniobra fue solicita por Otoniel Loaiza para descartar falla en el afloramiento del circuito.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 07:43:58<br><br>11:16 Solicitado por Diego Diaz de SyL fue cerrado el interruptor MTO30L10 CABLE AEREO con cuchillas abiertas, con esta maniobra se descarga falla en el afloramiento del circuito, se vuelve abrir el interruptor para cerrar cuchillas. Personal de l?neas contin?a revisando el circuito. 11:45 cerrado interruptor MTO30L10 solicitado por Otoniel Loaiza despu?s revisar el circuito y no encontrar falla. 11:58 Vuelve a disparar el interruptor MTO30L10, se informa a Otoniel Loaiza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 12:29:29<br><br>2:47 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE?ALES DE DISPARO: DISP 51 / DISP 50 ETAPA 1 / DISP 86. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DEL MAI E INFORMA QUE EL CIRCUITO DE 33 KV NO HA SIDO ENTREGADO PARA OPERAION AL PERSONAL DEL CABLE AEREO. 3:16 RECHAZA ENSAYO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:19:28<br><br> | Cierre Interruptor Cable Aéreo coordinado con el MAI queda disponible para q el cable aéreo tome carga cuando lo considere. Operador Víctor Manuel Segura Valencia. Se cambia aislamiento de 15000 voltios por aislamiento de 33kV. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-25 17:28:01
8246055 | 932537 | MTT23L13 | W14168 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:53 | 2024-04-22 08:21 | 1.46 | 1 | 1 | - | MTT23L13 SW W14168 8:20 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 10:11:18
8246079 | 932542 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:14 | 2024-04-22 09:11 | 1.95 | 1 | 1 | - | En la sección N43087 se cambia un fusible de 6T por condiciones atmosféricas, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 11:10:08
8246082 | 932521 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 11:23 | 2024-04-22 11:46 | 0.39 | 1 | 1 | 07:12 Se abre el interruptor MTO30L10 solicita por Orlando Granada para continúa con la revisión del circuito.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 07:46:23<br><br>Ayer a las 15:08 fue cerrado el interruptor MTO30L10 CABLE AEREO con cuchillas en el afloramiento abierto, esta maniobra fue solicita por Otoniel Loaiza para descartar falla en el afloramiento del circuito.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 07:43:58<br><br>11:16 Solicitado por Diego Diaz de SyL fue cerrado el interruptor MTO30L10 CABLE AEREO con cuchillas abiertas, con esta maniobra se descarga falla en el afloramiento del circuito, se vuelve abrir el interruptor para cerrar cuchillas. Personal de l?neas contin?a revisando el circuito. 11:45 cerrado interruptor MTO30L10 solicitado por Otoniel Loaiza despu?s revisar el circuito y no encontrar falla. 11:58 Vuelve a disparar el interruptor MTO30L10, se informa a Otoniel Loaiza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 12:29:29<br><br>2:47 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE?ALES DE DISPARO: DISP 51 / DISP 50 ETAPA 1 / DISP 86. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DEL MAI E INFORMA QUE EL CIRCUITO DE 33 KV NO HA SIDO ENTREGADO PARA OPERAION AL PERSONAL DEL CABLE AEREO. 3:16 RECHAZA ENSAYO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:19:28<br><br> | Cierre Interruptor Cable Aéreo coordinado con el MAI queda disponible para q el cable aéreo tome carga cuando lo considere. Operador Víctor Manuel Segura Valencia. Se cambia aislamiento de 15000 voltios por aislamiento de 33kV. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-25 17:28:01
8246101 | 932539 | DDO23L13 | W61114 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-21 21:53 | 2024-04-22 11:11 | 13.29 | 1 | 1 | - | TRF W61124 9:00 2F 0,6 DUAL TRF W61114 9:35 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 10:14:54 TRF W61124 9:00 2F 0,6 DUAL TRF W61114 11:10 2F 6 A TIPO T LA SW NO APARECE EN EL SISTEMA , SE INGRESA MANIOBRA AL TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 11:54:45
8246105 | 932521 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 11:59 | 2024-04-22 15:08 | 3.16 | 1 | 1 | 07:12 Se abre el interruptor MTO30L10 solicita por Orlando Granada para continúa con la revisión del circuito.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 07:46:23<br><br>Ayer a las 15:08 fue cerrado el interruptor MTO30L10 CABLE AEREO con cuchillas en el afloramiento abierto, esta maniobra fue solicita por Otoniel Loaiza para descartar falla en el afloramiento del circuito.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 07:43:58<br><br>11:16 Solicitado por Diego Diaz de SyL fue cerrado el interruptor MTO30L10 CABLE AEREO con cuchillas abiertas, con esta maniobra se descarga falla en el afloramiento del circuito, se vuelve abrir el interruptor para cerrar cuchillas. Personal de l?neas contin?a revisando el circuito. 11:45 cerrado interruptor MTO30L10 solicitado por Otoniel Loaiza despu?s revisar el circuito y no encontrar falla. 11:58 Vuelve a disparar el interruptor MTO30L10, se informa a Otoniel Loaiza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 12:29:29<br><br>2:47 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE?ALES DE DISPARO: DISP 51 / DISP 50 ETAPA 1 / DISP 86. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DEL MAI E INFORMA QUE EL CIRCUITO DE 33 KV NO HA SIDO ENTREGADO PARA OPERAION AL PERSONAL DEL CABLE AEREO. 3:16 RECHAZA ENSAYO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:19:28<br><br> | Cierre Interruptor Cable Aéreo coordinado con el MAI queda disponible para q el cable aéreo tome carga cuando lo considere. Operador Víctor Manuel Segura Valencia. Se cambia aislamiento de 15000 voltios por aislamiento de 33kV. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-25 17:28:01
8246234 | 931679 | SUP23L14 | W65421 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-22 11:15 | 2024-04-22 12:10 | 0.92 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA ALTO TACON FIN SALADITO SALIDA A CARAMANTA - ZONA RURAL TRAFOS: W65649 W65421 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 15:32:22
8246294 | 932561 | SLM23L13 | N35939 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 12:13 | 2024-04-22 12:10 | 23.95 | 1 | 1 | - | *TRANSFORMADOR N35408, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL DESDE EL SABADO. *TRANSFORMADOR 35941, SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.4, SERVICIO NORMAL. *TRANSFORMADOR N35591, SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.4, SERVICIO NORMAL. *SECCIÓN N35939, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SERVICIO NORMAL. *SECCIÓN N35986, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T, SERVICIO NORMAL. CAUSA: CONDICIONES ATMOSFERICAS DE LLUVIAS EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 17:12:17
8246301 | 932573 | HER23L12 | D24137 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-04-22 14:30 | 2024-04-22 14:32 | 0.02 | 1 | 1 | SE PRESENTAN DEMORAS PARA INICIAR ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 12:14:39<br><br> | ORDEN PROGRAMADA: Apertura de transformador D24137. Suspensión del servicio por terminación del contrato solicitado por el usuario. Único usuario afectado SE FINALIZAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO, SE DEJA TRANSFORMADOR D24137 ABIERTO A LAS 14:30 A SOLICITUD DEL USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 17:24:00
8246311 | 932611 | AMA23L15 | W33152 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 13:25 | 2024-04-22 15:05 | 1.67 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF W33163 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW W33152 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 17:22:40
8246316 | 932618 | LMC23L13 | N31304 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 10:50 | 2024-04-22 15:46 | 4.93 | 1 | 1 | - | EN LA SECCIÓN N31304, SE REPONE FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 17:33:44
8246329 | 932597 | PSO23L13 | M51099 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-22 16:07 | 2024-04-22 17:41 | 1.57 | 1 | 1 | 15:00: SE REPORTA CRISTIAN A DAR INICIO PERO LA ODT ESTA EN SOLICITADA: LLAMARON 2 VECES MAS PERO CONTINUA EN SOILICITADA. 16:06: INICIAN ACTIVIDAD, LA ODT YA ESTA EN APROBADA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 17:30:15<br><br> | POR TRETARSO EN APROBAR ODT, INICIARON ACTIVIDAD A LAS 16:06 Y FINALIZARON A LAS 17:41 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 17:48:59
8246393 | 932554 | VCT23L14 | E12249 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 10:50 | 2024-04-22 11:25 | 0.58 | 1 | 1 | - | SW E13061 1X6T SW E12416 1X6T TR E12249 1X1.0 DUAL TR E12220 3X0.6 DUAL TR E12253 2X3H E11322 SE ENCONTRO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:49:23
8246398 | 932554 | VCT23L14 | E12220 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 11:25 | 2024-04-22 11:53 | 0.47 | 1 | 1 | - | SW E13061 1X6T SW E12416 1X6T TR E12249 1X1.0 DUAL TR E12220 3X0.6 DUAL TR E12253 2X3H E11322 SE ENCONTRO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:49:23
8246413 | 932609 | BOA23L12 | O23612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 12:43 | 2024-04-22 17:45 | 5.04 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O23612, SE CONFIRMA SERVICIO Y EL USUARIO DICE QUE CONTINUA A MEDIA LUZ, SE REVISA EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:57:12
8246428 | 932643 | MAR23L16 | C28139 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-22 18:15 | 2024-04-22 18:16 | 0.02 | 1 | 1 | - | SE REVISA TRF C28139 DE USO PARTICULAR CON FUSIBLE REVENTADO, EL TRAFO ESTA INTERNO EN UN GABINETE,SEGUN REPORTA EL TECNICO LA RED ESTA CON FALLA, SE DEJA ABIERTO POR SEGURIDAD Y SE LE INDICA AL USUARIO TRATAR CON TECNICO PARTICULAR O ENVIAR CARTA A LA LOCALIDAD ACEPTANDO CUENTA DE COBRO PARA QUE LA EMPRESA LE REALICE EL TRABAJO TRF C28077, HACE DIAS UNA VOLQUETA REVENTO UN TEMPLETE PRIMARIO Y LADEO EL POSTE, ESTA ACTIVIDAD YA SE LE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA PROGRAMACION Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 19:07:04
8246457 | 932625 | NRA23L13 | N11477 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 14:50 | 2024-04-22 17:34 | 2.73 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 19:43:35
8246513 | 932529 | SNA23L15 | E41545 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 | 2024-04-22 13:50 | 13.83 | 1 | 1 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246567 | 932521 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 07:13 | 2024-04-24 23:01 | 39.8 | 1 | 1 | 07:12 Se abre el interruptor MTO30L10 solicita por Orlando Granada para continúa con la revisión del circuito.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 07:46:23<br><br>Ayer a las 15:08 fue cerrado el interruptor MTO30L10 CABLE AEREO con cuchillas en el afloramiento abierto, esta maniobra fue solicita por Otoniel Loaiza para descartar falla en el afloramiento del circuito.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 07:43:58<br><br>11:16 Solicitado por Diego Diaz de SyL fue cerrado el interruptor MTO30L10 CABLE AEREO con cuchillas abiertas, con esta maniobra se descarga falla en el afloramiento del circuito, se vuelve abrir el interruptor para cerrar cuchillas. Personal de l?neas contin?a revisando el circuito. 11:45 cerrado interruptor MTO30L10 solicitado por Otoniel Loaiza despu?s revisar el circuito y no encontrar falla. 11:58 Vuelve a disparar el interruptor MTO30L10, se informa a Otoniel Loaiza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 12:29:29<br><br>2:47 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE?ALES DE DISPARO: DISP 51 / DISP 50 ETAPA 1 / DISP 86. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DEL MAI E INFORMA QUE EL CIRCUITO DE 33 KV NO HA SIDO ENTREGADO PARA OPERAION AL PERSONAL DEL CABLE AEREO. 3:16 RECHAZA ENSAYO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:19:28<br><br> | Cierre Interruptor Cable Aéreo coordinado con el MAI queda disponible para q el cable aéreo tome carga cuando lo considere. Operador Víctor Manuel Segura Valencia. Se cambia aislamiento de 15000 voltios por aislamiento de 33kV. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-25 17:28:01
8246571 | 932665 | DOR23L13 | L14080 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-23 06:30 | 2024-04-23 07:31 | 1.02 | 1 | 1 | - | se normaliza tr l14080 , una paloma se posa en el equipo se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 07:54:44
8246613 | 932673 | QHI23L12 | W42880 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 16:58 | 2024-04-23 08:40 | 15.71 | 1 | 1 | - | SE ACCIONA RECLOSER DISPARADO EN EL NODO TRF W42302 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W42880 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 10:38:36
8246658 | 932677 | BOA23L12 | O23612 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-23 09:44 | 2024-04-23 10:10 | 0.43 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O23612 ENTRE LAS 09:44 A LAS 10:10 PARA REPALIZAR AJUSTE DE BAJANTE EN BORNES DE TRAFO DEL CONDUCTOR NEUTRO QUE SE ENCONTRABA HACIENDO MA CONTACTO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 11:59:08
8246688 | 932723 | VBO23L13 | W35813 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 07:18 | 2024-04-23 12:31 | 5.23 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 50T SW W35813 NORMAL A LAS 12:13, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 13:24:23
8246742 | 932659 | VBO23L15 | W37254 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-23 10:45 | 2024-04-23 13:29 | 2.73 | 1 | 1 | - | SE LLEGA A SITIO DE LA SW W37183 Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LAS RED MT, PERO EL USUARIO NO CONTESTA Y NO HAY FORMA DE INGRESAR AL PREDIO, SE REALIZÓ APERTURA DE ARCOS MT, ES UN RAMAL PARTICULAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 12:08:50 se realiza cambio de 1fq de 0.6a en trf w37254, se hace cuenta de cobro 32052, cuenta del predio 596422692 16:00 , trf w37183, usuario retiro arbol de la red , se realiza cierre de arcos quedando el servicio normal, trf w37260, se llama en multiples ocasiones al usuario y no responde las llamadas, en el sector el servicio esta normal, usuario debe llamar nuevamente dejando datos exactos para coordinar la visita en conjunto y firmar la cuenta de cobro en caso de ser necesario. informa rogelio colorado que en la mayoria de ocasiones el usuario soluciona los problemas con tecnico particular Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:15:20
8246832 | 932742 | CAM23L13 | D17151 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 14:54 | 2024-04-23 16:46 | 1.85 | 1 | 1 | - | TfD--TRF--D13174--CAM23L13--URBANIZACION MATIZ SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL D17151 1F 1.0 DUAL 16:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 17:45:06
8246857 | 932698 | ELA23L12 | E10049 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-23 08:33 | 2024-04-23 12:40 | 4.12 | 1 | 1 | - | TR E10052 1X0.6 DUAL DESPUES DE REPARAR RED SECUNDARIA REVENTADA CON APOYO DE FREDY VALENCIA. TR E10049 1X1H TR E10048 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 17:58:16
8246874 | 932777 | AMR23L12 | C32017 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:22 | 2024-04-23 17:35 | 1.22 | 1 | 1 | - | - 17:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C32017 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 18:34:35
8246944 | 932789 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:11 | 2024-04-24 02:13 | 0.04 | 1 | 1 | - | DISPARO SIMULTANEO CIRCUITOS LA SOMBRA SNA23L12- TRF LADO DE BAJA SNA23T11 ( SEÑAL DE DISPARO 51) Y LINEA VCT30L12 SAMANA POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE ENSAYA LINEA VCT30L12 EN VACIO ENTRA NORMAL SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV EN S/E SAMANA, SE PROCEDE A NORMALIZAR TRF POR EL LADO DE BAJA ENTRANDO NORMAL Y SE NORMALIZAN CTOS 13.2 KV EN S/E SAMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-24 02:23:39
8247100 | 932797 | VBO23L15 | W37368 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 06:52 | 2024-04-24 11:10 | 4.31 | 1 | 1 | - | se cambia tr fallado en nodo W37368, datos del instalado: numero empresa 607077, serie 521834, marca magnetron, 5 kva, 13.2 kv. se deja tr anterior al usuario ya que es de el Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 11:59:31
8247125 | 932811 | FLR23L15 | E51312 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:24 | 2024-04-24 11:41 | 19.28 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR E51312, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. EN EL TRANSFORMADOR E51013, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 3H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:31:12
8247142 | 932786 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:59 | 2024-04-24 10:54 | 17.91 | 1 | 0 | VICTOR HUGO AGUIRRE - 08:20 REVISA SW N54065 NORMAL - 09:20 CAMBIO 2 FQ 15 T SW N12000 - 11:20 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N11779 - 10:53 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11801 - 12:25 CAMBIA 3 FQ 10 T SW DE REPETICION N11771 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:55:45<br><br>-20:17 SE REVISA SW M54025 ESTA NORMAL - QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR SW M54065 PASANDO EL RIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 20:30:56<br><br> | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZO A IR AL N11805, ES MUY RETIRADO, HAY QUE IR EN BESTIA UNAS 2 HORAS; QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA JUEVES 25-04 A PRIMERA HORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 16:39:39
8247168 | 932872 | ROS23L14 | D15091 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-04-24 14:01 | 2024-04-24 14:25 | 0.39 | 1 | 1 | - | Apertura de transformador D15091 para conectar acometida a bornes de transformador. Fue coordinado con usuario de transformador. Bajantes están sueltas Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 14:26:02
8247240 | 932786 | PSO23L16 | M54872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 11:18 | 2024-04-24 15:26 | 4.13 | 1 | 3 | VICTOR HUGO AGUIRRE - 08:20 REVISA SW N54065 NORMAL - 09:20 CAMBIO 2 FQ 15 T SW N12000 - 11:20 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N11779 - 10:53 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11801 - 12:25 CAMBIA 3 FQ 10 T SW DE REPETICION N11771 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:55:45<br><br>-20:17 SE REVISA SW M54025 ESTA NORMAL - QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR SW M54065 PASANDO EL RIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 20:30:56<br><br> | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZO A IR AL N11805, ES MUY RETIRADO, HAY QUE IR EN BESTIA UNAS 2 HORAS; QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA JUEVES 25-04 A PRIMERA HORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 16:39:39
8247295 | 932825 | NSA23L14 | E55540 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 14:15 | 2024-04-24 14:50 | 0.58 | 1 | 1 | Se genera orden a solicitud del técnico para reinstalar transformador E55540<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:27:23<br><br> | INSTALACION DE TRAFO NODO E55540, SE INSTALA 1 RIMMEL, 5 KVA, 7.6 KV. SERIE 090199. NRO DE EMPRESA 601913, SE LE INSTALAN 2 DPS DE ALTA Y MEDIA. 2X2H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:39:22
8247354 | 932806 | SLM23L13 | N35764 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 10:38 | 2024-04-24 15:01 | 4.38 | 1 | 1 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247356 | 932806 | SLM23L13 | N35796 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 15:01 | 2024-04-24 16:21 | 1.34 | 1 | 1 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247364 | 932900 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 13:01 | 2024-04-24 18:16 | 5.25 | 1 | 1 | - | AGU23L17 INTERRUPTOR N43087 ¦ Dir.:VIBORAL 1f 6 a tipo T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:43:30
8247405 | 932844 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 04:04 | 2024-04-24 12:28 | 8.4 | 1 | 0 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247407 | 932844 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 04:04 | 2024-04-25 12:54 | 32.83 | 1 | 14 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247429 | 932869 | DON23L13 | L13996 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 11:38 | 2024-04-24 18:20 | 6.71 | 1 | 1 | - | SW L12983 2X20T 16:03 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:51:46 SW L12983 2X20T 16:03 TR L13996 1X2H 18:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:49:57
8247609 | 932970 | DOR30L23 | B11426 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 09:14 | 2024-04-25 09:26 | 24.21 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 6T en la sección B11426 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 10:25:57
8247634 | 932941 | HER23L16 | D24273 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 09:10 | 2024-04-25 10:10 | 1 | 1 | 1 | - | DISPARO DEL CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR COLILLA SUELTA EN EL NODO D24280 SE ABRE LA SW D24273 Y SE REPARA COLILLA SUELTA D24280 SE CAMBIA 3X6AT SW D24304 SE CAMBIA 1X40AT SW D24283 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 11:50:44
8247657 | 933011 | VBO23L13 | W35813 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 08:52 | 2024-04-25 12:09 | 3.28 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW W35813 NORMAL A LAS 12:09, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:21:54
8247688 | 932985 | SIO23L15 | O31201 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 09:19 | 2024-04-25 11:53 | 2.58 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO O31201 NORMAL A LAS 11:53, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:57:09
8247700 | 932949 | SNA23L15 | E41006 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 12:46 | 2024-04-25 11:31 | 22.74 | 1 | 1 | USUARIOS DEL CIRCUITO NSA23L14, NORMALIZADOS DESDE LA SECCIÓN E42369<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:14:18<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41784 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL DESDE EL DIA DE AYER.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:09:58<br><br> | *TR E41705, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. *TR E42369, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, SECCIÓN QUE ABRE HACIA SECTOR DE NSA23L14. *TR E41006, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *SW E41597, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2 TIPO H. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS, EVENTOS GENERADOS POR LLUVIAS FUERTES EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:52:40
8247716 | 932956 | VCT30L14 | B11126 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:30 | 2024-04-25 10:30 | 4.01 | 1 | 1 | - | Se cambia fusible quemado en el transformador B11126, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 13:49:06
8247727 | 932977 | SUP23L13 | W6618800 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:06 | 2024-04-25 11:30 | 4.4 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W66253 ESTE SW NO APOARECE EN EL SISTEMA, POR TAL MOTIVO SE INGRESAS COMO TRAMO DE LINEA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. CUENTA DE USUARIO 192768009 / MEDIDOR 8464351 / VDA EL GUAYCO. SE ENCUENTRA TRAMO DE LINEAS DE ACOMETIDA FLOJAS EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. SE REALIZA AJUSTE DE LA ACOMETIDA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN LA VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 14:27:08
8247742 | 932998 | INS23L12 | C21105 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-25 07:17 | 2024-04-25 12:10 | 4.88 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion c21105, se retira animal de la red , se realiza cuenta de cobro 29145 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 14:39:23
8247753 | 932942 | FLR23L12 | E50142 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-25 12:54 | 2024-04-25 13:17 | 0.38 | 1 | 1 | En el transformador E50168, se soluciona telefónicamente desde el día de ayer sector cristales.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:04:18<br><br> | SW E50141 1X6T 12:53 TR E50142 1X0.6 DUAL 13:16 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 15:08:56
8247796 | 932929 | MAZ23L14 | E32177 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 08:15 | 2024-05-02 17:35 | 177.34 | 1 | 0 | - | SW E32177 1X6T 14:20 TR E32769 1X3H 14:35 SW E32805 1X10T 12:25 NODO E32179 AL E32183 LINEA DE GUARDA REVENTADA A CAUSA DE ARBOLES. ARCOS ABIERTOS, QUEDA UN TRAFO POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 18:33:51
8247818 | 932974 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-25 14:10 | 2024-04-25 15:05 | 0.92 | 1 | 1 | - | TRAFO E50130 SE CAMBIA. SE INSTALA 1 MAGNETRON, 5 KVA. 7.6 KV. SERIE 522738 Y NRO DE EMPRESA 607900 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 17:59:18
8247854 | 933048 | SLM23L13 | N35677 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 08:04 | 2024-04-25 17:40 | 9.59 | 1 | 1 | ALEXANDRA ECHEVERRY SEC SAN FELIX 3208459308 3208459308 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR SALAMINA MAZ23L14 E32828 E32830 ESTE USUARIO SE NORMALIZO CON SW N35677 A LAS 17:20 SE CONFIRMA CON EL USUARIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 19:06:21<br><br>N35799 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL EN ELS ECTOR, USUARIO NO RESPONDE A 8 LLAMADOS A SU CELULAR 18:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 19:04:06<br><br>N35677 1F 6 A TIPP T 17:20 N35678 1F 1.0 DUAL 17:39<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 19:03:35<br><br> | ALEXANDRA ECHEVERRY SEC SAN FELIX 3208459308 3208459308 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR SALAMINA MAZ23L14 E32828 E32830 ESTE USUARIO SE NORMALIZO CON SW N35677 A LAS 17:20 SE CONFIRMA CON EL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 19:06:21 N35799 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL EN ELS ECTOR, USUARIO NO RESPONDE A 8 LLAMADOS A SU CELULAR 18:30 N35677 1F 6 A TIPP T 17:20 N36001 1F 1.0 DUAL 17:39 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 19:12:12
8247865 | 931686 | AMR23L12 | C32308 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-25 16:15 | 2024-04-25 17:11 | 0.92 | 1 | 1 | - | cumplen con actividad y tiempos. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:33:59
8247869 | 932927 | VMA23L16 | C12313 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:04 | 2024-04-25 11:51 | 4.78 | 1 | 0 | - | CAMBIO FQ EN DIFERENTES NODOS: SW DE REPETICION C12313 5FQ*8T, UNA FASE FALLADA. TRF C12334 UN FUSIBLE Y UNA VELA CELSIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:48:50
8247871 | 932927 | VMA23L16 | C12309 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 09:36 | 2024-04-25 09:46 | 0.17 | 1 | 1 | - | CAMBIO FQ EN DIFERENTES NODOS: SW DE REPETICION C12313 5FQ*8T, UNA FASE FALLADA. TRF C12334 UN FUSIBLE Y UNA VELA CELSIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:48:50
8247915 | 933092 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 01:24 | 2024-04-26 01:27 | 0.05 | 1 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247946 | 933092 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 01:30 | 2024-04-26 01:37 | 0.12 | 1 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247983 | 933092 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:55 | 2024-04-26 02:03 | 0.13 | 1 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8248007 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 02:50 | 2024-04-26 09:29 | 6.64 | 1 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8248065 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 09:31 | 2024-04-26 13:40 | 4.15 | 1 | 1 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8248067 | 38650 | ROS30L18 | ROS30L18 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 09:36 | 2024-04-26 09:53 | 0.28 | 1 | 1 | - | Se presenta disparo del circuito ROS30L18 COMESTIBLES LA ROSA, se informa del evento al disponible de MAI John Jairo García quien coordina con personal de la dicha empresa, ellos revisan e informan que encuentran un gallinazo quemado, se normaliza de nuevo el circuito.
8248071 | 933119 | VBO23L13 | W35813 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 09:40 | 0.67 | 1 | 1 | - | SE REALIZO APERTURA DE LA SW W35813 ENTRE LAS 09:00 A LAS 09:40 PARA CABIAR DPS EN TRAFO W35814, IGUALMENTE SE CAMBIO 1 X 50T SW W35813, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 10:03:36 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W35643 NORMAL A LAS 10:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 14:03:13
8248073 | 933096 | AMR23L12 | C32011 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 17:30 | 2024-04-26 07:40 | 14.17 | 1 | 1 | - | - REALIZA PODA NIVEL SECUNDARIO ARBOL MATARRATON TOCANDOP SECUNDARIO LINEA ABIERTA - 07:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C32011 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 10:22:44
8248077 | 933109 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:02 | 2024-04-26 09:08 | 2.09 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW N43087 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 10:31:00
8248128 | 933107 | RSA23L12 | W24331 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 18:14 | 2024-04-26 08:35 | 14.35 | 1 | 1 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W24331 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W24297 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-26 13:19:48
8248230 | 933117 | BOL23L12 | E62973 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 17:07 | 2024-04-26 10:45 | 17.65 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR E62973, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. EN LA SECCIÓN DE REPETICIÓN E61717, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 25 T SIN FASES FALLADAS Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:24:20
8248457 | 933195 | INS23L13 | C22710 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:39 | 2024-04-26 16:20 | 2.68 | 1 | 0 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf c22659 se cambia 1fq tipo puente de 100a en seccion c22716 se cambia 1fq de 30a t en seccion c22710 se cambia 3fq de 50a t en seccion de repeticion c22741, una fase por fuera fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 18:37:39
8248787 | 931199 | ROS23L16 | D17305 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-27 08:13 | 2024-04-27 13:55 | 5.7 | 1 | 1 | - | ACTIVIDADES pertura y cierre de transformador para Visita para realizar maniobra, cambio de TC´s y TP´s por plan de mantenimiento ,cambio de modems, pruebas finales con equipo patron por parte del RF. Contacto Carmen Elena Caicedo Cel. 3178457005 NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, MANIOBRAS COORDINADS CON EL USUARIO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 14:02:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-29 08:25:21
8248908 | 933242 | BUM23L12 | W10781 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 09:53 | 2024-04-27 14:36 | 4.71 | 1 | 1 | CUENTA DE USUARIO 276596499 / MEDIDOR 6677159057 / VDA BALDELOMAR. SE REALIZA AJUSTE DE LINEAS DE ACOMETIDA FASE SULFATADA EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 14:01:31<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 VELA CELSA EN EL NODO SW W10416 INFORMA EL TECNICO QUE NO ACCIONO EL MECANISMO DE 3 DISPAROS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 09:47:58<br><br> | CUENTA DE USUARIO 276596499 / MEDIDOR 6677159057 / VDA BALDELOMAR. SE ENCUENTRAN LINEAS DE ACOMETIDA FASE SULFATADA EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. SE ELIMINAN LAS PUNTAS AFECTADAS Y SE REALIZA AJUSTE DE LA ACOMETIDA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVEINDA. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30571 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10781 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W10435 LO TECNICO CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 15:43:44
8248910 | 933242 | BUM23L12 | W10435 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 10:40 | 2024-04-27 14:55 | 4.26 | 1 | 1 | CUENTA DE USUARIO 276596499 / MEDIDOR 6677159057 / VDA BALDELOMAR. SE REALIZA AJUSTE DE LINEAS DE ACOMETIDA FASE SULFATADA EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 14:01:31<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 VELA CELSA EN EL NODO SW W10416 INFORMA EL TECNICO QUE NO ACCIONO EL MECANISMO DE 3 DISPAROS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 09:47:58<br><br> | CUENTA DE USUARIO 276596499 / MEDIDOR 6677159057 / VDA BALDELOMAR. SE ENCUENTRAN LINEAS DE ACOMETIDA FASE SULFATADA EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. SE ELIMINAN LAS PUNTAS AFECTADAS Y SE REALIZA AJUSTE DE LA ACOMETIDA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVEINDA. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30571 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10781 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W10435 LO TECNICO CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 15:43:44
8248938 | 933270 | INS23L14 | C23599 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:50 | 2024-04-27 10:16 | 2.44 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION C23599 SE RETIRA GUADUA EN RED PRIMARIA Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T EN LA SECCION C20247, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T, REPORTE DE USUARIO COMO 99, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:58:07
8249011 | 933247 | AZU23L15 | N23205 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 22:52 | 2024-04-27 12:20 | 13.46 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N23143 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N23205 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N23788 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N23214, SE REALIZA PODA 11:20 TRF N23212 SERVICIO NORMAL SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF N23328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:17:06
8249070 | 933315 | IRR23L13 | C34495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:50 | 2024-04-27 16:15 | 0.42 | 1 | 1 | - | LE QUEDO PENDIENTE A DIWEGO HERRERA EN ODT 933239; CAMBIO FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:57:27
8249091 | 933264 | VCT23L12 | E11081 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:12 | 2024-04-27 11:01 | 2.82 | 1 | 0 | - | SW E11020 4X15T 11:00 SW E11124 2X10T 12:25 TR E11821 1X0.6 DUAL 15:10 SW E11094 3X10T 16:55 UNA FASE POR FUERA. TR E11138 1X0.6 DUAL 14:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:41:56
8249105 | 933262 | VIR23L14 | O12240 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:20 | 2024-04-27 09:41 | 0.34 | 1 | 1 | * SECCION O12246, SE REPONEN 8 FUSIBLES DE 20T, 2 FASES FALLADAS. * SECCION O12240, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T * TRANSFORMADOR O12265, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL Y SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y PODA. * EN EL TRANSFORMADOR O12719, SE REPONE UN FUSBLE DE 0.6 TIPO DUAL. * SECCION O12263 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE RETIRA RAMAS EN EL NODO O12272 *TRANSFORMADOR *SECCION O14128 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 T * SECCION O14018, SE REPONEN 4FUSIBLES DE 6T, SE RETIRAN GUADUAS <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:39:20
8249151 | 933326 | VMA23L15 | M24147 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 17:00 | 2024-04-27 18:00 | 1 | 1 | 1 | - | VMA23L15 INTERRUPTOR M24147 ¦ Dir.:ALTO DEL PORTON 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 18:57:45
8249184 | 933244 | SLM23L13 | N35796 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:45 | 2024-04-27 16:45 | 31 | 1 | 1 | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:41:04<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35954 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N36067 LABOR REALIZADA POR IVAN BENITES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 15:00:10<br><br> | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO SE NORMALIZA SW N35660 CON 1 FQ DE 6A T TRF N35799 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35666 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35665 CON 1 FQ DE 6A T SW N35796 CON 1 FQ DE 6A T EL USUARIO DEL NODO N35025 NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:31:41
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-27 15:45 | 20.7 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249517 | 933357 | PRO23L14 | O42617 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 17:39 | 2024-04-28 09:20 | 15.68 | 1 | 1 | - | - 08:40 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O42607 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O42617 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 11:20:15
8249570 | 933377 | DOR23L15 | L17275 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 18:37 | 2024-04-28 10:58 | 16.35 | 1 | 1 | - | SW L17275 1X6T DEMORADO POR FUERTE LLUVIA HASTA LAS 10+20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:32:46
8249626 | 933408 | VCT23L14 | E12520 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 11:25 | 2024-04-28 14:50 | 3.42 | 1 | 1 | - | SW E12223 1X6T 14:10 TR E12520 1X1H 14:50 TR E12524 1X2H 15:11 SW E13117 2X12T 15:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 16:30:35
8249663 | 933408 | VCT23L14 | E12524 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 07:37 | 2024-04-28 15:11 | 31.57 | 1 | 1 | - | SW E12223 1X6T 14:10 TR E12520 1X1H 14:50 TR E12524 1X2H 15:11 SW E13117 2X12T 15:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 16:30:35
8249701 | 933373 | FLR23L16 | E52258 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 11:59 | 2024-04-28 12:32 | 0.55 | 1 | 1 | - | TR E52259 1X0.6 DUAL 11:58 TR E52258 1X0.6 DUAL 12:31 TR E52201 1X0.6 DUAL 13:21 TR E52237 1X1.0 DUAL 15:10 SW E52144 1X6T 15:30 TR E52235 2X2.1 DUAL 13:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:22:09
8249709 | 933373 | FLR23L16 | E52235 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 15:10 | 2024-04-28 16:13 | 1.05 | 1 | 1 | - | TR E52259 1X0.6 DUAL 11:58 TR E52258 1X0.6 DUAL 12:31 TR E52201 1X0.6 DUAL 13:21 TR E52237 1X1.0 DUAL 15:10 SW E52144 1X6T 15:30 TR E52235 2X2.1 DUAL 13:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:22:09
8249717 | 933387 | MNA23L12 | C15183 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 07:27 | 2024-04-28 16:41 | 9.23 | 1 | 1 | 11:50: ABREN SW C15208 PARA REPARAR SECUNDARIO REVENTADO Y REALIZAR PODA. 13:35: PARAN LA LABOR POR FUERTE LLUVIA Y HABILITAN DE NUEVO RECIERRE CTO ALAGARROBO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:18:52<br><br> | ABEN TRF C15207 PARA REPARAR SECUNDARIO REVENTADO Y PARA PODA. 15:10: CIERRAN CON CARGA RAMAL SECUNDARIO QUE TUVIERON ABIERTO PARA LA PODA. C15183 CAMBIN FQ A LAS 16:40 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 17:43:45
8249740 | 933369 | SLM23L13 | N35631 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:46 | 2024-04-28 16:30 | 26.73 | 1 | 0 | - | se cambia 2fq de 8a t en seccion n35634, uno de ellos se daña ya que la seccion esta muy alta se cambia 1fq de 6a t en seccion n35631 se sube el fusible tipo puente en la seccion n35635 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35416 el usuario que llamo del trf N35679 llamo con una factura equivocada, despues de normalizar el servicio en el sector, se confirma ya que se le restablecio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:43:33
8249907 | 927824 | NRA30T12 | NRA23T11 | TFP | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 07:42 | 2024-04-29 07:42 | 0.01 | 1 | 1 | - | SE REALIZA REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 33/13.2 KV, POR GARANTIA DEL PROVEEDOR HITACHI. DEBIDO A ESTE REQUERIMIENTO SE DEBEN TENER ENCUENTA LAS REALIZAR LA ITX CORRESPONDIENTES Y QUEDA DISPONIBLE LA BARRA DE 13.2KV PARA DICHAS MANIOBRAS, ADICIONAL SE REQUIERE EL CAMPO ABIERTO Y CONDENADO EL LADO DE ALTA DEL TRANSFORMADOR. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-29 17:55:20
8249961 | 933456 | MTT23L14 | W15309 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 06:11 | 2024-04-29 10:06 | 3.92 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 10:43:21
8249998 | 931569 | MAN23L13 | M20057 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-29 08:46 | 2024-04-29 12:14 | 3.47 | 1 | 1 | - | COBRO_PQT_11426462_11559847 CTO : MAN23L13 APERTURA DE TRAFOS DIRECCION VILLA KEMPIS CASA DE RETIRO DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA FRANCIA PARA REALIZAR APERTURA DE LOS TRAFOS M20057 Y M20058 PARA CAMBIO DE PROTECCIONES EN AFLORAMIENTO DE TRAFO M20057 TRABAJO SE REALIZA POR COTIZACION , GRUPO DE REDES SUBTERRANEAS REALIZARIA AJUSTES EN SALIDAS SECUNDARIAS Y LIMPIEZA DEL TRAFO M20057 Y PARTE INTERNA, GRUPO DE FRIA REALIZARA CAMBIO DE PROTECCIONES A TRAFO DE CHEC M20058 NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR DIRECTRIZ DESDE CENTRO DE CONTROL. Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-15 11:33:24 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:20:30
8250014 | 933463 | BOA23L12 | O23612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 07:55 | 2024-04-29 10:57 | 3.03 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O23612 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O23612 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-29 13:17:18
8250041 | 933430 | NRA23L14 | N11669 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 18:14 | 2024-04-29 12:04 | 17.84 | 1 | 1 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8250049 | 933475 | VCT23L17 | L11838 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 09:08 | 2024-04-29 11:45 | 2.62 | 1 | 0 | - | TR L11842 1X0.6 DUAL 12:45 SW L11838 1X6T 11:45 SW L12416 1X6T 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 13:46:24
8250049 | 933475 | VCT23L17 | L11838 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 09:08 | 2024-04-29 12:45 | 3.62 | 1 | 2 | - | TR L11842 1X0.6 DUAL 12:45 SW L11838 1X6T 11:45 SW L12416 1X6T 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 13:46:24
8250055 | 933428 | VMA23L16 | C12663 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 16:15 | 2024-04-29 11:53 | 19.63 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C12189. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR C12661. SE AJUSTA NEUTRO EN RED SECUNDARIA EN MEDIDOR 230233901 CON CTA DE COBRO 36209. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:52:52
8250063 | 933486 | PSO23L16 | M54912 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 08:26 | 2024-04-29 13:10 | 4.73 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 5.2D EN TR M54415. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR M54912. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M54912. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:59:20
8250134 | 932745 | FIL23L13 | N21288 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-29 09:15 | 2024-04-29 15:00 | 5.75 | 1 | 1 | - | ABRIR LA SECCION N21288 PARA PODAR VARIOS ARBOLES QUE ESTAN EN CONTACTO CON LINERAS PRIMARIAS DESNUDAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS NODOS N21287 Y N21288. 15:01 se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 16:15:34
8250162 | 932584 | NRA23L13 | NRA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 17:15 | 2024-04-29 17:15 | 0.01 | 1 | 0 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8250234 | 933504 | VIR23L14 | O12245 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 19:31 | 2024-04-29 17:11 | 21.67 | 1 | 1 | - | 16:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O14152 17:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O12245. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 18:25:47
8250247 | 933451 | FLR23L15 | E51312 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 11:58 | 2024-04-29 14:21 | 2.38 | 1 | 1 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8250287 | 933438 | SNA23L15 | E41039 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 12:10 | 2024-04-29 14:50 | 2.67 | 1 | 1 | - | - 10:30 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41009 Y ACCIONA INTERRUPTOR TF E41009 AUTO PROTEGIDO - NO DA TENSION POR SECUNDARIO - TF FALÑLADO 5 KVA - 7,6 MKV - QUEDA PENDIENTE PARA CAMBIO - AT INFORMA A AISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 12:10 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41014 - 14:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41039 - 16:30 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41033 17:30 REVISA SW E41001 NORMAL - DA SERVICIO PARA YTF E41009 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:51:41
8250296 | 933441 | AGU23L14 | N42390 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 15:00 | 2024-04-29 16:45 | 1.76 | 1 | 1 | - | SE ABRIO LA SW N42281 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA Y 1X1.0DUAL TR N42283 SE CAMBIA 1X6AT SW N42390 SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR N42428 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 20:11:16
8250308 | 933495 | DOR23L15 | L17049 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-29 13:00 | 2024-04-29 15:50 | 2.83 | 1 | 1 | - | - 13:00 A 15:50 ABIERTTO TF L17049 PARA REPARAR RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA REVENTADA POR ABOL - SE HACE PODA - HACE CUENTA DE COBRO 19816 - MEDIDOR 5093997 - GASTA 3 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 20:13:48
8250456 | 932209 | MTO23L13 | M71588A3 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-30 08:16 | 2024-04-30 14:56 | 6.68 | 1 | 0 | - | SOLICITUD DE HUMBERTO DAVILA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL AR DEL CTO MTO23L13 PARA REALIZAR MANIOBRAS PARA LA CONEXION DESCONEXION ACOMETIDA MT CLIENTE UNE EMTELSA CENTRO CR20 CLL25 NODO M75251 DIRECCION : CR23 CLL25 NODO DEL TRABAJO : M75251 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-19 08:56:08 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 17:07:34
8250501 | 933559 | SNA23L15 | E41038 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 05:58 | 2024-04-30 09:15 | 3.28 | 1 | 1 | - | - 08:40 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41036 - 09:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41038 - 11:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41508 - ENCUENTRA LINEA NEUTRO REVENTADA EN DOS PARTES ENTRE TF Y 2 APOYOS SIGUIENTES - RED LINEA ABIERTA - NO HAY PELIGRO - QUEDA PENDFIENTE PARA REPARAR CON GRUPO - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS.- Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 11:36:47
8250512 | 933592 | NSA23L14 | E55373 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 08:03 | 2024-04-30 10:40 | 2.62 | 1 | 1 | - | - 09:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55504 - 10:40 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55373 - 10:53 A 10:55 ABIERTA SW E55375 PARA CAMBAIR FQ TIPO PUENTE POR 1 FQ 6 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 12:42:55
8250515 | 933561 | VMA23L16 | C12278 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 19:37 | 2024-04-30 11:41 | 16.07 | 1 | 0 | - | VMA23L16--HUMBERTO QUICENO--VDA PAPAYAL TRF C12347 SE REPARA VIENTO SECUNDARIO SIN MANIOBRAS EN TRF SE NORMALIZA SW DE REPETICION C12313 CON 3 FUSIBLES DE 8 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMAIZAN SW C12278/C12598 SE NORMALIZA TRF C12338 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 12:00:12
8250532 | 932765 | CHI23L18 | M32358 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-30 12:22 | 2024-04-30 13:20 | 0.97 | 1 | 1 | - | SE REALIZARA INTALACION DE MACROMEDIDA EN TRANSFORMADOR NUEVO M32358 EN LA CUENTA 912905774 EN LA VDA SAN ISIDRO FIN EL PORVENIR ZONA RURAL , a cargo de Jorge Eliecer Diaz celular 3202356078, para normalizar la medida. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 13:23:42
8250549 | 933627 | VIR23L12 | O12081 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 11:20 | 2024-04-30 12:31 | 1.19 | 1 | 1 | - | VIR23L12 TRF O12081 12:30 2F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 12:54:24
8250639 | 933649 | AZU30T14 | AZU23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:05 | 2024-04-30 14:08 | 0.04 | 1 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1, con señal de disparo 51N. Se presenta disparo del circuito AZU23L13 Aranzazu _ Salón Rojo causando la salida del general 13.2 kV. Este disparo afectó a todos los usuarios de las subestaciones de Aranzazú. Se espera un tiempo prudente para hacer el ensayo manual. Se ensaya el circuito AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1, energizando normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-30 14:55:33
8250783 | 38689 | IRR30L11 | IRR30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:47 | 2024-04-30 15:51 | 0.06 | 1 | 1 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8250806 | 933616 | VBO23L15 | W37224 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 08:51 | 2024-04-30 13:21 | 4.5 | 1 | 1 | - | se abre sw W37443 por temas de altibajos pero todo se asocia a la orden programada 932042, Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 16:18:31
8250920 | 933683 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 18:45 | 2024-04-30 18:46 | 0.02 | 1 | 1 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250921 | 933683 | SLM30L12 | SLM30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 18:47 | 2024-04-30 18:47 | 0.02 | 1 | 1 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250924 | 933683 | SLM30L12 | SLM30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 18:49 | 2024-04-30 19:23 | 0.56 | 1 | 1 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250940 | 933558 | NRA23L14 | N11064 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 15:10 | 2024-04-30 14:30 | 23.33 | 1 | 1 | SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2NR14R01 DESPUES DE LOGRAR COMUNICACION CON PERSONAL Q SE ENCONTRABA SOBRE EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 14:32:30<br><br>DISPARO RECONECTADOR 2NR14R01 POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA APARENTEMENTE JIMMY ALZATE Y GERMAN SALAZAR TIENEN AR DESHABILITADO Y NO HA SIDO POSIBLE CONTACTARLOS PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 13:27:07<br><br>SE NORMALIZA SW N11223 Q SE ENCONTRABA RECHAZANDO DESDE AYER, SE AISLA DPS FALLADO EN TRF N11223<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 10:01:34<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11196. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N11103, SW DE REPETICION, 1 FASE FALLADA. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11064. SE CAMBIA 9FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, 3 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:19:27
8250968 | 933683 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:32 | 2024-04-30 19:38 | 0.09 | 1 | 1 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250984 | 933683 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:41 | 2024-04-30 19:48 | 0.11 | 1 | 1 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250989 | 933669 | PSO23L16 | M54912 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:20 | 2024-04-30 18:00 | 2.66 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M54912. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N12000. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:47:58
8251006 | 933642 | AZA23L15 | M43144 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-30 13:09 | 2024-05-09 17:44 | 220.59 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M43134. SE REALIZA INSPECCION, SE ENCUENTRA BAJANTE SUELTA DE LA SW M43149 (YA NO EXISTE ESA SW EN TERRENO) Y QUEDA EN EL SUELO, EN EL SECTOR HAY UNA NUEVA SW CON UNA NUEVA COORDINACION DE FUSIBLE DONDE ESTABA LA SW M43149, LA SW CORRDINA FUSIBLE 30T, SE CAMBIA 1FQ 30T EN ESTA SW. SE ENVIA A GIGA PARA REVISION Y ACTUALIZACION. SE ENCONTRO TR CON APOYO EN EL SUELO, EL TR ES M43144, SE RECOGE TR Y SE LLEVA A LA S/E MARMATO, QUEDO AFECTADO SOLO 1 USUARIO SIN SERVICIO 6677118135. PENDIENTE DE NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 20:06:34
8251026 | 932992 | ROS23L19 | D14107 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-30 12:41 | 2024-04-30 13:20 | 0.65 | 1 | 1 | - | Ejecutada, toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:24:33
8251077 | 933589 | AGU23L15 | N43717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 10:19 | 2024-04-30 13:56 | 3.6 | 1 | 1 | INSTALA 8 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION N43542 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43520 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43524 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N43681<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 13:17:33<br><br> | 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43570. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:15:30 13:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43717 14:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N44015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:39:38
8251079 | 933589 | AGU23L15 | N44015 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 07:44 | 2024-04-30 14:45 | 7.02 | 1 | 1 | INSTALA 8 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION N43542 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43520 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43524 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N43681<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 13:17:33<br><br> | 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43570. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:15:30 13:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43717 14:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N44015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:39:38
8251160 | 933700 | CAM23L14 | D12942 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 21:33 | 2024-04-30 23:59 | 2.43 | 1 | 1 | - | NOTAS: 02:10: TRF D12212 USUARIO NUNCA CONTESTO Y, EN SITIO NO ALCANZARON A DAR CON EL TRF PARA VERIFICAR, ESTE TRF QUEDO PENDIENTEE PARA ENVCIAR GRUPO DE LAS 06:00 DEL 01-05. CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 06:09:01
8251177 | 933748 | HER23L12 | D24528 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:21 | 2024-05-01 08:58 | 18.62 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 09:02:46
8251250 | 933753 | INS23L12 | C21124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 17:46 | 2024-05-01 10:13 | 16.45 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:04:50
8251179 | 933723 | VBO23L14 | W36926 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 08:47 | 2024-05-01 14:10 | 5.39 | 1 | 0 | - | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W36404-409 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:30:39
8251201 | 933726 | SIO23L15 | O33531 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:48 | 2024-05-01 08:36 | 1.8 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:16:54
8251204 | 933726 | SIO23L15 | O33550 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:36 | 2024-05-01 08:42 | 0.1 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:16:54
8251217 | 933762 | PSV23L13 | E63009 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251219 | 933762 | MAN23L16 | M20801 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251221 | 933762 | PSO23L18 | M55943 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251223 | 933762 | PRO23L15 | O44491 | 13.2 | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251227 | 933762 | MTT23L12 | W13111 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251229 | 933762 | MGT23L13 | W21660 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251231 | 933762 | RIO23L15 | W54917 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251233 | 933762 | DDO23L12 | W60195 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251235 | 933762 | DDO23L13 | W61044 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251237 | 933762 | DDO23L13 | W68134 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251239 | 933762 | DDO23L14 | W68903 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251242 | 932995 | BQE23L14 | D14483 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-01 08:31 | 2024-05-01 09:21 | 0.83 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CERCA A ESTACION DE SERVICIO RISARALDA CRA10 52 149 CJR TACUARA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:34:43
8251390 | 933712 | FIL23L13 | N15024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:02 | 2024-05-01 12:06 | 12.07 | 1 | 1 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N21384 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N21376 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N21378 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N15024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N22007 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:31:03
8251408 | 933714 | AGU23L16 | N45199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 08:01 | 8 | 1 | 1 | - | VDA LA ASOMBROSA HECIA ABAJO DE LA CARRETERA. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N45214. INFORMA EL TECNICO QUE CUANDO INSTALO LOS FUSIBLES, SE ESCUCHO HERVIR EL ACEITE DENTRO DEL TRF E INMEDIATAMENTE RECHAZO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO PARA CAMBIO DEL TRF. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW N45199 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N45005 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N45005 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:41:42 VDA LA ASOMBROSA HECIA ABAJO DE LA CARRETERA. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N45214. INFORMA EL TECNICO QUE CUANDO INSTALO LOS FUSIBLES, SE ESCUCHO HERVIR EL ACEITE DENTRO DEL TRF E INMEDIATAMENTE RECHAZO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO PARA CAMBIO DEL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:53:17
8251475 | 933704 | BOA23L14 | O22958 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:54 | 2024-05-01 10:15 | 2.35 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados en sw de repeticion o22051 quema fq y no acciona mecanismo recuperador, se dejan dos portafusibles calzados, 13+54 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:48:47
8251487 | 933724 | SNA23L15 | E41545 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:45 | 2024-05-01 09:05 | 0.33 | 1 | 1 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251562 | 933728 | FLR23L12 | E50141 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:10 | 2024-05-01 13:30 | 0.33 | 1 | 1 | - | Ejecuta las siguientes actividades: 08:45 Se encuentra sevicio normal en el transformador E50063, se dirige a la subestación porque falta unafase. 10:08 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección E50024, tenía una vela derretida, se instala porta fusible. 13:0 Se acciona auto protegido del transformador E50147 13:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50141 13:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50129 14:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50110 Se cambia fusible quemado en el transformador E50180 y rechaza, informa que el transformador tiene un ruido extraño, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador, se genera pendiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:01
8251568 | 933728 | FLR23L12 | E50180 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:35 | 2024-05-02 18:00 | 27.42 | 1 | 1 | - | Ejecuta las siguientes actividades: 08:45 Se encuentra sevicio normal en el transformador E50063, se dirige a la subestación porque falta unafase. 10:08 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección E50024, tenía una vela derretida, se instala porta fusible. 13:0 Se acciona auto protegido del transformador E50147 13:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50141 13:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50129 14:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50110 Se cambia fusible quemado en el transformador E50180 y rechaza, informa que el transformador tiene un ruido extraño, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador, se genera pendiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:01
8251736 | 933791 | ENE23L15 | M63209 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:27 | 2024-05-01 17:01 | 3.56 | 1 | 1 | - | SW M63021SE BYPASEO CON FUSIBLE DE 15T, POSTERIOR SE SUBE A LA ELCTRONICA UY QUEDA NORMAL A LAS 15:35 TRAFO M63097 2 X 0,4 DUAL NORMAL A LAS 16:40 SW M63209 1 X 6T NORMAL A LAS 17:00 SW M63871 2 X 6T NORMAL A LAS 17:13 SW M63938 2 X 6T NORMAL A LAS 17:25 SR M63173 6 X 10T 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 17:45 TRAFO M63170 CAJA PRIMARIA VOLADA, SE DEBEN CAMBIAR LAS 2 CAJAS 2 X 0, 4 DUAL NORMAL A LAS 18:30 (GENERAR PENDIENTE) NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 21:05:48
8251738 | 933791 | ENE23L15 | M63871 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:27 | 2024-05-01 18:31 | 5.06 | 1 | 1 | - | SW M63021SE BYPASEO CON FUSIBLE DE 15T, POSTERIOR SE SUBE A LA ELCTRONICA UY QUEDA NORMAL A LAS 15:35 TRAFO M63097 2 X 0,4 DUAL NORMAL A LAS 16:40 SW M63209 1 X 6T NORMAL A LAS 17:00 SW M63871 2 X 6T NORMAL A LAS 17:13 SW M63938 2 X 6T NORMAL A LAS 17:25 SR M63173 6 X 10T 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 17:45 TRAFO M63170 CAJA PRIMARIA VOLADA, SE DEBEN CAMBIAR LAS 2 CAJAS 2 X 0, 4 DUAL NORMAL A LAS 18:30 (GENERAR PENDIENTE) NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 21:05:48
8251750 | 933820 | ENE23L14 | M62312 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:52 | 2024-05-01 20:31 | 6.64 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES M62167 2 X 6T 1 PORTAFUSIBLE 20:00 SW M62312 2 X 6T 20:30 SW M62270 2 X 12T 21:18 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 21:35:02
8251969 | 924186 | VBO30L12 | PRO30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 17:17 | 10.28 | 1 | 1 | - | actividades MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIDA Y PROTECCIÓN INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION DE LA BAHIA VBO30L12_SANTUARIO notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-02 17:36:37 SE SOLICITAR ORDEN PARA ATENDER MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIDA Y PROTECCIÓN INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION DE LA BAHIA VBO30L12_SANTUARIO TENIENDO PRESENTE EL SIGUIENTE PLAN DE TRABAJO: AP DIA 02 Y 08 DE MAYO HORARIO 07:00 A 17:30 BAHÍA ABIERTA Y ATERRIZADA CON EL FIN DE INSTALAR IED PROVISIONAL. RD DIA 02 AL 08 DE MAYO HORARIO 06:00 A 18:00 SE DECLARA RD SOBRE BARRA Y BAHIA DIARIO ADICIONAL: EL PERSONAL DE TRASMISION REALIZARA EL CAMBIO DE GUARDA SOBRE DICHA LÍNEA. EL PERSONAL DE SUBESTACIONES ESTARA SOBRE SUBESTACION SANTUARIO REALIZANDO PRUEBEAS AL TF1 Y MANTENIMIENTO SOBRE LA SUBESTACION EN NIVELES 33 Y 13.2 KV Y EN SUBESTACION GUARATO SE REALIZARÁ EN CAMBIO DE UNOS FUSIBLES Y PRUEBAS DE CODIGO DE MEDIDA 038. PERSONAL DE TERRITORIOS ATENDERÁ NOVEDADES LAS CUALES SE DEJAN ESTABLECIDAS DENTRO DE LA ORDEN GENERADA POR ELLOS. Usuario / Fecha: diego alexander diaz moreno / 2024-04-19 08:20:27 Se solicita orden de operación para modernización de los equipos Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-07 18:28:54
8251971 | 924186 | VBO30L12 | SIO30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 07:01 | 2024-05-02 17:25 | 10.4 | 1 | 1 | - | actividades MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIDA Y PROTECCIÓN INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION DE LA BAHIA VBO30L12_SANTUARIO notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-02 17:36:37 SE SOLICITAR ORDEN PARA ATENDER MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIDA Y PROTECCIÓN INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION DE LA BAHIA VBO30L12_SANTUARIO TENIENDO PRESENTE EL SIGUIENTE PLAN DE TRABAJO: AP DIA 02 Y 08 DE MAYO HORARIO 07:00 A 17:30 BAHÍA ABIERTA Y ATERRIZADA CON EL FIN DE INSTALAR IED PROVISIONAL. RD DIA 02 AL 08 DE MAYO HORARIO 06:00 A 18:00 SE DECLARA RD SOBRE BARRA Y BAHIA DIARIO ADICIONAL: EL PERSONAL DE TRASMISION REALIZARA EL CAMBIO DE GUARDA SOBRE DICHA LÍNEA. EL PERSONAL DE SUBESTACIONES ESTARA SOBRE SUBESTACION SANTUARIO REALIZANDO PRUEBEAS AL TF1 Y MANTENIMIENTO SOBRE LA SUBESTACION EN NIVELES 33 Y 13.2 KV Y EN SUBESTACION GUARATO SE REALIZARÁ EN CAMBIO DE UNOS FUSIBLES Y PRUEBAS DE CODIGO DE MEDIDA 038. PERSONAL DE TERRITORIOS ATENDERÁ NOVEDADES LAS CUALES SE DEJAN ESTABLECIDAS DENTRO DE LA ORDEN GENERADA POR ELLOS. Usuario / Fecha: diego alexander diaz moreno / 2024-04-19 08:20:27 Se solicita orden de operación para modernización de los equipos Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-07 18:28:54
8252018 | 933034 | HER23L12 | D20889 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-02 08:26 | 2024-05-02 09:06 | 0.68 | 1 | 1 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA. SE DEMORA EL INICIO DE LAS LABORES POR ERROR EN LA INFORMACION QUE LE ENVIARON AL TECNICO. NO COINCIDIA CON LA INFORMACION DE LA ODO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 09:36:11
8252024 | 933860 | MNA23L12 | C15160 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:46 | 2024-05-02 08:10 | 13.4 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW C15160/C15153/C15168 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 09:48:47
8252091 | 933888 | AMR23L12 | C32627 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:28 | 2024-05-02 10:55 | 1.45 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C32212 CON 8 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW C32627 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 12:19:42
8252140 | 933899 | DOR23L15 | L23069 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-02 11:15 | 2024-05-02 12:03 | 0.8 | 1 | 1 | - | SW L23069 2X6T 12:03 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 13:06:59
8252156 | 933894 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:04 | 2024-05-02 15:43 | 13.65 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW C33514 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:21:01<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR C33499. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33546. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C33447. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C33658. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:44:48
8252210 | 933833 | PSO23L16 | M54872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:30 | 2024-05-02 13:53 | 2.37 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW N12000/N54040/N11083/N11785/M54872 SE NORMALIZA TRF M54876 FUETRES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 14:08:09
8252228 | 933492 | BQE23L14 | D18115 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-02 14:31 | 2024-05-02 15:51 | 1.34 | 1 | 1 | - | Ejecutada Revisión de medida indirecta cuenta 985391201 para cambio de provisional a definitivo. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 16:00:21
8252245 | 933871 | NSA23L12 | L13475 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:28 | 2024-05-02 09:55 | 24.46 | 1 | 1 | - | - RUBEN DARIO MURILLO - 12:20 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L13305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13307 - 13:40 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13277 MILLER ALIRIO LOPEZ - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13475 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 16:33:55
8252257 | 933881 | RSA23L12 | W33249 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:28 | 2024-05-02 14:55 | 7.46 | 1 | 1 | EN LA SECCION DE REPETICION W24226, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 30T, NO SE TENIAN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:29:38<br><br>EN LA SECCION W33247, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:28:58<br><br>EN LA SECCION W24063, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:28:34<br><br>EN LA SECCION W24046, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 20T, SE ENCONTRABA UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:27:38<br><br> | SE CAMBIA 1X1AH TR W33249 RISARALDA VDA AGUA BONITA RSA23L12 W33247 QUEDA TRANSFORMADOR RECHAZANDO REQUIERE GRUPO O ACOMPAÑAMIENTO PARA BUSCAR LA FALLA O HACER PRUEBAS AL TRAFO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:25:14
8252260 | 933871 | NSA23L12 | L13305 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:01 | 2024-05-02 12:21 | 4.33 | 1 | 1 | - | - RUBEN DARIO MURILLO - 12:20 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L13305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13307 - 13:40 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13277 MILLER ALIRIO LOPEZ - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13475 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 16:33:55
8252277 | 933845 | SNA23L15 | E41852 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-02 08:43 | 2024-05-02 11:41 | 2.97 | 1 | 1 | - | JORGE LOPEZ - 08:30 REVISA TORRE PRIMARIA CON TF E41568 EN RIEGO POR DERRUMBE VIENTO PRIMARIO SUELTO - DERRUMBE A 1.2 METROS DE ESTRUCTURA - QUEDA PENDIENTE PARA GRUPO - AT TOMA FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 10:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41852 RECHAZA - - HACE RECORRIDO ENCUENTRA TF E41853 CON FQ PUENTEADO Y QUEMADO - SE DESCONECTA DPS - CAMBIA FQ TIPO MPUENTE POR 1 FQ 1H TF E418753 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41852 DAVID CARDOZO - TF E41478 CON FQ QUEMADO - SE ENCUENTRA VARBOL SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - USUARIOS YA ESTABAN HACUENDO LA PODA - 12:25CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41478 14:20 SW E41468 CON 1 FQ QUEMADO - 12:40 A 15:00 SE TERMINA DE ABRIR SE E41468 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN SW E41478 ALONSO HENAO - 12:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41478 - AL MOMENTO DE CAMBIAR FQ CAJA PRIMARIA QUEDA HACIENDO CONTACTO CON TORRE Y QUEMA FQ EN SW E41468 - 14:55 CAMBIA 2 CAJAS PRIMARIAS EN SW E41478 UNA DESPEGADA Y OTRA EN MAL ESTADO - 16:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW E41424 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 17:36:13
8252359 | 933913 | ENE23L15 | M63523 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:50 | 2024-05-02 16:10 | 6.32 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M63529. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M63523. EN TR M63031 SE EVIDENCIA QUE EL POSTE ES DE INVAMA, SE LE INFORMO A LOS ENCARGADOS DE INVAMA Y SE LE INDICO AL USUARIO QUE DE REPORTAR AL OPERADOR CORRESPONDIENTE. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 18:05:32
8252411 | 933856 | AZU23L15 | N22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:38 | 2024-05-02 09:06 | 1.46 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que ejecutan las siguientes actividades: 09:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 10:00 Se cambia fusible quemado de 5.2D en el transformador N12006 11:00 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador N22990 12:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N11702 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N11702 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:46:25
8252413 | 933856 | NRA23L14 | N12006 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:06 | 2024-05-02 10:00 | 0.9 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que ejecutan las siguientes actividades: 09:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 10:00 Se cambia fusible quemado de 5.2D en el transformador N12006 11:00 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador N22990 12:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N11702 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N11702 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:46:25
8252415 | 933856 | AZU23L15 | N22990 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 10:00 | 2024-05-02 11:00 | 1 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que ejecutan las siguientes actividades: 09:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 10:00 Se cambia fusible quemado de 5.2D en el transformador N12006 11:00 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador N22990 12:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N11702 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N11702 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:46:25
8252417 | 933856 | AZU23L15 | N22997 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:00 | 2024-05-02 12:20 | 1.33 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que ejecutan las siguientes actividades: 09:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 10:00 Se cambia fusible quemado de 5.2D en el transformador N12006 11:00 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador N22990 12:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N11702 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N11702 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:46:25
8252437 | 933923 | AMR23L12 | C32218 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 15:40 | 2024-05-02 17:53 | 2.21 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C32218. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. TR C32355 CON CAJA PRIMARIA MALA, PENDIENTE REALIZAR CAMBIO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:53:54
8252441 | 933934 | MNA23L12 | C15222 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:43 | 2024-05-02 18:01 | 6.29 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C15183. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C15222. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C15226 Y RECHAZA, NO SE ALCANZA A RECORRER EL SECTOR, YA ESTABA MUY TARDE Y MUY OSCURO, PENDIENTE DE REVISION. USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 20:00:12
8252468 | 933905 | INS23L14 | C23150 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:15 | 2024-05-02 15:20 | 21.07 | 1 | 1 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: 1x6T en la SW C23377 2x12T en la SW C23661 1x6T en la SW C23150 con cc 36394 particular 1x12T en la SW C20026 1x6T en la SW C20092 2x6T en la SW C23566 Causa fuertes lluvias en la zona, quedan servicios normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:36:58
8252480 | 933851 | COL23L12 | N47134 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 13:24 | 2024-05-02 15:11 | 1.79 | 1 | 1 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 09:50 Se cambia fusible quemado de 15H en la sección de repetición N47109, tenía una fase fallada 11:02 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47133 12:27 Se cambia fusible quemado en el transformador N47169 y rechaza, se informa de la novedad al asistente Roberto quien envía al grupo de Sebastián Henao, se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, el grupo de Sebastián Henao abre la sección N47167 para cambiar el transformador N47169, se instala un transformador de 5KVA a 13.2 KV, marca magnetron, serie 521794, empresa 607041, se instala fusible de 1H. 19:11 Cerrado el transformador N47169. 13:23 Se cambia fusible quemado de 10H en la sección N47140 15:11 Se cambia fusible quemado en el transformador N47134 16:42 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47114 18:12 Se cambia fusible quemado de 6H en la sección N47190. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 21:11:00
8252537 | 933972 | MTT23L13 | W14168 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 06:16 | 2024-05-03 09:25 | 3.15 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION W14168, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. EN EL TRANSFORMADOR W14176, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.6 TIPO DUAL, USUARIO DE ANTENA DE TELEFONIA, SE ENCONTRABA ACTIVO CON PLANTA, AL FINALIZAR ACTIVIDADES SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-03 10:26:00
8252556 | 933987 | BOA23L13 | O21512 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 16:46 | 2024-05-03 10:22 | 17.6 | 1 | 1 | - | BOA23L13 TRF O21512 10:22 1F 1,6 DUAL, 1 FQ SE REVENTO EN TOTAL 2F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 10:49:53
8252561 | 933975 | RSA23L12 | W33247 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-03 09:17 | 2024-05-03 11:07 | 1.83 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA TRANSFORMADOR QUEMADO W33247, ABRIENDO LA SECCION W33247, SE FINALIZAN ACTIVIDADES, SE TOMAN MEDIDAS DE CORRIENTE Y VOLTAJE Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. DATOS DEL TRANSFORMADOR: *POTENCIA: 25KVA *TENSIÓN: 7.6KV *AÑO: 2022 *NUMERO DE EMPRESA: 534085 *SERIE: 335561 *MARCA: REPARADO FYR SE INSTALAN DPS POR BT, 1 POR MT Y SE CIERRA TRANSFORMADOR CON UN FUSIBLE DE 1.6 TIPO DUAL, SE RETIRA LA CAJA PRIMARIA ANTERIOR YA QUE EL TRANSFORMADOR QUEMADO FUNCIONABA A 13.2KV Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-03 11:41:51
8252594 | 933957 | NRA23L14 | N11029 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:15 | 2024-05-02 09:45 | 1.5 | 1 | 1 | SE NORMALIZA SW N11660 CON 1 FUSIBLE DE 6 AMP T Y UNA VELA CUENTA DE COBRO 36172<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:47:10<br><br>TRF N11729 PARTICULAR FALLADO NO SE INGRESA MANIOBRA. SE NORMALIZA SW N11029 SE NORMALIZA TRF N11719 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:09:42<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 1H EN TR N11426, LINEA ENTORCHADA, SE DESENTORCHA Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. EN TR N12006 SE REQUIERE PROGRAMAR PODA, MUCHA VEGETACION EN RED SECUNDARIA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 20:30:06
8252596 | 933957 | NRA23L14 | N11719 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 10:23 | 2024-05-03 11:04 | 24.67 | 1 | 1 | SE NORMALIZA SW N11660 CON 1 FUSIBLE DE 6 AMP T Y UNA VELA CUENTA DE COBRO 36172<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:47:10<br><br>TRF N11729 PARTICULAR FALLADO NO SE INGRESA MANIOBRA. SE NORMALIZA SW N11029 SE NORMALIZA TRF N11719 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:09:42<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 1H EN TR N11426, LINEA ENTORCHADA, SE DESENTORCHA Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. EN TR N12006 SE REQUIERE PROGRAMAR PODA, MUCHA VEGETACION EN RED SECUNDARIA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 20:30:06
8252603 | 934005 | AMR23L13 | C30504 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:21 | 2024-05-03 11:41 | 23.32 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZAN SW C30504/C30512/C30384 LLUVIAS EN LA ZONA TRF C30291 SERVICIO NORMAL EN TRF USUARIO IBA A REALIZAR DESCARTES INTERNOS PARA VER CUAL ES EL PROBLEMA YA Q SOLO EL ESTA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:13:31
8252826 | 934004 | NSA23L12 | L13327 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 10:33 | 2024-05-03 11:00 | 0.45 | 1 | 1 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ -10:10 TF L13283 NORMAL - MEDIDOR NORMAL - CASA SOLA - USUARIO NO CONTESTA - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L13327 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL RUBEN DARIO MURILLO - 11:20 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L18010 - 12:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L18024 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 17:16:25
8252831 | 934004 | NSA23L12 | L18024 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 08:12 | 2024-05-03 12:41 | 4.48 | 1 | 1 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ -10:10 TF L13283 NORMAL - MEDIDOR NORMAL - CASA SOLA - USUARIO NO CONTESTA - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L13327 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL RUBEN DARIO MURILLO - 11:20 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L18010 - 12:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L18024 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 17:16:25
8252923 | 934068 | MAN23L16 | M20034 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-03 12:17 | 2024-05-03 17:50 | 5.55 | 1 | 1 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TR M20034 PARA REALIZA AJUSTE DEL BORNE DEL TR POR RECALENTAMIENTO, SE HACE CTA DE COBRO 36556 A LA CUENTA 468671332. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 20:20:57
8253066 | 934139 | AMR23L12 | C32063 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:25 | 2024-05-04 10:31 | 1.1 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C32063. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 11:08:23
8253072 | 934132 | GTO23L12 | L21245 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-04 07:45 | 2024-05-04 10:55 | 3.17 | 1 | 1 | - | - 10:12 A 10:55 ABIERTA SW L21204 PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO REVENTADO PARTE INFERIROR CAJA PRIMARIA SW L21245 - HACE CUENTA DE COBRO 19819 - NUMERO CUENTA 169283969 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 11:27:16
8253074 | 934132 | GTO23L12 | L21204 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-04 10:12 | 2024-05-04 10:55 | 0.72 | 1 | 1 | - | - 10:12 A 10:55 ABIERTA SW L21204 PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO REVENTADO PARTE INFERIROR CAJA PRIMARIA SW L21245 - HACE CUENTA DE COBRO 19819 - NUMERO CUENTA 169283969 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 11:27:16
8253141 | 934135 | PSO23L16 | M54912 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:32 | 2024-05-04 13:51 | 2.31 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N12000. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M54912. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 14:44:40
8253182 | 934161 | BEL23L15 | O10773 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 12:33 | 2024-05-04 15:48 | 3.24 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION O10773, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:21:37
8253187 | 934158 | SIO23L15 | O33550 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 12:39 | 2024-05-04 15:56 | 3.27 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION O33550, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO PERSONALMENTE CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:26:44
8253194 | 934154 | SIO23L12 | O36057 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:55 | 2024-05-04 15:10 | 3.25 | 1 | 1 | tecnico Norbey Rios manifiesta que se presentan lluvias en el sector lo cual imposibilita la ejecución de actividades.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 12:27:16<br><br> | EN LA SECCION O36057, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. EN EL TRANSFORMADOR O36058, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. EN EL TRANSFORMADOR O36056, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:33:36
8253211 | 934170 | BEL23L12 | O11225 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:35 | 2024-05-04 17:03 | 5.48 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION O11225 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 17:29:27
8253214 | 934137 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:25 | 2024-05-04 13:31 | 6.1 | 1 | 0 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253227 | 934162 | NRA23L14 | N11103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 15:13 | 2024-05-04 17:12 | 1.98 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11652. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 17:05:25 SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11103. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 18:10:54
8253262 | 934127 | PRO23L13 | O43034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:54 | 2024-05-04 15:10 | 1.26 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X6AT S WO43034 **O43158 SE REQUIERE AJUSTAR BAJANTES SECUNDARIAS DEL TRANSFROMADOR **O43134 SE DEBE CAMBIAR 3 TEMPLETES PARA TORRE PRIMARIA QUE ESTA INCLINADA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 19:18:33
8253276 | 934099 | VCT23L14 | E12526 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:49 | 2024-05-04 16:26 | 23.62 | 1 | 0 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8253281 | 934166 | HER23L13 | D21769 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:28 | 2024-05-04 17:00 | 25.54 | 1 | 1 | - | ***SE CAMBIA 3X0.4DUAL TR D21769 DEBE CONSEGUIR ELECTRCISTA APRTICULAR PARA CAMBIAR TOTALIZADOR **18:30 D21293 CARRO ARRANCO MEDIDOR DE LA FACHADA SE LE ENTRAGA AL USUARIO PARA QUE CONTRATE ELECTRICISTA PARTUCLAR Y REALICE EL TRABAJO DE ADECUACION DEL MEDIDOR **D21023 SERVICIO NORMAL **D21005 LA FALLA ERA INTERNA **19:33 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:58:49
8253320 | 934184 | DOR23L13 | L14245 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-04 23:10 | 2024-05-04 23:23 | 0.22 | 1 | 1 | - | 23:10 a 23:23 Se abre TR L14245, para realizar reparación. Se instala o cambian 2 conectores piercing grandes, en bajante secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-05 01:08:28
8253340 | 933147 | DOR23L12 | L15169 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-05 08:03 | 2024-05-05 14:20 | 6.29 | 1 | 1 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO DOR23L12 (LA DORADA_CENTRO) - 08:02 A 14:20 APERTURA DEL TRANSFORMADOR L15169 - MONTAJE DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 75 KVA TRIFASICO EN EL NODO L15166. POR SEGURIDAD SE ABRE EL TRANSFORMADOR L15169 Y DE SER NECESARIO EL AFLORAMIENTO PRIMARIO, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO MODIFICAR CRUCETA PORTACAJAS DEL AFLORAMIENTO. ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA, EN CONJUNTO CON GRUPO TCT . PROYECTO EXPANSION. L15166 IPS SIES DORADA. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 14:47:00
8253376 | 934221 | DOR23L15 | L17275 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-05 08:13 | 2024-05-05 09:51 | 1.63 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION L17275, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 10:25:29
8253418 | 934239 | MGT23L14 | W22027 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 11:22 | 2024-05-05 12:36 | 1.23 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W22027. SE VALIDA TR W22028 Y SE ENCUENTRA NORMAL. USUARIO CONFIRMA SEGUIR SIN SERVICIO DE ENERGIA, SE LE INFORMA QUE DEBE VALIDAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 13:37:09
8253451 | 934202 | HER23L16 | D24983 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 21:30 | 2024-05-05 09:40 | 12.17 | 1 | 1 | EN LA SECCION D24983, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T. EN LA SECCION D24601, SE REPONEN UN FUSIBLE DE 12T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:07:09<br><br> | SW D249832 2 FUSIBLES DE 6T SW D24601 1 FUSIBLE DE 12T TR D24056 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW C14473 2 FUSIBLES DE 20T SW C14453 2 FUSIBLES DE 6T SW D24171 3 FUSIBLES DE 6T SW C14510 1 FUSIBLE DE 8T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:41:33 SW C14480 3x30T, maniobra de apertura con la primera llamada Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:51:09
8253481 | 934196 | VCT23L14 | E12526 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 15:16 | 2024-05-05 15:51 | 0.58 | 1 | 1 | - | - SE REVISA RED PRIMARIA ENTRE E12524 A E12520 Y NO SE NCUEBNTRRA NADA ANORMAL - RED PRIMARIA DESPEJADA Y EN BUIEN ESTADO - 15:15 A 15:50 ABIERTA SW E12526 PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS - 15:20 CERRADOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12524 A E12523 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 17:00:32
8253521 | 934256 | DOR23L15 | L17446 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 13:59 | 2024-05-05 17:03 | 3.07 | 1 | 1 | - | - 17:03 CAMBIA 1 FQ 2 H TF L17446 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 17:59:00
8253568 | 934257 | BOA23L12 | O23877 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 15:17 | 2024-05-05 18:10 | 2.89 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR O23877 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 20:22:46
8253582 | 934266 | CAM23L13 | D17672 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-05 16:20 | 2024-05-05 20:56 | 4.6 | 1 | 1 | - | SE RETIRA AVE DEL TRASNFORMADOR SE CAMBIA 1X1.0DUAL D17672 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 21:12:00
8253641 | 933615 | MTO23L18 | M12899 | TFD | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-05-06 09:30 | 2024-05-06 11:10 | 1.67 | 1 | 1 | - | EJECUTADA SIN NOVEDAD, CUMPLEN CN TIEMPOS Y MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 11:16:23
8253697 | 934329 | INS23L12 | C21189 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 10:22 | 2024-05-06 14:38 | 4.27 | 1 | 1 | - | se normaliza tr c21189, solo se usa fq servicio esta normal en tr c21177-442. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 14:55:58
8253711 | 38736 | VCT23L16 | VCT23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 15:09 | 2024-05-06 15:11 | 0.03 | 1 | 1 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8253718 | 934114 | HER23L16 | D24068 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:48 | 2024-05-04 09:14 | 16.43 | 1 | 1 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8253758 | 934309 | MTT23L13 | W14176 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-06 06:22 | 2024-05-06 13:20 | 6.96 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF PARTICULAR W14176, SE HACE CUENTA DE COBRO 30587 POR EL CAMBIO DE FUSIBLE, MED 148045, SE VERIFICA POSIBLE CORTO PERO TODO SE ENCUENTRA NORMAL, SE DESCONOCE LA CAUSA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:37:10
8253869 | 934274 | SNA23L15 | E41852 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 04:07 | 2024-05-06 15:51 | 11.73 | 1 | 1 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8253873 | 934274 | SNA23L15 | E41867 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 09:21 | 2024-05-06 16:31 | 7.17 | 1 | 1 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8253905 | 934363 | AMA23L12 | W30469 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 17:06 | 2024-05-06 18:51 | 1.75 | 1 | 0 | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 3a0 t<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:14:08<br><br> | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 30 a t se cambia 1fq de 15a t en seccion w30517 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:29:48
8253917 | 934387 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 21:37 | 2024-05-07 18:04 | 20.45 | 1 | 0 | - | NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO , RECHAZANDO ENSAYOS , SE ABRE OTX 2NA2VC41 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL SOSTENIENDOSE, SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01, PTE PARA RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA A PARTIR DE SW E12246 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-06 21:55:28
8253992 | 934439 | MAN23L16 | M20332 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-07 07:46 | 2024-05-07 09:13 | 1.45 | 1 | 1 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 09:25:57
8254042 | 932914 | ROS23L15 | D16123 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 08:45 | 2024-05-07 12:00 | 3.25 | 1 | 1 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO OTÚN ROS23L15 UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS SE HABILITA DE NUEVO EL AR 2. APERTURA DE SECCIÓN D16123 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COMERCIAL TD OBSERVACION Apertura y cierre de sección para personal de otro comercializador hacer trabajos sobre los equipos de medida por media tensión. Contacto Carmen Elena Caicedo Cel. 3178457005 se cumple odo sin novedad Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-07 12:12:26
8254110 | 934452 | SNA23L15 | E41572 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:23 | 2024-05-07 10:50 | 4.45 | 1 | 1 | - | - 10:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41572 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 13:00:05
8254116 | 934415 | CHA23L13 | C11147 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 21:11 | 2024-05-07 07:56 | 10.76 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION C11147, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T CON CUENTA DE COBRO 36654. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:15:45
8254123 | 934450 | CHA23L15 | C13508 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 08:29 | 2024-05-07 09:44 | 1.26 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION C13508, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T CON CUENTA DE COBRO 35536 EN EL MEDIDOR 16820643, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:39:23
8254162 | 934463 | CHA23L16 | C14187 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-07 10:05 | 2024-05-07 12:50 | 2.75 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR C14187, SE CAMBIA UN DPS QUE SE ENCONTRABA AFECTANDO RED PRIMARIA, SE NORMALIZA SECCION C14187 CON 2 FUSIBLES DE 6T, CUENTA DE COBRO36655 EN MEDIDOR 121167166. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 14:19:06
8254244 | 934429 | BOA23L12 | O23703 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 07:25 | 2024-05-07 12:39 | 5.22 | 1 | 0 | - | SW O23703 5X20T 1 FASE POR FUERA. UN CORTACIRCUITO SOLO TIENE DOS OPORTUNIDADES. USUARIO O23709 SE LE ACCIONA BREAKE PIN DE CORTE. TR O23716 5X1.6 DUAL 11:42 SE REALIZA PODA AL SECUNDARIO. SW O23118 1X6T 12:38 TR O23528 2X0.4 DUAL 14:06 TR O23529 2X1H 14:41 UNA CAJA PUENTEADA, SE DEBE CAMBIAR CAJA Y DPS PRIMARIO. SW O23535 1X6T 15:33 TR O23536 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23016 33X12T 18:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 20:13:32
8254371 | 934447 | INS23L13 | C22996 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 13:25 | 2024-05-07 14:35 | 1.17 | 1 | 1 | - | SW C22987 2X12T 10:15 POR REPOSICION TR C22006 1X1.0 DUAL 11:25 C23529 SERVICIO ESTABA NORMAL 12:49 SW C22996 1X6T 14:35 SW C22112 1X12T 15:35 SW C22845 1X6T 17:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:58:17
8254488 | 38738 | INS30L18 | INS30L18 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:46 | 2024-05-07 22:46 | 0 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8254608 | 934049 | VBO30L12 | PRO30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 07:02 | 2024-05-08 17:53 | 10.85 | 1 | 1 | En la orden estaba programada la maniobra de apertura del equipo SIO30T11, este equipo es operado con cajas primarias, en la subestación no hay personal para ejecutar la orden.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 07:41:53<br><br> | Se solicita orden de operación sobre la bahia de 33 KV VBO30L12 DE Subestación Viterbo, solicitando abierto y aterrizado en ambos extremos, para realizar la puesta en servicio del nuevo Relé de control medida y protección asociados a VBO30L12, Las maniobras de ITX quedan a cargo de personal de redes bajo la orden 933291. Adicional tener en cuenta que líneas estará trabajando sobre la línea 33 kV VBO-SIO por oportunidad para cambio de cable de guarda entre los nodos B61016 y B61027. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-08 18:22:29
8254609 | 934049 | VBO30L12 | SIO30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 07:04 | 2024-05-08 17:53 | 10.82 | 1 | 1 | En la orden estaba programada la maniobra de apertura del equipo SIO30T11, este equipo es operado con cajas primarias, en la subestación no hay personal para ejecutar la orden.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 07:41:53<br><br> | Se solicita orden de operación sobre la bahia de 33 KV VBO30L12 DE Subestación Viterbo, solicitando abierto y aterrizado en ambos extremos, para realizar la puesta en servicio del nuevo Relé de control medida y protección asociados a VBO30L12, Las maniobras de ITX quedan a cargo de personal de redes bajo la orden 933291. Adicional tener en cuenta que líneas estará trabajando sobre la línea 33 kV VBO-SIO por oportunidad para cambio de cable de guarda entre los nodos B61016 y B61027. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-08 18:22:29
8254631 | 934589 | VCT23L16 | VCT23L16 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-08 08:07 | 2024-05-08 16:09 | 8.04 | 1 | 1 | Buenas tardes, compañeros y Guillermo Teniendo en cuenta el correo en cola, donde solicitan abrir el circuito VCT23L16_RIO GUARINO, agradecemos su colaboración en generar una orden de emergencia para atender la solicitud el día de mañana 8 de mayo de 08:00 a las 16:00 para que se pueda abrir este circuito con única afectación del usuario solicitante, tener en cuenta que el encargado será Anyinson Scarpetta. Muchas gracias quedo atenta Feliz día De: ESTEFANIA ALEJANDRA HERNANDEZ CARVAJAL Enviado el: lunes, 6 de mayo de 2024 7:19 p. m. Para: CHEC Grupo Ing Operacion Sistema ; NATALIA ANDREA AGUDELO ; MANUEL ALEJANDRO USCATEGUI PALMETT CC: JOSE ALFREDO QUINTERO LOPEZ ; OSCAR EDUARDO CADAVID FIGUEROA ; CONTRATISTA COORD APOYO MTTO MIEL Asunto: Apertura circuito CHEC para rocería Importancia: Alta Cuidado! este correo proviene de un usuario externo, no abras archivos adjuntos ni hagas clic en enlaces sin validar que el remitente y el contenido sean seguros. Nunca entregues tu usuario ni contraseñas a través de enlaces. Buen día señores CHEC, Solicito su gestión con la apertura del circuito de media tensión (13,2 kV) que alimenta el transformador del Trasvase Guarinó propiedad de ISAGEN para el día 8 de mayo de 2024 entre las 08:00 y las 16:00, tiempo durante el cual se estarán realizando actividades de rocería en el trasvase mencionado. Detallo el circuito requerido para apertura: Código: E12629 Código FID: 21155067 Dirección: Vereda Canaan - Guarinó Circuito: VCT23L16 Marca: Magnetrón Serial: 2008120223 Observaciones Tpp: Capacidad nominal (kVA): 75 Fases: ABC Agradezco su gestión, ESTEFANIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ C. Profesional de Mantenimiento de Centrales Equipo Central Miel I (604) 325 7706 (57) 350 492 4148 eahernandez@isagen.com.co ________________________________________ De: CONTRATISTA COORD APOYO MTTO MIEL Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 14:07 Para: ESTEFANIA ALEJANDRA HERNANDEZ CARVAJAL Cc: OSCAR EDUARDO CADAVID FIGUEROA ; FERNEY ALONSO OSORIO AGUIRRE ; CESAR AUGUSTO GIRALDO VALDES ; NELSON HENAO LOPEZ Asunto: Consignación circuito CHEC Ingeniera Estefanía, cordial saludo, Por favor nos ayudas con tu gestión ante la CHEC, para retirar de servicio, el ramal del circuito que alimenta trasvase Guarino. Actividad: Rocería y tala Dia propuesto: Miércoles 8 de mayo/2024 Hora propuesta: De 8:00am a 5:00 PM Muchas gracias y feliz tarde Remberto José García Gúlfo Coordinador contrato 3417881 Central Hidroeléctrica Miel ISAGEN E.S.P MPC Y ASOCIADOS Celular: 3116465632 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 08:56:31<br><br> | Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:34:24 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-22 14:36:21
8254651 | 933911 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 13:58 | 4.97 | 1 | 1 | Informa el personal técnico que se ejecutan las actividades antes de la hora programada, solicitan autorización para normalizar, se coordina con el MAI John Jairo García, se coordina con CELSIA. NOTA: cuando se fue a operar el reconectador 3EN17R01 este equipo no tenía comunicación, fue necesario hacer el switcheo desde cabecera. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 14:02:05<br><br> | EJECUTADA SOLICITUD DE EDEMSA Y PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA LINEA VIRGINIA - NUEVA ESPERANZA 500 KV Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 14:04:31
8254668 | 934572 | BOA23L12 | O23024 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:10 | 2024-05-07 09:17 | 2.12 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF O23024 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 09:32:24 SE NORMALIZA TRF O23024 LLUVIAS EN LA ZONA CUENTA DE COBRO 32035 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 09:49:38
8254689 | 934613 | CHI23L18 | M32279 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:13 | 2024-05-08 10:11 | 0.96 | 1 | 1 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO M32279 NORMAL A LAS 10:10<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:11:01<br><br> | SIN MANIOBRAS, ENDEREZAN POSTE Y LEVANTAN RED POR ARBOL SOBE LA MISMA, CAVAN PARA HINCAR POSTE CON VARILLA DE ANCLAJE EN EL M32123 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:49:29
8254763 | 934586 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:25 | 2024-05-08 09:50 | 3.41 | 1 | 244 | - | SE CAMBIA 2X30AT SW W61013 SE CAMBIA 2X25AT SW W61016 SE CAMBIA 2X6AT SW W61112 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR W61124 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:27:27
8254787 | 934634 | ROS23L15 | D16923 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 11:31 | 2024-05-08 13:01 | 1.49 | 1 | 1 | - | SE REALIZA INSPECCION AGUAS ABAJO DE LA SECCION D16923, SE ENCUENTRA GUDUA SOBRE RED PRIMARIA, A LAS 12:50 SE ABRE TOTALMENTE LA SECCION Y RE RETIRA EL ELEMENTO ARBOREO, A LAS 13:00 SE NORMALIZA SECCION CON UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:53:47
8254817 | 934635 | CHA23L16 | C14699 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:30 | 2024-05-08 13:45 | 3.25 | 1 | 1 | - | se normaliza sw C14699 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 14:11:28
8254824 | 934626 | AMR23L12 | C31026 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-08 07:59 | 2024-05-08 14:16 | 6.28 | 1 | 1 | SE CAMBIA DE ESTADO ODO 934626 PARA RETIRAR SDS MAL ASOCIADA 6117641, DADO QUE NO SE RESTABLECIÓ SERVICIO Y SE RECIBIO QUEJA PORCESO 11907752 RELACIONANDO ESTAR AUN SIN SERVICIO Y POSIBLEMENTE CON TRAFO QUEMADO; GOZNALO ALZATE VALIDARÁ CON EL USUARIO SI EFECTIVAMENTE ES TRAFO QUEMADO PARA ACTIVAR GESTION; CENTRO CONTROL HABLAR CON JORGE GUTIERREZ (DISPONIBLE) Y GIOVANNY FAJARDO PARA DETERMIANR A PRIEMRA HORA DEL 11 DE MAYO QUE GRUPO DESPACHAR Y SI LLEVAN DE UNA VEZ TRAFO PARA REPONER O SI SOLO VAN REVISAR EL TIPO DE DAÑO<br>Usuario / Fecha: nasly bibiana mendez mejia / 2024-05-10 17:30:24<br><br>SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T EN LA SW C31026 A LAS 11:15, SE OCASIONA EXPLOSI?N EN LA SUBESTACI?N DEL USUARIO CASA GRES, SE DEJA ABIERTA LA SW MIENTRAS ELLOS REALIZAN INSPECCI?N INTERNA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 14:24:39<br><br> | 11:25: LE RECHAZA FUSE DE 25T EN SW C31026 DE CASA GRES; REVISANDO ENCUENTRAN DAÑO EN INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ESTA FABRICA, LA REPARAN CON PERSONAL TECNICO DE ELLOS Y SE NORMALIZA ALS W A LAS 14:15, EN TOTAL 2 FUSIBLEDE 25T UNO EN RECHAO Y UNO PARA NORMALIZAR. 15:05: EN EL C32205 TUVIERON QUE ABRIR ARCOS POR LINEA SECUNDARIA REVENATDA PARA AISLAR LA FALLA, ES PARTICULAR, EL USUARIO DEBE REPARAR CONTENCIO PARTICULAR PARA CERRARLE ARCOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:45:37 SE ADICIONA EL COMPAÑERO JYMMI ALZATE Y SE CONFIRMA QUE SE REALAZIÓ LA VISITA AL TRAFO C32205 Y SE DEJAN ARCOS ABIEROS PARA QUE USURIO REPARE DAÑO EN RED PARTICULAR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-10 17:40:02 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-22 14:20:36
8254840 | 934643 | MGT23L15 | W21529 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 13:23 | 2024-05-08 15:20 | 1.95 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W21529 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 15:32:55
8254911 | 934591 | VIR23L14 | O14716 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 13:37 | 2024-05-08 10:30 | 20.88 | 1 | 1 | - | SW O14716 2X6T 10:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 17:43:17
8254981 | 934656 | GTO23L13 | L40044 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-08 14:46 | 2024-05-08 16:39 | 1.88 | 1 | 1 | - | Se repone 1x1H en el TRF L17049, causa de línea de baja tensión reventada, se abrieron arcos hacia una vivienda abandonada y no requieren el servicio por ahora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 18:41:08 hacer caso al comentario anterior. Se repone 1x1H en el TRF L40044, causa de línea de baja tensión reventada, se abrieron arcos hacia una vivienda abandonada y no requieren el servicio por ahora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 18:46:24 OK Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-09 06:07:59
8254987 | 934658 | DOR23L15 | L17049 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 13:53 | 2024-05-08 17:20 | 3.45 | 1 | 1 | - | 1x2H en el TRF L17049 causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 18:48:19
8255007 | 934620 | MGT23L12 | W20119 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 05:11 | 2024-05-08 16:00 | 10.82 | 1 | 1 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, EN SW DE REPETICION W20098 HAY BAJANTE VOLADA LA CUAL SACO EL CTO Y QUEMO FUSIBLES; NO ALCANZO A IR A LOS NODOS W20129 Y 133 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:38:20
8255045 | 934585 | PSV23L13 | E62964 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 18:30 | 2024-05-08 07:40 | 13.17 | 1 | 1 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255064 | 934639 | BOA23L12 | O23787 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 09:20 | 2024-05-08 16:28 | 7.14 | 1 | 1 | - | O23013 MEDIDOR 20849781 TOTALIZADOR DEL MEDIDOR DISPARADO, SE ACCIONA. TIENE PRESONAL TECNICO PARTICULAR REVISANDO. SW O23787 1X6T 16:28 Y SE REALIZA PODA PRIMARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 20:02:50
8255066 | 934557 | IRR23L13 | C34455 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:27 | 2024-05-08 11:01 | 4.57 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN SW Y SE CONFIRMA SERVICIO. 13:45: REPORTE DE ALTIBAJOS EN EL C34103 TRF SE ENCUENTRA NORMAL, EL USUARIO ES TERMINAL DE CTO, CON REDES ENTORCHADAS ENTRE VEGETACION, LAS LIBERAN Y HACEN PODA QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 20:07:46
8255072 | 934663 | CHA23L13 | C11148 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-08 16:45 | 2024-05-08 17:05 | 0.33 | 1 | 1 | - | AJUSTE DE BORNES EN EL TRAFO PARA EL MEDIDOR 22409772 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 20:07:25
8255195 | 924196 | VBO30L13 | BOA30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 08:22 | 2024-05-09 18:00 | 9.62 | 1 | 1 | 07:14 INICIO DE LABORES SOLICITADO ANDRES FORERO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-10 07:15:07<br><br>18+20 CIERRE PARCIAL<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 18:20:25<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-09 08:56:02<br><br>POR SOLICITUD DE ORLANDO GRANADA CON AUTORIZACION Y AVISO DE MANUEL USCATEGI, SE ABRE LA BAHIA 33KV VBO - VIR POR EL LADO DE VBO PARA ABRIR LA SW B63049 Y REALIZAR TRABAJOS CON SEGURIDAD EN LA LINEA VBO - BOA DEBIDO A QUE COMPARTEN APOYOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-09 08:47:26<br><br>POR SOLICITUD DE ORLANDO GRANADA CON AUTORIZACION Y AVISO DE MANUEL USCATEGI, SE ABRE LA BAHIA 33KV VBO - VIR POR EL LADO DE VBO PARA ABRIR LA SW B63049 Y REALIZAR TRABAJOS CON SEGURIDAD EN LA LINEA VBO - BOA DEBIDO A QUE COMPARTEN APOYOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-09 08:47:25<br><br>SE PRESENTA RETRASO EN REALIZAR MANIOBRAS POR 33KV DEBIDO A QUE SE PRESENTAN LLUVIAS EN EL SECTOR Y DEMORA CON LA ODO PROGRAMADA POR 13,2KV. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-09 08:33:46<br><br> | EJECUTADA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIDA Y PROTECCIÓN INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION DE LA BAHIA VBO30L13 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-14 17:38:21
8255241 | 934703 | VBO23L14 | W36536 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 12:57 | 2024-05-09 09:48 | 20.84 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZAN SW W36531/W36536 SE NORMALIZA TRF W36487 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:40:08
8255267 | 934697 | DON23L13 | L13926 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 16:25 | 2024-05-09 09:12 | 16.79 | 1 | 1 | - | - 07:10 cambia 2 FQ 8 T SW L12423 - 08:30 CAMBIA 1 FQ 2 H TF L13930 - 09:13 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13926 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 12:55:52
8255283 | 934721 | BOL23L12 | E61849 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 10:10 | 2024-05-09 10:40 | 0.5 | 1 | 1 | - | - 10:10 CAMBIA 2 FQ 3 H TF E61951 - 10:40 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E61849 - 12:30 SIN MANIOBRAS ENTF E61951 - SE AJUSTA CONECTOR PIRCING EN ARCO SECUNDARIO TRENZADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 13:15:57
8255391 | 934766 | BEL23L15 | O10547 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-09 09:12 | 2024-05-09 17:05 | 7.88 | 1 | 1 | - | TR O10533 1X0.6 DUAL 13:07 TR O10535 2X0.4 DUAL 14:35 SW O10794 2X6T 15:08 SW O10547 1X6T 16:20 TR O10547 1X0.4 DUAL 17:05 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 17:44:12
8255396 | 934766 | BEL23L15 | O10794 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-09 07:57 | 2024-05-09 15:08 | 7.18 | 1 | 1 | - | TR O10533 1X0.6 DUAL 13:07 TR O10535 2X0.4 DUAL 14:35 SW O10794 2X6T 15:08 SW O10547 1X6T 16:20 TR O10547 1X0.4 DUAL 17:05 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 17:44:12
8255413 | 934541 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-09 18:04 | 2024-05-09 18:15 | 0.18 | 1 | 1 | 18:03 se abre la linea 33 kv SLM - COL - PRA en ambos extremos para cerrar localmente trf 33/13.2 kv en s/e coles odo 934651 Revisión del transformador 33/13,2 KV en COL, a cargo de Alvaro Cardona siguen interconectados ctos 13,2 kv, TR 33/13,2 kv cerrado en vacio.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 18:30:16<br><br>A partir de la novedad en gases combustibles con el transformador de potencia en subestaci?n las coles, se realiza el traslado de las cargas al 100para que el personal de mantenimiento subestaciones realiza pruebas el?ctricas el d?a 08/05/2024 para validar la condici?n del equipo<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-07 19:21:50<br><br> | A SOLICITUD DE ALVARO CARDONA SE ENERGIZA DE NUEVO EL TRANSFORMADOR 34-13,2 EN LA SUBESTACION LAS COLES, INFORMA QUE SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS PRUEBAS Y NO SE EVIDENCIO FALLA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS DE 13,2KV, INGRESA CON OPERACION NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 11:20:03
8255431 | 934725 | NRA23L14 | N11729 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 07:32 | 2024-05-09 11:40 | 4.14 | 1 | 1 | CAMBIO TRF PARTICULAR QUEMADO EN EL N11729. SE DESHABILITA RECIERRE CUM 1 CTO CRISTALINA(9+30).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 12:41:29<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO N11729 SE REALIZÓ CUNETA DE COBRO 36173 AL MEDIDOR 91121159 SE INSTALO CONDUCTOR EXTRA RESITENTE DE 1/4 PARA CONEXIÓN A TIERRA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 18:34:57 SE CAMBIA EL TRANSFORMADOR PARTICULAR, DATOS DE TRANSFORMADOR INSTALADOS LOS TIENE GIOVANY FAJARDO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-14 15:59:01
8255473 | 934813 | ENE23L16 | M64087 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 17:19 | 2024-05-09 19:31 | 2.2 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,6 DUAL TRAFO M64087 NORMAL A LAS 19:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 19:40:25
8255475 | 934798 | ENE23L13 | M61381 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 15:47 | 2024-05-09 20:25 | 4.63 | 1 | 1 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW M61409 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 20:32:43<br><br> | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LAS REDES MT , SE ENCONTRÓ ABIERTA LA SW M61381, SWE RETIRO ARBOL SE HACE SWITCHEO A CTO ENE23L13 SE CIERRA SW M61381 SE CIERRA CTO NUEVAMENTE Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 19:55:59 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 20:53:43
8255477 | 934794 | LMC23L12 | N32142 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-09 06:11 | 2024-05-10 15:20 | 33.15 | 1 | 1 | - | Se realiza poda de vegetación, y se debe realizar más poda de vegetación. 19:00 Se deja abierto TR N32142, ya que está fallado. Con 1 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; ___. Marca; ___. Conexión; ___. Número de empresa; ___. Número de serie; ___. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 19:59:50
8255485 | 934720 | COL23L12 | N47134 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 11:27 | 2024-05-09 16:53 | 5.43 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47126 4 15 H 11:13; sección de repetición 1 fase fallada. TR N47131 2 1 H 13:38 TR N47134 2 1 H 16:53; se encuentra DP´s fallado, requiere cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 20:35:29
8255492 | 934795 | MTT23L12 | W13002 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-09 15:34 | 2024-05-09 19:45 | 4.18 | 1 | 1 | - | 17:20 SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION W13089 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS FALLADO EN EL TRF W13104,SE AISLA Y SE NORMALIZA LA SECCION NUEVAMENTE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF PARTICULAR W13002, SE REALIZA CUENTA DE COBRO 30588, MED 38754 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 20:41:04
8255535 | 934851 | AMR23L14 | C31120 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 13:16 | 2024-05-10 08:08 | 18.87 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y CONFIRMA SERVICIO EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 09:50:22
8255537 | 934879 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 09:49 | 2024-05-10 09:50 | 0.03 | 1 | 0 | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 11:45:18<br><br> | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN EL NODO L15008 SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO BUCAMBA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:37:40
8255586 | 934829 | DDO23L12 | W60010 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 05:54 | 2024-05-10 07:15 | 1.36 | 1 | 1 | - | se cambia 1x8at sw w60010 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 12:00:02
8255589 | 934821 | ENE23L15 | M63945 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 11:55 | 2024-05-10 10:21 | 22.42 | 1 | 1 | - | PREDIO MUY RETIRADO; SE DEMORO 2,5 HORAS PARA LLEGAR HASTA DONDE SE PODIA EN MOTO, DE AHI EN ADELANTE HORA Y MEDIA EN CABALLO FACILITADO POR EL USUARIO E IGUAL PARA EL RETORNO. EN SITIO AMBI UN FQ AL TRF M63945 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 12:33:12
8255600 | 934884 | AMR23L13 | C30655 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 10:45 | 2024-05-10 12:20 | 1.58 | 1 | 1 | - | AMBIA FQ EN TRF; AL CONFIRMAR SERVICIO EL SR DEIBY LE INDICA QUE LA ALRMA AUN ESTA PRESENTE PERO, ALEXANDER LE SOLICITA QUE REVISEN EN SITIO(ES UNA ANENA DE TELECOMUNICACIONES). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 12:46:11
8255608 | 934893 | RSA23L12 | W24194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 12:25 | 2024-05-10 12:40 | 0.24 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW W24194 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 13:04:20
8255627 | 934842 | VCT23L14 | E12223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 21:22 | 2024-05-10 09:30 | 12.13 | 1 | 5 | - | - 09:30 CAMBIA 1 FQ 6 T E12223 - 10:05 ACCIONA INTERRUPTOR TF E12225 AUTO PROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 13:44:01
8255638 | 934869 | INS23L12 | C21133 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 16:17 | 2024-05-10 11:10 | 18.89 | 1 | 1 | - | nodo c21118: se des entorcha red secundaria y se normaliza tr se normaliza tr c21133, no quema fq. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:46:53
8255670 | 934857 | FLR23L15 | E51458 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-10 09:59 | 2024-05-10 10:00 | 0.02 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW E51458 Y TRF E51458 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 14:56:40
8255672 | 934857 | FLR23L15 | E51458 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-10 10:34 | 2024-05-10 10:35 | 0.02 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW E51458 Y TRF E51458 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 14:56:40
8255694 | 934877 | SLM23L12 | N34096 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 09:49 | 2024-05-10 13:11 | 3.37 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N34096 2 0.4 D 13:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-10 16:04:28
8255718 | 934909 | HER30L15 | B56022 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-10 15:47 | 2024-05-10 16:50 | 1.06 | 1 | 1 | - | se cambia portafusible y un fusible suministados por el usuario en trf particular b56022 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-10 17:18:46
8255770 | 934852 | LMC23L12 | N32142 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-10 14:15 | 2024-05-10 14:45 | 0.5 | 1 | 1 | - | 14:15 a 14:45 Se abre SW N32142, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo N32142. 15:20 Se cierra TR N32142, que estaba abierto por falla. Se instalan 1 fusibles de 1 tipo H. Con 1 usuario. Datos técnicos. Capacidad; 3 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; 601908. Número de serie; 211453. Año; 2022. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-10 19:32:13 Se realiza poda de vegetación, pero queda haciendo falta. Se cambia pedazo de trenza triplex. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-10 19:39:42
8255787 | 934870 | AGU23L15 | N43783 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 20:01 | 2024-05-10 13:35 | 17.57 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N43783 1 2 H 13:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-10 19:44:50
8255837 | 934934 | DOR23L13 | L16805 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 05:00 | 2024-05-11 06:50 | 1.83 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF L16805 REPORTARON CON CUENTA DE SERVICIOS GENERALES LA FALLA ERA PARA UNA MOTOBOMBA EN OTRO NODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 16:11:32
8255841 | 934971 | ENE23L16 | M64084 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-11 08:36 | 2024-05-11 09:17 | 0.69 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M64084 ENTRE LAS 08:35 A LAS 09:17 PARA REALIZAR AJUSTE DE BORNES BT, AJUSTE DE ACOMETIDA EN RED BT, SE REALIZÓ LA CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA QUE SE ENCONTRABA SUELTA EN EL TRAFO, SE REALIZÓ CUNETA DE COBRO 63319 AL MEDIDOR 64414579 QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 09:47 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:03:03
8255953 | 934990 | AMR23L13 | C30234 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 09:38 | 2024-05-11 13:11 | 3.54 | 1 | 6 | OMITIR COMENTARIOS ANTERIORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:39:45<br><br> | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO M21273 USUARIO MANIFIESTA QUE TIENE ELEVADA LA TENSIÓN, SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS Y MARCA LO SIGUIENTE: FASE1-FAS2 250V F1-N 125V F2-N 129V SE REALIZÓ APERTURA A TRAFO ENTRE LAS 09:45 A LAS 09:55 Y SE AJUSTAN BORNERAS BT, SE TOMAN MEDIDAS NUEVAMENTE Y ARROJA LOS SIGUIENTES VALORES DE TENSIÓN F1-F2 240V F1-N 122V F2-N 124V SE LE MUESTRA AL USUARIO E INDICA QUE YA TIENE NORMAL EL SERVICIO SE VISITÓ EL TRAFO M21278 USUARIO INDICA QUE GUADUAL LO TIENE PERJUDICADO, SE REVISA Y EL GUADUAL TIENE COMPROMETIDA LA RED BT (AISLADA), SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVÍA POR PARE DEL TECNICO ALVARO GIRALDO A GEOVANNY FAJARDO PARA UE PROGRAMEN GRUPO DE PODA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:29:34 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30047 NORMAL A LAS 11:10 1 X 2, 1 DUAL TRAFO C30079 NORMAL A LAS 12:25 1 X 6T SW C30234 NORMAL A LAS 13:10 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C32034 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW C302337 NORMAL A LAS 13:08 3 X 6T SW C30230 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:23:30
8255980 | 934967 | ENE23L13 | M61381 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-11 09:26 | 2024-05-11 14:01 | 4.58 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW M61381 ENTRE 09:25 A LAS 14:00 CON EL FIN DE APLOMAR POSTE PRIMARIO QUE SE ENCONTRABA LADEADO, SE INSTALÓ VARILLA DE ANCLAJE , SE HIZO CUENTA DE COBRO 35545 AL MEDIDOR 2895960 QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:55:56
8255991 | 935026 | MNA23L12 | C15275 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 09:39 | 2024-05-11 15:50 | 6.18 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMNIO DE FUSIBLES 1 X 6T SW C15275 NORMAL A LAS 15:50 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 17:25:06
8255994 | 935020 | ENE23L14 | M62286 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 14:02 | 2024-05-11 15:15 | 1.22 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,4 DUAL TRAFO M62286 NORMAL A LAS 15:15 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 17:29:05
8255996 | 935019 | MAN23L16 | M20185 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 13:05 | 2024-05-11 14:46 | 1.67 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 3, 1 DUAL TRAFO M20185 NORMAL A LAS 14:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 17:30:35
8256139 | 935045 | BEL23L12 | O11205 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 13:40 | 2024-05-12 09:31 | 19.84 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 10:56:43
8256163 | 935054 | BOA23L14 | O22068 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:53 | 2024-05-12 08:50 | 12.96 | 1 | 7 | 10:25: REPORTA LO QUE HA HECHO HASTA AHORA YA QUE LOS QUE FALTAN EN EL CAMINO HACIA ELLOS LA VIA ESTA TAPADA POR PARE Y SIGFA, DEBE ESPERAR A QUE HABILITE ACCESO: O22015/068(SW Y TRF, EN ETE ADSEMAS DE FUSE HAY UN DPS FALLADO), CAMBIO FUSIBLES Y CONFIRMO SERVICIO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 11:13:47<br><br> | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 14:40:21
8256171 | 935083 | AMR23L14 | C31166 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 09:14 | 2024-05-12 10:48 | 1.57 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C31166 NORMAL A LAS 10:48 SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 11:07:00
8256178 | 935064 | INS23L13 | C22152 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 17:20 | 2024-05-12 10:55 | 17.58 | 1 | 1 | - | CAMBIAN FQ EN TRF C22152. ABREN TRF C22659 PARA DAR ALTURA A LA RED SECUNDARIA Y DARLE STABILIDAD A POSTE LADEADO. 10:57: CONFIRMAN SERVICIO NORMAL EN TRF C22137. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 11:31:04
8256246 | 935054 | BOA23L14 | O22042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 09:51 | 2024-05-12 13:16 | 3.42 | 1 | 1 | 10:25: REPORTA LO QUE HA HECHO HASTA AHORA YA QUE LOS QUE FALTAN EN EL CAMINO HACIA ELLOS LA VIA ESTA TAPADA POR PARE Y SIGFA, DEBE ESPERAR A QUE HABILITE ACCESO: O22015/068(SW Y TRF, EN ETE ADSEMAS DE FUSE HAY UN DPS FALLADO), CAMBIO FUSIBLES Y CONFIRMO SERVICIO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 11:13:47<br><br> | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 14:40:21
8256287 | 935067 | DDO23L13 | W61114 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 21:02 | 2024-05-12 12:01 | 14.98 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W61124 2 0.6 D 11:00; Se aísla DP´s fallado, requiere su cambio. TR W61114 2 1.0 D 12:00Se aísla 2 DP´s fallado, requiere su cambio. SW W61125 1 6 T 12:40 TR W61127 1 1.3 D 13:30; Se aísla DP´s fallado, requiere su cambio. TR W61023 2 0.6 D 14:30; Se aísla 2 DP´s fallado, requiere su cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:42:02
8256316 | 935114 | PSO23L14 | M73456 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 16:13 | 2024-05-12 17:14 | 1.01 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW M73456 SERVICIO NORMAL A LAS 17:13 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 17:22:43
8256322 | 935095 | RIO23L16 | W52499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 22:06 | 2024-05-12 14:51 | 40.75 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W52499 1 6 T 14:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 17:59:53
8256331 | 935042 | AMR23L13 | C30081 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 07:27 | 2024-05-12 17:51 | 34.4 | 1 | 1 | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C30079, SE REALIZÓ REPARACIÓN DE RED BT REVENTADA, SE CERRARON ARCOS BT, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS CON ELC CIERRE DEL TRAFO A LAS 17:38<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 17:42:45<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ARCOS BT SE NECESITA GRUPO PARA REPARAR LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO C30079 A LAS 07:15<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 16:15:51<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30081 NORMAL A LAS 17:50 SE REALIZÓ APERTURA DEL TRAFO C30079 ENTRE LAS 15:55 A LAS 17:38 PARA REPARAR RED BT REVENTADA Y REALIZAR CIERRE DE ARCOS BT QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 17:58:42
8256346 | 935116 | VBO23L13 | W35522 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 17:20 | 2024-05-12 18:35 | 1.25 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq dual de 0.6a en trf w35222, ESTE TRAFO SALE PARTICULAR EN EL SISTEMA ,PERO YA ES DE LA EMPRESA VITERBO, FINCA JUNIN, PENDIENTE CORREGIR PUNTO CALIENTE EN LA SECCION W35522, INFORMA WALTER LOPEZ QUE TODO EL RAMAL Y EL TRANSFORMADOR W35222 YA SON DE LA EMPRESA SOLO QUE NO ESTA ACTUALIZADO EN EL SISTEMA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 18:47:58
8256419 | 935153 | AMA23L16 | W38078 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 22:18 | 2024-05-13 09:50 | 11.53 | 1 | 1 | - | Se instala o cambian porta fusible fallado. TR W38078 2 0.6 D 09:50 Quedando el servicio de energía normal. Se realiza cuenta de cobro por loa portafusibles fallados. Medidor número 93002. Cuenta de cobro número 30604. Suscriptor número 553216372. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 13:16:54
8256490 | 935159 | AMR23L12 | C31018 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-11 16:18 | 2024-05-13 13:11 | 44.88 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS EN TRAFO C31019, SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 36137 QUEDANDO NORMAL A LAS 13:10 SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 6T SW C31018 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 13:10 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 13:57:47
8256527 | 935179 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-13 15:06 | 2024-05-13 15:19 | 0.22 | 1 | 1 | - | LLEGAN ALARMA DE FALTA DE AC DE EQUIPOS 13.2 KV ASOCIADOS A LA S/E COLES, AL PARECER EL TRAFO DE POTECNIA QUEMA FUSIBLES, SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE LOS CTOS 13.2 KV Y SE ENVIA TECNICO DE SALAMINA A REVISAR EN LA S/E Y EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA QUE EL TRF DE POTENCIA TIENE 2 FUSIBLES QUEMDOS POR ALTA, SE REALIZA APERTURA DE LA LINEA 33 KV SALAMINA COLES PACORA EN AMBOS EXTREMOS PARA CAMBIAR 2 FUSIBLES DE 12 AT EN EL TRF DE POTENCIA, SE NORMALIZA LINEA 33 KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE S/E COLES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-13 16:00:46
8256549 | 935174 | QHI23L11 | W40023 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 11:32 | 2024-05-13 13:21 | 1.82 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W40023 3 1.6 D 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 15:49:09
8256574 | 935182 | AMR23L13 | C30324 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 11:21 | 2024-05-13 16:21 | 4.99 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW C30324 NORMAL A LAS 16:22 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 17:01:16
8256595 | 935133 | AGU23L15 | N43783 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 07:13 | 2024-05-13 13:27 | 6.23 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N43408 1 0.6 D 09:43 SW N43718 3 25 T 10:40; sección de repetición 0 fases falladas. SW N43750 1 15 T 11:29 SW N43075 1 10 T 12:10 TR N43783 1 0.6 D 13:27 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 18:02:54
8256698 | 935269 | VMA23L15 | M24147 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 11:23 | 2024-05-14 12:31 | 1.13 | 1 | 1 | - | BRR ALTO PORTON / TRF M24147 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW M24147 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 13:04:52 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-22 14:12:03
8256711 | 935226 | VBO23L13 | W35781 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 07:44 | 2024-05-14 09:33 | 1.8 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION W35781, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T CON CUENTA DE COBRO 32052 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-14 13:47:52
8256773 | 934443 | AMR23L12 | C32687 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-14 15:11 | 2024-05-14 16:50 | 1.65 | 1 | 1 | - | -
8256793 | 935227 | VCT23L14 | E12223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 09:25 | 2024-05-14 13:00 | 3.58 | 1 | 0 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 17:55:17
8256803 | 935260 | AGU23L15 | N43783 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-14 07:25 | 2024-05-14 14:50 | 7.41 | 1 | 1 | - | En el TRF N43565 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual, se retiran 2 guaduas de la red. En el TRF N43783 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual se deja aislado un DPS al parecer esta causando la falla. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 18:31:32
8256835 | 935304 | GTO23L13 | L22131 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 18:28 | 2024-05-14 19:15 | 0.78 | 1 | 1 | - | ATIENDEN SOLICITUD DE USUARIO QUE LOS LLAMO A INFORMALES QUE DE NUEVO ESTAN SIN SERVICIO. EN SITIO ENCUENTRAN 2 FQ EN TRF L22131 QUEDA NORMAL A LAS 19:15 Y CONFIRMARON SERVICIO NORMAL CON EL USUARIO QUE LOS LLAMO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 20:16:45
8257007 | 935373 | DOR23L13 | L16805 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 06:29 | 2024-05-15 10:59 | 4.49 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6H SW L14195 NORMAL A LAS 10:40 3 X 6H TRAFO L16805 NORMAL A LAS 10:58 SE VISITO TRAFO L14916 SE EMCUENTRA SERVICIO NORMAL 11:11 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:26:29
8257065 | 934611 | PRA23L13 | N49127 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-15 11:10 | 2024-05-15 14:28 | 3.29 | 1 | 1 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_N49127_PACORA GRUPO TCT CAMBIA TRAFO CON PSBS NODO N49127 TRAFO 10 KVA 13.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON TCT EJECUTADAS COMPLETAMENTE DATOS DEL TRANSFORMADOR INSTALADO: TENSIÓN: 13,2KV CAPACIDAD: 10KVA MARCA: MAGNETRON TIPO: MONOFASICO NUMERO DE EMPRESA: 607896 SERIE: 521488 AÑO: 2024 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-15 16:11:19
8257069 | 935400 | MGT23L14 | W22628 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 13:06 | 2024-05-15 15:46 | 2.66 | 1 | 1 | - | se reponen 4fq de 10a t en seccion de repeticion w33270 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 14:05:06 En la SW W22628 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. queda servicio normal. Nota: la observacion anterior en ejecutada aplica para la ODO 935395 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-15 16:10:30
8257089 | 934322 | CAM23L13 | D17876 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-15 14:35 | 2024-05-15 18:00 | 3.42 | 1 | 1 | técnico Ancizar Acevedo de tct informa que presentan retrasos en el avance de actividades debido al mal clima que se tiene en el sector, a la espera de mejores condiciones.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-15 16:47:18<br><br> | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD CUENTA COBRO 11615530 OBSERVACION DESCONEXIÓN DE BAJANTES A SECCIÓN DE TRANSFORMADOR Y PROTECCIÓN DE LINEAS PARA QUE PERSONAL PARTICULAR CAMBIE TRANSFORMADOR Y PROTECCIONES. LAS ACTIVIDADES SE FINALIZAN CON DESVIO AL CIERRE POR CONDICIONES ATMOSFERICAS ADVERSAS, SE CUMPLE DE ACUERDO AL ALCANCE PROPUESTO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-15 18:27:54
8257097 | 935328 | COL23L12 | N47134 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 10:19 | 2024-05-15 12:27 | 26.13 | 1 | 1 | - | COL23L12 TRANSFORMADOR N47133 ¦ Dir.:VEREDA OLIVARES FINCA LA FLORIDA 1F 1 A TIPO H COL23L12 TRANSFORMADOR N47134 ¦ Dir.:VEREDA OLIVARES 2F 1A TIPO H COL23L12 INTERRUPTOR N47140 ¦ Dir.:AL.SOCORRO 1F 10 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:41:32
8257135 | 935331 | VCT23L14 | E12407 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-15 09:43 | 2024-05-15 14:21 | 4.63 | 1 | 1 | - | TRFE12225 LE RECHAZA UN FUSE DE 0.4 DUAL ; REVISA ENCONTRANDO MUCHA VEGETACION SOBRE LA RED, RETIRA LA QUE PUDO Y ENCONTRO CORTO RN RED DEBIDO A LA MISMA VEGETACION; TOMO REGITRO FOTOGRAFICO Y LO ENVIO A ANGINSON SCARPETRA AL IGUAL QUE EN SW E12407, PENDIENTE PROGRAMAR PODA, COMO SOPORTE DE LA NECESIDAD DE AMBAS PODAS ENVIO REGISTRO FOTOGRAFICO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 19:24:35
8257155 | 935322 | PRO23L13 | O43034 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-15 14:00 | 2024-05-15 17:00 | 3 | 1 | 1 | - | O4032 SE PARA POSTE DE 12 MTS, SE ENCRUCETA Y SE PASAN LINEAS. TRAFO O43035 SE CAMBIAN 2 CAJAS , 1 DPS Y AISLADORES POLIMERICOS. SW O43034 SE CIERRA CON 2X6T Y 1 VELA CELSA 17:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:01:20
8257211 | 935464 | ENE23L16 | M64293 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-16 07:05 | 2024-05-16 09:01 | 1.93 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF M64293 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-16 10:01:19
8257246 | 935460 | SNA23L15 | E41038 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 10:16 | 2024-05-16 10:00 | 23.74 | 1 | 1 | TRAFO E41745 L´NEAS REVENTADA PENDIENTE NORMALIZAR QUEDA TRAFO ABIERTO SOLO 1 USUARIO AFECTADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:18:57<br><br>TRAFO E41772 SE ENCONTR? LINEAS BT REVENTADAS, SE DEJA TRAFO ABIERTO NO FUE POSIBLE ABRIR PASES BT<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:17:26<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41038 NORMAL A LAS 10:00 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41036 NORMAL A LAS 10:25 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 12:20:01 NODO E41811 SE ENCUENTRAN LINEAS MUY BJAITAS, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE APOYO A 8M PARA DAR ALTURA Y NORMALIZAR USUARIOS TIENEN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:22:44 Se omite maniobra debido a que Julian Villegas reporta que el transformador E41745 nunca se vio afectado al 100% se afecto un solo usuario por linea de red de baja tension reventada, la cual se reparo al dia siguiente Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-22 10:25:08
8257286 | 935523 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:53 | 2024-05-16 15:21 | 1.48 | 1 | 0 | - | 13:50 se presenta evento en el reconectador 2EL12R01, se realizan 4 ensayos, no se puede determinar la causa de la falla, se envía técnicos de victoria a realizar recorrido. técnicos informan que no encuentran nada anormal en las redes pero en la zona se presentan fuertes vientos, se procede a realizar apertura de las secciones E10040 y E10036 para realizar un ensayo de cierre al reconectador 2EL12R01. 15:21 reconectador 2EL12R01 cierra normalmente. posterior al cierre del equipo se procede a cerrar secciones abiertas, equipo no genera apertura ni alarma de posible falla, servicio normalizado en la zona, no se logro evidenciar nada anormal en las redes, posible falla generada a causa de las condiciones atmosféricas que se presentaron. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:38:54
8257286 | 935523 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:53 | 2024-05-16 16:18 | 2.41 | 1 | 0 | - | 13:50 se presenta evento en el reconectador 2EL12R01, se realizan 4 ensayos, no se puede determinar la causa de la falla, se envía técnicos de victoria a realizar recorrido. técnicos informan que no encuentran nada anormal en las redes pero en la zona se presentan fuertes vientos, se procede a realizar apertura de las secciones E10040 y E10036 para realizar un ensayo de cierre al reconectador 2EL12R01. 15:21 reconectador 2EL12R01 cierra normalmente. posterior al cierre del equipo se procede a cerrar secciones abiertas, equipo no genera apertura ni alarma de posible falla, servicio normalizado en la zona, no se logro evidenciar nada anormal en las redes, posible falla generada a causa de las condiciones atmosféricas que se presentaron. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:38:54
8257296 | 935511 | ROS23L16 | D16163 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 12:18 | 2024-05-16 13:21 | 1.05 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF D16163 CON 2 FQ DE 2.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-16 14:07:25
8257488 | 935570 | SLM23L13 | N35914 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 16:12 | 2024-05-17 09:47 | 17.58 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF N35914 CON 1 FQ DE 1A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 11:59:33
8257604 | 935646 | SUP23L16 | W67089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 17:19 | 2024-05-17 18:19 | 1 | 1 | 1 | - | En la SW W67089 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal, el usuario de contacto presto el teléfono para la llamada pero no fue posible confirmar en el predio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 18:34:57
8257619 | 935586 | MAZ23L14 | E32732 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 07:44 | 2024-05-17 13:16 | 29.53 | 1 | 1 | - | * en la sección E32732, se repone un fusible de 6T * en el transformador E32733, se repone un fusible de 1H, se encuentra dps fallado por descarga. * se realiza pruebas al transformador E32219, se encuentra quemado, se requiere programar cambio con grupo, se gastan 2 fusibles de 2H y 1 de 1H en las pruebas. *se realiza reposición de 1 fusible de 10T en la sección E32690, debido a las pruebas realizadas al transformador. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 19:21:10
8257680 | 935631 | AZA23L19 | M43460 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-18 09:01 | 2024-05-18 12:46 | 3.75 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, Solicitud Canal constructor, ODO para apertura de transformador M43460 150kVA trifásico particular de CONSTRUCTORA PERFEK para proyecto Provisional ICARU 941481495, esta solicitud es realizada por el usuario para cambio de totalizador, y adecuaciones técnicas en la instalación, solo se verá afectado el servicio para ellos, no cuenta con mas usuarios, se adjunta correo de la solicitud. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-18 13:54:24
8257732 | 935677 | VIR23L14 | O12289 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-18 09:20 | 2024-05-18 11:18 | 1.97 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR O12289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, EL EVENTO FUE GENERADO A CAUSA DE SERPIENTE QUE SE ENCONTRABA EN LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRANSFORMADOR. 12:17 SE GENERA EVENTO DE APERTURA EN EL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA COMUNICACION CON TECNICO Y SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO EN EL CIRCUITO. NO SE TIENE RECONECTADOR DE CUMULOS INSTALADO PARA ENSAYAR. EN ENCUENTRA TEMPLETE REVENTADO EN LA SECCION O14065, GENERANDO AFECTACION A RED PRIMARIA, SE PROCEDE A ABRIR SECCION O14008 Y CERRAR EL CIRCUITO DESDE CABECERA. 13:10 CIRCUITO VIR23L14 NORMALIZADO A LA ESPERA DE FINALIZAR REPARACION EN RED PRIMARIA. 13:58 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA INCINERADA, SE AISLA TEMPLETE REVENTADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:22:48
8257737 | 935703 | AZA23L17 | M14310 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-18 14:07 | 2024-05-18 15:13 | 1.09 | 1 | 1 | - | AZA23L17 TRF M14310 15:12 2F 0,4 DUAL CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-18 15:23:33
8257743 | 935704 | GTO23L13 | L22124 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 14:12 | 2024-05-18 15:01 | 0.82 | 1 | 1 | - | CAMBIAN FQ EN TRF L22124 Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 15:40:24
8257774 | 935661 | PRA23L13 | N49211 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-17 18:30 | 2024-05-18 11:37 | 17.12 | 1 | 1 | - | se normaliza trf n49211 con 2 fq de 1 a h, se poda vegetacion sobre la red secundaria Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 15:53:34
8258001 | 935749 | PRA23L13 | N49211 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 08:53 | 2024-05-19 10:46 | 1.89 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR N49211. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 12:39:39
8258009 | 935753 | NRA23L14 | N11185 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 08:51 | 2024-05-19 12:29 | 3.63 | 1 | 1 | - | N11185 1fq 1.3 dual alas 12:28 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-19 13:08:47
8258067 | 935773 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-20 09:29 | 19.62 | 1 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8258109 | 935742 | AZU23L15 | N23472 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 08:57 | 2024-05-19 13:30 | 4.56 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW N23021. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N23136. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N23472. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 14:11:53
8258157 | 935732 | VBO23L15 | W37466 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 11:46 | 2024-05-19 12:24 | 0.63 | 1 | 1 | - | el día 18/05/2024 se presenta fuerte vendaval en la zona, la cual genera eventos en el circuito VBO23L15, de acuerdo a esto se generan las siguientes reparaciones: *en el transformador O34335, se repara línea secundaria trenzada que se encontraba reventada, no se realiza apertura de transformador. *en la sección W37007, se reponen 2 fusibles de 20 tipo T. *en el transformador W37461, se repone un fusible de 0.4 dual. *en el transformador W37464, se repone 1 fusible de 1.0 tipo dual. *en la sección W37472, se repone 1 fusible de 6T. *en el transformador W37475, se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual. *en el transformador W37469, se repone un fusible de 1H. *en el transformador W37466, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37465, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37459, se aísla dps quemado y se repone 1 fusible de 1.6 tipo dual. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 15:51:09
8258189 | 934388 | AMA23L14 | W32345 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-19 08:18 | 2024-05-19 15:57 | 7.65 | 1 | 1 | - | GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA REALIZAR MANIOBRA DE APERTURA Y CIERRE DE SECCION, UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS SE HABILITA DE NUEVO EL AR DEL CTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO AMA23L14 ODO 2. APERTURA DE LA SECCION W32345- TRILLACOOP VAR SAS LA SEC ANSERMA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROCESO CLIENTES. OBSERVACION FRT03020: apertura de la sección W32345 el día 19 de Mayo del 2024 desde las 08:00 hasta las 17:00. El cobro de la maniobra será realizado por Gestión Medida. El contacto para maniobra es el señor Douglas Hull Marin Cel. 3023676186. Usuario / Fecha: jose luis rodriguez torres / 2024-05-06 21:49:57 Usuario / Fecha: jose luis rodriguez torres / 2024-05-06 21:51:49 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 16:56:18
8258294 | 935280 | CHA23L15 | C13009 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-20 08:09 | 2024-05-20 16:02 | 7.88 | 1 | 1 | - | SE REALIZA TALA DE UN GUADUAL CON CERCANIA Y UNAS GUADUAS SOBRE LA RED. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:09:10
8258321 | 935797 | AZU23L15 | N23131 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 23:31 | 2024-05-20 09:00 | 9.49 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW N23131 NORMAL A LAS 09:00, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 09:25:08
8258332 | 935817 | GTO23L13 | L22428 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-20 06:51 | 2024-05-20 09:43 | 2.87 | 1 | 1 | - | INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF L22435 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 4 FQ 6A T EN EL NODO SW L22428 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 10:01:11
8258346 | 935793 | SLM23L13 | N35474 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 19:36 | 2024-05-20 09:46 | 14.16 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N43574 NORMAL A LAS 09:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 11:25:05
8258350 | 935834 | BQE23L12 | D15138 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 08:16 | 2024-05-20 11:31 | 3.25 | 1 | 1 | - | 2x1H en el TRF D15138, causa descraga atm en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 11:47:46
8258352 | 935810 | LMC23L13 | N31436 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 18:18 | 2024-05-20 10:56 | 16.63 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 6T SW N31358 NORMAL A LAS 10:15 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N31436 NORMAL A LAS 10:55 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 12:20:05
8258453 | 935828 | SUP23L16 | W67089 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 09:27 | 2024-05-20 11:11 | 1.72 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W67089 RECHAZO A LAS 09:45, SE HACE RECORRIDO SE DESPEJA ARBOL SOBRE LA RED, SE NORMALIZA A LAS 11.10, SERVICIOS CONFIRMADOS EN EL TRAFO W67021 SE REPARA ARCO BT CON PEARCING GRANDES, 13:30 SIN MANIOBRAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 14:17:45
8258465 | 935843 | VCT23L12 | E11056 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 11:26 | 2024-05-20 13:15 | 1.81 | 1 | 1 | - | vCT23L12 INTERRUPTOR E11056 ¦ Dir.:CARRERA 6 N 4-0 1 F 6 A TIPO T VCT23L12 TRANSFORMADOR E11601 ¦ Dir.:HDA HAMBURGO 1F 3 A TIPO H VCT23L12 TRANSFORMADOR E11021 ¦ Dir.:CLL 18 CR 7 RECHAZANDO INFORMA CORADO QUE HAY GUADUAS SOBRE EL SECUNDARIA, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 14:40:59 VCT23L12 TRANSFORMADOR E11021 ¦ Dir.:CLL 18 CR 7 INFORMA CORADO QUE HAY GUADUAS SOBRE EL SECUNDARIA, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA, EN EL SECTOR SE PRESENTAN ALTIBAJOS QUE ESTAN QUEMANDO ELECTRODOMESTICOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 17:06:25
8258470 | 935829 | HER23L13 | D21229 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 08:38 | 2024-05-20 11:57 | 3.32 | 1 | 1 | - | 1x1.6D en el TRF D21229,causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:50:01
8258483 | 935839 | CHA23L16 | C14358 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 10:58 | 2024-05-20 12:23 | 1.41 | 1 | 6 | - | En la SW c14358 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF C14362 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual, mediante cuenta de cobro 36663. En la SW C14365 se cambian 3 fusibles de 8a tipo T. en la SW C14407 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:27:01
8258518 | 935804 | HER23L16 | D24856 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 06:58 | 2024-05-20 15:51 | 8.88 | 1 | 1 | El TRF es D24586. Técnico Leonardo Marín: En la SW D24377 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:20:48<br><br>Tecnico Leonardo Marin: En el TRF D856 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:22:43<br><br> | Técnico Silvio López: En la SW D24601 se cambia 1 fusible de 12A tipo T, pero volvió a fallar y se instala nuevamente otro fusible de 12a tipo T. En la SW D24626 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF D24633 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. En el TRF d24507 se confirma servicio normal a las 18:00. en la SW C12424 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T - 1 fase fallada. en la SW C12668 se cambia 1 fusible de 6a tipo t, no tiene porta-fusible y no poseía en el momento. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:48:30
8258556 | 935804 | HER23L16 | D24626 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 07:40 | 2024-05-20 14:38 | 6.97 | 1 | 0 | El TRF es D24586. Técnico Leonardo Marín: En la SW D24377 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:20:48<br><br>Tecnico Leonardo Marin: En el TRF D856 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:22:43<br><br> | Técnico Silvio López: En la SW D24601 se cambia 1 fusible de 12A tipo T, pero volvió a fallar y se instala nuevamente otro fusible de 12a tipo T. En la SW D24626 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF D24633 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. En el TRF d24507 se confirma servicio normal a las 18:00. en la SW C12424 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T - 1 fase fallada. en la SW C12668 se cambia 1 fusible de 6a tipo t, no tiene porta-fusible y no poseía en el momento. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:48:30
8258570 | 935880 | VCT30L14 | B11126 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 15:16 | 2024-05-20 19:05 | 3.82 | 1 | 1 | - | Se cambia de fusible de 3 A tipo H en transformador 19:05 en el nodo L20102 Face A quedando con servicio Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 19:21:24
8258586 | 935786 | VMA23L16 | C12408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 15:57 | 2024-05-20 17:48 | 25.85 | 1 | 0 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8258641 | 930413 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:48 | 2024-05-21 19:06 | 12.3 | 1 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8258641 | 930413 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:48 | 2024-05-21 19:15 | 12.47 | 1 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8258643 | 930413 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:50 | 2024-05-21 18:11 | 11.35 | 1 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8258643 | 930413 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:50 | 2024-05-21 18:15 | 11.41 | 1 | 2 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8258686 | 935902 | AMA23L15 | W33256 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 19:46 | 2024-05-21 07:46 | 11.99 | 1 | 1 | - | 07:45 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W33256 NOTA: No era el transformador W33252 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-21 08:01:10
8258720 | 935909 | DOR23L15 | L17265 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 16:17 | 2024-05-21 08:30 | 16.23 | 1 | 3 | - | INSTALA FUSIBLES EN SECCIÓN L17265 DE 6 AMP TIPO T, A LAS 08:07 INSTALA FUSIBLES EN TRASFORMADOR L17273 DE 3 AMP TIPO H, A LAS 08:30 EL TECNICO FONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 10:24:07
8258728 | 935926 | GTO23L13 | L22428 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-21 07:30 | 2024-05-21 09:36 | 2.1 | 1 | 1 | - | se cambian 3 fusibles de 6 Amp tipo T, en la sección L22428 a las 09:25 se cambian 3 fusibles de 6 ASmp tipo H, en trasformador L22435 a las 9:45 informa daño por aves sobre las líneas Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 11:00:15
8258850 | 935938 | CAM23L13 | D17881 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-21 11:30 | 2024-05-21 11:40 | 0.17 | 1 | 1 | - | SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR PARA REPARAR LINEAS DE CARGA HACIA MEDIDOR, SE INSTALAN 3 CONECTORES TIPO PIRSING MEDIANOS, SE REALIZA CUENTA DE COBRO 30334 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 12:55:09
8258876 | 935930 | SIO23L14 | O38840 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:30 | 2024-05-21 11:30 | 3 | 1 | 1 | - | - 11:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O38840 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-21 14:30:47
8258908 | 935967 | BEL23L15 | O10547 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 14:23 | 2024-05-21 15:57 | 1.57 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O10547 NORMAL A LAS 15:56 ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 16:08:30
8259024 | 935901 | VMA23L16 | C12258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 12:57 | 2024-05-21 13:10 | 0.22 | 1 | 5 | SE NORMALIZA TRF C12618 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW C12251 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 09:49:49<br><br> | 1x0.6D en el TRF C12618 descargas atm 2x12T en el SW C12251 descargas atm 3x6T en el SW C12258 descargas atm 2x0.4D en el TRF C12443 descargas atm Se abren puentes en el nodo C12419 hacia el nodo TRF C12443, se encontró línea primaria reventada, debido a que esta retirado el sitio queda pendiente dicha reparación. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:07:01 SE INGRESO MANIOBRA DE CIERRE DE LA SW C12418 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 08:35:05
8259058 | 935920 | ENE23L12 | M60278 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 16:00 | 2024-05-21 17:15 | 1.25 | 1 | 1 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8259108 | 935964 | ENE23L15 | M63170 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 17:04 | 2024-05-21 19:25 | 2.35 | 1 | 1 | - | 2x6T en la SW M63938 se cambia DBH en el medidor 19147222 cc36465 se abre la SW M63162 para cambiar 2 cortacircuitos 2x0.4D en el TRF M63170 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 21:21:43
8259167 | 930413 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-22 07:41 | 2024-05-22 17:47 | 10.1 | 1 | 1 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8259204 | 936037 | NRA23L13 | N11014 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:24 | 2024-05-22 09:46 | 12.37 | 1 | 1 | SE NORMLIZA SW N11405 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 14:26:39<br><br>SE NORMALIZA SW N11276 CON 2 FQ DE 10 A T SW N11158 CON 1 FQ DE 12 A T <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 13:11:50<br><br>se normaliza sw n11014 con 3 fq de 6a t sw de repeticion n11977 con 6 fq de 30 a t 2 fases por fuera, los fusibles los suministra james ramirez<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:42:23<br><br> | en tr n11351 se deben cambiar dps y caja primaria, queda puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 17:33:01
8259210 | 936056 | ENE23L12 | M60278 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:25 | 2024-05-22 10:13 | 1.8 | 1 | 1 | - | se normaliza trf m60278 con 1 fq de 1.0 a dual Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:45:33
8259229 | 936063 | BOA23L12 | O23013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 09:48 | 2024-05-22 11:50 | 2.04 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23013 NORMAL A LAS 11:50 CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-22 12:41:21
8259249 | 936065 | AMA23L12 | W30467 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 10:11 | 2024-05-22 12:11 | 1.99 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR W30467, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-22 13:25:18
8259259 | 936066 | DDO23L14 | W65949 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 10:21 | 2024-05-22 12:50 | 2.48 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR W65949, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1.3 TIPO DUAL, REPORTES MAL AMARRADOS AL TRANSFORMADOR W65815, SERVICIO CONFIRMADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-22 13:45:18
8259274 | 936087 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:53 | 2024-05-23 11:11 | 21.3 | 1 | 0 | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y SE HACEN ENSAYOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL PORTENTO CON LOS NODOS SW L10026 / L10040 Y L10026 PERO AUN ASI CONTINUA RECHAZANDO EL RECONECTADOR EN MENCION. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE NO SE PUEDE VER BIEN EN LA ZONA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 20:40:33<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA A CONRADO ARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:07:38<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:05:17<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS NODO DE SW E10026 / E10036 / E10040 11:01 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2EL12R01 DEL CIRCUITO EL PORTENTO. SE REALIZA PODA Y TALA DE 8 GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. CONTINUA EL PERSONAL DE MTTO FORESTAL CON ROCERIA Y PODA DE VEGETACION EN EL SECTOR. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA PARA LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:19:33
8259274 | 936087 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:53 | 2024-05-23 11:35 | 21.71 | 1 | 0 | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y SE HACEN ENSAYOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL PORTENTO CON LOS NODOS SW L10026 / L10040 Y L10026 PERO AUN ASI CONTINUA RECHAZANDO EL RECONECTADOR EN MENCION. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE NO SE PUEDE VER BIEN EN LA ZONA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 20:40:33<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA A CONRADO ARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:07:38<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:05:17<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS NODO DE SW E10026 / E10036 / E10040 11:01 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2EL12R01 DEL CIRCUITO EL PORTENTO. SE REALIZA PODA Y TALA DE 8 GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. CONTINUA EL PERSONAL DE MTTO FORESTAL CON ROCERIA Y PODA DE VEGETACION EN EL SECTOR. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA PARA LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:19:33
8259301 | 936091 | DON23L14 | L11143 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 14:14 | 2024-05-22 15:19 | 1.08 | 1 | 1 | - | se instala 2 fusibles de 6 Amp tipo T, en la sección L11143 a las 15:18 quedando el sitio con energía Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 15:38:21 SE AJUSTA CAUSA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-29 15:54:27
8259325 | 935905 | AGU23L15 | N43783 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 15:35 | 2.58 | 1 | 1 | Se realizan maniobras en la sección N43783 para realizar cambio de TRF N43783. Se instala equipo: Marca: Magnetrón 5 KVA a 13200V. Serie: 521437 Empresa:607919. Se cierra el TRF N43783 con 2 fusibles de 1A tipo H.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 18:25:42<br><br>En el TRF N43718 se encuentra acometida en corto del medidor 6677113818, se a?sla falla y se usan 2 fusibles de 0.4A tipo Dual y 1 porta-fusible para cerrar el TRF.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:40:55<br><br> | Se realizan maniobras en la sección N43783 para realizar cambio de TRF N43783 particular. Se instala equipo: Marca: Magnetrón 5 KVA a 13200V. Serie: 521437 Empresa:607919. Se cierra el TRF N43783 con 2 fusibles de 1A tipo H. En el TRF N43718 se encuentra acometida en corto del medidor 6677113818, se aisla falla y se usan 2 fusibles de 0.4A tipo Dual y 1 porta-fusible para cerrar el TRF. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 16:24:58
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:58 | 0.17 | 1 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 17:00 | 0.2 | 1 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8259468 | 936072 | BEL23L15 | O10791 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-22 13:36 | 2024-05-22 15:20 | 1.74 | 1 | 1 | - | SE CUMPLE ODO - ATC - 13:35 A 15:20 Apertura y cierre de transformador O10791 de 75 KVA de propiedad particular, circuito BEL23L15, solicitud por parte del usuario para el 22 de Mayo de 12:05 am a 2:30 pm, Cuenta 636523303 Suscriptor CERPALMAS S.A.S con el objetivo de instalar, por baja tensión, los equipos de medida para el sistema AGPE. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 18:14:35
8259521 | 936128 | ROS30T21 | ROS30S20 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 19:02 | 2024-05-22 19:02 | 0 | 1 | 1 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8259648 | 936110 | CAM23L13 | D17465 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-22 15:34 | 2024-05-22 16:57 | 1.4 | 1 | 1 | Nodo D17327 línea 33 de Pereira dilatada sobre el circuito Graciela, repara energía de Pereira. Nodo D17674 cambio DPS quemado, trafo 150kva. 2mts ACSR#2- 1 DPS - 3 Fusibles 5.2D. Nodo D17465 arco primario volado, repara energizada. Circuito Graciela estable. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 21:13:59<br><br> | Nodo D17327 línea 33 de Pereira dilatada sobre el circuito Graciela, repara energía de Pereira. Nodo D17674 cambio DPS quemado, trafo 150kva. 2mts ACSR#2- 1 DPS - 3 Fusibles 5.2D. Nodo D17465 arco primario volado, repara energizada. Circuito Graciela estable. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 06:59:31
8259711 | 936146 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 04:13 | 2024-05-23 16:26 | 12.23 | 1 | 0 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8259728 | 935410 | INS30L18 | INS30L18 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 06:46 | 2024-05-23 06:53 | 0.12 | 1 | 1 | 16:54: SOLICITA ORLANDO GRANADA ABRIR EN MG HACIA INS PARA CERRAR CUCHILLAS DE LA LUKER Y ALIMENTAR DE NUEVO POR INS HACIA LA MGT E INFORMA QUE YA COOORDINO CON EL PERSONAL QUE ESTABA LABORANDO POR 13.2 KV, YA ESTAN FUERA DE LINEA. 16:55: ABIERTO MAGT3012. 17:03:00: CERRADAS CUCHILLAS B24049. 17:03:39: CERRADO INS30L18, HACIA LA MGT. 17:05: INFORMADO ORLANDO GRANADA E INDICA QUE MAÑANA CONTINUAN CON LASS MISMAS MANIOBRAS A LO QUE LE EXPLIQUE QUE LAS MANIOBRAS QUE SE ACABAN DE HACER SON LAS QUE ESTANA PARA MAÑAN AL FINALIZAR LA ODT PEO, INDICA QUE EL HABIA COORDINADO PARA NORMALIZAR HOY Y MAÑANA EN LA MAÑANA VOLVER A ABRIR Y CERRAR EN LA TARDE AL FINALIZAR LA ODT A LO CUAL LE SOLICITÉ INFORMARLE A LA INGA NATALIA AGUDELO YA QUE NO ESTA CONTEMPLADO DE ESA MANERA EN LA SECUENCIA DE MANIOBRAS EN LA ODO PROGRAMADA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-23 17:13:13<br><br>se adelantan maniobras ya que el personal de redes que iba a realizar la maniobra en las cuchillas B24049 tiene multiples da?os en el sector por fuerte tormenta electrica en la zona<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 07:09:38<br><br> | actividades TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR DECRETO 0037 SE REALIZARAN TRABAJOS FORESTALES SOBRE LAS REDES DE 13,2KV CTO LA PLATA PARA EJECUTAR SE APORVECHARA EL APAGON PARA REALIZAR PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS. notas se retrasa maniobras de normalizacion ya que el personal de reparaciones estaba ocupado atendiendo daños mayores en el sector, se coordina con el personal de lineas disponible para realizar el cierre ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-24 20:59:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-25 06:48:43
8259747 | 936071 | AZU23L15 | N23472 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 06:47 | 2024-05-22 15:40 | 8.89 | 1 | 1 | - | En la SW N23021 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. En la SW N23435 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N23472 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Nota. no fue posible atender el reporte del nodo N23454 se desasocio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 07:56:57 Se desasocian reportes de N23356 no se alcanzaron a visitar Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 09:41:13
8259817 | 936148 | NRA23L14 | N11103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 16:27 | 2024-05-23 07:12 | 14.75 | 1 | 1 | - | 1x6T en la SW N11103 causa fuertes lluvias en el sector. En el nodo N11807 se encontró línea de baja tensión reventada, se requiere grupo para su reparación. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 10:30:07
8259837 | 936184 | NRA23L13 | N11945 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:21 | 2024-05-23 09:07 | 0.76 | 1 | 1 | - | 1x0.6D en el TRF N11945 1x6T en la Sw N11408 causa lluvias en els ector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 10:57:28
8259877 | 936178 | VCT23L12 | E11011 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 09:59 | 2024-05-23 10:55 | 0.93 | 1 | 1 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E11106 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E11011 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. 11:30 TRF E11080 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 11:44:42
8259921 | 936225 | MNA23L12 | C15275 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:45 | 2024-05-23 12:36 | 5.86 | 1 | 1 | - | CTO MNA23L12, SW C15275: SE DEBEN CAMBIAR 02 AISLADORES Y 03 CAJAS PRIMARIAS. SECCION PARTICULAR C15285 RECHAZA ENSAYO, SE RECORRE RAMAL Y SE ENCUENTRA QUE HAY UN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA, ESTA MUY ALTO, DEBEN RETIRARLO CON PARTICULAR O ACEPTAR CTA DE COBRO MEDIANTE OFICIO EN LOCALIDAD, 13+18 HRS. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 13:54:21
8259933 | 936207 | MTT23L14 | W15309 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 09:16 | 2024-05-23 11:16 | 2 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W15309 1 6 T 11:15 SW W15035 2 15 T 11:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 13:51:33
8259937 | 936150 | NRA23L14 | N11948 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 17:13 | 2024-05-23 08:34 | 39.35 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA TRF N11223 CON 1 FQ DE 1A H SW C11948 CON 1 FQ DE 6A T SE CAMBIA CADENA DE ASILADORES PARTIDOS EN EL NODO N11043, SE CAMBIAN 2 AISLADORES DE PIN COMPLETOS EN EL NODO N11041 Y SE NORMALIZA LA SW N11035 CON 1 FQ DE 6 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 19:37:46
8260007 | 936196 | MAZ23L14 | E32722 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:50 | 2024-05-23 12:41 | 3.84 | 1 | 1 | - | MAZ23L14 TRANSFORMADOR E32722 ¦ Dir.:FCA LA ESPERANZA 1f 3 a tipo h MAZ23L14 INTERRUPTOR E32722 ¦ Dir.:LA ESPERANZA 1f 6 a tipo t Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 15:13:26
8260019 | 936149 | CHA23L15 | C13018 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:04 | 2024-05-23 10:27 | 15.39 | 1 | 1 | - | - 07:15 a 07:18 dispara cha23l15 rosario al cerrar sw c13805 - 07:18 a 08:30 se termina de abrir otra 2 fases sw de repeticion c13805 por dos guaduas encima de red primaria - se talan 5 guaduas - gasta 4 fq 20 t sw c13805 - 09:48 cambia 2 fq 6 t sw c13841 - 10:27 cambia 2 fq 6t sw c13018 - 10:55 cambia 2 fq 6 t sw c13655 - 11:40 revasua tf c13758 esta norma Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:31:18
8260038 | 936250 | DOR23L14 | L16804 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:39 | 2024-05-23 15:30 | 7.86 | 1 | 1 | - | DOR23L14 TRANSFORMADOR L16804 ¦ Dir.:LA VARIANTE LA DORADA 1F 2 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 16:19:09
8260044 | 936234 | VCT23L17 | E13089 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 13:40 | 2024-05-23 16:05 | 2.42 | 1 | 1 | - | VCT23L17 TRANSFORMADOR E13089 ¦ Dir.:VDA EL RAYO SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO (TORRE) POR POSTE DE FIBRA DE 8 METROS , QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 16:22:36
8260071 | 935410 | INS30L18 | MGT30L12 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 16:59 | 2024-05-23 17:04 | 0.08 | 1 | 1 | 16:54: SOLICITA ORLANDO GRANADA ABRIR EN MG HACIA INS PARA CERRAR CUCHILLAS DE LA LUKER Y ALIMENTAR DE NUEVO POR INS HACIA LA MGT E INFORMA QUE YA COOORDINO CON EL PERSONAL QUE ESTABA LABORANDO POR 13.2 KV, YA ESTAN FUERA DE LINEA. 16:55: ABIERTO MAGT3012. 17:03:00: CERRADAS CUCHILLAS B24049. 17:03:39: CERRADO INS30L18, HACIA LA MGT. 17:05: INFORMADO ORLANDO GRANADA E INDICA QUE MAÑANA CONTINUAN CON LASS MISMAS MANIOBRAS A LO QUE LE EXPLIQUE QUE LAS MANIOBRAS QUE SE ACABAN DE HACER SON LAS QUE ESTANA PARA MAÑAN AL FINALIZAR LA ODT PEO, INDICA QUE EL HABIA COORDINADO PARA NORMALIZAR HOY Y MAÑANA EN LA MAÑANA VOLVER A ABRIR Y CERRAR EN LA TARDE AL FINALIZAR LA ODT A LO CUAL LE SOLICITÉ INFORMARLE A LA INGA NATALIA AGUDELO YA QUE NO ESTA CONTEMPLADO DE ESA MANERA EN LA SECUENCIA DE MANIOBRAS EN LA ODO PROGRAMADA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-23 17:13:13<br><br>se adelantan maniobras ya que el personal de redes que iba a realizar la maniobra en las cuchillas B24049 tiene multiples da?os en el sector por fuerte tormenta electrica en la zona<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 07:09:38<br><br> | actividades TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR DECRETO 0037 SE REALIZARAN TRABAJOS FORESTALES SOBRE LAS REDES DE 13,2KV CTO LA PLATA PARA EJECUTAR SE APORVECHARA EL APAGON PARA REALIZAR PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS. notas se retrasa maniobras de normalizacion ya que el personal de reparaciones estaba ocupado atendiendo daños mayores en el sector, se coordina con el personal de lineas disponible para realizar el cierre ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-24 20:59:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-25 06:48:43
8260080 | 936233 | DDO23L14 | W65936 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 11:55 | 2024-05-23 15:25 | 3.5 | 1 | 1 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 13:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65936 15:25 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W65814 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 17:18:53
8260113 | 936146 | SUP23L13 | W65679 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 12:40 | 2024-05-23 14:45 | 2.08 | 1 | 1 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8260132 | 936201 | HER23L16 | D24503 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:38 | 2024-05-23 10:36 | 15.97 | 1 | 1 | - | SE REPARA BAJANTE PRIMARIA SUELTA EN EL C14480, SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 1 FQ 25T EN SW C14467. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR D24503. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR D24314. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:13:18
8260157 | 936217 | AZU23L15 | N23356 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-21 09:47 | 2024-05-23 16:35 | 54.8 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 3FQ 1.0D EN TR N23356, 2FQ POR ENSAYO Y 1 PARA NORMALIZAR, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDAIRA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:19:28
8260175 | 936266 | MNA23L12 | C15117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 15:41 | 2024-05-23 18:25 | 2.74 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF C15117 CON 3 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 18:33:24
8260192 | 936164 | LMC23L12 | N32113 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:39 | 2024-05-23 13:11 | 5.54 | 1 | 1 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8260225 | 936180 | PRA23L13 | N49549 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 21:49 | 2024-05-23 16:51 | 19.03 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49470. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N49549. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49377. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49441. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49534. SE CAMBIA 3FQ 10T EN SW N49433. SE CAMBIA 7FQ 10T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 19:51:57
8260259 | 936197 | BOA23L12 | O23505 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 09:12 | 2024-05-23 11:37 | 2.42 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 12T SW O23560 NORMAL A LAS 09:08 2 X 6T SW O23505 NORMAL A LAS 11:36 2 X 1H TRAFO O23796 NORMAL A LAS 18:32 SE REALIZÓ VISITA FALLIDA AL TRAFO O21553 SE MIDEN TENSIONES EN TRAFO NORMALES, SE PROCEDE A MEDIR TENSIONES EN MEDIDOR NORMALES MEDIDOR 1112158 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:31:01
8260368 | 935410 | INS30L18 | INS30L18 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 06:58 | 2024-05-24 07:00 | 0.03 | 1 | 1 | 16:54: SOLICITA ORLANDO GRANADA ABRIR EN MG HACIA INS PARA CERRAR CUCHILLAS DE LA LUKER Y ALIMENTAR DE NUEVO POR INS HACIA LA MGT E INFORMA QUE YA COOORDINO CON EL PERSONAL QUE ESTABA LABORANDO POR 13.2 KV, YA ESTAN FUERA DE LINEA. 16:55: ABIERTO MAGT3012. 17:03:00: CERRADAS CUCHILLAS B24049. 17:03:39: CERRADO INS30L18, HACIA LA MGT. 17:05: INFORMADO ORLANDO GRANADA E INDICA QUE MAÑANA CONTINUAN CON LASS MISMAS MANIOBRAS A LO QUE LE EXPLIQUE QUE LAS MANIOBRAS QUE SE ACABAN DE HACER SON LAS QUE ESTANA PARA MAÑAN AL FINALIZAR LA ODT PEO, INDICA QUE EL HABIA COORDINADO PARA NORMALIZAR HOY Y MAÑANA EN LA MAÑANA VOLVER A ABRIR Y CERRAR EN LA TARDE AL FINALIZAR LA ODT A LO CUAL LE SOLICITÉ INFORMARLE A LA INGA NATALIA AGUDELO YA QUE NO ESTA CONTEMPLADO DE ESA MANERA EN LA SECUENCIA DE MANIOBRAS EN LA ODO PROGRAMADA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-23 17:13:13<br><br>se adelantan maniobras ya que el personal de redes que iba a realizar la maniobra en las cuchillas B24049 tiene multiples da?os en el sector por fuerte tormenta electrica en la zona<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 07:09:38<br><br> | actividades TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR DECRETO 0037 SE REALIZARAN TRABAJOS FORESTALES SOBRE LAS REDES DE 13,2KV CTO LA PLATA PARA EJECUTAR SE APORVECHARA EL APAGON PARA REALIZAR PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS. notas se retrasa maniobras de normalizacion ya que el personal de reparaciones estaba ocupado atendiendo daños mayores en el sector, se coordina con el personal de lineas disponible para realizar el cierre ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-24 20:59:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-25 06:48:43
8260430 | 936328 | ROS23L13 | D14935 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-24 07:07 | 2024-05-24 08:25 | 1.3 | 1 | 1 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE ENCONTRO PORTA FUSIBLE GENERANDO ARCO, TR D14935 PARTICULAR, USUARIO DEBE CAMBIAR LAS 3 CAJAS PRIMARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE DEJA TR ABIERTO PARTICULAR, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 10:28:25
8260455 | 936331 | MGT23L13 | W21659 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 14:41 | 2024-05-24 10:21 | 19.66 | 1 | 1 | - | 10:20 Se repara secundario en trenza reventado, se poda guadua sobre la red, se instaln 2 porta fusibles y 2 metros de cable ACSR2, se instalan 2 fusibles quemados de 0.4D en el transformador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 11:15:18
8260484 | 936316 | FLR23L12 | E50141 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 19:29 | 2024-05-24 11:36 | 16.12 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SR E50003 1 FASE FALLADA 9 X 15T SR E50101 3 FASES FALLADAS 1 X 6T SW E50129 1 X 1, 6 DUAL TRAFO E50135 1 X 6T SW E50140 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:59:26
8260494 | 936377 | ENE23L12 | M60097 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-24 09:33 | 2024-05-24 12:21 | 2.8 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF M60097 CON 2 FQ DE 1.6 A DUAL, RETIRA AVE SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 12:31:45
8260559 | 936370 | INS23L14 | C23483 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 16:10 | 2024-05-24 11:53 | 19.71 | 1 | 1 | EL REPORTE DEL NODO C23472 REALMENTE ES DEL NODO C23483 11:52 CON 2F 6 A TIPO T C20066 2F 6 A TIPO T 12:39 C23563 SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE C23409 RECHAZA SW A LAS 14:10 2F 6A TIPO T , LA LINEA CRUZA EL RIO , SE DEBE IR AL TRAFO A REVISAR LA CAUSA DE LA FALLA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:01:21<br><br> | EL REPORTE DEL NODO C23472 REALMENTE ES DEL NODO C23483 11:52 CON 2F 6 A TIPO T C20066 2F 6 A TIPO T 12:39 C23563 SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE INS23L14_ LA FLORESTA: C23409 RECHAZA SW A LAS 14:10 2F 6A TIPO T , LA LINEA CRUZA EL RIO , SE DEBE IR AL TRAFO A REVISAR LA CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:15:53
8260564 | 935501 | SLM23L13 | N35492 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-24 13:06 | 2024-05-24 13:55 | 0.82 | 1 | 1 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 15:18:11
8260627 | 936410 | DDO23L12 | W60189 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-24 16:01 | 2024-06-01 | 175.99 | 1 | 1 | - | Apertura de transformador W60189 circuito EL DORADO_EL LLANO, municipio de MARMATO; para realizar Suspensión por falta de pago Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 17:30:50
8260795 | 935410 | INS30L18 | MGT30L12 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 20:42 | 2024-05-24 20:48 | 0.1 | 1 | 1 | 16:54: SOLICITA ORLANDO GRANADA ABRIR EN MG HACIA INS PARA CERRAR CUCHILLAS DE LA LUKER Y ALIMENTAR DE NUEVO POR INS HACIA LA MGT E INFORMA QUE YA COOORDINO CON EL PERSONAL QUE ESTABA LABORANDO POR 13.2 KV, YA ESTAN FUERA DE LINEA. 16:55: ABIERTO MAGT3012. 17:03:00: CERRADAS CUCHILLAS B24049. 17:03:39: CERRADO INS30L18, HACIA LA MGT. 17:05: INFORMADO ORLANDO GRANADA E INDICA QUE MAÑANA CONTINUAN CON LASS MISMAS MANIOBRAS A LO QUE LE EXPLIQUE QUE LAS MANIOBRAS QUE SE ACABAN DE HACER SON LAS QUE ESTANA PARA MAÑAN AL FINALIZAR LA ODT PEO, INDICA QUE EL HABIA COORDINADO PARA NORMALIZAR HOY Y MAÑANA EN LA MAÑANA VOLVER A ABRIR Y CERRAR EN LA TARDE AL FINALIZAR LA ODT A LO CUAL LE SOLICITÉ INFORMARLE A LA INGA NATALIA AGUDELO YA QUE NO ESTA CONTEMPLADO DE ESA MANERA EN LA SECUENCIA DE MANIOBRAS EN LA ODO PROGRAMADA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-23 17:13:13<br><br>se adelantan maniobras ya que el personal de redes que iba a realizar la maniobra en las cuchillas B24049 tiene multiples da?os en el sector por fuerte tormenta electrica en la zona<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 07:09:38<br><br> | actividades TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR DECRETO 0037 SE REALIZARAN TRABAJOS FORESTALES SOBRE LAS REDES DE 13,2KV CTO LA PLATA PARA EJECUTAR SE APORVECHARA EL APAGON PARA REALIZAR PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS. notas se retrasa maniobras de normalizacion ya que el personal de reparaciones estaba ocupado atendiendo daños mayores en el sector, se coordina con el personal de lineas disponible para realizar el cierre ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-24 20:59:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-25 06:48:43
8260873 | 936450 | MNA23L12 | C15275 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 07:15 | 2024-05-25 08:44 | 1.48 | 1 | 1 | - | se retira arbol de la red secundaria entre los nodos c15275-276 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 09:42:59
8260915 | 935503 | AZU23L15 | N23107 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-25 10:06 | 2024-05-25 10:50 | 0.74 | 1 | 1 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejcutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 11:35:18
8260922 | 936462 | ENE23L14 | M62210 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 06:03 | 2024-05-25 11:50 | 5.78 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 12:18:31
8260982 | 936448 | PRA23L13 | N49552 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 09:39 | 2024-05-25 12:22 | 26.72 | 1 | 1 | Tecnico Eliecer López: En el TRF N49505 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado y pendiente retirar vegetación en cercanía con la red. En el Nodo N49276 de aliñaderos se confirma servicio normal en el TRF a las 10:15, pero no fue posible contactar a usuario. En el nodo N49353 se realiza inspección en el medidor 695448 y tiene servicio normal, tenia falla interna pero ya esta bien. Se debe cambiar el medidor por aparente falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 17:04:40<br><br>Tecnico Julio Cesar Nieto: En el TRF N49552 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 16:39:28<br><br> | Del reporte asociado al TR N49025. 15:00 Torre inclinada tensionando la acometida del usuario. Medidor número 5701732. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-25 21:00:46
8260986 | 936499 | ENE23L12 | M60027 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 11:36 | 2024-05-25 16:29 | 4.88 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq se utiliza 01 porta fusible Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 16:45:14
8261008 | 936473 | BEL23L14 | 39183 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-25 09:28 | 2024-05-25 17:06 | 7.63 | 1 | 2 | - | Se encontró línea primaria reventada entre los nodos O10688 y O10690 a causa de un árbol que talo un tercero y las reventó, se procede abrir arcos primarios en el nodo O10688 para energizar el TRF O10689, se habla con el usuario e indica que acepta cuenta de cobra para realizar dicha reparación, en terreno se observó que en la estructura donde está la CFR O10005 hay otra sección y se encuentra sin marcación y alimenta do TRF O10689 y O10696 tampoco se observa en el visor de redes , se envía correo reportando dicha novedad, queda pendiente realizar reparación. Se repone en la sección NN 3x12T a las 16:34 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 17:48:39 SE DEVUELVE ODO POR ERROR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 11:33:49
8261008 | 936473 | BEL23L14 | 39183 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-25 09:28 | 2024-06-06 18:14 | 296.76 | 1 | 0 | - | Se encontró línea primaria reventada entre los nodos O10688 y O10690 a causa de un árbol que talo un tercero y las reventó, se procede abrir arcos primarios en el nodo O10688 para energizar el TRF O10689, se habla con el usuario e indica que acepta cuenta de cobra para realizar dicha reparación, en terreno se observó que en la estructura donde está la CFR O10005 hay otra sección y se encuentra sin marcación y alimenta do TRF O10689 y O10696 tampoco se observa en el visor de redes , se envía correo reportando dicha novedad, queda pendiente realizar reparación. Se repone en la sección NN 3x12T a las 16:34 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 17:48:39 SE DEVUELVE ODO POR ERROR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 11:33:49
8261035 | 936429 | SNA23L15 | E41545 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-25 07:24 | 2024-05-25 16:45 | 9.36 | 1 | 1 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO DE SW E41748 PARA REALIZAR ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO RANCHO LARGO DE LA S/E SNA. SE REALIZA APERTURA DE LOS NODOS SW E41769 Y E41773 PARA CERRAR EL SECCIONADOR E41748. SE ENCUENTRA CRUCETA DESPEGADA DE LOS TORNILLSO Y RECOSTADA EN LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL NODO E41753 (SE ORGANIZA Y SE ASEGURA NUEVAMENTE LA CRUCETA). SE REALIZA CAMBIO DE 3 AISLADOR DE PIN Y DE 1 ESPIGO EN EL NODO E41753. TRF E41580 EL TECNICO SE DESPLAZA PARA REVISION Y ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41001 (1 FASE ABIERTA) LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. QUEDA PENDIENTE ATENDER EL NODO TRF E41580 PORQUE ESTA BASTANTE LEJOS Y REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE ENERGIA DE UNA SOLA VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 18:18:48 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41545 NORMAL A LAS 16:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-25 19:33:36
8261071 | 935530 | MAN23L16 | M20334 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-26 08:06 | 2024-05-26 08:36 | 0.5 | 1 | 1 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: ESTACION URIBE CANCHA SINTETICA TRAFO M20334 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 08:46:10
8261095 | 936539 | AMR23L13 | C30114 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-26 08:57 | 2024-05-26 10:16 | 1.32 | 1 | 1 | - | se retira mico de la red primaria se normaliza sw c30114 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 10:29:03 SE VERIFICA CAUSA DE ODO Y SE EJECUTA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-27 08:04:23
8261104 | 936531 | DON23L14 | L11267 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-25 20:27 | 2024-05-26 10:05 | 13.63 | 1 | 1 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW L11267 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 1 FQ 2A H EN EL NODO TRF L11267 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-26 11:13:48
8261118 | 936535 | MNA23L12 | C15308 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-26 08:23 | 2024-05-26 12:10 | 3.78 | 1 | 1 | - | se retiran guaduas de la red primaria para ramal particular, nodo c15308 la comunidad ayuda a retirar las guaduas Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 12:51:40
8261122 | 936541 | VCT30L14 | B11126 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-26 09:33 | 2024-05-26 11:50 | 2.28 | 1 | 1 | - | se cambia fusible en trf B11126 y rechaza, se recorre encontrando linea secundaria abierta en el alma de acero ya que esta desflecada y estas estaban tocando la otra fase, se organiza provisional y queda pendiente la reparacion, s ele informa al at1 de la zona por parte del tecnico Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-26 12:42:39
8261176 | 936551 | MTT23L14 | W15309 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 12:21 | 2024-05-26 14:01 | 1.65 | 1 | 1 | - | En la SW W15309 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 14:57:23
8261284 | 935246 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-27 07:01 | 2024-05-27 17:02 | 10.01 | 1 | 1 | 7:03 AR OFF ROS30L24 BQE 33KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-27 07:20:31<br><br>7:01:50 AR OFF CIRCUITO ROSA_ARMENIA 115KV EN AMBOS EXTREMOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-27 07:19:16<br><br> | Ejecutada Cambio de postes y cableado circuito particular ROS30L22 LA ROSA_CARTONES Y PAPELES Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-27 17:24:59
8261391 | 936627 | SUP23L13 | W65679 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 11:45 | 2024-05-27 12:50 | 1.08 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W65679 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 13:03:11
8261435 | 936573 | VMA23L16 | C12386 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 08:01 | 2024-05-27 15:40 | 7.65 | 1 | 1 | C12552 2F 1 A TIPO H 08:30 C12550 2F 6 A TIPO T 09:50 C12398 2F 1.0 DUAL TRAFO QUEMADO PARTICULAR 25KVA A13.2KV C12386 2F 1 A TIPO H 15:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-27 17:49:38<br><br> | C12552 2F 1 A TIPO H 08:30 C12550 2F 6 A TIPO T 09:50 C12398 2F 1.0 DUAL TRAFO QUEMADO PARTICULAR 25KVA A13.2KV C12386 2F 1 A TIPO H 15:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-27 17:49:38 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 08:05:10
8261472 | 936644 | CHA23L12 | C10083 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-27 14:44 | 2024-05-27 16:30 | 1.77 | 1 | 1 | - | SW C10083 1X6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-27 19:37:48
8261625 | 935642 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 06:59 | 2024-05-28 16:32 | 9.54 | 1 | 0 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8261629 | 930420 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 07:15 | 2024-05-28 23:27 | 16.19 | 1 | 1 | 23:28 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FL5NS41 SANTA BARBARA Y BERLIN, INMEDIATAMENTE SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 Y SE CIERRA CIRCUITO NSA23L13 BRISAS, SE COORDINAN MANIOBRAS CON ALFREDO QUINTERO.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-29 05:37:49<br><br>17:14 Finaliza actividades parcialmente<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 17:14:47<br><br> | -
8261645 | 936347 | VCT23L16 | VCT23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 08:07 | 2024-05-28 15:54 | 7.78 | 1 | 1 | - | 15:50: SE REPORTAN ALONSO CASTAÑEDA(OPERADOR SUB VCT ) Y JLUIO C. RUIZ A INFORMAR QUE ANYINSON SCARPETA LES PIDIO EL FAVOR COORDINAR CON CLD PARA NORMALIZAR CTO RIO GUARINO YA QUE EL NO HA PODIDO LOGRAR COMUNICACION CON NOSOTROS. 15:52: CERRADAS CUCHILLAS COTRE VISIBLE. 15:53: ACOPLADO INTERRUPTOR A BARRAS. 15:54: CERRADO CTO GUARINO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 15:57:46
8261655 | 935947 | DOR23L13 | L14388 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 08:16 | 2024-05-28 09:45 | 1.5 | 1 | 1 | - | INSTALACION DE NUEVOS MACROS MEDIDORES NODOS L14388- EN LA CALLE 11 CARRERA 8, SE DEBE ABRIR TAMBIEN EL NODO L14288 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD((POSTE CON PACHA PARA LOS 2 TRANSFORMADORES) NODO L14385 EN LA CALLE 14 X CARRERA 10 ESQUINA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 14:30:13
8261670 | 936040 | CAM23L13 | D17885 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 08:43 | 2024-05-28 10:25 | 1.7 | 1 | 1 | - | SE REALIZA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE BAJANTES A SECCIÓN DE TRANSFORMADOR PROVISIONAL A DESMONTAR PARA INSTALAR DE NUEVO EL TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA NODO D17885 QUE SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO, SE DEBE HACER CUENTA DE COBRO POR APERTURA Y CIERRE DE LOS DOS TRANSFORMADORES Y POR LAS HORAS QUE TRABAJE EL GRUPO DE TcT. MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30336. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 11:11:17
8261671 | 936040 | CAM23L13 | D17151 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 08:45 | 2024-05-28 10:30 | 1.76 | 1 | 1 | - | SE REALIZA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE BAJANTES A SECCIÓN DE TRANSFORMADOR PROVISIONAL A DESMONTAR PARA INSTALAR DE NUEVO EL TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA NODO D17885 QUE SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO, SE DEBE HACER CUENTA DE COBRO POR APERTURA Y CIERRE DE LOS DOS TRANSFORMADORES Y POR LAS HORAS QUE TRABAJE EL GRUPO DE TcT. MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30336. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 11:11:17
8261683 | 935947 | DOR23L13 | L14385 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 10:55 | 2024-05-28 12:15 | 1.34 | 1 | 1 | - | INSTALACION DE NUEVOS MACROS MEDIDORES NODOS L14388- EN LA CALLE 11 CARRERA 8, SE DEBE ABRIR TAMBIEN EL NODO L14288 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD((POSTE CON PACHA PARA LOS 2 TRANSFORMADORES) NODO L14385 EN LA CALLE 14 X CARRERA 10 ESQUINA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 14:30:13
8261764 | 936687 | SNA23L15 | E41006 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:10 | 2024-05-28 10:00 | 2.83 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. Se instala o cambian DP´s de media fallado. TR E41006 1 1 H 10:00 Quedando el servicio de energía normal. 10:40 a 11:00 Se abre TR E41002, para realizar reparación. Se instala o cambian DP´s de media fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 13:57:23
8261819 | 936730 | AMA23L15 | W33256 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 12:35 | 2024-05-28 15:56 | 3.35 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W33259 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W33256 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:08:08
8261879 | 936677 | QHI23L13 | W42058 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 08:36 | 2024-05-28 17:00 | 8.4 | 1 | 1 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8261884 | 936750 | ROS23L15 | D16923 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 13:56 | 2024-05-28 18:18 | 4.38 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION D16923, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR D14203, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. SE PRESENTAN LLUVIAS EN EL SECTOR, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 19:17:41
8261903 | 936744 | AMR23L14 | C31116 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 14:03 | 2024-05-28 16:36 | 2.55 | 1 | 1 | - | AMR23L14 TRANSFORMADOR C31116 ¦ Dir.:FLAMBOYANES 1F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 19:34:17
8261973 | 936770 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-29 08:15 | 2024-05-29 17:34 | 9.31 | 1 | 1 | - | EJECUTADA SE SOLICITA ORDEN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE INSTALAR NUEVOS CTS EN EL CIRCUITO DE CARTONES Y PAPELES, ESTA SUSPENSIÓN ESTA AVALADA POR EL CLIENTE. INFORMA EL PERSONAL TÉCNICO QUE NO SE CUMPLE CON EL HORARIO PROGRAMADO POR LLUVIA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-29 17:35:24
8261980 | 935950 | DOR23L14 | L16425 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-29 08:25 | 2024-05-29 09:41 | 1.26 | 1 | 1 | - | REPARACION DE MACRO- MEDIDORES NODOS L16425 ( POLARIDAD CTS). EN LA CLL 19 2 33- NODO L16804 (CAMBIO CTS EN MAL ESTADO) EN SEC CERRO ANTENA TELEFONICA MOVIL. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-29 12:10:44
8262031 | 936809 | FLR23L16 | E52235 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:27 | 2024-05-29 08:20 | 0.88 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E52235 1 6 T 08:20 SW E52116 1 6 T 08:35 TR E52116 1 1 H 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-29 10:19:15
8262040 | 936824 | RIO30L16 | SUP30L11 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 10:36 | 2024-05-29 11:07 | 0.51 | 1 | 0 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8262045 | 936824 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 10:38 | 2024-05-29 11:06 | 0.46 | 1 | 1 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8262060 | 936833 | NRA23L12 | N10075 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 09:35 | 2024-05-29 10:30 | 0.92 | 1 | 1 | - | se normaliza tr n10075 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 11:12:23
8262084 | 935950 | DOR23L14 | L16804 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-29 10:20 | 2024-05-29 11:36 | 1.25 | 1 | 1 | - | REPARACION DE MACRO- MEDIDORES NODOS L16425 ( POLARIDAD CTS). EN LA CLL 19 2 33- NODO L16804 (CAMBIO CTS EN MAL ESTADO) EN SEC CERRO ANTENA TELEFONICA MOVIL. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-29 12:10:44
8262115 | 936728 | CHA23L15 | C13015 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-29 11:38 | 2024-05-29 13:07 | 1.48 | 1 | 1 | NORMALIZACION - Problemas en la medida TRANSFORMADOR DE CORRIENTE QUEMADO en el NODO C13015 en la VDA EL ROSARIO actividad sera atendida por Julian Tangarife se ejecuta odo con retrasos por luvias<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-29 14:21:36<br><br>SE PRESENTAN RETRASOS DEBIDO A LLUVIAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-29 08:14:04<br><br> | CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-29 19:29:55
8262152 | 936784 | MGT23L14 | W22510 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-28 19:04 | 2024-05-29 11:10 | 16.11 | 1 | 1 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8262156 | 936834 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:47 | 2024-05-29 12:16 | 5.48 | 1 | 170 | - | SE NORMALIZA SW W42857 CON 2 FQ 30 A T TRF W42865 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42012 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 15:03:30
8262165 | 935951 | VCT23L12 | E11831 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-29 14:46 | 2024-05-29 15:46 | 1 | 1 | 1 | - | A PESAR DEL RETRASO AL INICIO, REALIZARON TODA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 16:15:32
8262176 | 936798 | SNA23L15 | E41680 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 09:30 | 2024-05-29 11:00 | 1.5 | 1 | 1 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262261 | 936904 | RIO30L16 | SUP30L11 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 18:41 | 2024-05-29 18:41 | 0.01 | 1 | 1 | REPORTA PERSONAL DE MINEROS NACIONALES BAJAS TENSIONES , SE ABRE CIRCUITO DDO23L4 NUEVO MARMATO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41 NUEVO MARMARTO Y CRUZ DE HELECHO Y SE MEJORAN TENSIONES MOVIENDO EL TAP EN SUB SALAMINA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:34:27<br><br>SE presenta evento sobre el circuito SUPIA-EL DORADO 33 KV, la falla se est? despejando desde subestaci?n RIOSUCIO, lo que est? causando des energizaci?n de la subestaci?n SUPIA. Desde subestaci?n EL DORADO no est? dejando hacer cierre hacia SUPIA, cuando se intent? hacer cierre desde SUPIA hacia EL DORADO no despeja la falla y dispara en RIOSUCIO. Se informa de la novedad a Orlando Granada quien asigna al A.T Otoniel Loaiza para la revisi?n del circuito. Tambi?n se informa de la novedad al disponible de operaci?n Alejandro Gil y se env?a corroe para que revisen el evento <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-29 20:49:27<br><br> | Se repara línea fase reventada del circuito SUPIA - EL DORADO 33 KV entre los nodos B30094 al B30095, realizada la reparación se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 18:49:05
8262296 | 936886 | RIO23L12 | W50233 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 10:32 | 2024-05-29 17:00 | 30.47 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W50233 CON 1 FQ DE 6A T EN LOS NODOS W50145 Y W50861 SE LLAMA LOS USUARIOS Y CONFIRMAN SERVICIO NORMAL EN EL NODO W50320 HAY LINEA DE COMUNICACION REVENTADA DEBEN LLAMAR A DICHA EMPRESA NODO W52515 USUARIO REALIOZA PODA Y SE RETIEMPLA LINEA SECUNDARIA DESCOLGADA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 19:37:23
8262521 | 936932 | MTT23L12 | W13002 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-30 06:05 | 2024-05-30 08:51 | 2.77 | 1 | 1 | - | CUENTA DE USUARIO 574418003 / MEDIDOR 96271 / ANTENA DE COMCEL - VDA BELLAVISTA. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W13002. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30591. SE DEMORAN LAS LABORES POR CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 09:41:25
8262610 | 936961 | IRR23L12 | C33575 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 10:40 | 2024-05-30 12:34 | 1.9 | 1 | 1 | - | se normaliza sw c33575, se deben cambiar cajas primarias, ramal particular deben elaborar oficio en localidad para aceptar cta de cobro y programar personal chec para la tarea Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 14:17:29
8262630 | 936982 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-30 15:36 | 2024-06-12 17:16 | 313.67 | 1 | 1 | 15:32 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO COL23L12 Y SE CIERRA INTERCONEXION 2CO2SA31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:46:09<br><br>15:30 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO COL23L13 Y SE CIERRA INTERCONEXION 2CO3PA21<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:45:40<br><br>SE GENERA ORDEN PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOBRE EL TRANSFORMADOR 33-13,2 DE LA CUBESTACION LAS COLES, PRESENTA NOVEDAD DE GASES COMBUSTIBLES, SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:45:05<br><br> | se proceden a realizar las suplencias de los circuitos de la subestación LAS COLES de la siguiente manera: Circuito COL23L12 se interconecta con SLM23L12 mediante el equipo 2CO2SA21 Circuito COL23L13 se interconecta con PRA23L12 mediante el equipo 2CO3PA21 Como las protecciones del transformador son corta circuitos y en caso de requerirse por algún evento energizar el transformador, se decidió realizar maniobras remotas sobre la línea SALAMINA-COLES-PACORA 1 33KV para des energizar el transformador, con esto evitamos maniobras locales y desplazamiento hacia la subestación en caso de necesitarse energizar el transformador por alguna emergencia. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:24:30
8262706 | 936991 | IRR23L12 | C33575 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 16:51 | 2024-05-31 09:14 | 16.39 | 1 | 1 | - | IRR23L12 INTERRUPTOR C33575 ¦ Dir.:AGUACATAL RECHAZA 1F 6 A TIPO T PENDIENTE RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-30 18:43:23
8262718 | 936948 | FLR23L16 | E52235 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 09:06 | 2024-05-30 10:00 | 0.9 | 1 | 1 | INFORMA AT JEFFERSON FLOREZ QUE TECNICOS DE ANTENA CLARO INFORMAN QUE HAY VELA CAIDA EN TF E52235<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 14:36:26<br><br> | 16:54 SE LLAGA AL TRF W52359 PERO LA TRENZA YA LA HABIA REPARADO RUSBEL CON LA ODO 936930 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 17:20:45 CAMBIA FQ EN TRF Y. CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 19:41:52
8262721 | 936935 | AGU23L16 | N42906 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 10:27 | 2024-05-30 16:20 | 29.87 | 1 | 1 | - | TECNICO SE COMUNICA CON USUARIO PARA RECIBIR INDICACIONES, MANIFIESTA QUE SU PREDIO SE UBICA EN EL TRANSFORMADOR N42906, SECOTR NO TIENE SEÑAL TELEFONICA PARA REALIZAR REPORTE, SE REALIZA REPORTE CON TR N42010 DEL CIRCUITO AGU23L14. EN EL TRANSFORMADOR N42906 DEL CIRCUITO AGU23L16, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1H CONFIRMANDO SERVICIO NORMALIZADO EN EL PREDIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 20:36:06
8262805 | 937037 | PSO23L14 | M73456 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 10:12 | 2024-05-31 10:50 | 0.64 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION M73456, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-31 11:49:11
8262864 | 936999 | CHA23L18 | C41544 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 03:54 | 2024-05-31 14:11 | 10.28 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR C41541 10 X 30T SERVICIO NORMAL SW C41069 1 X 20T SW C41069 SERVICIO NORMAL QUEDA ARCO VOLADO EN C41069 NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 14:34:22
8262880 | 937054 | DON23L14 | L11143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 13:31 | 2024-05-31 14:31 | 1 | 1 | 1 | - | CAMBIAN FQ EN SW QUEDANDO SERVICIO NORMAL, CONFIRMADO CON USUARIO DEL TRF QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-31 15:11:38
8262908 | 937056 | INS23L12 | C21178 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-31 15:00 | 2024-05-31 15:22 | 0.37 | 1 | 1 | - | SW C21171 1X15T 15:00 SW C21178 1X6T 15:22 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 16:56:04
8262924 | 937017 | SNA23L15 | E41006 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 10:00 | 2024-06-01 14:21 | 28.36 | 1 | 1 | Se realiza poda de vegetación. Se ajusta bajante secundaria. TR E41789 Se acciona auto protegido disparado 11:30.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 13:29:41<br><br> | CAMBIAN FQ EN TRF E41789 Y, CONFIRMAN SERVICIO. 17:19: TERMINAN ACTIVIDAD, DETECTAN TRF RYMEL E41006 FALLADO(ABIERTO POR BAJA) DE 3 KVA A 7.6 KV SERIE 2021071320 Y EMPRESA 46208824 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-31 17:34:38
8262932 | 937061 | CAM23L13 | D17876 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 15:35 | 2024-05-31 16:26 | 0.84 | 1 | 1 | - | SE REPARA BAJANTE SECUNDARIA DEL TRANSFROMADOR D17876 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 17:44:50
8262959 | 937019 | AGU23L16 | N42909 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 08:16 | 2024-05-31 13:05 | 4.82 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR N42909 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 19:12:28
8262974 | 937080 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 22:17 | 2024-06-01 06:58 | 8.68 | 1 | 0 | 22:15falla del reconectador de cúmulos 2EL12R01 cto el Portento ELA23L12,causa desconocida, rechaza ensayos AR y manual, se habla con el técnico Conrrado Arias el cual indica que la zona es un poco difícil para recorrerla , por lo cual indica que se atenderá mañana primera hora. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-31 22:49:51<br><br> | Se recorre la red y no se encuentra nada. Se abren secciones para ensayar el circuito y energiza normal. Se ensaya las secciones y energizan normal. Quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 10:59:29
8262974 | 937080 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 22:17 | 2024-06-01 08:43 | 10.43 | 1 | 0 | 22:15falla del reconectador de cúmulos 2EL12R01 cto el Portento ELA23L12,causa desconocida, rechaza ensayos AR y manual, se habla con el técnico Conrrado Arias el cual indica que la zona es un poco difícil para recorrerla , por lo cual indica que se atenderá mañana primera hora. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-31 22:49:51<br><br> | Se recorre la red y no se encuentra nada. Se abren secciones para ensayar el circuito y energiza normal. Se ensaya las secciones y energizan normal. Quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 10:59:29
8263003 | 937105 | VIR23L14 | O14252 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 19:06 | 2024-06-01 08:41 | 13.58 | 1 | 1 | - | TRAFO O14252 1X1.0 DUAL MEDIDOR 24078247 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-01 09:58:38
8263010 | 937127 | DDO23L14 | W68903 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-06-14 12:10 | 324.17 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263016 | 937127 | PSV23L13 | E63009 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263018 | 937127 | MAN23L16 | M20801 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263020 | 937127 | PSO23L18 | M55943 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263022 | 937127 | PRO23L15 | O44491 | 13.2 | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263026 | 937127 | MTT23L12 | W13111 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263028 | 937127 | MGT23L13 | W21660 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263030 | 937127 | RIO23L15 | W54917 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263034 | 937127 | DDO23L12 | W60195 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-06-25 15:16 | 591.27 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263036 | 937127 | DDO23L13 | W61044 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263038 | 937127 | DDO23L13 | W68134 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263040 | 937127 | DDO23L12 | W60189 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263054 | 937115 | IRR23L12 | C33575 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 08:25 | 2024-06-01 10:56 | 2.51 | 1 | 1 | C33575 1F 6 A TIPO T 10:20 C33575 SE QUEMO UNA VELA EN EL TRAFO , 1F 0.6 DUAL 10:55<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 10:57:08<br><br> | C33575 1F 6 A TIPO T 10:20 C33575 SE QUEMO UNA VELA EN EL TRAFO , 1F 0.6 DUAL 10:55 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 10:59:29
8263075 | 937132 | ENE23L12 | M60240 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-01 11:08 | 2024-06-01 12:11 | 1.05 | 1 | 1 | - | ENE23L12 TRANSFORMADOR M60240 ¦ Dir.:PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO 2f 1.6 dual , ave provoco corto Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 12:30:39
8263090 | 937113 | DDO23L14 | W68907 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 08:12 | 2024-06-01 11:00 | 2.8 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W68907 CON 1 FQ DE 100 A PUENTE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 13:02:29
8263109 | 937082 | NRA23L14 | N11749 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 10:11 | 2024-06-01 11:41 | 1.5 | 1 | 1 | - | NRA23L14 TRANSFORMADOR N11749 ¦ Dir.:VDA ARMERO SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA AJUSTAR BAJANTE SECUNDARIA DE FASE Y NEUTRO ( ESTE ESTABA SUELTO DE BOTNE) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 14:01:28
8263201 | 936747 | ENE30L16 | B15167 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-01 08:23 | 2024-06-01 12:38 | 4.24 | 1 | 1 | - | EJECUTADA RECUPERA TEMPLETE EN EL NODO B15082 DEL RAMAL DE DEXCO ANTES TABLEMAC. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-01 18:17:34
8263225 | 937154 | BOA23L12 | O23535 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 15:18 | 2024-06-01 18:07 | 2.82 | 1 | 11 | - | RETIRA DE LA RED, RAMAS DE MATARATON Y UNA PALMA PARA NORMALIZAR TRF Y SW DEL MISMO RAMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:21:10
8263314 | 937214 | INS23L14 | C23150 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-01 17:44 | 2024-06-02 12:16 | 18.53 | 1 | 1 | - | SW C23150 1X6T 12:16 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 12:54:21
8263321 | 937219 | CHA23L15 | C13854 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 08:59 | 2024-06-02 12:10 | 3.18 | 1 | 1 | - | C13854 3X0.6 DUAL EL PRIMERO LO RECHAZA Y SACA CIRCUITO 11:35 SE REALIZA PODA Y SE NORMALIZA TRAFO Y ANTES SE HABIA CERRADO CIRCUITO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 13:01:55
8263356 | 936252 | PSO23L14 | M73456 | 13.2 | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-06-02 08:01 | 2024-06-02 14:31 | 6.5 | 1 | 1 | - | DETALLE DE LA ACTIVIDAD : Se debe deshabilitar el recierre del circuito PSO23L14 (San Jorge ) para grupo de TcT realizar cambio de elementos, El ing. Hernan me informa que la actividad se debe programar un domingo Ya que para la ejecucion de las actividades se debe abrir la seccion M73456, para que grupo de fría realice cambio de bajantes y otros elementos a partir de esta sección. CAUSA REGULATORIA : Apertura De Transformador De Distribucion O Circuito Solicitada Por Su Unico Usuario REPORTE GIGA :N/A NOTA: NO HABILITAR NUEVAMENTE EL RECIERRE DESPUES DE LAS MANIOBRAS DADO QUE TCT ESTARA SOBRE EL SECTOR TRABAJANDO. se retrasa maniobra por lluvias y por q se tuvo q cambiar cambiar un dps que no estaba programado pero era necesario el cambio Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 14:45:13
8263382 | 937250 | CHA23L17 | C40021 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 15:23 | 2024-06-02 15:50 | 0.45 | 1 | 1 | - | SW C40021 2X12T 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 16:03:13
8263461 | 937262 | NRA23L12 | N10075 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 16:38 | 2024-06-02 18:46 | 2.13 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D Y UN PORTAFUSIBLE DE 100A EN TR N10075. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-02 20:02:48
8263481 | 916184 | DDO30L14 | DDO30L14 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:21 | 2024-06-03 17:36 | 11.25 | 1 | 1 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263499 | 916184 | PRA30L14 | AGU30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:34 | 2024-06-03 17:23 | 10.82 | 1 | 1 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263522 | 937268 | CHA23L16 | C14178 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 15:21 | 2024-06-03 07:03 | 15.71 | 1 | 1 | - | SW C14178 1X6T 07:03 SW C14194 2X15T 07:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 08:53:18
8263541 | 937295 | ELA23L12 | E10040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 07:32 | 2024-06-03 09:41 | 2.15 | 1 | 1 | - | - 09:40 cambia 2 fq 1 h sw e100040 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 10:12:51
8263571 | 937308 | PSO23L15 | M53459 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 10:40 | 2024-06-03 11:26 | 0.78 | 1 | 1 | - | PSO23L15 INTERRUPTOR M53459 ¦ Dir.:M53456 - M53459 1F 6 S TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 11:31:13
8263605 | 937273 | BOA23L12 | O23675 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-02 17:26 | 2024-06-03 10:51 | 17.42 | 1 | 1 | - | SW O23851 2X20T FASES B Y C. 09:03 TR O23675 1X0.4 DUAL 10:51 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 13:58:57
8263610 | 937294 | IRR23L13 | C34020 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 13:59 | 2024-06-03 14:30 | 0.53 | 1 | 1 | - | IRR23L13 INTERRUPTOR C34020 ¦ Dir.:C34017 - C34020 SE ABRE SW PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIA REVENTADA Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO IRR23L13 INTERRUPTOR C34029 03-06-2024 13:58:35.000 IRR23L13 INTERRUPTOR C34020 ¦ Dir.:C34017 - C34020 Y SE CIERRA SW CON 1 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:52:36
8263624 | 916184 | IRR30L11 | IRR30L11 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 14:53 | 2024-06-03 14:58 | 0.08 | 1 | 1 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263627 | 916184 | IRR30T15 | IRR30T15 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 14:53 | 2024-06-03 15:29 | 0.6 | 1 | 0 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263658 | 937276 | SNA23L15 | E41819 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 10:03 | 2024-06-03 11:50 | 1.78 | 1 | 1 | 08:00 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF E41442 AUTO PROTEGIDO - SE MIDE CORREINTES Y ESTAN NORMAL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 11:04:57<br><br> | - 08:00 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF E41442 AUTO PROTEGIDO - SE MIDE CORREINTES Y ESTAN NORMAL - 11:50 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41819 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 15:22:27
8263678 | 937322 | NSA23T15 | NSA23T15 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 14:23 | 2024-06-03 15:01 | 0.63 | 1 | 1 | - | - 15:00 CAMBIA 1 FQ 3 H TF TNSA231 SERVICIOS AUXILIARES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 16:01:18
8263683 | 937325 | MNA23L12 | C15308 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-03 15:06 | 2024-06-03 16:57 | 1.85 | 1 | 1 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR C15308 ¦ Dir.:LA INQUISICION 2F 15 A TIPO T , USUARIO REALIZO LA PODA DE GUADUAL QUE PROVOCABA LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:09:22
8263811 | 937333 | IRR30L12 | AMR30L11 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 21:14 | 2024-06-03 21:15 | 0.01 | 1 | 1 | 03:41 A 03:46: DISPARO EN VACIO IRR30L12(AMR) POR CONDICIONES ATMOSFERICAS; SE ENERGIZA DE NUEVO POR SI EL GRUPO QUE LA RECORRA REQUIER VERIFICAR AUSENCIA DE TENSION EN BUSCA DE POSIBLE ARCO VOLADO. SE INFORMO A ORLANDO GRANADA Y A ALEJABDRO GIL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 06:00:36<br><br>GRUPO REP MAN DE GLADYS ECHEVERRY LABORO HASTA LAS 22:30 HORA A LA QUE REGRESARON A SU CEDE EN SUB MTO. 03:41 A 03:46: DISP FALLA MECANISMO INTERRUPTOR IRR30L12(AMR), CONDICIONES ATMOSFERICAS Y, PENDIENTE REVISION POR ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-04 03:56:18<br><br>SE VALIDA EN LA S/E ALTAMAR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRA?O EN LAS BAHIAS DE 33KV AMR - IRR PERO SE EVIDENCIA EN SP7 QUE HAY UNA FASE DEL MEDIO BAJITA EN LA BAHIA 33KV AMR30L11. SE PROCEDE A CERRAR RECONECRADOR DE LA BAHIA 33KV AMR - INS AMR30L13 Y NO CIERRA REMOTAMENTE NI POR SP7 NI POR SURVALENT. SE DA INSTRUCCION A LOS COMPA?EROS DE CERRARLO DE MANERA LOCAL EN LA S/E Y TAMPOCO CERRO. SE PROCEDE A ABRIR EL GENERAL 13.2 POR BAJA, AMR23T11. SE ABRE BAHIA 33KV AMR - IRR AMR30L11. SE DA INSTRUCCION DE CERRAR DE CERRAR DE MANERA MANUAL (NIVEL 0) RECONECTADOR 33KV AMR30L13 CERRANDO NORMAL. SE PROCEDE A CERRAR GENERAR 13,2 AMR23T11. SE DESHACEN ITX DE LOS 3 CIRCUITOS SE ABRE ITX 2AM2IR21_KM 41 LLANO GRANDE SE CIERRA CTO AMR23L12. SE ABRE ITX 2AM3CH81_CABA?A_LA LINDA SE CIERRA CTO AMR23L13 SE ABRE ITX 2AM4IN21_CONFAMILIARES_LA PLATA SE CIERRA CTO AMR23L14. ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:54:13<br><br>SE RECIBE LLAMADA DEL COMPA?ERO DAVID VARGAS INFORMANDO QUE HAY VARIOS USUARIOS DE LOS CTO AMR23L12_KM 41; AMR23L13_CABA?ANA Y AMR23L14_SANTAGUEDA INFORMANDO OSCILACION EN EL SERVICIO DE ENERGIA, ADEMAS, INGRESAN VARIOS REPORTES INFORMANDO DE IGUAL MANERA SERVICIO DE ENERGIA A MEDIA LUZ. SE PROCEDE A INTERCONECTAR LOS 3 CTOS A 13,2KV DE LA S/E ALTAMAR. SE ABRE CTO AMR23L13. SE CIERRA ITX 2AM3CH81_CABA?ANA_LA LINDA. SE ABRE CTO AMR23L14 SE CIERRA ITX 2AM4IN21_CONFAMILIRES_LA PLATA. SE ABRE CTO AMR23L12 SE CIERRA ITX 2AM2IR21_KM 41_ LLANO GRANDE. SE ENVIA GRUPO DE REPARACIONES A VALIDAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:45:18<br><br> | IRR-AMR rechaza; evisa Alexander Ceballos de AMR al Nodo B21017 sin encontrar falla alguna, entre B21020/019 guadua en el suelo con copo quemado, al parecer hizo contacto con la red; Orlando Granada y el Ingo Alejandro Gil, autorizan ensayo, entró normal tanto en IRR como en AMR donde se abrió solo AMR30L13(INS) sin darle ningún comando; ingresar reportes de todos los ctos de AMR; se revisa y falta fase desde IRR; se procede con las ITX para suplir ctos de AMR, se envía a REP MAN( Gladys Echeverry) a revisar en AMR pero no encuentran falla alguna en la llegada de IRR; al tratar de cerrar en forma Remota AMR30L13(INS) en medidas de Tensión se observa fase B en 2.4 kV, no ejecuta el comando, tampoco desde el Relé, solo abrió desde nivel 0 en vacío; pendiente revisar AMR-IRR desde el B21017 hasta sub IRR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:04:57 Se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos B26021 AL B26022 del circuito IRRA ALTAMAR 33kv, se energiza la linea y la topologia en sub altamar quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 11:57:47
8263859 | 937339 | AZA23L19 | M43843 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 07:49 | 2024-06-04 08:26 | 0.62 | 1 | 1 | - | AZA23L19 INTERRUPTOR M43843 ¦ Dir.:M43127 SE ABRE SW PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL TRAFO NODO M43843 CTA DE COBRO 36473 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-04 08:40:24
8263894 | 937356 | VIR23L14 | O14716 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-03 11:54 | 2024-06-04 08:49 | 20.92 | 1 | 1 | - | SW O14718 2X6T 08:49 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-04 10:49:12
8263932 | 936870 | VCT23L14 | E14071 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-04 10:06 | 2024-06-04 10:50 | 0.74 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones VDA CARRIZALES T2 Transformador E14071 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-04 13:15:50
8263934 | 937384 | BOL23L12 | E21146 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 08:56 | 2024-06-04 11:35 | 2.65 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF E211146 CON 1 FQ DE 2A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-04 13:17:51
8263978 | 937351 | BOA23L13 | O21525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:42 | 2024-06-04 10:45 | 3.05 | 1 | 1 | En el TRF O21100 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF O21527 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW O21525 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado O21527). En el TRF O21398 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. en la SW O21398 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF O21416 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado. en el TRF O214418 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual, causa de animal. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 15:53:38<br><br> | En el TRF O21100 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF O21527 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW O21525 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado O21527). En el TRF O21398 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. en la SW O21398 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF O21416 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado. en el TRF O214418 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual, causa de animal. queda servicio normal En el TRF O21322 se realiza retiro de arbol sobre la red secundaria a las 16:54, sin maniobras. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 17:35:45
8264172 | 936765 | VMA23L16 | C12299 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-05 08:42 | 2024-06-05 10:40 | 1.97 | 1 | 1 | - | CONTINUACION DE LABORES DEL 21 MAYO 2024 ODO 934345 RG 287734. . REMODELACION DE REDES DE MEDIA TENSION ENTRE LOS NODOS C12296 AL C12302. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPO DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO REPOSICION. C12296 LA TELARAÑA. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-05 17:30:08
8264184 | 937523 | ENE23L12 | M60194 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-05 09:14 | 2024-06-05 10:25 | 1.18 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1 FQ DE 1 Amp TIPO H, EN EL TRASFORMADOR Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-05 10:41:39
8264271 | 937563 | VIR23L14 | O14716 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 14:12 | 2024-06-05 16:15 | 2.05 | 1 | 1 | - | 1x6T en la SW O14716 causa desconocida, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-05 16:47:41
8264309 | 937490 | QHI23L13 | W41014 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:41 | 2024-06-05 09:51 | 3.17 | 1 | 1 | - | W41015 2F 0.6 DUAL 08:20 W41014 2F 6A TIPO T 08:50 W41200 2F 15 A TIPO T 09:05 W41970 2F 20 A TIPO T 10:15 W41806 2F 0.4 DUAL 10:40 W41003 2F 6 A TIPO T 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 19:47:52
8264454 | 936710 | AZA23L19 | M43460 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 14:30 | 2024-06-06 18:01 | 3.51 | 1 | 1 | retrazo en maniobras es por lluvias<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-06 15:24:43<br><br> | apertura de transformador en el nodo M43460 y grupo de TcT desconexión de arcos primarios en el nodo M43309. Grupo de fria instalar templete primario en el nodo M47004 y enderezar poste que se encuentra ladeado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-06 18:24:51
8264472 | 937592 | LMC23L13 | N31285 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 06:26 | 2024-06-06 14:40 | 8.23 | 1 | 1 | - | En la SW N31296 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N31424 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. En la SW N31327 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N31285 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Técnicos Julián Soto y Jorge Osorio: En el nodo N31338 se realizan maniobras para reparar neutro en arco secundario aislado, se instalan 22 conectores piercing pequeños y 2 medianos. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 16:04:53
8264533 | 937606 | BEL23L14 | O10688 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-06 17:34 | 2024-06-06 18:14 | 0.67 | 1 | 1 | - | Se realiza maniobras sobre la sección O10688 después de terminar reparación de líneas primarias rotas en este ramal de propiedad particular, se cierran arcos y se normaliza el servicio en el sector, labores del pendiente P22707 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 18:58:50
8264559 | 937660 | ENE23L12 | M60273 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 19:32 | 2024-06-06 20:40 | 1.13 | 1 | 1 | - | se normaliza tr m60273 servicio se restablece servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-06 20:53:34
8264746 | 937570 | ROS23L16 | D16984 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-07 14:31 | 2024-06-07 15:30 | 0.99 | 1 | 1 | - | SE REALIZA APERTURA DE TRANSFORMADOR PROPIEDAD PARTICULAR MONOUSUARIO D16984 PROYECTO BOREAL PARA CAMBIO DE CT MEDIA SEMIDIRECTA Y CONTINUAR CON PROCESO DE CAMBIO DE PROVISIONAL A DEFINITIVO DE LA CUENTA 877652805 AREAS COMUNES. ACTIVIDADA EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 16:15:41
8264804 | 937715 | DOR23L15 | L17104 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 15:05 | 2024-06-07 17:40 | 2.58 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L17152 1 6 H 17:08 TR L17104 1 2 H 17:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-07 19:59:13
8264863 | 937746 | MTT23L12 | W13099 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 07:48 | 2024-06-08 09:00 | 1.21 | 1 | 1 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion w13099 y 1fq de 0.4a en trf ew13099 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 09:11:40
8264891 | 937748 | MGT23L14 | W22554 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 07:33 | 2024-06-08 10:25 | 2.87 | 1 | 1 | - | se cambia 3fq de 5.2a en trf w22877 se cambia 2fq de 0.6a en trf w22592 se cambia 3fq de 1.6a en trf w22879 estos transormadores quedando energizados cuando se cerro la seccion w22554 con 3fq de 12a t, quedando el servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 10:40:07
8264903 | 937734 | FLR23L15 | E51312 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 17:17 | 2024-06-08 10:27 | 17.17 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E51312 1 .0 D 10:26 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 11:58:26
8264907 | 937435 | ENE30L16 | B15210 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 08:30 | 2024-06-08 12:20 | 3.83 | 1 | 1 | - | Se realizo Apertura de transformador B15210 circuito LA ENEA_ALTA SUIZA 2, municipio de MANIZALES; para realizar INSTALACION DE 3 MACROMEDIDORES, se deshabilito autorrecierre del circuito ENE30L16 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-08 12:48:59
8264957 | 937766 | RSA23L12 | W24246 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 11:38 | 2024-06-08 13:20 | 1.7 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W24246 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 15:48:41
8264973 | 937770 | VBO23L13 | W35524 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 10:20 | 2024-06-08 14:11 | 3.85 | 1 | 1 | W35524 1F 6 A TIPO T 14:10<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:08:50<br><br> | W35524 1F 6 A TIPO T 14:10 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:11:43
8265005 | 937751 | DOR23L15 | L23069 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 08:24 | 2024-06-08 16:10 | 7.77 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L17273 1 3 H 10:05 SW L17265 2 6 T 11:00 SW L23069 1 6 T 15:30 TR L23073 1 1.0 D 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 17:36:02
8265012 | 937779 | DOR30L23 | B11426 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 11:47 | 2024-06-08 16:16 | 4.48 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW B11426 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-08 17:41:59
8265091 | 937823 | DOR23L15 | L23069 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-09 07:46 | 2024-06-09 10:31 | 2.75 | 1 | 1 | - | Se retira ave o animal, (murciélago), en contacto con la red secundaria. SW L23069 1 6 T 10:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 11:15:47
8265118 | 937817 | HER23L16 | D24862 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-08 18:47 | 2024-06-09 11:26 | 16.64 | 1 | 1 | - | - HACE PODA DE VEGETACION CAÑA BRAVA - TENSIONA LINEA SECUNDARIA - 11:25 CAMBIA 2 FQ 1 H TF D24862 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 13:10:24
8265124 | 937816 | IRR23L12 | C33547 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 06:06 | 2024-06-09 13:22 | 7.27 | 1 | 1 | se retiran guaduas de la red primaria en nodo C33529, se normaliza sw C33524<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 13:20:59<br><br>se ensaya sw C33524 y rechaza, se inicia recorrido de ramal<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 11:10:03<br><br> | se retiran guaduas de la red primaria en nodo C33529, se normaliza sw C33524 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 13:20:59 se ensaya sw C33524 y rechaza, se inicia recorrido de ramal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 13:30:27
8265126 | 937814 | MLA23L15 | E25374 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 08:08 | 2024-06-09 11:01 | 2.88 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E25374 2 6 T 11:00 SW E25374 1 6 T 12:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 13:32:08
8265128 | 937814 | MLA23L15 | E25374 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 11:06 | 2024-06-09 12:31 | 1.42 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E25374 2 6 T 11:00 SW E25374 1 6 T 12:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 13:32:08
8265233 | 937824 | MAR23L12 | C24156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 20:52 | 2024-06-09 13:20 | 16.47 | 1 | 0 | - | - 11:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24038 - 13:10 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24159 - 13:20 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24156 - 14:30 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24158 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:04:42
8265274 | 937844 | DOR23L15 | L17268 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 16:00 | 2024-06-09 17:30 | 1.5 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L17268 2 2 H 17:30 SW L17077 4 40 T 18:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 18:34:34
8265348 | 937861 | PSO23L15 | M53905 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 23:07 | 2024-06-10 08:30 | 9.39 | 1 | 1 | - | se normaliza sw m53905 se instala 01 porta fusible Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 08:38:27
8265351 | 937869 | CHA23L15 | C13673 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:27 | 2024-06-10 08:28 | 1.02 | 1 | 1 | - | - 08:127 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C13673 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 09:08:12
8265363 | 937505 | AZA23L13 | M40802 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-10 08:02 | 2024-06-10 18:39 | 10.61 | 1 | 1 | - | SE REALIZA CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE ECOLOGICO 2/0 (DEL CTO AZA23L13) PARTIENDO DEL NODO M40015 HASTA EL NODO EL NODO M40440 (MEDIDA PRIMARIA EN ESTE NODO). CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M40015 HASTA EL NODO M40440 DE CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO Nro 2. PENDIENTE ACTUALIZAR ARCOS EN EL NODO M40042 ABRIENDO HACIA EL NODO M41283 DEL CTO AZA23L13 (NO SE REGISTRA MANIOBRA DE ARCOS, PUES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION). NOTA: PENDIENTE CONECTAR EL TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO M40456 SE COORDINO CON INVAMA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD EL 11 DE JUNIO. PENDIENTE DESMONTAR TRAMO DE RED EL CUAL FUE ABIERTO. SE PRESENTO RETRASO EN CIERRE DE ORDEN DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 19:18:10
8265364 | 937505 | AZA23L13 | M41283 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-10 08:26 | 2024-06-10 18:37 | 10.19 | 1 | 1 | - | SE REALIZA CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE ECOLOGICO 2/0 (DEL CTO AZA23L13) PARTIENDO DEL NODO M40015 HASTA EL NODO EL NODO M40440 (MEDIDA PRIMARIA EN ESTE NODO). CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M40015 HASTA EL NODO M40440 DE CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO Nro 2. PENDIENTE ACTUALIZAR ARCOS EN EL NODO M40042 ABRIENDO HACIA EL NODO M41283 DEL CTO AZA23L13 (NO SE REGISTRA MANIOBRA DE ARCOS, PUES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION). NOTA: PENDIENTE CONECTAR EL TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO M40456 SE COORDINO CON INVAMA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD EL 11 DE JUNIO. PENDIENTE DESMONTAR TRAMO DE RED EL CUAL FUE ABIERTO. SE PRESENTO RETRASO EN CIERRE DE ORDEN DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 19:18:10
8265400 | 937892 | ENE30L16 | B15309 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 09:40 | 2024-06-10 11:06 | 1.43 | 1 | 1 | - | se cambia 1x6ah tr b15309 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-10 11:20:25
8265412 | 937874 | IRR23L12 | C33546 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:35 | 2024-06-10 11:26 | 4.85 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 11:35:12
8265479 | 937860 | NSA23L13 | E54031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 05:13 | 2024-06-10 09:10 | 3.95 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E54031 2 25 T 07:50 SW E54061 2 6 T 08:15 TR E54005 1 6 H 08:30 TR E54067 1 0.6 D 09:10 TR E55061 1 1 H 09:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:06:29
8265580 | 937888 | VBO23L14 | W36463 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-10 09:37 | 2024-06-10 13:02 | 3.42 | 1 | 1 | Rogelio colorado - 12:37 cambia 2 fq 6 t sw w36463 - 13:01 cambia 2 fq 0.6 dual tf w36463 - queda 2 DPS quemados - AT informa asistente de zona luis javier herrera<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 17:29:18<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W36375 PARA CAMBIAR TRF QUEMADO EN EL NODO TRF W36386. INSTALA TRF MAGNETRON / AUTOPROTEGIDO / 15 KVA / 7.6 KV / N° EMP 608050 / SERIE 522809 / AÑO 2024. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W36386 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-10 20:58:33
8265652 | 937916 | ENE23L16 | M64341 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 16:47 | 2024-06-10 18:25 | 1.63 | 1 | 1 | - | En el TRF M64341 se usan 4 fusibles de 3.1A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 19:23:04
8265755 | 937970 | AMR23L12 | C32241 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 09:26 | 2024-06-11 10:42 | 1.27 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-11 10:58:02
8265770 | 937928 | BUM23L12 | W10656 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 10:11 | 2024-06-11 11:16 | 1.08 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10366 CON 2 FQ DE 25 AT NO CAE EL ULTIMO RESPALDO SW W10650 CON 2 FQ DE 10 A T, TIENE UNA CAJA DE REPETICION Y LAS OTRAS DOS TRADICIONALES SW W10656 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 11:27:48
8265798 | 937979 | BEL23L15 | O10547 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 10:18 | 2024-06-11 12:28 | 2.17 | 1 | 1 | - | 12:28 cambia 1 fq 6 t sw O10547 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:38:27
8265804 | 937968 | VIR23L14 | O14186 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 10:46 | 2024-06-11 11:26 | 0.67 | 1 | 1 | - | - 10:45 cambia 1 fq 2o t sw o14184 - 11:25 cambia 1 fq 0.4 dual tf o14186 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:43:05
8265826 | 937923 | BEL23L12 | O11098 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-10 14:20 | 2024-06-11 10:18 | 19.97 | 1 | 1 | - | - 07:53 informa a usuario sw rechazando desde ayer- revisa con particular - at solicita apoyo de at jose walter lopez - cambia DPS ESTADO EN TF O11098 O11098 - 10:00 CAMBIA 3 FQ 0.6 DUAL TF O11098 - HACE CUENTA DE COBRO 32063 - MEDIDOR 18430006- 10:18 CAMBIA 3 FQ 6 T SW I Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:56:50
8265847 | 935781 | NSA23L13 | E54010 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-11 13:23 | 2024-06-11 18:30 | 5.13 | 1 | 1 | Infirma Anyinson Scarpeta que por solicitud de proyectos Alfredo Quintero no se realizan maniobras a la hora programada porque ellos todavía están trabajando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 07:09:31<br><br>SE DEBEN REALIZAR APERTURA DE CORTES VISIBLES EL D?A DE MA?ANA NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:51:20<br><br>SE REALIZAN CIERRE DE CORTES VISIBLES CTOS NSA23L12, NSA23L13, NSA23L14 POR SEGURIDAD YA QUE SI DISPARA INTERCVCONEXI?N ISAZA-HABANA SE PODR?OA CERRAR POR PROPIO CAMPO CTO HABANA, IGUALMENTE SI DISPARA ITX SANTA BARBARA-BERLIN SE PODR?A REALIZAR CIERRE DE BERLIN DESDE CABECER Y QUEDARIA ENERGIZADO LAS BRISAS YA QUE SE ENCUENTRA ITX CERRADA POR BY PASS 2NS3NS41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:50:48<br><br>17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE L?NEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SE?AL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:23:26<br><br>Informa el personal t?cnico que no se inicia las actividades a la hora programada por lluvia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 13:38:32<br><br> | Para el dia 14/06/2024 se comunica el asistente Anyinson Scarpeta para normalizar topología de los circuitos de la subestación Norcasia. Se realiza apertura del circuito NSA23L14 para para abrir bypass e la interconexión 2NS3NS41 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 08:57:00
8265859 | 937987 | VBO23L14 | W36180 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 11:42 | 2024-06-11 13:53 | 2.18 | 1 | 1 | - | - 13:52 CAMBIA 3 FQ 6 T SW W36180 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 14:32:21
8265869 | 937967 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 11:30 | 2024-06-11 12:25 | 24.93 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW L22047 NORMAL A LAS 10:50 TRAFO L22204 SE ACCIONO AUTOMATICO A LAS 12:25 SERVICIOS NORMALES 1 X 6T SW L22349 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW L22367 NORMAL A LAS 12:55 1 X 3H TRAFO L22357 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:15:47
8265891 | 937976 | SNA23L12 | E42147 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 08:48 | 2024-06-11 12:30 | 3.7 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X QH TRAFO E42147 NORMAL A LAS 12:30 1 X 1H TRAFO E42336 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:37:26
8265904 | 938005 | BUM23L12 | W10032 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 14:09 | 2024-06-11 15:15 | 1.1 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF W10032 LLUVIAS EN LA ZONA. SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10010 CON 2 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION 16:30 SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10416 CON 3 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION 17:15 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-11 17:26:41
8265944 | 937966 | SIO23L15 | O33531 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-11 08:48 | 2024-06-11 15:40 | 6.87 | 1 | 1 | - | SW O33531 3X6T 15:40 SW O33550 2X6T 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-11 18:32:31
8265946 | 937966 | SIO23L15 | O33550 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-11 07:29 | 2024-06-11 15:50 | 8.35 | 1 | 1 | - | SW O33531 3X6T 15:40 SW O33550 2X6T 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-11 18:32:31
8266033 | 937946 | SNA23L15 | E41852 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 09:15 | 2024-06-11 14:31 | 5.27 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E41618 NORMAL A LAS 12.10 1 X QH TRAFO E41624 NORMAL A LAS 13:05 1 X 6T SW E41852 NORMAL A LAS 14:30 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:53:26
8266049 | 936054 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-12 07:05 | 2024-06-12 18:25 | 11.34 | 1 | 1 | 06:54 POR SOLICITU DE JOSE ALFREDO QUINTERO SE ABRIO EL TF1 POR ALTA Y BAJA POR SEGURIDAD DEL PERSONAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 12:22:13<br><br>SE REALIZA CIERRE DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, SE ENERGIZA CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA PARA ALIMENTAR LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA SUBESTACION , YA QUE INDICA ALFREDO QUINTERO QUE SE CONECTARON PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO LA HABANA HACIA LOS SERVICIOS AUXILIARES MIENTRAS FINALIZAN LOS TRABAJOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-12 18:49:34<br><br>POR SOLICITU DE JOSE ALFREDO QUINTERO SE ABRIO EL TF1 POR ALTA Y BAJA POR SEGURIDAD DEL PERSONAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-12 08:26:00<br><br> | Riesgo de disparo provisionales subestacion Norcasia reubicacion de barraje general 33 Kv y reconectadores con todo lo relacionado Actividades de obras civiles y trabajos previos para puesta en servicio de los nuevos porticos de 33/13,2 Kv de circuitos DOR30L19- NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 e instalacion de reconectadores. QUEDA NORMALIZADO TOPOLOGIA DE LA S/E NORCASIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 08:13:26
8266060 | 937036 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 07:18 | 2024-06-12 19:24 | 12.1 | 1 | 1 | - | ACTIVIDADES Personal de subestaciones intervendrán el TRF 33/13.2 kV de S/E SNA, debido a que se tiene presencia de gases, por lo tanto, realizaran pruebas eléctricas al transformador y muestreo de aceite NOTAS se retrasan maniobras mientras el personal de 13.2kv finalizaba actividades, las pruebas electricas fueron exitosas y sin novedad, queda pendiente el analisis de las otras pruebas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-12 19:49:44
8266127 | 938091 | PRO23L14 | O42617 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 07:38 | 2024-06-12 08:51 | 1.22 | 1 | 1 | - | - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O42617 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 13:02:32
8266140 | 938102 | DOR23L15 | L17124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 16:06 | 2024-06-12 10:36 | 18.51 | 1 | 1 | - | 09:58 Se cambia fusible quemado en la sección L17124 10:35 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador L17127 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:25:59
8266155 | 938083 | SNA23L15 | E41039 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 07:54 | 2024-06-12 07:55 | 0.02 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado en transformador, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:38:13
8266204 | 938126 | AMA23L12 | W30467 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 10:52 | 2024-06-12 12:05 | 1.22 | 1 | 1 | - | VDA PARTIDAS / TRF W30467 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30467 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. CUENTA DE USUARIO 636169523 MEDIDOR 6677158134 / VDA LA GUAJIRA SEC EL TIGRE. INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30608 SE REALIZA SUSPENSION DE LINEAS DE CRGA EN CORTO PARA UNA COCHERA. QUEDA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-12 13:32:03
8266227 | 937408 | MAZ23L13 | E31582 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-12 14:11 | 2024-06-12 15:01 | 0.84 | 1 | 1 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones) Se ejecuta odo sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 15:09:21
8266242 | 938062 | BOA23L12 | O23623 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-12 10:35 | 2024-06-12 14:31 | 3.92 | 1 | 1 | - | SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR O23623, SE REALIZA REUBICACION DE APOYO SECUNDARIO, SE ENCONTRABA TORRE DOBLADA, SE RETIRA Y SE INSTALA POSTE DE 8 METROS TIPO FIBRA DE VIDRIO, SE INSTALA TEMPLETE Y SE REUBICA LA RED SECUNDARIA AL NUEVO APOYO, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-12 16:46:28
8266296 | 938076 | DON23L13 | L13930 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 10:20 | 2024-06-12 13:10 | 2.83 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS L12115 AL L12116, CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL MISMO TRAMO SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW L12426 NORMAL A LAS 14:50 1 X 3H TRAFO L13930 NORMAL A LAS 13:10 3 X 12T SR L12185 SIN FASES FALLADAS 1 X 6T SW L12068 NORMAL A LAS 16:55 SE REPARO LÍNEA BT REVENTADA DE TRAFO L12407 NORMAL A LAS 15:20 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 19:24:15 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-14 06:33:54
8266332 | 938072 | FLR23L12 | E50165 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-11 16:46 | 2024-06-12 12:41 | 19.92 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E50165 NORMAL A LAS 12:40 (USUARIO CONTINUA SIN SERVICIO DEBIDO A FALLA EN RED BT, SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA E50074 8+20 DÚPLEX REVENTADO 1 USUARIO SIN SERVICIO SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:47:53 SE CAMBIA DE ESTADO ORDEN PARA DESASOCIAR REPORTE POR ERROR. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-13 11:27:45
8266336 | 938196 | VCT30L14 | B11126 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 05:44 | 2024-06-12 18:50 | 13.11 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO B11126 NORMAL A LAS 18:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:54:19
8266477 | 936054 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-13 06:54 | 2024-06-13 18:01 | 11.11 | 1 | 1 | 06:54 POR SOLICITU DE JOSE ALFREDO QUINTERO SE ABRIO EL TF1 POR ALTA Y BAJA POR SEGURIDAD DEL PERSONAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 12:22:13<br><br>SE REALIZA CIERRE DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, SE ENERGIZA CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA PARA ALIMENTAR LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA SUBESTACION , YA QUE INDICA ALFREDO QUINTERO QUE SE CONECTARON PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO LA HABANA HACIA LOS SERVICIOS AUXILIARES MIENTRAS FINALIZAN LOS TRABAJOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-12 18:49:34<br><br>POR SOLICITU DE JOSE ALFREDO QUINTERO SE ABRIO EL TF1 POR ALTA Y BAJA POR SEGURIDAD DEL PERSONAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-12 08:26:00<br><br> | Riesgo de disparo provisionales subestacion Norcasia reubicacion de barraje general 33 Kv y reconectadores con todo lo relacionado Actividades de obras civiles y trabajos previos para puesta en servicio de los nuevos porticos de 33/13,2 Kv de circuitos DOR30L19- NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 e instalacion de reconectadores. QUEDA NORMALIZADO TOPOLOGIA DE LA S/E NORCASIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 08:13:26
8266479 | 935978 | VBO30L12 | SIO30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:56 | 2024-06-13 17:47 | 10.85 | 1 | 1 | 22:16: REPORTA ANDRES FORERO QUE EL INTERRUPTOR ESM40L33(VBO 115 KV) AL PARECER TIENE FALLA EN EL MOTOR DE TENSADO Y NO SE PUEDE OPERAR DESDE NINGUN NIVEL; EL VA A CONSULTAR CON EL OPERADOR DE P/ESM POR SI TIENEN LA PALANCA PARA TENSAR MANUALMENTE EL MOTOR E INTENTAR DAR MANDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR, EN CASO DE QUE NO HAYA ESA HERRAMIENTA PARA TENSADO DEL MOTOR, SE HACE NECESARIO ENERGIZAR ESM-VBO POR LA TRANSFERENCIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 22:22:19<br><br>20:51 SE COMUNICA ANDRES FORERO ENTREGANDO DISPONIBLE EL CIRCUITO 115KV ESMERALDA VITERBO, SE PROCEDE CON LAS MANIOBRAS DE DESATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES,AL MOMENTO DE DARLE CIERRE A INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO NO OPERA NI DESDE EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE LA ESMERALDA QUIEN REALIZA INTENTO DE CIERRE DESDE EL RELE Y NO OPERA, INDICA CARLOS CIFUENTES QUE SE OBSERVAN ENCLAVADAS DOS SE?ALIZACIONES DE CIRCUITOS DE DISPARO 1 Y 2 . SE INFORMA A CAMILO DEVIA DE LA NOVEDAD, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 21:15:38<br><br>08:55 SE COMUNICA ANDRES FORERO ENTREGANDO DISPONIBLE EL CIRCUITO 115KV ESMERALDA VITERBO, SE PROCEDE CON LAS MANIOBRAS DE DESATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES,AL MOMENTO DE DARLE CIERRE A INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO NO OPERA NI DESDE EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE LA ESMERALDA QUIEN REALIZA INTENTO DE CIERRE DESDE EL RELE Y NO OPERA, SE CONTINUA CON LA REVISION .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 21:04:03<br><br>7:02 MANIOBRAS DE APERTURA EN AMBOS EXTREMOS DE ESM_VBO 115KV 7:04 REPORTE XM JULIAN MU?OZ 7:17 ATERRIZADO VBO_ESM 115KV HEROPE : O001015990 SE ENCUENTRA ATERRIZADO EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA ESM_VBO 115KV SE COORDINA CON ANDRES FORERO, EN LA LINEA 115KV NO SE TIENE PERSONAL TRABAJANDO Y SOBRE EL CIRCUITO VBO_SIO 33KV ESTA TRABAJANDO JHON JAIRO MORALES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 12:42:26<br><br>se realiza cambio de biela del mando en la parte superior del seccionador de barra de la bahia ESM40L23 Viterbo recuperando la operacion remota con dicho equipo, se realizan pruebas siendo exitosas, labor realizada por Andres Ariza de TCT<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 07:07:27<br><br>17:37 CERRADO EN AMBIOS EXTREMOS LA LINEA ESM-VBO 115KV 17:39 REPORTE XM SEBASTIAN CARMONA HEROPE : O001013811 QUE LA POSICION DEL TAP EN MANUAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-04 18:32:56<br><br>06:52 ABIERTO BL 115KV ESMERALDA VITERBO 06:53 REPORTE AL XM 07:43 ATERRIZADA LINEA 115KV ESMERALDA VITERBO EN SUB ESMERALDA 07:50 ATERRIZADA LINEA 115KV ESMERALDA VITERBO EN SUB VITERBO SE RETRAZA MANIOBRAS DE ATERRIZAJE YA QUE EL SECCIONADOR DE BARRA DE LA BAHIA ESM40L33 VITERBO, NO OPERA NI REMOTA NI LOCAL, ESTA NOVEDAD YA FUE REPORTADA A PERSONAL DE SUBESTACIONES. SE DEJA RELE Y SECCIONADOR DE LINEA E INTERRUPTOR EN LOCAL POR SEGURIDAD. HEROPE 1013717<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-04 11:32:20<br><br> | NOTA: POR FALLA EN MECANISMO DEL MOTOR DE TENSADO DEL INTERRUPTOR ESM-VBO 115 KV(ESM40L33). SE DECLARA INDISPONIBLE LA BL A LAS 22:59 Y SE CIERRA, POR TRANSFERENCIA ESM-VBO:EAM40B20) A LA MISMA HORA. PENDIENTE REVISION MECANISMO TENSADO DEL INTERRUPTOR ESM40L33 Y NORMALIZARLO POR SU PROPIO CAMPO. HEROPES: 1016048(INDISPONIBLE BL ESM.VBO 115 KV:ESM40L33)-1016060: CIERRE POR TRANSFFERENCIA ESM40B20 BL ESM.VBO 115 KV ESM40L33). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:28:19 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 08:03:10
8266481 | 938068 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 10:35 | 3.59 | 1 | 1 | ABIERTO LINEA SLM-COL-PRA_1 POR SOLICITUD DE OSCAR EDUARDO CARDONA PARA SEGUIR CON LA INSTALACION DEL TF1. CERRADO LINEA SLM_COL-PRA_1 POR SOLICITUD DE GIOVANNY CLAROS PARA DEJAR EN VACIO EL TRANSFORMADOR Y REALIZAR PRUEBAS YA EN LA TARDE COLOCARLO DISPONIBLE PARA ASUMIR LA CARGA DE LOS CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 10:40:55<br><br>SOLICITA OSCAR CARDONA CERRAR CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 , PARA ENERGIZAR EL TRANSFORMADOR EN SUB LA COLES POR EL LADO DE ALTA Y EN VACIO, QUEDAN ABIERTAS LAS CUCHILLAS DEL TRAFO POR EL LADO DE 13.2KV (COL23T11), EL DIA DE MA?ANA CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-12 17:24:56<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LA S/E LAS COLES SE CAMBIA TRANSFROMADOR DE POTENCIA POR UNO DE 0.5MVA SE COLOCAN FUSIBLE POR ALTA DE 8AT Y POR BAJA DE 15AT TRAFO DE 0.5MVA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 14:08:31
8266509 | 938228 | DDO30L14 | DDO30L14 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-13 08:35 | 2024-06-13 13:33 | 4.97 | 1 | 1 | POR SOLICITUD DE JUAN FERNANDO GARCIA DE MINEROS NAL SOLICITA APERTURA DEL INTERRUPTOR DDO30L14 PARA MANTENIMIENTO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 08:40:31<br><br> | SE COORDINA CON JUAN FERNANDO GARCIA EL CIERRE DEL INT DDO30L14 MINEROS 33KV NORMAL TOPOLOGIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 13:37:04
8266552 | 938222 | VCT23L12 | E11056 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 09:45 | 2024-06-13 08:46 | 23.02 | 1 | 1 | - | 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E11056. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 09:28:31
8266608 | 938242 | VMA23L16 | C12174 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 06:39 | 2024-06-13 12:06 | 5.45 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SERVICIO EN SECTOR SE GENERA CTA DE COBRO POR SER RAMAL PARTICULAR C12174 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-13 12:34:53
8266633 | 938209 | BEL23L12 | O11225 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 08:08 | 2024-06-13 13:32 | 5.4 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11100 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11153 CON 8 FUSIBLES DE 12 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11070 CON 9 FUSIBLES DE 15 AMP T 3 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW O11007/O11137/O11225 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF O11101 RECHAZANDO TIENE DPS FALLADOS SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA AISLAR O CAMBIAR EL DPS QUEDA PENDIENTE DE MOMENTO MIENTRAS SE DESOCUPA PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 13:48:43
8266638 | 938246 | LMC23L13 | N31271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 10:32 | 2024-06-13 13:01 | 2.48 | 1 | 0 | - | En la SW N31271 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N31276 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-13 13:57:14
8266714 | 938224 | NSA23L12 | L18013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 19:52 | 2024-06-13 12:20 | 16.47 | 1 | 1 | - | 1X2.1D EN EL TRF L18013 CAUSA LLUVIAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 16:28:48
8266727 | 938254 | VIR23L14 | O12240 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-13 09:16 | 2024-06-13 15:20 | 6.07 | 1 | 1 | - | SW O12240 1X6T 15:20 SW O10246 1X20T POR REPOSICION. 15:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 17:06:22
8266757 | 937412 | MAZ23L14 | E32359 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-13 13:16 | 2024-06-13 14:06 | 0.84 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones NOTA: Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 17:38:57
8266765 | 938283 | BEL23L15 | O10547 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-13 09:29 | 2024-06-13 16:38 | 7.15 | 1 | 1 | - | O140217 TIENE DPS ESTALLADO ES PARTICULAR SW O10547 1X6T 16:38 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 18:59:08
8266823 | 935978 | VBO30L12 | VBO30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:57 | 2024-06-13 17:48 | 10.84 | 1 | 1 | 22:16: REPORTA ANDRES FORERO QUE EL INTERRUPTOR ESM40L33(VBO 115 KV) AL PARECER TIENE FALLA EN EL MOTOR DE TENSADO Y NO SE PUEDE OPERAR DESDE NINGUN NIVEL; EL VA A CONSULTAR CON EL OPERADOR DE P/ESM POR SI TIENEN LA PALANCA PARA TENSAR MANUALMENTE EL MOTOR E INTENTAR DAR MANDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR, EN CASO DE QUE NO HAYA ESA HERRAMIENTA PARA TENSADO DEL MOTOR, SE HACE NECESARIO ENERGIZAR ESM-VBO POR LA TRANSFERENCIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 22:22:19<br><br>20:51 SE COMUNICA ANDRES FORERO ENTREGANDO DISPONIBLE EL CIRCUITO 115KV ESMERALDA VITERBO, SE PROCEDE CON LAS MANIOBRAS DE DESATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES,AL MOMENTO DE DARLE CIERRE A INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO NO OPERA NI DESDE EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE LA ESMERALDA QUIEN REALIZA INTENTO DE CIERRE DESDE EL RELE Y NO OPERA, INDICA CARLOS CIFUENTES QUE SE OBSERVAN ENCLAVADAS DOS SE?ALIZACIONES DE CIRCUITOS DE DISPARO 1 Y 2 . SE INFORMA A CAMILO DEVIA DE LA NOVEDAD, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 21:15:38<br><br>08:55 SE COMUNICA ANDRES FORERO ENTREGANDO DISPONIBLE EL CIRCUITO 115KV ESMERALDA VITERBO, SE PROCEDE CON LAS MANIOBRAS DE DESATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES,AL MOMENTO DE DARLE CIERRE A INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO NO OPERA NI DESDE EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE LA ESMERALDA QUIEN REALIZA INTENTO DE CIERRE DESDE EL RELE Y NO OPERA, SE CONTINUA CON LA REVISION .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 21:04:03<br><br>7:02 MANIOBRAS DE APERTURA EN AMBOS EXTREMOS DE ESM_VBO 115KV 7:04 REPORTE XM JULIAN MU?OZ 7:17 ATERRIZADO VBO_ESM 115KV HEROPE : O001015990 SE ENCUENTRA ATERRIZADO EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA ESM_VBO 115KV SE COORDINA CON ANDRES FORERO, EN LA LINEA 115KV NO SE TIENE PERSONAL TRABAJANDO Y SOBRE EL CIRCUITO VBO_SIO 33KV ESTA TRABAJANDO JHON JAIRO MORALES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 12:42:26<br><br>se realiza cambio de biela del mando en la parte superior del seccionador de barra de la bahia ESM40L23 Viterbo recuperando la operacion remota con dicho equipo, se realizan pruebas siendo exitosas, labor realizada por Andres Ariza de TCT<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 07:07:27<br><br>17:37 CERRADO EN AMBIOS EXTREMOS LA LINEA ESM-VBO 115KV 17:39 REPORTE XM SEBASTIAN CARMONA HEROPE : O001013811 QUE LA POSICION DEL TAP EN MANUAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-04 18:32:56<br><br>06:52 ABIERTO BL 115KV ESMERALDA VITERBO 06:53 REPORTE AL XM 07:43 ATERRIZADA LINEA 115KV ESMERALDA VITERBO EN SUB ESMERALDA 07:50 ATERRIZADA LINEA 115KV ESMERALDA VITERBO EN SUB VITERBO SE RETRAZA MANIOBRAS DE ATERRIZAJE YA QUE EL SECCIONADOR DE BARRA DE LA BAHIA ESM40L33 VITERBO, NO OPERA NI REMOTA NI LOCAL, ESTA NOVEDAD YA FUE REPORTADA A PERSONAL DE SUBESTACIONES. SE DEJA RELE Y SECCIONADOR DE LINEA E INTERRUPTOR EN LOCAL POR SEGURIDAD. HEROPE 1013717<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-04 11:32:20<br><br> | NOTA: POR FALLA EN MECANISMO DEL MOTOR DE TENSADO DEL INTERRUPTOR ESM-VBO 115 KV(ESM40L33). SE DECLARA INDISPONIBLE LA BL A LAS 22:59 Y SE CIERRA, POR TRANSFERENCIA ESM-VBO:EAM40B20) A LA MISMA HORA. PENDIENTE REVISION MECANISMO TENSADO DEL INTERRUPTOR ESM40L33 Y NORMALIZARLO POR SU PROPIO CAMPO. HEROPES: 1016048(INDISPONIBLE BL ESM.VBO 115 KV:ESM40L33)-1016060: CIERRE POR TRANSFFERENCIA ESM40B20 BL ESM.VBO 115 KV ESM40L33). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:28:19 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 08:03:10
8266867 | 938203 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 18:13 | 2024-06-14 12:10 | 41.95 | 1 | 0 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8267062 | 938138 | DOR23L15 | L16933 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-14 09:02 | 2024-06-14 13:15 | 4.22 | 1 | 1 | - | EJECUTADA INSTALACION DE NUEVOS MACROMEDIDORES NODOS L16933 BOCA TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EMPO CALDAS LA DORADA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:22:15
8267079 | 938369 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 10:31 | 2024-06-14 10:44 | 0.21 | 1 | 0 | PENDIENTE PARA COOORDINAR CON MAI PARA DARLE UN MANDO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:42<br><br>DISPARO DEL INT ENE30L16 AZA_2 RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRE SZ3 Y SZ4 SE CIERRA LA TRANSFERENCIA 3EN6EN71 Y SE CIERRA EL SECCIONALIZADOR SZ4 CERRANDO NORMAL QUEDANDO ALIMENTADOS POR EL CIRCUITO HERVEO ENE30L17. SE VERIFICA CON EL OPERADOR E INFORMA QUE TODO ESTA NORMAL SE DA UN MANDO DE CIERRE AL ENE30L16 AZA_2 CERRANDO NORMAL SE ENCIA EL GRUPO MOVIL 15 Y SE REVISA EN SZ3 DE COCA COLA Y TODO ESTA NORMAL SE FUE PARA LA EMPRESA INDUMA Y SE VE TODO NORMAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:03<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO ENE30L16 INDUSTRIAL 2 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:24:39
8267134 | 938346 | MAZ23L13 | E31391 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:49 | 2024-06-14 10:21 | 2.53 | 1 | 0 | - | Se cambia fusible quemado en la sección E31391 y en el transformador E31392, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:16:13
8267134 | 938346 | MAZ23L13 | E31391 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:49 | 2024-06-14 10:50 | 3.02 | 1 | 2 | - | Se cambia fusible quemado en la sección E31391 y en el transformador E31392, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:16:13
8267360 | 938330 | SIO23L14 | O38840 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 05:56 | 2024-06-14 13:30 | 7.57 | 1 | 1 | - | SW O38745 1X15T 11:50 SW O38840 1X6T 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 18:41:18
8267410 | 938341 | BEL23L12 | O11228 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 10:30 | 2024-06-14 14:01 | 3.52 | 1 | 1 | - | TR O11228 2X0.4 DUAL 14:01 SW O11249 1X6T 14:38 SW O11246 1X6T 14:48 TR O11206 1X1.0 DUAL CUENTA DE COBRO 27634 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 19:04:08
8267414 | 938341 | BEL23L12 | O11206 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 12:24 | 2024-06-14 16:32 | 4.13 | 1 | 1 | - | TR O11228 2X0.4 DUAL 14:01 SW O11249 1X6T 14:38 SW O11246 1X6T 14:48 TR O11206 1X1.0 DUAL CUENTA DE COBRO 27634 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 19:04:08
8267418 | 938341 | BEL23L12 | O11249 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 11:48 | 2024-06-14 14:39 | 2.85 | 1 | 1 | - | TR O11228 2X0.4 DUAL 14:01 SW O11249 1X6T 14:38 SW O11246 1X6T 14:48 TR O11206 1X1.0 DUAL CUENTA DE COBRO 27634 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 19:04:08
8267435 | 937425 | MAZ23L14 | E32386 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-14 13:26 | 2024-06-14 14:06 | 0.67 | 1 | 1 | EL COMPAÑERO JOSE IVAN ROJAS NO CONTESTA EL CEL PARA REALIZAR EL CIERRE DE LA ODO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:14:44<br><br> | Se realizó toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones se ejecuta ODO con la novedad de que se realiza el cierre de la ODO tarde acausa de falta de señal en el sitio Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:36:26
8267462 | 938344 | BOA23L12 | O23673 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:40 | 2024-06-14 17:59 | 34.32 | 1 | 0 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267477 | 938322 | BOA23L13 | O21104 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:40 | 2024-06-14 10:11 | 0.52 | 1 | 1 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267613 | 938426 | RIO23L16 | W52403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:27 | 2024-06-15 09:46 | 17.32 | 1 | 0 | - | En la SW w52403 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W52544 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 11:03:19
8267643 | 937847 | SLM23L13 | N35492 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-15 11:05 | 2024-06-15 12:04 | 0.99 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones VDA.PUEBLO HONDO Transformador: N35492 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 12:04:40
8267686 | 938420 | AZA23L15 | M43978 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 23:38 | 2024-06-15 07:38 | 8 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR M43978, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 13:01:51
8267694 | 938452 | BOL23L12 | E61849 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:52 | 2024-06-15 12:25 | 3.56 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E61849 NORMAL A LAS 12:25, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 13:20:10
8267702 | 938492 | AMR23L13 | C30081 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 12:17 | 2024-06-15 13:45 | 1.48 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION C30081, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 14:06:48
8267748 | 938507 | MAR23L12 | C24101 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-15 14:54 | 2024-06-15 15:20 | 0.43 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW C24101 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA USUARIO LE INFORMARON DIRECTAMENTE AL TECNICO Q PASABA POR LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 15:34:09
8267755 | 937848 | AZU23L15 | N23107 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-15 14:26 | 2024-06-15 15:05 | 0.65 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones VDA. MIRAFLORES Transformador: N23107 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 15:57:26
8267882 | 938450 | SIO23L15 | O33503 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:53 | 2024-06-15 14:05 | 28.2 | 1 | 0 | - | SW O33503 SE CIERRA VELA ELECTRONICA. SW O33584 SE ENCUENTRA NORMAL SW O33550 3X6T SW O33534 1X6T TR O33539 2X0.4 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:31:18
8267948 | 938488 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:47 | 2024-06-15 16:49 | 31.03 | 1 | 0 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8267988 | 938442 | SNA23L15 | E41039 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 17:31 | 2024-06-15 19:50 | 2.32 | 1 | 1 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8267993 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:48 | 2024-06-16 13:45 | 13.95 | 1 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8267995 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:50 | 2024-06-16 00:10 | 0.34 | 1 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8267995 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:50 | 2024-06-16 13:37 | 13.8 | 1 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8268065 | 938530 | BOA23L13 | O21072 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 11:26 | 2024-06-16 08:33 | 21.1 | 1 | 1 | - | SW O21072 1X6T TR O21179 EN SERVICIO NORMAL SW O21188 4X6T SW O21202 3X6T TR O21198 2X0.6 DUAL TR O21188 4X0.4 DUAL Y EL TRAFO ESTA QUEMADO. TR O215121X1.6 DUAL O21057 TRENSA REVENTADA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:58:46
8268074 | 938561 | ENE23L16 | M64245 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 09:56 | 2024-06-16 12:30 | 2.57 | 1 | 1 | - | 12:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección M64245 12:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador M64245 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 13:13:49
8268099 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 13:43 | 2024-06-16 13:44 | 0.01 | 1 | 1 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8268112 | 938574 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-16 14:13 | 2024-06-16 17:55 | 3.71 | 1 | 0 | 14:10 Se presenta disparo del circuito ENE23L13, se abre el reconectador de cúmulos 2EN13R01 y se ensaya el circuito, pero rechaza, se procede a cerrar la interconexión 2AS8EN31 Liberta con Aranjuez. se solicita al personal técnico revisar. 15:14 Cerrado circuito ENE23L13 con el transformador abierto M60185, informa que ave se posa en el transformador y causa disparo del circuir al aterrizar las bajantes primarias del transformador, dichas bajantes quedaron reventadas, se solicita a Jorge Plazas de TCT apoyar la reparación. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 15:54:28<br><br> | Con apoyo del grupo disponible de TCT Jorge Plazas, se cambian todos las protecciones y bajantes del transformador M60181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 18:03:06 ENE23L13 INTERRUPTOR 2AS8EN31 ¦ Dir.:ALTO DEL PERRO APERTURA ENE23L13 INTERRUPTOR 2EN13R01 ¦ Dir.:A UN COSTADO DE LA CLINICA SAN MARCE CIERRE SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE ENE23L13 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:50:39
8268162 | 938536 | BOA23L12 | O23606 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 09:51 | 2024-06-16 10:46 | 0.92 | 1 | 1 | - | POR JHONNY GARCIA: TR O23709 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR O23649 2X0.4 DUAL TR O23797 1X0.4 DUAL TR O23877 SE ENCONTRO EN SERVICIO NORMAL. TR O23796 2X1H TR O23714 LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR DESLIZAMIENTO. POR FREDY LOAIZA: SW O23862 PARA TRAFO DE CLARO QUEDA POR FUERA POR FALLA DE TRAFO INFORMA PERSONAL DE CLARO. TR O23530 2X0.6 DUAL TR O23602 SE ENCUNTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23606 2X6T TR O23630 2X1H TR O23827 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:31:13
8268175 | 938530 | BOA23L13 | O21512 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-15 11:21 | 2024-06-16 15:34 | 28.22 | 1 | 1 | - | SW O21072 1X6T TR O21179 EN SERVICIO NORMAL SW O21188 4X6T SW O21202 3X6T TR O21198 2X0.6 DUAL TR O21188 4X0.4 DUAL Y EL TRAFO ESTA QUEMADO. TR O215121X1.6 DUAL O21057 TRENSA REVENTADA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:58:46
8268233 | 938533 | SIO23L14 | O38840 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 15:12 | 2024-06-16 15:15 | 24.05 | 1 | 1 | - | SANTUARIO VDA CALICHAL TRF O37698 FALLADO MARCA RYMEL DE 5 KVA A 13.2 KV PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO SE GASTAN 6 FQ DE 0.4 A DUAL ENSAYANDO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:01:52 SE NORMALIZA SW O38766 CON 4 FQ DE 6A T AISLA DPS QUEMADO EN EL NODO O38780 TRF O38830 CON 3 FQ DE 1.3 A DUAL SE AISLA DPS FALLADO SW O38840 CON 1 FQ DE 6A T SW O38814 CON 2 FQ DE 6A T SW O38806 CON 1 FQ DE 6A T TRF O38806 ACCIONA AUTOPROTEGIDO SANTUARIO VDA LA QUIEBRA TRF O38814 SE ENSAYA CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Y RECHAZA PENDIENTE REVISAR MAÑANA CON GRUPO LA ORDEN SE HABIA CERRADO POR ERROR CON OTROS DATOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:14:45
8268248 | 938611 | VBO23L13 | W35522 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 11:35 | 2024-06-17 07:51 | 20.26 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF W35522 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 08:14:49
8268260 | 937947 | PSO23L12 | M52114 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-17 08:05 | 2024-06-17 08:45 | 0.67 | 1 | 1 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO EL AGUILA PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M52114 PARA USUARIO REALIZAR TALA DE PALMERA. * LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE EJECUTARON COMPLETAMENTE, SE CIERRA TRANSFORMADOR Y AL VERIFICAR SERVICIO, SE ENCUENTRA AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE, SE HACE INSPECCION Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 25 TIPO T EN LA SECCION M52081, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 09:50:15
8268305 | 938638 | VIR23L14 | O12269 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 06:20 | 2024-06-17 11:11 | 4.85 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW O12269 Y TRF C12271 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 13:28:50
8268311 | 938598 | DOR23L15 | L17053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 12:31 | 2024-06-17 12:55 | 24.4 | 1 | 1 | - | 1x6T en la L17064 causa fuertes lluvias en el sector. en el L17054 no fue posible tener comunicación por el teléfono con el usuario e informa el técnico que la vía tiene un derrumbe y no fue posible realizar el desplazamiento hacia el transformador Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 09:40:36 2x6T en el L17053,causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 13:33:14
8268368 | 938636 | SNA23L15 | E41038 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 08:49 | 2024-06-17 11:21 | 2.53 | 1 | 1 | - | CAMBIA fusibles en diferentes trf y se confirma servicio. 15:30: revisa trf e41861 encontrando normales todas las variables. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 18:04:30
8268389 | 938703 | NSA23L13 | E54067 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 15:23 | 2024-06-17 19:05 | 3.7 | 1 | 1 | - | 19:05: CAMBIA FQ EN TRF E54067 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 19:39:17
8268394 | 938635 | SIO23L15 | O33532 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 09:31 | 2024-06-17 18:10 | 8.65 | 1 | 1 | SAN RAFAEL O33428 red trenzada reventada para un usuario pendiente por reparar<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 14:23:35<br><br> | SAN RAFAEL O33428 red trenzada reventada para un usuario pendiente por reparar Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 14:23:35 VICTOR RIOS - JOSE ARNOLDO JIMENEZ - 17:00 TF O33540 NORMAL - SIN MANIOBRAS EN TF SE AJUSTAN CONEXIONES EN BORNES DE TF - 18:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O33533 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 20:03:59
8268397 | 938656 | BOA23L12 | O23005 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-17 13:39 | 2024-06-17 18:30 | 4.85 | 1 | 0 | - | - LINEA SECUNDARIOA REVENTADA POR GUADUA - HACE PODA DE 4 GUADUAS - PENDIENTE REPARAR LINEA SECUNDARIA - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - 14:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23822 - QUEDAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO - SE DEBE IR A REPARAR EN MOTO - NO HAY PASO PARA CARRO - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA YEILEIN ISAZA UTIMA - 15:20 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23633 - CAUSA FALLA PAJARO - 17:34 TF O3602 NORMAL - se llama a usuario e informa sin servicio AL PARECER ES TF O23062 - ENTRADA ES POR BALBOA POR VIA CERRADA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA - 18:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O23005 - CAUSA FALLA PAJARO - 19:20 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O23005 - CAUSA FALLA PAJARO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 20:26:30
8268397 | 938656 | BOA23L12 | O23005 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-17 13:39 | 2024-06-17 19:21 | 5.68 | 1 | 2 | - | - LINEA SECUNDARIOA REVENTADA POR GUADUA - HACE PODA DE 4 GUADUAS - PENDIENTE REPARAR LINEA SECUNDARIA - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - 14:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23822 - QUEDAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO - SE DEBE IR A REPARAR EN MOTO - NO HAY PASO PARA CARRO - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA YEILEIN ISAZA UTIMA - 15:20 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23633 - CAUSA FALLA PAJARO - 17:34 TF O3602 NORMAL - se llama a usuario e informa sin servicio AL PARECER ES TF O23062 - ENTRADA ES POR BALBOA POR VIA CERRADA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA - 18:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O23005 - CAUSA FALLA PAJARO - 19:20 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O23005 - CAUSA FALLA PAJARO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 20:26:30
8268560 | 938194 | ROS23L16 | D16017 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-18 07:08 | 2024-06-18 17:55 | 10.78 | 1 | 1 | - | SE REALIZA CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16463 AL D16155. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA. INFORMA EL TECNICO RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS MANIOBRAS DE CIERRE DEBIDO A QUE LA RECOGIDA DEL BIG JUMPER ES MUY DEMORADA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:32:14
8268564 | 935987 | ROS23L16 | D16477 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-18 07:20 | 2024-06-18 17:45 | 10.42 | 1 | 1 | - | SE REALIZA CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16463 AL D16155. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA. INFORMA EL TECNICO RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS MANIOBRAS DE CIERRE DEBIDO A QUE LA RECOGIDA DEL BIG JUMPER ES MUY DEMORADA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:31:04
8268648 | 938787 | CAM23L13 | D17699 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-18 11:30 | 2024-06-18 11:30 | 0 | 1 | 1 | - | Suspensión del servicio por falta de pago. Único usuario afectado. Cuenta 468826306 MODUPLAST LTDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 11:32:26
8268712 | 938758 | BUM23L12 | W10656 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:41 | 2024-06-18 12:00 | 4.32 | 1 | 1 | SE NORMALIZA SW W10473 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W10470 COPN 1 FQ DE 1A H SW W10656 CON 1 FQ DE 6A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 13:08:13<br><br> | 14:40 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W12189 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:12:16
8268723 | 938752 | SIO23L15 | O31211 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:37 | 2024-06-18 09:40 | 6.05 | 1 | 1 | SE NORMALIZAN SW O31182/O31211 SE NORMALIZA TRF O31182 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 13:20:02<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O31182, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION O31192, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION O31211, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR O33451, SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA CAIDA, SE ABREN ARCOS Y SE DEJAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO, PENDIENTE PROGRAMAR CON GRUPO, SE NORMALIZA TRANSFORMADOR CON 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. EN LA SECCION O33447, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:43:02
8268738 | 938829 | DDO23L14 | W65085 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:59 | 2024-06-18 13:40 | 3.68 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W65085 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:26:17
8268762 | 938757 | MGT23L14 | W22028 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:28 | 2024-06-18 12:26 | 4.97 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W22748 CON 4 FQ DE 30 AT 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW W22768 CON 1 FQ DE 20 A T SW W22022 CON 1 FQ DE 6 A T TRF E22028 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL SE ENCUENTRA TRF W22641 PARTICULAR QUEMADO SE GASTAN 3 FQ DE 0.6 A DUAL, SE INFORMA AL SUUARIO QUE LO DEBE CAMBIAR CON PARTICULAR O REALIZAR SOLICITUD PARA CAMBIARLO POR CHEC Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:25:10
8268802 | 938780 | VBO23L13 | W35788 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:32 | 2024-06-18 11:53 | 2.36 | 1 | 1 | - | SE REALIZA INSPECCION EN TR W35951, TRANSFORMADOR FALLADO, USUARIO MANIFIESTA RESOLVER CON TECNICO PARTICULAR. EN LA SECCION W35788, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:58:05
8268819 | 938721 | AZU23L15 | N23336 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 09:25 | 2024-06-18 13:00 | 3.58 | 1 | 1 | - | Se realizan maniobras en el TRF N23336 para realizar reparación de 3 líneas ( había 1 reventada y las otras 2 picadas), además mantenimiento y poda de ramales. Se gastan 2 fusibles d e0.4A tipo Dual que se reventaron ya que las cajas son muy viejas. Queda servicio normalizado y la red. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 16:36:08
8268871 | 938876 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-06-18 17:57 | 2024-06-27 15:11 | 213.24 | 1 | 1 | Ingenieros buena tarde Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. Por lo anterior agradezco de su colaboración con la coordinación de las maniobras requeridas para interconexión de las cargas, de igual manera se programó personal de mantenimiento para realizar pruebas de diagnostico el día de mañana. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:29:45<br><br>Se abren circuito COL23L12 Mate guadua y COL23L13 Loma Hermosa y se realizan interconexiones 2CO2SA31 Y 2CO3PA21, debido a que en pruebas de Cromatografias sale con niveles no conformes por lo que solicitan des energizar el TRF TF1 de subestaci?n Coles.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 18:08:10<br><br> | Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. SE ITX CIRCUITOS 13.2KV Y SE ABRE LA LINEA SLM_COL-PRA_1 EN AMBOS EXTREMOS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:35:02 08:38 Solicitado por Orlando Herrera se abren las interconexiones 2CO3PA21 y 2CO2SA21 de los circuitos COL23L13 y COL23L12, estos circuitos se energizan por el transformador de potencia de la subestación LA COLES de 1 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:05:14
8268887 | 938810 | FLR23L16 | E52177 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 13:07 | 2024-06-19 14:00 | 24.88 | 1 | 1 | - | 12:50: CAMBIAN CONECTOR PIERCING POR FASE ASILADA EN EL E52152 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. 15:40: LUEGO DE PRUEBAS DETECTAN TRF QUEMADO EN EL E52177, UN MAGNETRON DE 5KVA A 7.6 KV SERIE108306. NOTA: NO SE VE EL CRP DE EMPRESA PORQUE BOTO MUCHO ACEITE POR EL LADO DE LA PLACA DONDE PRECISAMENTE ESTA ESE DATO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 18:33:20
8268940 | 938881 | PSV23L15 | E61611 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 16:46 | 2024-06-18 19:25 | 2.65 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN TR E61611(LOS USUARIOS SON DUEÑOS DE OTRA CUENTA DE LA CUAL HICIERON EL REPORTE PERO SON DEL TRF E61611); CONFIRMAN SERVICIO CON ELLOS, ANTES DE RETIRARSE DEL SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 19:54:32 SE CORRIGE TIEMPO MANIOBRA CIERRE TRF E61611 A SOLICITUD DEL TECNICO WILSON VILLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 20:22:46 SE AJUSTO HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 20:24:42
8269075 | 938889 | VCT30L12 | VCT30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 23:11 | 2.02 | 1 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8269144 | 938710 | CHA23L15 | C13655 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 09:50 | 2024-06-19 16:33 | 6.72 | 1 | 1 | se realiza reparacion de fase primaria reventada de la linea 33kv chinchina manizales entre los nodos B32012 AL B32015 , para esta labor se abre seccion c13655 por cruce de la linea 13.2kv<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 13:51:36<br><br>12:45 aterrizado circuito 33kv chinchina manizales<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 12:51:11<br><br>11:30 REPORTA ORLANDO GRANADA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL SECTOR DE PLAYA RICA, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA LA REPARACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 11:32:43<br><br>23:44 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MAN - CHA 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 23:44 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL INT CHA30L11 MANIZALES. 23:47 RECHAZA ENSAYO EL INT MAN30L23 CHINCHINA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 01:31:14<br><br>23:44 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MAN - CHA 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 23:44 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL INT CHA30L11 MANIZALES. 23:47 RECHAZA ENSAYO EL INT MAN30L23 CHINCHINA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 01:31:14<br><br>23:44 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MAN - CHA 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 23:44 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL INT CHA30L11 MANIZALES. 23:47 RECHAZA ENSAYO EL INT MAN30L23 CHINCHINA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 01:31:13<br><br> | - se realiza reparacion de fase primaria reventada de la linea 33kv chinchina manizales entre los nodos B32012 AL B32015 , para esta labor se abre seccion c13655 por cruce de la linea 13.2kv Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 13:51:36 LUIS GONZAGA - 09:26 A 16:45 ABIERTO TF C13660 - 09:50 A 16:33 ABIERTA SW C13655 MANIOBRAS POR CRUCE CON LA LINEA 33 KV MANIZALES CHINCHINA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 17:16:55
8269155 | 938966 | AMA23L16 | W38084 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:42 | 2024-06-19 14:50 | 7.15 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W38084 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 13:10:23 Se cambia fusible quemado de 0.6D en l transformador W38084 Se reponen 4 fusibles de 12T en la sección de repetición W30683, non tenia fases falladas. Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W38051 Se encuentra línea de guarda reventada en el nodo W30691, la falla queda aislada con la sección abierta W30690, se toma registro fotográfico y se envía a Heber Jaime para que envía grupo a realizar la reparación, se crea pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 20:56:12
8269159 | 938961 | IRR23L12 | C33419 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 05:36 | 2024-06-19 13:15 | 7.66 | 1 | 1 | - | IRR23L12 TRF C33419 13:15 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 13:23:01
8269286 | 938710 | CHA23L15 | C13660 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 09:26 | 2024-06-19 16:45 | 7.32 | 1 | 1 | se realiza reparacion de fase primaria reventada de la linea 33kv chinchina manizales entre los nodos B32012 AL B32015 , para esta labor se abre seccion c13655 por cruce de la linea 13.2kv<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 13:51:36<br><br>12:45 aterrizado circuito 33kv chinchina manizales<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 12:51:11<br><br>11:30 REPORTA ORLANDO GRANADA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL SECTOR DE PLAYA RICA, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA LA REPARACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 11:32:43<br><br>23:44 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MAN - CHA 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 23:44 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL INT CHA30L11 MANIZALES. 23:47 RECHAZA ENSAYO EL INT MAN30L23 CHINCHINA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 01:31:14<br><br>23:44 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MAN - CHA 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 23:44 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL INT CHA30L11 MANIZALES. 23:47 RECHAZA ENSAYO EL INT MAN30L23 CHINCHINA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 01:31:14<br><br>23:44 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO MAN - CHA 33 KV EN AMBOS EXTREMOS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 23:44 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL INT CHA30L11 MANIZALES. 23:47 RECHAZA ENSAYO EL INT MAN30L23 CHINCHINA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 01:31:13<br><br> | - se realiza reparacion de fase primaria reventada de la linea 33kv chinchina manizales entre los nodos B32012 AL B32015 , para esta labor se abre seccion c13655 por cruce de la linea 13.2kv Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 13:51:36 LUIS GONZAGA - 09:26 A 16:45 ABIERTO TF C13660 - 09:50 A 16:33 ABIERTA SW C13655 MANIOBRAS POR CRUCE CON LA LINEA 33 KV MANIZALES CHINCHINA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 17:16:55
8269370 | 938917 | NSA23L12 | L13974 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:40 | 2024-06-19 13:50 | 6.17 | 1 | 1 | - | CON APOYO DE RUBEN Y DE JAHIR REINA, CAMBIAN FUSIBES EN MULTIPLES NODOS. 14:30: RUBEN DARIO MURILLO, REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SIN MANIOBRAS, EN EL L18068, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. 14:50: MILLER ENCUNTRA SERVICIO NORMAL EN TRF L18005. 18:29: REPORTES DE JAHIR REINA, EN UNO DE SUS INFORMES INDICICA QUE EN EL L13304 HAY DPS PRIMARIO Y SECUNDARIO(EN TRF), QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:49:07
8269380 | 938917 | NSA23L12 | L13483 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 14:52 | 2024-06-19 16:01 | 25.15 | 1 | 1 | - | CON APOYO DE RUBEN Y DE JAHIR REINA, CAMBIAN FUSIBES EN MULTIPLES NODOS. 14:30: RUBEN DARIO MURILLO, REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SIN MANIOBRAS, EN EL L18068, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. 14:50: MILLER ENCUNTRA SERVICIO NORMAL EN TRF L18005. 18:29: REPORTES DE JAHIR REINA, EN UNO DE SUS INFORMES INDICICA QUE EN EL L13304 HAY DPS PRIMARIO Y SECUNDARIO(EN TRF), QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:49:07
8269386 | 938923 | BOA23L12 | O23840 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:23 | 2024-06-19 16:07 | 1.73 | 1 | 1 | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:51:29<br><br> | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR JHONNY ALEXANDER GARCIA - ADRIAN ESCOBAR - 09:24 CAMBIA 1 FQ 20 T SW O23851 - PENDIUENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITOP FASE B - NO HACE BUEN CONTACTO - 09:52 TF O23833 NORMAL - 10:51 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O23751 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23842 - PENDIENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITO SE DESPRENDIO DE CRUCETA Y QUEDO COLGANDO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 14:22 A16:06 ABIERTO TF O23840 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA Y HACER PODA DE RED SECUNDARIA DESNUDA - 17:11 A 18:38 ABIERTO TF O23822 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y HACER PODA - GASTA 1 FQ 0.6 DUAL - SE REVIENTA FQ EN INSTALADA - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:05:25 - 14:39 A 14:42 Y 14:46 A 14:53 DISPARA BOA23L12 CORINTO - TENIA AR DESHABILITYADO - SE COORDINA CIERRE CON AT JHONY GARCIA - INFORMA ESTA LLOVIENDO CON DESCARGAS ATMOSFERICAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:12:28
8269420 | 938910 | SIO23L15 | O33558 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 20:35 | 2024-06-19 13:57 | 17.37 | 1 | 1 | - | DAVID RODRIGUEZ - 11:30 SIN MANIOBRAS EN TF O33428 - SE REPARA TRAMO DE 200 METROS RED SECUNDARIA TRIPLEX REVENTADO POR ARBOL - SE HACE EMPLAME Y SE CIERRAN ARCOS CON CONECTOR PIRCING 14:42 A 15:07 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILIATDO - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA QUIEN LOGRA COMUNICACION CON DAVID RODRIGUEZ Y NORBEY RIOS NORBEY RIOS - 13:57 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O33558 - 14:50 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33556 - 16:40 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33550 - 17:05 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33531 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:46:08
8269424 | 938910 | SIO23L15 | O33550 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 11:14 | 2024-06-19 16:40 | 29.43 | 1 | 1 | - | DAVID RODRIGUEZ - 11:30 SIN MANIOBRAS EN TF O33428 - SE REPARA TRAMO DE 200 METROS RED SECUNDARIA TRIPLEX REVENTADO POR ARBOL - SE HACE EMPLAME Y SE CIERRAN ARCOS CON CONECTOR PIRCING 14:42 A 15:07 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILIATDO - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA QUIEN LOGRA COMUNICACION CON DAVID RODRIGUEZ Y NORBEY RIOS NORBEY RIOS - 13:57 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O33558 - 14:50 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33556 - 16:40 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33550 - 17:05 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33531 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:46:08
8269426 | 938910 | SIO23L15 | O33531 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 12:19 | 2024-06-19 17:05 | 28.77 | 1 | 1 | - | DAVID RODRIGUEZ - 11:30 SIN MANIOBRAS EN TF O33428 - SE REPARA TRAMO DE 200 METROS RED SECUNDARIA TRIPLEX REVENTADO POR ARBOL - SE HACE EMPLAME Y SE CIERRAN ARCOS CON CONECTOR PIRCING 14:42 A 15:07 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILIATDO - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA QUIEN LOGRA COMUNICACION CON DAVID RODRIGUEZ Y NORBEY RIOS NORBEY RIOS - 13:57 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O33558 - 14:50 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33556 - 16:40 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33550 - 17:05 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33531 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:46:08
8269515 | 939035 | RIO23L15 | W54213 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-20 00:17 | 2024-06-20 07:53 | 7.6 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W54213 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 10:53:30
8269563 | 939037 | SLM23L13 | N35472 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 09:51 | 2024-06-20 11:51 | 2 | 1 | 1 | - | 09:36 Disparo sobre el circuito SLM23L13 en el momento se tenía personal consignado, se procedió a comunicarse con ellos y se realizó el respectivo ensayo cerrando sin novedad. SE NORMALIZAN SW N35458/N35472 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-20 13:30:22
8269566 | 939103 | INS23L14 | C23483 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-20 08:57 | 2024-06-20 11:56 | 2.98 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION C23483, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE REALIZA CUENTA DE COBRO 36681 Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 13:39:34
8269578 | 939043 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:45 | 2024-06-20 11:00 | 19.26 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10393 CON 6 FQ DE 25 A T 2 FASES POR FUERA TRF W10735 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF W10399 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL INFORMA EL TECNICO RICHARD QUE SE LE DAÑO LA MOTO SE PIDE APOYO A DAVID VELAZQUES<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 14:22:26<br><br> | 16:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W10524 18:00 Se repara arco secundario quemado del transformador W10532, de instalan 2 conectores de perforación medianos. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 18:04:55
8269589 | 939071 | AZU23L15 | N22997 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 08:43 | 2024-06-20 12:20 | 3.62 | 1 | 1 | - | se normalizan sw N22997/N22987 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-20 14:25:25
8269591 | 939071 | AZU23L15 | N22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 12:20 | 2024-06-20 13:10 | 0.83 | 1 | 1 | - | se normalizan sw N22997/N22987 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-20 14:25:25
8269630 | 939142 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 15:24 | 2024-06-20 16:45 | 1.36 | 1 | 0 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8269630 | 939142 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 15:24 | 2024-06-20 17:16 | 1.86 | 1 | 0 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8269663 | 939061 | DON23L13 | L13932 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 07:36 | 2024-06-20 16:00 | 8.39 | 1 | 1 | - | SE REALIZA REPOSICION AL L12185 (NO TENIA FASE ABIERTA) EN EL l12422 SE REALIZA PODA Y SE ARREGLA RED SECUNDARIA REVENTADA,SE INSTALAN TEMPLETES Y SE ENDREZAN VARIAS ESTRUCTURAS, SE AJSUTAN ACOMETIDAS. 2X10T EN EL L12156 LLUVIAS 2X6T EN EL L12420 2X6T EN EL L13932 1X6T EN EL L14012 SERVICIOS NORMALIZADOS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 17:07:57 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:32:54
8269701 | 939031 | PSV23L13 | E62109 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-20 09:05 | 2024-06-21 15:27 | 30.36 | 1 | 1 | - | 14:40: REPORTA DATOS: TRF E62257 UN FQ*0.4DUAL, TIENE TEMPLETE REVENTADO(NOTIFICO AL AT1 DE ZONA). 14:20: LE RECHAZA TRF E62109(REPORTARON MAL DEL E622869, LE RECHAZA FUSE DE0.4 DUAL), LO REVISA Y SE ENCUENTRA QUEMADO; HAY LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, SE JUNTARON Y SE REVENTO EL NEUTRO Y EL MACRO SE QUEMO POR COMPLETO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 18:13:30
8269718 | 939033 | MAZ23L14 | E32784 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 17:34 | 2024-06-20 14:10 | 44.61 | 1 | 1 | - | SE E32874 LA NORMALIZAN A LAS 14:10 CON 2FQ*6T Y, MIENTARS ESTUBO ABIERTA CAMBIAN TRF QUEMADO EN EL E62784, UN MAGNETRON DE 3 KVA A 13.2 KV, SERIE 2021040578, EMPRESA 599062 CON 2FQ*1H QUEDANDO ENERGFIZADO A LAS 14:10. 15:35 A 16:00 ABREN TRF E62733 PARA CAMBIO DPS QUEMADO EN LA CUBA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 18:27:21
8269722 | 939033 | MAZ23L14 | E32733 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-20 15:35 | 2024-06-20 16:00 | 0.42 | 1 | 1 | - | SE E32874 LA NORMALIZAN A LAS 14:10 CON 2FQ*6T Y, MIENTARS ESTUBO ABIERTA CAMBIAN TRF QUEMADO EN EL E62784, UN MAGNETRON DE 3 KVA A 13.2 KV, SERIE 2021040578, EMPRESA 599062 CON 2FQ*1H QUEDANDO ENERGFIZADO A LAS 14:10. 15:35 A 16:00 ABREN TRF E62733 PARA CAMBIO DPS QUEMADO EN LA CUBA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 18:27:21
8269753 | 939143 | INS23L12 | C21124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 10:56 | 2024-06-20 18:01 | 7.08 | 1 | 1 | - | - 18:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C2112 - 18:52 CAMBIA 1 FQ 5 T Y 1 PORTA FQ EN SW C21139 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 19:13:40 SACAR REPORTES DE TF C21109 - TF EN RAMAL DIFERENTE DONDE CAMBIARON FQ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 21:02:52
8269755 | 939143 | INS23L12 | C21139 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 10:56 | 2024-06-20 18:53 | 7.95 | 1 | 1 | - | - 18:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C2112 - 18:52 CAMBIA 1 FQ 5 T Y 1 PORTA FQ EN SW C21139 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 19:13:40 SACAR REPORTES DE TF C21109 - TF EN RAMAL DIFERENTE DONDE CAMBIARON FQ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 21:02:52
8269771 | 939114 | VCT23L14 | E12069 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:01 | 2024-06-20 14:26 | 8.42 | 1 | 1 | - | 17:27: REPORTA DATOS: CAMBIA FQ EN VARIOS TRF Y SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:38:01
8269779 | 939121 | DOR23L14 | L16751 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 13:02 | 2024-06-20 17:31 | 4.48 | 1 | 1 | - | 14:15: ENCUNTRAN SERVICIO Y MEDIDAS NORMALES EN TRF L16354. 16:00: NOTIFICAN POR ESCRITO AL USUARIO DE LA CUENTA 161240790, QUE NO DEBE PRENDER MAQUINA O PRESNA PARA AFORAR CARTON Y OTROS MATERIALES YA QUE SE BAJA MUCHO EL VOLTAJE CON DESMEJORA EN EL SERVICIO PARA LOS VECINOS IMPACTANDOLOS NEGATIVAMENTE Y DE MANERA CONTINUA(DEBE SOLICITAR LE INSTALEN TRF A PARTE YA QUE ES UN SERVICIO SEMIINDUSTRIAL. 17:30: NORMALIZAN TRF L16751 CON UN FUSE DE 3H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:44:36
8269856 | 939175 | DOR23L15 | L17372 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 07:26 | 2024-06-21 10:01 | 2.58 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L17372 2 6 T 10:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-21 10:34:21
8269867 | 939174 | BOL23L12 | E62973 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-21 07:29 | 2024-06-21 09:55 | 2.43 | 1 | 1 | - | Se retira ave o animal, (gallinazo), en contacto con la red. TR E62973 1 2 H 09:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-21 11:44:14
8269903 | 939173 | VBO23L12 | W34695 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 17:54 | 2024-06-21 12:47 | 18.88 | 1 | 1 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL APOYO W34074, SE ENCUENTRA LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO SULFATADAS, NO SE TIENE NOVEDAD EN REDES CHEC. EN EL TRANSFORMADOR W34695, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 14:05:12
8269958 | 939201 | DON23L13 | L12527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 11:15 | 2024-06-21 13:51 | 2.6 | 1 | 2 | - | CON APOYO DE FREDY VALENCIA, ELIECER CAÑAS Y PRACTICANTE SENA, CAMBIAN FUSIBLES EN VARIOS NODOS: 11:30: L12680 PODA VEGETACION RED TRENZADA, SIN MANIOBRAS. 11:55: L12409 2FQ*3H. 12:48: EN EL L12119 REPARAN RED SECUNDARIA REVENTADA Y CAMBIAN UN FQ*3H. 13:50: L12527 3FQ*12TR. 14:30: L12536 2FQ*1H. 15:10: L12530 PODA VEGETACION QUE ESTABA AFECTANDO LA RED PPRIMARIA, SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 16:05:16 16:05: REPORTA RAMIRO RUBIO INFORMACION AISLADA: TRF L12154 PARTICULAR QUEMADO, SE LE EXPLOTO AUN GALLERO QUE LO ESTABA INTERVINIENDO PRECISAMENTE EN EL INSTANTE EN EL CUAL ELLOS ESTABAN PASANDO POR EL SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 17:03:02
8269958 | 939201 | DON23L13 | L12527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 11:15 | 2024-06-21 14:31 | 3.27 | 1 | 0 | - | CON APOYO DE FREDY VALENCIA, ELIECER CAÑAS Y PRACTICANTE SENA, CAMBIAN FUSIBLES EN VARIOS NODOS: 11:30: L12680 PODA VEGETACION RED TRENZADA, SIN MANIOBRAS. 11:55: L12409 2FQ*3H. 12:48: EN EL L12119 REPARAN RED SECUNDARIA REVENTADA Y CAMBIAN UN FQ*3H. 13:50: L12527 3FQ*12TR. 14:30: L12536 2FQ*1H. 15:10: L12530 PODA VEGETACION QUE ESTABA AFECTANDO LA RED PPRIMARIA, SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 16:05:16 16:05: REPORTA RAMIRO RUBIO INFORMACION AISLADA: TRF L12154 PARTICULAR QUEMADO, SE LE EXPLOTO AUN GALLERO QUE LO ESTABA INTERVINIENDO PRECISAMENTE EN EL INSTANTE EN EL CUAL ELLOS ESTABAN PASANDO POR EL SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 17:03:02
8269966 | 939166 | SLM23L13 | N35067 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-20 17:01 | 2024-06-21 11:55 | 18.91 | 1 | 1 | - | En el TRF N35067 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-21 16:20:34
8269985 | 939260 | CHA23L15 | C13508 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 12:13 | 2024-06-21 17:26 | 5.22 | 1 | 1 | - | - RETIRAN GUADUA SOBRE RED PRIMARIA - 17:25 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C13508 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 17:54:52
8269991 | 939208 | BOA23L12 | O23612 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 12:01 | 2024-06-21 17:05 | 5.07 | 1 | 1 | - | - 12:50 A 14:18 ABIERTO TF O23830 PARA HACER PODA Y RETEMPLAR RED SECUNDARIA - 17:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O23612 - LA CAJA PRIMARIA SE SALIO DE SOPORTE Y FQ RECOSTADO A ESTRUCTURA TEMPLETE - NO HAY RIESGO - PLATANERA - PENDIENTE PARA REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 18:45:05
8270051 | 939272 | CHI30L11 | CHI30L11 | 33 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-22 03:27 | 2024-06-22 22:20 | 18.88 | 1 | 0 | CHI23L17 INTERRUPTOR M31119 ¦ Dir.:CL11AVD19 TERRAZAS DE CHIPRE CHI23L15 INTERRUPTOR M30442 ¦ Dir.:CLL 12 CRA 7 A Se realiza apertura de seccion por cruce con la linea 33kV<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:11:05<br><br>07:30 Informa Orlando Herrera que lubrica el mecanismo del interruptor y las guias de los rodachines del carro de la celda CHI30L12. Ejecutada esta actividad se pudo desacoplar el interruptor de barras y aterrizar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 07:39:01<br><br>5:28 ABIERTAS CUCHILLAS DEL NODO B08023 QUE ALIMENTA A CLINICA DEL CORAZON. 5:34 CERRADO CIRCUITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. 5:35 ABIERTO CIRCUITO CHI - PSO 33 KV AN AMBOS EXTREMOS. SOLICITA ORLANDO GRANADA PORQUE EL CIRCUITO CHI - PSO 33 KV CON EL RAMAL QUE ALIMENTA LA CLINICA DEL CORAZON SALEN EN PARALELO Y SE REQUIERE ATERREZADO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO. 5:44 INFORMA EL OPERADO DE LA S/E LUIS ALBERTO CARDONA QUE, CUANDO DESACOPLO EL INTERRUPTOR DE BARRAS DEL CIRCUITO CHI30L12 PSO, QUEDO INDETERMONADO Y NO ES POSIBLE ATERRIZAR. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL DE SUBESTACIONES PARA REVISION DEL INTERRUPTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:38:54<br><br>AL MOMENTO DE LLEGAR EL GRUPO AL SECTOR, ENCUENTRA POSTE DE 16 MT DEL CIRCUITO 33 KV FRACTURADO EN LA PARTE DE LA BASE EL CUAL REQUIERE CAMBIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION ALEJANDRO GIL. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE REDES OSCAR ARMANDO ARIAS. SE LOCALIZA AL PERSONAL DISPONIBLE DE LINEAS A CARGO DE JORGE LUIS AVILEZ PARA QUE SE DESPLACE AL SECTOR PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:31:08<br><br>3:27 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE VERIFICA EN EL SCADA SP7 Y SE VISUALIZA EL BLQ 86 ENCLAVADO Y AL MOMENTO DE INTENTAR RESETEAR, NO OPERA. SE INTENTA INGRESAR AL SAS PERO NO EL POSIBLE. SE LA INFORMA DE LA NOVEDAD A CAMILO DEVIA (DISPONIBLE DE CYP) E INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA REVISION Y QUE DE REQUIERE OPERADOR EN LA S/E. SE LOCALIZA AL OPERADOR DE S/E LUIS ALBERTO CARDONA Y SE LE SOLICITA REALIZAR DESPLAZAMIENTO A LA S/E CHI. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE MAI PARA QUE TENGA CONTEXTO DE LA FALLA DEL CIRCUITO. MINUTOS DESPUES, SE VISUALIZA RESETEO DEL DISPARO 86 SOBRE EL CIRCUITO CHI30L11 E INMEDIATAMENTE SE COMUNICA JULIAN NARANJO INFORMANDO QUE LE MARCO EL ING ARLEY MARINO PARA SOLICITARLE REVISION Y RESETEO DEL DISPARO 86. SIENDO LAS 4:10 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMNEROS INFORMANDO QUE UN SR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCO CONTRA UN POSTE DE ENERGIA (EL CUAL QUEDO BASTANTE AFECTADO) MAS ARRIBA DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES VIA VILLAPILAR. SE LE SOLICITA AL GRUPO DISPONIBLE DE REPARACIONES A CARGO DE SEBASTIAN OLMEDO, DESPLAZARSE PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:22:07<br><br>POR 33 SE PRESENTO SALIDA DE CTO CHI30L11 POSTERIOR SE RECIBIO LLAMADA DE BOMBEROS MANIZALES A LAS 4:10 AM INFORMANDO QUE SOBRE LA CRA19 # 7A-23 EDIFICIO CATALINA SE PRESENTA CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCANDO CONTRA APOYO M30712 DE 33KV<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-22 05:54:43<br><br> | 18:42 APERTURA DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL 33KV PARA CERRAR LAS CUCHILLAS DEL ISS B08101 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SE REPARA APOYO PRIMARIO. 18:46 RECHAZA INTENTO DE CIERRE DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B08105 AL B08106 SE RETIRA GUARDA 19:33 RECHAZA INTENTO DE CIERRE CHI30L11 FASES ENTRE SI MUY CERCA SE REALIZA LA REPARACION 22:20 SE CIERRA INT CHI30L11 INDUSTRIAL QUEDANDO NORMAL EL CIRCUITO 22:55 SE NORMALIZA EL CIRCUITO PSO_CHI 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:26:27
8270071 | 939280 | VCT30L14 | 3DR23R04 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:11 | 2024-06-22 08:12 | 0.01 | 1 | 1 | - | Personal técnico revisa subestación EL LLANO y encuentra un fusible quemado de 6T por el lado de alta del transformador 33/13.2 KV, se informa de la novedad al ingeniero disponible de operación Alejandro Gil quien autoriza la reposición del fusible, se des energiza la subestación para el cambio de fusible sin tensión, se hace el cambio de fusible de forma exitosa, se confirma servicio normal con los usuarios. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 10:25:47
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:36 | 0.08 | 1 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:49 | 0.31 | 1 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270083 | 939302 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 13:41 | 5.16 | 1 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270143 | 939278 | QHI23L13 | W41014 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-22 06:00 | 2024-06-22 08:25 | 2.42 | 1 | 1 | - | 1x6T en la W41014 a causa de rama aterrizada en cruceta,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 09:33:03
8270152 | 939286 | MTT23L12 | W13002 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-22 01:03 | 2024-06-22 08:10 | 7.11 | 1 | 1 | - | 1x0.6D en el TRF W13002 propiedad particular se genera cc 30593 al N.suscriptor 574418003 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 09:44:29 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 11:16:42
8270163 | 939303 | DOR30L23 | 3DR23R02 | 33 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-22 10:01 | 2024-06-22 10:04 | 0.05 | 1 | 1 | POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO BAJA DEL TRAFO(23T11), SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y POR CONSIGNA OPERATIVA; SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO BAJA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT. COMO NO SE PUDO CERRAR INTERRUPTOR GTO23L13, QUEDA CON CUCJHILLAS ABIERTAS A AMBOS LADOS E INTERCONECTADO CON CTO RIOGRANDE. 12:04: NOS INFORMA EL INGO. OSCAR A. ARIAS QUE YA COORDINO CON EL INGO. ALEJANDRO GIL PARA DEJAR POR BY-PASS LA CARGA DE CTO EL GIGANTE ASI TOQUE APAGAR EL TRF UNOS MINUTOS PARA HACER ESAS MANIOBRAS Y, SUGIERE HACER A LAS 17:00, ANTES DEL INICIO DE LA PUNTA 2.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 12:07:15<br><br>POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO ALTA DEL TRAFO, SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y CONDIGNA OPERATIVA, SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO ALTA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 10:29:07<br><br> | Sub GTO, para cambio FQ de 100T lado Baja del TRF de Potencia(GTO23T11), se descargó subestación y se abrió alimentación por 33 kv, para cambio del fusible con todas las medidas de seguridad para el personal; al tratar de cerrar interruptor del Gigante(GTO23L13, está sin Supervisión ni Control), no se dejó cerrar, al parecer tiene falla en el mecanismo de cierre, se solicitó apoyo a Camilo Devia quien asesoró a Daniel Gamboa, vía celular pero, no fue posible; inicialmente se alimentó cto el gigante por ITX con cto Riogrande (2DR5GT31) pero, por sugerencia del Ingo Oscar A. Arias, se pasó por By-Pass mientras, el lunes 24-06 personal de CyP, revisa el equipo en sitio Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 17:47:09
8270181 | 939311 | CHA23L16 | C14164 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-22 10:05 | 2024-06-22 11:00 | 0.92 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF C14164 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 11:03:18
8270288 | 939305 | DOR23L15 | L17372 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 08:21 | 2024-06-22 12:16 | 3.92 | 1 | 1 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 13:58:54
8270290 | 939288 | FLR23L16 | E52177 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-22 11:30 | 2024-06-22 12:26 | 0.93 | 1 | 1 | - | MUCHA LLUVIA EN LA MAÑANA, RETRASO EL INICIO DEL DESPLAZAMIEMTO Y LA LLEGADA AL SITIO. 11+30 A 12+26: ABREN TRF PARA AJUSTAR CONECTORES EN RAMAL Y, EN TRF AJSUTAN BAJANTES Y CONECTORES SUELTOS, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 14:08:38
8270329 | 938663 | PSO23L15 | M53547 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-22 14:59 | 2024-06-22 16:55 | 1.94 | 1 | 1 | 938663 MColombia m53548 14+55 m53547 14+58; lluvia a las 15:06 retraso ivan Londoño<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:10:10<br><br> | Trabajos ATC, ODO para apertura sección M53547 asociado al cliente MEALS DE COLOMBIA. Corrección punto caliente. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente. La actividad no afecta a otros usuarios. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:23:18
8270389 | 939327 | SIO23L15 | O33532 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 09:27 | 2024-06-22 17:46 | 8.32 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZAN SW O33532/O33560 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 18:16:17
8270525 | 936368 | MTO23L21 | MTO23L21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-23 07:06 | 2024-06-23 15:50 | 8.74 | 1 | 0 | - | SE HACE LA CONEXIÓN DE CABLE XLPE. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:31:37
8270533 | 939130 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-06-23 08:04 | 2024-06-23 11:57 | 3.88 | 1 | 1 | - | EJECUTADA SOLICITUD DE INDUMA PARA REPARAR BAJANTE A TIERRA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 12:06:38
8270556 | 938350 | AZA30L10 | AZA30L10 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-23 09:02 | 2024-06-23 15:27 | 6.42 | 1 | 1 | Se presenta retraso en la ejecución de la maniobra porque la orden no estaba aprobada, el ingeniero disponible Alejandro Gil se encarga de pasar la orden de solicitada a aprobada. El personal de operación local se desplazó a la subestación La Enea a ejecutar maniobras de la orden programada 939130. En la descripción de las actividades se requiera abierto y aterrizado el circuito AZA30L10 CELEMA, pero este circuito no se puede aterrizar en la subestación. (no tiene tierra) Por favor tener presente todos estos inconvenientes para futuras programaciones<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 09:27:33<br><br> | Ejecutada Mantenimiento preventivo cliente celema Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:29:52
8270595 | 938940 | PSO23L14 | M73456 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-23 08:20 | 2024-06-23 10:20 | 2 | 1 | 1 | - | Se debe efectuar una garantía a los trabajos realizados por portafolio de servicios para el cliente de la Universidad autónoma de Manizales Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 10:25:19
8270692 | 939347 | MLA23L15 | E31544 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 10:56 | 2024-06-23 11:21 | 0.42 | 1 | 1 | REPORTES DEL CHOCO Y DE LA FLORIDA LOS ATIENDE JUAN GUILLERMO BEDOYA(13:42) INFORMADO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:43:11<br><br>SE INGRESAN REPORTES DEL CHOCO Y LA PRIMAVERA<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:42:00<br><br>YOVANNY BOTERO VA A ATENDER REPORTES DE GUADALUPE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 08:43:55<br><br> | PUDIERON ATENDER LOS REPORTES DEL SAN JUAN QUE SON POR MAZ, LOS QUE SON DE MLA LES QUEDA MUY LEJOS; ESOS QUEDAN PENDIENTES PARA JUAN GUILLERMO BEDOYA. 11:40: PASA DATOS YOVANNY BOTERO, FREDDY YA HABIA PASADO INFORMACION A LAS 10+20 9+10: 3FQ*6T FASE A SW DE REPETICION//10+55: 1FQ*3H TRF E31376 Y, 11:20 1FQ*3H EN TRF E31544. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 11:51:04 CON APOYO DE JUAN GUILLERMO, CAMBIA FQ EN SW E25395 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:18:47 16:48: REPORTA JUAN GUILLEMO BEDOYA QUE EN EL E25056 HAY LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NO QUEMO FUSIBLE PERO HAY 3 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 18:17:07
8270704 | 939342 | ENE30L16 | B15058 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-23 06:46 | 2024-06-23 08:12 | 1.44 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado en la sección de la empresa LA LICORERA, el fusible que estaba instalado era de 50T la empresa no tiene dicho fusible, se suministra un fusible de 40T autorizado por Esteban Muñoz de la empresa LA LICORERA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 12:13:15
8270831 | 939406 | BUM23L12 | W10783 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 12:59 | 2024-06-23 16:45 | 3.76 | 1 | 1 | - | En el TRF W10783 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 16:50:57
8270955 | 939417 | AZA23L12 | M40444 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 05:39 | 2024-06-24 14:15 | 8.6 | 1 | 1 | - | JIMMY ANDRES ALZATE - 07:02 CAMBIA 1 FQ 20 T SW M40444 RECHAZA - RED PRIMARIA SUBTERRANEA - SE ABRE TODDA SW POR SEGURIDAD - QUEDA PENDIENTE PARA GRUPO DE REDESES SUBTERRANEAS - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO - USUARI VUELVE A LLAMAR CUANDO DEN AUTORIZACION ROBINSON OSORIO - CABLE XLPE RECIBIENDO MUCHA AGUA - - SE SECO PARTE DE HUMEDAD - 14:15 CERRADA SW M40444 CAMBIA 1 FQ 8 T - SE DIO RECOMENDACION QUE DEBN CAMBIAR CABLE XLPE - HACE CUENTA DE COBRO 29729 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 14:39:12
8271032 | 939455 | VBO23L13 | W35522 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 06:50 | 2024-06-24 09:30 | 2.67 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR W35522, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 12:55:53
8271082 | 939433 | VBO23L14 | W36463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 06:15 | 2024-06-24 10:58 | 4.71 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION W36602, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T. EN LA SECCION W36463, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10T. EN LA SECCION W36458 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 TIPO T. EN LA SECCION W36361, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 15 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:41:58
8271085 | 939430 | BOA23L12 | O23612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 06:12 | 2024-06-24 09:13 | 3.02 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION O23612, SE REPARA CORTACIRCUITO PROVISIONALMENTE Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T. EN EL TRANSFORMADOR O23683 SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR PARTICULAR CON CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO, USUARIO SE ENCARGA DE REALIZAR GESTION PARA LA REPARACION. SE ABRE SECCION O23041 PARA REALIZAR REPARACION EN SECCION O23612, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:40:14
8271128 | 939492 | AMR23L12 | C32367 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 13:39 | 2024-06-24 14:55 | 1.27 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C32367 NORMAL A LAS 14:55, SE CAMBIO 1 PORTAFUSIBLE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-24 16:25:49
8271140 | 939494 | SIO23L14 | O38840 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 16:17 | 2024-06-24 16:00 | 23.71 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O38840 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O38822 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O38822 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS PREPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-24 17:52:44
8271171 | 939517 | ROS23L13 | D14688 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 20:52 | 2024-06-24 21:50 | 0.97 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF D14688 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, EL REPORTE LLEGA CON EL NODO D14771 PERO AL PARECER REPORTAN CON OTRA FACTURA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:33:23
8271187 | 937843 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Excluible | Actos de terrorismo | 2024-06-25 07:16 | 2024-06-25 15:58 | 8.7 | 1 | 0 | - | SE GENERÓ ORDEN DE OPERACION PARA DES-ENERGIZAR RED SUBTERRANEA QUE ALIMENTA EL TRAFO M70933 PROPIEDAD DE EMTELSA UNE SEDE BELEN. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 16:52:24
8271198 | 939532 | MGT23L14 | W22531 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 18:07 | 2024-06-25 08:50 | 14.73 | 1 | 1 | - | se normaliza sw w22531 en sw de repeticion w22556 se reponen 04 fq de 40t, 09+35 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-25 09:47:14
8271218 | 939555 | DON23L13 | L12154 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 11:00 | 0 | 1 | 1 | - | TRANSFORMADOR PARTICULAR FALLADO -USUARIO INFORMA QUE VA HABLAR CON EL DUEÑO DEL PREDIO YA QUE EL USUARIO DEL REPORTE VIVE EN ARRIENDO O SE PUEDE CONSTRUIR UNA RED SECUNDARIA DE 250 METROS PENDIENTE DE LA CONSULKTA DEL DUEÑO DEL PREDIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-25 12:15:12
8271259 | 939534 | MAZ23L14 | E32216 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 07:30 | 2024-06-25 11:25 | 3.92 | 1 | 1 | - | se cambia 2fq de 2a h en trf e32216 se cambia fusible en trf e32722 particular y rechaza, esta quemado, usuario debe cambiarlo con particular o mandar carta a la localidad para ver que solucion le dan, se gasta 1fq de 2a h y 1fq de 1a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 15:27:45
8271261 | 939534 | MAZ23L14 | E32722 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-25 08:05 | 2024-06-25 08:45 | 0.67 | 1 | 1 | - | se cambia 2fq de 2a h en trf e32216 se cambia fusible en trf e32722 particular y rechaza, esta quemado, usuario debe cambiarlo con particular o mandar carta a la localidad para ver que solucion le dan, se gasta 1fq de 2a h y 1fq de 1a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 15:27:45
8271365 | 939621 | ENE23L15 | M63878 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 17:11 | 2024-06-25 19:16 | 2.07 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO M63878 NORMAL A LAS 19:15, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 20:47:44
8271474 | 939659 | GTO23L13 | L22309 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-25 18:46 | 2024-06-28 13:58 | 67.2 | 1 | 1 | - | TRANSFORMADOR QUEMADO CIRCUITO GTO23L13 MARCA RYMEL SERIAL 2022090629 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:56:33
8271485 | 939229 | AZU23L15 | N22977 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-26 11:02 | 2024-06-26 12:11 | 1.15 | 1 | 1 | - | RETRASO AL INICIO PORQUE CASI NO ENCUENTRAN LA DIRECCION DEL EQUIPO PERO, FINALIZARON A TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 12:39:26
8271491 | 939637 | INS23L12 | C21242 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 17:30 | 2024-06-26 10:21 | 16.85 | 1 | 0 | - | JOSE ALEXANDER MURILLO - 07:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C21242 RECHAZA - 07:45 SE TERMINA DE ABRIR SW C21242 - 08:34 SE ENCUENTRA TEMPLETE SOBRE CAJA PRIMARIA - SE REQUIERE COMPAÑIA DE GROPO DE REPARACIONES SNATAGUEDA JOSE ALEXANDER MURILLO - DAVID VARGAS - SE AISLA BAJANTE PRIMARIO EN SW C21256 Y SE AISLA PARARRAYO FALLADO EN TF C21259 - 09:45 CERRADA SW C21242 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C21256 NO SE REALIZA CUENTA DE COBRO SW DE USUO GENERAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 12:04:22
8271521 | 939696 | CHA23L14 | C12604 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 10:38 | 2024-06-26 12:09 | 1.51 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR C12604, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE GENERA CUENTA DE COBRO 36686 AL MEDIDOR 63619986. EN EL TRANSFORMADOR C12947, SE ENCUENTRA ACOMETIDA EN CALIBRE 6 EN MAL ESTADO, RED HACIA CASA DESHABITADA, SIN LINEAS DE CARGA, PASA SOBRE PREDIO PARTICULAR, SE ABREN ARCOS PARA AISLAR Y SE NORMALIZA SERVICIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 13:00:06
8271534 | 939722 | AMR23L12 | C32311 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 08:51 | 2024-06-26 12:25 | 3.57 | 1 | 1 | - | - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C32311 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 13:42:24
8271548 | 939708 | ROS23L19 | D14038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 10:14 | 2024-06-26 11:45 | 1.52 | 1 | 36 | 12:58: reporta alexandeR rudas que el grupo QUE ESTA ATENDIENDO LA ODT REQUIEREN SU APOYO; DEJAN PENDIENTE ODT 939728 ROS23L14 D15379<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 13:17:25<br><br> | 14:10: REPORTAN DATOS: 11:45: 2FQ*6T EN SW D14038. 12:15: LES RECHAZA TRF D14192 2 FUSES DE 1.0 DUAL; ENCUENTRAN MEDIDOR 23623033 CON LINEAS DE CARGA EN CORTO, LAS AISLAN PARA CERRAR TRF EL CUAL QUEDO NORMAL A LAS 13:25 EN TOTAL 4 FUSE DE 1.0 DUAL EN RECHAZO Y 2 PARA NORMALIZAR. PRESTO APOYO ALEXANDER RUDAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 14:18:27
8271600 | 939687 | VIR23L14 | O14716 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 16:06 | 2024-06-26 10:11 | 18.08 | 1 | 1 | - | 2x0.6D en el O14124 2x6T en el O14716 2x20T en el O14184 2x6T en el O14009 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 16:26:05
8271660 | 939772 | BUM23L13 | W11924 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 15:32 | 2024-06-26 18:00 | 2.47 | 1 | 1 | - | W11924 1F 1,0 DUAL 17:20 W11924 1F 6 ATIPO T 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 18:50:02
8271784 | 939823 | IRR23L12 | C33435 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 06:24 | 2024-06-27 10:05 | 3.68 | 1 | 1 | - | - 09:16 CAMBIA 2FQ 1H TF C3435 - HACE PODA EN RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - C33729 ERRONEO CORRESPONDE C33435 - 10:04 CAMBIA 2FQ 6 T SW C33433 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 11:04:29
8271830 | 939822 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 20:32 | 2024-06-27 09:32 | 13 | 1 | 52 | CIRCUITO BOA23L12, SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR O23529 DEFECTUOSO, RECIBE CIERRE NORMAL DE CORTACIRCUITOS PERO NO GENERA TENSION A LA SALIDA, POSIBLEMENTE SE ENCUENTRE FALLA EN DEVANADOS INTERNOS, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO. ADICIONALMENTE SE REQUIERE CAMBIAR CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO. DATOS DEL TRANSFORMADOR POTENCIA: 5KVA TENSION: 13,2 KV MARCA: RYMEL SERIE: 2013050333 NUMERO DE EMPRESA: 548393<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:16:03<br><br>EN SECCION O23524, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T. EN SECCION O23863, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN TRANSFORMADOR O23013, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:13:44<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O23797, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL Y SE CAMBIA PORTAFUSIBLE DE CORTACIRCUITO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. VER MAS DATOS EN BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:54:07
8271837 | 939822 | BOA23L12 | O23013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 18:14 | 2024-06-27 09:31 | 15.27 | 1 | 1 | CIRCUITO BOA23L12, SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR O23529 DEFECTUOSO, RECIBE CIERRE NORMAL DE CORTACIRCUITOS PERO NO GENERA TENSION A LA SALIDA, POSIBLEMENTE SE ENCUENTRE FALLA EN DEVANADOS INTERNOS, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO. ADICIONALMENTE SE REQUIERE CAMBIAR CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO. DATOS DEL TRANSFORMADOR POTENCIA: 5KVA TENSION: 13,2 KV MARCA: RYMEL SERIE: 2013050333 NUMERO DE EMPRESA: 548393<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:16:03<br><br>EN SECCION O23524, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T. EN SECCION O23863, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN TRANSFORMADOR O23013, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:13:44<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O23797, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL Y SE CAMBIA PORTAFUSIBLE DE CORTACIRCUITO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. VER MAS DATOS EN BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:54:07
8271841 | 939677 | VBO23L13 | W35777 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-06-27 08:01 | 2024-06-27 16:00 | 7.98 | 1 | 1 | - | APERTURA Y CIERRE TRANSFORMADOR PARA REALIZAR ADECUACION DE MEDIDA Y ACOMETIDA PARA PUESTA EN OPERACION DE AGPE DE 45KW. COORDINAR ACTIVIDAD CON EL SEÑOR CARLOS ANDRES PULGARIN. DIRECCION: ESTACION DE SERVICIO DE ACAPULCO NOTA: Se ejecuta labores sin novdad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 18:28:30
8271842 | 939814 | VCT23L14 | E12526 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:03 | 2024-06-27 11:05 | 5.04 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW E12526 Y TRF E12520 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 13:22:39
8271859 | 939859 | VBO23L15 | W37371 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 09:19 | 2024-06-27 11:56 | 2.61 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR W37371, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:57:07
8271874 | 939866 | CHA23L14 | C12604 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 10:09 | 2024-06-27 12:48 | 2.65 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR C12604, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 14:15:16
8271883 | 939802 | NRA23L13 | N11588 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 12:50 | 2024-06-26 13:24 | 0.57 | 1 | 1 | - | 07:16 ATIENDE CARRO CANASTA MAS TARDE SE DEBE ABRIR SW N11588 N11575 PODA DE GUADUAS SOBRE EJE PRINCIPAL NORMAL A LAS 14:00, SE CONFIRMA EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-27 15:29:06
8271885 | 939884 | DDO23L12 | W60110 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-27 15:05 | 2024-06-29 14:22 | 47.28 | 1 | 1 | - | Apertura de transformador W60110 circuito EL DORADO_EL LLANO, municipio de MARMATO; para realizar SUSPENSION DE SERVICIO, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito DDO23L12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 15:32:20
8271946 | 939892 | AMR23L13 | C30650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 15:21 | 2024-06-27 17:35 | 2.23 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO C30407 16:50 1 X0, 6 DUAL SW C30650 17:35 1 X 6T NORMAL LOS SSERVICIOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-27 17:47:25
8272162 | 939957 | DDO23L12 | W60133 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-28 09:30 | 2024-06-28 09:30 | 0 | 1 | 1 | - | Apertura de transformador W60133 circuito EL DORADO_EL LLANO, municipio de MARMATO; para realizar SUSPENSION DE SERVICIO, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito DDO23L12 Responsable Rubén Darío Marín Lemus Cel: 3142894630 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 09:39:58
8272274 | 939919 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:56 | 2024-06-28 10:20 | 4.4 | 1 | 0 | - | - 08:45 CAMBIA 1 FQ 0,4 DUAL TF W20258 RECHAZA - SE HACEN PRUEBAS -09:10 CAMBIA 1FQ 1H RECHAZA Y QUEMNA FQ EN SW W20257 - TF FALLADO QUEMADO - 15 KVA - TRIFASICO - SE INFORMA AALEXANDER VILLAMIL Y AING APOLA - TF APARECE MARCADO COMO CHEC 537036- EN VISOR APARECE PARTICUALR - USUARIA MANIFIESTA QUE TF YA FUE ENTREGADO A EMPRESA - 07:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - 10:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 0,4 DUAL - 11:20 TF W20026 NORMAL 11:20 - USUARIO NO CONTESTA - USUARIOS SECTRO INFORMAN SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 14:13:56 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 15:55:03
8272301 | 939915 | NRA23L14 | N11719 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 10:47 | 2024-06-28 11:35 | 0.8 | 1 | 1 | se abre seccion n11722 y se cierra el reconectador de cumulos 2NR14R01 Cristalina, se abre la seccion n11733 y se cierra la seccion n11722, se realiza ensayo a la seccion N11733 Y ENTRA NORMAL - QUEDA PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS N11716 A N11718 - SE INFORMA ASISTENTE ALEXANDER VILLAMIL SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.6A EN TRF N11719<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:26<br><br>Se realiza ensayo de cierre se sostiene par de segundos pero vuelve a abrir. Pendiente recorrido a primera hora por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:11:26<br><br>Se presenta disparo de c?mulos Cristalina 2NR14R01 y ejecutad ciclos de Auto-Recierre pero no queda normal. En el sector se presentan fuertes lluvias y condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:09:26<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:49
8272331 | 39094 | IRR30L11 | IRR30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 16:15 | 2024-06-28 16:19 | 0.05 | 1 | 1 | - | DISPARO CTOS 33 KV NORMAL POR ENSAYO
8272501 | 938392 | IRR30L11 | IRR30L11 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-29 07:08 | 2024-07-01 | 40.87 | 1 | 1 | Se genera maniobra de cierre ficticia para cierre de mes y migración a nuevo aplicativo OMS<br>Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2024-07-01 10:00:15<br><br>07:05 Informa John Jairo Garcia del MAI que habla con el cliente ARINSA quien autoriza el inicio de las maniobras antes del horario programado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-29 07:17:13<br><br> | Se ejecuta en forma ficticia por migración de Gestión de la Operación a nuevo aplicativo OMS Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2024-07-01 10:03:22
8272505 | 940072 | VBO23L13 | W35522 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 06:32 | 2024-06-29 08:20 | 1.8 | 1 | 1 | - | se normaliza tr w35522 y se evidencia que al subirle carga este empieza a hacer ruidos, se recomienda revision Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 08:50:03
8272588 | 940075 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-29 10:10 | 2024-06-29 14:25 | 4.24 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW W20257 ENTRE LAS 10:10 A LAS 14:24 PARA. CAMBIO DE TRAFO W20258 DATOS DE TRAFO NÚMERO EMPRESA 600484 NÚMERO DE SERIE 2021111742 MARCA RYMEL CAPACIDAD 15KVA NIVEL DE TENSIÓN 13, 2 KV FUSIBLES 3 X 0,4 DUAL SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 15:07:34
8272699 | 940133 | BOA23L12 | O23787 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 15:52 | 2024-06-29 18:18 | 2.43 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 18:24:08
8272704 | 940136 | CHA23L12 | C10083 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 17:27 | 2024-06-29 18:24 | 0.95 | 1 | 1 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion c10083, se hace cuenta de cobro 36682, med 16820822, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-29 19:00:47
8272706 | 940121 | SNA23L12 | E42147 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 08:54 | 2024-06-29 14:35 | 5.69 | 1 | 1 | EN EL TRANSFORMADOR E42343, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. EN EL TRANSFORMADOR E42238, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN EL TRANSFORMADOR E42230, SE ENCUENTRA AFECTACION A 2 USUARIOS, SE CAMBIA CONECTOR TIPO PERFORACION EN ARCO SECUNDARIO Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:52:56<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E42147. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-29 19:05:38
8272738 | 940143 | MAZ23L14 | 2MZ14R01 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-30 09:45 | 2024-06-30 13:00 | 3.26 | 1 | 0 | - | Personal técnico solicita generar orden por emergencia para el cambio de transformador particular quemado E32722. la sección que alimenta este transformador que tiene el mismo nodo E32722 tiene una caja primaria quemada, para su cambio fue necesario hacer corte visible en el reconectador 2MZ14R01 después de abrilo. Se instala un transformador de 5 KVA a 7.6 KV marca magnetrón, número de serie 522790 del año 2024-02, numero de empresa 608009, se instala fusible de 2H, También se cambia caja primaria en el transformador, DPS de media y baja tensión, y bajantes en cable ecológico. El transformador instalado fue suministrado por la empresa. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 14:23:19 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 14:24:18
8272766 | 940154 | HER23L16 | D24495 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 18:19 | 2024-06-30 11:10 | 16.85 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D24449 2 6 T 09:40 TR D24495 2 0.6 D 11:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 13:13:36
8272806 | 940150 | VMA23L16 | C12344 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 06:10 | 2024-06-30 11:51 | 5.68 | 1 | 1 | - | EN LA SECCION C12344 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE ENCUENTRA DPS DE LINEA QUEMADO, PENDIENTE GESTIONAR REPARACION CON APOYO DE LINIERO EN MOTO PARA REALIZAR MANIOBRAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-30 14:51:28
8272810 | 940141 | ENE23L12 | M60139 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-30 05:16 | 2024-06-30 14:51 | 9.58 | 1 | 1 | - | POSTE DE COCIGAS TRAFO PARTICULAR M60139 POSTE RECOSTADO SOBRE UNA PARED DE COCIGAS, SW ABIERTA, SE RECOGEN CABLES Y SE HABIITAN CARRILES PARA DAR FLUJO AL TRANSITO DE VEHICULAR SE NECESITA 1 GRUA Y 1 GRUPO, USUARIO ACEPTA CUENTA DE COBRO (COCIGAS). CON EL APOYO DE LÍNEA ENERGIZADA SE LEVANTA TRAMO DE RED MT Y SE REALIZAN CONEXIONES EN CALIENTE. SE GASTAN 3 FUSIBLES DE 3, 1 DUAL TRAFO M60139, 3 FUSIBLES DE 6T SW M30169, QUEDANDO SERVICIOS NORMALIZADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-30 14:59:13
8272860 | 940183 | BOA23L12 | O23013 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 15:00 | 2024-06-30 16:21 | 1.34 | 1 | 1 | - | EN EL TRANSFORMADOR O23013, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:45:10
8272932 | 940189 | NRA23L12 | N10075 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 17:38 | 2024-06-30 18:37 | 0.99 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N10075. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-30 19:37:01
8223199 | 924155 | MTT23L13 | W14154 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-06 08:10 | 2024-02-06 08:50 | 0.66 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA FUSIBLES EN TRF W14154 Y RECHAZA, SE DESCONECTA MEDIDA, SE ENSAYA TRAFO Y RECHAZA, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PARA QUE REALICEN LAS PRUEBAS EN VACIO CON TECNICO PARTICULAR, EN TOTAL SE GASTAN 4FQ DE 0.6A , SE REALIZA CUENTA DE COBRO 28133 POR LAS MANIBORAS REALIZADAS.MED 19968454, SE REALIZA MANIOBRA DE CIERRE EN EL SISTEMA PARA QUE DICHO EVENTO NO GENERE RUIDO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 10:14:35