8255537 | 934879 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 09:49 | 2024-05-10 09:52 | 0.05 | 87 | 18224 | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 11:45:18<br><br> | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN EL NODO L15008 SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO BUCAMBA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:37:40
8251304 | 38692 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:49 | 2024-05-01 12:50 | 0.01 | 87 | 849 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8242892 | 38564 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:08 | 2024-04-17 09:13 | 0.08 | 78 | 848 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8250640 | 933649 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:05 | 2024-04-30 14:08 | 0.05 | 78 | 848 | - | Se presenta disparo del circuito AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1, con señal de disparo 51N. Se presenta disparo del circuito AZU23L13 Aranzazu _ Salón Rojo causando la salida del general 13.2 kV. Este disparo afectó a todos los usuarios de las subestaciones de Aranzazú. Se espera un tiempo prudente para hacer el ensayo manual. Se ensaya el circuito AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1, energizando normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-30 14:55:33
8250659 | 38687 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:15 | 2024-04-30 14:17 | 0.04 | 78 | 848 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8250655 | 38687 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:13 | 2024-04-30 14:14 | 0.02 | 78 | 848 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8219605 | 922629 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 17:33 | 2024-01-24 17:34 | 0.01 | 126 | 844 | - | - 09:10 - 11:15 - 11:35 - SE ACCIONA RECONECTADOR 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA Y HACE DISPARAR RECONECTADOR 2MZ13R02 LA PLANTA - NODO E32912 SE REPARA PASE FLOJO ECOLOGICO PELADO SOBRE CRUCETA QUE ALIMENTA SW E32914 - 17:33 A 17:34 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32636 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DE CIRCUITO MARULANDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:33:12
8220026 | 923035 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 04:47 | 2024-01-27 11:21 | 6.56 | 109 | 1024 | SE RECORRE CTO SE ABRE SW W17047 Y SE ENSAYA CTO PERO ESTE RECHAZA SE ABRE SW W17027 Y SE ENSAYA EL CTO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SW W17032 Y SE ENSAYA LA SW W17027 CON FUSIBLE BAJITO Y ENTRA NORMAL, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO CHAMI PARA INSTALAR LOS PUENTES A LA SW W17027, QUEDA ABIERTA LA SW W17032 SE VA RECORRER ESTE RAMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 11:31:16<br><br>04:41: DISPARO EL CHAMI(SCH23L12), ARRANQUE FASE C Y ARRANQUE 51N; RECHAZO ARC Y ENSAYO A LOS 5 MINUTOS; ODT 923035, JOSE OBED MONTOYA CON DIDIER AGUDELO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-27 05:21:11<br><br> | 04:41: DISPARO EL CHAMI(SCH23L12), ARRANQUE FASE C Y ARRANQUE 51N; RECHAZO ARC Y ENSAYO A LOS 5 MINUTOS; ODT 923035, JOSE OBED MONTOYA CON DIDIER AGUDELO. SE RECORRE CTO SE ABRE SW W17047 Y SE ENSAYA CTO PERO ESTE RECHAZA SE ABRE SW W17027 Y SE ENSAYA EL CTO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SW W17032 Y SE ENSAYA LA SW W17027 CON FUSIBLE BAJITO Y ENTRA NORMAL, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO CHAMI PARA INSTALAR LOS PUENTES A LA SW W17027, QUEDA ABIERTA LA SW W17032 SE VA RECORRER ESTE RAMAL SE REALIZA PODA DE GUADUAS ENTRE LOS NODOS W17035 AL W17034 Y SE NORMALIZA LA SW W17032 QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 16:20:18
8264385 | 937599 | MAN23L14 | M21010 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 07:29 | 2024-06-06 08:40 | 1.19 | 59 | 848 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF M21018 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO TRF M21010 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-06 10:27:24
8254198 | 38742 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:38 | 2024-05-07 16:46 | 0.14 | 78 | 846 | - | DISPARO CIRUCITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8225151 | 921648 | MTO23L12 | 2MM12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 08:04 | 2024-02-14 08:04 | 0.01 | 25 | 840 | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:46:13<br><br> | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12. pendiente revisar la comunicacion del reconectador 2MM12R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:52:58
8225355 | 921648 | MTO23L12 | 2MA6MM21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 17:04 | 2024-02-14 17:04 | 0.01 | 25 | 840 | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:46:13<br><br> | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12. pendiente revisar la comunicacion del reconectador 2MM12R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:52:58
8267543 | 39000 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 23:15 | 2024-06-14 23:16 | 0.02 | 78 | 846 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8272871 | 39104 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 17:04 | 2024-06-30 17:06 | 0.05 | 78 | 846 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO
8229469 | 926837 | CHA23L14 | C12864 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 07:31 | 2024-03-02 07:33 | 0.04 | 73 | 841 | - | *Se realiza inspección técnica a la red y se encuentran guaduas generando afectación a calidad del servicio, se realiza apertura de la sección C12864 desde las 07:30 hasta las 7:33 para retirar el elemento arbóreo, adicionalmente se repone 1 fusible de 40T que se encontraba quemado a la sección de repetición para completar el conjunto. *en la sección C12870 se cambia un fusible de 20T quemado por condiciones atmosféricas adversas la noche anterior. *en el transformador C12923 se cambia un fusible de 2.1 dual por lluvias presentadas la noche anterior. se le hace la recomendación al técnico de validar los fusibles planeados ya que presenta desvíos respecto a la base de datos. Se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 13:47:00
8223686 | 924389 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-08 08:37 | 11.6 | 107 | 1023 | 10:45 A 11:40 Informa el personal técnico que se abre el transformador W17042 para aplomar poste secundario, se instala pase flojos y retenida.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:15:36<br><br>Se presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal t?cnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vac?o y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la secci?n W17047 el personal t?cnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la secci?n W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Davia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vac?o. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 09:57:37<br><br> | e presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal tecnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vaco y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la seccion W17047 el personal tecnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la seccion W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Devia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vacio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:16:33
8238166 | 930126 | VMA23L15 | M24052 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:13 | 2024-04-02 10:08 | 0.92 | 13 | 841 | - | VMA23L15 SW M24052 10:08 1F 50 ATIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 10:28:46 EN CONVERSACION CON ANDRES TORO INFORMA QUE LA SW M24052 NO ES DE REPETICION, DADO LO ANTERIOR SI APLICA LA MANIOBRA, SE MARCA REPORTE A GIGA PARA SU CORRECION EN EL SISTEMA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 08:26:26
8231536 | 927849 | PRO23L15 | PRO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-12 07:03 | 2024-03-12 17:02 | 9.98 | 101 | 839 | por emergencia según el decreto 0037 de 2024 el predio en Santa Cecilia que hasta la fecha por inconvenientes con el dueño del mismo no se había podido ingresar a realizar mantenimiento tanto a la línea PRO30L13_SANTA CECILIA y SCE23L12_AGUITA, finalmente con el usuario se suscribe contrato de transacción lo cual habilita el ingreso al predio. Para este día es necesario abrir PRO30L13 y PRO23L15 por lo que adicional las subestaciones Santa Cecilia y Guarato estarán sin servicio.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-12 07:11:29<br><br>07:05: ABIERTA LINEA 33 KV PRO30L13(SANTA CECILIA) CON CORTE VISIBLE CUCHILLAS A A MBOS LADOS DEL INTERRUPTOR; S ELE RECUERDA A LUIS AJVIER HERRERA TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGUIRIDAD Y ATERRIZAR EN SITIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-12 07:09:47<br><br> | por emergencia según el decreto 0037 de 2024 el predio en Santa Cecilia que hasta la fecha por inconvenientes con el dueño del mismo no se había podido ingresar a realizar mantenimiento tanto a la línea PRO30L13_SANTA CECILIA y SCE23L12_AGUITA, finalmente con el usuario se suscribe contrato de transacción lo cual habilita el ingreso al predio. Para este día es necesario abrir PRO30L13 y PRO23L15 por lo que adicional las subestaciones Santa Cecilia y Guarato estarán sin servicio. 07:05: ABIERTA LINEA 33 KV PRO30L13(SANTA CECILIA) CON CORTE VISIBLE CUCHILLAS A AMBOS LADOS DEL INTERRUPTOR; SE LE RECUERDA A LUIS AJVIER HERRERA TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGUIRIDAD Y ATERRIZAR EN SITIO. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-12 17:03:19
8266476 | 935978 | PRO30T11 | PRO23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:48 | 2024-06-13 17:49 | 11.02 | 102 | 843 | 22:16: REPORTA ANDRES FORERO QUE EL INTERRUPTOR ESM40L33(VBO 115 KV) AL PARECER TIENE FALLA EN EL MOTOR DE TENSADO Y NO SE PUEDE OPERAR DESDE NINGUN NIVEL; EL VA A CONSULTAR CON EL OPERADOR DE P/ESM POR SI TIENEN LA PALANCA PARA TENSAR MANUALMENTE EL MOTOR E INTENTAR DAR MANDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR, EN CASO DE QUE NO HAYA ESA HERRAMIENTA PARA TENSADO DEL MOTOR, SE HACE NECESARIO ENERGIZAR ESM-VBO POR LA TRANSFERENCIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 22:22:19<br><br>20:51 SE COMUNICA ANDRES FORERO ENTREGANDO DISPONIBLE EL CIRCUITO 115KV ESMERALDA VITERBO, SE PROCEDE CON LAS MANIOBRAS DE DESATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES,AL MOMENTO DE DARLE CIERRE A INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO NO OPERA NI DESDE EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE LA ESMERALDA QUIEN REALIZA INTENTO DE CIERRE DESDE EL RELE Y NO OPERA, INDICA CARLOS CIFUENTES QUE SE OBSERVAN ENCLAVADAS DOS SE?ALIZACIONES DE CIRCUITOS DE DISPARO 1 Y 2 . SE INFORMA A CAMILO DEVIA DE LA NOVEDAD, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 21:15:38<br><br>08:55 SE COMUNICA ANDRES FORERO ENTREGANDO DISPONIBLE EL CIRCUITO 115KV ESMERALDA VITERBO, SE PROCEDE CON LAS MANIOBRAS DE DESATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES,AL MOMENTO DE DARLE CIERRE A INTERRUPTOR ESM40L33 VITERBO NO OPERA NI DESDE EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE LA ESMERALDA QUIEN REALIZA INTENTO DE CIERRE DESDE EL RELE Y NO OPERA, SE CONTINUA CON LA REVISION .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-13 21:04:03<br><br>7:02 MANIOBRAS DE APERTURA EN AMBOS EXTREMOS DE ESM_VBO 115KV 7:04 REPORTE XM JULIAN MU?OZ 7:17 ATERRIZADO VBO_ESM 115KV HEROPE : O001015990 SE ENCUENTRA ATERRIZADO EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA ESM_VBO 115KV SE COORDINA CON ANDRES FORERO, EN LA LINEA 115KV NO SE TIENE PERSONAL TRABAJANDO Y SOBRE EL CIRCUITO VBO_SIO 33KV ESTA TRABAJANDO JHON JAIRO MORALES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 12:42:26<br><br>se realiza cambio de biela del mando en la parte superior del seccionador de barra de la bahia ESM40L23 Viterbo recuperando la operacion remota con dicho equipo, se realizan pruebas siendo exitosas, labor realizada por Andres Ariza de TCT<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 07:07:27<br><br>17:37 CERRADO EN AMBIOS EXTREMOS LA LINEA ESM-VBO 115KV 17:39 REPORTE XM SEBASTIAN CARMONA HEROPE : O001013811 QUE LA POSICION DEL TAP EN MANUAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-04 18:32:56<br><br>06:52 ABIERTO BL 115KV ESMERALDA VITERBO 06:53 REPORTE AL XM 07:43 ATERRIZADA LINEA 115KV ESMERALDA VITERBO EN SUB ESMERALDA 07:50 ATERRIZADA LINEA 115KV ESMERALDA VITERBO EN SUB VITERBO SE RETRAZA MANIOBRAS DE ATERRIZAJE YA QUE EL SECCIONADOR DE BARRA DE LA BAHIA ESM40L33 VITERBO, NO OPERA NI REMOTA NI LOCAL, ESTA NOVEDAD YA FUE REPORTADA A PERSONAL DE SUBESTACIONES. SE DEJA RELE Y SECCIONADOR DE LINEA E INTERRUPTOR EN LOCAL POR SEGURIDAD. HEROPE 1013717<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-04 11:32:20<br><br> | NOTA: POR FALLA EN MECANISMO DEL MOTOR DE TENSADO DEL INTERRUPTOR ESM-VBO 115 KV(ESM40L33). SE DECLARA INDISPONIBLE LA BL A LAS 22:59 Y SE CIERRA, POR TRANSFERENCIA ESM-VBO:EAM40B20) A LA MISMA HORA. PENDIENTE REVISION MECANISMO TENSADO DEL INTERRUPTOR ESM40L33 Y NORMALIZARLO POR SU PROPIO CAMPO. HEROPES: 1016048(INDISPONIBLE BL ESM.VBO 115 KV:ESM40L33)-1016060: CIERRE POR TRANSFFERENCIA ESM40B20 BL ESM.VBO 115 KV ESM40L33). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:28:19 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 08:03:10
8250682 | 933654 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:07 | 2024-04-30 14:54 | 0.78 | 83 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO SLM23L13 SAN FELIX. SE PRESENTAN TORMENTAS EN AL ZONA. SE INTENTA LOCALIZAR A IVAN BENITES, QUIEN ESTA REALIZANDO LABORES SOBRE EL CIRUCITO Y TIENE AR CONSIGNADO. NO SE LOGRA ESTABLECER COMUNICACION CON EL TECNICO DE LA ZONA (EL CELULAR ENVIA A BUZON DE VOZ) 14:53 SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO SAN FELIZ. 14:53 CERRADO CIRCUITO SLM23L13 SAN FELIZ. QUEDA ABIERTO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 HASTA QUE SE PUEDA CONTACTAR AL TECNICO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 15:12:17<br><br> | 15:33 Cerrado el reconectador 2SA13R01 después que el personal técnico informara que se encontraba fuera de línea para cerrar el reconectador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:15:40
8244438 | 932230 | MAN23L14 | 2MA14R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-19 11:46 | 2024-04-19 11:47 | 0.01 | 58 | 840 | SW M21045 2X15T 10:35 SE ABRE SW M21045 DE 13:00 A 13:15 PARA AISLAR PARARRAYOS EN EL NODO M20150<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:12:57<br><br> | SW M21045 2X15T 10:35 SE ABRE SW M21045 DE 13:00 A 13:15 PARA AISLAR PARARRAYOS EN EL NODO M20150 SE NORMALIZA SW M21384 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 15:31:40
8234815 | 928912 | MAN23L14 | 2MA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:48 | 2024-03-21 01:23 | 3.58 | 58 | 837 | - | A causa de varios reportes el personal técnico revisa el reconectador 2MA14R01 y se encuentra disparado, el equipo no tiene comunicación, se cierra de forma local, se presenta fuerte tempestad en la zona. Este reconectador ya fue reportada para su revisión a TELCO y CyP. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-21 01:34:47
8257948 | 38815 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 06:45 | 2024-05-19 06:47 | 0.02 | 77 | 839 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8259567 | 936135 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:42 | 2024-05-23 15:59 | 20.28 | 107 | 1023 | Se abren 3 secciones a la salida de la Subestación. Se ensaya circuito y energiza normal. Se normalizan 2 secciones energizando normal y rechaza la SW W17027. Se le está realizando recorrido.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:20:14<br><br>SE ASIGNA ORDEN A JOSE GERARDO GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:00:38<br><br>Se le realiza varios ensayos al circuito y rechaza. Se le informa al AT H?ber Jaime Morales Henao. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 21:27:07<br><br> | 15:58 Informa el A.T José Gerardo García que se cierra la sección W17047 después de reparar bayoneta doblada que estaba haciendo contacto con la red primaria en el nodo W17049. En la bitácora de ejecutándose se encuentra la información registrada por el operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:04:01
8227451 | 925580 | AZA23L13 | AZA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-22 15:28 | 2024-02-22 16:46 | 1.3 | 28 | 0 | - | EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE LES PRESENTA CORTOCIRCUITO EN UNA DE LAS BAJANTES PRIMARIAS Y EN CONSECUENCIA DISPARO DEL CIRCUITO PALOGRANDE AZA23L13. CON EL IMPREVISTO SUCEDIDO QUEDA ARCO PRIMARIO ABIERTO EN EL NODO M42038, QUEDA REPARADO O CERRADO CON EL BREAK SAFE A LAS 16:45 Y LUEGO CERRADO EL ARCO A LAS 17:30. FINALIZADA LA ODO CON EL SUCESO ANTERIORMENTE DESCRITO Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 17:52:49
8225492 | 923233 | AZA23L16 | L0269317 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 06:59 | 2024-02-15 07:00 | 0.02 | 12 | 829 | - | SOLICITUD DE SYL SE DEBE DESHABILITAR LOS RECIERRES DE LOS CIRCUTOS AZA23L18 Y AZA23L16 (ARANJUEZ_PALERMO), PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ELIMINACIÓN DE CRUCES DE 13.2 KV , PARA QUE GRUPO DE SUBESTACIONES Y LINEAS REALICE BAJO ODO 921120 (Construcción de malla de protección para el cable aéreo entre los nodos B41015 AL B41016, cruces con 13.2 kV Des energizar el 15 Y 16 de febrero.) SE REALIZARAN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE LOS CIRCUITOS AZA23L18 Y AZA23L16 LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO NOTA: EN EL NODO M40041 SE ENCUENTRA UNA SECCION TEMPORAL QUE ABRE HACIA EL NODO M40581 Y NO ESTA ACTUALIZADA RG_276185, DENTRO DE LAS MANIOBRAS SE AGREGARA COMO APERTURA DE ARCOS EN EL TRAMO L0269317 se ejecuta orden sin novedades Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-15 16:37:53
8225675 | 923233 | MTO23L20 | 2AS6MM01 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 16:33 | 2024-02-15 16:35 | 0.02 | 12 | 829 | - | SOLICITUD DE SYL SE DEBE DESHABILITAR LOS RECIERRES DE LOS CIRCUTOS AZA23L18 Y AZA23L16 (ARANJUEZ_PALERMO), PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ELIMINACIÓN DE CRUCES DE 13.2 KV , PARA QUE GRUPO DE SUBESTACIONES Y LINEAS REALICE BAJO ODO 921120 (Construcción de malla de protección para el cable aéreo entre los nodos B41015 AL B41016, cruces con 13.2 kV Des energizar el 15 Y 16 de febrero.) SE REALIZARAN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE LOS CIRCUITOS AZA23L18 Y AZA23L16 LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO NOTA: EN EL NODO M40041 SE ENCUENTRA UNA SECCION TEMPORAL QUE ABRE HACIA EL NODO M40581 Y NO ESTA ACTUALIZADA RG_276185, DENTRO DE LAS MANIOBRAS SE AGREGARA COMO APERTURA DE ARCOS EN EL TRAMO L0269317 se ejecuta orden sin novedades Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-15 16:37:53
8262978 | 38917 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 01:45 | 2024-06-01 01:46 | 0.01 | 70 | 835 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8267196 | 38998 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 14:35 | 2024-06-14 14:35 | 0.01 | 70 | 835 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267198 | 38998 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 14:42 | 2024-06-14 14:43 | 0.01 | 70 | 835 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8269149 | 39030 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 12:58 | 2024-06-19 12:59 | 0.01 | 70 | 835 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233941 | 926540 | ROS23L13 | D14954 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 06:28 | 2024-03-19 19:16 | 12.8 | 9 | 828 | - | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ISABELA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D13422 AL D13464 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 2 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D13878 AL D13012 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 3 CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL NODO D13894 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14957 Y D14958 DEL CTO ROS23L13_PLAYA RICA (CONDENAR EN SECCIÓN D14965 ITX ROS23L12 SE CUMPLE LA ORDEN CON LA NOVEDAD Q SE RETRASA LA NORMALIZACION POR LAS LLUVIAS DE LA ZONA Q IMPIDIERON NORMALIZAR OPORTUNAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 19:38:44
8219825 | 922881 | VMA23L13 | M24187 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-25 16:46 | 0.76 | 6 | 827 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW M24187, LA FALLA LA CAUSO UN ANIMAL EN LA LINEA, PENDIENTE CAMBIAR ARCOS POR ECOLOGICO DEBIDO A QUE LOS ARCOS ESTA MUY CERCA DE LA ESTRUCTURA, PENDIENTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 17:53:44
8258456 | 38817 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 14:20 | 2024-05-20 14:21 | 0.01 | 70 | 830 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8261716 | 38888 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 12:26 | 2024-05-28 12:26 | 0.01 | 70 | 830 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8272100 | 939916 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:35 | 2024-06-28 04:54 | 3.32 | 15 | 3393 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8261026 | 936442 | SCH23L12 | W17047 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-25 11:41 | 2024-05-25 16:48 | 5.11 | 105 | 829 | Informa el A.T Jose Obed Montoya que se apoya al grupo de José Gerardo García abriendo la sección W17047 de 11:40 a 16:47 para realizar reparación de la red primaria. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-25 17:42:17<br><br> | Se realiza reparación de bayoneta doblada y cable reventado. 16:52 Se cierra SW W17062. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-25 21:09:20
8265725 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 08:31 | 2024-06-11 08:33 | 0.02 | 153 | 830 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8238329 | 930182 | VMA23L13 | M24187 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-02 15:57 | 2024-04-02 17:01 | 1.07 | 6 | 827 | - | SW M24187 1X30T 17:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-02 17:36:55
8238611 | 930286 | VMA23L13 | M24187 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 14:08 | 2024-04-03 15:01 | 0.87 | 6 | 827 | - | VMA23L13 INTERRUPTOR M24187 ¦ Dir.:CRA 8 CLL 9 1F 30 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 16:23:39
8222003 | 38076 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:19 | 2024-02-02 23:20 | 0.01 | 70 | 823 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8223148 | 38103 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 00:25 | 2024-02-06 00:25 | 0.01 | 70 | 823 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8217124 | 37948 | RIO23L16 | RIO23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 18:21 | 2024-01-12 18:21 | 0.01 | 42 | 824 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255235 | 934687 | PRO23L15 | 2PR5SC21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-09 11:12 | 2024-05-09 11:12 | 0 | 101 | 827 | CON LA COLABORACION DE CAMILO DEVIA Y LOS AT 3 DE PUEBLO RICO SE REALIZA LIMPIEZA DEL SENSOR OPTICO DEL RECONECTADOR DEL CTO MONTEZUMA PRO23L15 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:33:49<br><br>Ayer se ejecut? la orden 933291 (maniobras para hacer las apertura y cierre de los circuitos 13.2kv para descargar las subestaci?nes guarato, pueblo rico, santuario, para que el personal de lineas y subestaciones realicen trabajos en la linea 33kv viterbo- pueblo rico y en el interruptor de la linea vbo30l12 en la subestaci?n viterbo) , alineada a la ODO 932709 que hacen parte del plan de modernizaci?n de equipos de control y protecciones que se encuentra dentro del TRMS 2024 para SE Viterbo. Al finalizar los trabajos no fue posible energizar el Cto PRO23L15 el cual rechazaba cierres y paralelo se tenia falla de comunicaci?n en el reconectador de c?mulos; ayer finalizando la tarde se asign? ODO no prog 934687 para buscar la posible falla y pese a tener secciones abiertas y desplazarse hasta reconecatdor de c?mulos, no fue posible energizar PRO23L15 (continuaba rechazando); en la ma?ana de hoy se logr? energizar, sin hacer reparaciones en la red; paralelo hab?amos activado a Camilo Devia por sospecha de problemas en el reconectador PRO23L15 asociadas a disparos indeseados por sensor ?ptico o alguna condici?n especial; el personal de reparaciones apoy? revisiones en la SE PRO y efectivamente el problema lo tiene el reconectador, pues se hicieron maniobras en vac?o y segu?a rechazando <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 10:40:22<br><br>19:51 SE ENSAYA CON SECCION O44356 ABIERTA Y RECHAZA. 20:19 SE HACE ENSAYO Y RECHAZA 20:43 SE ENSAYA CON CUCHILLAS DE BARA Y LINEA ABIERTAS EN EL RECONECTADOR 2PR15R01 Y RECHAZA. 20:45 Y 20:47 SEM ENSAYA CON SECCION O44512 ABIERTA Y RECHAZA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 21:13:31<br><br> | NOTAS EN EJECUTANDOSE. MANTENIMIENTO EN EL RECONECTADOR 2PR15R01 DE MONTEZUMA. TR O44312 TORRE DOBLADA, SE REQUIERE TRABAJO EN ALTURAS PARA AISLQAR RAMAL, TRAFO QUEDA FUERA DE SERVICIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:15:39
8242801 | 38563 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 02:08 | 2024-04-17 02:13 | 0.08 | 70 | 826 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8248704 | 38660 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:01 | 2024-04-27 06:02 | 0.01 | 70 | 826 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8242836 | 931797 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 05:52 | 2024-04-17 05:58 | 0.11 | 70 | 1312 | AL MOMENTO DE COMUNICARSE EL PERSONAL TECNICO PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL CIRCUITO EL HORRO Y LA ITX PORQUE LOS CONTINUAN LLAMANDO DE TODOS LADOS DEL CIRCUITO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE VISUALIZAN LAS TENSIONES EN CERO (RECO ITX 2AN5RS21). SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO A REVISION Y ENCUENTRAN EL RECONECTADOR DE ITX CERRADO Y (AL PARECER) OPERANDO EN NORMALES CONDICIONES. EL PERSONAL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA (CYP) Y EN COORDINACION CON EL, SE REALIZA REVISION Y PRUEBAS AL RECONECTADOR DE ITX 2AN5RS21 Y LLEGAN A LA CONCLUSION DE QUE ESTAN FALLADAS LAS BATERIAS (EN SURVALENT, TODO EL TIEMPO, ESTUVO OPERATIVO EL RECONECTADOR EN MENCION). 8:03 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO. 9:16 A 9:20 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON EL CIERRE DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 Y SUBEN LAS TENSIONES EN SURVALENT. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRUCITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:33:15<br><br>05:58 CERRADA 2AN5RS21 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:14:22<br><br>- 05:51 DISPARA AMA23L15 EL HORRO - SE LLAMA A PLANTA CAUYA NO CONTESTA - 05:54 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:55 ABIERTO 2AN15R01 EL HORRO - 05:56 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:58 CERRADO 2AN15R01 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA - 06:06 SE COMUNICA ROBINSON MORENO 3103976369 PLANTA CAUYA INFORMA NO TENIA COMUNICACION LLAMA DE CEL PERSONAL - SE INFORMA CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO INDISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:09:42<br><br> | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W33230 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRCUITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:35:42
8221702 | 921600 | RIO23L12 | 2RI12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 15:56 | 2024-02-02 16:17 | 0.36 | 14 | 822 | - | actividades COBRO_PQT_10124972_10632066_W50074_RIOSUCIO: DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO. RIO23L12 PARA REUBICAR APOYO PRIMARIO EN EL NODO W50074. TAMBIEN DEBEN HACER EL HUECO EL DIA ANTES PARA HINCAR APOYO DE 12MX1050KGF PARA NO INSTALAR VIENTO DENTRO DE EL LOTE notas se modifican maniobras para afectar a menos usuarios, se coordina con el ing manuel uscategui Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 17:15:09
8230903 | 38301 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 01:08 | 2024-03-09 01:09 | 0.01 | 70 | 824 | - | DISPAROS CIRCUITOS DE 13.2 KV, NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS
8235874 | 38402 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 15:50 | 2024-03-24 15:50 | 0.01 | 70 | 824 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8237108 | 38448 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 14:57 | 2024-03-30 14:58 | 0.01 | 70 | 824 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8251953 | 932524 | PRO23L15 | PRO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:40 | 2024-05-02 17:22 | 10.69 | 101 | 826 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8256871 | 935311 | GTO23L12 | GTO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 03:19 | 2024-05-15 03:19 | 0.01 | 21 | 826 | 08:00:20 REALIZARON RECORRIDO LOS COMPAÑEROS FREDY VALENCIA Y RAMIRO RUBIO, NO ENCONTRARON NADA, SOLICITAN CIERRE DE RECO Y ENTRA NORMAL, CONTINUAN RECORRIENDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS REPORTES QUE HAN INGRESADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 08:43:53<br><br>dispara cto GTO23L12, rechaza ar, se ensaya y vuelve a rechazar. hay tormenta en la zona despues de un tiempo prudente se ensaya cto GTO23L12 y recibe normal. se ensaya reconectador 2GT12R01 y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:00:59<br><br>dispara reconectador 2GT12R01 ( DISPARO FASE A), rechaza ar; se ensaya y la falla continua.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 03:14:12<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L21002 NORMAL A LAS 08:10 1 X 12T SW L21174 NORMAL A LAS 09:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 14:18:14
8256873 | 935311 | GTO23L12 | GTO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 03:20 | 2024-05-15 03:22 | 0.04 | 21 | 826 | 08:00:20 REALIZARON RECORRIDO LOS COMPAÑEROS FREDY VALENCIA Y RAMIRO RUBIO, NO ENCONTRARON NADA, SOLICITAN CIERRE DE RECO Y ENTRA NORMAL, CONTINUAN RECORRIENDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS REPORTES QUE HAN INGRESADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 08:43:53<br><br>dispara cto GTO23L12, rechaza ar, se ensaya y vuelve a rechazar. hay tormenta en la zona despues de un tiempo prudente se ensaya cto GTO23L12 y recibe normal. se ensaya reconectador 2GT12R01 y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:00:59<br><br>dispara reconectador 2GT12R01 ( DISPARO FASE A), rechaza ar; se ensaya y la falla continua.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 03:14:12<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L21002 NORMAL A LAS 08:10 1 X 12T SW L21174 NORMAL A LAS 09:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 14:18:14
8256875 | 935311 | GTO23L12 | GTO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 03:22 | 2024-05-15 04:33 | 1.18 | 21 | 826 | 08:00:20 REALIZARON RECORRIDO LOS COMPAÑEROS FREDY VALENCIA Y RAMIRO RUBIO, NO ENCONTRARON NADA, SOLICITAN CIERRE DE RECO Y ENTRA NORMAL, CONTINUAN RECORRIENDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS REPORTES QUE HAN INGRESADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 08:43:53<br><br>dispara cto GTO23L12, rechaza ar, se ensaya y vuelve a rechazar. hay tormenta en la zona despues de un tiempo prudente se ensaya cto GTO23L12 y recibe normal. se ensaya reconectador 2GT12R01 y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:00:59<br><br>dispara reconectador 2GT12R01 ( DISPARO FASE A), rechaza ar; se ensaya y la falla continua.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 03:14:12<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L21002 NORMAL A LAS 08:10 1 X 12T SW L21174 NORMAL A LAS 09:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 14:18:14
8221142 | 923486 | CAM23L12 | CAM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:36 | 2024-01-31 21:54 | 2.3 | 10 | 0 | SE REALIZA RESETEO Y CIERRE DE VELA ELECTRONICA EN EL NODO SW D12122 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS D12125 AL D12124. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. INSTALA 12 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 GRAPA PISTOLA. NOTA: SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO CAM23L12 GUADUALES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE EL SW ELECTRONICO DEL NODO D12122 ESTA EN POSTE DONDE ESTA UBICADA UNA LAMPARA Y NO LE PERMITIA VER PARA EL RESPECTIVO CIERRE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:53:03<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D12117 2 3.1 19:53 Quedando el servicio de energía normal. 19:38 Se abre SW D12122 para reparar línea primaria reventada. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:25:51
8215991 | 37921 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 04:37 | 2024-01-06 04:38 | 0.02 | 70 | 821 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8215993 | 37921 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 04:36 | 2024-01-06 04:36 | 0.01 | 70 | 821 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8215989 | 37921 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 04:36 | 2024-01-06 04:37 | 0.02 | 70 | 821 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8251081 | 933679 | CAM23L12 | D12122 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:19 | 2024-04-30 17:00 | 2.68 | 10 | 823 | - | Informa el personal técnico que se encuentra dos velas electrónicas disparadas de la sección D12122, se acciona de nuevo y se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:47:34
8236855 | 929776 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-29 08:21 | 2024-03-29 08:22 | 0.02 | 153 | 821 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ISAZA AL ENSAYAR SW ELECTRONICA L12093, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L12094 Y AISLADOR FALLADO, SE CAMBIA AISLADOR DE PIN Y SE REPARA LA LINEA PRIMARIA CON 20 MTS DE CABLE ACSR, SE NORMALIZA SW L12093 ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-29 11:21:14
8225171 | 921553 | MAN23L14 | M21038 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 08:27 | 2024-02-14 17:39 | 9.21 | 54 | 818 | - | PQT 8978475 DESCRIPCION : DNA 55 TRAFOS SIN ITX MTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCIÓN M21038 APERTURA DE RECONECTADOR 2MA14R01 FUE PORQUE AL TRATAR DE CERRAR LA SW M21038 UNA ALETA DE LA ROMPEARCOS SE ENCIENDE ; SE CAMBIA PORTAFUSIBLE POR UNO SENCILLO, SE CIERRA RECONECTADOR SE NORMALIZA TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 18:00:36
8233934 | 926540 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 06:19 | 2024-03-19 06:25 | 0.11 | 20 | 0 | - | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ISABELA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D13422 AL D13464 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 2 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D13878 AL D13012 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 3 CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL NODO D13894 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14957 Y D14958 DEL CTO ROS23L13_PLAYA RICA (CONDENAR EN SECCIÓN D14965 ITX ROS23L12 SE CUMPLE LA ORDEN CON LA NOVEDAD Q SE RETRASA LA NORMALIZACION POR LAS LLUVIAS DE LA ZONA Q IMPIDIERON NORMALIZAR OPORTUNAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 19:38:44
8234229 | 926540 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 19:26 | 2024-03-19 19:32 | 0.11 | 20 | 0 | - | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ISABELA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D13422 AL D13464 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 2 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D13878 AL D13012 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 3 CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL NODO D13894 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14957 Y D14958 DEL CTO ROS23L13_PLAYA RICA (CONDENAR EN SECCIÓN D14965 ITX ROS23L12 SE CUMPLE LA ORDEN CON LA NOVEDAD Q SE RETRASA LA NORMALIZACION POR LAS LLUVIAS DE LA ZONA Q IMPIDIERON NORMALIZAR OPORTUNAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 19:38:44
8252318 | 932524 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 17:34 | 2024-05-02 17:41 | 0.12 | 94 | 821 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8234946 | 926562 | ROS23L14 | D15926 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 07:06 | 2024-03-21 16:11 | 9.08 | 13 | 818 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8251371 | 38697 | AZU23L13 | AZU23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:10 | 2024-05-01 14:14 | 0.07 | 76 | 819 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8264390 | 937625 | ROS23L16 | D16941 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 09:14 | 2024-06-06 10:40 | 1.43 | 6 | 820 | - | SE NORMALIZA SW D16941 CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-06 10:54:47
8261214 | 936557 | ROS23L16 | D16941 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 14:49 | 2024-05-26 15:50 | 1.02 | 6 | 818 | - | SE NORMALIZA SW D16941 CON 3 FQ DE 30 A T, PENDIENTE REPARAR PUNTOS CALIENTE CON GRUPO TCT YU CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 16:26:43
8243199 | 931889 | MAN23L16 | 2MA16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:40 | 2024-04-17 17:42 | 0.04 | 15 | 816 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8242926 | 931797 | RSA23L12 | 2AN5RS21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 10:07 | 2024-04-17 10:07 | 0 | 69 | 816 | AL MOMENTO DE COMUNICARSE EL PERSONAL TECNICO PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL CIRCUITO EL HORRO Y LA ITX PORQUE LOS CONTINUAN LLAMANDO DE TODOS LADOS DEL CIRCUITO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE VISUALIZAN LAS TENSIONES EN CERO (RECO ITX 2AN5RS21). SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO A REVISION Y ENCUENTRAN EL RECONECTADOR DE ITX CERRADO Y (AL PARECER) OPERANDO EN NORMALES CONDICIONES. EL PERSONAL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA (CYP) Y EN COORDINACION CON EL, SE REALIZA REVISION Y PRUEBAS AL RECONECTADOR DE ITX 2AN5RS21 Y LLEGAN A LA CONCLUSION DE QUE ESTAN FALLADAS LAS BATERIAS (EN SURVALENT, TODO EL TIEMPO, ESTUVO OPERATIVO EL RECONECTADOR EN MENCION). 8:03 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO. 9:16 A 9:20 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON EL CIERRE DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 Y SUBEN LAS TENSIONES EN SURVALENT. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRUCITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:33:15<br><br>05:58 CERRADA 2AN5RS21 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:14:22<br><br>- 05:51 DISPARA AMA23L15 EL HORRO - SE LLAMA A PLANTA CAUYA NO CONTESTA - 05:54 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:55 ABIERTO 2AN15R01 EL HORRO - 05:56 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:58 CERRADO 2AN15R01 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA - 06:06 SE COMUNICA ROBINSON MORENO 3103976369 PLANTA CAUYA INFORMA NO TENIA COMUNICACION LLAMA DE CEL PERSONAL - SE INFORMA CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO INDISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:09:42<br><br> | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W33230 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRCUITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:35:42
8244327 | 38589 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:58 | 2024-04-19 04:08 | 0.16 | 15 | 0 | - | 00:23 DISPARA MAN3OL23 CHINCHINA POR ENSAYO Y CHA30L11 MANIZALES POR AR
8246015 | 932526 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 06:32 | 2024-04-22 07:43 | 1.19 | 15 | 3370 | - | - 06:31 DISPARA MAN23L16 TABLAZO - RECHAZA AR - 06:32 07:43 ABIERTO 2MA16R01 TABLAZO - 06:32 CERRADO MAN23L16 TABLAZO RECHAZA - 06:33 A 07:42 CERRADA 2MA6MM21 INTERCONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - AT VICTOR HUGO AGUIRRE Y JIMMY ANDRES ALZATE REVSIASN SITIO DE EXPLOSION M20382 A M20040 Y RED ESTA NORMAL - 07:42 CERRADO MAN23L16 TABLAZO - SW M20036 ELECTRONICA CON 1 FQ DISPARADO - 08:45 SE CALZA 1 FQ 25 T Y 09:00 SE CIERRA PORTA FQ ELECTRONICO - 09:33 TF M20122 NORMAL - SE ENCUIENTRA ARBOL SOBRE LINEAS DE PARABOLICA Y ALUMBRADO PUBLICO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPRORTASR A LA EMPRESA ENCARGADA - 13:20 TF M20034 NORMAL - MEDIDOR 1368430 - HACE CUENTA DE COBRO 36170 - TOTALIZADOR FALLADO - FQ TIPO BOTELLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:18:02
8221853 | 923782 | MAN23L16 | 2MA16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 20:03 | 2024-02-02 23:40 | 3.6 | 15 | 812 | Informa el tecnico que entre los nodos M20269 al M20929 hay linea reventada, van a realizar recorrido despues de cumulos para descartar alguna anomalia. No ha sido posible contactar a Grupo nocturno para apoyar en la reparacion o realizar apertura de arcos y normalizar con cierre de cuchillas en M12183 ITX con plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:28:21<br><br>Durante el evento se presentaban lluvias en el sector. personal t?cnico estaba finalizando odo 923774, por lo que se demoro un poco desplazamiento a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:05:59<br><br>Se presenta disparo de MAN23L16 realiza ciclo de auto-recierres y rechaza, se abre c?mulos 2ma16r01 y se cierra desde cabecera pero se observa que a c?mulos solo tiene 2 fases con tensi?n correcta. No caen eventos al SGO del circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 20:17:08<br><br> | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2MA16R01 (TABLAZO). SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO GERMAN SALAZAR Y SEBASTIAN OLMEDO PARA REALIZAR RECORRIDO, EVIDENCIAN LÍNEAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS M20930-M20269. 22:44 SE REALIZA APERTURA DEL CTO MAN23L16 PARA DESACOPLAR Y ATERRIZAR CON EL FIN DE REALIZAR APERTURA DE ARCOS MT EN EL NODO M20269-M20930 Y AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS, SE REALIZARÁ CIERRE DE ITX CON LA FRANCIA POR MEDIO DE CUCHILLAS M20067 23:10 ABIERTOS ARCOS EN M20269-M20930 23:18 SE REALIZA CIERRE DE CTO TABLAZO MAN23L16, EL PERSONAL DE CAMPO SE DESPLAZA A SITIO DE CIERRE DE ITX CICHILLAS M20067 23:37 CERRADA CIUCHILLAS DE ITX CON LA FRANCIA M20067 23:40 CERRADO CUMULOS DE TABLAZO 2MA16R01. QUEDA INTERCONETADO LA FRANCIA ASUMIENDO CARGA DE TABLAZO POR MEDIO DE CUCHILLAS M20067. QUEDAN ARCOS ABIERTOS ENTRE LOS NODOS M20269-M20930. SIN DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 01:32:42 Se ingresa manobra de apertura en la SW M20930. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:09:43
8216547 | 918295 | CHI23L18 | 2CH18R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 17:01 | 8.96 | 19 | 0 | - | SE EJECUTA ODO CON LAS LABORES PROGRAMADAS CON LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL CERRA EL RECO DE CUMULOS 2CHI18R01 PRESENTA DISPARO DEL CTO LA LINDA EN SUBESTACIÓN CHIPRE, RECHAZA AR, EN COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN TERRENO SE LE SOLICITA VALIDAR EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS SI SE TUVO ALGUNA NOVEDAD PARA PODER REALIZAR ENSAYO DE CIERRE AL CTO, SE DESPLAZAN A VERIFICAR Y NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL, SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 17:41:41
8239519 | 38488 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 23:12 | 2024-04-05 23:13 | 0.01 | 87 | 813 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8248007 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 02:50 | 2024-04-26 04:57 | 2.11 | 55 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8242741 | 928650 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 00:45 | 2024-04-17 00:45 | 0 | 55 | 812 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8266177 | 936992 | SNA23L14 | 2SN4SN51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 12:19 | 2024-06-12 12:41 | 0.37 | 10 | 0 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8241112 | 927810 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 18:44 | 2024-04-12 18:47 | 0.05 | 137 | 810 | 16:40 INFORMA AT FRANCISCO RUISZ SE PRESENTA RETRASO EN ODO POR INCONVENIENTES EN PODA DE GUADUAS - A ESTA HORA SE INICIA LEVANTE DE CONDUCTORES <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 16:46:09<br><br> | SE CUMPLE ODO - CTO AMR23L14 CONFAMILIARES - MANIOBRAS DE ITX - 08:45 A 18:47 ABIERTO RECOENCTADOR 2AM14R01 CONAFAMILIARES - 08:49 A 18:44 CIERRE RECO INTX 2AM4IN21 LA PLATA CONFAMILIARES - 08:50 A 18:46 APERTURA SECCION C31178 - 09:25 A 18:35 APERTURA ARCOS C31774 - C31773 COD 53000 INFORMA AT DAVID VARGAS QUE CON APERTURA DE ARCOS AFECTA TAMBIEN TRAMO 53001 ENTRE NODOS C31774 A C31476 - 09:31 A 18:20 CIERRE INTERCONEXIÓN-AMR23L14-AMR23L14 NODO C31373 - VARIAR LA RED DEL APOYO NUEVO AL C31172 Y CABLE GUARDA - PQT_11208633 BAJA LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C31772 AL C31770 PARA USUARIO TALAR 20 GUADUAS. - ANALISIS cambiar tramo de red por cable ecológico para aislar del guadual entre los nodos C31218 AL C31772 e instalar cable de un 1/4 extra resistente del nodo C31218 AL C31770 SEC LA ROCHELA SECTOR SANCRISPIN - INFORMA AT FRANCISCO RUIZ SE RETRASA MANIOBRAS DE CIERRE POR PODA DE MUCAHS GUADUAS E INSTALAR CRUCETA PARA LEVENTAR LINEA DE GUARDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 19:06:59
8244096 | 932117 | MAZ23L13 | 2MZ3ML51 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-18 21:30 | 2024-04-19 00:42 | 3.21 | 46 | 810 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8221698 | 38076 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:53 | 2024-02-02 15:54 | 0.02 | 68 | 806 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221694 | 38076 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:50 | 2024-02-02 15:51 | 0.01 | 68 | 806 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221700 | 38076 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:54 | 2024-02-02 15:56 | 0.02 | 68 | 806 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8250740 | 933662 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 15:21 | 2024-04-30 16:17 | 0.93 | 68 | 826 | - | DISPARO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO SE NORMALIZA POR ENSAYO Y ENSEGUIDA DOISPARA EL RECO DE CUMULOS 2AN15R01 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA VARIAS VECES SE ABRIO LA SW W33251 Y SE ENSAYA Y RECHAZA SE ABRE LA SW W33136 Y SE NORMALIZA RECO DE CUMULOS 2AN15R01 SE REALIZA RECORRIDO Y SE GASTAN 6X6AT PERO SIGUE RECHAZANDO PENDIENTE PARA MAÑANA RECORRER APARTIR DE LA SW W33136 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 20:42:06
8251069 | 933698 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 21:28 | 2024-04-30 21:31 | 0.04 | 68 | 1295 | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO. 22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD. 22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:03:54<br><br>DISPARO CIRCUITO EL HORRO AMA23L15 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA SE ABRIO EL RECO DE CUMULO 2AN15R01 Y SE ENSAYO EL CIRCUITO Y RECHAZA SE TRASNFIERE LA CARGA APOARTIR DEL RECO DE CUMULOS AL CIRCUITO LA RICA RSA23L12 2AN5RS21 SE LE INFORMA A DAVID VELASQUEZ <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 21:36:40<br><br> | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO.22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD.22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:05:47 SE INGRESA A URIEL LOPEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:22:42 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 11:26:32
8251088 | 933698 | RSA23L12 | 2AN5RS21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 22:15 | 2024-04-30 22:15 | 0 | 68 | 809 | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO. 22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD. 22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:03:54<br><br>DISPARO CIRCUITO EL HORRO AMA23L15 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA SE ABRIO EL RECO DE CUMULO 2AN15R01 Y SE ENSAYO EL CIRCUITO Y RECHAZA SE TRASNFIERE LA CARGA APOARTIR DEL RECO DE CUMULOS AL CIRCUITO LA RICA RSA23L12 2AN5RS21 SE LE INFORMA A DAVID VELASQUEZ <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 21:36:40<br><br> | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO.22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD.22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:05:47 SE INGRESA A URIEL LOPEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:22:42 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 11:26:32
8263071 | 937134 | DDO23L12 | 2DD2PA31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 11:48 | 2024-06-01 11:49 | 0.01 | 52 | 810 | LLEGAN VARIOS REPORTES DE CTO EL LLANO, SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA UNA FASE EN CEROS DESDE LA S/E EL DORADO, SE ABRE CTO EL LLANO Y SE CIERRA LA ITX 2DD2PA31 ENTRE CTO EL LLANO Y CASTILLA BARTOLO Y LOS USUARIOS CONFIRMAN QUE SE NORMALIZA EL SERVICIO, EL TECNICO VA REVISAR EN LA S/E YA QUE POSIBLEMENTE HAY COLILLA PRIMARIA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 11:36:15<br><br> | LLEGAN VARIOS REPORTES DE CTO EL LLANO, SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA UNA FASE EN CEROS DESDE LA S/E EL DORADO, SE ABRE CTO EL LLANO Y SE CIERRA LA ITX 2DD2PA31 ENTRE CTO EL LLANO Y CASTILLA BARTOLO Y LOS USUARIOS CONFIRMAN QUE SE NORMALIZA EL SERVICIO, EL TECNICO VA REVISAR EN LA S/E YA QUE POSIBLEMENTE HAY COLILLA PRIMARIA REVENTADA EL TECNICO INFORMA QUE HAY PUENTE PRIMARIO REVENTADO EN LAS CUCHILLAS DEL NODO W60135 EN UN FASE, PERO QUE EN ESTE PUNTO TAMBIEN HAY UNAS CAJAS PRIMARIAS Y POR ESTAS SE PUEDE CERRA LA FASE DONDE SE ENCUENTRA LA FALLA, SE REALIZA APERTURA DE LA ITX 2DD2PA31 , PARA CERRAR LA FASE POR ESTE CORTACIRCUITO Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE CTO EL LLANO Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR, PENDIENTE REPARAR PUENTE PRIMARIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 12:57:16 . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 13:04:25
8263084 | 937134 | DDO23L12 | W60135 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 10:48 | 2024-06-01 11:20 | 0.53 | 52 | 810 | LLEGAN VARIOS REPORTES DE CTO EL LLANO, SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA UNA FASE EN CEROS DESDE LA S/E EL DORADO, SE ABRE CTO EL LLANO Y SE CIERRA LA ITX 2DD2PA31 ENTRE CTO EL LLANO Y CASTILLA BARTOLO Y LOS USUARIOS CONFIRMAN QUE SE NORMALIZA EL SERVICIO, EL TECNICO VA REVISAR EN LA S/E YA QUE POSIBLEMENTE HAY COLILLA PRIMARIA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 11:36:15<br><br> | LLEGAN VARIOS REPORTES DE CTO EL LLANO, SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA UNA FASE EN CEROS DESDE LA S/E EL DORADO, SE ABRE CTO EL LLANO Y SE CIERRA LA ITX 2DD2PA31 ENTRE CTO EL LLANO Y CASTILLA BARTOLO Y LOS USUARIOS CONFIRMAN QUE SE NORMALIZA EL SERVICIO, EL TECNICO VA REVISAR EN LA S/E YA QUE POSIBLEMENTE HAY COLILLA PRIMARIA REVENTADA EL TECNICO INFORMA QUE HAY PUENTE PRIMARIO REVENTADO EN LAS CUCHILLAS DEL NODO W60135 EN UN FASE, PERO QUE EN ESTE PUNTO TAMBIEN HAY UNAS CAJAS PRIMARIAS Y POR ESTAS SE PUEDE CERRA LA FASE DONDE SE ENCUENTRA LA FALLA, SE REALIZA APERTURA DE LA ITX 2DD2PA31 , PARA CERRAR LA FASE POR ESTE CORTACIRCUITO Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE CTO EL LLANO Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR, PENDIENTE REPARAR PUENTE PRIMARIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 12:57:16 . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 13:04:25
8261993 | 936786 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 08:19 | 2024-05-29 08:23 | 0.07 | 52 | 957 | Se encuentra puente primario volado en afloramiento del cto DDO23L14 nuevo marmato en el nodo W61040, se realiza apertura del cto DDO23L14 nuevo marmato para aislar la falla y se cierra interconexión 2DD4SU41 entre ctos nuevo marmato y cruz de helecho, informa que la reparación no se puede realizar con grupo TCT y para realizar la reparación con línea fría se deben apagar los 3 circuitos de la s/e el dorado ya que los 3 afloran en el mismo apoyo, para realizar la reparación se deben realizar las siguientes maniobras: 1. Abrir cuchillas de cto DDO23L14 Nuevo marmato en el nodo W61051 hasta esta quedaría llegando tensión de cto cruz de helecho 2. Abrir circuito DDO23L12 el llano, abrir cuchillas en el nodo W60135 y cerrar la interconexión 2DD2PA31 entre cto castilla bartolo y el llano 3. Abrir cto DDO23L13 Molinos, abrir cuchillas en el nodo W68133 y cerrar la interconexión 2DD22DD31 entre ctos el llano y molinos 4. Desacoplar interruptores de de barras los ctos DDO23L12, DDO23L13 Y DDO23L14 y aterrizar <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 10:44:40<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DEL PUENTE PRIMARIO SOBRE EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DEBE CAMBIAR EL ORDEN DE LAS MANIOBRAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL EN CAMPO. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE LAS CUCHILLAS DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO ESTAN EN LA PARTE SUPERIOR DE APOYO (SOBRE LAS CUCHILLAS DE LOS CIRCUITOS EL LLANO Y MOLINOS). TODAS LAS CUCHILLAS ESTAN EN EL MISMO APOYO PRIMARIO. SE PROCEDE A DESHACER MANIOBRAS Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:26:27
8262009 | 936786 | DDO23L12 | 2DD2PA31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 09:32 | 2024-05-29 09:37 | 0.09 | 52 | 808 | Se encuentra puente primario volado en afloramiento del cto DDO23L14 nuevo marmato en el nodo W61040, se realiza apertura del cto DDO23L14 nuevo marmato para aislar la falla y se cierra interconexión 2DD4SU41 entre ctos nuevo marmato y cruz de helecho, informa que la reparación no se puede realizar con grupo TCT y para realizar la reparación con línea fría se deben apagar los 3 circuitos de la s/e el dorado ya que los 3 afloran en el mismo apoyo, para realizar la reparación se deben realizar las siguientes maniobras: 1. Abrir cuchillas de cto DDO23L14 Nuevo marmato en el nodo W61051 hasta esta quedaría llegando tensión de cto cruz de helecho 2. Abrir circuito DDO23L12 el llano, abrir cuchillas en el nodo W60135 y cerrar la interconexión 2DD2PA31 entre cto castilla bartolo y el llano 3. Abrir cto DDO23L13 Molinos, abrir cuchillas en el nodo W68133 y cerrar la interconexión 2DD22DD31 entre ctos el llano y molinos 4. Desacoplar interruptores de de barras los ctos DDO23L12, DDO23L13 Y DDO23L14 y aterrizar <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 10:44:40<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DEL PUENTE PRIMARIO SOBRE EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DEBE CAMBIAR EL ORDEN DE LAS MANIOBRAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL EN CAMPO. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE LAS CUCHILLAS DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO ESTAN EN LA PARTE SUPERIOR DE APOYO (SOBRE LAS CUCHILLAS DE LOS CIRCUITOS EL LLANO Y MOLINOS). TODAS LAS CUCHILLAS ESTAN EN EL MISMO APOYO PRIMARIO. SE PROCEDE A DESHACER MANIOBRAS Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:26:27
8228642 | 921559 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 17:00 | 2024-02-28 17:01 | 0.02 | 135 | 803 | En horas de la tarde se cambian las maniobras energizando 49 transformadores, los cuales solo se afectaron durante el switcheo que duro menos de 3 minutos ayudando a los indicadores <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:08:52<br><br>Para apertura de arcos en el nodo C31176, se hacen cortes visibles provisionales en la secci?n C31178 (8:39-8:58) y en el reconectador de c?mulos 2AM14R01.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-28 09:32:14<br><br> | actividades REUBICACION DE APOYO EN EL NODO C31171, Y REUBICAR RED DESDE EL NODO C31880 HASTA C31172 CAMBIO DE RED DESNUDA POR ECOLOGICO DESDE EL NODO C31167 HASTA C31880 notas Informa el personal que no alcanzaron a reubicar la red primaria entre los nodos C31880 al C31772 quedando pendiente la reprogramación de esta actividad, se envia correo a giga para tener en cuenta esta novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:14:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 09:55:55
8228636 | 921559 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 16:34 | 2024-02-28 16:35 | 0.02 | 135 | 980 | En horas de la tarde se cambian las maniobras energizando 49 transformadores, los cuales solo se afectaron durante el switcheo que duro menos de 3 minutos ayudando a los indicadores <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:08:52<br><br>Para apertura de arcos en el nodo C31176, se hacen cortes visibles provisionales en la secci?n C31178 (8:39-8:58) y en el reconectador de c?mulos 2AM14R01.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-28 09:32:14<br><br> | actividades REUBICACION DE APOYO EN EL NODO C31171, Y REUBICAR RED DESDE EL NODO C31880 HASTA C31172 CAMBIO DE RED DESNUDA POR ECOLOGICO DESDE EL NODO C31167 HASTA C31880 notas Informa el personal que no alcanzaron a reubicar la red primaria entre los nodos C31880 al C31772 quedando pendiente la reprogramación de esta actividad, se envia correo a giga para tener en cuenta esta novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:14:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 09:55:55
8222161 | 923862 | PSO23L16 | M54469 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 10:01 | 2024-02-03 10:22 | 0.35 | 11 | 802 | - | En la SW M54469 se cambia 1 fusible de 50A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 10:30:13
8225820 | 921360 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 08:11 | 2024-02-16 16:06 | 7.91 | 80 | 799 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO ZURRUMBO MAR23L12 2. APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2MS12R01 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MTO NIVEL 3 OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3 AL EJE DEL CIRCUITO CAMBIO DE AISLAMIENTO Y ARCOS PRIMARIOS, CAMBIO DE CORTACIRCUITOS ROMPEARCOS EN MAL ESTADO EN LA SECCIÓN C24125, POR APROVECHAMIENTO ESTARA LOS GRUPOS DE PODA. 16:08: se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-16 16:09:59
8223754 | 38115 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 08:15 | 2024-02-08 08:15 | 0 | 80 | 799 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8264762 | 937718 | ROS23L13 | D14811 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 16:00 | 2024-06-07 17:40 | 1.67 | 16 | 805 | - | En la SW D14811 se cambia 1 fusible de 40A tipo T. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 17:55:45
8242731 | 38557 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 22:56 | 2024-04-16 22:56 | 0.01 | 80 | 801 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8238823 | 38485 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 05:10 | 2024-04-04 05:11 | 0.01 | 80 | 801 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8242759 | 38563 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:24 | 2024-04-17 01:24 | 0 | 80 | 801 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8220736 | 923340 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:56 | 2024-01-30 18:12 | 0.27 | 80 | 798 | - | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:50:20
8220776 | 923340 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:15 | 2024-01-30 19:36 | 1.35 | 80 | 798 | - | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:50:20
8220734 | 923340 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:55 | 2024-01-30 17:55 | 0.01 | 80 | 798 | - | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:50:20
8270587 | 939344 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 09:59 | 2024-06-23 10:00 | 0.02 | 52 | 0 | Se realiza corte visible en las secciones W30175 y W30271 y se procede a cerrar las cuchillas en la seccion W30577 para suplir el servicio. El grupo de Jimmy Giraldo se reporta para realizar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:16:44<br><br>Informa el t?cnico que instala fusible de 40A en la SW W30175 y rechaza, en recorrido se encuentra l?nea reventada desde nodo W30187.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:37:10<br><br> | Se realiza reparación de línea primaria reventada en el nodo W30187, se usan 30m de cable ASCR, También se realiza poda de vegetación. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:58:32
8229319 | 926832 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-02 02:41 | 2024-03-02 02:43 | 0.04 | 78 | 795 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8229068 | 926777 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 13:01 | 2024-03-01 13:03 | 0.04 | 97 | 893 | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV Y DEJARON CAER UNA DE LAS FASES SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:33:51<br><br> | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV INDICANDOLE QUE SE REVENTO UNA DE LAS FASES Y CAYO SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:35:04 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:21:44 LA LINEA EN CONSTRUCCION QUE OCASIONO LA FALLA SOBRE EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ES VIRGINIA HACIA NUEVA ESPERANZA 500KV PROYECTO UPME 07 2016 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:38:07
8229314 | 926832 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-02 02:35 | 2024-03-02 02:39 | 0.06 | 78 | 0 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8238219 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 13:39 | 2024-04-02 14:12 | 0.55 | 78 | 0 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8238540 | 930102 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-03 11:50 | 2024-04-03 16:15 | 4.41 | 78 | 0 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8242928 | 931791 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 10:11 | 2024-04-17 10:12 | 0.03 | 78 | 1052 | SE VA REPARAR ARCO PRIMARIO FALLADO EN SW W36009. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 PARA HACER CORTE VISIBLE ABRIENDO CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA. SE ABRE CTO VBO23L14. SE HACE CORTE VISIBLE EN LAS CUCHILLAS DE SALIDA DE LA S/E. SE ABRE SW W36210. SE CIERRA ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE REPARA ARCO PRIMARIO EN LA SW W36009. SE CIERRA SW W36009 SE ABRE ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE CIERRA SW W36210 SE CIERRA CTO VBO23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:04:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TAMBIEN SE CAMBIO CAJA PRIMARIA EN SW W36009. SE REALIZA RESETEO AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE RECUPERA COMUNICACION DE LA ITX. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01_TAPARCAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB14R01 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:43:57
8238237 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 14:13 | 2024-04-02 18:30 | 4.28 | 78 | 0 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8240907 | 38530 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 07:32 | 2024-04-12 07:32 | 0 | 78 | 795 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8256380 | 38777 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 02:01 | 2024-05-13 02:01 | 0 | 78 | 795 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8257224 | 935469 | MAR23L14 | MAR23L14 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-16 11:26 | 2024-05-16 13:31 | 2.08 | 13 | 2394 | - | SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO LADEADO Y CRUCETAS GIRADAS POR UN VEHICULO EN EL NODO C26094, SE ABRE CTO SAN VICENTE PARA ABRIR LA SW C26051 PARA AISLAR LA FALLA E INTERCONECTAR CON EL RECO 2MS4MS61 ENTRE CTO VILLA RICA Y SAN VICENTE, PERO AL ABRIR EL CTO SAN VICENTE SE PIERDE COMUNICACION VIA CELULAR Y CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION, EL GRUPO SE DESPLAZA AL SITIO PERO CUANDO ESTE LLEGA SE RECUPERA COMUNICACION, SE DA ORDEN DE CIERRE A LA INTERCONEXION Y RECHAZA, SE DESHABILITAN PROTECCIONES Y SE CIERRA EL RECO DE ITX, CUANDO ESTE CIERRA SE LE HABILITAN NUEVAMENTE LAS PROTECCIONES Y ESTE SE SOSTIENE, SE REALIZA REPARACION APLOMANDO EL POSTE Y SE REPARAN CRUCETAS, SE ABRE LA INTERCONEXION Y NUEVAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON EL RECO DE ITX Y VIA CELULAR POR LO QUE SE RETRASAN LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-16 13:54:29 SE AJUSTA CAUSA DE INDISPONIBILIDAD Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-17 08:03:23
8220243 | 38037 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 17:10 | 2024-01-28 17:10 | 0.01 | 157 | 789 | - | DISPAROCIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8220268 | 923142 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-01-28 20:53 | 2024-01-28 22:40 | 1.78 | 157 | 789 | - | POR REPORTES Y SOLICITUD DE BOMBEROS SALAMINA SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01 SAN FELIX INFORMANDO QUE LAS LINEAS DE ENERGIA ESTABAN EN LLAMAS Y POR DEBIDO A LAS SEQUIAS SE PODIA PRESENTAR UN INCENDIO, SE VISITA EL SITIO Y POR DESCARGA ATMOSFERICA SE REVENTO EL NETRO PRIMARIO Y LA BAJANTE ESTABA ENCIMA DE LA CRUCETA PRESENTANDO CORTO. SE REALIZA LA REPARACION Y SE PROCEDE A ENERGIZAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01 QUEDANDO CON EL SERVICIO NORMAL Y ASILADO EL PELIGRO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 03:50:43
8220245 | 38040 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 17:15 | 2024-01-28 17:16 | 0.01 | 157 | 789 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo.
8230642 | 38288 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 22:44 | 2024-03-07 22:44 | 0.01 | 156 | 789 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223160 | 922788 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 07:17 | 2024-02-06 07:25 | 0.13 | 56 | 0 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8220171 | 923120 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-28 11:38 | 2024-01-28 11:43 | 0.08 | 86 | 0 | - 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV - 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE - 11:53 INFORMA AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 12:22:14<br><br> | 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE 11:53 INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-28 14:49:03 DORADA - DOR23L12 - CENTRO - ODO 923120 - 2DR2DR31 INTERCONEXION BUCAMBA CENTRO - INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 18:30:23
8254240 | 38737 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:25 | 2024-05-07 17:25 | 0.01 | 156 | 791 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8261316 | 38881 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 09:37 | 2024-05-27 09:37 | 0.01 | 156 | 791 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8254242 | 38737 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:26 | 2024-05-07 17:27 | 0.02 | 156 | 791 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8256153 | 38771 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 10:53 | 2024-05-12 10:53 | 0.01 | 156 | 791 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8265619 | 38975 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 18:02 | 2024-06-10 18:02 | 0 | 78 | 792 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269648 | 939136 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-20 16:16 | 2024-06-20 16:18 | 0.03 | 78 | 1050 | - | - 14:52 A 16:18 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE PARA CERRAR SW W36009 - 14:54 CERRADA SW W36009 POR AT SILVIO A LOPEZ - 16:16 A 16:18 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCALA PARA ABRIR SECCIONADOR BYPASS - 16:18 ABRIERTO SECCIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT ROGELIO COLORADO - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SAN JOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 17:15:25
8232681 | 928169 | PRO23L14 | O42667 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 11:44 | 2024-03-14 13:30 | 1.76 | 70 | 788 | - | SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA LINEA PARA CAMBIAR 1 FUSIBLE TIPO PUENTE EN LA SECCION O42667 Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 14:24:40
8218967 | 38002 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 00:35 | 2024-01-22 00:36 | 0.01 | 85 | 787 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8243749 | 38581 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:28 | 2024-04-18 14:29 | 0.02 | 156 | 789 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243710 | 38581 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:51 | 2024-04-18 13:51 | 0.01 | 156 | 789 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243719 | 38581 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:59 | 2024-04-18 13:59 | 0.01 | 156 | 789 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8243725 | 38581 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:02 | 2024-04-18 14:03 | 0.02 | 156 | 789 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8242158 | 38549 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:42 | 2024-04-15 14:42 | 0.01 | 156 | 789 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8243741 | 38581 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:22 | 2024-04-18 14:22 | 0.01 | 156 | 789 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8241155 | 38535 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 01:40 | 2024-04-13 01:41 | 0.01 | 156 | 789 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8242162 | 38549 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:47 | 2024-04-15 14:48 | 0.02 | 156 | 789 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8249931 | 933473 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 09:54 | 2024-04-29 09:56 | 0.03 | 31 | 789 | - | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO ENE23L16, SE ABRE LA ITX 2AS7EN61, SE ABRE CTO ENE23L16, SE CIERRA SW M64059 Y SE CIERRA DE NUEVO CTO ENE23L16 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL POR SU TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 10:26:37
8248948 | 933319 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 16:06 | 2024-04-27 17:21 | 1.26 | 31 | 0 | 17:21: CERRADO CTO FLORIDA, LUEGO DE RETIRAR CABLE DE GURDA REVENTADO SOBRE LA LINEA; PENDIENTES NODOS ENTRE LOS QUE SE REVENTO EL GUARDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:33:02<br><br>DISP 51N Y D. GENEAL CTO FLORIDA EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD; RECHAZA 3 ENSAYOS UN CON SW ABIERTA EN M64059 Y, SECIERRA ITX CON PANAMERICANA, 2AS7EN61. INDISPONIBLE DE SUB ENE HASTA LA SW M64059.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:04:54<br><br> | PENDIENT NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE RETIRO CABLE DE GUARDA REVENTADO EN DOS PARTES ENTRE NODOS M64010 AL 07. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 18:18:05
8258887 | 38823 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:02 | 2024-05-21 15:03 | 0.02 | 155 | 789 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8251374 | 38692 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:13 | 2024-05-01 14:14 | 0.01 | 155 | 789 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8258885 | 38823 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-21 15:00 | 0.01 | 155 | 789 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8226648 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:30 | 2024-02-19 18:42 | 0.21 | 49 | 2209 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8228605 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 15:23 | 2024-02-28 17:15 | 1.87 | 54 | 1689 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8248137 | 38647 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:23 | 2024-04-26 13:24 | 0.02 | 153 | 785 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8248133 | 38647 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:22 | 2024-04-26 13:22 | 0 | 153 | 785 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8264641 | 937678 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 10:23 | 2024-06-07 12:21 | 1.96 | 28 | 0 | SE GENERA ODO POR EMERGENCIA PARA REPARAR 2 LINEA PRMARIA REVENTADA EN EL NODO M64136, SE DEBE GENERAR CTA DE COBRO, PARA LA REPARACION SE HACE ENCESARIO RELAIZAR APERTURA DE CTO ENE23L16 , CORTE VISIBLE EN CUCHILLAS GENERALES M64003, SE ABREN CUCHILLAS M64059 Y SE CIERRE RECO DE ITX 2AS7EN61 , SE HACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO M64010 E INSTALAR CUCHILLAS DEFINITIVAS EN ESTE NODO SE DEBE REALIZAR REPORTE A GIGA ( LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS NO FUE INFORMADA A CENTRO DE CONTROL EN LA PLANEACION DE LAS MANIOBRAS PARA LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA, SE INFORMÓ DURANTE LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS; SE INFORMA NOVEDAD AL ING MANUEL USCATEGUI),SE DEJAN CUCHILLAS M64010 ABIERTA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61, EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-07 13:31:35<br><br> | se repara linea primaria rota ( tres fases) en nodo M64136, hubo caida de arboles sobre la red. en nodo M64010 se instalan 03 cuchillas de 200 A. se normaliza topologia de ENE23L16. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 19:05:42
8264784 | 937678 | ENE23L16 | 2EN5EN61 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 18:45 | 2024-06-07 18:54 | 0.16 | 28 | 786 | SE GENERA ODO POR EMERGENCIA PARA REPARAR 2 LINEA PRMARIA REVENTADA EN EL NODO M64136, SE DEBE GENERAR CTA DE COBRO, PARA LA REPARACION SE HACE ENCESARIO RELAIZAR APERTURA DE CTO ENE23L16 , CORTE VISIBLE EN CUCHILLAS GENERALES M64003, SE ABREN CUCHILLAS M64059 Y SE CIERRE RECO DE ITX 2AS7EN61 , SE HACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO M64010 E INSTALAR CUCHILLAS DEFINITIVAS EN ESTE NODO SE DEBE REALIZAR REPORTE A GIGA ( LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS NO FUE INFORMADA A CENTRO DE CONTROL EN LA PLANEACION DE LAS MANIOBRAS PARA LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA, SE INFORMÓ DURANTE LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS; SE INFORMA NOVEDAD AL ING MANUEL USCATEGUI),SE DEJAN CUCHILLAS M64010 ABIERTA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61, EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-07 13:31:35<br><br> | se repara linea primaria rota ( tres fases) en nodo M64136, hubo caida de arboles sobre la red. en nodo M64010 se instalan 03 cuchillas de 200 A. se normaliza topologia de ENE23L16. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 19:05:42
8238655 | 930322 | RSA30T12 | RSA23T11 | TFP | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 17:06 | 2024-04-03 19:30 | 2.4 | 65 | 3406 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8218494 | 922111 | VIR23L13 | O13089 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:17 | 2024-01-19 09:21 | 2.07 | 9 | 778 | - | DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO SE DISPARA CIRCUITO VIR23L16 SANTA FE OCACIONANDO FALLA EN UN DPS DE ALTA Y CAJA PRIMARIA O13101 SE CAMBIA Y SE GASTARON 4X40AT SW O13089 SE CAMBIA 1X40AT SW O13022 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 09:54:04 SE CAMBIA 2X20AT SW O13054 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 11:19:47
8219603 | 922723 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 17:15 | 2024-01-24 17:47 | 0.53 | 13 | 868 | DISPARA CTO MTO23L12 DISP51N, CIERRA NORMAL POR ENSAYO 17:10:49 DISPARA DE NUEVO CTO MTO23L12 A LAS 17:12. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 A LAS 17:13. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO MTO23L12 17:14 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 17:15 PENDIENTE DE REALIZAR RECORRIDO POR PARTE DEL GRUPO DE REPARACION. SE EVIDENCIA FUSIBLE TIPO PUENTE P100 QUEMADO EN LA SW M10014, USUARIOS DEL SECTOR REPORTAN EXPLOSIONES EN EL SECTOR, SE ABRE LA SW M10014 EN SU TOTALIDAD Y SE PROCEDE A CERRA EL CTO MTO23L12. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL 17:46. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 18:32:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE GRUPO DE REPARACIONES REALIZA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M10040. SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA SE ABRE CTO MTO23L12. 18:59 SE CIERRA SW M10014 CON 1 FQ TIPO PUENTE P100. 19:00 SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 19:00: SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 19:00 SE CIERRA CTO MTO23L12 QUEDANDO NORMAL. 19:01 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:30:30
8219642 | 922723 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 19:00 | 2024-01-24 19:01 | 0.02 | 13 | 775 | DISPARA CTO MTO23L12 DISP51N, CIERRA NORMAL POR ENSAYO 17:10:49 DISPARA DE NUEVO CTO MTO23L12 A LAS 17:12. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 A LAS 17:13. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO MTO23L12 17:14 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 17:15 PENDIENTE DE REALIZAR RECORRIDO POR PARTE DEL GRUPO DE REPARACION. SE EVIDENCIA FUSIBLE TIPO PUENTE P100 QUEMADO EN LA SW M10014, USUARIOS DEL SECTOR REPORTAN EXPLOSIONES EN EL SECTOR, SE ABRE LA SW M10014 EN SU TOTALIDAD Y SE PROCEDE A CERRA EL CTO MTO23L12. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL 17:46. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 18:32:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE GRUPO DE REPARACIONES REALIZA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M10040. SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA SE ABRE CTO MTO23L12. 18:59 SE CIERRA SW M10014 CON 1 FQ TIPO PUENTE P100. 19:00 SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 19:00: SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 19:00 SE CIERRA CTO MTO23L12 QUEDANDO NORMAL. 19:01 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:30:30
8220708 | 923326 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-30 17:35 | 2024-01-30 17:37 | 0.03 | 13 | 775 | - | Se observan medidas de corriente en una fase muy desbalanceada, se encuentra en SW M10014 un fusible quemado, se realiza switcheo de circuito y se cambia 1 FQ P100. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 18:03:55
8246783 | 38628 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:46 | 2024-04-23 16:47 | 0.02 | 151 | 777 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV POR AR Y ENSAYO RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01
8246768 | 38628 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:33 | 2024-04-23 16:33 | 0.01 | 151 | 777 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV POR AR Y ENSAYO RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01
8246754 | 38628 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:23 | 2024-04-23 16:24 | 0.01 | 151 | 777 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV POR AR Y ENSAYO RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01
8246771 | 38628 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:35 | 2024-04-23 16:36 | 0.02 | 151 | 777 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV POR AR Y ENSAYO RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01
8246787 | 38628 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:48 | 2024-04-23 16:57 | 0.15 | 151 | 777 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV POR AR Y ENSAYO RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01
8250682 | 933654 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:07 | 2024-04-30 15:33 | 1.43 | 151 | 1617 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO SLM23L13 SAN FELIX. SE PRESENTAN TORMENTAS EN AL ZONA. SE INTENTA LOCALIZAR A IVAN BENITES, QUIEN ESTA REALIZANDO LABORES SOBRE EL CIRUCITO Y TIENE AR CONSIGNADO. NO SE LOGRA ESTABLECER COMUNICACION CON EL TECNICO DE LA ZONA (EL CELULAR ENVIA A BUZON DE VOZ) 14:53 SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO SAN FELIZ. 14:53 CERRADO CIRCUITO SLM23L13 SAN FELIZ. QUEDA ABIERTO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 HASTA QUE SE PUEDA CONTACTAR AL TECNICO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 15:12:17<br><br> | 15:33 Cerrado el reconectador 2SA13R01 después que el personal técnico informara que se encontraba fuera de línea para cerrar el reconectador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:15:40
8246781 | 38628 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:44 | 2024-04-23 16:44 | 0.01 | 151 | 777 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV POR AR Y ENSAYO RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01
8246791 | 38628 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:58 | 2024-04-23 17:10 | 0.2 | 151 | 777 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV POR AR Y ENSAYO RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01
8246760 | 38628 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:28 | 2024-04-23 16:29 | 0.01 | 151 | 777 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV POR AR Y ENSAYO RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R01
8243978 | 932103 | MAN23L13 | M20302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 17:44 | 2024-04-18 19:13 | 1.48 | 12 | 777 | - | se normaliza SW M20302 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-18 19:28:10
8248523 | 38655 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:09 | 2024-04-26 19:16 | 0.11 | 84 | 776 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248611 | 38655 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:18 | 2024-04-26 21:19 | 0.01 | 84 | 776 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248615 | 38655 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:22 | 2024-04-26 21:23 | 0.02 | 84 | 776 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8245276 | 38605 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 13:25 | 2024-04-20 13:34 | 0.16 | 147 | 775 | - | Disparo del reconectador de cumulos 2SA13R01 san felix, se demora ensayo mientras se coordinaba con personal que tenia dicho AR DESHABILITADO, se ensaya entrando normal, fuertes lluvias en la zona
8230763 | 927563 | ROS23L16 | 37150312 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 11:27 | 2024-03-08 13:30 | 2.05 | 3 | 773 | - | se normaliza sw ubicada entre los nodos D16583-706 ( cod. 37150312) con fq de 8t. la sw existe en terreno mas no en SGO/MAPGUIDE. servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 13:48:31
8215929 | 920834 | PRO23L15 | PRO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 14:56 | 2024-01-05 15:25 | 0.49 | 87 | 772 | - | SW O44263 1X12T 10:12 SW O44779 ARCO VOLADO SE REPARA CON APERTURA DEL CIRCUITO MONTEZUMA DE 14:55 A 15:24 APOYAN: ANGELA MARIA LAROCHE Y NORBEY RIOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-05 17:37:41
8262093 | 936796 | QHI23L11 | W43132 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 05:16 | 2024-05-29 08:20 | 3.07 | 11 | 775 | - | INSTALA 3 FQ 20A T Y 1 VELA CELSA EN EL NODO SW W43132 INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W40381 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W43119 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:42:04
8262281 | 936900 | QHI23L11 | W43132 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 17:40 | 2024-05-29 18:30 | 0.83 | 11 | 775 | - | SE NORMALIZA SW W43132 CON 3 FQ DE 20 A T, SE RETIRA GUADUA SOBRE LA RED EN EL NODO W43124 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 19:15:05
8267087 | 938319 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-14 10:44 | 2024-06-14 10:52 | 0.13 | 77 | 776 | - INFORMA AT JOSE WALTER LOPEZ SW W36009 CON 1 PORTA FQ TIPO PUENTE CAIDO - CORTA CIRCUITO DEFECTUOSO - NO CIERRA - 10:20 SE TERMINA DE ABRIRI SW W36008 - 10:19 A 10:29 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:24 - 10:26 - 10:28 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPAECAL SAN JOSE Y NO CIERRA - 10:43 A 10:52 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:44 A 10:52 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:44 A 10:48 ABIERTO BUM23L12 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:46 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - CERRADO SEECIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT WALTER LOPEZ - INFORTMA AT QUE LLAMA A USUARIO DE TF W36031 INFORMA VA A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:17:58<br><br> | - INFORMA AT JOSE WALTER LOPEZ SW W36009 CON 1 PORTA FQ TIPO PUENTE CAIDO - CORTA CIRCUITO DEFECTUOSO - NO CIERRA - PENDIENTE CAMBIO DE CORTACIRCUITO CON GRUPO DE TCT - AT INFORTMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 10:20 SE TERMINA DE ABRIR SW W36009 - 10:19 A 10:29 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:24 - 10:26 - 10:28 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - 10:43 A 10:52 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:44 A 10:52 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:44 A 10:48 ABIERTO BUM23L12 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:46 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - CERRADO SEECIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT WALTER LOPEZ - INFORMA AT QUE LLAMA A USUARIO DE TF W36031 INFORMA VA A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 13:36 TF W36031 NORMAL - SE AJUSTA ACOMETIDA EN BORNERA DE MEDIDOR 23987709 - HACE CUENTA DE COBRO 32064 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 18:23:59
8229589 | 38256 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 20:40 | 2024-03-02 20:41 | 0.01 | 85 | 772 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8236711 | 38430 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 08:19 | 2024-03-28 08:19 | 0.01 | 85 | 772 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8224475 | 38133 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 04:35 | 2024-02-11 04:36 | 0.01 | 85 | 770 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8224506 | 38138 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 10:55 | 2024-02-11 10:56 | 0.01 | 85 | 770 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8224473 | 38133 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 04:34 | 2024-02-11 04:35 | 0.01 | 85 | 770 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8242020 | 38551 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 09:22 | 2024-04-15 09:22 | 0.01 | 85 | 773 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8248251 | 38647 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:39 | 2024-04-26 14:40 | 0.01 | 85 | 773 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8250732 | 38688 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:17 | 2024-04-30 15:17 | 0.01 | 85 | 773 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8262982 | 38917 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 05:51 | 2024-06-01 05:52 | 0.01 | 85 | 775 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8218264 | 37980 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 08:45 | 2024-01-18 08:46 | 0.01 | 91 | 770 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8220799 | 923349 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:33 | 2024-01-30 18:33 | 0.01 | 91 | 770 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8220853 | 923349 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-30 20:28 | 2024-01-30 20:33 | 0.08 | 91 | 770 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8217462 | 921567 | AMR23L13 | 2AM3CH81 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 09:55 | 2024-01-14 09:55 | 0.01 | 91 | 770 | PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C30068 SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 CON CORTE VISIBLE , SE CIERRA ITC CON CTO LA LINDA DE CHIPRE; SE ABRE CTO AMR23L13 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C30063, UNA VEZ REALIZA LA REPARACION SE ABRE NUEVAMENTE CTO AMR23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS C30063, SE IBA A NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO ABRIENDO ITX 2AM3CH81 Y AL DARLE APERTURA EL PERSONAL INDICA QUE NO HAN CERRADO EL CORTE VISIBLE QUE SE TENIA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 , LA ITX NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO TAREAS RECONECTADOR 2AM3NR31. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:12:26<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE , POR ULTIMO SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO CABAÑA. SE ABRE INT 2AM3NRA31 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CABAÑA 2AM13R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:28:20
8217467 | 921567 | AMR23L13 | 2AM3NR31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 10:23 | 2024-01-14 10:23 | 0 | 91 | 770 | PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C30068 SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 CON CORTE VISIBLE , SE CIERRA ITC CON CTO LA LINDA DE CHIPRE; SE ABRE CTO AMR23L13 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C30063, UNA VEZ REALIZA LA REPARACION SE ABRE NUEVAMENTE CTO AMR23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS C30063, SE IBA A NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO ABRIENDO ITX 2AM3CH81 Y AL DARLE APERTURA EL PERSONAL INDICA QUE NO HAN CERRADO EL CORTE VISIBLE QUE SE TENIA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 , LA ITX NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO TAREAS RECONECTADOR 2AM3NR31. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:12:26<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE , POR ULTIMO SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO CABAÑA. SE ABRE INT 2AM3NRA31 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CABAÑA 2AM13R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:28:20
8220833 | 923349 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 19:39 | 2024-01-30 19:40 | 0.02 | 91 | 770 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8217201 | 37954 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 02:24 | 2024-01-13 02:25 | 0.02 | 91 | 1162 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por Ensayo.
8217460 | 921567 | AMR23L13 | 2AM3CH81 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 09:55 | 2024-01-14 09:55 | 0 | 91 | 770 | PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C30068 SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 CON CORTE VISIBLE , SE CIERRA ITC CON CTO LA LINDA DE CHIPRE; SE ABRE CTO AMR23L13 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C30063, UNA VEZ REALIZA LA REPARACION SE ABRE NUEVAMENTE CTO AMR23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS C30063, SE IBA A NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO ABRIENDO ITX 2AM3CH81 Y AL DARLE APERTURA EL PERSONAL INDICA QUE NO HAN CERRADO EL CORTE VISIBLE QUE SE TENIA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 , LA ITX NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO TAREAS RECONECTADOR 2AM3NR31. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:12:26<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE , POR ULTIMO SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO CABAÑA. SE ABRE INT 2AM3NRA31 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CABAÑA 2AM13R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:28:20
8220817 | 923349 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:49 | 2024-01-30 18:50 | 0.01 | 91 | 770 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8217447 | 921567 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 08:34 | 2024-01-14 08:34 | 0.01 | 91 | 770 | PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C30068 SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 CON CORTE VISIBLE , SE CIERRA ITC CON CTO LA LINDA DE CHIPRE; SE ABRE CTO AMR23L13 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C30063, UNA VEZ REALIZA LA REPARACION SE ABRE NUEVAMENTE CTO AMR23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS C30063, SE IBA A NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO ABRIENDO ITX 2AM3CH81 Y AL DARLE APERTURA EL PERSONAL INDICA QUE NO HAN CERRADO EL CORTE VISIBLE QUE SE TENIA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 , LA ITX NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO TAREAS RECONECTADOR 2AM3NR31. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:12:26<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE , POR ULTIMO SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO CABAÑA. SE ABRE INT 2AM3NRA31 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CABAÑA 2AM13R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:28:20
8252788 | 38711 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:25 | 2024-05-03 15:26 | 0.01 | 85 | 773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8260375 | 936306 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-24 07:54 | 2024-05-24 07:55 | 0.01 | 85 | 773 | - | Se revisa el reporte y se encuentra guadua por encima de la red primaria en el nodo W23050, se hace switcheo del circuito MGT23L15 para realizar la poda de vegetación Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 08:36:31
8253929 | 38737 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 02:44 | 2024-05-07 02:44 | 0.01 | 85 | 773 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8261796 | 936723 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 15:17 | 2024-05-28 15:29 | 0.2 | 85 | 892 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8261805 | 936723 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 16:00 | 2024-05-28 16:01 | 0.01 | 85 | 773 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8243874 | 38579 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:41 | 2024-04-18 16:41 | 0.01 | 55 | 772 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8235493 | 38395 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 01:09 | 2024-03-23 01:10 | 0.01 | 55 | 770 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8234675 | 38379 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:07 | 2024-03-20 20:08 | 0.01 | 55 | 770 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8220238 | 923134 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-28 16:28 | 2024-01-28 16:33 | 0.07 | 85 | 769 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MGT23L15 Y REALIZAR 3 AR QUEDANDO ABIERTO A LAS SE REALIZA INSPECCION DESDE LA S/E Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, SE PROCEDE ABRIR CUCHILLAS DE LINEA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE EL INTERRUPTOR Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD A LAS 17:16, ESTO SE HACE CON EL FIN DE VALIDAR SENSOR OPTICO DEL INTERRUPTOR DEBIDO A QUE ESTE SENSOR HA PRESENTADO FALLAS ULTIMAMENTE. SE CIERRA INT CON LAS CUCHILLAS DE LINEA ABIERTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD, SE PROCEDE ABRIR DE NUEVO INT, SE CIERRAN CUCHILLAS DE LINEA DE NUEVO. SE CIERRA CTO MGT23L15 Y RECHAZA 17:18 SE VA A SEGUIR RECORRIENDO SECTOR <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 17:30:44<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE RECORRE SECTOR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO EN LAS LINEAS, SE HACE ENSAYO DE CIRRE 17:32 Y RECHAZA DE NUEVO, SE CONTINUA RECORRIENDO EL SECTOR. SE RETIRA GUADUAS ENCIMA SOBRE LA RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS W21011 AL W21762. SE CIERRA CTO MGT23L15 A LAS 17:50 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 17:53:33
8220236 | 923134 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-28 16:25 | 2024-01-28 16:28 | 0.05 | 85 | 769 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MGT23L15 Y REALIZAR 3 AR QUEDANDO ABIERTO A LAS SE REALIZA INSPECCION DESDE LA S/E Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, SE PROCEDE ABRIR CUCHILLAS DE LINEA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE EL INTERRUPTOR Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD A LAS 17:16, ESTO SE HACE CON EL FIN DE VALIDAR SENSOR OPTICO DEL INTERRUPTOR DEBIDO A QUE ESTE SENSOR HA PRESENTADO FALLAS ULTIMAMENTE. SE CIERRA INT CON LAS CUCHILLAS DE LINEA ABIERTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD, SE PROCEDE ABRIR DE NUEVO INT, SE CIERRAN CUCHILLAS DE LINEA DE NUEVO. SE CIERRA CTO MGT23L15 Y RECHAZA 17:18 SE VA A SEGUIR RECORRIENDO SECTOR <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 17:30:44<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE RECORRE SECTOR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO EN LAS LINEAS, SE HACE ENSAYO DE CIRRE 17:32 Y RECHAZA DE NUEVO, SE CONTINUA RECORRIENDO EL SECTOR. SE RETIRA GUADUAS ENCIMA SOBRE LA RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS W21011 AL W21762. SE CIERRA CTO MGT23L15 A LAS 17:50 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 17:53:33
8220251 | 923134 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-28 17:17 | 2024-01-28 17:50 | 0.56 | 85 | 769 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MGT23L15 Y REALIZAR 3 AR QUEDANDO ABIERTO A LAS SE REALIZA INSPECCION DESDE LA S/E Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, SE PROCEDE ABRIR CUCHILLAS DE LINEA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE EL INTERRUPTOR Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD A LAS 17:16, ESTO SE HACE CON EL FIN DE VALIDAR SENSOR OPTICO DEL INTERRUPTOR DEBIDO A QUE ESTE SENSOR HA PRESENTADO FALLAS ULTIMAMENTE. SE CIERRA INT CON LAS CUCHILLAS DE LINEA ABIERTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD, SE PROCEDE ABRIR DE NUEVO INT, SE CIERRAN CUCHILLAS DE LINEA DE NUEVO. SE CIERRA CTO MGT23L15 Y RECHAZA 17:18 SE VA A SEGUIR RECORRIENDO SECTOR <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 17:30:44<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE RECORRE SECTOR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO EN LAS LINEAS, SE HACE ENSAYO DE CIRRE 17:32 Y RECHAZA DE NUEVO, SE CONTINUA RECORRIENDO EL SECTOR. SE RETIRA GUADUAS ENCIMA SOBRE LA RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS W21011 AL W21762. SE CIERRA CTO MGT23L15 A LAS 17:50 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 17:53:33
8239712 | 38495 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 22:59 | 2024-04-06 22:59 | 0.01 | 54 | 771 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8221521 | 38072 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 05:55 | 2024-02-02 05:55 | 0.01 | 54 | 767 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8223256 | 38103 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 13:24 | 2024-02-06 13:25 | 0.01 | 54 | 767 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8223721 | 922081 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:01 | 2024-02-08 07:04 | 0.04 | 54 | 767 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8224178 | 922082 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 16:58 | 2024-02-09 17:37 | 0.64 | 54 | 767 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8223897 | 922081 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 17:58 | 2024-02-08 17:59 | 0.02 | 54 | 767 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8229603 | 926231 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-03 07:03 | 2024-03-03 07:04 | 0.02 | 13 | 0 | MOVIL 15 REALIZA: SW M10720 COORDINACION DE FQ 2F 30A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 08:55:22<br><br>SE DA INICIO A LA ORDEN, SE ABRE , SE DESACOPLA Y SE ATERRIZA CTO MTO23L12. POR INSTRUCCION DE NATALIA AGUDELO SE AUTORIZA A LA PLANTA MPAL ENTRAR EN LINEA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 08:54:15<br><br>SE INICIA ODO EL DIA 3 DE MARZO SOLICITUD DEL ING GONZALO ALZATE Buenos d?as, Conociendo el impacto que le hemos generado al cliente Madeco, sugerimos la variaci?n de la orden de operaci?n 926231 que tiene involucradas maniobras de interconexi?n por 3 minutos en la ma?ana y en la tarde para dejar la menor cantidad de usuarios sin servicio. Variaci?n que implica hacer la interconexi?n el d?a domingo 3 de marzo a las 7 de la ma?ana y deshacerla al s?bado siguiente tambi?n a las 7 de la ma?ana. El trabajo considerado objetivo de la orden de trabajo no cambiar? ni de fecha ni de horario. A continuaci?n las maniobras propuestas: MANIOBRAS INTERCONEXION EL CTO PLANTA MUNICIPAL DOMINGO 3 DE MARZO MTO23L12 INTERRUPTOR MTO23L12 ¦ Dir.:MARMATO_PLANTA MUNICIPAL 7:00 MTO23L12 INTERRUPTOR M10014 ¦ Dir.:VUELTA DEL KUMIS 7:02 MTO23L12 INTERRUPTOR 2MA6MM21 ¦ Dir.:LA TURBINA 7:03 MTO23L12 INTERRUPTOR MTO23L12 ¦ Dir.:MARMATO_PLANTA MUNICIPAL 7:04 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-03 06:59:44<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA INTERRUPTOR DEL CTO MTO23L12_PLANTA MUNICIPAL 16:59. SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL. 17:03 SE CIERRA SW M10014. 17:04 SE CIERRA CTO MTO23L12. 17:04 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA Y SE CUMPLE LA ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 17:19:20
8229743 | 926231 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 08:03 | 2024-03-04 17:05 | 9.03 | 13 | 768 | MOVIL 15 REALIZA: SW M10720 COORDINACION DE FQ 2F 30A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 08:55:22<br><br>SE DA INICIO A LA ORDEN, SE ABRE , SE DESACOPLA Y SE ATERRIZA CTO MTO23L12. POR INSTRUCCION DE NATALIA AGUDELO SE AUTORIZA A LA PLANTA MPAL ENTRAR EN LINEA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 08:54:15<br><br>SE INICIA ODO EL DIA 3 DE MARZO SOLICITUD DEL ING GONZALO ALZATE Buenos d?as, Conociendo el impacto que le hemos generado al cliente Madeco, sugerimos la variaci?n de la orden de operaci?n 926231 que tiene involucradas maniobras de interconexi?n por 3 minutos en la ma?ana y en la tarde para dejar la menor cantidad de usuarios sin servicio. Variaci?n que implica hacer la interconexi?n el d?a domingo 3 de marzo a las 7 de la ma?ana y deshacerla al s?bado siguiente tambi?n a las 7 de la ma?ana. El trabajo considerado objetivo de la orden de trabajo no cambiar? ni de fecha ni de horario. A continuaci?n las maniobras propuestas: MANIOBRAS INTERCONEXION EL CTO PLANTA MUNICIPAL DOMINGO 3 DE MARZO MTO23L12 INTERRUPTOR MTO23L12 ¦ Dir.:MARMATO_PLANTA MUNICIPAL 7:00 MTO23L12 INTERRUPTOR M10014 ¦ Dir.:VUELTA DEL KUMIS 7:02 MTO23L12 INTERRUPTOR 2MA6MM21 ¦ Dir.:LA TURBINA 7:03 MTO23L12 INTERRUPTOR MTO23L12 ¦ Dir.:MARMATO_PLANTA MUNICIPAL 7:04 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-03 06:59:44<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA INTERRUPTOR DEL CTO MTO23L12_PLANTA MUNICIPAL 16:59. SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL. 17:03 SE CIERRA SW M10014. 17:04 SE CIERRA CTO MTO23L12. 17:04 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA Y SE CUMPLE LA ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 17:19:20
8261510 | 38881 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 22:51 | 2024-05-27 22:52 | 0.01 | 55 | 770 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223742 | 924391 | PSO23L16 | M54469 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 05:25 | 2024-02-08 07:10 | 1.75 | 12 | 765 | - | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 50T SW M54469 NORMAL A LAS 07:10 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-08 07:16:19 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-08 07:26:23
8267456 | 938385 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 15:30 | 2024-06-15 09:55 | 18.41 | 57 | 768 | - | 15:40 SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL 16:40 SE ENSAYA LA SW W30271 CON 3 FQ DE 30 A T Y RECHAZA FASE A, SE REALIZA RECORRIDO AL CTO, SE ABREN SECCIONES Y SE ENSAYA LA SW W30271 PERO CONTINUA RECHAZANDO LA FASE A SE GASTAN 5 FQ DE 30 AT ENSAYANDO, SE CONTINUARA EN HORAS DE LA MAÑANA 19:30 SE NORMALIZA SW W30262 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 20:37:59
8270587 | 939344 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 09:59 | 2024-06-23 11:31 | 1.52 | 57 | 2151 | Se realiza corte visible en las secciones W30175 y W30271 y se procede a cerrar las cuchillas en la seccion W30577 para suplir el servicio. El grupo de Jimmy Giraldo se reporta para realizar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:16:44<br><br>Informa el t?cnico que instala fusible de 40A en la SW W30175 y rechaza, en recorrido se encuentra l?nea reventada desde nodo W30187.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:37:10<br><br> | Se realiza reparación de línea primaria reventada en el nodo W30187, se usan 30m de cable ASCR, También se realiza poda de vegetación. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:58:32
8270858 | 939344 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 17:36 | 2024-06-23 17:45 | 0.16 | 57 | 0 | Se realiza corte visible en las secciones W30175 y W30271 y se procede a cerrar las cuchillas en la seccion W30577 para suplir el servicio. El grupo de Jimmy Giraldo se reporta para realizar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:16:44<br><br>Informa el t?cnico que instala fusible de 40A en la SW W30175 y rechaza, en recorrido se encuentra l?nea reventada desde nodo W30187.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:37:10<br><br> | Se realiza reparación de línea primaria reventada en el nodo W30187, se usan 30m de cable ASCR, También se realiza poda de vegetación. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:58:32
8262101 | 936823 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:03 | 2024-05-29 10:00 | 2.95 | 57 | 766 | - | INSTALA 3 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:45:18
8253821 | 934363 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 17:05 | 2024-05-06 18:20 | 1.25 | 57 | 766 | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 3a0 t<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:14:08<br><br> | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 30 a t se cambia 1fq de 15a t en seccion w30517 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:29:48
8263599 | 937318 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 13:45 | 2024-06-03 13:58 | 0.23 | 8 | 0 | - | SE REVISA LA SW D15302 Y SE OBSERVA COLILLA SUELTA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA, SE PROCEDE ABRIR EN SU TOTALIDAD PARA TRANSFERIR LA CARGA AL CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL EN EL MOMENTO QUE SE ABRIA LA SW SE DISPARO CIRCUITO CAPILLA ROS23L14 SE COORDINA CON PERSONAL EN TERRENO Y NUEVAMENTE SE CIERRA. SE ABRIO CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL PARA CERRAR LAS CUCHILLAS INTERCONEXION D11036 SE TRANSFIRIO LA CARGA DE CAPILLA AL CIRCUITO AGUA AZUL DE BOSQUES QUEDANDO TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 14:13:17
8264036 | 937449 | BQE23L13 | D11036 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 16:02 | 2024-06-04 16:05 | 0.05 | 8 | 767 | - | Se realizan maniobras para normalizar topología de los circuitos Agua Azul BQE23L13 y ROS23L14 Capilla, por daño de una colilla volada en la sección D15302 de la ODO 937318, siendo exitoso y queda en condición normal de operación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 17:19:35
8239304 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 11:07 | 2024-04-05 11:10 | 0.06 | 85 | 764 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8248877 | 933288 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 15:07 | 2024-04-27 15:08 | 0.02 | 85 | 764 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8244192 | 932123 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 00:42 | 2024-04-19 07:56 | 7.22 | 125 | 0 | 03:56 se realiza un nuevo intento de cierre ya que las lluvias disminuyeron en la zona, el reconectador 2AM14R01 se encuentra rechazando, se requiere técnicos para realizar recorrido a la red, se desconoce la posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 05:01:04<br><br>00:52 se realiza cierre en reconectador 2AM14R01, continua rechazando cierre, se presentan fuertes lluvias en la zona, a la espera de mejora de condiciones.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:24:34<br><br>00:40 reconectador 2AM14R01 se abre y rechaza AR2<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:22:58<br><br> | por salida del reconectador se realiza recorrido. se abre seccion C31178 y se normaliza reco. del C31772 al 218 se retiran guaduas se cierra seccion C31178 SW C31102 1X6T SW C31735 1X25T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:50:52
8244229 | 932120 | AZA23L16 | M44499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 23:21 | 2024-04-19 00:20 | 0.98 | 37 | 760 | - | En la sección M44499, se cambia un fusible de 50T, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 01:23:39
8244341 | 932128 | AZA23L16 | M44499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:04 | 2024-04-19 05:05 | 3.02 | 37 | 760 | - | en la sección M44499, se cambia un fusible de 65T por condiciones atmosféricas de fuertes lluvias en la zona, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 05:44:06
8245564 | 38603 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 09:15 | 2024-04-21 09:15 | 0.01 | 118 | 758 | - | 06:08 DISPARA ENE30L16ALTA SUIZA 2 NORMAL POR AR - SEÑAL DISP 50N ETAPA 1 - GENERAL - FASE R - S - 67 - 67N DISP 50 ETAPA 1
8230399 | 38284 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 03:10 | 2024-03-07 03:10 | 0.01 | 91 | 756 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241193 | 931396 | ROS23L16 | D16480 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 09:05 | 2024-04-13 09:40 | 0.58 | 23 | 756 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 50T SW D16480 NORMAL A LAS 09:40, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-13 09:48:39
8222740 | 38094 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 14:47 | 2024-02-04 14:48 | 0.01 | 139 | 752 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261781 | 936723 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 14:06 | 2024-05-28 14:06 | 0 | 118 | 755 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8261810 | 936723 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 16:01 | 2024-05-28 16:01 | 0 | 118 | 755 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8242974 | 38568 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 12:15 | 2024-04-17 12:16 | 0.01 | 90 | 754 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8240177 | 38515 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 08:39 | 2024-04-09 08:39 | 0.01 | 90 | 754 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8267016 | 937519 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-14 07:31 | 2024-06-14 17:26 | 9.92 | 62 | 0 | Se comunica el asistente Julián Villegas informando que para no afectar el corregimiento de Montebonito, y debido a que no se cuenta con todo el personal para hacer las actividades de oportunidad, propone abrir la sección E32917 y cerrar la interconexión 2MZ3MZ41. Se consulta con la ingeniera de operación Natalia Agudelo quien autoriza la modificación. Se hace un llamado de atención al asistente Anyinson para que este tipo de novedades en lo posible esten prevista desde la programación. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 09:15:53<br><br> | APERTURA DE RECONECTADOR 2MZ13R02, SW E32917, CIERRE DE ITX 2MZ3MZ41, PARA REALIZAR DESPEJE DE LINEA PARA PERSONAL DE EDEMSA REALICE LABORES DE CONTRUCCION DE LINEA 500KV ENTRE LOS NODOS E32993 AL E32995Y DEL NODO E32005 AL E320006, PERSONAL DE MANTENIMIENTO REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 17:39:03
8222195 | 923813 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:12 | 2024-02-03 08:16 | 2.06 | 56 | 761 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW W30262 SE CAMBIA 1X30AT SW W30271 1 FASE FALLADO NO ACCIONO EL DISPOSITIVO SE CAMBIA 1X15AT SW W30289 SE CAMBIA 1X1.3DUAL TR W30308 SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR TORRE DOBLADA SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:25:51 SE CORRIGE NOTA DEL TRAFO W30376 ______________________________________ SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:42:06
8261950 | 936784 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 04:42 | 2024-05-29 04:43 | 0.01 | 117 | 754 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8261948 | 936784 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 04:40 | 2024-05-29 04:41 | 0.01 | 117 | 754 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8270492 | 939302 | ENE23L13 | ENE23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 23:19 | 2024-06-22 23:28 | 0.16 | 202 | 4264 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8251928 | 38702 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 03:16 | 2024-05-02 03:19 | 0.04 | 96 | 0 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251930 | 38702 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 03:19 | 2024-05-02 03:27 | 0.13 | 96 | 752 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251673 | 933805 | MAN23L14 | M21073 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:50 | 2024-05-01 18:51 | 0.02 | 64 | 752 | SE ENCONTRO SE M21073 CON EL PASE QUE VA DE LA CABEZA DEL CORTACIRCUITO A LA REDE REVENTADO, SE REALIZÓ APERTURA DEL CTO MN23L14 A LAS 18:50:00 A LAS 18:50:44 SE ABRE SW C21073, A LAS 18:51:07 SE CIERA CTO MAN23L14, 18:51:15 SE CIERRA ITX 2AM4MN21 (SAN PEREGRINO-EL ALGARROBO)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 19:20:19<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES M21458 3 X 6T 19:40 SR M21281 7 X25T 18:20 2 FASES FALLADAS QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 22:22:19
8264173 | 38947 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 08:46 | 2024-06-05 08:47 | 0.01 | 90 | 753 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8267572 | 39006 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 04:32 | 2024-06-15 04:33 | 0.01 | 90 | 753 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8271478 | 39074 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 11:18 | 2024-06-26 11:18 | 0.01 | 90 | 753 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8271709 | 39074 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 22:52 | 2024-06-26 22:53 | 0.01 | 90 | 753 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8272852 | 39103 | AMR23L13 | 2AM13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 16:29 | 2024-06-30 16:30 | 0.01 | 90 | 753 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8229074 | 926777 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 13:03 | 2024-03-01 14:42 | 1.65 | 80 | 0 | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV Y DEJARON CAER UNA DE LAS FASES SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:33:51<br><br> | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV INDICANDOLE QUE SE REVENTO UNA DE LAS FASES Y CAYO SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:35:04 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:21:44 LA LINEA EN CONSTRUCCION QUE OCASIONO LA FALLA SOBRE EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ES VIRGINIA HACIA NUEVA ESPERANZA 500KV PROYECTO UPME 07 2016 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:38:07
8254450 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 22:20 | 2024-05-07 23:43 | 1.39 | 90 | 0 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8266865 | 38991 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 19:47 | 2024-06-13 19:48 | 0.01 | 52 | 748 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272787 | 39101 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 13:46 | 2024-06-30 13:47 | 0.01 | 52 | 748 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272789 | 39101 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 13:48 | 2024-06-30 13:49 | 0.02 | 52 | 748 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8252761 | 38711 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:04 | 2024-05-03 15:05 | 0.01 | 52 | 746 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252752 | 38711 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:47 | 2024-05-03 14:47 | 0.01 | 52 | 746 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252786 | 38711 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:20 | 2024-05-03 15:20 | 0.01 | 52 | 746 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8240136 | 930860 | SNA23L15 | E41537 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:47 | 2024-04-08 18:50 | 2.06 | 78 | 745 | - | SW E41424 1F 15 A TIPO T 17:10 TRF E41428 2F 2 A TIPO T 17:25 TRF E41426 1F 3 A TIPO H 17:40 SW E41468 2F 15 A TIPO T 18:15 TRF E41538 1F 1A TIPO H 18:30 SW E41537 1F 6 ATIPO T 18:50 SW E41027 1F 6 A TIPOT T 18:58 TRF E41472 2F 1 A TIPO H 19:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 20:13:44
8251894 | 38702 | RSA23L13 | 2RS13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 0 | 12 | 745 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8253358 | 934231 | RSA23L13 | RSA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:07 | 2024-05-05 12:10 | 2.05 | 12 | 0 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8258049 | 935770 | RSA23L13 | 2RS13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-19 13:41 | 2024-05-19 14:30 | 0.82 | 12 | 745 | - | SE PRESENTA DISPARO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2RS13R01_LA COLINA. SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR Y SE EVIDENCIA DPS EXPLOTADO EN TR W25061 Y LA COLILLA GENERA CORTO EN LA FASE, SE RETIRA Y SE AISLO COLILLA, EL TR QUEDA SIN DPS DE MEDIA, TR PARTICULAR. SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS13R01. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 14:52:11
8258045 | 935770 | RSA23L13 | 2RS13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-19 13:38 | 2024-05-19 13:39 | 0.01 | 12 | 745 | - | SE PRESENTA DISPARO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2RS13R01_LA COLINA. SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR Y SE EVIDENCIA DPS EXPLOTADO EN TR W25061 Y LA COLILLA GENERA CORTO EN LA FASE, SE RETIRA Y SE AISLO COLILLA, EL TR QUEDA SIN DPS DE MEDIA, TR PARTICULAR. SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS13R01. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 14:52:11
8258047 | 935770 | RSA23L13 | 2RS13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-19 13:39 | 2024-05-19 13:41 | 0.05 | 12 | 745 | - | SE PRESENTA DISPARO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2RS13R01_LA COLINA. SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR Y SE EVIDENCIA DPS EXPLOTADO EN TR W25061 Y LA COLILLA GENERA CORTO EN LA FASE, SE RETIRA Y SE AISLO COLILLA, EL TR QUEDA SIN DPS DE MEDIA, TR PARTICULAR. SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS13R01. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 14:52:11
8237395 | 38452 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 14:49 | 2024-03-31 14:50 | 0.01 | 52 | 742 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237399 | 38452 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 15:01 | 2024-03-31 15:02 | 0.01 | 52 | 742 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8234156 | 38368 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 17:03 | 2024-03-19 17:03 | 0.01 | 52 | 742 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8258494 | 935815 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 16:15 | 2024-05-20 16:41 | 0.43 | 81 | 744 | Se realiza reparación de líneas reventadas entre los nodos W37426 al W37230, queda pendiente retirar poste de 16m averiado en el W37426, se requiere programar grupo de TCT para esta actividad. Además pendiente pasar red secundaria abriendo el TRF W34018.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 16:52:24<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas entre los nodos W37426 al W37230, queda pendiente retirar poste de 16m averiado en el W37426, se requiere programar grupo de TCT para esta actividad. Además pendiente pasar red secundaria abriendo el TRF W34018. Nota: informa el técnico que realizo maniobra de cierre en el W37252 a las 16:35 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:50:16
8225981 | 925331 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 14:56 | 2024-02-16 15:32 | 0.61 | 51 | 767 | No cayeron los eventos del BOL23L13. SE CREAN DE FORMA MANUAL.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 16:01:42<br><br>Se presenta disparo de circuito BOL23L13 La Miel a las 14:55, confirma el t?cnico que al momento de cerrar caja en el nodo E22112 se cayo y quedo la colilla recostada contra la cruceta. no se puede normalizar todav?a. T?cnico va a coordinar con compa?ero y se va a desplazar a las SW E22111 para aislar ramal y as? normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:06:44<br><br> | En el TRF E22112 de uso particular se realiza cambio de 1 caja primaria fallada la provee el usuario se realiza cuenta de cobro por mano de obra 23711 y se cierra con 1 fusible de 3A tipo H. Se realizaron maniobras en la sección E22111. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 17:23:56
8249586 | 933385 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 12:56 | 2024-04-28 12:58 | 0.03 | 79 | 743 | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 13:10:14<br><br>11:27: ABIERTA SW W23003 PARA ASILAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTGRE LOS NODOS W23044-045 Y, SE CIERRA CTO BETANIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:01:38<br><br>EN EL RECHAZO DE LAS 11:08 MOSTRO UNA CORRIENTE MUY ALTA EN LA FASE C, SE INFORMO A ELIECER CA?AS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:14:34<br><br>11:06: SE ABRE SW W23052 PARA ENSAYAR CTO PERO RECHAO; SE CIERRA DE NUEVO LA SW Y, LA ITX CON CABA?A ESTA SIN COMUNICACION(TANTO EN SURVALENT COMO EN SP7)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:13:41<br><br>09:28: CTO DISPARO Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA ARC, SE ENSAYA A LAS 09:34 Y RECHAZA, DE HECHO HIZO UN RECIERRE. SE INFORMO A ELIECER CA?AS(REP AMA), ESTAN TALANDO ARBOL ATRAVESADO SOBRE LA VIA, LO ACABAN DE TALAR PARA ATENDER ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:58:28<br><br> | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:12:55
8246972 | 38632 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:42 | 2024-04-24 02:42 | 0.01 | 52 | 743 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8249452 | 933385 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 09:29 | 2024-04-28 09:30 | 0.02 | 79 | 743 | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 13:10:14<br><br>11:27: ABIERTA SW W23003 PARA ASILAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTGRE LOS NODOS W23044-045 Y, SE CIERRA CTO BETANIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:01:38<br><br>EN EL RECHAZO DE LAS 11:08 MOSTRO UNA CORRIENTE MUY ALTA EN LA FASE C, SE INFORMO A ELIECER CA?AS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:14:34<br><br>11:06: SE ABRE SW W23052 PARA ENSAYAR CTO PERO RECHAO; SE CIERRA DE NUEVO LA SW Y, LA ITX CON CABA?A ESTA SIN COMUNICACION(TANTO EN SURVALENT COMO EN SP7)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:13:41<br><br>09:28: CTO DISPARO Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA ARC, SE ENSAYA A LAS 09:34 Y RECHAZA, DE HECHO HIZO UN RECIERRE. SE INFORMO A ELIECER CA?AS(REP AMA), ESTAN TALANDO ARBOL ATRAVESADO SOBRE LA VIA, LO ACABAN DE TALAR PARA ATENDER ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:58:28<br><br> | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:12:55
8249456 | 933385 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 09:31 | 2024-04-28 09:33 | 0.03 | 79 | 743 | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 13:10:14<br><br>11:27: ABIERTA SW W23003 PARA ASILAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTGRE LOS NODOS W23044-045 Y, SE CIERRA CTO BETANIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:01:38<br><br>EN EL RECHAZO DE LAS 11:08 MOSTRO UNA CORRIENTE MUY ALTA EN LA FASE C, SE INFORMO A ELIECER CA?AS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:14:34<br><br>11:06: SE ABRE SW W23052 PARA ENSAYAR CTO PERO RECHAO; SE CIERRA DE NUEVO LA SW Y, LA ITX CON CABA?A ESTA SIN COMUNICACION(TANTO EN SURVALENT COMO EN SP7)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:13:41<br><br>09:28: CTO DISPARO Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA ARC, SE ENSAYA A LAS 09:34 Y RECHAZA, DE HECHO HIZO UN RECIERRE. SE INFORMO A ELIECER CA?AS(REP AMA), ESTAN TALANDO ARBOL ATRAVESADO SOBRE LA VIA, LO ACABAN DE TALAR PARA ATENDER ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:58:28<br><br> | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:12:55
8249460 | 933385 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 09:33 | 2024-04-28 09:35 | 0.03 | 79 | 743 | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 13:10:14<br><br>11:27: ABIERTA SW W23003 PARA ASILAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTGRE LOS NODOS W23044-045 Y, SE CIERRA CTO BETANIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:01:38<br><br>EN EL RECHAZO DE LAS 11:08 MOSTRO UNA CORRIENTE MUY ALTA EN LA FASE C, SE INFORMO A ELIECER CA?AS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:14:34<br><br>11:06: SE ABRE SW W23052 PARA ENSAYAR CTO PERO RECHAO; SE CIERRA DE NUEVO LA SW Y, LA ITX CON CABA?A ESTA SIN COMUNICACION(TANTO EN SURVALENT COMO EN SP7)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:13:41<br><br>09:28: CTO DISPARO Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA ARC, SE ENSAYA A LAS 09:34 Y RECHAZA, DE HECHO HIZO UN RECIERRE. SE INFORMO A ELIECER CA?AS(REP AMA), ESTAN TALANDO ARBOL ATRAVESADO SOBRE LA VIA, LO ACABAN DE TALAR PARA ATENDER ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:58:28<br><br> | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:12:55
8249450 | 933385 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 09:28 | 2024-04-28 09:28 | 0.01 | 79 | 743 | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 13:10:14<br><br>11:27: ABIERTA SW W23003 PARA ASILAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTGRE LOS NODOS W23044-045 Y, SE CIERRA CTO BETANIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:01:38<br><br>EN EL RECHAZO DE LAS 11:08 MOSTRO UNA CORRIENTE MUY ALTA EN LA FASE C, SE INFORMO A ELIECER CA?AS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:14:34<br><br>11:06: SE ABRE SW W23052 PARA ENSAYAR CTO PERO RECHAO; SE CIERRA DE NUEVO LA SW Y, LA ITX CON CABA?A ESTA SIN COMUNICACION(TANTO EN SURVALENT COMO EN SP7)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:13:41<br><br>09:28: CTO DISPARO Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA ARC, SE ENSAYA A LAS 09:34 Y RECHAZA, DE HECHO HIZO UN RECIERRE. SE INFORMO A ELIECER CA?AS(REP AMA), ESTAN TALANDO ARBOL ATRAVESADO SOBRE LA VIA, LO ACABAN DE TALAR PARA ATENDER ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:58:28<br><br> | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:12:55
8249454 | 933385 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 09:30 | 2024-04-28 09:31 | 0.02 | 79 | 743 | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 13:10:14<br><br>11:27: ABIERTA SW W23003 PARA ASILAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTGRE LOS NODOS W23044-045 Y, SE CIERRA CTO BETANIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:01:38<br><br>EN EL RECHAZO DE LAS 11:08 MOSTRO UNA CORRIENTE MUY ALTA EN LA FASE C, SE INFORMO A ELIECER CA?AS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:14:34<br><br>11:06: SE ABRE SW W23052 PARA ENSAYAR CTO PERO RECHAO; SE CIERRA DE NUEVO LA SW Y, LA ITX CON CABA?A ESTA SIN COMUNICACION(TANTO EN SURVALENT COMO EN SP7)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:13:41<br><br>09:28: CTO DISPARO Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA ARC, SE ENSAYA A LAS 09:34 Y RECHAZA, DE HECHO HIZO UN RECIERRE. SE INFORMO A ELIECER CA?AS(REP AMA), ESTAN TALANDO ARBOL ATRAVESADO SOBRE LA VIA, LO ACABAN DE TALAR PARA ATENDER ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:58:28<br><br> | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:12:55
8254269 | 38737 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:58 | 2024-05-07 17:58 | 0.01 | 43 | 742 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8256084 | 38771 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 03:23 | 2024-05-12 03:24 | 0.01 | 43 | 742 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8260325 | 38849 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:25 | 2024-05-23 21:25 | 0.01 | 43 | 742 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8262527 | 936925 | ROS23L14 | D15946 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 07:24 | 2024-05-30 08:29 | 1.08 | 6 | 742 | - | En la SW D15946 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En el TRF D15960 se cambia 1 fusible de 3.1A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-30 10:03:02
8241145 | 38535 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 01:06 | 2024-04-13 01:07 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8242092 | 931521 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 13:26 | 2024-04-15 13:49 | 0.39 | 43 | 741 | - | 2SN12R 01 FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, SE ENCONTOR COLILLA PRIMAIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN12R01 , PARA LA REPARACION SE HACE APERTURA DE CTO SNA23L12 Y DE LA ITX 2BO2SN21 , UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO SNA23L12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 13:52:07 se agrega maniobra de tr e42221 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 15:07:01
8240609 | 38525 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 00:42 | 2024-04-11 00:42 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8240613 | 38525 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 00:43 | 2024-04-11 00:44 | 0.02 | 43 | 741 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221103 | 38057 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:42 | 2024-01-31 18:43 | 0.02 | 52 | 738 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221106 | 38057 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:43 | 2024-01-31 18:44 | 0.02 | 52 | 738 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8220739 | 923341 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:59 | 2024-01-30 18:02 | 0.04 | 52 | 738 | - | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:51:47
8220744 | 923341 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:02 | 2024-01-30 18:25 | 0.38 | 52 | 738 | - | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:51:47
8221108 | 38063 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:45 | 2024-01-31 18:47 | 0.05 | 52 | 738 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8221101 | 38057 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:41 | 2024-01-31 18:42 | 0.01 | 52 | 738 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8220737 | 923341 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:59 | 2024-01-30 17:59 | 0.01 | 52 | 738 | - | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:51:47
8266986 | 38996 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 23:43 | 2024-06-13 23:44 | 0.01 | 43 | 741 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8267482 | 38998 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 21:02 | 2024-06-14 21:02 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267485 | 38998 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 21:03 | 2024-06-14 21:04 | 0.02 | 43 | 741 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267516 | 38998 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 21:27 | 2024-06-14 21:28 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8272005 | 39080 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 21:20 | 2024-06-27 21:20 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272007 | 39080 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 21:28 | 2024-06-27 21:28 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272011 | 39080 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 21:32 | 2024-06-27 21:33 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272013 | 39080 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 21:42 | 2024-06-27 21:42 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272015 | 39080 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 21:48 | 2024-06-27 21:49 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272064 | 39080 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 23:05 | 2024-06-27 23:05 | 0.01 | 43 | 741 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8235505 | 38395 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 02:44 | 2024-03-23 02:45 | 0.01 | 43 | 737 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8237255 | 38452 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 05:33 | 2024-03-31 05:33 | 0.01 | 43 | 737 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8261720 | 936669 | RIO23L12 | W50878 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:20 | 2024-05-28 08:40 | 2.33 | 14 | 739 | - | INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W50878 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W50872 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:43:11
8216164 | 920956 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-07 06:29 | 2024-01-07 07:53 | 1.39 | 134 | 1167 | - 00:09 A 00:11 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - 06:28 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - - 06:30 Y 06:39 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 07:49:01<br><br> | - 00:09 A 00:11 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - 06:28 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - - 06:30 Y 06:39 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA - HACE RECORRIDO VISUAL A RED PRIMARIA - 07:40 A 09:35 ABIERTA SW C31801 - 07:50 A 09:30 ABIERTA SW C31353 - 08:00 A 09:45 CERRADA SW C31373 ANILLO CIRCUITO CONFAMILIAR - 08:40 SE RETIRA BRAZO DE ARBOL ENTRE NODOS C31495 A C31496 SOBRE RED PRIAMRIA EJE DE LINEA CABLE ECOLOGICO - TENIA FASE PELADA Y PEGADA CON LINEA NEUTRO USUARIOS INFORMAN QUE CHISPEABA - QUEDA PENDIENTE TERMINAR PODA DE ARBOL ESTA LADEADO TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE DE ZONA GIOVANY FAJARDO - YA SE HABIA INFORMADO - 08:42 A 09:29 CERRADO 2AM4MG21 INTERCONEXION ARAUCA CONFAMILIARES - SE REOGE MATERIAL VEGETAL Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 10:30:45 - 07:52 CERRADO 2AM14R01 ALTAMAR - SE INGRESA PENDIENTE TERMINAR PODA - TODO CIRCUTIO TENE MUCHA VEGETACION POR TODO LADO - SE DEBE PROGRAMAR VARIOS GRUPOS EN TEMPORADA BAJA - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 10:44:11
8217164 | 37948 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 22:43 | 2024-01-12 22:43 | 0.01 | 43 | 736 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8246347 | 930474 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 18:07 | 2024-04-22 18:14 | 0.12 | 81 | 0 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8234792 | 928899 | CHI23L18 | M32232 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:35 | 2024-03-20 23:03 | 2.47 | 12 | 736 | - | 23:02 Se acciona seccionador electrónico M32232, tenía una fase fallada. En reporte del usuario del transformador M32118 corresponde a redes de alumbrado público. Informa el personal técnico que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-20 23:15:45
8258604 | 935870 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 15:04 | 2024-05-20 16:40 | 1.6 | 55 | 766 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W30271 2 30 T 16:40 SW W30277 1 6 T 17:00 SW W30283 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 21:09:28
8217168 | 37954 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 23:01 | 2024-01-12 23:03 | 0.03 | 46 | 1072 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por Ensayo.
8271800 | 939836 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-27 11:41 | 2024-06-27 11:44 | 0.05 | 123 | 737 | SE GENERA CUENTA DE COBRO 36687 EN EL MEDIDOR 1016552, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:58<br><br>11:43 SE NORMALIZA CIRCUITO CHA23L16<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:30<br><br>11:40 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 E INTERCONEXION 2CC6HE61 PARA REALIZAR CIERRE DE LA SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:13<br><br>11.05 SE FINALIZA REPARACION Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL EN TR C14283, SE CIERRAN CORTES VISIBLES EN 2CC16R01 Y SE NORMALIZA EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:54:12<br><br>10:38 SE ABRE RECONECTADOR 2CC16R01 Y SE ABRE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA COMO CORTE VISIBLE PARA REALIZAR REPARACION EN TR C14283<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:53:07<br><br>10:03 SE CIERRA INTERCONEXION 2CC6HE61 Y SE ENERGIZA HASTA SECCION C14007 QUE SE ENCUENTRA ABIERTA, A LA ESPERA DEL GRUPO EN SITIO, TECNICO SE DIRIGE A RECONECTADOR 2CC16R01 PARA REALIZAR CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:52:25<br><br>10:01 SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 PARA ABRIR SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:51:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14283, SE ENCUENTRA CORTACIRCUITO SUELTO DESDE CRUCETA HACIENDO CONTACTO CON APOYO PRIMARIO, SE REQUIERE REALIZAR REPARACION CON MANIOBRAS EN MEDIA TENSION.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:50:07<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR C14440, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL CONFIRMANDO SERVICIO CON USUARIO. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA LAS DEMAS REPARACIONES ASOCIADAS A LA ORDEN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:33:16
8243133 | 931890 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 16:03 | 2024-04-17 16:04 | 0.01 | 121 | 734 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8271757 | 939836 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-27 10:01 | 2024-06-27 10:04 | 0.04 | 123 | 967 | SE GENERA CUENTA DE COBRO 36687 EN EL MEDIDOR 1016552, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:58<br><br>11:43 SE NORMALIZA CIRCUITO CHA23L16<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:30<br><br>11:40 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 E INTERCONEXION 2CC6HE61 PARA REALIZAR CIERRE DE LA SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:13<br><br>11.05 SE FINALIZA REPARACION Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL EN TR C14283, SE CIERRAN CORTES VISIBLES EN 2CC16R01 Y SE NORMALIZA EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:54:12<br><br>10:38 SE ABRE RECONECTADOR 2CC16R01 Y SE ABRE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA COMO CORTE VISIBLE PARA REALIZAR REPARACION EN TR C14283<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:53:07<br><br>10:03 SE CIERRA INTERCONEXION 2CC6HE61 Y SE ENERGIZA HASTA SECCION C14007 QUE SE ENCUENTRA ABIERTA, A LA ESPERA DEL GRUPO EN SITIO, TECNICO SE DIRIGE A RECONECTADOR 2CC16R01 PARA REALIZAR CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:52:25<br><br>10:01 SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 PARA ABRIR SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:51:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14283, SE ENCUENTRA CORTACIRCUITO SUELTO DESDE CRUCETA HACIENDO CONTACTO CON APOYO PRIMARIO, SE REQUIERE REALIZAR REPARACION CON MANIOBRAS EN MEDIA TENSION.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:50:07<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR C14440, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL CONFIRMANDO SERVICIO CON USUARIO. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA LAS DEMAS REPARACIONES ASOCIADAS A LA ORDEN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:33:16
8224140 | 924569 | MAN23L16 | M20098 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 12:43 | 2024-02-09 13:50 | 1.11 | 16 | 730 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW M20098 NORMAL A LAS 13:50, NODO M20101 SE RETIRA BRZO DE PALMERA SOBRE LA RED SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-09 14:02:14
8246712 | 38630 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 14:37 | 2024-04-23 14:39 | 0.02 | 84 | 733 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8241868 | 38542 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 18:34 | 2024-04-14 18:34 | 0.01 | 42 | 732 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8241881 | 931429 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 18:45 | 2024-04-14 18:45 | 0 | 42 | 732 | SE ABREN LOS 3 CTO DE LA S/E SAMANA SNA23L12 - SNA23L14 - SNA23L15, SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL. SE CIERRA ITX 2SN4SN51_SAN AGUSTIN_RANCHO LARGO. SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA. NO SE PRESENTA DNA. SE PRESENTA VARIOS DISPAROS DE LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CAÑAVERAL POR FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, SE ENSAYA Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-13 23:26:10<br><br>SE AVISA A JHON DEVIA ING DE TURNO Y JULIAN VILLEGAS PARA REALIZAR LA REPARACION EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:40:00<br><br>21:03 DISPARO LLEGADA TF1 SNA23T11 SE OBSERVA EN EL HISTORIAL QUE EL CIRCUITO SNA23L15 TIENE ARRANQUES DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS DESCARGAS SE REALIZA UN BARRIDO DE LOS CIRCUITOS 13.2KV, Y SE CIERRA SNA23T11 QUEDANDO NORMAL PERO SE OBSERVA TENSIONES BAJAS EL AT3 NOVIER QUICENO SE DESPLAZA A LA S/E SNA Y OBSERVA COLILLA SUELTA EN LA BARRA 13.2KV SE PROCEDE A TRANSFERIR LA CARGAS A OTROS CIRCUITOS.<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 22:39:25<br><br> | SNA30T11 INTERRUPTOR SNA23T11 ¦ Dir.:SAMANA_LLEGADA TF1 SE REPARA ARCO VOLADO EN EL GENERAL 13.2KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA, IMPORTANTE CAMBIAR ESE ARCO PUES QUEDO MUY CORTO EL CABLE Y SE PUEDE VOLVER A SOLTAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:05:10 ODO 931429 DESDE CUMULOS R1 2SN12R 01 QUEDO FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, PTE PARA MANANA VALIDAR CAUSA DE LA FALTA DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:49:23
8265862 | 937403 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 14:45 | 2024-06-11 14:49 | 0.06 | 121 | 953 | - 14:45 A 14:49 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE SOLICITA AT HERMISON URREA POR CAJAS CHISPENADO EN SW C14417 - 14:46 ABIERTO SW C14417 - 14:51 A 14:523 ABIERTO CHA23L16 CAMPOALEGRE POARA CERRAR SW C14304 - 14:52 CERRADA SW C14304 POR ALVARO IVAN PARADA TCT - SE CAMBIO CAJA PRIMARIA ROMPEARCO Y SE CONECTA PUENTE REVENTADO FASE B - SE CAMBIA 1ASIALDOR DE PLATO REVENTADO POR AISLADOR POLIMERICO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 15:00:28<br><br>INFORMA ALVARO IVAN PARADA DE TCT QUE PARA EJECUTARV TRABAJOS EN ODO PROGRAMADA 937403 - SE DEBE MODIFICAR MANIOBRAS POR QUE AL ABRIR SW C14191 QUEDA LINEA GUARDA CON ACERCAMIENTO A RED PRIMARIA Y PRESENTA PELIGRO - SE DEBE ABRIR SW C14007 Y C14016 - AUTORIZA GIOVANY FAJARDO E ING MANUEL USCATEGUI - SE INFORTMA QUE SW C14034 TIENE PUENTE ABIERTO Y ESTA CERRADA SW C14117 PENDIENTE ODO 937160 DEL 1 JUNIO 2024 - 10:00 ABIERTA SW C14191 - 10:48 A 10:50 ABIERTO CHA23L16 - 10:49 ABIERTA SW C14007 - 10:49 ABIERTA SW C14016 - 10:50 CERRADO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - 10:50 DESHABILITADO RECIERRE HER23L16 COLMENAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:26:51<br><br> | SE CUMPLE ODO - VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE COBRO_PQT_10602474_10779024 CTO :CHA23L16 APERTURA DE : SECCION C14191 DIRECCION CRA 4 CL 16 DESCRIPCION : SE HACEN MANIOBRAS PARA REUBICAR RED PRIMARIA Y SECCION C14191 A APOYO NUEVO DE 16 M INSTALADO AL FRENTE DEL C14191 CON ORDEN 201206. SE DEBE RETIRAR TORRE 12M NODO C14191. .TENER ENCUENTA LLAMAR AL ING MAURICIO SANDOVAL CON ANTICIPACION PARA ENTRAR A CAFE BUENDIA , CORDINAR TAMBIEN CON EL LA PODA VEGETACION. LUIS GONZAGA - 11:31 A 11:35 ABIERTO 2CC16R01 CAMPOALEGRE - 11:34 CERRADA SW C14007 - 11:34 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO CAMPO ALEGRE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 13:01:36
8223877 | 924449 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-08 16:48 | 2024-02-08 16:56 | 0.15 | 47 | 728 | se abre cuchillas del bypass del reconectador de cúmulos (2RI15R01) el cual estaba en esta condición por tener problemas mecánicos, y se cierra el circuito RIO23L15 en s/e, personal continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:39:09<br><br>Se presenta disparo en el circuito RIO23L15 Bonafont, el circuito se ensaya y rechaza, se solicita personal tecnico para revisar<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:20:48<br><br> | SE ENCUENTRA FASE PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W54018 AL W54019,SE REALIZA REPARACION , SE CIERRA POR BYPASS RECONECTADOR 2RI15R01 BONAFONT REALIZANDO SUICHEO DEL CIRCUITO NORMALIZANDO EL CIRCUITO EN SU TOTALIDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RI15R01 BONAFONT ESTA INSTALADO MUY ALTO POR ESTA RAZON SE DEMORAN MANIOBRAS SOBRE ESTE, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR Y BAJARLO UN POCO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 17:07:00
8223445 | 38103 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 23:25 | 2024-02-06 23:25 | 0.01 | 66 | 727 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8223346 | 38103 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 17:11 | 2024-02-06 17:12 | 0.02 | 66 | 727 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8225767 | 38165 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 20:01 | 2024-02-15 20:01 | 0.01 | 66 | 727 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8227559 | 926019 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 07:18 | 2024-02-23 07:18 | 0 | 66 | 727 | En el recorrido de inspección y mantenimiento que se está haciendo por parte del contratista Ingeomega de la línea Salamina Las Coles - Pácora 1 33kV, encontró una cadena de aisladores con uno solo en buen estado y un arco que está a punto de abrirse en el nodo B72043, Por tal motivo, solicitamos autorizar la apertura de la línea por emergencia, la cual se requiere desenergizada y aterrizada. Se procede a abrir circuito COL23L13 LOMA HERMOSA e itx con Matraca Se procede a abrir circuito COL23L12 MATEGUADUA e itx con Chamberi se abre linea SLM-COL-PRA 1 en ambos extremos se realiza corte visible por 33 kv en S/E COLES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-23 07:44:28<br><br> | Se cambia o repara cadena de aisladores y arco primario en el nodo B72043. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-23 09:11:52
8222620 | 38082 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 23:35 | 2024-02-03 23:36 | 0.01 | 66 | 727 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8227871 | 926177 | VIR23L12 | O12209 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-25 06:55 | 2024-02-25 08:16 | 1.35 | 10 | 727 | - | SE NORMALIZA SW O12209 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 08:41:13
8223348 | 38107 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 17:12 | 2024-02-06 17:14 | 0.02 | 66 | 727 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8227568 | 926019 | COL23L12 | 2CO2SA21 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 08:05 | 2024-02-23 08:05 | 0.01 | 66 | 727 | En el recorrido de inspección y mantenimiento que se está haciendo por parte del contratista Ingeomega de la línea Salamina Las Coles - Pácora 1 33kV, encontró una cadena de aisladores con uno solo en buen estado y un arco que está a punto de abrirse en el nodo B72043, Por tal motivo, solicitamos autorizar la apertura de la línea por emergencia, la cual se requiere desenergizada y aterrizada. Se procede a abrir circuito COL23L13 LOMA HERMOSA e itx con Matraca Se procede a abrir circuito COL23L12 MATEGUADUA e itx con Chamberi se abre linea SLM-COL-PRA 1 en ambos extremos se realiza corte visible por 33 kv en S/E COLES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-23 07:44:28<br><br> | Se cambia o repara cadena de aisladores y arco primario en el nodo B72043. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-23 09:11:52
8239281 | 930561 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 10:11 | 2024-04-05 11:19 | 1.13 | 47 | 0 | 12:28, Gonzalo de Jesus informa que se tiene inconveniente con una de las cuchillas del bypass, no se logra cerrar, instaladas en estructura de 16 metros, técnico operando desde escalera, se le informa que si no se logra cerrar, proceder a abrir completamente sección y normalizar por anillo. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:35:17<br><br>*11:58, grupo de Gonzalo de Jesus informa, se encuentran guaduas sobre la red, se retiran y solicitan normalizar reconectador 2RI15R01 por bypass. *11:59, se hace apertura del circuito RIO23L15 para cerrar el bypass del reconectador 2RI15R01 sin tensi?n sin carga. *grupo de Gonzalo de Jesus manifiesta que se presentan inconvenientes en el cierre de la secci?n bypass, ya que se encuentra instalada a mayor altura por lo que se requiere operar desde la estructura.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:15:14<br><br>11:18 apertura de bypass del reconectador 2RI15R01. 11:19 se cierra circuito RIO23L15, circuito normalizado hasta 2RI15R01. grupo de reparaciones se desplaza a revisar sector con indicios de posible falla aguas abajo del reconectador de c?mulos, a la espera de informaci?n para continuar con maniobras.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 11:50:04<br><br>*09:24 dispara RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, normal por AR *10:08 dispara nuevamente RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, rechaza AR3 *se informa al grupo de Gonzalo de Jesus Diaz, el cual se encontraba en Supia, inicia desplazamiento hacia Riosucio. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 10:37:31<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 12:40 CERRDAS CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 - 12:41 CERRADO RIO23L15 BONAFONT INFORMA AT SE RETIRAN 3 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS W54985 Y W54986 - SE PRESENTA RETRASO EN ODO EN DESPLAZAMIENTO SUPIA A RIOSUCIO POR PARE Y SIGA Y CERRANDO CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 BONAFONT POR CUCHILLAS PEGADAS Y DEMASIADO ALTAS POSTE DE 16 METROS - SE REQUIERE ESCALERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:10:09
8239331 | 930561 | RIO23L15 | RIO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 11:59 | 2024-04-05 12:41 | 0.7 | 47 | 730 | 12:28, Gonzalo de Jesus informa que se tiene inconveniente con una de las cuchillas del bypass, no se logra cerrar, instaladas en estructura de 16 metros, técnico operando desde escalera, se le informa que si no se logra cerrar, proceder a abrir completamente sección y normalizar por anillo. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:35:17<br><br>*11:58, grupo de Gonzalo de Jesus informa, se encuentran guaduas sobre la red, se retiran y solicitan normalizar reconectador 2RI15R01 por bypass. *11:59, se hace apertura del circuito RIO23L15 para cerrar el bypass del reconectador 2RI15R01 sin tensi?n sin carga. *grupo de Gonzalo de Jesus manifiesta que se presentan inconvenientes en el cierre de la secci?n bypass, ya que se encuentra instalada a mayor altura por lo que se requiere operar desde la estructura.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 12:15:14<br><br>11:18 apertura de bypass del reconectador 2RI15R01. 11:19 se cierra circuito RIO23L15, circuito normalizado hasta 2RI15R01. grupo de reparaciones se desplaza a revisar sector con indicios de posible falla aguas abajo del reconectador de c?mulos, a la espera de informaci?n para continuar con maniobras.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 11:50:04<br><br>*09:24 dispara RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, normal por AR *10:08 dispara nuevamente RIO23L15 (BONAFONT) con se?al de disparo 51N, rechaza AR3 *se informa al grupo de Gonzalo de Jesus Diaz, el cual se encontraba en Supia, inicia desplazamiento hacia Riosucio. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 10:37:31<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 12:40 CERRDAS CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 - 12:41 CERRADO RIO23L15 BONAFONT INFORMA AT SE RETIRAN 3 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS W54985 Y W54986 - SE PRESENTA RETRASO EN ODO EN DESPLAZAMIENTO SUPIA A RIOSUCIO POR PARE Y SIGA Y CERRANDO CUCHILLAS BYPASS 2RI15RO1 BONAFONT POR CUCHILLAS PEGADAS Y DEMASIADO ALTAS POSTE DE 16 METROS - SE REQUIERE ESCALERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:10:09
8232504 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-14 07:15 | 2.09 | 76 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8237118 | 38448 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:24 | 2024-03-30 15:25 | 0.01 | 66 | 728 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221959 | 38076 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:41 | 0.01 | 85 | 726 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221920 | 38076 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:55 | 2024-02-02 21:55 | 0.01 | 85 | 726 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222710 | 38090 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 13:21 | 2024-02-04 13:22 | 0.01 | 85 | 726 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225132 | 38158 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 00:20 | 2024-02-14 00:21 | 0.01 | 85 | 726 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221965 | 38076 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:43 | 2024-02-02 22:44 | 0.02 | 85 | 726 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8217838 | 921815 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-16 14:21 | 2024-01-16 14:22 | 0.02 | 66 | 727 | Se realiza poda de vegetación en el nodo B72054; por un derecho de petición o PQT.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-16 19:32:45<br><br>SE INTERCONECTAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB LAS COLES PARA PERSONAL DE SUBESTACIONES Y LINEAS REALIZAR PODA SOBRE LA RED 33KV SALAMINA PACORA COLES 1<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 15:18:11<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 21:18:11
8218227 | 37980 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 04:48 | 2024-01-18 04:48 | 0.01 | 66 | 727 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8217928 | 921815 | COL23L13 | 2CO2CO31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-16 21:08 | 2024-01-16 21:08 | 0 | 66 | 727 | Se realiza poda de vegetación en el nodo B72054; por un derecho de petición o PQT.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-16 19:32:45<br><br>SE INTERCONECTAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB LAS COLES PARA PERSONAL DE SUBESTACIONES Y LINEAS REALIZAR PODA SOBRE LA RED 33KV SALAMINA PACORA COLES 1<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 15:18:11<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 21:18:11
8218838 | 37997 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 03:12 | 2024-01-21 03:12 | 0.01 | 66 | 727 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8250966 | 933683 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:31 | 2024-04-30 19:32 | 0.02 | 66 | 729 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8240388 | 928951 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-10 07:18 | 2024-04-10 08:08 | 0.85 | 66 | 2754 | - | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS SLM23L12 SLM23L13 (DNA TOTAL S/E SLM23L12 Y SLM23L13) CIRCUITO ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN Y MANTENIMEINTO. DEBIDO A QUE ESTO CTOS ESTAN REPORTADOS EN EL PIR Y SON EXCLUIBLES POR LO TANTO SE APROVECHA ESTA INTERVENCIÓN SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS SLM23L12 SLM23L13 REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2SA2SA51 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA31 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35046 PCH LA FRISOLERA POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N34010 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35028 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35421 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 17:50:09
8240544 | 930274 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-10 17:12 | 2024-04-10 17:13 | 0.01 | 66 | 729 | SE COMUNICA EL AT1 DE LA ZONA ROBERTO MORALES PARA DAR INICIO A LA ODO 930274 DE LA S/E LAS COLES. 7:11 SE LE DA ORDEN DE APERTURA AL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRUCITO COL23L13 LOMA HERMOSA, PERO, EN ESE MISMO INSTANTE Y SIN MOSTRAR APERTURA, SE CAE LA COMUNICACION CON LA S/E LAS COLES. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA QUE DESPLACE PERSONAL A LA S/E PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS RECONECTADORES PARA CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS. SE LE MARCA AL CELULAR A GIOVANNY CLAROS (SYL) E INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PACORA Y NO HAN SALIDO PARA LA S/E COLES. SOLICITA QUE SE LE MARQUE AL CELULAR A HECTOR MARIO POSADA (CYP) QUE DEPRONTO EL ESTE EN LA S/E COLES PERO, ESTA SIN SEÑAL DE CELULAR Y ENVIA A BUZON DE VOZ. SE LE MARCA A JULIAN NARANJO DE (STR) E INFIRMA QUE VA EN CAMINO HACIA LA ESTACION URIBE. SE LE SOLICITA QUE EN CUENTA LLEGUE A LA URIBE, REALICE REVISION DE LA COMUNICACION DE LA S/E COL PORQUE SE CREE QUE ESTA APAGADA. INFORMA ROBERTO MORALES QUE ELIECER LOPEZ (AT3 DE LA ZONA) SE ENCUENTRA EN LA S/E PACORA PARA REALIZAR MANIOBRAS PROGRAMADAS SOBRE CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA HACIA SLM 33 KV. 7:29 APROXIMADAMENTE SE LA MARCA NUEVAMENTE A GIOVANNY CLAROS (SYL) E INFORMA QUE YA ESTA BAJANDO HACIA LA S/E COLES Y QUE CUANDO LLEGUE MARCA PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES. SE DESCONOCE LA CAUSA POR LA CUAL SE PERDIO LA COMUNICACION CON LA S/E COLES PORQUE DICHA S/E ESTABA ALIMENTADA DESDE EL CIRUCITO SLM23L13 SAN FELIX, ALIMENTANDO EL CIRCUITO COL23L12 MATEGUADUA, ENERGIZANDO LA BARRA DE LA S/E LAS COLES Y ALIMENTANDO AL CIRCUITO COL23L13 LOMA HERMOSA. NO SE REALIZAN MANIOBRAS CON LOS RECONECTADORES ITX PORQUE NO SE SABE SI ABRIO EL CIRCUITO COL23L13 LOMA HERMOSA Y SE PUEDE GENERAR ANILLOS EN EL SISTEMA. 7:39 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR 2CO2SA31 ENTRE LOS CIRCUITOS MATEGUADUA CON SAN FELIX. MANIOBRA SOLICITADA POR EL AT1 DE LA ZONA ROBERTO MORALES PARA INICIAR CON ODO PROGRAMADA DE LA S/E SLM. FINALMENTE, SIENDO LAS 8 HORAS, SE COMUNICA GIOVANNY A. CLAROS (SYL) E INFORMAQUE LLEGO A LA S/E Y PUEDE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES. 8:04 ABIERTO CIRCUITO COL23L13 LONMA HERMOSA. 8:05 ABIERTO CIRCUITO COL23L12 MATEGUADUA. 8:06 CERRADO RECONECTADOR ITX 2CO3PA21 8:08 CERRADOS LOS CIRCUITOS LOMA HERMOSA Y MATEGUADUA EN FORMA LOCAL.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 14:04:11<br><br> | Dado que desde el día 08/04/2024 se tenía S/E COL interconectada por medio de la barra a través del circuito SLM23L13 bajo la orden 925950, para este día se requiere cambiar la alimentación de los circuitos de las Coles por PRA23L12 LA MATRACA, para lo cual se tiene la orden 930274: El día 10/04/2024 a las 07:00 se des energiza los circuitos de las Coles con el fin de poderlos interconectar por PRA23L12_ LA MATRACA los cuales quedaran alimentados por el circuito PRA23L12, donde dicho circuito asumirá la carga del circuito COL23L13 por medio del reconectador de interconexión 2CO3PA21, luego COL23L13 alimentara la barra 13.2 kV para así alimentar el circuito COL23L12. EN LA TARDE SE REALIZA MANIOBRA ADICIONAL, INTERCONEXION ENTRE CTO MATEGUADUA CON LOMA HERMOSA MIENTRAS ENERGIZAN EL TRF POR BAJA PARA NO TENER DNA DE CTO MATEGUADUA VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 17:32:15
8245725 | 38608 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:06 | 2024-04-21 16:06 | 0.01 | 66 | 729 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8239887 | 925950 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-08 07:23 | 2024-04-08 17:54 | 10.51 | 66 | 729 | - | SE REALIZó MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS COL23L12 Y COL23L13 (DNA TOTAL S/E COLES) ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN Y MANTENIMEINTO. REALIZÓ CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO3PA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZÓ CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZÓ CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA31 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL SE EJECUTA ODO CON LA NOVEDAD DE QUE EL RECO DE ITX PERDIO COMUNICACIÓN POR 15 MIN LO QUE RETRASO MANIOBRAS DE CIERRE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-08 18:10:42
8240553 | 930274 | COL23L13 | 2CO2CO31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-10 17:22 | 2024-04-10 17:22 | 0 | 66 | 729 | SE COMUNICA EL AT1 DE LA ZONA ROBERTO MORALES PARA DAR INICIO A LA ODO 930274 DE LA S/E LAS COLES. 7:11 SE LE DA ORDEN DE APERTURA AL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRUCITO COL23L13 LOMA HERMOSA, PERO, EN ESE MISMO INSTANTE Y SIN MOSTRAR APERTURA, SE CAE LA COMUNICACION CON LA S/E LAS COLES. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA QUE DESPLACE PERSONAL A LA S/E PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS RECONECTADORES PARA CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS. SE LE MARCA AL CELULAR A GIOVANNY CLAROS (SYL) E INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PACORA Y NO HAN SALIDO PARA LA S/E COLES. SOLICITA QUE SE LE MARQUE AL CELULAR A HECTOR MARIO POSADA (CYP) QUE DEPRONTO EL ESTE EN LA S/E COLES PERO, ESTA SIN SEÑAL DE CELULAR Y ENVIA A BUZON DE VOZ. SE LE MARCA A JULIAN NARANJO DE (STR) E INFIRMA QUE VA EN CAMINO HACIA LA ESTACION URIBE. SE LE SOLICITA QUE EN CUENTA LLEGUE A LA URIBE, REALICE REVISION DE LA COMUNICACION DE LA S/E COL PORQUE SE CREE QUE ESTA APAGADA. INFORMA ROBERTO MORALES QUE ELIECER LOPEZ (AT3 DE LA ZONA) SE ENCUENTRA EN LA S/E PACORA PARA REALIZAR MANIOBRAS PROGRAMADAS SOBRE CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA HACIA SLM 33 KV. 7:29 APROXIMADAMENTE SE LA MARCA NUEVAMENTE A GIOVANNY CLAROS (SYL) E INFORMA QUE YA ESTA BAJANDO HACIA LA S/E COLES Y QUE CUANDO LLEGUE MARCA PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES. SE DESCONOCE LA CAUSA POR LA CUAL SE PERDIO LA COMUNICACION CON LA S/E COLES PORQUE DICHA S/E ESTABA ALIMENTADA DESDE EL CIRUCITO SLM23L13 SAN FELIX, ALIMENTANDO EL CIRCUITO COL23L12 MATEGUADUA, ENERGIZANDO LA BARRA DE LA S/E LAS COLES Y ALIMENTANDO AL CIRCUITO COL23L13 LOMA HERMOSA. NO SE REALIZAN MANIOBRAS CON LOS RECONECTADORES ITX PORQUE NO SE SABE SI ABRIO EL CIRCUITO COL23L13 LOMA HERMOSA Y SE PUEDE GENERAR ANILLOS EN EL SISTEMA. 7:39 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR 2CO2SA31 ENTRE LOS CIRCUITOS MATEGUADUA CON SAN FELIX. MANIOBRA SOLICITADA POR EL AT1 DE LA ZONA ROBERTO MORALES PARA INICIAR CON ODO PROGRAMADA DE LA S/E SLM. FINALMENTE, SIENDO LAS 8 HORAS, SE COMUNICA GIOVANNY A. CLAROS (SYL) E INFORMAQUE LLEGO A LA S/E Y PUEDE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES. 8:04 ABIERTO CIRCUITO COL23L13 LONMA HERMOSA. 8:05 ABIERTO CIRCUITO COL23L12 MATEGUADUA. 8:06 CERRADO RECONECTADOR ITX 2CO3PA21 8:08 CERRADOS LOS CIRCUITOS LOMA HERMOSA Y MATEGUADUA EN FORMA LOCAL.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 14:04:11<br><br> | Dado que desde el día 08/04/2024 se tenía S/E COL interconectada por medio de la barra a través del circuito SLM23L13 bajo la orden 925950, para este día se requiere cambiar la alimentación de los circuitos de las Coles por PRA23L12 LA MATRACA, para lo cual se tiene la orden 930274: El día 10/04/2024 a las 07:00 se des energiza los circuitos de las Coles con el fin de poderlos interconectar por PRA23L12_ LA MATRACA los cuales quedaran alimentados por el circuito PRA23L12, donde dicho circuito asumirá la carga del circuito COL23L13 por medio del reconectador de interconexión 2CO3PA21, luego COL23L13 alimentara la barra 13.2 kV para así alimentar el circuito COL23L12. EN LA TARDE SE REALIZA MANIOBRA ADICIONAL, INTERCONEXION ENTRE CTO MATEGUADUA CON LOMA HERMOSA MIENTRAS ENERGIZAN EL TRF POR BAJA PARA NO TENER DNA DE CTO MATEGUADUA VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 17:32:15
8248433 | 933182 | COL30T11 | COL30T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-26 14:32 | 2024-04-26 16:36 | 2.05 | 66 | 1125 | Se des energiza circuitos de 13.2 kV para cambiar fusble por el lado de alta del transformador de potencia.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-26 19:39:22<br><br> COL23L13 INTERRUPTOR COL23L13 ¦ Dir.:LAS COLES_LOMA HERMOSA SE ABRIO ESTE CTO TAMBIEN PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NODO N46104, LA SW QUEDA ABIERTA PARA REPARAR FALLA EN EL RAMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:33:49<br><br>CODIGO N46104 COLILLA PRIMARIA VOLADA, PARA LA REPARACION SE HACE NECESARIO REALIZAR APERTURA DE CTO COL23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 14:54:36<br><br> | COL23L13 TRAMO DE LINEA Cod:59155 ¦ N1:N46306 ¦ N2:N46313 QUEDAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTO POR LINEA PRIMARIA REVENTA DESDE EL N46306 HASTA EL RECONECTADOR DE ITX 2CO3PA21 ( ESTE RECONECTADOR QUEDA CON CUCHLLAS DE BARRA Y LINEA ABIERTAS) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 21:12:49
8250962 | 933683 | COL23L12 | 2CO2SA31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:26 | 2024-04-30 19:26 | 0 | 66 | 729 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250982 | 933683 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:40 | 2024-04-30 19:49 | 0.14 | 66 | 729 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8243754 | 38581 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:49 | 2024-04-18 14:49 | 0.01 | 66 | 729 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8250848 | 933683 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 16:56 | 2024-04-30 16:57 | 0.01 | 66 | 729 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250978 | 933683 | COL23L12 | 2CO2SA31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:39 | 2024-04-30 19:39 | 0 | 66 | 729 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8233427 | 928470 | MTT23L12 | MTT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 14:59 | 2024-03-17 15:00 | 0.02 | 40 | 726 | MTT23L12 SE PRESENTO DISPAROS DE CTO BELLAVISTA NORMAL POR AR, SE RECIBE REPORTE SE ENVIA A VALIDAR ENCONTRANDO QUE ENTRE LOS NODOS W13040-W13113 LA RED PRIMARIA ESTA MUY DESTEMPLADA A 20 CM DE LA RED TRENZADA , CUANDO VENTEA SE JUNTAN , SE REQUIERE MANTENIMIENTO. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 17:22:46<br><br> | MTT23L12 SE PRESENTO DISPAROS DE CTO BELLAVISTA NORMAL POR AR, SE RECIBE REPORTE SE ENVIA A VALIDAR ENCONTRANDO QUE ENTRE LOS NODOS W13040-W13113 LA RED PRIMARIA ESTA MUY DESTEMPLADA A 20 CM DE LA RED TRENZADA , CUANDO VENTEA SE JUNTAN , SE REQUIERE MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 17:23:07
8233423 | 928470 | MTT23L12 | MTT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 14:55 | 2024-03-17 14:56 | 0.01 | 40 | 726 | MTT23L12 SE PRESENTO DISPAROS DE CTO BELLAVISTA NORMAL POR AR, SE RECIBE REPORTE SE ENVIA A VALIDAR ENCONTRANDO QUE ENTRE LOS NODOS W13040-W13113 LA RED PRIMARIA ESTA MUY DESTEMPLADA A 20 CM DE LA RED TRENZADA , CUANDO VENTEA SE JUNTAN , SE REQUIERE MANTENIMIENTO. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 17:22:46<br><br> | MTT23L12 SE PRESENTO DISPAROS DE CTO BELLAVISTA NORMAL POR AR, SE RECIBE REPORTE SE ENVIA A VALIDAR ENCONTRANDO QUE ENTRE LOS NODOS W13040-W13113 LA RED PRIMARIA ESTA MUY DESTEMPLADA A 20 CM DE LA RED TRENZADA , CUANDO VENTEA SE JUNTAN , SE REQUIERE MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 17:23:07
8229357 | 926832 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-02 07:42 | 2024-03-02 07:46 | 0.06 | 40 | 0 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8233425 | 928470 | MTT23L12 | MTT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 14:57 | 2024-03-17 14:58 | 0.02 | 40 | 726 | MTT23L12 SE PRESENTO DISPAROS DE CTO BELLAVISTA NORMAL POR AR, SE RECIBE REPORTE SE ENVIA A VALIDAR ENCONTRANDO QUE ENTRE LOS NODOS W13040-W13113 LA RED PRIMARIA ESTA MUY DESTEMPLADA A 20 CM DE LA RED TRENZADA , CUANDO VENTEA SE JUNTAN , SE REQUIERE MANTENIMIENTO. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 17:22:46<br><br> | MTT23L12 SE PRESENTO DISPAROS DE CTO BELLAVISTA NORMAL POR AR, SE RECIBE REPORTE SE ENVIA A VALIDAR ENCONTRANDO QUE ENTRE LOS NODOS W13040-W13113 LA RED PRIMARIA ESTA MUY DESTEMPLADA A 20 CM DE LA RED TRENZADA , CUANDO VENTEA SE JUNTAN , SE REQUIERE MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 17:23:07
8225172 | 38158 | MTT23L12 | MTT23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 08:28 | 2024-02-14 08:29 | 0.01 | 40 | 724 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8228821 | 38245 | MTT23L12 | MTT23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 15:47 | 2024-02-29 15:50 | 0.05 | 40 | 724 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8254291 | 934541 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-07 18:39 | 2024-05-07 18:40 | 0.01 | 66 | 727 | 18:03 se abre la linea 33 kv SLM - COL - PRA en ambos extremos para cerrar localmente trf 33/13.2 kv en s/e coles odo 934651 Revisión del transformador 33/13,2 KV en COL, a cargo de Alvaro Cardona siguen interconectados ctos 13,2 kv, TR 33/13,2 kv cerrado en vacio.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 18:30:16<br><br>A partir de la novedad en gases combustibles con el transformador de potencia en subestaci?n las coles, se realiza el traslado de las cargas al 100para que el personal de mantenimiento subestaciones realiza pruebas el?ctricas el d?a 08/05/2024 para validar la condici?n del equipo<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-07 19:21:50<br><br> | A SOLICITUD DE ALVARO CARDONA SE ENERGIZA DE NUEVO EL TRANSFORMADOR 34-13,2 EN LA SUBESTACION LAS COLES, INFORMA QUE SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS PRUEBAS Y NO SE EVIDENCIO FALLA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS DE 13,2KV, INGRESA CON OPERACION NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 11:20:03
8255562 | 934541 | COL23L12 | 2CO2SA31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-10 07:58 | 2024-05-10 07:59 | 0.01 | 66 | 727 | 18:03 se abre la linea 33 kv SLM - COL - PRA en ambos extremos para cerrar localmente trf 33/13.2 kv en s/e coles odo 934651 Revisión del transformador 33/13,2 KV en COL, a cargo de Alvaro Cardona siguen interconectados ctos 13,2 kv, TR 33/13,2 kv cerrado en vacio.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 18:30:16<br><br>A partir de la novedad en gases combustibles con el transformador de potencia en subestaci?n las coles, se realiza el traslado de las cargas al 100para que el personal de mantenimiento subestaciones realiza pruebas el?ctricas el d?a 08/05/2024 para validar la condici?n del equipo<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-07 19:21:50<br><br> | A SOLICITUD DE ALVARO CARDONA SE ENERGIZA DE NUEVO EL TRANSFORMADOR 34-13,2 EN LA SUBESTACION LAS COLES, INFORMA QUE SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS PRUEBAS Y NO SE EVIDENCIO FALLA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS DE 13,2KV, INGRESA CON OPERACION NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 11:20:03
8262627 | 936982 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-30 15:32 | 2024-05-30 15:33 | 0.01 | 66 | 727 | 15:32 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO COL23L12 Y SE CIERRA INTERCONEXION 2CO2SA31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:46:09<br><br>15:30 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO COL23L13 Y SE CIERRA INTERCONEXION 2CO3PA21<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:45:40<br><br>SE GENERA ORDEN PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOBRE EL TRANSFORMADOR 33-13,2 DE LA CUBESTACION LAS COLES, PRESENTA NOVEDAD DE GASES COMBUSTIBLES, SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:45:05<br><br> | se proceden a realizar las suplencias de los circuitos de la subestación LAS COLES de la siguiente manera: Circuito COL23L12 se interconecta con SLM23L12 mediante el equipo 2CO2SA21 Circuito COL23L13 se interconecta con PRA23L12 mediante el equipo 2CO3PA21 Como las protecciones del transformador son corta circuitos y en caso de requerirse por algún evento energizar el transformador, se decidió realizar maniobras remotas sobre la línea SALAMINA-COLES-PACORA 1 33KV para des energizar el transformador, con esto evitamos maniobras locales y desplazamiento hacia la subestación en caso de necesitarse energizar el transformador por alguna emergencia. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:24:30
8258688 | 38823 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:10 | 2024-05-21 08:10 | 0.01 | 66 | 727 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8256555 | 935179 | COL30T11 | COL30T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-13 13:30 | 2024-05-13 13:51 | 0.35 | 66 | 1124 | - | LLEGAN ALARMA DE FALTA DE AC DE EQUIPOS 13.2 KV ASOCIADOS A LA S/E COLES, AL PARECER EL TRAFO DE POTECNIA QUEMA FUSIBLES, SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE LOS CTOS 13.2 KV Y SE ENVIA TECNICO DE SALAMINA A REVISAR EN LA S/E Y EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA QUE EL TRF DE POTENCIA TIENE 2 FUSIBLES QUEMDOS POR ALTA, SE REALIZA APERTURA DE LA LINEA 33 KV SALAMINA COLES PACORA EN AMBOS EXTREMOS PARA CAMBIAR 2 FUSIBLES DE 12 AT EN EL TRF DE POTENCIA, SE NORMALIZA LINEA 33 KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE S/E COLES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-13 16:00:46
8266647 | 938068 | COL23L12 | 2CO2SA31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-06-13 14:00 | 2024-06-13 14:00 | 0 | 66 | 728 | ABIERTO LINEA SLM-COL-PRA_1 POR SOLICITUD DE OSCAR EDUARDO CARDONA PARA SEGUIR CON LA INSTALACION DEL TF1. CERRADO LINEA SLM_COL-PRA_1 POR SOLICITUD DE GIOVANNY CLAROS PARA DEJAR EN VACIO EL TRANSFORMADOR Y REALIZAR PRUEBAS YA EN LA TARDE COLOCARLO DISPONIBLE PARA ASUMIR LA CARGA DE LOS CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 10:40:55<br><br>SOLICITA OSCAR CARDONA CERRAR CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 , PARA ENERGIZAR EL TRANSFORMADOR EN SUB LA COLES POR EL LADO DE ALTA Y EN VACIO, QUEDAN ABIERTAS LAS CUCHILLAS DEL TRAFO POR EL LADO DE 13.2KV (COL23T11), EL DIA DE MA?ANA CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-12 17:24:56<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LA S/E LAS COLES SE CAMBIA TRANSFROMADOR DE POTENCIA POR UNO DE 0.5MVA SE COLOCAN FUSIBLE POR ALTA DE 8AT Y POR BAJA DE 15AT TRAFO DE 0.5MVA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 14:08:31
8268862 | 938876 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-06-18 17:54 | 2024-06-18 17:55 | 0.01 | 66 | 728 | Ingenieros buena tarde Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. Por lo anterior agradezco de su colaboración con la coordinación de las maniobras requeridas para interconexión de las cargas, de igual manera se programó personal de mantenimiento para realizar pruebas de diagnostico el día de mañana. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:29:45<br><br>Se abren circuito COL23L12 Mate guadua y COL23L13 Loma Hermosa y se realizan interconexiones 2CO2SA31 Y 2CO3PA21, debido a que en pruebas de Cromatografias sale con niveles no conformes por lo que solicitan des energizar el TRF TF1 de subestaci?n Coles.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 18:08:10<br><br> | Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. SE ITX CIRCUITOS 13.2KV Y SE ABRE LA LINEA SLM_COL-PRA_1 EN AMBOS EXTREMOS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:35:02 08:38 Solicitado por Orlando Herrera se abren las interconexiones 2CO3PA21 y 2CO2SA21 de los circuitos COL23L13 y COL23L12, estos circuitos se energizan por el transformador de potencia de la subestación LA COLES de 1 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:05:14
8272145 | 938876 | COL23L12 | 2CO2SA21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-06-28 08:38 | 2024-06-28 08:38 | 0 | 66 | 728 | Ingenieros buena tarde Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. Por lo anterior agradezco de su colaboración con la coordinación de las maniobras requeridas para interconexión de las cargas, de igual manera se programó personal de mantenimiento para realizar pruebas de diagnostico el día de mañana. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:29:45<br><br>Se abren circuito COL23L12 Mate guadua y COL23L13 Loma Hermosa y se realizan interconexiones 2CO2SA31 Y 2CO3PA21, debido a que en pruebas de Cromatografias sale con niveles no conformes por lo que solicitan des energizar el TRF TF1 de subestaci?n Coles.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 18:08:10<br><br> | Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. SE ITX CIRCUITOS 13.2KV Y SE ABRE LA LINEA SLM_COL-PRA_1 EN AMBOS EXTREMOS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:35:02 08:38 Solicitado por Orlando Herrera se abren las interconexiones 2CO3PA21 y 2CO2SA21 de los circuitos COL23L13 y COL23L12, estos circuitos se energizan por el transformador de potencia de la subestación LA COLES de 1 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:05:14
8268555 | 938711 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 08:21 | 2024-06-18 08:23 | 0.03 | 119 | 727 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8252535 | 933994 | MAN23L14 | 2MA4MN21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-03 10:09 | 2024-05-03 10:11 | 0.04 | 64 | 724 | - | SE REPARA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN SW M21073 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN PEREGRINO LABOR REALIZADA CON TCT Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 10:44:43
8248118 | 38647 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:02 | 2024-04-26 13:03 | 0.02 | 65 | 719 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8224203 | 924596 | PSO23L14 | M73743 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 16:04 | 2024-02-09 16:46 | 0.69 | 12 | 715 | - | SE CAMBIA 1FQ 40T EN SW M73743. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-09 17:43:27
8260492 | 936378 | ENE23L13 | M61954 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-24 10:07 | 2024-05-24 12:20 | 2.22 | 13 | 718 | - | SE NORMALIZA SW M61954 CON 1 FQ DE 50 A T, AVE CHOCA CONTRA LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 12:29:59
8257665 | 38807 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 06:16 | 2024-05-18 06:16 | 0.01 | 65 | 717 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8252972 | 38715 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 01:39 | 2024-05-04 01:40 | 0.01 | 65 | 717 | - | FUERTE TEMPESTAD EN ZONA DE INGLUENCIA CHEC IMPACTANDO CTOS DE TODAS LAS ZONAS, AL PARECER LA MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS SE FUE DESPLAZANDO ENTRE ZONAS AFECTANDO TANTO CTOS DE 33 COMO DE 13.2 KV; ALGUNOS NORMALIZARON POR RECIERRE OTROS POR ENSAYO QUEDANDO SOLO INDISPONIBLE CUMULOS DE MARZALA CUBA, MANEJADO EN UNA ODT APARTE.
8266394 | 38990 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:52 | 2024-06-13 02:52 | 0.01 | 65 | 718 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8224003 | 922082 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:37 | 2024-02-09 08:14 | 0.61 | 46 | 767 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8224019 | 922082 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-09 08:18 | 2024-02-09 08:19 | 0.02 | 46 | 711 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8246494 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 20:03 | 2024-04-23 10:04 | 14.03 | 88 | 1026 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8271527 | 939689 | VIR23L13 | O13089 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 09:05 | 2024-06-26 11:35 | 2.5 | 9 | 715 | - | EN LA SECCION O13089, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 50T, NO SE TENIA MATERIAL COORDINADO PARA INSTALAR EN LA SECCION, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 13:17:13
8244725 | 932308 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 17:13 | 0.94 | 59 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8264021 | 937468 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 16:49 | 2024-06-04 17:47 | 0.96 | 100 | 0 | - | 16:46 sale en falla el Cto Colmenas HER23L16,rechaza ensayos automaticos y manuales, se procede a cerrar la ITX 2HE6IN31 abriendo el reconetcador de cumulos 2HE16R02, pasando sin novedad hasta este punto, se desplaza el personal hacia el reconectador 2HE16R01 ya que en el momento se encuentra con comunicación fallada y en estado Local, al llegar reportan que el reconectador se encuentra abierto yen el survalent mostrando que estaba cerrado, se procede a realizar ensayo con la seccion D24967 abierta se realiza cierre al int del circuito Colmenas pasando hasta este punto, se le realiza ensayo al cumulos 2HE16R01 rechaza, se procede a realizar recorrido y se encontro 2 guaduas sobre la red en el nodo D24261, se retiran y se ensaya pasando normal, después de terminar labores se normaliza la topologia del circuito y sin novedad alguna, el tecnico Leonardo Marin reporta que hay 2 puntos calientes en las cuchillas del reconectador, le reporta al asistente para que realicen revision Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:56:20 se desasocia SDS 6140077 no fue posible visitarla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:19:31
8227528 | 38205 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 19:13 | 2024-02-22 19:14 | 0.01 | 64 | 708 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227530 | 38205 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 19:14 | 2024-02-22 19:15 | 0.02 | 64 | 708 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8270279 | 939302 | ENE23L13 | M60163 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 11:32 | 2024-06-22 13:18 | 1.77 | 183 | 713 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8225076 | 38152 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 20:36 | 2024-02-13 20:37 | 0.01 | 55 | 707 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8226270 | 38179 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 05:27 | 2024-02-18 05:27 | 0 | 55 | 707 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8226295 | 38179 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 08:14 | 2024-02-18 08:14 | 0 | 55 | 707 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8226258 | 38176 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 21:37 | 2024-02-17 21:37 | 0 | 55 | 707 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8225074 | 38152 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 20:36 | 2024-02-13 20:36 | 0 | 55 | 707 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8230223 | 926380 | HER23L16 | D24967 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 10:01 | 2024-03-06 12:11 | 2.17 | 100 | 708 | - | SE INSTALA POSTE 8 MTROS FIBRA O METALICO SE COLOCA TEMPLETE A TIERRA SE REUBICAN LOS TEMPLETES PRIMARIOS EN EL NODO D24494 SE LLEVAN AEREOS PARA RETIRAR DOS TEMPLETES CERCA DE BARRANCO SE ESTA DESBORONADO EXISTE RIESGO CON UN TEMPLETE ESTA FLOJO , CREO QUE SOLO SE NECESITA COLOCAR TEMPLETE A CENTRO DE POSTE SOSTENER EL TRAMO DE RED LAS FASES NO SE NECESITA COLOCAR A LA BAYONETA. ACTIVIDAD 2: PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD CUENTA COBRO PQT 10596093 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-06 12:37:14
8228918 | 926697 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 00:29 | 2024-03-01 07:57 | 7.47 | 100 | 0 | - | DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO COLMENAS 2HE16R01, RECHAZA VARIOS AR, SE ENSAYA Y CONTINUA RECHANZADO, SE DESPLAZA GRUPO DE REP DOSQUEBRADAS SE ABRE LA SW D24967 SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE16R01 ENTRANDO NORMAL, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DESDE LA SW D24967 YA Q TODO EL SECTOR ES RURAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-01 05:14:25
8254712 | 934628 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 11:33 | 2024-05-09 16:10 | 28.61 | 88 | 1023 | se abren cuchillas W17126 , Se ensaya la seccioN W17047 y rechaza la fase izquierda, quedan abiertas ambas secciones y pendiente realizar recorrido en busca de la falla.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:44:29<br><br>DISPARO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI RECHAZA LOS AR, SE ENSAYA Y RECHAZA SE ENVIA PERSONAL AT3 Y SE ABRE LA SW W17047 Y SE CIERRA EL RECO DEL CIRCUITO SHC23L12 PENDIENTE RECORRER DESDE LA SW, LLUVIAS EN EL SECTOR <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 14:08:37<br><br> | MISTRATO, SCH23L12, PENDIENTE RECORRER RAMAL PRIMARIO ENTRE LAS SECCIONES W17079 A LA W17126, YA QUE LA FASE DE LA IZQUIERDA ESTA RECHAZANDO, AMBAS SECCIONES QUEDAN ABIERTAS, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y CIERRE AMBAS SECCIONES. VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:47:42 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:49:08
8240020 | 38509 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 14:52 | 2024-04-08 14:52 | 0 | 55 | 709 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8242193 | 38549 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:26 | 2024-04-15 15:26 | 0 | 55 | 709 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8240011 | 38509 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 14:28 | 2024-04-08 14:28 | 0 | 55 | 709 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217575 | 37966 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 07:20 | 2024-01-15 07:20 | 0 | 55 | 707 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8219610 | 922725 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-24 17:52 | 2024-01-24 17:52 | 0.01 | 29 | 6509 | - | DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 POR AR 17:51 RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:51 Y RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:52 Y RECHAZA SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO AZA23L18 Y RECHAZA 17:54 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 17:55 SE CIERRA CTO AZA23L18 17:56 Y ENTRA NORMAL. PENDIENTE DE RECORRIDO EN EL SECTOR. SE ENCUENTRA ANIMAL HACIENDO CORTO EN LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M46739, SE RETIRA ANIMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:40:18
8219608 | 922725 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-24 17:52 | 2024-01-24 17:52 | 0 | 29 | 707 | - | DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 POR AR 17:51 RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:51 Y RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:52 Y RECHAZA SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO AZA23L18 Y RECHAZA 17:54 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 17:55 SE CIERRA CTO AZA23L18 17:56 Y ENTRA NORMAL. PENDIENTE DE RECORRIDO EN EL SECTOR. SE ENCUENTRA ANIMAL HACIENDO CORTO EN LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M46739, SE RETIRA ANIMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:40:18
8219615 | 922725 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-24 17:52 | 2024-01-24 17:56 | 0.07 | 29 | 0 | - | DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 POR AR 17:51 RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:51 Y RECHAZA DISPARA CTO AZA23L18 POR AR 17:52 Y RECHAZA SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO AZA23L18 Y RECHAZA 17:54 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 17:55 SE CIERRA CTO AZA23L18 17:56 Y ENTRA NORMAL. PENDIENTE DE RECORRIDO EN EL SECTOR. SE ENCUENTRA ANIMAL HACIENDO CORTO EN LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M46739, SE RETIRA ANIMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AS18R01 Y CIERRA NORMAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:40:18
8268473 | 39025 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:23 | 2024-06-18 03:24 | 0.02 | 125 | 711 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8222867 | 924005 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 06:31 | 2024-02-05 06:34 | 0.05 | 72 | 705 | - | SE PRESENTA ALARMAS DE FALTA DE AC SOBRE RECONECTADORES DEL CTO RANCHO LARGO SE VERIFICA Y SE OBSERVA FASE CON POCA CARGA SE PROCEDE A ABRIR CTO RANCHO LARGO Y SE ITX CON CTO CAÑAVERAL PARA REALIZAR REVISION YA Q ESTE CTO SE REQUIERE PARA ITX DE LA ORDEN PROGRAMADA 922788, EN LA SW E41463 SE ENCUENTRA VELA QUEMADA FUSIBLE TIPO PUENTE SE DESHACE ITX PARA CERRA LA SW E41463 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR EL CTO RANCHO LARGO DESDE S/E SAMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 07:18:48
8222869 | 924005 | SNA23L15 | E41463 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 05:50 | 2024-02-05 06:03 | 0.21 | 72 | 705 | - | SE PRESENTA ALARMAS DE FALTA DE AC SOBRE RECONECTADORES DEL CTO RANCHO LARGO SE VERIFICA Y SE OBSERVA FASE CON POCA CARGA SE PROCEDE A ABRIR CTO RANCHO LARGO Y SE ITX CON CTO CAÑAVERAL PARA REALIZAR REVISION YA Q ESTE CTO SE REQUIERE PARA ITX DE LA ORDEN PROGRAMADA 922788, EN LA SW E41463 SE ENCUENTRA VELA QUEMADA FUSIBLE TIPO PUENTE SE DESHACE ITX PARA CERRA LA SW E41463 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR EL CTO RANCHO LARGO DESDE S/E SAMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 07:18:48
8218840 | 37997 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 03:19 | 2024-01-21 03:20 | 0.01 | 64 | 706 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8216270 | 37928 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 03:27 | 2024-01-08 03:28 | 0.01 | 64 | 706 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV NORMAL POR ARC, CAUSA DESCONOCIDA
8217479 | 37959 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 12:33 | 2024-01-14 12:33 | 0.01 | 64 | 706 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8217794 | 37968 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 11:08 | 2024-01-16 11:08 | 0.01 | 64 | 706 | - | Disparo cto 13.2 kv normal por AR
8271412 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 03:21 | 2024-06-26 05:32 | 2.19 | 65 | 1372 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8251722 | 933823 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:49 | 2024-05-01 20:50 | 0.02 | 124 | 708 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8253747 | 38724 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:08 | 2024-05-06 15:10 | 0.04 | 124 | 708 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8255861 | 38766 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 10:57 | 2024-05-11 10:59 | 0.03 | 124 | 708 | - | Disparo de circuitos de 13.2kv , ensayo manual
8257687 | 38809 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 09:26 | 2024-05-18 09:27 | 0.03 | 124 | 708 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8240903 | 38532 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 01:39 | 2024-04-12 01:42 | 0.04 | 124 | 707 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por ensayo.
8244541 | 932189 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:24 | 2024-04-19 13:44 | 0.34 | 120 | 707 | SE NORMALIZA TRF N35560 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35517 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35610 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 14:32:41<br><br>DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS 1 DE CTO SAN FELIX NORMAL POR ENSAYO, SE TARDA EN ENERGIZAR YA QUE SE DEBE COORDINAR CON LOS TECNICOS IVAN BENITEZ Y LEONEL HENAO LOS CUALES TIENEN AR CONSIGNADO Y SE ENCONTRABAN SIN SE?AL, INFORMAN QUE NO TIENEN INCONVENIENTE PERO QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 14:02:53<br><br> | En la sección N35613, se repone fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. se presentan demoras para traslado a atender solicitudes por pare y siga entre los municipio de salamina y filadelfia. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 21:39:50
8247458 | 932918 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:36 | 2024-04-24 23:38 | 0.04 | 124 | 707 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8227571 | 926010 | HER23L16 | D24967 | 13.2 | No programada | Falla en la coordinación de protecciones | 2024-02-23 04:01 | 2024-02-23 08:06 | 4.08 | 99 | 704 | - | En la Sección D24967 se cambian 3 fusibles de P100 tipo puente, tenia instalados de 25T y los quemo por carga. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-23 08:23:43
8230327 | 38279 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 17:17 | 2024-03-06 17:19 | 0.04 | 122 | 702 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8267620 | 938414 | VBO23L12 | W34125 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 04:25 | 2024-06-15 06:34 | 2.15 | 15 | 705 | - | SW W34125 1X25T SE HACE SWICHEO AL CTO PARA EL CIERRE DE LA SECCION. POR MUCHA LLUVIA. SW W34694 3X25T 07:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 11:13:17 SW W34125 1X25T SE HACE SWICHEO AL CTO PARA EL CIERRE DE LA SECCION. POR MUCHA LLUVIA. SW W34694 3X25T 07:35 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 09:00:42
8263585 | 937316 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 12:27 | 2024-06-03 12:28 | 0.01 | 29 | 0 | - | AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ARANJUEZ, NORMAL POR AR, EN UNO DE LOS DISPAROS SACA EL CTO AZA23L18 DESDE SUB, SE DESHABILITA EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA Y SE ENSAYA CTO AZA23L18 RECIBIENDO NORMAL, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO MOVIL 5, AL LELGAR AL SITIO DONDE LOS USUARIO INDICAN EXPLOSION LA COMUNIDAD INDICA QUE UN GALLINAZO PROVOCO CORTO EL LA LINEA ,SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL GALLINAZO , EN EL NODO M14462 SE RETIRA PALMA QUE ESTABA SOBRE LA RED. SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA18R01 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 13:23:40 AZA23L18 TRANSFORMADOR M46784 ¦ Dir.:K 44 69 24 ZONA VERDE 2 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:14:53
8263587 | 937316 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 12:28 | 2024-06-03 12:28 | 0.01 | 29 | 703 | - | AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ARANJUEZ, NORMAL POR AR, EN UNO DE LOS DISPAROS SACA EL CTO AZA23L18 DESDE SUB, SE DESHABILITA EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA Y SE ENSAYA CTO AZA23L18 RECIBIENDO NORMAL, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO MOVIL 5, AL LELGAR AL SITIO DONDE LOS USUARIO INDICAN EXPLOSION LA COMUNIDAD INDICA QUE UN GALLINAZO PROVOCO CORTO EL LA LINEA ,SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL GALLINAZO , EN EL NODO M14462 SE RETIRA PALMA QUE ESTABA SOBRE LA RED. SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA18R01 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 13:23:40 AZA23L18 TRANSFORMADOR M46784 ¦ Dir.:K 44 69 24 ZONA VERDE 2 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:14:53
8245879 | 932520 | FLR30T11 | FLR23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-21 20:19 | 2024-04-21 20:26 | 0.12 | 102 | 0 | 5:28 SE LE SOLICITA AL AT3 DE LA ZONA JEFFERSON FLOREZ, DESPLAZARSE A LA S/E PARA REALIZAR PRUEBAS AL TRF CON LA COORDINACION DE SUBESTACIONES.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:31:35<br><br>20:18:49 SE PRESENTA DISPARO DEL TRAFO 33 13.2 KV DE LA S/E FLORENCIA POR ALTA Y POR BAJA. AL MOMENTO DE REVISAR ALARMAS EN EL SP7, SE ENCUENTRA ALARMAD CON DISPARO BUCHHOLZ. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACI?N (ANA MARIA VILLA) SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX 2FL5NS4 ENTRE LOS CIRCUITOS SANTA BARBARA CON BERLIN. 20:22:38 SE ABRE FLR23L15 (SANTA BARBARA) 20:22:56 SE CIERRA ITX 2FL5NS41 (SANTA BARBARA-BERLIN) SE VERIFICA EL RECONECTADOR ITX 2FL2PV31 ENTRE LOS CIRCUITOS CRISTALES CON ARBOLEDA, PERO, SE ENCUENTRA FALLADO. 20:24:21 SE ABRE FLR23L13 (JARDINES) 20:25:54 CERRADO FLR23L15 (SANTA BARBARA) CON EL FIN DE ENERGIZAR BARRA, SE PROCEDE A CARGAR TODA LA S/E A TRAVES DEL CIRCUITO BERLIN. 20:27:58 SE CIERRA FLR23L13 (JARDINES) LA INGENIERA ANA MARIA VILLA SE COMUNICA CON ALVARO CARDONA (SYL) SOLICITANDO REVISI?N CON PERSONAL TECNICO DE REDES A PRIMERA HORA NOTA: DEBIDO A QUE SE PIERDE LA COMUNICACI?N CON LA SUBESTACI?N NO FUE POSIBLE REALIZR APERTURA DE LOS CTOS FLR23L16, FLR23L12<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:25:37<br><br> | Se realiza revisión del transformador de potencia. No se encuentra anomalía afectando el transformador. Se le realiza ensayo al transformador energizando normal. Se deja energizado una hora aproximadamente en vacío. Se le somete la carga sin presentar ninguna anomalía. Quedando topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-22 16:30:39
8242466 | 930847 | CHI23L18 | M32077 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 08:33 | 2024-04-16 13:26 | 4.88 | 16 | 700 | - | EQUIPOS ESPECIALES CTO : CHI23L18 APERTURA DE : SECCION M32077 DIRECCION CUCHILLA DEL SALADO ANTES DEL PLAN DESCRIPCION : EN SECCION M32099 SE DEBE CAMBIAR EQUIPO DE PROTECCION, SE PASA DE 3CFR A 3CC CON P100. NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR DIRECTRIZ DESDE CENTRO DE CONTROL SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-16 13:27:33
8223618 | 921374 | SIO23L15 | O32020 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 14:21 | 2024-02-07 14:23 | 0.03 | 58 | 697 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8226571 | 925566 | VBO23L12 | W34125 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 14:08 | 2024-02-19 15:02 | 0.9 | 14 | 697 | - | En la SW W34125 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-19 15:20:08
8221204 | 38065 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 02:54 | 2024-02-01 02:54 | 0 | 127 | 696 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8236727 | 929739 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 11:15 | 2024-03-28 12:09 | 0.9 | 58 | 939 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8236780 | 929739 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 16:28 | 2024-03-28 16:30 | 0.04 | 58 | 0 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8232939 | 928292 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-15 11:50 | 2024-03-15 15:17 | 3.44 | 42 | 0 | SE REALIZA ENSAYO AL CTO SUP23L13 CON CUCHILLAS GENERALES ABIERTAS Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 15:01:04<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONT. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W W64327 SE REALIZA ENSAYO CON SW ABIERTA Y RECHAZA EL CTO , W64222 SE ABRE SE ENSAYA CTO Y RECHAZA, DADO LO ANTERIOR CON LAS CUCHILLAS W64222 ABIERTAS SE CIERRA RECOENCTADOR DE CUMULOS 2SU13R01 PARA ALIMENTAR HASTA LA CUCHILLAS W64222 POR BONAFONT <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:37:36<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONTO. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W64327 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 12:06:14<br><br> | Se ensaya circuito 2SU13R01 Supía _ Cúmulos 1 La Clara, con cuchillas de línea abiertas en la subestación y este energiza normal. El técnico Anarge De Jesús Puerta Marín, coordina con el AT Edwin Leandro Urrea Giraldo y hace limpieza del sensor óptico del equipo SUP23L13 Supía _ La Clara, se ensaya y cierra normal. Se normaliza la topología del circuito SUP23L13 Supía _ La Clara, quedando este por su propio campo. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:24:07 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:28:18
8258639 | 930413 | FLR30T11 | FLR23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:45 | 2024-05-21 06:58 | 0.22 | 78 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8260311 | 38849 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:07 | 2024-05-23 21:07 | 0.01 | 78 | 699 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261514 | 38881 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 23:05 | 2024-05-27 23:06 | 0.01 | 78 | 699 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260279 | 38849 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 20:39 | 2024-05-23 20:40 | 0.01 | 78 | 699 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260282 | 38849 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 20:43 | 2024-05-23 20:44 | 0.02 | 78 | 699 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8256382 | 38777 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 05:16 | 2024-05-13 05:16 | 0.01 | 78 | 699 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8218897 | 922328 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 15:50 | 2024-01-21 16:44 | 0.89 | 58 | 0 | - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14<br><br>- 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 17:57:43<br><br> | - 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14 19:58 RETIRAN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO O42289 AL O42287 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR14R01 HASTA LA SECCION QUE SE ENCUENTRA ABIERTA DEL NODO O42667 A LA CUAL LE QUEDA LLEGANDO TENSION POR LADO Y LADO DE CTO LA MARINA Y DE CTO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE ESTA MUY TARDE QUEDA SERVICIO NOR AL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-21 20:18:15
8219014 | 922351 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 09:48 | 2024-01-22 09:51 | 0.05 | 58 | 817 | - | se realiza maniobras para normalizacion de topologias de los circuitos sio23l15 la marina y pro23l14 la linea, por falla presentada el dia de ayer ver odo 922328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 09:59:07
8262999 | 38917 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 09:23 | 2024-06-01 09:23 | 0.01 | 78 | 700 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263004 | 38917 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 09:55 | 2024-06-01 09:56 | 0.01 | 78 | 700 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8265299 | 38968 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 23:51 | 2024-06-09 23:52 | 0.01 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8265307 | 38975 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:08 | 2024-06-10 00:08 | 0.01 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265310 | 38975 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:09 | 2024-06-10 00:10 | 0.02 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265325 | 38975 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:44 | 2024-06-10 00:45 | 0.01 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265679 | 38975 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 21:47 | 2024-06-10 21:48 | 0.01 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265681 | 38975 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 21:49 | 2024-06-10 21:50 | 0.02 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270395 | 39048 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:25 | 2024-06-22 18:25 | 0.01 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270397 | 39048 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:26 | 2024-06-22 18:28 | 0.04 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270413 | 39048 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 19:30 | 2024-06-22 19:31 | 0.01 | 78 | 700 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271378 | 39068 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 23:53 | 2024-06-25 23:53 | 0.01 | 78 | 700 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8272727 | 39101 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 03:11 | 2024-06-30 03:12 | 0.01 | 78 | 700 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8237110 | 929834 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 15:07 | 2024-03-30 15:09 | 0.03 | 122 | 696 | - | Se realizan maniobras en la SW C10269 para realizar poda de vegetacion entre los nodo SW C10279 al apoyo C10269. Queda servicio normal. Tecnicos pasan informe al Ing. Gonzalo Alzate para validar si se puede instalar un apoyo mas alto. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:49:19
8237002 | 929834 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 07:48 | 2024-03-30 07:49 | 0.03 | 122 | 696 | - | Se realizan maniobras en la SW C10269 para realizar poda de vegetacion entre los nodo SW C10279 al apoyo C10269. Queda servicio normal. Tecnicos pasan informe al Ing. Gonzalo Alzate para validar si se puede instalar un apoyo mas alto. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:49:19
8253847 | 934378 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-06 19:03 | 2024-05-06 19:04 | 0.02 | 127 | 0 | - | DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:19:30 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:20:16 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA INFORMA ANYINSON Q DE ACUERDO CON LA INFORMACION DE LOS USUARIOS DE LA ZONA EN LA SW E12246 SW CON VELAS ELECTRONICAS ESTA SE DISPARO CON LOS ENSAYOS Q SE REALIZARON POR LO TANTO ANYINSON SOLICITA REALIZAR ENSAYO NUEVAMENTE A LA ITX 2NS2VC41 SE REALIZA EL ENSAYO ENTRANDO NORMAL LA ITX POR LO TANTO QUEDA INDISPONIBLE ENTRE EL RECONECTADOR 2VC14R01 Y LA SW E12246 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:36:45
8253020 | 934099 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:27 | 2024-05-04 08:28 | 0.02 | 127 | 698 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8261627 | 935642 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 07:05 | 2024-05-28 07:06 | 0.02 | 127 | 698 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8253917 | 934387 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 21:37 | 2024-05-06 21:39 | 0.04 | 127 | 907 | - | NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO , RECHAZANDO ENSAYOS , SE ABRE OTX 2NA2VC41 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL SOSTENIENDOSE, SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01, PTE PARA RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA A PARTIR DE SW E12246 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-06 21:55:28
8253964 | 934395 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-07 06:11 | 2024-05-07 06:12 | 0.01 | 127 | 698 | VCT23L14 INTERRUPTOR 2NS2VC41 ¦ Dir.:VEREDA MONTENEGRO SE ENSAYA ITX CON LA SW E12061 ABIERTA, PERO DISPARA CTO NSA23L12, SE ABRE DE NUEVO LA ITX Y SE NORMALIZA CTO LA HABANA NSA23L12<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 06:39:05<br><br> VCT23L14 INTERRUPTOR 2NS2VC41 ¦ Dir.:VEREDA MONTENEGRO SE ENSAYA ITX CON LA SW E12045 ABIERTA, PERO DISPARA CTO NSA23L12, SE ABRE DE NUEVO LA ITX Y SE NORMALIZA CTO LA HABANA NSA23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 06:16:23<br><br> | Se realiza recorrido y se encontró torrecilla de 12m desplomada en el nodo E12064, se encontraba calcinada ya que estaba en contacto con una de las fases hasta que se fundió y se aisló, se procedió a instalar apoyo de 12m de fibra, quedando el sector con servicio normal. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 20:45:59
8254197 | 38737 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:36 | 2024-05-07 16:45 | 0.15 | 127 | 698 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259158 | 928564 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-22 07:08 | 2024-05-22 18:12 | 11.07 | 127 | 698 | 16:27 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW L13521 POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO DE TCTPARA: CAMBIAR 2 CUCHILLAS DE SALIDA EN MAL ESTADO EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN3NS21 ENTRE LOS CIRCUTOS ISAZA CON LA HABANA. CAMBIAR 1 CUCHILLA EN EL BY - PASS DEL RECOENCTADOR EN MENCION. CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA. 17:05 CERRADO NODO SW L13521. QUEDA TODO NORMAL EN EL RECONECTADOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 17:29:28<br><br> | REALIZAR MTTO DE AISLAMIENTO Y PODA EN EL EJE DEL CTO LA HABANA Y AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS12R01. REALIZAR CAMBIO DE SW POR SW ELECTRONICA EN EL NODO L13198. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES PROGRAMADAS, SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE NOVEDAD: 16:27 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW L13521 POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO DE TCT PARA: CAMBIAR 2 CUCHILLAS DE SALIDA EN MAL ESTADO EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN3NS21 ENTRE LOS CIRCUITOS ISAZA CON LA HABANA. CAMBIAR 1 CUCHILLA EN MAL ESTADO EN EL BY - PASS DEL RECOENCTADOR EN MENCION. CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA DE LAS BAJANTES DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA. 17:05 CERRADO NODO SW L13521. QUEDA TODO NORMAL EN EL RECONECTADOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:30:09
8262243 | 935642 | DON23L13 | 2DN3NS21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-29 17:53 | 2024-05-29 17:53 | 0.01 | 127 | 698 | - | PARA NORMALIZAR PARTE D ELA TOPOLOGIA SE ADELANTARON MANIOBRAS QUE ESTABAN PARA EL 29 PARA EL DIA 28, SOBRE TODO LOS CORTES VISIBLES EN SUB NSA DE CTOS 13.2 KV ASI COMO EL ACOPLE DE INTERRUPTORES, ASI MISMO SE ENERGIZO TRF 33/13.2 KV CON LA CARGA DE BRISAS Y ESTE ALIMENTANDO CTO BERLIN; PARA NORMALIZAR ESTA TOPOLOGIA SE HACAE SUICHEO A CTO BREISAS PARA ABRIR ITX ENTRE CTOS BRISAS Y BERLIN YA QUE ESTABA POR BY-PASS DEBIDO FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION REMOTA POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:45:40
8253970 | 934395 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-07 06:37 | 2024-05-07 06:38 | 0.01 | 127 | 698 | VCT23L14 INTERRUPTOR 2NS2VC41 ¦ Dir.:VEREDA MONTENEGRO SE ENSAYA ITX CON LA SW E12061 ABIERTA, PERO DISPARA CTO NSA23L12, SE ABRE DE NUEVO LA ITX Y SE NORMALIZA CTO LA HABANA NSA23L12<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 06:39:05<br><br> VCT23L14 INTERRUPTOR 2NS2VC41 ¦ Dir.:VEREDA MONTENEGRO SE ENSAYA ITX CON LA SW E12045 ABIERTA, PERO DISPARA CTO NSA23L12, SE ABRE DE NUEVO LA ITX Y SE NORMALIZA CTO LA HABANA NSA23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 06:16:23<br><br> | Se realiza recorrido y se encontró torrecilla de 12m desplomada en el nodo E12064, se encontraba calcinada ya que estaba en contacto con una de las fases hasta que se fundió y se aisló, se procedió a instalar apoyo de 12m de fibra, quedando el sector con servicio normal. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 20:45:59
8258641 | 930413 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:48 | 2024-05-21 07:13 | 0.43 | 127 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8259055 | 934653 | DON23L13 | 2DN3NS21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 19:12 | 2024-05-21 19:13 | 0.01 | 127 | 698 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8247495 | 38639 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 00:16 | 2024-04-25 00:17 | 0.01 | 127 | 697 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8240786 | 38529 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 15:26 | 2024-04-11 15:27 | 0.01 | 127 | 697 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241334 | 931426 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 17:48 | 2024-04-13 17:48 | 0.01 | 127 | 697 | - | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO HABANA, RECHAZA ENSAYO , SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA EN SUB EL CTO HABANA Y RECIBE NORMAL, SE ESPERA UNOS MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 17:58:15
8247996 | 933092 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 02:17 | 2024-04-26 02:17 | 0.01 | 127 | 697 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8247915 | 933092 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 01:24 | 2024-04-26 01:36 | 0.2 | 127 | 698 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8228906 | 38245 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 22:00 | 2024-02-29 22:00 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8218957 | 922336 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 20:02 | 2024-01-21 20:56 | 0.91 | 127 | 695 | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL SE SOTIENE POR 1 MINUTO APROXIMADAMENTE Y VUELVE A DISPARAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:05:16<br><br> NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:55:42<br><br> | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:00:55 DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO NSA23L12 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:50:33
8219064 | 38008 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 11:25 | 2024-01-22 11:30 | 0.09 | 127 | 695 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8218942 | 922336 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:28 | 2024-01-21 19:28 | 0 | 127 | 695 | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL SE SOTIENE POR 1 MINUTO APROXIMADAMENTE Y VUELVE A DISPARAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:05:16<br><br> NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:55:42<br><br> | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:00:55 DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO NSA23L12 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:50:33
8218944 | 922336 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:28 | 2024-01-21 19:30 | 0.04 | 127 | 695 | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL SE SOTIENE POR 1 MINUTO APROXIMADAMENTE Y VUELVE A DISPARAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:05:16<br><br> NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:55:42<br><br> | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:00:55 DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO NSA23L12 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:50:33
8265320 | 38975 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:43 | 2024-06-10 00:44 | 0.01 | 127 | 699 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265329 | 38978 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:48 | 2024-06-10 00:50 | 0.04 | 127 | 699 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8265837 | 935781 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-11 13:08 | 2024-06-11 13:09 | 0.01 | 127 | 699 | Infirma Anyinson Scarpeta que por solicitud de proyectos Alfredo Quintero no se realizan maniobras a la hora programada porque ellos todavía están trabajando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 07:09:31<br><br>SE DEBEN REALIZAR APERTURA DE CORTES VISIBLES EL D?A DE MA?ANA NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:51:20<br><br>SE REALIZAN CIERRE DE CORTES VISIBLES CTOS NSA23L12, NSA23L13, NSA23L14 POR SEGURIDAD YA QUE SI DISPARA INTERCVCONEXI?N ISAZA-HABANA SE PODR?OA CERRAR POR PROPIO CAMPO CTO HABANA, IGUALMENTE SI DISPARA ITX SANTA BARBARA-BERLIN SE PODR?A REALIZAR CIERRE DE BERLIN DESDE CABECER Y QUEDARIA ENERGIZADO LAS BRISAS YA QUE SE ENCUENTRA ITX CERRADA POR BY PASS 2NS3NS41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:50:48<br><br>17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE L?NEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SE?AL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:23:26<br><br>Informa el personal t?cnico que no se inicia las actividades a la hora programada por lluvia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 13:38:32<br><br> | Para el dia 14/06/2024 se comunica el asistente Anyinson Scarpeta para normalizar topología de los circuitos de la subestación Norcasia. Se realiza apertura del circuito NSA23L14 para para abrir bypass e la interconexión 2NS3NS41 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 08:57:00
8267013 | 935781 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-14 07:03 | 2024-06-14 07:49 | 0.78 | 127 | 699 | Infirma Anyinson Scarpeta que por solicitud de proyectos Alfredo Quintero no se realizan maniobras a la hora programada porque ellos todavía están trabajando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 07:09:31<br><br>SE DEBEN REALIZAR APERTURA DE CORTES VISIBLES EL D?A DE MA?ANA NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:51:20<br><br>SE REALIZAN CIERRE DE CORTES VISIBLES CTOS NSA23L12, NSA23L13, NSA23L14 POR SEGURIDAD YA QUE SI DISPARA INTERCVCONEXI?N ISAZA-HABANA SE PODR?OA CERRAR POR PROPIO CAMPO CTO HABANA, IGUALMENTE SI DISPARA ITX SANTA BARBARA-BERLIN SE PODR?A REALIZAR CIERRE DE BERLIN DESDE CABECER Y QUEDARIA ENERGIZADO LAS BRISAS YA QUE SE ENCUENTRA ITX CERRADA POR BY PASS 2NS3NS41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:50:48<br><br>17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACI?N CON LOS COMPA?EROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE L?NEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SE?AL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:23:26<br><br>Informa el personal t?cnico que no se inicia las actividades a la hora programada por lluvia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 13:38:32<br><br> | Para el dia 14/06/2024 se comunica el asistente Anyinson Scarpeta para normalizar topología de los circuitos de la subestación Norcasia. Se realiza apertura del circuito NSA23L14 para para abrir bypass e la interconexión 2NS3NS41 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 08:57:00
8267995 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:50 | 2024-06-15 23:51 | 0.02 | 127 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8268118 | 938525 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 13:48 | 2024-06-16 13:48 | 0 | 127 | 699 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8269443 | 39030 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 23:56 | 2024-06-19 23:56 | 0.01 | 127 | 699 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269456 | 39038 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 00:46 | 2024-06-20 00:47 | 0.01 | 127 | 699 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269889 | 939161 | SCH23L12 | W17079 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 10:58 | 2024-06-21 11:31 | 0.55 | 87 | 699 | se normaliza trf w17062 con 2 fq de 0.6 a dual se abre sw w17079 para que el grupo realice la reparacion el el w17301<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-21 13:04:17<br><br> | Se cierran arcos primarios en el nodo W17139, se cambia un aislador polimérico de retención, y se instala un aislador de pin para alejar la linea primaria del viento. Usuarios despejan redes de vegetación en el nodo W17301. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-21 19:38:44
8230621 | 927486 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 21:40 | 2024-03-07 21:43 | 0.05 | 127 | 695 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8230628 | 927486 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 21:48 | 2024-03-07 21:48 | 0 | 127 | 695 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8230630 | 38289 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:49 | 2024-03-07 21:52 | 0.05 | 127 | 695 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8230619 | 927486 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 21:40 | 2024-03-07 21:40 | 0 | 127 | 695 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8260307 | 38849 | AGU23L15 | 2AG15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:06 | 2024-05-23 21:06 | 0 | 55 | 697 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8242826 | 928650 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 00:30 | 2024-04-17 00:32 | 0.04 | 78 | 696 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8245879 | 932520 | FLR30T11 | FLR23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-21 20:19 | 2024-04-21 20:23 | 0.07 | 78 | 1901 | 5:28 SE LE SOLICITA AL AT3 DE LA ZONA JEFFERSON FLOREZ, DESPLAZARSE A LA S/E PARA REALIZAR PRUEBAS AL TRF CON LA COORDINACION DE SUBESTACIONES.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:31:35<br><br>20:18:49 SE PRESENTA DISPARO DEL TRAFO 33 13.2 KV DE LA S/E FLORENCIA POR ALTA Y POR BAJA. AL MOMENTO DE REVISAR ALARMAS EN EL SP7, SE ENCUENTRA ALARMAD CON DISPARO BUCHHOLZ. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACI?N (ANA MARIA VILLA) SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX 2FL5NS4 ENTRE LOS CIRCUITOS SANTA BARBARA CON BERLIN. 20:22:38 SE ABRE FLR23L15 (SANTA BARBARA) 20:22:56 SE CIERRA ITX 2FL5NS41 (SANTA BARBARA-BERLIN) SE VERIFICA EL RECONECTADOR ITX 2FL2PV31 ENTRE LOS CIRCUITOS CRISTALES CON ARBOLEDA, PERO, SE ENCUENTRA FALLADO. 20:24:21 SE ABRE FLR23L13 (JARDINES) 20:25:54 CERRADO FLR23L15 (SANTA BARBARA) CON EL FIN DE ENERGIZAR BARRA, SE PROCEDE A CARGAR TODA LA S/E A TRAVES DEL CIRCUITO BERLIN. 20:27:58 SE CIERRA FLR23L13 (JARDINES) LA INGENIERA ANA MARIA VILLA SE COMUNICA CON ALVARO CARDONA (SYL) SOLICITANDO REVISI?N CON PERSONAL TECNICO DE REDES A PRIMERA HORA NOTA: DEBIDO A QUE SE PIERDE LA COMUNICACI?N CON LA SUBESTACI?N NO FUE POSIBLE REALIZR APERTURA DE LOS CTOS FLR23L16, FLR23L12<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:25:37<br><br> | Se realiza revisión del transformador de potencia. No se encuentra anomalía afectando el transformador. Se le realiza ensayo al transformador energizando normal. Se deja energizado una hora aproximadamente en vacío. Se le somete la carga sin presentar ninguna anomalía. Quedando topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-22 16:30:39
8241362 | 38535 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 20:48 | 2024-04-13 20:48 | 0.01 | 78 | 696 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241452 | 38542 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 04:19 | 2024-04-14 04:19 | 0.01 | 78 | 696 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8243279 | 928650 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 18:36 | 2024-04-17 18:40 | 0.07 | 78 | 696 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8245864 | 38608 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 18:58 | 2024-04-21 18:59 | 0.01 | 78 | 696 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238452 | 38475 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 00:46 | 2024-04-03 00:46 | 0.01 | 78 | 696 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8242828 | 928650 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 00:51 | 2024-04-17 00:53 | 0.03 | 78 | 696 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8242849 | 38563 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:10 | 2024-04-17 07:10 | 0.01 | 78 | 696 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8242917 | 928650 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:01 | 2024-04-17 18:12 | 8.19 | 78 | 696 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8248007 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 02:50 | 2024-04-26 04:50 | 2 | 78 | 1902 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8251103 | 38688 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 23:46 | 2024-04-30 23:46 | 0.01 | 78 | 696 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8237629 | 38452 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 22:19 | 2024-03-31 22:20 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8233884 | 38367 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:35 | 2024-03-18 21:36 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8233887 | 38367 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:39 | 2024-03-18 21:40 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8237518 | 38452 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:01 | 2024-03-31 20:01 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237541 | 38452 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:46 | 2024-03-31 20:47 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8233108 | 38349 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 00:52 | 2024-03-16 00:52 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237526 | 38452 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:22 | 2024-03-31 20:23 | 0.03 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237627 | 38452 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 22:14 | 2024-03-31 22:15 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237522 | 38452 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:16 | 2024-03-31 20:16 | 0.01 | 78 | 694 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8240722 | 931143 | SUP23L13 | W64327 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-11 12:19 | 2024-04-11 13:23 | 1.07 | 39 | 695 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW W64327 ENTRE LAS 12:19 A LAS 13:23 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR W64331 , ADICIONAL SE CAMBIO CAJA PRIMARIA, SE CAMBIO 1 FUSIBLE 1, 0 DUAL, SE CAMBIO BAJANTE AISLADO POR ENCAUCHETADO. DATOS DE TRAFO RETIRADO CAPACIDAD 50KVA SERIE 508502 MARCA GENERAL ELECTRIC NIVEL DE TENSIÓN 7, 6 KV DATOS TRAFO NUEVO MARCA MAGNETRON AUTOPROTEGIDO NIVEL DE TENSIÓN 7, 6 KV SERIE 607944 EMPRESA 522766 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-11 14:05:06
8271482 | 939649 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 11:01 | 2024-06-26 11:14 | 0.21 | 64 | 1130 | LE RECHAZA FUSE DE 0.4 DUAL TRF N47065 A LAS 11:01 A ELIECER LOPEZ SACANDO CTO CHA,BEERI QUE TEIEN LA CARGA DE MATEGUADUA; SE ABRE LA ITX, SE CIERRA CHEMBERI Y SE PROCEDE A LOCALIZAR A ELIECER PERO LA LLMADA SE VA A CORREO DE VOZ; SE SOLICITA A JULIO C. NIETO CONTACTAR A ELIECER PARA QUE NOS DEVUELVA LA LLAMADA Y COORDINAR CIERRE DE TX CON CHAMBERI; SE REPORTA ELEICER Y S¿NOS INFORMA EL RECHAZO DEL TRF N47035, SOLICITA APOYO; SE COORDINA CON DUBERNEY OLANO PARA QUE PRESTE APOYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 11:39:22<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47206 1 6 H 11:20 TR N47035 2 0.4 14:10; se cambia DP´s fallado. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-26 18:10:37
8263836 | 38937 | PRO23L14 | 2PR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 03:42 | 2024-06-04 03:43 | 0.01 | 57 | 696 | - | FUERTE TEMPESTAD SE DESPALZA SOBRE VARIAS ZONAS DE INFLUENCIA CHEC, CON DISPAROS TANTO POR 33 COMO POR 13.2 KV, ALGUNOS NORMALIZAN POR RECIERRE OTROS POR ENSAYO.
8270393 | 39048 | PRO23L14 | 2PR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:23 | 2024-06-22 18:24 | 0.01 | 57 | 696 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257779 | 38807 | PRO23L14 | 2PR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 16:00 | 2024-05-18 16:00 | 0.01 | 57 | 694 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8239024 | 38482 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 14:46 | 2024-04-04 14:51 | 0.08 | 126 | 693 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8240915 | 931249 | CHA23L12 | C10299 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 07:49 | 2024-04-12 07:53 | 0.06 | 121 | 692 | - | Se realizan labores para la recuperación del arco volado y cambio de 2 cajas primarias en la seccion C10299, con apoyo del grupo TCT Alvaro Ivan Parada, se deshizo interconexion entre el cto Algarrobo y el Reposo,quedando topologia de la red normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 14:42:00
8237334 | 929916 | SUP23L13 | W64327 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:36 | 2024-03-31 15:35 | 22.98 | 39 | 690 | - | SW W64327 PUENTE PRIMARIO SUELTO, SE REPARA CON APERTURA DEL CIRCUITO Y CORTES VISIBLES. AL MOMENTO DE CERRAR EL CTO ESTE RECHAZA, SE ABRE LA SECCION. SE CIERRA CIRCUITO Y SE LE HACE RECORRIDO A LA LINEA. W65636 AL W65637 SE ENCUENTRA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y SOBRE LA FASE, SE REALIZA REPARACION. SE CIERRA SECCION W64327 Y EN ENSAYOS 1 FUSIBLE DE 6T. TRAFO W64204 1X1.0 DUAL. TRAFO W63173 2X1H. W64327/328 SE REALIZA PODA. W64330/331 SE REALIZA PODA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:01:55
8232555 | 38336 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:39 | 2024-03-14 08:40 | 0.02 | 77 | 689 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8246261 | 932520 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 15:49 | 2024-04-22 15:49 | 0 | 77 | 690 | 5:28 SE LE SOLICITA AL AT3 DE LA ZONA JEFFERSON FLOREZ, DESPLAZARSE A LA S/E PARA REALIZAR PRUEBAS AL TRF CON LA COORDINACION DE SUBESTACIONES.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:31:35<br><br>20:18:49 SE PRESENTA DISPARO DEL TRAFO 33 13.2 KV DE LA S/E FLORENCIA POR ALTA Y POR BAJA. AL MOMENTO DE REVISAR ALARMAS EN EL SP7, SE ENCUENTRA ALARMAD CON DISPARO BUCHHOLZ. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACI?N (ANA MARIA VILLA) SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX 2FL5NS4 ENTRE LOS CIRCUITOS SANTA BARBARA CON BERLIN. 20:22:38 SE ABRE FLR23L15 (SANTA BARBARA) 20:22:56 SE CIERRA ITX 2FL5NS41 (SANTA BARBARA-BERLIN) SE VERIFICA EL RECONECTADOR ITX 2FL2PV31 ENTRE LOS CIRCUITOS CRISTALES CON ARBOLEDA, PERO, SE ENCUENTRA FALLADO. 20:24:21 SE ABRE FLR23L13 (JARDINES) 20:25:54 CERRADO FLR23L15 (SANTA BARBARA) CON EL FIN DE ENERGIZAR BARRA, SE PROCEDE A CARGAR TODA LA S/E A TRAVES DEL CIRCUITO BERLIN. 20:27:58 SE CIERRA FLR23L13 (JARDINES) LA INGENIERA ANA MARIA VILLA SE COMUNICA CON ALVARO CARDONA (SYL) SOLICITANDO REVISI?N CON PERSONAL TECNICO DE REDES A PRIMERA HORA NOTA: DEBIDO A QUE SE PIERDE LA COMUNICACI?N CON LA SUBESTACI?N NO FUE POSIBLE REALIZR APERTURA DE LOS CTOS FLR23L16, FLR23L12<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:25:37<br><br> | Se realiza revisión del transformador de potencia. No se encuentra anomalía afectando el transformador. Se le realiza ensayo al transformador energizando normal. Se deja energizado una hora aproximadamente en vacío. Se le somete la carga sin presentar ninguna anomalía. Quedando topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-22 16:30:39
8264467 | 937635 | SUP23L15 | W66073 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-06 14:40 | 2024-06-06 15:20 | 0.67 | 23 | 692 | - | SUP23L15 INTERRUPTOR W66073 ¦ Dir.:SAN PABLO SE REALIZA APERTURA DESE PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO W66078 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 15:41:11
8266452 | 38990 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 04:26 | 2024-06-13 04:27 | 0.01 | 75 | 692 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8242208 | 38549 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:40 | 2024-04-15 15:42 | 0.03 | 39 | 689 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242210 | 38549 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:42 | 2024-04-15 15:43 | 0.01 | 39 | 689 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242297 | 931609 | SUP23L14 | 2SU14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 17:59 | 2024-04-15 18:00 | 0.03 | 39 | 689 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 6 X 30T EN LA SR W65447 2 FASES FALLADAS, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 18:00, ADICIONALMENTE SE CAMBIO 1 PORTAFUSIBLE QUE SE ENCONTRÓ QUEMADO. SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 18:05:22
8243433 | 38573 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 05:45 | 2024-04-18 05:49 | 0.07 | 77 | 688 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8218451 | 922096 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:46 | 2024-01-19 07:56 | 0.16 | 73 | 0 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8225547 | 925167 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 10:15 | 2024-02-15 10:15 | 0 | 97 | 685 | - | SE PRESENTA DISPAROS DE CTO MARZALA CUBA NORMAL POR AR, EN LA ZONA VENTEA CON FUERZA, FINALMENTE EL CTO QUEDA POR FUERA SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL. MINUTOS DESPUES VUELVE A TENER DISPARO NORMAL POR AR LOS REPORTES DE LA ORDEN AUNQUE NO SON DEL CTO VCT23L14 SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS A LAS 11:50 INDICANDO QUE DURANTE LAS 10 A LAS 11 AM SE PRESENTARON ALTIBAJOS PERO EN EL MOMENTO EL SERVICIO ESTA NORMAL ,AL PARECER LOS ALTIBAJOS FUERON REACCIONES DEL SISTEMA EN LOS DISPAROS DEL CTO VCT23L14 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 12:03:51
8226264 | 38179 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 01:35 | 2024-02-18 01:35 | 0 | 97 | 685 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8225141 | 38160 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 01:57 | 2024-02-14 02:00 | 0.05 | 54 | 685 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8225542 | 925167 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 10:09 | 2024-02-15 10:09 | 0 | 97 | 685 | - | SE PRESENTA DISPAROS DE CTO MARZALA CUBA NORMAL POR AR, EN LA ZONA VENTEA CON FUERZA, FINALMENTE EL CTO QUEDA POR FUERA SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL. MINUTOS DESPUES VUELVE A TENER DISPARO NORMAL POR AR LOS REPORTES DE LA ORDEN AUNQUE NO SON DEL CTO VCT23L14 SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS A LAS 11:50 INDICANDO QUE DURANTE LAS 10 A LAS 11 AM SE PRESENTARON ALTIBAJOS PERO EN EL MOMENTO EL SERVICIO ESTA NORMAL ,AL PARECER LOS ALTIBAJOS FUERON REACCIONES DEL SISTEMA EN LOS DISPAROS DEL CTO VCT23L14 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 12:03:51
8226286 | 925240 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 08:04 | 2024-02-18 08:07 | 0.06 | 27 | 0 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8225572 | 925167 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 11:02 | 2024-02-15 11:05 | 0.06 | 97 | 685 | - | SE PRESENTA DISPAROS DE CTO MARZALA CUBA NORMAL POR AR, EN LA ZONA VENTEA CON FUERZA, FINALMENTE EL CTO QUEDA POR FUERA SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL. MINUTOS DESPUES VUELVE A TENER DISPARO NORMAL POR AR LOS REPORTES DE LA ORDEN AUNQUE NO SON DEL CTO VCT23L14 SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS A LAS 11:50 INDICANDO QUE DURANTE LAS 10 A LAS 11 AM SE PRESENTARON ALTIBAJOS PERO EN EL MOMENTO EL SERVICIO ESTA NORMAL ,AL PARECER LOS ALTIBAJOS FUERON REACCIONES DEL SISTEMA EN LOS DISPAROS DEL CTO VCT23L14 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 12:03:51
8226342 | 925240 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 13:24 | 2024-02-18 13:30 | 0.1 | 27 | 685 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8226977 | 38197 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 02:57 | 2024-02-21 02:57 | 0 | 97 | 685 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8225578 | 925167 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 11:11 | 2024-02-15 11:11 | 0 | 97 | 685 | - | SE PRESENTA DISPAROS DE CTO MARZALA CUBA NORMAL POR AR, EN LA ZONA VENTEA CON FUERZA, FINALMENTE EL CTO QUEDA POR FUERA SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL. MINUTOS DESPUES VUELVE A TENER DISPARO NORMAL POR AR LOS REPORTES DE LA ORDEN AUNQUE NO SON DEL CTO VCT23L14 SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS A LAS 11:50 INDICANDO QUE DURANTE LAS 10 A LAS 11 AM SE PRESENTARON ALTIBAJOS PERO EN EL MOMENTO EL SERVICIO ESTA NORMAL ,AL PARECER LOS ALTIBAJOS FUERON REACCIONES DEL SISTEMA EN LOS DISPAROS DEL CTO VCT23L14 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 12:03:51
8272522 | 940102 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 09:29 | 2024-06-29 12:02 | 2.54 | 48 | 0 | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:09:51<br><br> | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red. Se repara línea primaria reventada. Se abre circuito para cerrar SW N43547; se cierra circuito quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:29:20
8272674 | 940102 | AGU23L15 | AGU23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 17:20 | 2024-06-29 17:21 | 0.01 | 48 | 690 | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:09:51<br><br> | Se encuentra línea primaria reventada entre los nodos N43203 al nodo N43204. Se abre SW N43547; se ensaya el circuito y energiza normal. Se desplaza personal de Salamina para la reparación de la red. Se repara línea primaria reventada. Se abre circuito para cerrar SW N43547; se cierra circuito quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 18:29:20
8230167 | 38278 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 03:06 | 2024-03-06 03:06 | 0 | 97 | 686 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8231243 | 38310 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 01:51 | 2024-03-11 01:53 | 0.02 | 97 | 686 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR , EN LA ZONA SE PRESENTO TORMENTA ELECTRICA
8230609 | 927484 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:22 | 2024-03-07 21:22 | 0.01 | 97 | 686 | SE LE INFORMA A ANYINSON SCARPETTA AT1 DE LA ZONA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:35:50<br><br>SE REPORTA A CONRADO ARIAS TECNICO DE LA ZONA E INDICA FUERTE TORMENTA ELECTRICA Y QUE POR SEGURIDAD NO PUEDE SALIR A REVISAR EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:30:59<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VCT23L14 MARZALA CUBA, RECHAZA AUTORECIERRES Y ENSAYO CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 MARZALA CUBA ABIERTO, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2VC3VC41 CA?AVERAL Y MARZALA CUBA, EN EL MOMENTO SE ESTA PRESENTANDO FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:27:25<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba y este energiza normal. Se abre la interconexión 2VC3VC41 Victoria _ Cañaveral _ Marzala Cuba. Y se cierra el cito 2VC14R01 Victoria _ Cúmulos 1 Marzala Cuba. Quedando toda la topología del circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-07 23:38:25
8230607 | 927484 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:22 | 2024-03-07 21:22 | 0 | 97 | 686 | SE LE INFORMA A ANYINSON SCARPETTA AT1 DE LA ZONA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:35:50<br><br>SE REPORTA A CONRADO ARIAS TECNICO DE LA ZONA E INDICA FUERTE TORMENTA ELECTRICA Y QUE POR SEGURIDAD NO PUEDE SALIR A REVISAR EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:30:59<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VCT23L14 MARZALA CUBA, RECHAZA AUTORECIERRES Y ENSAYO CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 MARZALA CUBA ABIERTO, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2VC3VC41 CA?AVERAL Y MARZALA CUBA, EN EL MOMENTO SE ESTA PRESENTANDO FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:27:25<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba y este energiza normal. Se abre la interconexión 2VC3VC41 Victoria _ Cañaveral _ Marzala Cuba. Y se cierra el cito 2VC14R01 Victoria _ Cúmulos 1 Marzala Cuba. Quedando toda la topología del circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-07 23:38:25
8245969 | 38616 | SUP23L13 | 2SU13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 04:54 | 2024-04-22 04:54 | 0.01 | 33 | 687 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8226979 | 924754 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-21 06:03 | 2024-02-21 12:34 | 6.52 | 60 | 0 | informa el encargado de la orden Luis Javier Herrera, no se va abrir el reconectador de cúmulos 2BE15R01 san isidro, también no se va abrir sección W35502, manifiesta que no se requieren maniobras en la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 09:36:11<br><br>- 06:01 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 06:02 A 06:04 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO - 06:05 ABIERTO 2MG14R01 LA QUIEBRA INFORMA AT LUIS JAVIER HERRARA NO SE VA ABRIR CIRCUITO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-21 06:33:16<br><br> | NOTAS: NO SE REQUIRIERON MANIOBRAS SOBRE CTO ACAPULCO. EVENTOS DE LOS CTOS DESDE CABECERA NO CAYERON AL SGO, SE CREARON MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 17:45:50
8224173 | 924556 | SUP23L15 | W66073 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-09 15:51 | 2024-02-09 16:01 | 0.17 | 23 | 684 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66103, se debe cambiar caja primaria que esta volando. Con apoyo del grupo de Riosucio William se cambia caja primaria en mal estado en el nodo W66103, para realizar la reparación se hace apertura de la sección W66073., se instala una caja primaria de 100 Amp. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 16:50:11
8225935 | 925324 | SUP23L15 | W66073 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 13:06 | 2024-02-16 13:46 | 0.67 | 23 | 684 | - | Se abre la sección W66073 para palomar apoyo primario en H, se instala un viento primario y se realiza realce de la red primaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-16 14:17:48
8218445 | 922096 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:32 | 2024-01-19 07:35 | 0.06 | 71 | 2315 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8231585 | 927876 | SUP23L15 | W66073 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 09:39 | 2024-03-12 11:20 | 1.69 | 23 | 684 | - | Orden autorizada por ingeniera Luz Adriana, mantenimiento por ODO de emergencia. En el nodo W66075 se aploma poste, se instalan vientos, se retensionan líneas, se finalizan actividades planeadas sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-12 12:17:18
8241323 | 931351 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 17:15 | 2024-04-13 20:50 | 3.58 | 113 | 789 | - | CARRO SE ESTRELLO CON APOYO DE MT N35907 SE REALIZA CAMBIO RAMAL SECUNDARIO SE PASA DEL NODO N35905 AL N35907 SE REALIZA APERTURA DEL REC. DE CUMULOS 2SA13R01 PARA ABRIR Y CERRAR LA SW N35744 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 21:11:10
8242437 | 928650 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-16 07:09 | 2024-04-16 18:29 | 11.33 | 76 | 684 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8219860 | 38023 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 20:54 | 2024-01-25 20:54 | 0 | 97 | 682 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8253038 | 38714 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:02 | 2024-05-04 09:03 | 0.02 | 117 | 683 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8218471 | 918293 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 09:01 | 2024-01-19 13:56 | 4.91 | 84 | 679 | - | CAMBIO DE SECCIONAMIENTO DE REPETICION EN MAL ESTADO EN LOS SIGIENTES NODOS E51352 - E51256 - E51189 Y REPARAR TRAMO DE RED PRIMARIA QUE ESTA APUNTO DE REVENTARSE EN EL E51189 AL E51194 demora en normalizar cto flr23l15 se debe a que de los tres grupos programados solo uno es quien hace las labores; los otros dos son retirados ( no se sabe por quien) para ejecutar otras actividades ( tampoco se saben cuales) en otro sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 14:04:15
8219149 | 922357 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 15:52 | 2024-01-22 15:52 | 0 | 93 | 678 | - | - SW E12246 ELECTRONICA CON 3 FQ CAIDOS - 10:10 RECHAZA 2 FQ 6 T - 11:10 A 14:30 ABIERTA SW E12045 - 13:22 RECHAZA 1 FQ 6 T Y RECIBE 1 FQ 6 T - 14:30 QUEDA NORMAL CON FQ TIPO PUENTE 13:34 A 13:40 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA - INFORMA AT CONRADO AL CERRAR SW E12045 - 14:25 A 16:35 ABIERTA SW E12061 - 15:52 DISPARA VCT23L14 MARZALA CUBA NORMAL POR AR - 16:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 - ENCUENTRA GUARDA REVENTADO ENTRE NODOS E12066 - E12067 Y E12068 - QUEDAN 2 TF SIN SERVICIO - 17:30 HACEN PODA DE VEGETACION Y ARBOLES CHINGALE - USUARIO TF E12066 INFORMA PROBLEMA CON TENSION - 18:50 SACAN LINEAS DE CARGA Y LAS CONECTAN A LA RED - QUEDA CON SERVICIO DIRECTO NUMERO CUENTA 483061800 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 21:23:07
8239586 | 928101 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 12:17 | 2024-04-06 12:25 | 0.14 | 45 | 0 | 12:16 SALE EN FALLA EL CTO LLANITOS VMA23L16, SE ENCONTRABA PERSONAL CONSIGNADO REALIZANDO LABORES PROGRAMADAS ODO 928101, SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS PARA COMUNICARSE CON EL TECNICO HUGO ALEJANDRO ROJAS LO CUAL NO HA SIDO EXITOSA POR LO QUE SE ENCUENTRAN EN UN SECTOR DONDE LA SEÑAL DE TELEFONIA Y RADIO ES DIFICIL. 12:23 SE ANALIZA DONDE SE ENCUENTRA EL PERSONAL CONSIGNADO PARA PODER ENERGIZAR LO QUE MAS PUEDA Y SE ENCUENTRAN AGUAS ABAJO DEL RECO DE CUMULOS 2VM16R01, POR LO CUAL SE ABRE PARA REALIZAR UN ENSAYO AL CIRCUITO DESDE LA SUBESTACION. 12:24 SE DA CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO LLANITO VMA23L16 PASANDO HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01. 12:36 DESPUES DE VARIOS INTENTOS PARA COMUNICARSE CON EL TECNICO HUGO ROJAS, SE LOGRA Y SE LE COMUNICA LA SITUACION EL CUAL INDICA QUE SE PUEDE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01, SE CIERRA SIENDO EXITOSO, QUEDA EL CIRCUITO ENERGIZADO.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 13:13:07<br><br> | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LLANITOS PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO C12271 PARA INSTALACION DE APOYO, CAMBIO DE TRAMO DE RED ACSR POR RED TRENZADA. ESTO PARA SACAR RED ACSR DE GUADUAL. 16:00 Se indago con el técnico que estaba ejecutando esta ODO programada e indica que no trabajo sobre redes de MT, por lo cual la causa de la salida del circuito Llanitos fue desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 16:01:10
8223962 | 924489 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 22:43 | 2024-02-08 23:56 | 1.21 | 84 | 0 | 22:39 SE PRESENTA DISPARO DE LA LINEA 33 KV NSA - FLORENCIA , RECAHZA AR, SE ENSAYA CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO, INMEDIATAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON LA S/E FLORENCIA LO QUE NO PERMITE REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE FORMA REMOTA, DESPUES DE VARIOS INTENTOS LLAMANDO A LOS TECNISO DE FLORENCIA SE LOGRA COMUNICACION CON CARLOS AYENDE EL CUAL SE DESPLAZA A LA S/E FLORENCIA Y ABRE LOCALMENTE EL RECONECTADOR FLR23T11 GENERAL 13.2 KV Y ABRE RECONECTADO FLR23L15 CTO SANTA BARBARA, SE CIERRA CTO PSV23L13 ARBOLEDA EL CUAL ESTABA INTERCONECTADO CON CTO CRISTALES POR ODO PROGRAMADA, PARA ALIMENTAR BARRA 13.2 KV Y ASU VEZ ALIMENTAR CTO FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE, Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FL5NSA41 ENTRE SANTA BARBARA Y BERLIN, DE ESTE MODO QUEDA INTERCONECTADA TODA LA S/E FLORENCIA. PENDIENTE RECORRER LINEA 33 KV NSA - FLR EN LA MAÑANA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 00:05:38<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. EN LA MAÑANA SE REALIZA ENSAYO A LINEA NSA30L11 FLORENCIA ENTRANDO NORMAL SE ESPERA UNOS MINUTOS SE SOSTIENE SIN NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DE S/E FLORENCIA. CARLOS AYENDE REALIZA RECORRIDO A LA LINEA 33 KV Y SE EVIDENCIA EN EL NODO B80292 UN DPS FALLADO Q SE AISLO AL PARECER EN EL ULTIMO ENSAYO Y LA LINEA ENTRO NORMAL. SE NORMALIZAN TRF E51467/E51165 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 12:04:53
8232934 | 928292 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-15 11:47 | 2024-03-15 11:51 | 0.07 | 33 | 2004 | SE REALIZA ENSAYO AL CTO SUP23L13 CON CUCHILLAS GENERALES ABIERTAS Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 15:01:04<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONT. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W W64327 SE REALIZA ENSAYO CON SW ABIERTA Y RECHAZA EL CTO , W64222 SE ABRE SE ENSAYA CTO Y RECHAZA, DADO LO ANTERIOR CON LAS CUCHILLAS W64222 ABIERTAS SE CIERRA RECOENCTADOR DE CUMULOS 2SU13R01 PARA ALIMENTAR HASTA LA CUCHILLAS W64222 POR BONAFONT <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:37:36<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONTO. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W64327 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 12:06:14<br><br> | Se ensaya circuito 2SU13R01 Supía _ Cúmulos 1 La Clara, con cuchillas de línea abiertas en la subestación y este energiza normal. El técnico Anarge De Jesús Puerta Marín, coordina con el AT Edwin Leandro Urrea Giraldo y hace limpieza del sensor óptico del equipo SUP23L13 Supía _ La Clara, se ensaya y cierra normal. Se normaliza la topología del circuito SUP23L13 Supía _ La Clara, quedando este por su propio campo. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:24:07 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:28:18
8264810 | 937719 | FIL23L12 | N21982 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-07 18:30 | 2024-06-07 20:04 | 1.57 | 8 | 677 | - | En la SW N21982 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. A causa de gallinazo en la siguiente estructura. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 20:36:12
8237347 | 929913 | SNA23L12 | 2SN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 12:51 | 2024-03-31 12:56 | 0.08 | 41 | 672 | - | Se abre circuito 2SN12R01 Samaná _ Cúmulos 1 La Sombra. 12:54 Se repara colilla volada en la SW E42229. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42229 2 6 T 13:00 TR E42233 2 2 H 13:55 SW E42347 4 15 T 15:15; sección de repetición 0 fases falladas. TR E42011 2 2 H 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:44:37
8221833 | 923780 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:25 | 2024-02-02 19:26 | 0.01 | 71 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8223052 | 923846 | BOA23L15 | BOA23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 23:52 | 2024-02-03 10:57 | 11.09 | 21 | 670 | - | 10:50: reporta Jhonny que cera a la subestación entre nodos O20013 al 015 hay muchos chamizos sobre la red, pregunta si el cto está disparado, se le informa que se ve cerrado en SP7 al igual que en el SURVALENT donde se observa que cierre es manual; se le retira el cierre manual y pasa a ABIERTO tanto en SURVALENT como en SP7; se confirma a Jhonny que el interruptor de BOA23L15, se encuentra abierto y lo autorizo a retirar los chamizos de la red con pértiga; los retira y solicita cerrar reconectador el cual cerró normal. 11:11: Jhonny termina de confirmar servicio con usuarios en sitio y por teléfono. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 13:02:15 10:50: REPORTA JHONNY QUE CERCA A LA SUBESTACIÓN ENTRE NODOS O20013 AL 015 HAY MUCHAS RAMAS DE CHAMIZOS SOBRE LA RED; PREGUNTA SI EL CTO ESTÁ POR FUERA PARA RETIRAR LOS CHAMIZOS CON PERTIGA, SE LE INFORMA QUE SE VE CERRADO EN SP7 AL IGUAL QUE EN EL SURVALENT(SE OBSERVA QUE CIERRE ES MANUAL) SE LE RETIRA ESA CONDICION Y, DE INMEDIATO ACTUALIZA ABIERTO TANTO EN SP7 COMO EN SURVALENT Y, SE DA AUTORIZACION A JHONNY PARA QUE RETIRE LOS CHAMIZOS.10:57:26: CERRADO INTERRUPTOR BOA23L15, LAS CORRIENTES SON 5, 4 Y 5 AM POR FASE(ESTABAN EN 0 AM).11:11: JHONNY TERMINA DE CONFIRMAR SERVICIO CON SUARIOS EN SITIO Y POR TELÉFONO.05-02-2024 A LAS 17:05 SE ACTUALIZA INFORMACION EN LA ODT YA QUE SE CREARON MANIOBRAS CON OTRO CTO(BEL23L15) LAS CUALES SE OMITEN Y QUEDAN EN BITACORA 38087.NOTAS: SE HABIA SOLICITADO A JHONNY ATENDER EL REPORTE PERO ESTABA PRESTANDO APOYO EN DAÑOS CTO GRANATAL VIR23L14; JHONNY REPORTO RETRASO PARA LLEGAR A BALBOA POR VIA PRINCIPAL CERRADA, TUVO QUE DAR LA VUE Y MUCHA LLUVIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 17:16:25
8250627 | 38688 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:59 | 2024-04-30 13:59 | 0.01 | 71 | 0 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8244233 | 38588 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:39 | 2024-04-19 01:39 | 0.01 | 71 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8246909 | 38629 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 20:59 | 2024-04-23 21:00 | 0.01 | 71 | 671 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8244178 | 38588 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 | 2024-04-19 00:01 | 0.01 | 71 | 671 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8250610 | 38688 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:47 | 2024-04-30 13:48 | 0.02 | 71 | 2285 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8234135 | 38368 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:38 | 2024-03-19 16:39 | 0.01 | 71 | 669 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8233291 | 38355 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 05:42 | 2024-03-17 05:42 | 0.01 | 71 | 669 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8244725 | 932308 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 16:34 | 0.3 | 21 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8222348 | 38082 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 15:48 | 2024-02-03 15:48 | 0.01 | 70 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252635 | 38706 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 13:42 | 2024-05-03 13:42 | 0 | 71 | 670 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8258015 | 38814 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:14 | 2024-05-19 13:14 | 0.01 | 71 | 670 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8259145 | 38835 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 06:03 | 2024-05-22 06:03 | 0.01 | 71 | 0 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8225833 | 925256 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 08:03 | 0.04 | 80 | 666 | CONTINUAN REVISANDO FALLA EN CTO SAN JOSE(VBO23L14); SE LE RECORDO A DON ROGELIO VERIFICAR SI REALMENTE HAY ARCOS ABIERTOS EN EL W36266 Y, ASI MISMO, INFORMA DON ROGELIO QUE ELLOS YA SABEN DONDE PUEDE ESTAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-16 05:50:20<br><br> | - 07:03 ABIERTO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE - 07:05 CERRADA SW W36009 - LINEA GUARDA REVENTADA POR GUADUAS ENTRE NODO W36255 - W36585 Y W36254 NODOS KMZ - EN VISOR DE REDES CORRESPONDE A TRAMO L0251361 ENTRE NODOS W36261 A W36585 - TUMBAN 4 GUADUAS -LA LINEA GUARDA UNA PUNTA LA AMARRAN A POSTE Y LA OTRA QUEDA SOBRE GUADUAL Y ESTA AISLADA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 07:28 CERRADA SW W36210 - 07:59 ABIERTO 2MG4VB41 INTERCONEXION LA QUIEBRA SAN JOSE - 08:00 A 08:02 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 08:00 CERRADA SW W36472 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 08:00 CERRADA SW W36266 POR AT ROGELIO COLORADO - 08:01 CERRADA SW W36258 POR SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE - INFORMA AT SILVIO LOPEZ - RED REMODELADA POR GUADUAL- SEGUN INFORMACION DE KMZ RETIRARON RED PRIMARIA ENTRE NODOS W36211 A 36254 Y CONSTRUYERON RED ENTRE W36211 A W36263 PARA AISLAR FALLA DE LINBEA REVENTADA SE DEBE ABRIR ARCOS W36255 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 10:01:20 SE INGRESA REPORTE GIGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 10:29:43
8227859 | 924430 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 08:00 | 2024-02-25 15:14 | 7.23 | 12 | 0 | - | SE TIENE EVENTO SALIDA DEL CIRCUITO CHIPRE CHI23L17 DESDE LAS 8:02 Y HASTA TANTO NO SE COORDINO CON EL SEÑOR MARIO SALAZAR QUIEN TENIA CONSIGNADO EL RECIERRE; NO SE PUDO ENSAYAR; MORMAL POR ENSAYO A LAS 08:09. NO SE CONOCE LA CAUSA DE LA SALIDA DEL CIRCUITO. EN EL RESTO DE LA ODO FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 15:43:43
8258361 | 935845 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 12:22 | 2024-05-20 12:22 | 0.01 | 70 | 669 | 12:33 Sale en falla el reconectador de cumulos 2HE16R02, rechaza ensayos automaticos y manuales, el tecnico indica que hay tormenta en el sector para poder realizar recorrido para recupearlo<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:30:18<br><br> | Se recibe llamado del técnico Leonardo Marín quien manifiesta que no ha encontrado anomalía en el circuito durante recorrido, solicita que se haga ensayo de cierre. Queda cerrado el reconectador sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 15:13:01
8258363 | 935845 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 12:24 | 2024-05-20 12:25 | 0.02 | 70 | 669 | 12:33 Sale en falla el reconectador de cumulos 2HE16R02, rechaza ensayos automaticos y manuales, el tecnico indica que hay tormenta en el sector para poder realizar recorrido para recupearlo<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:30:18<br><br> | Se recibe llamado del técnico Leonardo Marín quien manifiesta que no ha encontrado anomalía en el circuito durante recorrido, solicita que se haga ensayo de cierre. Queda cerrado el reconectador sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 15:13:01
8255436 | 933405 | BOA23L15 | 2BA2BA51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 18:09 | 2024-05-09 18:20 | 0.18 | 21 | 669 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8256909 | 934067 | BOA23L15 | BOA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 06:59 | 2024-05-15 19:05 | 12.1 | 21 | 669 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8258365 | 935845 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 12:25 | 2024-05-20 14:59 | 2.56 | 70 | 669 | 12:33 Sale en falla el reconectador de cumulos 2HE16R02, rechaza ensayos automaticos y manuales, el tecnico indica que hay tormenta en el sector para poder realizar recorrido para recupearlo<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:30:18<br><br> | Se recibe llamado del técnico Leonardo Marín quien manifiesta que no ha encontrado anomalía en el circuito durante recorrido, solicita que se haga ensayo de cierre. Queda cerrado el reconectador sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 15:13:01
8255172 | 933405 | BOA23L15 | BOA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 07:48 | 2024-05-09 10:23 | 2.59 | 21 | 669 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8268551 | 938745 | BOA23L15 | BOA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:47 | 2024-06-18 07:47 | 0 | 21 | 670 | por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 13:28:33<br><br>Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 09:25:16<br><br> | Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda. por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:08:56 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:02:42
8268728 | 938745 | BOA23L15 | 2BA2BA51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 13:18 | 2024-06-18 13:19 | 0 | 21 | 670 | por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 13:28:33<br><br>Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 09:25:16<br><br> | Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda. por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:08:56 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:02:42
8258357 | 935844 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-20 12:19 | 2024-05-20 12:21 | 0.03 | 91 | 1093 | Se observa que la ITX 2IN3MS31 se encuentra fallada sin comunicación y cuchilla de línea abierta, por lo cual no es posible interconectar este circuito<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:19:35<br><br>12:21 sale en falla el cto Alto Cauca MAR23L13, rechaza ensayos autom?ticos y manuales, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MS13R01 y rechaza instant?neamente, se moviliza personal hacia el sector para encontrar la falla<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:17:03<br><br> | 13:38 se encontraron guaduas en el nodo C25308 a causa de una persona que estaba cortándolas y las dejo caer sobre la red, ocasionando daño en un bajante primario del TRF C25308 y quemando caja de automáticos, este equipo es de propiedad particular por lo cual se le dan indicaciones al usuario si desea realizar el arreglo con la empresa que llamen nuevamente o que lo puede hacer con técnico particular, queda el circuito cerrado nuevamente y sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:01:26
8258360 | 935844 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-20 12:21 | 2024-05-20 13:38 | 1.28 | 91 | 668 | Se observa que la ITX 2IN3MS31 se encuentra fallada sin comunicación y cuchilla de línea abierta, por lo cual no es posible interconectar este circuito<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:19:35<br><br>12:21 sale en falla el cto Alto Cauca MAR23L13, rechaza ensayos autom?ticos y manuales, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MS13R01 y rechaza instant?neamente, se moviliza personal hacia el sector para encontrar la falla<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:17:03<br><br> | 13:38 se encontraron guaduas en el nodo C25308 a causa de una persona que estaba cortándolas y las dejo caer sobre la red, ocasionando daño en un bajante primario del TRF C25308 y quemando caja de automáticos, este equipo es de propiedad particular por lo cual se le dan indicaciones al usuario si desea realizar el arreglo con la empresa que llamen nuevamente o que lo puede hacer con técnico particular, queda el circuito cerrado nuevamente y sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:01:26
8224264 | 38127 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 06:38 | 2024-02-09 06:38 | 0.01 | 83 | 664 | - | EVENTO QUE NO CAYO AL SGO, SE GENERA MANIOBRA APERTURA NO CREADA EN SU MOMENTO, PARA SACARLA DE NOTIFICACION ESTADO EQUIPOS.
8271565 | 39074 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 15:08 | 2024-06-26 15:08 | 0.01 | 71 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8272796 | 39101 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 14:07 | 2024-06-30 14:07 | 0.01 | 71 | 669 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8264018 | 937468 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 16:48 | 2024-06-04 16:54 | 0.11 | 69 | 2289 | - | 16:46 sale en falla el Cto Colmenas HER23L16,rechaza ensayos automaticos y manuales, se procede a cerrar la ITX 2HE6IN31 abriendo el reconetcador de cumulos 2HE16R02, pasando sin novedad hasta este punto, se desplaza el personal hacia el reconectador 2HE16R01 ya que en el momento se encuentra con comunicación fallada y en estado Local, al llegar reportan que el reconectador se encuentra abierto yen el survalent mostrando que estaba cerrado, se procede a realizar ensayo con la seccion D24967 abierta se realiza cierre al int del circuito Colmenas pasando hasta este punto, se le realiza ensayo al cumulos 2HE16R01 rechaza, se procede a realizar recorrido y se encontro 2 guaduas sobre la red en el nodo D24261, se retiran y se ensaya pasando normal, después de terminar labores se normaliza la topologia del circuito y sin novedad alguna, el tecnico Leonardo Marin reporta que hay 2 puntos calientes en las cuchillas del reconectador, le reporta al asistente para que realicen revision Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:56:20 se desasocia SDS 6140077 no fue posible visitarla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:19:31
8264069 | 937468 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 18:10 | 2024-06-04 18:10 | 0 | 69 | 667 | - | 16:46 sale en falla el Cto Colmenas HER23L16,rechaza ensayos automaticos y manuales, se procede a cerrar la ITX 2HE6IN31 abriendo el reconetcador de cumulos 2HE16R02, pasando sin novedad hasta este punto, se desplaza el personal hacia el reconectador 2HE16R01 ya que en el momento se encuentra con comunicación fallada y en estado Local, al llegar reportan que el reconectador se encuentra abierto yen el survalent mostrando que estaba cerrado, se procede a realizar ensayo con la seccion D24967 abierta se realiza cierre al int del circuito Colmenas pasando hasta este punto, se le realiza ensayo al cumulos 2HE16R01 rechaza, se procede a realizar recorrido y se encontro 2 guaduas sobre la red en el nodo D24261, se retiran y se ensaya pasando normal, después de terminar labores se normaliza la topologia del circuito y sin novedad alguna, el tecnico Leonardo Marin reporta que hay 2 puntos calientes en las cuchillas del reconectador, le reporta al asistente para que realicen revision Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:56:20 se desasocia SDS 6140077 no fue posible visitarla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:19:31
8267528 | 39000 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 21:52 | 2024-06-14 21:55 | 0.05 | 49 | 665 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8223342 | 924207 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-06 17:08 | 2024-02-06 17:11 | 0.05 | 116 | 701 | Nuevo tiempo estimado: 00:45 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-02-06 16:07:28<br><br>- SW C10119 CON 2 FQ QUEMADOS Y LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL - 16:04 SE TERMINA DE ABRIR SW C10119 PARA RAPARAR FALLA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 16:07:22<br><br> | - SW C10119 CON 2 FQ QUEMADOS Y LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL - 16:04 A 17:07 SE TERMINA DE ABRIR SW C10119 PARA RAPARAR FALLA ENTRE NODOS C10119 A C10120 - INSTALA 2 FQ 30 T - 17:07 A 17:10 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - TENIA AR DESHABILITADO - INFORMA AT JHON ALEXANDER VILLAMIL QUE CERRARON SW C10119Y RECHAZA UN FQ - OBSERVAN EXPLOSION - 17:10 A 17:30 ABIERTA SW C10120 PARA REPARAR LINEA ATERRIZADA EN C10120 LA CUAL SE SAFO DE AISLADOR DE PIN AL TEMPLAR RED PRIMARIA REVENTADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 18:27:38
8252754 | 38711 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:55 | 2024-05-03 14:56 | 0.01 | 69 | 662 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252756 | 38711 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:56 | 2024-05-03 14:57 | 0.01 | 69 | 662 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8255833 | 934938 | MGT23L12 | W20086 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 05:37 | 2024-05-11 08:05 | 2.46 | 24 | 661 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X P100 SW W20086 NORMAL A LAS 08:05 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 08:51:54<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X P100 SW W20086 NORMAL A LAS 08:05 2 X 20T SW W20320 RECHAZO A LAS 09:10 SE HACE RECORRIDO SE ENCONTRÓ GUADUAS SOBRE LAS REDES, SE RETIRAN, Y SE CALZA FUSIBLE NUEVAMENTE QUEDANDO NORMAL A LAS 11:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 17:37:41
8257889 | 935722 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:27 | 2024-05-18 18:37 | 0.17 | 49 | 661 | - | FUERTE TEMPESTAD EN ZONA ORIENTE CON DISPARO DE CVARIOS CTOS; ENESTE CASO EL DE CUMULOS HIZO RECIERRE PERO EL CTOBERLIN QUEDO POR FUERA, SE ESPERO UN OS MINUTOS QUE NORMALIZARA LA TEMPESTAD, SE ENSAYA CTO Y CEIRRA NORMAL. SE VERIFICA SERVICIO CON USUARIO QUE REPORTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:46:17
8257900 | 38811 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 19:05 | 2024-05-18 19:07 | 0.03 | 49 | 0 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8258641 | 930413 | NSA30T12 | NSA23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:48 | 2024-05-21 07:01 | 0.22 | 49 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8259668 | 38843 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 21:51 | 2024-05-22 21:55 | 0.07 | 49 | 661 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8259505 | 936138 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:54 | 2024-05-22 18:54 | 0.01 | 65 | 661 | ALEXANDER VILLAMIL - 06:44 ABIERTA SW C22029 POR LINEA PRIMARIA REBVENTADA ENTRE C22041 A C22029 TRAMO 570 METROS - REPARA GRUPO DE RODRIGO QUINTERO - INFORMA AT QUE EN SW C22029 NO HAY TENSION -RECONECTADOR 2IN13R01 TREBOL SIN COMUNICACION DEBE ESTAR DISPARADO - USUARIOS REPORTAN QUE AYER SE LES FUE EL SERVICIO A LAS 18:15 HORAS RODRIGO QUNTERO - 07:22 CERRADO 2IN13R01 TREBOL LOCALMENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 10:56:50<br><br>- 17:41 A 17:48 DISPARA INS23L13 TREBOL - DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA - POR MULTIPLES REPORTES DE CIRCUITO TREBOL Y POR FALLA EN COMUNICACION CON 2IN13R01 TREBOL - 18:53 A 18:54 ABIERTO INS23L13 TREBOL - 18:53 CERRADO 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL Y RECHAZA - - 18:53 A 18:54 DISPARA 2HE16R02 COLMENAS AL CERRAR INTERCONEXION - QUEDA PENDIENTE REVISAR EN EL DIA ENTRE RECONECTADOR 22IN13R01 Y LA INTERCONEXION 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:04:14<br><br> | ver notas en bitacora ejecutandose Rodrigo quintero - 06:44 a 14:37 abierta sw c22029 para reparar linea primaria reventada entre nodos c22041 a c22029 gasta 40 metros de cable acsr numero 2 - 14:30 cambia 1 fq 15 t sw c22043 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:18:22 SE INGRESA MANIOBRA DE APERTURA CIERREA 2IN13R01 YA QUE FALTO CREAR APERTURA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-28 09:57:49
8263073 | 937085 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 04:25 | 2024-06-01 07:30 | 3.08 | 47 | 662 | - | SE NORMALIZA SW W30271 CON 1 FQ DE 30 A T SECCION DE REPETICION NO CAE EL RESPALDO, SE INFORMA AL ASISTENTE SOBRE LA ANOMALIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 12:29:35
8263271 | 937199 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 05:41 | 2024-06-02 08:41 | 3 | 47 | 662 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W30271 CON 3 FQ DE 30 A T 1 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 11:13:05
8225524 | 925139 | PRO23L12 | O41053 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 07:45 | 2024-02-15 08:16 | 0.52 | 14 | 657 | - | - 07:38 DISPARA 2PR12R01 TATAMA NORMAL POR AR - 07:43 INFORMA AT VICTOR HUGO RIOS LOCALIDAD SIN SERVICIO - ESCUCHAN EXPLOSION - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O41053 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:27:44
8221735 | 923750 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:33 | 2024-02-02 18:17 | 1.73 | 85 | 726 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8249365 | 38669 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 00:20 | 2024-04-28 00:20 | 0.01 | 73 | 659 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8258041 | 935735 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 09:15 | 2024-05-19 11:35 | 2.34 | 49 | 659 | - | SE REALIZA APERTURAS DE LA SW W30322, W30334, W30318 Y LA W30271 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W30318 AL W30319. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. SE REPONEN 2FQ 30T EN SW W30271, SW DE REPETICION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 13:36:19
8261730 | 936662 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 04:59 | 2024-05-28 07:33 | 2.57 | 46 | 0 | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50<br><br>CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:56:59<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50 CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:05:46
8243476 | 928650 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-18 07:30 | 2024-04-18 19:38 | 12.13 | 72 | 688 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8270609 | 939358 | BUM23L12 | W10325 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:40 | 2024-06-23 09:45 | 3.08 | 67 | 660 | En la SW W10416 se cambian 3 fusibles de 30A tipo T. En la SW electronica W10325 se reestablece una fase a las 9:45. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 10:36:09<br><br> | Se cambia fusibles en sw10416 3*30T 9:20, sw10325 se normalizo vela electrica9:45, sw10427 2* 6T 11:20. se confirmo servicio con todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:10:37
8231258 | 927755 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:20 | 2024-03-11 07:46 | 1.44 | 47 | 656 | - | SE CAMBIA 3X30AT SW W30271 1 FASE FALLADA SE CONFIRMA SERVICIO CON EL USUARIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-11 07:52:47
8245839 | 38611 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 18:22 | 2024-04-21 18:28 | 0.1 | 48 | 657 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo
8247524 | 38639 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:38 | 2024-04-25 02:47 | 0.16 | 48 | 657 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8247983 | 933092 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 01:55 | 2024-04-26 02:04 | 0.14 | 48 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8244346 | 38588 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 05:46 | 2024-04-19 05:48 | 0.04 | 48 | 657 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8248564 | 38654 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:31 | 2024-04-26 20:52 | 0.35 | 48 | 657 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por ENSAYO
8228605 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 15:23 | 2024-02-28 16:23 | 1 | 53 | 0 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8225082 | 925004 | MAN23L16 | M20098 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-13 21:23 | 2024-02-13 21:43 | 0.33 | 15 | 654 | - | TRAFO M20099 SE LE CAMBIA TERMINAL DE OJO EN BORNE PRIMARIO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION M20098 21:23 A 21:43 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-13 22:40:27
8237295 | 929920 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:42 | 2024-03-31 08:44 | 0.04 | 48 | 1660 | - | Se presenta disparo del circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín, se ensaya y rechaza circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se abre circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín. Se abre circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, se ensaya circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín y energiza normal. Se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, y energiza normal. Se abre SW E55270, se ensaya circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, y energiza normal. Se ensaya SW E55270, y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:15:11
8242300 | 931609 | SUP23L14 | W65447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:40 | 2024-04-15 18:00 | 2.34 | 43 | 655 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 6 X 30T EN LA SR W65447 2 FASES FALLADAS, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 18:00, ADICIONALMENTE SE CAMBIO 1 PORTAFUSIBLE QUE SE ENCONTRÓ QUEMADO. SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 18:05:22
8233917 | 38368 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 00:36 | 2024-03-19 00:37 | 0.01 | 75 | 653 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8233919 | 38368 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 00:39 | 2024-03-19 00:40 | 0.02 | 75 | 653 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8236994 | 38445 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 06:39 | 2024-03-30 06:39 | 0.01 | 75 | 653 | - | Disparo circuitos 13.2 KV normal por AR
8233520 | 38361 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 05:23 | 2024-03-18 05:23 | 0.01 | 75 | 653 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8231541 | 926999 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 07:36 | 2024-03-12 09:07 | 1.52 | 41 | 1147 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8248821 | 38660 | RIO23L16 | 2RI16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:24 | 2024-04-27 13:24 | 0.01 | 53 | 654 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8256935 | 930856 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 09:17 | 2024-05-15 18:16 | 8.99 | 82 | 930 | 219:49: Reporta el AT1 de Zona Oriente, Julián A. Villegas, que en la ODT programada 930856 no alcanzaron a hacer varias maniobras del 15-05 debido a mucha y constante lluvia. lA odt VA HASTA MAÑANA JUEVES 16-05.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:05:04<br><br>11:03:18 SE PRESENTA SALIDA DE CTO FLR23L12 CRISTALES, RECHA AR, SE DESHABILITA AR, SE TIENE COMUNICACI?N CON JULIAN VILLEGAS PARA CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE L?NEA, SE REALIZA CIERRE MANUAL Y LO RECHAZA, NO HAY POSIBLES ITX <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 11:11:37<br><br>05:39 SE ENCONTR? ABIERTA Y SIN COMUNICACI?N LA ITX 2FL2PV31 SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE A LAS 05:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:13:57<br><br>se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:09:37<br><br>POR SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS SE ADELANTA MANIOBRA DE ITX AB 2PV13R01 14:021, CRR 2FL2PV31 14:03 DEBIDO A QUE LA INTERCONEXI?N PRESENTA PROBLEMAS DE COMUNICACI?N CUANDO SE DESENERGIZA EL CUMULOS Y SE QUEDA SIN TENSI?N POR EL LADO DE ARBOLEDAD MANIOBRA REALIZADA CON OSCAR NODIER, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES SE QUEDO SIN COMUNICACI?N EL CUMULOS DE ARBOLEDAD 2PV13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:08:08<br><br> | TRABAJOS PROGRAMADOS EN CIRCUITO ARBOLEDA EJECUTADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDADDES ADICIONALES, SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEBIDO A COMUNICACION DEFICIENTE EN LA ZONA, LAS MANIOBRAS TELECONTROLADAS SE EJECUTARON EN MODO LOCAL, LOS GRUPOS REALIZARON COMUNICACION DE COORDINACION POR MEDIO DE RADIOS, INTERCONEXION 2FL2PV31 QUEDA FALLADO POR COMUNICACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:15:36
8230335 | 927354 | SUP23L14 | W65447 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 17:13 | 2024-03-06 18:11 | 0.97 | 43 | 652 | - | SUP23L14 INTERRUPTOR W65447 ¦ Dir.:VEREDA SAN FRANCISCO SE ENCONTRO SW DE REPETICION CON 2 FASES FALLADAS , SIN CAUSA APARENTE , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE GASTARON 7 F 30 A TIPO T Y PORTAFUISIBLE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-06 18:13:43
8237311 | 929907 | SUP23L14 | W65447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 18:31 | 2024-03-31 08:50 | 14.32 | 43 | 652 | SW W65447 9X30T 08:50 DE REPETICION ESTABA POR FUERA. 2 PORTAFUSIBLES.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 18:18:09<br><br> | SW W65447 9X30T 08:50 DE REPETICION ESTABA POR FUERA. 2 PORTAFUSIBLES. 16:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65993 17:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65467, se instala una porta fusible de 100 A 18:35 Se encuentra una colilla volada en el nodo W65535, vereda La Torre, pendiente la reparación, se requiere acompañamiento, se genera pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:34:41
8236160 | 929438 | SUP23L14 | W65447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 19:23 | 2024-03-25 10:41 | 15.29 | 43 | 652 | - | *Sección W65421, se cambia dos fusibles de 15T, se confirma servicio normal con usuarios. *Sección W65447, se cambia dos fusibles de 30T, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 13:39:26
8239367 | 38492 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 14:03 | 2024-04-05 14:05 | 0.03 | 75 | 653 | - | Se presenta disparo del reconectador de cumulos 2PR15R01, se ensaya y rechaza, se espera unos minutos porque en la zona se evidencia descargas atmosféricas, se realiza otro intento de cierre y se normaliza.
8238429 | 38471 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 21:06 | 2024-04-02 21:07 | 0.01 | 75 | 653 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8239373 | 38492 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 14:06 | 2024-04-05 14:16 | 0.17 | 75 | 653 | - | Se presenta disparo del reconectador de cumulos 2PR15R01, se ensaya y rechaza, se espera unos minutos porque en la zona se evidencia descargas atmosféricas, se realiza otro intento de cierre y se normaliza.
8239370 | 38492 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 14:05 | 2024-04-05 14:06 | 0.02 | 75 | 653 | - | Se presenta disparo del reconectador de cumulos 2PR15R01, se ensaya y rechaza, se espera unos minutos porque en la zona se evidencia descargas atmosféricas, se realiza otro intento de cierre y se normaliza.
8221895 | 38076 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:17 | 2024-02-02 21:17 | 0.01 | 74 | 649 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8226266 | 38179 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 04:05 | 2024-02-18 04:06 | 0.01 | 74 | 649 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8224317 | 38126 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 12:26 | 2024-02-10 12:26 | 0.01 | 74 | 649 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8221637 | 38076 | RIO23L16 | 2RI16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 13:49 | 2024-02-02 13:50 | 0.01 | 53 | 649 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8225118 | 38154 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:30 | 2024-02-13 23:30 | 0.01 | 74 | 649 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8226963 | 38190 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 22:18 | 2024-02-20 22:19 | 0.01 | 74 | 649 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226965 | 38190 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 22:31 | 2024-02-20 22:31 | 0.01 | 74 | 649 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226967 | 38190 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 22:31 | 2024-02-20 22:32 | 0.02 | 74 | 649 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8227158 | 38197 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 15:44 | 2024-02-21 15:45 | 0.01 | 74 | 649 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227212 | 38197 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 19:41 | 2024-02-21 19:41 | 0.01 | 74 | 649 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8222736 | 38094 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 14:44 | 2024-02-04 14:45 | 0.01 | 74 | 649 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230685 | 38292 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 08:37 | 2024-03-08 08:37 | 0.01 | 74 | 650 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8229819 | 38269 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 14:08 | 2024-03-04 14:09 | 0.01 | 74 | 650 | - | DISARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8230791 | 927576 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-08 16:53 | 2024-03-08 16:54 | 0.01 | 74 | 650 | - | 15:39 SE NORMALIZA SW O44211 CON 1 FQ DE 6A T 16:53 SE REALIZA SWITCHEO AL RECOENCTADOR DE CUMULOS 2PR15R01 PARA RETIRAR GALLINAZO SOBRE LA RED EN EL NODO O44318 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-08 17:39:54
8230895 | 38302 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 00:26 | 2024-03-09 00:27 | 0.02 | 74 | 650 | - | DISPAROS CIRCUITOS DE 13.2 KV, NORMAL POR ENSAYO, CONDICIONES ATMOSFERICAS
8230432 | 38284 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 08:23 | 2024-03-07 08:23 | 0.01 | 74 | 650 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8263644 | 38929 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 15:06 | 2024-06-03 15:06 | 0.01 | 75 | 653 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR RECIERRE.
8265373 | 38975 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:48 | 2024-06-10 09:48 | 0.01 | 75 | 653 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265635 | 38975 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 18:08 | 2024-06-10 18:09 | 0.01 | 75 | 653 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266674 | 38991 | RIO23L16 | 2RI16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 15:02 | 2024-06-13 15:02 | 0.01 | 53 | 653 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8266892 | 38991 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 20:01 | 2024-06-13 20:01 | 0.01 | 75 | 653 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8268945 | 39021 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 19:53 | 2024-06-18 19:54 | 0.01 | 75 | 653 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270939 | 39062 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 05:54 | 2024-06-24 05:55 | 0.01 | 75 | 653 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8271955 | 39080 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 18:06 | 2024-06-27 18:07 | 0.01 | 75 | 653 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8227653 | 921560 | IRR23L12 | C33474 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 14:16 | 2024-02-23 14:28 | 0.21 | 72 | 648 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE TEMPLETES (6) Y BAJANTES DE CAJAS POR CUBIERTO (3) CONECTAR CON DBH Y COBRE EN EL NODO C33492. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 14:40:48
8227585 | 921560 | IRR23L12 | C33474 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 09:04 | 2024-02-23 09:19 | 0.24 | 72 | 722 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE TEMPLETES (6) Y BAJANTES DE CAJAS POR CUBIERTO (3) CONECTAR CON DBH Y COBRE EN EL NODO C33492. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 14:40:48
8223507 | 924304 | PSO23L19 | M54563 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 07:47 | 2024-02-07 08:59 | 1.2 | 8 | 648 | - | En la SW M54563 se cambia 1 fusible de 40A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:10:40
8233934 | 926540 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 06:19 | 2024-03-19 06:22 | 0.05 | 27 | 4981 | - | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ISABELA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D13422 AL D13464 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 2 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D13878 AL D13012 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 3 CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL NODO D13894 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14957 Y D14958 DEL CTO ROS23L13_PLAYA RICA (CONDENAR EN SECCIÓN D14965 ITX ROS23L12 SE CUMPLE LA ORDEN CON LA NOVEDAD Q SE RETRASA LA NORMALIZACION POR LAS LLUVIAS DE LA ZONA Q IMPIDIERON NORMALIZAR OPORTUNAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 19:38:44
8234228 | 926540 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-19 19:26 | 2024-03-19 19:32 | 0.1 | 27 | 649 | - | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO ISABELA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D13422 AL D13464 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 2 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D13878 AL D13012 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 3 CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL NODO D13894 DEL CTO ROS23L12_ISABELA. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14957 Y D14958 DEL CTO ROS23L13_PLAYA RICA (CONDENAR EN SECCIÓN D14965 ITX ROS23L12 SE CUMPLE LA ORDEN CON LA NOVEDAD Q SE RETRASA LA NORMALIZACION POR LAS LLUVIAS DE LA ZONA Q IMPIDIERON NORMALIZAR OPORTUNAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 19:38:44
8238792 | 930322 | MGT23L15 | 2MG5RS21 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 21:09 | 2024-04-03 21:09 | 0.01 | 56 | 650 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8238655 | 930322 | RSA30T12 | RSA23T11 | TFP | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 17:06 | 2024-04-03 17:28 | 0.38 | 56 | 0 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8217126 | 37948 | RIO23L16 | 2RI16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 18:20 | 2024-01-12 18:21 | 0.02 | 53 | 648 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8219664 | 38017 | RIO23L16 | 2RI16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 20:31 | 2024-01-24 20:32 | 0.01 | 53 | 648 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8262853 | 38910 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:00 | 0.01 | 75 | 650 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8262927 | 38910 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 17:37 | 2024-05-31 17:37 | 0.01 | 75 | 650 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8253023 | 38714 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:38 | 2024-05-04 08:38 | 0.01 | 56 | 650 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8253361 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:09 | 2024-05-05 10:20 | 0.18 | 56 | 0 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8253404 | 934231 | MGT23L15 | 2MG5RS21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 12:12 | 2024-05-05 12:16 | 0.07 | 56 | 650 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8258151 | 38812 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 15:33 | 2024-05-19 15:34 | 0.01 | 56 | 650 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8251831 | 38700 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:24 | 2024-05-02 00:25 | 0.01 | 56 | 650 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8270683 | 939344 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 11:27 | 2024-06-23 11:31 | 0.07 | 56 | 651 | Se realiza corte visible en las secciones W30175 y W30271 y se procede a cerrar las cuchillas en la seccion W30577 para suplir el servicio. El grupo de Jimmy Giraldo se reporta para realizar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:16:44<br><br>Informa el t?cnico que instala fusible de 40A en la SW W30175 y rechaza, en recorrido se encuentra l?nea reventada desde nodo W30187.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:37:10<br><br> | Se realiza reparación de línea primaria reventada en el nodo W30187, se usan 30m de cable ASCR, También se realiza poda de vegetación. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:58:32
8270858 | 939344 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 17:36 | 2024-06-23 17:37 | 0.01 | 56 | 1419 | Se realiza corte visible en las secciones W30175 y W30271 y se procede a cerrar las cuchillas en la seccion W30577 para suplir el servicio. El grupo de Jimmy Giraldo se reporta para realizar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:16:44<br><br>Informa el t?cnico que instala fusible de 40A en la SW W30175 y rechaza, en recorrido se encuentra l?nea reventada desde nodo W30187.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:37:10<br><br> | Se realiza reparación de línea primaria reventada en el nodo W30187, se usan 30m de cable ASCR, También se realiza poda de vegetación. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:58:32
8272068 | 39080 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 23:27 | 2024-06-27 23:28 | 0.01 | 56 | 651 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272071 | 39080 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 23:28 | 2024-06-27 23:29 | 0.02 | 56 | 651 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272073 | 39080 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 23:30 | 2024-06-27 23:31 | 0.02 | 56 | 651 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8223822 | 924392 | DOR23L13 | 2DR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 12:30 | 2024-02-08 12:31 | 0.02 | 19 | 646 | EL DISPARO DE BUCAMBA FUE DE 11:40 A 11:43<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:46:10<br><br>VARIOS RECHAZOS DEL TRF L14095: 7+30 Y 8+30(1 DE 6H); 8+10(1 DE 8H, SOLICITO ANYINSON SCARPETA); 8+50 UNO DE 3 H Y 8+40(2 DE 1h). TRF L14095 QUEMADO; YA SE REPORTO A ANYINSON, PENDIENTE CAMBIO. 11:42 A 11:44: D51N CTO BUCAMBA AL ABRIR SW L14093 PARA CAMBIO TRF.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:45:32<br><br> | 12:48: QUEA ENERGIZADO TRF L14095, INSTALAN UN RYMEL DE 75 KVA A 7.6 KV; SERIE 2009090140 Y EMPRESA 511709 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 12:57:35
8270726 | 939360 | MAR23L16 | MAR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-23 13:36 | 2024-06-23 13:36 | 0.01 | 11 | 650 | COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 POR ENCIMA DE LA CAJA PRIMARIA, SE ABRE EN SU TOTALIDAD LA SW C28090 Y SE CIERRA ITX 2MS4MS61 MIENTRAS PERSONAL DE TCT SE DIRIGE A MARSELLA PARA REALIZAR LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 13:38:16<br><br> | COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 POR ENCIMA DE LA CAJA PRIMARIA, SE ABRE EN SU TOTALIDAD LA SW C28090 Y SE CIERRA ITX 2MS4MS61 MIENTRAS PERSONAL DE TCT SE DIRIGE A MARSELLA PARA REALIZAR LA REPARACION. PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADA CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y REPARA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO VILLARICA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 13:40:32
8252058 | 38701 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:23 | 2024-05-02 11:26 | 0.05 | 78 | 648 | - | APERTURA DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO MANUAL
8241270 | 931415 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 13:37 | 2024-04-13 14:25 | 0.8 | 60 | 0 | en el nodo W11008, se realiza poda en red primaria<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:26:33<br><br>? 13:32 evento sobre circuito BUM23L13 por disp 51. ? 13:33 CIRCUITO BUM23L13 rechaza segundo intento por AR. ? 13:36 se abre reconectador 2BU13R01. ? 13:36 se cierra circuito BUM23L13 y rechaza. ? 13:40 se env?an t?cnicos de Mistrat? y Anserma a realizar recorrido al circuito. ? 14:23 se abre la secci?n W11007, t?cnicos manifiestan recibir informaci?n de techo de vivienda levantado por el viento afectando estructura primaria, se continua la revisi?n. ? 14:24 se cierra interruptor del circuito BUM23L13, recibe cierre con normalidad. ? 14:28 por falta de comunicaci?n, se cierra el reconectador 2BU13R01 4 minutos despu?s, cierra con normalidad. ? 16:25 se abren arcos entre los nodos W11012 y W11014, cod 42897. ? 16:27 se cierra interconexi?n entre los circuitos BUM23L15 y MTT23L12 por medio del reconectador 2BU3MT21. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:51:30<br><br> | circuito BUM23L13 se encuentra falla en los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas a causa de teja de vivienda que genero afectación, se requiere instalar un nuevo poste y trasladar líneas caídas, circuito abierto desde la sección W11007 e interconectado por el reconectador 2BU3MT21 hasta tramo de linea cod 42897 en el que se encuentran arcos abiertos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:31:55
8243614 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:59 | 2024-04-18 14:23 | 1.4 | 60 | 1007 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8229636 | 926991 | CHI23L18 | 2CH18R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 13:41 | 2024-03-03 13:50 | 0.15 | 15 | 645 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 Y EL CIRUCITO LA LINDA (SIMULTANEO) CERRADO EL CIRCUITO LA LINDA POR ENSAYO. AL NMOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL RECO CUMULOS R1; PIERDE COMUNICACION, POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX ENTRE LOS CIRCUITOS LA LINDA CON LA CABAÑA. SE ESPERA UN RATO PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 18:19:24
8217912 | 918281 | PSV23L13 | E62248 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 17:00 | 2024-01-16 17:26 | 0.43 | 20 | 643 | - | SE CUMPLE CON VARIACION EN VARIAS MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO TODO EL DIA AL SECTOR DE PUERTO VENUS Y PUEBLO NUEVO. SE MANIPULAN ARCOS EN EL NODO E62243 AL 62243 NODO E62234 AL E62236 SECCION E62243 Y QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 19:18:00
8217594 | 921640 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 06:56 | 2024-01-15 08:21 | 1.41 | 28 | 642 | SW W55422 8:20 1 FASE FALLADA 5F 25 A TIPO T SW W55417 9:00 3F 50A TIPO T REPOSISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 09:30:17<br><br> | SW W55422 8:20 1 FASE FALLADA 5F 25 A TIPO T SW W55417 9:00 3F 50A TIPO T REPOSISION SW W55024 10:15 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 10:42:46
8223700 | 38109 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 22:53 | 2024-02-07 22:54 | 0.01 | 57 | 641 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8242769 | 38563 | BEL23L12 | BEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:33 | 2024-04-17 01:34 | 0.01 | 78 | 643 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8239368 | 930356 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:06 | 2024-04-04 09:27 | 0.35 | 28 | 643 | - | 1x25T seccion W55422 1x30t Seccion W55742 Causa descargas atm en el sector. en el reporte del nodo W55441 se detectó daño interno se le informa al usuario que debe solucionar con tecnico particular Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 13:27:10 Se repone 1x25T sección de repetición W55422 fase fallada la C, no actuó la fase de repetición Se repone 1x30T Sección de repetición W55742 fase fallada sin marcar, no actuó la fase de repetición. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-05 14:10:12
8216722 | 37943 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 00:31 | 2024-01-11 00:32 | 0.01 | 74 | 641 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8219837 | 38023 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 18:41 | 2024-01-25 18:42 | 0.02 | 74 | 641 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8220151 | 38037 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 05:28 | 2024-01-28 05:28 | 0.01 | 74 | 641 | - | DISPAROCIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8220263 | 38037 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 20:24 | 2024-01-28 20:24 | 0.01 | 74 | 641 | - | DISPAROCIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8215651 | 37911 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 23:25 | 2024-01-03 23:26 | 0.01 | 74 | 641 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8217729 | 37968 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 05:34 | 2024-01-16 05:34 | 0.01 | 74 | 641 | - | Disparo cto 13.2 kv normal por AR
8219835 | 38023 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 18:40 | 2024-01-25 18:40 | 0.01 | 74 | 641 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8217563 | 37962 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 18:11 | 2024-01-14 18:24 | 0.23 | 74 | 641 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8256063 | 38763 | BEL23L12 | BEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 20:51 | 2024-05-11 20:51 | 0.01 | 76 | 643 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258894 | 38823 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:21 | 2024-05-21 15:21 | 0.01 | 57 | 643 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8251422 | 38692 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:34 | 2024-05-01 14:35 | 0.01 | 57 | 643 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8258889 | 38823 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:07 | 2024-05-21 15:07 | 0.01 | 57 | 643 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8258900 | 38823 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:32 | 2024-05-21 15:33 | 0.01 | 57 | 643 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8256963 | 935313 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-15 11:00 | 2024-05-15 13:45 | 2.75 | 20 | 2081 | se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:53:08<br><br> | ENCONTRO SW E62247 CON UN FQ DE 30T, ENSAYA A LAS 11:15 Y LE SACA CTO DESDE SUBESTACION; ABRE LAS OTRAS DOS VELAS Y REVISA RAMAL ENCONTRANDO DPS FALLADO EN EL E62323 Y NORMALIZA SW E62247; CON NAPOYO DE WILSON VILLA CAMBIA FQ EN TRF E62949 Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 19:13:44
8233591 | 38361 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 08:25 | 2024-03-18 08:25 | 0.01 | 57 | 641 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8234776 | 38379 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:52 | 2024-03-20 21:52 | 0.01 | 57 | 641 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268547 | 938745 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:46 | 2024-06-18 07:46 | 0 | 85 | 644 | por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 13:28:33<br><br>Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 09:25:16<br><br> | Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda. por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:08:56 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:02:42
8271412 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 03:21 | 2024-06-26 05:42 | 2.34 | 57 | 0 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8220246 | 38040 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 17:15 | 2024-01-28 17:17 | 0.02 | 57 | 640 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo.
8215507 | 918246 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 08:40 | 2024-01-03 16:20 | 7.68 | 57 | 640 | - | MANTENIMIENTO NIVEL TRES DESDE RECONECTADOR DE CUMULOS HASTA RECONECTADOR DE EL AGUILA EN N35052 VERIFICAR PENDIENTES, SE DEBE DE CAMBIAR UNA CUCHILLA EN MAL ESTADO EN EL RECONECTADOR 2CO2SA31 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 16:22:53
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:40 | 0.44 | 78 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244805 | 932308 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:42 | 2024-04-19 16:42 | 0 | 78 | 641 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8219324 | 922559 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 14:14 | 2024-01-23 17:36 | 3.35 | 108 | 890 | - | - 14:13 A 16:34 DISPARA MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA AR2 - 14:16 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 14:37 A 14:44 ABIERTO UCHILLAS DE 2MZ14R01 MARULANDA - 14:39 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 15:45 A 15:55 ABIERTA SW E32658 - 15:52 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 16:30 A 17:34ABIERTA SW E32619 - 16:34 MAZ23L14 MARULANDA - 17:14 ABIERTA SW E32636 - QUEDA SW INDISPONIBLE 17 TF Y 46 USUARIOS SIN SERVICIO - PARA REVISAR MAÑANA - 17:17 A 17:27 CERRADA SW E32619 CON FQ 6 T NORMAL - 17:26 A 17:35 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32619 CON FQ TIPO PUENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:14:42
8231269 | 924904 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-11 08:13 | 2024-03-11 08:14 | 0.02 | 48 | 956 | AL MOMENTO DE REALIZAR LAS MANIOBRAS DE INTECONEXIÓN SE EVIDENCIA QUE LA ITX PRESENTA CAIDA DE TRENSIÓN EN UNA FASE (A), LA INENIERA NASLY HABLA CON SANTIAG CARDONA PRESENTANDOLE LA NOVEDAD, EN SITIO SE VALIDAD TENSIÓN EN LA SW O10505 FASE A FASE MARCANDO NOMRAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 09:08:59<br><br> | ACTIVIDADES REALIZARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO O10504 NOTAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD POR PARTE DEL PERSONAL DESPUES DE CERRADO EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL EQUIPO EN SITIO OBSERVANDO UNA CUCHILLA ABIERTA DEL LADO DE SAN ISIDRO, SE CIERRA PERO SE ABRE NUEVAMENTE, SE PASA EL EQUIPO POR BYPASS Y SE ENVIA CORREO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, SE REALIZA SUICHEO DEL CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE PARA DESHACER EL BYPASS Y NORMALIZAR LA TOPOLOGIA EN HORAS DE LA TARDE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:16:04
8231304 | 927781 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-11 10:35 | 2024-03-11 10:37 | 0.02 | 48 | 637 | - | SE LLEGA A SITIO DEL RECO 2BE5VB41 CON FALLA EN CUCHILLA DEL LADO DE BEL23L15, SE REALIZA APERTURA DEL EQUIPO PARA REALIZAR CIERRE Y NUEVAMENTE SE ABRE LA CUCHLLA, SE ABRE EQUIPO Y SE CIERRA POR BY-PASS QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 11:58:53
8231309 | 927781 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-11 10:45 | 2024-03-11 10:46 | 0.01 | 48 | 637 | - | SE LLEGA A SITIO DEL RECO 2BE5VB41 CON FALLA EN CUCHILLA DEL LADO DE BEL23L15, SE REALIZA APERTURA DEL EQUIPO PARA REALIZAR CIERRE Y NUEVAMENTE SE ABRE LA CUCHLLA, SE ABRE EQUIPO Y SE CIERRA POR BY-PASS QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 11:58:53
8231402 | 924904 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 15:58 | 2024-03-11 16:01 | 0.04 | 48 | 0 | AL MOMENTO DE REALIZAR LAS MANIOBRAS DE INTECONEXIÓN SE EVIDENCIA QUE LA ITX PRESENTA CAIDA DE TRENSIÓN EN UNA FASE (A), LA INENIERA NASLY HABLA CON SANTIAG CARDONA PRESENTANDOLE LA NOVEDAD, EN SITIO SE VALIDAD TENSIÓN EN LA SW O10505 FASE A FASE MARCANDO NOMRAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 09:08:59<br><br> | ACTIVIDADES REALIZARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO O10504 NOTAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD POR PARTE DEL PERSONAL DESPUES DE CERRADO EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL EQUIPO EN SITIO OBSERVANDO UNA CUCHILLA ABIERTA DEL LADO DE SAN ISIDRO, SE CIERRA PERO SE ABRE NUEVAMENTE, SE PASA EL EQUIPO POR BYPASS Y SE ENVIA CORREO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, SE REALIZA SUICHEO DEL CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE PARA DESHACER EL BYPASS Y NORMALIZAR LA TOPOLOGIA EN HORAS DE LA TARDE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:16:04
8235024 | 928927 | LMC23L13 | 2FI3LM31 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 14:23 | 2024-03-21 14:24 | 0.03 | 56 | 637 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8230632 | 927486 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 21:52 | 2024-03-08 07:34 | 9.69 | 112 | 695 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8268503 | 39021 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:00 | 2024-06-18 04:01 | 0.01 | 74 | 640 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268505 | 39021 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:01 | 2024-06-18 04:02 | 0.02 | 74 | 640 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268531 | 39021 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:58 | 2024-06-18 05:58 | 0.01 | 74 | 640 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8235001 | 928927 | LMC23L13 | 2FI3LM31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 13:43 | 2024-03-21 13:45 | 0.02 | 55 | 1056 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8255191 | 934687 | PRO23L15 | 2PR5SC21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-09 08:26 | 2024-05-09 08:26 | 0.02 | 74 | 637 | CON LA COLABORACION DE CAMILO DEVIA Y LOS AT 3 DE PUEBLO RICO SE REALIZA LIMPIEZA DEL SENSOR OPTICO DEL RECONECTADOR DEL CTO MONTEZUMA PRO23L15 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:33:49<br><br>Ayer se ejecut? la orden 933291 (maniobras para hacer las apertura y cierre de los circuitos 13.2kv para descargar las subestaci?nes guarato, pueblo rico, santuario, para que el personal de lineas y subestaciones realicen trabajos en la linea 33kv viterbo- pueblo rico y en el interruptor de la linea vbo30l12 en la subestaci?n viterbo) , alineada a la ODO 932709 que hacen parte del plan de modernizaci?n de equipos de control y protecciones que se encuentra dentro del TRMS 2024 para SE Viterbo. Al finalizar los trabajos no fue posible energizar el Cto PRO23L15 el cual rechazaba cierres y paralelo se tenia falla de comunicaci?n en el reconectador de c?mulos; ayer finalizando la tarde se asign? ODO no prog 934687 para buscar la posible falla y pese a tener secciones abiertas y desplazarse hasta reconecatdor de c?mulos, no fue posible energizar PRO23L15 (continuaba rechazando); en la ma?ana de hoy se logr? energizar, sin hacer reparaciones en la red; paralelo hab?amos activado a Camilo Devia por sospecha de problemas en el reconectador PRO23L15 asociadas a disparos indeseados por sensor ?ptico o alguna condici?n especial; el personal de reparaciones apoy? revisiones en la SE PRO y efectivamente el problema lo tiene el reconectador, pues se hicieron maniobras en vac?o y segu?a rechazando <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 10:40:22<br><br>19:51 SE ENSAYA CON SECCION O44356 ABIERTA Y RECHAZA. 20:19 SE HACE ENSAYO Y RECHAZA 20:43 SE ENSAYA CON CUCHILLAS DE BARA Y LINEA ABIERTAS EN EL RECONECTADOR 2PR15R01 Y RECHAZA. 20:45 Y 20:47 SEM ENSAYA CON SECCION O44512 ABIERTA Y RECHAZA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 21:13:31<br><br> | NOTAS EN EJECUTANDOSE. MANTENIMIENTO EN EL RECONECTADOR 2PR15R01 DE MONTEZUMA. TR O44312 TORRE DOBLADA, SE REQUIERE TRABAJO EN ALTURAS PARA AISLQAR RAMAL, TRAFO QUEDA FUERA DE SERVICIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:15:39
8254590 | 933291 | PRO23L15 | PRO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-09 08:24 | 25.91 | 74 | 0 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8244725 | 932308 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 16:29 | 0.22 | 78 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8221729 | 923750 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:31 | 2024-02-02 16:33 | 0.04 | 78 | 0 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8264212 | 38947 | HER23L13 | 2HE13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 12:42 | 2024-06-05 12:42 | 0 | 11 | 637 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8268562 | 935987 | ROS23L16 | D16864 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-18 07:05 | 2024-06-18 17:41 | 10.6 | 8 | 637 | - | SE REALIZA CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16463 AL D16155. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA. INFORMA EL TECNICO RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS MANIOBRAS DE CIERRE DEBIDO A QUE LA RECOGIDA DEL BIG JUMPER ES MUY DEMORADA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:31:04
8226460 | 38184 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 10:35 | 2024-02-19 10:36 | 0.02 | 39 | 632 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223702 | 38109 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 23:31 | 2024-02-07 23:31 | 0.01 | 39 | 632 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8223704 | 38109 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 23:32 | 2024-02-07 23:33 | 0.02 | 39 | 632 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8228519 | 38241 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 07:04 | 2024-02-28 07:05 | 0.01 | 39 | 632 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8224837 | 38145 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-12 23:16 | 2024-02-12 23:16 | 0.01 | 39 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8225086 | 38154 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 22:11 | 2024-02-13 22:11 | 0.01 | 39 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225090 | 38154 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 22:12 | 2024-02-13 22:14 | 0.02 | 39 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225092 | 38155 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 22:14 | 2024-02-13 22:35 | 0.35 | 39 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8226447 | 38184 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 10:02 | 2024-02-19 10:02 | 0.01 | 39 | 632 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8226449 | 38184 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 10:03 | 2024-02-19 10:04 | 0.02 | 39 | 632 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8226463 | 38184 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 10:36 | 2024-02-19 10:37 | 0.02 | 39 | 632 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223706 | 38109 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 23:33 | 2024-02-07 23:34 | 0.02 | 39 | 632 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8223708 | 38114 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 23:35 | 2024-02-07 23:41 | 0.1 | 39 | 632 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO
8224839 | 38145 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-12 23:16 | 2024-02-12 23:17 | 0.02 | 39 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8224841 | 38145 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-12 23:17 | 2024-02-12 23:19 | 0.02 | 39 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8225084 | 38154 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-13 22:00 | 0.01 | 39 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225088 | 38154 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 22:11 | 2024-02-13 22:12 | 0.02 | 39 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8232939 | 928292 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-15 11:50 | 2024-03-15 13:24 | 1.56 | 20 | 1329 | SE REALIZA ENSAYO AL CTO SUP23L13 CON CUCHILLAS GENERALES ABIERTAS Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 15:01:04<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONT. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W W64327 SE REALIZA ENSAYO CON SW ABIERTA Y RECHAZA EL CTO , W64222 SE ABRE SE ENSAYA CTO Y RECHAZA, DADO LO ANTERIOR CON LAS CUCHILLAS W64222 ABIERTAS SE CIERRA RECOENCTADOR DE CUMULOS 2SU13R01 PARA ALIMENTAR HASTA LA CUCHILLAS W64222 POR BONAFONT <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:37:36<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONTO. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W64327 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 12:06:14<br><br> | Se ensaya circuito 2SU13R01 Supía _ Cúmulos 1 La Clara, con cuchillas de línea abiertas en la subestación y este energiza normal. El técnico Anarge De Jesús Puerta Marín, coordina con el AT Edwin Leandro Urrea Giraldo y hace limpieza del sensor óptico del equipo SUP23L13 Supía _ La Clara, se ensaya y cierra normal. Se normaliza la topología del circuito SUP23L13 Supía _ La Clara, quedando este por su propio campo. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:24:07 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:28:18
8233020 | 928292 | SUP23L13 | 2SU13R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-15 15:15 | 2024-03-15 15:17 | 0.02 | 20 | 632 | SE REALIZA ENSAYO AL CTO SUP23L13 CON CUCHILLAS GENERALES ABIERTAS Y EL CTO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 15:01:04<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONT. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W W64327 SE REALIZA ENSAYO CON SW ABIERTA Y RECHAZA EL CTO , W64222 SE ABRE SE ENSAYA CTO Y RECHAZA, DADO LO ANTERIOR CON LAS CUCHILLAS W64222 ABIERTAS SE CIERRA RECOENCTADOR DE CUMULOS 2SU13R01 PARA ALIMENTAR HASTA LA CUCHILLAS W64222 POR BONAFONT <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:37:36<br><br>SUP23L13 INTERRUPTOR SUP23L13 ¦ Dir.:SUPIA_LA CLARA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA CLARA RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO BONAFONTO. EN CONVERSACION CON ANARGE INDICA QUE EN EL SECTOR HAY BUEN CLIMA ,SE HACE ENSAYO Y RECHAZA, ANARGE INICA DESPLAZAMIENTO PARA ABRIR SW W64327 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 12:06:14<br><br> | Se ensaya circuito 2SU13R01 Supía _ Cúmulos 1 La Clara, con cuchillas de línea abiertas en la subestación y este energiza normal. El técnico Anarge De Jesús Puerta Marín, coordina con el AT Edwin Leandro Urrea Giraldo y hace limpieza del sensor óptico del equipo SUP23L13 Supía _ La Clara, se ensaya y cierra normal. Se normaliza la topología del circuito SUP23L13 Supía _ La Clara, quedando este por su propio campo. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:24:07 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 17:28:18
8244049 | 38572 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 21:07 | 2024-04-18 21:08 | 0.01 | 39 | 633 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8246956 | 38632 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:19 | 2024-04-24 02:20 | 0.01 | 39 | 633 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8272101 | 939916 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:57 | 2024-06-28 02:01 | 0.07 | 46 | 0 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8272103 | 939916 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 02:26 | 2024-06-28 03:20 | 0.91 | 46 | 635 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8272119 | 939916 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 04:59 | 2024-06-28 05:00 | 0.02 | 46 | 635 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8272255 | 39088 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 13:19 | 2024-06-28 13:20 | 0.01 | 84 | 635 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272850 | 39103 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 16:27 | 2024-06-30 16:28 | 0.01 | 84 | 635 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8226723 | 924319 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-20 08:04 | 2024-02-20 17:04 | 9.01 | 105 | 0 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS INGRESADAS POR PROYECTO UPME LINEA NUEVA ESPERANZA - VIRGINIA 500 KV. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:06:21
8258622 | 38817 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 23:17 | 2024-05-20 23:18 | 0.01 | 84 | 632 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8259122 | 38823 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:38 | 2024-05-21 21:39 | 0.01 | 84 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8259117 | 38823 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:33 | 2024-05-21 21:34 | 0.01 | 84 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8258842 | 38823 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 12:42 | 2024-05-21 12:42 | 0.01 | 84 | 632 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241993 | 927817 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-15 08:03 | 2024-04-15 17:23 | 9.34 | 104 | 893 | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 08:17:02<br><br> | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14 se repara caja primaria volada en sw e32636 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:25:57
8254388 | 38737 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:12 | 2024-05-07 20:12 | 0.01 | 39 | 631 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8262768 | 38910 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 09:25 | 2024-05-31 09:26 | 0.01 | 39 | 631 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, normal por AR
8249291 | 933255 | CHA23L16 | C14007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:27 | 2024-04-27 08:28 | 12.01 | 102 | 630 | SE NORMALIZA SW C14007 CON 1 FQ DE 100 A PUENTE, SE REALIZO SWITCEHO AL CTO PARA CAMBIAR EL FUSIBLE TRF C14128 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL REALIZA PODA EN EL NODO C14665 16:50 SE CAMBIA CONECTOR CONECTOR POR GARANTIA USUARIO DEL NODO C14671 CON EL APOYO DEL GRUPO <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:26:23<br><br>se realiza switcheo del circuito CHA23L16 por seguridad, para realizar cierre de la secci?n C14007, la cual se encuentra nuevamente abierta, se descarta posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 09:13:47<br><br> | SE NORMALIZA SW C14007 CON 1 FQ DE 100 A PUENTE, SE REALIZO SWITCEHO AL CTO PARA CAMBIAR EL FUSIBLE TRF C14128 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL REALIZA PODA EN EL NODO C14665 16:50 SE CAMBIA CONECTOR CONECTOR POR GARANTIA USUARIO DEL NODO C14671 CON EL APOYO DEL GRUPO USUARIO CON MEDIDOR 2000013714 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:26:23 se realiza switcheo del circuito CHA23L16 por seguridad, para realizar cierre de la seccin C14007, la cual se encuentra nuevamente abierta, se descarta posible falla. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 09:13:47 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 22:08:32
8249385 | 933346 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 03:59 | 2024-04-28 04:00 | 0.01 | 84 | 630 | 9+35: CERRADA N11450. 9+20: ABIERTA N11489. 10+40: ABIERTA N11522 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 10:49:CERRADA ITX CON CABAÑA. LA FALLA ESTA ENRE EL N11489 Y EL N11522.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:59:17<br><br>06:50: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR CUMULOS. 0711: CERRADO CUMULOS DE TAREAS. REPORTA JAMES QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW DE LA Z(N11490) Y PODER CERRAR LA N11450; SE SOLICITO A EUGENIO TAMAYO ASIGNAR RECURSO PARA APOYAR ESTA ODT QUIEN INDICA QUE VA A ENVIAR A JIMMY ALZATE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:49:34<br><br> NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS , RECHAZA CICLO DE AR Y ENSAYOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 05:34:28<br><br> | NOTA: FUE NECESARIO HABILITAR DE NUEVO RECIERRE CUMULOS TAREAS POR LLUVIA Y PARAR LA ACTIVIDAD. LA FALLA ESTABA EN EL TRF N11514, 3 DPS FALLADOS, LOS AISLAN; LE CAMBIAN FQ DE 0.4 DUAL QUEMADO Y LE REPONEN 3 MAS, UNO QUE ESTABA PUENTEADO Y OTRO QUE SE REVENTO AL TRATAR DE CAMBIARLO. POR ULTIMO, SE ABRE ITX CON CABAÑA PARA CERRAR SW N11522 A LAS 15:01 QUEDANDO NORMAL TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:10:38
8249387 | 933346 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 04:00 | 2024-04-28 04:01 | 0.02 | 84 | 630 | 9+35: CERRADA N11450. 9+20: ABIERTA N11489. 10+40: ABIERTA N11522 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 10:49:CERRADA ITX CON CABAÑA. LA FALLA ESTA ENRE EL N11489 Y EL N11522.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:59:17<br><br>06:50: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR CUMULOS. 0711: CERRADO CUMULOS DE TAREAS. REPORTA JAMES QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW DE LA Z(N11490) Y PODER CERRAR LA N11450; SE SOLICITO A EUGENIO TAMAYO ASIGNAR RECURSO PARA APOYAR ESTA ODT QUIEN INDICA QUE VA A ENVIAR A JIMMY ALZATE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:49:34<br><br> NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS , RECHAZA CICLO DE AR Y ENSAYOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 05:34:28<br><br> | NOTA: FUE NECESARIO HABILITAR DE NUEVO RECIERRE CUMULOS TAREAS POR LLUVIA Y PARAR LA ACTIVIDAD. LA FALLA ESTABA EN EL TRF N11514, 3 DPS FALLADOS, LOS AISLAN; LE CAMBIAN FQ DE 0.4 DUAL QUEMADO Y LE REPONEN 3 MAS, UNO QUE ESTABA PUENTEADO Y OTRO QUE SE REVENTO AL TRATAR DE CAMBIARLO. POR ULTIMO, SE ABRE ITX CON CABAÑA PARA CERRAR SW N11522 A LAS 15:01 QUEDANDO NORMAL TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:10:38
8250192 | 932584 | AMR23L13 | 2AM3NR31 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-29 17:40 | 2024-04-29 17:42 | 0.02 | 84 | 630 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8244174 | 38572 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:48 | 2024-04-18 23:49 | 0.02 | 84 | 630 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243836 | 38579 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:19 | 2024-04-18 16:22 | 0.04 | 43 | 630 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8249885 | 932584 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 07:31 | 2024-04-29 07:31 | 0 | 84 | 630 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8250170 | 932584 | AMR23L13 | 2AM3NR31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 17:22 | 2024-04-29 17:24 | 0.02 | 84 | 630 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8244089 | 932117 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-18 21:28 | 2024-04-18 22:32 | 1.07 | 43 | 630 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8244176 | 38572 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:52 | 2024-04-18 23:52 | 0.01 | 84 | 630 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244144 | 932117 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-18 22:38 | 2024-04-18 22:42 | 0.07 | 43 | 630 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8271577 | 938784 | BQE23L12 | D10785 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 14:55 | 2024-06-26 16:11 | 1.26 | 9 | 632 | 13:58: INICIA ODT PERO POR LLUVIA NO SE DEHABILTA RECIERRE PARA MANIOBRA, HAY QUE ESPERAR QUE ESCAMPE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 14:00:28<br><br> | CAMBIO DE AISLADOR RETENCION EN EL NODO D10789 - CAMBIAR FUSIBLE EN SECCION D10785 POR P100. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-26 16:46:20
8253719 | 38724 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:21 | 2024-05-06 15:22 | 0.01 | 82 | 630 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8220783 | 38053 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:22 | 2024-01-30 18:23 | 0.01 | 85 | 627 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8227229 | 38197 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 20:04 | 2024-02-21 20:04 | 0.01 | 85 | 626 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227245 | 38203 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 20:34 | 2024-02-21 20:35 | 0.02 | 85 | 626 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8227240 | 38203 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 20:18 | 2024-02-21 20:19 | 0.01 | 85 | 626 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8227243 | 38203 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 20:33 | 2024-02-21 20:34 | 0.01 | 85 | 626 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8256648 | 934296 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-14 06:59 | 2024-05-14 16:27 | 9.47 | 104 | 877 | - | SE CUMPLE LA ACTIVIDADA PROGRAMADA Y EDEMSA REPORTO FINALIZACION DE SUS ACTIVIDADES PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 16:29:20
8262395 | 934607 | INS23L13 | C22029 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-30 07:09 | 2024-05-30 17:05 | 9.94 | 68 | 629 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8259500 | 936138 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:54 | 2024-05-22 18:54 | 0.01 | 57 | 629 | ALEXANDER VILLAMIL - 06:44 ABIERTA SW C22029 POR LINEA PRIMARIA REBVENTADA ENTRE C22041 A C22029 TRAMO 570 METROS - REPARA GRUPO DE RODRIGO QUINTERO - INFORMA AT QUE EN SW C22029 NO HAY TENSION -RECONECTADOR 2IN13R01 TREBOL SIN COMUNICACION DEBE ESTAR DISPARADO - USUARIOS REPORTAN QUE AYER SE LES FUE EL SERVICIO A LAS 18:15 HORAS RODRIGO QUNTERO - 07:22 CERRADO 2IN13R01 TREBOL LOCALMENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 10:56:50<br><br>- 17:41 A 17:48 DISPARA INS23L13 TREBOL - DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA - POR MULTIPLES REPORTES DE CIRCUITO TREBOL Y POR FALLA EN COMUNICACION CON 2IN13R01 TREBOL - 18:53 A 18:54 ABIERTO INS23L13 TREBOL - 18:53 CERRADO 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL Y RECHAZA - - 18:53 A 18:54 DISPARA 2HE16R02 COLMENAS AL CERRAR INTERCONEXION - QUEDA PENDIENTE REVISAR EN EL DIA ENTRE RECONECTADOR 22IN13R01 Y LA INTERCONEXION 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:04:14<br><br> | ver notas en bitacora ejecutandose Rodrigo quintero - 06:44 a 14:37 abierta sw c22029 para reparar linea primaria reventada entre nodos c22041 a c22029 gasta 40 metros de cable acsr numero 2 - 14:30 cambia 1 fq 15 t sw c22043 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:18:22 SE INGRESA MANIOBRA DE APERTURA CIERREA 2IN13R01 YA QUE FALTO CREAR APERTURA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-28 09:57:49
8261668 | 936138 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:15 | 2024-05-23 07:23 | 13.13 | 68 | 1128 | ALEXANDER VILLAMIL - 06:44 ABIERTA SW C22029 POR LINEA PRIMARIA REBVENTADA ENTRE C22041 A C22029 TRAMO 570 METROS - REPARA GRUPO DE RODRIGO QUINTERO - INFORMA AT QUE EN SW C22029 NO HAY TENSION -RECONECTADOR 2IN13R01 TREBOL SIN COMUNICACION DEBE ESTAR DISPARADO - USUARIOS REPORTAN QUE AYER SE LES FUE EL SERVICIO A LAS 18:15 HORAS RODRIGO QUNTERO - 07:22 CERRADO 2IN13R01 TREBOL LOCALMENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 10:56:50<br><br>- 17:41 A 17:48 DISPARA INS23L13 TREBOL - DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA - POR MULTIPLES REPORTES DE CIRCUITO TREBOL Y POR FALLA EN COMUNICACION CON 2IN13R01 TREBOL - 18:53 A 18:54 ABIERTO INS23L13 TREBOL - 18:53 CERRADO 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL Y RECHAZA - - 18:53 A 18:54 DISPARA 2HE16R02 COLMENAS AL CERRAR INTERCONEXION - QUEDA PENDIENTE REVISAR EN EL DIA ENTRE RECONECTADOR 22IN13R01 Y LA INTERCONEXION 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:04:14<br><br> | ver notas en bitacora ejecutandose Rodrigo quintero - 06:44 a 14:37 abierta sw c22029 para reparar linea primaria reventada entre nodos c22041 a c22029 gasta 40 metros de cable acsr numero 2 - 14:30 cambia 1 fq 15 t sw c22043 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:18:22 SE INGRESA MANIOBRA DE APERTURA CIERREA 2IN13R01 YA QUE FALTO CREAR APERTURA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-28 09:57:49
8262656 | 934607 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-30 17:03 | 2024-05-30 17:05 | 0.04 | 57 | 629 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8262349 | 934607 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-30 07:03 | 2024-05-30 07:51 | 0.8 | 57 | 1757 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8236640 | 38428 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 15:29 | 2024-03-27 15:30 | 0.01 | 85 | 627 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8234728 | 928901 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:58 | 2024-03-20 20:58 | 0 | 85 | 627 | NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS, RECHAZA CICLO DE AR. EN LA ZONA SE PRESTA LLUVIAS . SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE PARA REALIZAR ENSAYO. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:03:27<br><br> | NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS, RECHAZA CICLO DE AR. EN LA ZONA SE PRESTA LLUVIAS . SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE PARA REALIZAR ENSAYO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:19:40
8234735 | 928901 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:00 | 2024-03-20 21:12 | 0.21 | 85 | 627 | NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS, RECHAZA CICLO DE AR. EN LA ZONA SE PRESTA LLUVIAS . SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE PARA REALIZAR ENSAYO. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:03:27<br><br> | NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS, RECHAZA CICLO DE AR. EN LA ZONA SE PRESTA LLUVIAS . SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE PARA REALIZAR ENSAYO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:19:40
8234730 | 928901 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:59 | 2024-03-20 21:00 | 0.02 | 85 | 627 | NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS, RECHAZA CICLO DE AR. EN LA ZONA SE PRESTA LLUVIAS . SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE PARA REALIZAR ENSAYO. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:03:27<br><br> | NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS, RECHAZA CICLO DE AR. EN LA ZONA SE PRESTA LLUVIAS . SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE PARA REALIZAR ENSAYO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:19:40
8234687 | 38379 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:41 | 2024-03-20 20:42 | 0.01 | 85 | 627 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234724 | 928901 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:57 | 2024-03-20 20:58 | 0.01 | 85 | 627 | NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS, RECHAZA CICLO DE AR. EN LA ZONA SE PRESTA LLUVIAS . SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE PARA REALIZAR ENSAYO. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:03:27<br><br> | NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS, RECHAZA CICLO DE AR. EN LA ZONA SE PRESTA LLUVIAS . SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE PARA REALIZAR ENSAYO Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:19:40
8264356 | 38952 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 00:41 | 2024-06-06 00:41 | 0.01 | 74 | 630 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8225877 | 38173 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 11:03 | 2024-02-16 11:03 | 0 | 37 | 621 | - | Se presenta disparo de los circuitos DDO23L14 y DDO23L13, se coordina con el líder José Rojas el cual se encuentra ejecutando ODO 924375 programada y cuenta con el autorrecierre del circuito DDO23L14 deshabilitado, confirma trabajos sin novedad y autoriza realizar nuevamente recierre del circuito, el interruptor y el reconectador de cúmulos 2DD14R01 cierran sin novedad, se confirma servicio normal.
8262649 | 930877 | MLA23L13 | 2ML3VC31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 15:55 | 2024-05-30 16:38 | 0.72 | 44 | 623 | 16:31: REPORTA ANTONIO MONTES QUE EL RECO DE ITX 2ML3VC31 TIENE TENSION POR VCT Y SIN TENSION POR MLA Y EL RECO SE VE EN BOTON VERDE(ABIERTO), SE SIMULA APERTURA MANUAL AL RECO MOSTRAND ABIERTO A LAS 16:31:45 PERO SE OMITE ESTA MANIOBRA PARA HACER EL CIERRE REAL A LAS 15:55:25. 16:32:15: APERTURA CTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E2034. 16:35: CERRADAS CUCHILLAS E24037. 16:38: CERRADO CTO SANTA HELENA Y FIN DE ODT A LAS 16:40 <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:48:50<br><br>15:47: SE ABRE CTO SANTA HELENA PARA CERRAR ARCOS. 15:52: CERRADOS ARCOS. 15:55: SE DA ORDEN DE APERTURA AL RECO ITX 2ML3VC30 PERO SE LE PERDIO LA CIUNICACION, TOCA ESPERAR QUE SE UBIQUE UN TECNICO EN EL EUIPO PARA OPERARLO LOCALMENTE; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZMAN CERRAR CTO SANTA HELENA QUEDANDO TENSION EN SW E24037 DE SANTA HELENA Y DE CA?AVERAL, PARA NO DEJAR LOS USUARIOS SIN SERVICIO. 16:03: CERRADO CTO SANTA HELENA; PENDIENTES DE ABRIR EN SITIO LA ITX CON CA?AVERAL Y SNATA HELENA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE INFORMO AL INGO. MANUEL USCATEGUI. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:12:35<br><br>EN EJECUCION ODO PROGRAMADA - SE COORDINAN MANOIOBRAS ECON ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 09:19 A 08:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 08:21 ABIERTA SW E24037 - 08:21 CERRADO 2ML3VC31 INTERCONEXION CA?AVELA SAN HELENA - 08:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE E24013 A E24014 - RETIRAN PASE FLOJO DE 4 METROS INFORMA ASISTENTE JULIAN VEILLEGAS - QUE A LA SW E24037 QUEDA LLEGANDO TENSION POR AMBOS LADOS GRUPO DE MANTENIMIENTO - ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10597556 HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACI?N DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ?RBOLES DE NOGAL, SE PODR?A REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 10:11:39<br><br> | NOVEDAD: 15:54 INTENTANDO ABRIR RECO DE ITX 2ML3VC31 SANTA HELENA CON CAÑAVERAL, NO MUESTRA APERTURA Y SE QUEDA SIN COMUNICACION, TAMPOCO CAE EVENTO NI EN SGO NI EN SP7 N¿I EN SURVALENT; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZAMAN, COMO ESTAN CERRADOS LOS ARCOS Y ABIERTAS CUCHILLAS EN E24037, CERRAR DE NUEVO MLA23L13(SANTA HELENA) Y ENVIAR TECNICO AL RECO PARA VERIFICAR EN QUE POSICION SE ENCUENTRA EL EQUIPO. 16:32 A 16:38: ABIERTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E24037. 16:35:23: CERRADAS CUCHILLAS DEL E24037 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:42:20
8262439 | 930877 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 08:19 | 2024-05-30 08:22 | 0.04 | 44 | 0 | 16:31: REPORTA ANTONIO MONTES QUE EL RECO DE ITX 2ML3VC31 TIENE TENSION POR VCT Y SIN TENSION POR MLA Y EL RECO SE VE EN BOTON VERDE(ABIERTO), SE SIMULA APERTURA MANUAL AL RECO MOSTRAND ABIERTO A LAS 16:31:45 PERO SE OMITE ESTA MANIOBRA PARA HACER EL CIERRE REAL A LAS 15:55:25. 16:32:15: APERTURA CTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E2034. 16:35: CERRADAS CUCHILLAS E24037. 16:38: CERRADO CTO SANTA HELENA Y FIN DE ODT A LAS 16:40 <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:48:50<br><br>15:47: SE ABRE CTO SANTA HELENA PARA CERRAR ARCOS. 15:52: CERRADOS ARCOS. 15:55: SE DA ORDEN DE APERTURA AL RECO ITX 2ML3VC30 PERO SE LE PERDIO LA CIUNICACION, TOCA ESPERAR QUE SE UBIQUE UN TECNICO EN EL EUIPO PARA OPERARLO LOCALMENTE; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZMAN CERRAR CTO SANTA HELENA QUEDANDO TENSION EN SW E24037 DE SANTA HELENA Y DE CA?AVERAL, PARA NO DEJAR LOS USUARIOS SIN SERVICIO. 16:03: CERRADO CTO SANTA HELENA; PENDIENTES DE ABRIR EN SITIO LA ITX CON CA?AVERAL Y SNATA HELENA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE INFORMO AL INGO. MANUEL USCATEGUI. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:12:35<br><br>EN EJECUCION ODO PROGRAMADA - SE COORDINAN MANOIOBRAS ECON ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 09:19 A 08:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 08:21 ABIERTA SW E24037 - 08:21 CERRADO 2ML3VC31 INTERCONEXION CA?AVELA SAN HELENA - 08:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE E24013 A E24014 - RETIRAN PASE FLOJO DE 4 METROS INFORMA ASISTENTE JULIAN VEILLEGAS - QUE A LA SW E24037 QUEDA LLEGANDO TENSION POR AMBOS LADOS GRUPO DE MANTENIMIENTO - ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10597556 HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACI?N DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ?RBOLES DE NOGAL, SE PODR?A REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 10:11:39<br><br> | NOVEDAD: 15:54 INTENTANDO ABRIR RECO DE ITX 2ML3VC31 SANTA HELENA CON CAÑAVERAL, NO MUESTRA APERTURA Y SE QUEDA SIN COMUNICACION, TAMPOCO CAE EVENTO NI EN SGO NI EN SP7 N¿I EN SURVALENT; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZAMAN, COMO ESTAN CERRADOS LOS ARCOS Y ABIERTAS CUCHILLAS EN E24037, CERRAR DE NUEVO MLA23L13(SANTA HELENA) Y ENVIAR TECNICO AL RECO PARA VERIFICAR EN QUE POSICION SE ENCUENTRA EL EQUIPO. 16:32 A 16:38: ABIERTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E24037. 16:35:23: CERRADAS CUCHILLAS DEL E24037 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:42:20
8235937 | 38408 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:03 | 2024-03-24 18:04 | 0.01 | 37 | 621 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8235929 | 38408 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 17:57 | 2024-03-24 17:57 | 0 | 37 | 621 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8236342 | 38416 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 20:22 | 2024-03-25 20:22 | 0 | 37 | 621 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8245466 | 932434 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 18:40 | 2024-04-20 18:40 | 0 | 37 | 622 | SE PERSENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CIRCUITOS RIO - SUP Y DDO - SUP 33 KV. SE PROCERE A CERRAR EL CIRCUITO RIO - SUP 33 KV Y OPERA NORMAL. AL INTENTAR CERRRAR EL CIRCUITO DDO - SUP 33 KV, NO OPERA DESDE SP7 NI DESDE SAS. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A CARLOS EDO CIFUENTES (DISPONIBLE STR), QUIEN INFORMA QUE EL COMANDO ESTA SALIENDO PERO, NO ESTA OPERANDO EN LA S/E. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A EDISON CASTAÑEDA (DISPONIBLE CYP) PARA REALIZA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 19:23:50<br><br> | 20:35 SE COMUNICA EDISON CASTAÑEDA (CYP) E INFORMA QUE, AL LEER EL RELE, ENCONTRO UNA CONDICION DE SINCRONISMO ENTRE PT´S DE BARRA Y PT´S DE LINEA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE DEL INTERRUPTOR DDO30L12 SUPIA 33 KV. EDISON PROCEDE A DESHABILITAR LA FUNCION EN MENCION Y SE CIERRA EL INT. QUEDA DESHABILITADA HASTA ACLARAR LA INFORMACION DE DICHA FUNCION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 06:16:55
8242066 | 38551 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 11:56 | 2024-04-15 12:00 | 0.07 | 37 | 622 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8266177 | 936992 | SNA23L14 | 2SN4SN51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 12:19 | 2024-06-12 13:15 | 0.94 | 11 | 0 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8217432 | 919581 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 07:36 | 2024-01-14 07:44 | 0.13 | 38 | 620 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8217498 | 919581 | SUP23L14 | 2DD4SU41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 14:22 | 2024-01-14 14:32 | 0.16 | 38 | 2727 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8270522 | 937659 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-23 06:30 | 2024-06-23 18:34 | 12.07 | 3 | 0 | 17:07 INFORMA OSCAR ROMERO ENCARGADO DE LA ORDEN RETRASO PARA CULMINAR ACTIVIDAD POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RETRASA APROX 1 HORA LA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 17:09:11<br><br>SE RETRASA NORMLAIZACION TRAMO DE LINEA Cod:8525 ¦ N1:D16644 ¦ N2:D17256 YA Q EL PUNTO DONDE SE DEBIA HACER LA MANIOBRA HABIA PROBLEMAS CON UN POISTE PRIMARIO Q ESTABA FRACTURADO Y SE TUVO Q REALIZAR UNA LABOR EXTRA Q NO ESTABA CONTEMPLADA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 12:07:46<br><br> | SE REALIZO REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D17258 AL D16648 Y HACIA EL NODO D16944 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 18:48:14
8256048 | 38763 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:42 | 2024-05-11 19:42 | 0 | 37 | 621 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259578 | 38834 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:38 | 2024-05-22 19:38 | 0 | 37 | 621 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259693 | 936141 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 21:58 | 2024-05-22 22:04 | 0.11 | 37 | 621 | - | SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITOS DDO23L13 MOLINOS Y DDO23L14 NUEVO MARMATO Y SE REPARA COLILLA SUELTA DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS EN EL NODO W61125 POR IR EN PARALELO SE TENIA QUE ABRIR LOS DOS CIRCUITOS PARA REALIZAR LA REPARACION Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:08:23
8262143 | 936854 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 14:22 | 2024-05-29 14:37 | 0.25 | 37 | 621 | - | SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO W68125 PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRE CTOS NUEVO MARMATO Y MOLINOS PARA REALIZAR LA REPARACION YA QUE PASAN EN PARALELO EN ESE APOYO, SE REPARA Y SE NORMALIZAN AMBOS CTOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 15:18:21
8261992 | 936786 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 08:20 | 2024-05-29 08:26 | 0.1 | 37 | 621 | Se encuentra puente primario volado en afloramiento del cto DDO23L14 nuevo marmato en el nodo W61040, se realiza apertura del cto DDO23L14 nuevo marmato para aislar la falla y se cierra interconexión 2DD4SU41 entre ctos nuevo marmato y cruz de helecho, informa que la reparación no se puede realizar con grupo TCT y para realizar la reparación con línea fría se deben apagar los 3 circuitos de la s/e el dorado ya que los 3 afloran en el mismo apoyo, para realizar la reparación se deben realizar las siguientes maniobras: 1. Abrir cuchillas de cto DDO23L14 Nuevo marmato en el nodo W61051 hasta esta quedaría llegando tensión de cto cruz de helecho 2. Abrir circuito DDO23L12 el llano, abrir cuchillas en el nodo W60135 y cerrar la interconexión 2DD2PA31 entre cto castilla bartolo y el llano 3. Abrir cto DDO23L13 Molinos, abrir cuchillas en el nodo W68133 y cerrar la interconexión 2DD22DD31 entre ctos el llano y molinos 4. Desacoplar interruptores de de barras los ctos DDO23L12, DDO23L13 Y DDO23L14 y aterrizar <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 10:44:40<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DEL PUENTE PRIMARIO SOBRE EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DEBE CAMBIAR EL ORDEN DE LAS MANIOBRAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL EN CAMPO. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE LAS CUCHILLAS DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO ESTAN EN LA PARTE SUPERIOR DE APOYO (SOBRE LAS CUCHILLAS DE LOS CIRCUITOS EL LLANO Y MOLINOS). TODAS LAS CUCHILLAS ESTAN EN EL MISMO APOYO PRIMARIO. SE PROCEDE A DESHACER MANIOBRAS Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:26:27
8262007 | 936786 | DDO23L12 | 2DD2DD31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 09:28 | 2024-05-29 09:37 | 0.15 | 37 | 621 | Se encuentra puente primario volado en afloramiento del cto DDO23L14 nuevo marmato en el nodo W61040, se realiza apertura del cto DDO23L14 nuevo marmato para aislar la falla y se cierra interconexión 2DD4SU41 entre ctos nuevo marmato y cruz de helecho, informa que la reparación no se puede realizar con grupo TCT y para realizar la reparación con línea fría se deben apagar los 3 circuitos de la s/e el dorado ya que los 3 afloran en el mismo apoyo, para realizar la reparación se deben realizar las siguientes maniobras: 1. Abrir cuchillas de cto DDO23L14 Nuevo marmato en el nodo W61051 hasta esta quedaría llegando tensión de cto cruz de helecho 2. Abrir circuito DDO23L12 el llano, abrir cuchillas en el nodo W60135 y cerrar la interconexión 2DD2PA31 entre cto castilla bartolo y el llano 3. Abrir cto DDO23L13 Molinos, abrir cuchillas en el nodo W68133 y cerrar la interconexión 2DD22DD31 entre ctos el llano y molinos 4. Desacoplar interruptores de de barras los ctos DDO23L12, DDO23L13 Y DDO23L14 y aterrizar <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 10:44:40<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DEL PUENTE PRIMARIO SOBRE EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DEBE CAMBIAR EL ORDEN DE LAS MANIOBRAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL EN CAMPO. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE LAS CUCHILLAS DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO ESTAN EN LA PARTE SUPERIOR DE APOYO (SOBRE LAS CUCHILLAS DE LOS CIRCUITOS EL LLANO Y MOLINOS). TODAS LAS CUCHILLAS ESTAN EN EL MISMO APOYO PRIMARIO. SE PROCEDE A DESHACER MANIOBRAS Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:26:27
8230917 | 927630 | RIO23L12 | W50098 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:59 | 2024-03-09 07:35 | 0.59 | 13 | 619 | - | En la SW W50098 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-09 07:43:39
8221876 | 923780 | INS30T17 | INS30T17 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:16 | 2024-02-02 19:18 | 0.03 | 145 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8236225 | 929475 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-25 16:42 | 2024-03-25 18:46 | 2.07 | 34 | 618 | ENTRE LOS NODOS W68919 Y W61013 SE CONVIERTE LINEA DE GUARDA EN FASE DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, YA QUE PARA REPARAR LA LINEA PRIMARIA REVENTADA SE REQUIERE UTILIZAR EL DRON, PARA ESTA ACTIVIDAD EL PERSONAL SOLICITO APERTURA DE LOS CIRCUITOS DDO23L14 NUEVO MARMARTO Y DDO23L13 MOLINOS, SE INTERCONECTA PARTE DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO CON EL CIRCUITO CRUZ DE HELECHO DE SUPIA HASTA LAS CUCHILLAS W61011 SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41, SE REALIZA LOS RESPECTIVOS CORTES VISIBLES EN SUBESTACION EL DORADO, QUEDA PENDIENTE LA REPARACION DE DICHA LINEA REVENTADA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:10:28<br><br>AT de zona Heber Morales autoriza realizar reparaci?n con grupos de mantenimiento, se hace apertura del circuito Molinos DDO23L13 y el circuito nuevo marmato DDO23L14 para reparar linea primaria ca?da aguas abajo de la secci?n W68919, se hace apertura del circuito DDO23L13 para asegurar zona protegida del personal. se realizan cortes visibles en las secciones W61051, W61011,W68133 y W68126<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 18:21:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DEL DIA DE AYER, VER NOTAS DE LA ODO 929405 ALLI ESTA LA RAZON POR LA CUAL SE ASIGNA CAUSA EXCLUIBLE SEGURIDAD CIUDADANA A ESTOS EVENTOS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:12:03
8235977 | 929405 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-24 18:05 | 2024-03-24 23:52 | 5.77 | 34 | 621 | 23:51 SE ENERGIZAN CIRUCITOS DDO23L13 MOLINOS Y DDO23L14 NUEVO MARMATO INDICA RODRIGO QUINTERO QUE REALIZARON LAS SIGUIENTES LABORES SE RETIRA HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN EN LA ESTRUCTURA UBICADA EN EL NODO W61001, SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION W61010, UNA CAJA PRIMARIA Y 3FQ DE 15A T EN SECCION W61108, SE INSTALAN PUENTES EN LA SECCION W61007, SE CAMBIAN 3FQ DE 20A T EN SECCION W38127, SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W61013, SE DEJA LA SECCION W68919 ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA, QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, SE PRESENTO FUERTE VENDABAL EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:01:42<br><br>21:31 SE COMUNICA RODRIGO QUINTERO INDICANDO CAJA PRIMARIA REVENTADA, HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO W31005 , PARA DICHA REPARACION SOLICITAN DESENERGIZACION DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO EL CUAL PASA POR ESTE MISMO PUNTO AL IGUAL QUE EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, SE REALIZAN CORTES VISIBLES RESPECTIVOS EN LA SUBESTACION Y EL PERSONAL PROCEDE CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:54:52<br><br>18:05 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, RECHAZA AR, SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, 18:33 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMBEROS( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO HOJAS DE TECHO SOBRE REDES PRIMARIAS GENERANDO CORTO EN ESTE PUNTO Y EN LA SUBESTACION EL DORADO, POR SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITAN DESENERGIZACION TOTAL , SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 19:12 SE COMUNICA COMANDANTE DE BOMBEROS JOSE GALLEGO ( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO QUE EN EL SECTOR DE LA PLAZA, CERCA AL HOSPITAL SE ENCUENTAN TEJAS DE TECHO SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA , INDICA QUE EN EL MOMENTO NO ESTAN GENERANDO CORTO , SE DEJA EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS DESENERGIZADO Y SE ENERGIZA TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB MARMATO Y CIRCUITOS DDO23L12 EL LLANO Y DDO23L14 NUEVO MARMATO, SE COORDINA CON EL GRUPO DE RODRIGO QUINTERO QUIEN YA IBA EN CAMINO PARA DICHO SITIO A REALIZAR LA REVISION RESPECTIVA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:45:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE, SE COORDINA CON EL INGENIERO DISPONIBLE ARLEY MARINO CONTENTO PARA LA ASIGNACION DE LA CAUSA DE LAS MANIOBRAS Y SE ENVIAN ARCHIVOS DE EVIDENCIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:04:51
8246894 | 932781 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:48 | 2024-04-23 19:16 | 1.47 | 26 | 643 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W55422 CON 4 FQ DE 25 A T , 1 FASE POR FUERA SW W55476 CON 1 FQ DE 25 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 19:47:35
8227615 | 926057 | MGT23L12 | W20086 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 10:59 | 2024-02-23 11:52 | 0.9 | 15 | 616 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARAUCA NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES Y SE ENVIA PERSONAL ENCONTRANDO FALLA EN LA SW W20086, SE REALIZA RECORRIDO SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA. SE HACE SWICHEO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 11:57:00
8220022 | 38031 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 03:31 | 2024-01-27 03:33 | 0.03 | 145 | 616 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8260025 | 936251 | VBO23L12 | W34125 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-23 15:31 | 2024-05-23 16:54 | 1.38 | 14 | 616 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW W34125 ENTRE LAS 15:30 A LAS 16.53 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO W34126, DATOS DE TRAFO NUEVO CAPACIDAD 45KVA NIVEL DE TENSIÓN 13, 2 KV SERIE 2022090335 EMPRESA 601947 MARCA RYMEL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:47:24
8227864 | 38226 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 08:15 | 2024-02-25 08:16 | 0.01 | 84 | 612 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8261296 | 934607 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 07:23 | 2024-05-27 07:24 | 0.01 | 143 | 615 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8255773 | 38760 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:30 | 2024-05-10 19:36 | 0.11 | 143 | 615 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8259423 | 936131 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:52 | 2024-05-22 17:55 | 0.06 | 143 | 615 | SE REALIZA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C21096 CODIGO 60391 Y SE CIERRA LA SW C21238<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:57:55<br><br>19:31 INFORMA AT ALEXANDER MURILLO QUE PALO CAYO SOBRE RED PRIMARIA Y REVENTO 3 FASES Y NEUTRO ENTRE NODOS C21073 A C21086 - Y APOYO C21074 QUEDO TORRE DOBLADA - SE REQUIERE DOS GRUPOS Y UN POSTE DE PASOI DE 12 METROS - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:44:45<br><br>18:55 INMFORMA AT JOSE ALEXANDER MURILLO QUE LA POLICIA REPORTA LINEAS EN PISO EN VIA DE CHINCHINA ANTES DE LLEGAR A LA PLATA FINCA LA ARGENTINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:51:14<br><br>JOSE ALEXANDER MURILLO - 20:11 ABIERTA SW C21238 - 20:12 CERRADO 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:47:01<br><br>17:51 A 17:55 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 17:57 A 19:45 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 18:19 CERRADO INS23L12 LA PLATA RECHAZA - 19:37 ABIERTA SW C21068 POR JOSE ALEXANDER MURILLO - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA - SE PUEDE HACER ENSAYO DESDE S/E INSULA A CIRCUITO LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 19:55:47<br><br> | SE REALIZÓ RETIRO DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO MT, SE DESHICIERON MANIOBRAS DE IINTERCONEXIÓN APOYANDONOS CON LA ODO PROGRAMADA 934593 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 18:26:57 INGRESA PENFDIENTE TF C21101 - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 07:13:41
8254481 | 934551 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:41 | 2024-05-07 23:06 | 0.41 | 143 | 615 | - | 22:41 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO INS23L12 LA PLATA. RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EN CIRCUITO. SE VISUALIZAN FUERTES TORMENTAS EN LA ZONA. SE DEJA ABIERTO EL INT HASTA QUE SE CALMEN LAS TORMENTAS EN LA ZONA. 23:05 CERRADO INT INS23L12 LA PLATA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 03:12:53
8262893 | 934607 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-31 15:25 | 2024-05-31 15:26 | 0.01 | 143 | 615 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8268337 | 938654 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 16:07 | 2024-06-17 16:08 | 0.01 | 32 | 0 | APERTURA DEL CIRCUITO VMA23L16 LLANITOS PARA ABRIR LA SW C12180 Y REPARAR COLILLA SUELTA C12190, SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01 POR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 16:15:41<br><br>SE REALIZA RECORRIDO Y SE HACE INSPECCION EN EL SECCIONAMIENTO C12180 ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO HACIA EL RECONECTADOR 2VM16R01, RECURSO SE DIRIGE HACIA SECCION C12190.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 13:59:50<br><br>SE ASIGNA ODO A GLADYS ECHEVERRY PARA REALIZAR INSPECCION EN LA SECCION C12460 Y AGUAS ABAJO POR FALTA DE FASE EN RECONECTADOR 2VM16R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 12:11:01<br><br> | APERTURA DEL CIRCUITO VMA23L16 LLANITOS PARA ABRIR LA SW C12180 Y REPARAR COLILLA SUELTA C12190, SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01 POR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SE NORMALIZA TOPOLOGIA Y SE EVIDENCIA CORRIENTES Y TENSIONES NORMALES Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 17:48:04
8268344 | 938654 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 16:36 | 2024-06-17 16:37 | 0.01 | 32 | 616 | APERTURA DEL CIRCUITO VMA23L16 LLANITOS PARA ABRIR LA SW C12180 Y REPARAR COLILLA SUELTA C12190, SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01 POR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 16:15:41<br><br>SE REALIZA RECORRIDO Y SE HACE INSPECCION EN EL SECCIONAMIENTO C12180 ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO HACIA EL RECONECTADOR 2VM16R01, RECURSO SE DIRIGE HACIA SECCION C12190.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 13:59:50<br><br>SE ASIGNA ODO A GLADYS ECHEVERRY PARA REALIZAR INSPECCION EN LA SECCION C12460 Y AGUAS ABAJO POR FALTA DE FASE EN RECONECTADOR 2VM16R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 12:11:01<br><br> | APERTURA DEL CIRCUITO VMA23L16 LLANITOS PARA ABRIR LA SW C12180 Y REPARAR COLILLA SUELTA C12190, SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01 POR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SE NORMALIZA TOPOLOGIA Y SE EVIDENCIA CORRIENTES Y TENSIONES NORMALES Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 17:48:04
8268487 | 39021 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:43 | 2024-06-18 03:44 | 0.02 | 143 | 615 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221383 | 923593 | INS30L23 | 3IN23R02 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:33 | 2024-02-01 14:33 | 0 | 171 | 609 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8221385 | 923593 | INS30L23 | 3IN23R02 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:33 | 2024-02-01 14:34 | 0.01 | 171 | 609 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8221382 | 923593 | INS30L23 | 3IN23R01 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:33 | 2024-02-01 14:33 | 0 | 171 | 609 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8229414 | 38260 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 09:46 | 2024-03-02 09:49 | 0.04 | 44 | 0 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8236823 | 929764 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:48 | 2024-03-28 18:48 | 0 | 44 | 610 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BEL23L15 SAN ISIDRO, SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE, SE ESPERA UNOS MINUTOS , SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA,SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:54:37
8236984 | 929827 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 03:10 | 2024-03-30 04:59 | 1.82 | 44 | 0 | - | 03:07 Dispara el circuito BEL23L15 SAN ISIDRO 03:09 Se ensaya circuito BEL23L15 SAN ISIDRO, y rechaza 03:10 Se abre el reconectador de cumulos 2BE15R01 03:10 Cerrado circuito BEL23L15 SAN ISIDRO con cumulos abierto 04:58 Se realiza el último intento de cierre al econectador de cumulos 2BE15R01 antes de generar el desplazamiento del personal técnico y el equipo cierra. Aparentemente fue una falla transitoria, se presenta lluvia en la zona. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 05:54:16
8236796 | 929764 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:12 | 2024-03-28 18:13 | 0.02 | 44 | 956 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BEL23L15 SAN ISIDRO, SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE, SE ESPERA UNOS MINUTOS , SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA,SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:54:37
8229601 | 38262 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 05:55 | 2024-03-03 05:56 | 0.01 | 44 | 610 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8230871 | 927617 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 21:13 | 2024-03-08 22:43 | 1.5 | 145 | 1049 | 21:20 SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CIRCUITO DON23L13 ISAZA CON LOS RECONECTADORES DE CUMULOS 2DN13R01 ISAZA Y 2DN13R02 ISAZA ABIERTOS Y RECHAZA, SE LE INFORMA A JHON FREDDY VALENCIA DE REPARACIONES DORADA E INDICA QUE ESTA LLOVIENDO FUERTEMENTE QUE POR SEGURIDAD MADRUGARAN EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 21:24:48<br><br>se presenta disparo del circuito DON23L13 isaza por fuerte tormenta electrica en la zona, se ensaya y rechaza, se abre reconectador de cumulos 2DN13R02 ISAZA y se cierra reconectador de interconexion 2DN3NS21 isaza y la habana<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 21:16:52<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito DON23L13 Dorada Norte _ Isaza y este energiza normal. Se abre la interconexión 2DN3NS21 Dorada Norte _ Isaza _ La Habana. Y se cierra el cito 2DN13R02 Dorada Norte _ Cúmulos 2 Isaza. Quedando toda la topología del circuito DON23L13 Dorada Norte _ Isaza, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-08 23:20:31 Se devuelve ODO para desasociar SDS. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-09 05:10:44
8264444 | 937632 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 15:02 | 2024-06-06 15:02 | 0.01 | 45 | 613 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8264448 | 937632 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 15:20 | 2024-06-06 15:21 | 0.02 | 45 | 613 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8264452 | 937632 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 15:23 | 2024-06-06 15:23 | 0.01 | 45 | 613 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8264474 | 937632 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 15:54 | 2024-06-06 15:54 | 0.01 | 45 | 613 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8264499 | 937632 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 17:32 | 2024-06-06 17:32 | 0.01 | 45 | 613 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8264545 | 937632 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 19:26 | 2024-06-06 19:27 | 0.01 | 45 | 613 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8264824 | 38964 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 06:08 | 2024-06-08 06:08 | 0.01 | 45 | 613 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8265029 | 38964 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 20:01 | 2024-06-08 20:02 | 0.01 | 45 | 613 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8268465 | 39021 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:20 | 2024-06-18 03:21 | 0.01 | 45 | 613 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268470 | 39021 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:21 | 2024-06-18 03:22 | 0.02 | 45 | 613 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246190 | 38616 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 14:04 | 2024-04-22 14:05 | 0.01 | 45 | 610 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8248288 | 933201 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 15:09 | 2024-04-26 15:10 | 0.01 | 45 | 610 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO , RECHAZA ENSAYOS, SE ABRE LA SECCION O10558 Y SE CIERRA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SANJOSE, SE RECORRE EL RAMAL ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS O10542 AL O10543, SE RETIRAN Y SE REALIZA CIERRE LOCAL DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO ENTRANDO NORMAL, QUEDA PENDIENTE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO YA QUE EL PERSONAL SE DESPLAZA A ATENDER OTROS REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO, EL EQUIPO DE CUMULOS ESTABA SIN COMUNICACION YA QUE EL REPETIDOR MADROÑO ESTABA SIN SERVICIO DE ENERGIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 19:38:10
8249672 | 38669 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 16:06 | 2024-04-28 16:07 | 0.02 | 45 | 610 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8249674 | 38669 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 16:07 | 2024-04-28 16:08 | 0.01 | 45 | 610 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8245107 | 932334 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 06:25 | 2024-04-20 06:26 | 0.01 | 45 | 610 | - | 06:33:12 Sale en falla el reconectador de cumulos 2BE15R01, rechaza ensayos automaticos y ensayo manual. 07:13 Se abre la seccion O10558 para realizar ensayo el cumulos 2BE15R01 rechazando. 07:14 Se cierra la ITX 2BE5VB41 pasando con exito hasta este punto 08:14:16 Informa el Tecnico que se encontro 2 guaduas en la red de MT, se retiran y se le realiza ensayo el reconectador de cumulos 2BE15R01 siendo exitoso el cierre por ahora y se da espera como se comporta el circuito. 08:29 Rechaza el cumulos 2BE15R01, se detcto tambien un aislador pin en mal estado, personal se encuentra en el sitio para realizar dicha reparacion 11:14 Se cierra el cumulos 2BE15R01 pasando bien 11:42 se abre la ITX 2BE5VB41 para proceder con el cierre de la sección O10558 a las 11:43, informa el técnico Adrián Ospina que se retiran 6 guaduas que estaban en contacto con la red de MT en los nodos O10542-O10543 y se cambia pin con espigo, Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:16:02 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:45:04
8245109 | 932334 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 06:33 | 2024-04-20 06:42 | 0.15 | 45 | 610 | - | 06:33:12 Sale en falla el reconectador de cumulos 2BE15R01, rechaza ensayos automaticos y ensayo manual. 07:13 Se abre la seccion O10558 para realizar ensayo el cumulos 2BE15R01 rechazando. 07:14 Se cierra la ITX 2BE5VB41 pasando con exito hasta este punto 08:14:16 Informa el Tecnico que se encontro 2 guaduas en la red de MT, se retiran y se le realiza ensayo el reconectador de cumulos 2BE15R01 siendo exitoso el cierre por ahora y se da espera como se comporta el circuito. 08:29 Rechaza el cumulos 2BE15R01, se detcto tambien un aislador pin en mal estado, personal se encuentra en el sitio para realizar dicha reparacion 11:14 Se cierra el cumulos 2BE15R01 pasando bien 11:42 se abre la ITX 2BE5VB41 para proceder con el cierre de la sección O10558 a las 11:43, informa el técnico Adrián Ospina que se retiran 6 guaduas que estaban en contacto con la red de MT en los nodos O10542-O10543 y se cambia pin con espigo, Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:16:02 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:45:04
8246192 | 38616 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 14:06 | 2024-04-22 14:07 | 0.02 | 45 | 610 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8248291 | 38647 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:10 | 2024-04-26 15:11 | 0.02 | 45 | 610 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8249668 | 38676 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 15:58 | 2024-04-28 16:03 | 0.07 | 45 | 610 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8246194 | 38616 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 14:07 | 2024-04-22 14:08 | 0.02 | 45 | 610 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8250908 | 927820 | MAZ23L13 | 2MZ3MZ41 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 17:30 | 2024-04-30 17:40 | 0.17 | 49 | 610 | - 11:54 ABIERTA SW E31150 - 11:55 CERRADO 2MZ13R02 LA PLANTA LOCALMENTE POR PERDIDA DE COMIUNICACION INFORMA ASISTENTE JUALIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:47:13<br><br>- 08:04 ABIERTO 2MZ13R02 LA PLANTA - 08:10 ABIERTA SW E22995 - INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE SE MOIDIFICA NMANIOBRAS PARA NO SUSPENDER SERVICIO A TANTOS USUARIOS - 08:16 SE PIERDE COMUNICACION CON 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA - 08:55 CERRADO LOCALMENTE POR AT YERSON PORFIDIO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:28:26<br><br> | SE CUMPLE CON CAMBIO EN LAS MANIOBRAS POR FALLAS EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-30 18:46:06
8250447 | 927820 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 08:04 | 2024-04-30 08:55 | 0.85 | 49 | 1191 | - 11:54 ABIERTA SW E31150 - 11:55 CERRADO 2MZ13R02 LA PLANTA LOCALMENTE POR PERDIDA DE COMIUNICACION INFORMA ASISTENTE JUALIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:47:13<br><br>- 08:04 ABIERTO 2MZ13R02 LA PLANTA - 08:10 ABIERTA SW E22995 - INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE SE MOIDIFICA NMANIOBRAS PARA NO SUSPENDER SERVICIO A TANTOS USUARIOS - 08:16 SE PIERDE COMUNICACION CON 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA - 08:55 CERRADO LOCALMENTE POR AT YERSON PORFIDIO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:28:26<br><br> | SE CUMPLE CON CAMBIO EN LAS MANIOBRAS POR FALLAS EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-30 18:46:06
8223761 | 38118 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 08:36 | 2024-02-08 08:38 | 0.03 | 44 | 953 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8226141 | 38177 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 12:22 | 2024-02-17 12:23 | 0.01 | 44 | 607 | - | disparo de ctos 13.2 kv normal por ensayo
8223773 | 38118 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 09:09 | 2024-02-08 09:11 | 0.03 | 44 | 953 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8236053 | 38403 | INS30L23 | 3IN23R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 21:20 | 2024-03-24 21:20 | 0.01 | 170 | 608 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8236050 | 38403 | INS30L23 | 3IN23R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 21:19 | 2024-03-24 21:20 | 0.01 | 170 | 608 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8236361 | 38417 | INS30L23 | 3IN23R02 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 02:50 | 2024-03-26 02:50 | 0 | 170 | 608 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por AR
8266463 | 936783 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:33 | 2024-06-13 18:09 | 11.61 | 50 | 0 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8247719 | 38639 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 13:50 | 2024-04-25 13:51 | 0.01 | 112 | 609 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8233305 | 38356 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:27 | 2024-03-17 06:29 | 0.02 | 141 | 607 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8236996 | 38444 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 06:42 | 2024-03-30 06:43 | 0.02 | 141 | 607 | - | Disparo circuitos 13.2 KV normal por ensayo
8265205 | 937821 | MAZ23L13 | E32995 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 15:17 | 2024-06-09 15:47 | 0.51 | 49 | 609 | - | Se abre SW E32995 y se cierra circuito 2MZ3MZ41 Manzanares _ La Planta _ Marulanda. Se recorre el circuito y se encuentra arco volado entre los nodos E32993 y E32993. Se realiza comunicación con el personal que está construyendo la línea de 500 kV. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 18:13:53
8254512 | 38737 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 23:48 | 2024-05-07 23:49 | 0.01 | 81 | 607 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257232 | 935510 | VBO30T11 | VBO23T11 | TFP | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 12:03 | 2024-05-16 12:09 | 0.1 | 81 | 0 | disparo simultaneo del transformador 33/13.2 kV por el lado de baja, con los circuitos VBO23L12, VBO23L15, Se cierra el transformador en vacío de forma exitosa, posteriormente se cierran los circuitos 13.2 kV. Se solicita al A.T Rogelio Colorado revisar en subestación<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-16 13:23:42<br><br> | disparo simultaneo del transformador 33/13.2 kV por el lado de baja, con los circuitos VBO23L12, VBO23L15, Se cierra el transformador en vacío de forma exitosa, posteriormente se cierran los circuitos 13.2 kV. Se solicita al A.T Rogelio Colorado revisar en subestación Informa Rogelio Colorado que revisa y no se evidencia novedad. Se envía correo Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-16 14:18:43 SEGUN LO REPORTADO EN LA REUNION DIARIA POR LUIS JAVIER HERRERA SE IDENTIFICA QUE EL CAUSANTE DE LA FALLA EN VBO ES UN APOYO QUE QUEDO FRACTURADO DEBIDO A VEGETACION SOBRE LA LINEA, AUNQUE SE TIENE INTERCONECTADO PARCIALMENTE EL CIRCUITO VBO23L15 POR SIO23L15, AUN EXISTIA EL RIESGO (LA INTERCONEXION SE REALIZA CON LA ODO 935443) DONDE SE AISLO EL DAÑO DE LAS LINEAS. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-17 14:19:37
8266731 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:06 | 2024-06-13 17:07 | 0.01 | 129 | 608 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8266733 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:07 | 2024-06-13 17:08 | 0.02 | 129 | 608 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8266736 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:08 | 2024-06-13 17:09 | 0.02 | 129 | 608 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8266740 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:09 | 2024-06-13 17:12 | 0.05 | 129 | 608 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8256076 | 38773 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 01:54 | 2024-05-12 08:45 | 6.86 | 13 | 0 | - | 01:50 DISPARO DEL RECONECTADOR 2IR13R01 CUMULOS DEL CIRCUITO TAPIA. RECHAZA EL AR. RECHAZA ENSAYOS 01:53, 02:01, 04:42. PARA REVISION.
8266418 | 38990 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:12 | 2024-06-13 03:14 | 0.03 | 81 | 607 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8268450 | 39021 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 02:39 | 2024-06-18 02:39 | 0.01 | 81 | 607 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8239708 | 38495 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 20:53 | 2024-04-06 20:53 | 0 | 81 | 605 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8250431 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:25 | 2024-04-30 18:36 | 12.19 | 81 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8244731 | 932308 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:17 | 2024-04-19 16:17 | 0 | 81 | 605 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8249901 | 932042 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 06:51 | 2024-04-29 06:53 | 0.02 | 81 | 605 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8241026 | 931317 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 13:56 | 2024-04-12 13:58 | 0.04 | 81 | 605 | Se abren cuchillas B63049 ( Acapulco) ,se cierra el circuito Viterbo Virginia en sub Virginia entrando normal, se continua recorrido encontrando redes entorchadas en la estructura B62001 , Alli pasan en paralelo los circuitos Viterbo Belalcazar 33Kv, Viterbo Virginia 33Kv y VBO23L13 Acapulco, se desentorchan, se ensaya linea 33kv viterbo virginia desde Viterbo entrando normal, las fases estan muy descolgadas en este punto y se entorchan facilmente, se requiere darle altura , se le informa a Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre pero que estan gestionando.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 18:16:05<br><br>SE CAMBIA DPS FALLADO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS Y CIERRA NORMAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 17:12:10<br><br>SE NORMALIZA LINEA 33 VBO - VIR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VBO23L13 Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR, SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA CTO VBO23L13 Y CIERRA NORMAL. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 CON DPS QUEMADO. SE ABRE CTO VBO23L13 PARA PASAR EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 POR BY PASS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 15:51:45<br><br>DISPARO SIMULTANEO DE LA LINEAS VBO-VIR Y VBO BEL 33KV EN AMBOS EXTREMOS POR AR CERRO EN VBO A BEL Y VBO VIR QUEDA INDISPONIBLE POR DISPARO CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER SE ENVIA JULIAN DAVID ZULUAGA Y JHONNY GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-12 14:23:38<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ENCONTRO COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN CUCHILLAS W35607. SE ABRE EL CTO VBO23L13 PARA REPARAR COLILLA VOLADA EN CUCHILLAS W35607. SE REPARA COLILLA SIN NOVEDAD. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E35780. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35501 Y RECHAZA, SE AISLO DPS FALLADO EN TR W35502, PENDIENTE REPONER DPS, SE NORMALIZA SW CON 2FQ 6T. SE CAMBIA 1FQ 6T W35530. QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS W65762. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 21:46:42 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 07:59:20
8244734 | 932308 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:17 | 2024-04-19 16:17 | 0.01 | 81 | 605 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8254593 | 933291 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-08 06:37 | 0.11 | 42 | 0 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8254980 | 933291 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 18:04 | 2024-05-08 18:14 | 0.16 | 42 | 994 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8229556 | 926834 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-02 15:43 | 2024-03-02 17:45 | 2.02 | 81 | 603 | POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LINEAS , SE ABRE CTO VBO23L13 , QUEDANDO CON TODA SU DEMANDA NO ATENDIDA PUES NO TE TENIA COMO INTERCONECTAR . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 18:20:01<br><br>17:44 SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA VBO23L13 Y SE NORMALIZA CTO QUEDANDO NORMAL CTO 13.2KV VBO23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 17:45:18<br><br>El t?cnico Rogelio colorado se comunica con propietario de red secundaria afectada por l?nea ca?da en 33KV, el cual manifiesta electrodom?sticos y equipos en mal estado a causa de la falla, autoriza ingreso y se pasa informaci?n y registros fotogr?ficos al AT de la zona para su respectiva gesti?n en la conciliaci?n y soluci?n del inconveniente con el cliente afectado, se finaliza actividad a las 07:55 a la espera de normalizaci?n de red 33KV.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:07:52<br><br>Se a?sla falla de 33 kv que estaba afectando circuito acapulco VBO23L13, se cierra interruptor y se energiza con normalidad, se tiene afectaci?n en red secundaria en TR W37153.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:02:33<br><br>REPORTA ROGELIO COLORADO Q LA FALLA DE LA LINEA VBO-VIR 33 KV ESTA EN LOS PRIMEROS APOYOS SALIENDO DE S/E VBO HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO ACAPULTO SE INTENTARA DESPEJAR LA FALLA PARA NORMALIZAR ACAPULCO PERO PARA LA REPARACION DE LA LINEA 33 KV SE REQUIERE PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 06:07:31<br><br>JULIAN DAVID ZULUAGA Y SILVIO LOPEZ TAMBIEN INICIAL DESPLAZAMIENTOS PARA ACOMPA?AR A ROGELIO COLORADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:40:36<br><br>SE COORDINA ROGELIO COLORADO PARA INICIAR RECORRIDO LINEA VBO-VIR 33 KV Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:31:34<br><br>JULIAN NARANJO REINICIA RELES EN S/E VBO Y EFECTIVAMENTE ESTABAN DISPARADOS LOS INTERRUPTORES VBO30L14 VIRGINIA Y VBO30L16 BELALCAZAR, SE PROCEDE CON EL ENSAYO A VBO30L16 ENTRANDO NORMAL LA LINEA VBO-VIR QUEDA INDISPONIBLE IGUAL Q EL CTO ACAPULCO PARA REVISION YA Q COMPARTEN VARIOS APOYOS EN DIFERENTES TRAMOS DEL RECORRIDO Y SE PRESUME FALLA DEL CTO DE 33 KV SOBRE ACAPULCO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:29:58<br><br>SE PRESENTA DISPARO MULTIPLE VIR30L17 VITERBO Y CTO ACAPULCO VBO23L13, APARENTEMENTE EL DISPARO SOLO SE PRESENTO EN VIRGINIA POR LO TANTO SE REALIZA ENSAYO A LA LINEA Y RECHAZA, SE REALIZA ENSAYO AL CTO ACAPULTO Y TAMBIEN RECHAZA SE ABRE CUMULOS DE ACAPULTO SE ENSAYA CTO Y VUELVE A RECHAZAR, SE INGRESA AL SAS DE VBO Y SE OBSERVAN LOS CTOS DE 33 KV TODOS CERRADOS PERO POR EL DISPARO DE VIR30L17 SE ASUME Q EL EXTREMO DE VBO TAMBIEN ESTA ABIERTO, SE INFORMA DISPONIBLE DE STO JULIAN NARANJO PARA REVISION EN S/E VBO. TAMBIEN SE OBSERVA MEDIDAS EN CERO AMP LINEA BEL-VBO POR LO Q TAMBIEN SE ASUME ABIERTO ESTE INTERRUPTOR EN S/E VBO AL PARECER EVENTOS SIMULTANEOS CON EL DISPARO INICIAL. <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:28:00<br><br> | Se repara línea primaria reventada del circuito VBO30L14 Viterbo _ La Virginia, en la salida de la subestación Viterbo. En ese punto pasa en paralelo los circuitos de VBO30L13 Viterbo _ Balbóa y VBO23L13 Viterbo _ Acapulco con el circuito VBO30L14 Viterbo _ La Virginia. Se repara con TCT y fría. Se normaliza la topología. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 18:24:18
8233172 | 38353 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 14:25 | 2024-03-16 14:25 | 0 | 81 | 603 | - | 14:24 A 14:28 DISPARA VIR30L17 VITERBO 33 KV RECHAZA AR - SEÑAL DISP 67N_CD - 67N - GENERAL 14:22 A 14:26 DISPARA VBO30L4 VIRGINIA 33 KV RECHAZA AR - SEÑAL DISP 67N_CD - 50 ETAPA 1 - FASE R - 67N 14:24:47 - 51 DSPARA VBO23L13 ACAPULCO NORMAL POR AR LAS HORAS EN VBO ESTAN DESFASADAS YA QUE EL EVENTO SE PRESENTO SIMULTANEO EN AMBAS SUBESTACIONES
8229332 | 926834 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 04:27 | 2024-03-02 06:43 | 2.28 | 81 | 603 | POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LINEAS , SE ABRE CTO VBO23L13 , QUEDANDO CON TODA SU DEMANDA NO ATENDIDA PUES NO TE TENIA COMO INTERCONECTAR . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 18:20:01<br><br>17:44 SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA VBO23L13 Y SE NORMALIZA CTO QUEDANDO NORMAL CTO 13.2KV VBO23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 17:45:18<br><br>El t?cnico Rogelio colorado se comunica con propietario de red secundaria afectada por l?nea ca?da en 33KV, el cual manifiesta electrodom?sticos y equipos en mal estado a causa de la falla, autoriza ingreso y se pasa informaci?n y registros fotogr?ficos al AT de la zona para su respectiva gesti?n en la conciliaci?n y soluci?n del inconveniente con el cliente afectado, se finaliza actividad a las 07:55 a la espera de normalizaci?n de red 33KV.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:07:52<br><br>Se a?sla falla de 33 kv que estaba afectando circuito acapulco VBO23L13, se cierra interruptor y se energiza con normalidad, se tiene afectaci?n en red secundaria en TR W37153.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:02:33<br><br>REPORTA ROGELIO COLORADO Q LA FALLA DE LA LINEA VBO-VIR 33 KV ESTA EN LOS PRIMEROS APOYOS SALIENDO DE S/E VBO HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO ACAPULTO SE INTENTARA DESPEJAR LA FALLA PARA NORMALIZAR ACAPULCO PERO PARA LA REPARACION DE LA LINEA 33 KV SE REQUIERE PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 06:07:31<br><br>JULIAN DAVID ZULUAGA Y SILVIO LOPEZ TAMBIEN INICIAL DESPLAZAMIENTOS PARA ACOMPA?AR A ROGELIO COLORADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:40:36<br><br>SE COORDINA ROGELIO COLORADO PARA INICIAR RECORRIDO LINEA VBO-VIR 33 KV Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:31:34<br><br>JULIAN NARANJO REINICIA RELES EN S/E VBO Y EFECTIVAMENTE ESTABAN DISPARADOS LOS INTERRUPTORES VBO30L14 VIRGINIA Y VBO30L16 BELALCAZAR, SE PROCEDE CON EL ENSAYO A VBO30L16 ENTRANDO NORMAL LA LINEA VBO-VIR QUEDA INDISPONIBLE IGUAL Q EL CTO ACAPULCO PARA REVISION YA Q COMPARTEN VARIOS APOYOS EN DIFERENTES TRAMOS DEL RECORRIDO Y SE PRESUME FALLA DEL CTO DE 33 KV SOBRE ACAPULCO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:29:58<br><br>SE PRESENTA DISPARO MULTIPLE VIR30L17 VITERBO Y CTO ACAPULCO VBO23L13, APARENTEMENTE EL DISPARO SOLO SE PRESENTO EN VIRGINIA POR LO TANTO SE REALIZA ENSAYO A LA LINEA Y RECHAZA, SE REALIZA ENSAYO AL CTO ACAPULTO Y TAMBIEN RECHAZA SE ABRE CUMULOS DE ACAPULTO SE ENSAYA CTO Y VUELVE A RECHAZAR, SE INGRESA AL SAS DE VBO Y SE OBSERVAN LOS CTOS DE 33 KV TODOS CERRADOS PERO POR EL DISPARO DE VIR30L17 SE ASUME Q EL EXTREMO DE VBO TAMBIEN ESTA ABIERTO, SE INFORMA DISPONIBLE DE STO JULIAN NARANJO PARA REVISION EN S/E VBO. TAMBIEN SE OBSERVA MEDIDAS EN CERO AMP LINEA BEL-VBO POR LO Q TAMBIEN SE ASUME ABIERTO ESTE INTERRUPTOR EN S/E VBO AL PARECER EVENTOS SIMULTANEOS CON EL DISPARO INICIAL. <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:28:00<br><br> | Se repara línea primaria reventada del circuito VBO30L14 Viterbo _ La Virginia, en la salida de la subestación Viterbo. En ese punto pasa en paralelo los circuitos de VBO30L13 Viterbo _ Balbóa y VBO23L13 Viterbo _ Acapulco con el circuito VBO30L14 Viterbo _ La Virginia. Se repara con TCT y fría. Se normaliza la topología. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 18:24:18
8242280 | 931579 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 13:52 | 2024-04-15 13:56 | 0.08 | 80 | 604 | se retrasa ensayo del circuito VBO23L13 Acapulco mientras se coordina con personal que estaba atendiendo daños sobre este circuito y tenian el AR deshabilitado<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:41<br><br>se aisla dps y se cambia 2fq de 2.1a en trf w35756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:24<br><br>SE AILA DPS QUEMADO Y SE CAMBIA 1Q DE 6A T EN SECCION W35530 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W35797 SE AISLA DOS DPS QUEMADOS Y SE CAMBIA 2FQ DE 3.1A EN TRF W35805 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION W35566 17:34 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T SECCION W35596 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS QUEMADO EN EL NODO W35600, SE AISLA Y A LAS 19;10 SE CIERRA LA SECCION NUEVAMENTE CON FUSIBLE DE 25A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:24:59<br><br>se presenta disparo de los circuitos 33kv Viterbo Virginia en ambos extremo y del circuito VBO23L13 Acapulco, la falla ya esta localizada y ya se reporto se esta a la espera de que personal de subestaciones y lineas realicen las actividades correspondiente, este evento ocasiono numerosas fallas del circuito VBO23L13 Acapulco las cuales se describen a continuacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 17:46:25<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:44 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:45
8221392 | 923593 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:40 | 2024-02-01 14:44 | 0.07 | 82 | 601 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8222085 | 923806 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 04:52 | 2024-02-03 04:52 | 0 | 81 | 601 | 06:53: RECHAZA ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DELA REDE. 07:08: REPORTA WALTER LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502/779 2 APOYOS A LA SALIDA DE LA S/E, YA HIZO CORTE VISIBLE EN AFLORAMIENTO DEL CTO; SOLICITA APOYO; SE INFORMO A ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 08:16:44<br><br>4:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 4:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 4:54 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 4:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. 4:55 NUEVAMENTE RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 5:05 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 SE LE ASIGNA ODO AL PERSNAL TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 05:46:52<br><br> | 06:53: RECHAZO ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED(SOLICITO SILVIO LOPEZ). 07:13: PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA SOLICTAN APOYO DE ADRIAN ESCOBAR. 10:59: CERRADO CTO ACAPULCO LUEGO DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502 AL 779 DOS APOYOS DESPUES DE LA S/E. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 13:45:22
8226695 | 924749 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-20 06:01 | 2024-02-20 17:45 | 11.72 | 81 | 601 | SE CUMPLIERON LAS MANIOBRAS SIN NOVEDAD, TODO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 06:18:56<br><br> | NOTA: LOS CIERRES DE LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV DE SUB VBO NO CAYERON AL SGO, TOCO CREARLOS MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 18:11:17
8259711 | 936146 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 04:13 | 2024-05-23 09:26 | 5.21 | 27 | 2020 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8227083 | 924754 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-21 12:40 | 2024-02-21 16:45 | 4.08 | 43 | 600 | informa el encargado de la orden Luis Javier Herrera, no se va abrir el reconectador de cúmulos 2BE15R01 san isidro, también no se va abrir sección W35502, manifiesta que no se requieren maniobras en la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 09:36:11<br><br>- 06:01 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 06:02 A 06:04 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO - 06:05 ABIERTO 2MG14R01 LA QUIEBRA INFORMA AT LUIS JAVIER HERRARA NO SE VA ABRIR CIRCUITO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-21 06:33:16<br><br> | NOTAS: NO SE REQUIRIERON MANIOBRAS SOBRE CTO ACAPULCO. EVENTOS DE LOS CTOS DESDE CABECERA NO CAYERON AL SGO, SE CREARON MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 17:45:50
8255194 | 933405 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 08:32 | 2024-05-09 14:16 | 5.73 | 79 | 603 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8215798 | 37913 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 18:58 | 2024-01-04 18:58 | 0 | 82 | 600 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8227781 | 38222 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 15:07 | 2024-02-24 15:08 | 0.02 | 143 | 599 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8257550 | 935566 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 14:25 | 2024-05-17 14:28 | 0.04 | 79 | 602 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8257562 | 935566 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 15:03 | 2024-05-17 15:05 | 0.04 | 79 | 602 | - | SE PRESENTA FALLA EN RECONECTADOR 2PV13R01, LO CUAL GENERA EVENTOS EN EL CIRCUITO PSV23L13, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA FALLA EN SECCIONAMIENTO DE BARRA ASOCIADO AL RECONECTADOR, SE CAMBIA CUCHILLA EN MAL ESTADO ABRIENDO SECCION E62208, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO PSV23L13. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:10:01
8259377 | 38834 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:24 | 2024-05-22 17:24 | 0.01 | 45 | 602 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8241123 | 931317 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 19:37 | 2024-04-12 20:04 | 0.46 | 79 | 601 | Se abren cuchillas B63049 ( Acapulco) ,se cierra el circuito Viterbo Virginia en sub Virginia entrando normal, se continua recorrido encontrando redes entorchadas en la estructura B62001 , Alli pasan en paralelo los circuitos Viterbo Belalcazar 33Kv, Viterbo Virginia 33Kv y VBO23L13 Acapulco, se desentorchan, se ensaya linea 33kv viterbo virginia desde Viterbo entrando normal, las fases estan muy descolgadas en este punto y se entorchan facilmente, se requiere darle altura , se le informa a Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre pero que estan gestionando.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 18:16:05<br><br>SE CAMBIA DPS FALLADO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS Y CIERRA NORMAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 17:12:10<br><br>SE NORMALIZA LINEA 33 VBO - VIR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VBO23L13 Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR, SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA CTO VBO23L13 Y CIERRA NORMAL. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 CON DPS QUEMADO. SE ABRE CTO VBO23L13 PARA PASAR EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 POR BY PASS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 15:51:45<br><br>DISPARO SIMULTANEO DE LA LINEAS VBO-VIR Y VBO BEL 33KV EN AMBOS EXTREMOS POR AR CERRO EN VBO A BEL Y VBO VIR QUEDA INDISPONIBLE POR DISPARO CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER SE ENVIA JULIAN DAVID ZULUAGA Y JHONNY GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-12 14:23:38<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ENCONTRO COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN CUCHILLAS W35607. SE ABRE EL CTO VBO23L13 PARA REPARAR COLILLA VOLADA EN CUCHILLAS W35607. SE REPARA COLILLA SIN NOVEDAD. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E35780. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35501 Y RECHAZA, SE AISLO DPS FALLADO EN TR W35502, PENDIENTE REPONER DPS, SE NORMALIZA SW CON 2FQ 6T. SE CAMBIA 1FQ 6T W35530. QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS W65762. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 21:46:42 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 07:59:20
8241028 | 931317 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 13:59 | 2024-04-12 18:40 | 4.7 | 79 | 605 | Se abren cuchillas B63049 ( Acapulco) ,se cierra el circuito Viterbo Virginia en sub Virginia entrando normal, se continua recorrido encontrando redes entorchadas en la estructura B62001 , Alli pasan en paralelo los circuitos Viterbo Belalcazar 33Kv, Viterbo Virginia 33Kv y VBO23L13 Acapulco, se desentorchan, se ensaya linea 33kv viterbo virginia desde Viterbo entrando normal, las fases estan muy descolgadas en este punto y se entorchan facilmente, se requiere darle altura , se le informa a Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre pero que estan gestionando.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 18:16:05<br><br>SE CAMBIA DPS FALLADO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS Y CIERRA NORMAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 17:12:10<br><br>SE NORMALIZA LINEA 33 VBO - VIR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VBO23L13 Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR, SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA CTO VBO23L13 Y CIERRA NORMAL. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 CON DPS QUEMADO. SE ABRE CTO VBO23L13 PARA PASAR EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 POR BY PASS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 15:51:45<br><br>DISPARO SIMULTANEO DE LA LINEAS VBO-VIR Y VBO BEL 33KV EN AMBOS EXTREMOS POR AR CERRO EN VBO A BEL Y VBO VIR QUEDA INDISPONIBLE POR DISPARO CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER SE ENVIA JULIAN DAVID ZULUAGA Y JHONNY GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-12 14:23:38<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ENCONTRO COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN CUCHILLAS W35607. SE ABRE EL CTO VBO23L13 PARA REPARAR COLILLA VOLADA EN CUCHILLAS W35607. SE REPARA COLILLA SIN NOVEDAD. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E35780. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35501 Y RECHAZA, SE AISLO DPS FALLADO EN TR W35502, PENDIENTE REPONER DPS, SE NORMALIZA SW CON 2FQ 6T. SE CAMBIA 1FQ 6T W35530. QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS W65762. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 21:46:42 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 07:59:20
8244370 | 932117 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-19 08:16 | 2024-04-19 08:20 | 0.08 | 40 | 600 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8244053 | 932097 | ROS23L14 | D15041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:10 | 2024-04-18 18:40 | 3.51 | 7 | 599 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 15T SW D15041 NORMAL A LAS 18:40 2 X 3, 1 DUAL TRAFO D15408 NORMAL A LAS 17:45 SERVICIO NORMAL TRAFO D15974 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 21:12:52
8235044 | 928927 | LMC23L13 | N31156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:41 | 2024-03-21 06:50 | 11.15 | 50 | 0 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8235375 | 929236 | AZA23L16 | M44499 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 14:55 | 2024-03-22 15:40 | 0.75 | 24 | 593 | - | AZA23L16 INTERRUPTOR M44499 ¦ Dir.:GLORIETA SAN CANCIO 1F 65A TIPO T . SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 15:51:12
8244440 | 932226 | AZA23L16 | M44499 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 08:41 | 2024-04-19 10:25 | 1.73 | 24 | 593 | - | SW M44499 1X65T 10:25 SE HACE REVISION RECORRIDO AL RAMAL. M44498 PARARRAYO FALLADO PERO AISLADO. M44470 SE RETIRA RAMA DE LA LINEA QUE ESTABA PUENTEANDO LA FASE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:01:26
8231307 | 927757 | CHI23L17 | M31030 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 07:11 | 2024-03-11 10:17 | 3.11 | 14 | 591 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8215207 | 37896 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 00:47 | 2024-01-01 00:48 | 0.01 | 35 | 590 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8255314 | 934779 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 14:15 | 2024-05-09 15:11 | 0.95 | 14 | 0 | 14:12: D51, DISP GENERAL Y DIPS FASEDS R Y S CTO CHI23L17(CHIPRE), RECHAZO ENSAYO; SE SOLICITA APOYO A AMBOS GRUPOS Y S ELES INFORMA REPORTE DE BOMBEROS TRF EXPLOTO EN CRA 19 CLL 13 CAMPO HERMOSO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 14:26:06<br><br> | SE PRESENTA SALIDA DE CTO CHI23L17 A LAS 14:12:53 RECHAZA AR SE INFORMA A GRUPO Y SE DIRECCIONAN A BUSCAR DAÑO, EN RECORRIDO ENCUENTRAN EN EL NODO M31364 SE VOLO ARCO PRIMARIO DEL PIN Y ATERRIZO EN LA CRUCETA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AMNIOBRAS PARA INTERCONECTAR 15:08:58 APERTURA DE LA SW M31139 15:10:18 APERTURA DE LA SW M31030 15:10:58 CIERRE ITX 2CH7MA31 15:11:20 CIERRE ITX 2CH5CH71 SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LA FALLA, SE SUBIO LA LINEA Y SE AMARRO NUEVAMENTE AL PIN POSTERIORMENTE SE DESHACEN ITX , SE CIERRA SW ABIERTAS Y SE CIERRA CTO ENTRANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 16:44:50
8255347 | 934779 | CHI23L17 | 2CH5CH71 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 15:56 | 2024-05-09 15:58 | 0.03 | 14 | 592 | 14:12: D51, DISP GENERAL Y DIPS FASEDS R Y S CTO CHI23L17(CHIPRE), RECHAZO ENSAYO; SE SOLICITA APOYO A AMBOS GRUPOS Y S ELES INFORMA REPORTE DE BOMBEROS TRF EXPLOTO EN CRA 19 CLL 13 CAMPO HERMOSO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 14:26:06<br><br> | SE PRESENTA SALIDA DE CTO CHI23L17 A LAS 14:12:53 RECHAZA AR SE INFORMA A GRUPO Y SE DIRECCIONAN A BUSCAR DAÑO, EN RECORRIDO ENCUENTRAN EN EL NODO M31364 SE VOLO ARCO PRIMARIO DEL PIN Y ATERRIZO EN LA CRUCETA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AMNIOBRAS PARA INTERCONECTAR 15:08:58 APERTURA DE LA SW M31139 15:10:18 APERTURA DE LA SW M31030 15:10:58 CIERRE ITX 2CH7MA31 15:11:20 CIERRE ITX 2CH5CH71 SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LA FALLA, SE SUBIO LA LINEA Y SE AMARRO NUEVAMENTE AL PIN POSTERIORMENTE SE DESHACEN ITX , SE CIERRA SW ABIERTAS Y SE CIERRA CTO ENTRANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 16:44:50
8222146 | 923780 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-03 09:34 | 2024-02-03 09:34 | 0 | 132 | 587 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8269839 | 937972 | HER23L15 | D23924 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-21 08:49 | 2024-06-21 17:34 | 8.75 | 5 | 590 | - | CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA EN EL NODO D23962 PROYECTO SAN FRANCISCO DE ASIS, SE INSTALAN 2 TRANSFORMADORES. NOTA: INFORMA EL TECNICO QUE PRESENTO RETRASO PARA NORMALZIAR DEBIDO A LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-21 17:37:53
8270344 | 939329 | HER23L15 | D23924 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-22 15:42 | 2024-06-22 15:54 | 0.2 | 5 | 590 | - | Se realizan maniobras en la sección D23924 para eliminar riesgo de contacto entre el viento y la fase, viene de ODO programada 937972. Se realiza instalación de 1 poste de fibra de 8m para instalar el viento aéreo y en este apoyo un viento a piso. Queda red normalizada. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-22 16:00:07
8227945 | 924407 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-25 15:58 | 2024-02-25 15:59 | 0.02 | 35 | 584 | - | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO Y LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION, SE RECIBE LA SEÑAL DEL INGENIERO ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE QUE SE PODIA NORMALIZAR LA SECCION Y AL CERRAR ESTE SACA CIRCUITO CLINICAS Y EL PERSONAL QUE LABORABA DICE QUE ELLOS NO HABIAN TERMINADO Y QUE TENIAN INSTALADAS LAS PUESTAS A TIERRA. EL CIRCUITO SALE 12:34 Y SE NORMALIZA POR ENSAYO 12:38. DEL DISPARO DEL CIRCUITO QUEDA UNA FASE POR FUERA PARA TRAFOS DEL HOSPEDALE, HOSPITAL Y HOSPITALITO. SE REVISA EQUIPO M53563A1 Y TRATANDO DE NORMALIZAR SALE CIRCUITO DE 15:57 A 15:59. SE DETERMINA EQUIPO FALLADO. SE DESCONECTAN PUENTES QUE ALIMENTAN EQUIPO M53653A1 Y EL RAMAL SE CONECTA AL EJE. PARA ESTO SE MANIOBRA CIRCUITO DE 16:01 A 16:03. QUEDA SERVICIO NORMAL EN HOSPITALITO, HOSPITAL Y HOSPEDALE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 17:00:29
8225161 | 925043 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-14 08:17 | 2024-02-14 08:17 | 0.01 | 35 | 584 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8227949 | 924407 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-25 16:01 | 2024-02-25 16:03 | 0.03 | 35 | 584 | - | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO Y LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION, SE RECIBE LA SEÑAL DEL INGENIERO ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE QUE SE PODIA NORMALIZAR LA SECCION Y AL CERRAR ESTE SACA CIRCUITO CLINICAS Y EL PERSONAL QUE LABORABA DICE QUE ELLOS NO HABIAN TERMINADO Y QUE TENIAN INSTALADAS LAS PUESTAS A TIERRA. EL CIRCUITO SALE 12:34 Y SE NORMALIZA POR ENSAYO 12:38. DEL DISPARO DEL CIRCUITO QUEDA UNA FASE POR FUERA PARA TRAFOS DEL HOSPEDALE, HOSPITAL Y HOSPITALITO. SE REVISA EQUIPO M53563A1 Y TRATANDO DE NORMALIZAR SALE CIRCUITO DE 15:57 A 15:59. SE DETERMINA EQUIPO FALLADO. SE DESCONECTAN PUENTES QUE ALIMENTAN EQUIPO M53653A1 Y EL RAMAL SE CONECTA AL EJE. PARA ESTO SE MANIOBRA CIRCUITO DE 16:01 A 16:03. QUEDA SERVICIO NORMAL EN HOSPITALITO, HOSPITAL Y HOSPEDALE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 17:00:29
8228855 | 926685 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 17:51 | 2024-02-29 17:53 | 0.04 | 35 | 584 | - | - 17:50 A 17:52 DISPARA PSO23L15 CLINICAS - SEÑAL DISPARO FASE R - T - GENERAL - 50 ETPA 1 - 50N ETAPA1 - SE LLAMA A USUARIO TF M53001 E INFORMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 20:03:10
8225165 | 925043 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-14 08:17 | 2024-02-14 08:19 | 0.03 | 35 | 584 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8226086 | 38177 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 07:41 | 2024-02-17 07:43 | 0.03 | 35 | 584 | - | disparo de ctos 13.2 kv normal por ensayo
8261267 | 936569 | PRA23L12 | N48091 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-26 16:02 | 2024-05-26 19:09 | 3.12 | 11 | 587 | - | Se encuentra DP´s y caja primaria fallada en el TR N48099. No se ingresa maniobra a transformador particular, que queda abierto. Se aísla bajante aterrizada. SW N48091 2 25 T 19:08 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 22:49:16
8261329 | 936575 | PRA23L12 | N48091 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-27 07:41 | 2024-05-27 08:50 | 1.16 | 11 | 587 | - | En el TRF N48099 de uso particular se realiza cambio de DPS, reparación de bajante suelto de la caja y se cierra con 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. Para esta maniobra se requirió abrir la SW N48091 y al momento de la maniobra se soltó la caja del soporte, se instala 1 caja normal de 100A (queda pendiente normalizarla con el grupo de TCT), para reparar en la N48091 se abre sección N48668. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 10:55:08
8257991 | 935760 | PRA23L12 | N48091 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 09:37 | 2024-05-19 10:53 | 1.27 | 11 | 587 | - | SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW N48091. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 11:35:48
8235530 | 38395 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 09:07 | 2024-03-23 09:08 | 0.02 | 35 | 584 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8258855 | 934653 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 11:02 | 2024-05-21 13:03 | 2.01 | 38 | 585 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8240731 | 931190 | PSO30T19 | PSO30T19 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:09 | 2024-04-11 14:12 | 0.06 | 35 | 0 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8240825 | 931190 | MTO23L17 | 2MM7PS51 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 16:04 | 2024-04-11 16:04 | 0 | 35 | 584 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8245673 | 932509 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 14:27 | 2024-04-21 14:28 | 0.01 | 35 | 584 | - | SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CTOS CLINICAS PSO23L15 Y SAN CANCIO MTO23L20 AMBOS NORMALIZAN POR AR 2, SE VERIFICA EN EL SECTOR REPORTES DE FUERTE EXPLOSION SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE REALIZA APERTURA DEL CTO CLINICAS PSO23L15 PARA NORMALIZAR SW M53263 Q TENIA UN FUSIBLE QUEMADO SE CONFIRMA CON LOS USUARIOS DEL SECTOR SERVICIO NORMAL Y CON EL CABLE AEREO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:14:17
8251096 | 933631 | MTO23L17 | 2MM7PS51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 23:00 | 2024-04-30 23:00 | 0 | 35 | 584 | SE REPARA ARCO PRIMARIO QUEMADO EN LA SW M53687. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 21:26:02<br><br>SE RECIBE LLAMADA MAI POR FALLA EN CTO CLINICAS PSO23L15, PERO EN EL SISTEMA NO SE TENIA NOVEDADES SE VERIFICA EN DESPLIEGUE DE S/E PSO Y SE OBSERVA FASE EN CERO AMPERIOS SOBRE CTO CLINICAS SE PROCEDE A ABRIR EL CTO Y CERRAR ITX CON CTO PRADO 2MM7PS51 ESTA MA?ANA CON LA ORDEN 933578 SE HABIA VISITADO EL SECTOR Y SE OBSERVO PUNTO CALIENTE CERCA AL NODO M53687 PERO EN EL MOMENTO ESTABA NORMAL EL CTO, CERCA A LAS 12 MEDIO DIA AL PARECER FALLO ESTE PUNTO CALIENTE Y GENERO LA FALLA ALVARO IVAN PARADA REALIZARA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 13:02:47<br><br> | SE DESHACE ITX 2MM7PS51 (EL PRADO-CLINICAS) A LAS 23:00:07 SE CIERRA CTO PSO23L15 (CLINICAS) A LAS 23:04:14 DEJANDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-30 23:18:13
8250508 | 933631 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 11:46 | 2024-04-30 11:46 | 0 | 35 | 584 | SE REPARA ARCO PRIMARIO QUEMADO EN LA SW M53687. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 21:26:02<br><br>SE RECIBE LLAMADA MAI POR FALLA EN CTO CLINICAS PSO23L15, PERO EN EL SISTEMA NO SE TENIA NOVEDADES SE VERIFICA EN DESPLIEGUE DE S/E PSO Y SE OBSERVA FASE EN CERO AMPERIOS SOBRE CTO CLINICAS SE PROCEDE A ABRIR EL CTO Y CERRAR ITX CON CTO PRADO 2MM7PS51 ESTA MA?ANA CON LA ORDEN 933578 SE HABIA VISITADO EL SECTOR Y SE OBSERVO PUNTO CALIENTE CERCA AL NODO M53687 PERO EN EL MOMENTO ESTABA NORMAL EL CTO, CERCA A LAS 12 MEDIO DIA AL PARECER FALLO ESTE PUNTO CALIENTE Y GENERO LA FALLA ALVARO IVAN PARADA REALIZARA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 13:02:47<br><br> | SE DESHACE ITX 2MM7PS51 (EL PRADO-CLINICAS) A LAS 23:00:07 SE CIERRA CTO PSO23L15 (CLINICAS) A LAS 23:04:14 DEJANDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-30 23:18:13
8245669 | 932509 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 14:27 | 2024-04-21 14:27 | 0 | 35 | 584 | - | SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CTOS CLINICAS PSO23L15 Y SAN CANCIO MTO23L20 AMBOS NORMALIZAN POR AR 2, SE VERIFICA EN EL SECTOR REPORTES DE FUERTE EXPLOSION SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE REALIZA APERTURA DEL CTO CLINICAS PSO23L15 PARA NORMALIZAR SW M53263 Q TENIA UN FUSIBLE QUEMADO SE CONFIRMA CON LOS USUARIOS DEL SECTOR SERVICIO NORMAL Y CON EL CABLE AEREO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:14:17
8240763 | 931190 | MTO23L15 | 2MM5PS51 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-11 14:21 | 2024-04-11 14:21 | 0 | 35 | 584 | - 14:08 DISPARA TF3 33/13.2 POR ALTA Y BAJA - SE DESCARGA CIRCUIOTOS 13,2 KV - 14:11 A 14:20 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE Y CLINICAS - 14:12 A 14:48 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y GALAN - 14:12 A 15:59 CERRADO 2AS4PS81 INTERCONEXION PARALELA NORTE Y VILLAHERMOSA - 14:12 A 16:00 CERRADO 2MM1PS71 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER LA ASUNCION - 14:20 A 16:04 CERRADO 2MM7PS51 INTERCONEXION EL PRADO Y CLINICAS MANIOBRA COORDINADAS CON EUGENIO TAMAYO Y ING MANUEL USCATEGUI - 14:27 A 15:54 CERRADO PSO23L13 GALAN PARA ENERGIZAR BARRA 13,2 KV PSO - 14:27 A 14:48 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:39 CERRADO 2PS6PS81 INTERCONEXION VILLAHERMOSA Y CARIBE - DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE - SE ABRE NUEVAMENTE 2PS6PS81 - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - NO HAY FORMA DE CAMBIAR GRUPO DE AJUSTE A AZA23L14 - 14:39 A 14:40 DISPARA AZA23L14 PARALELA NORTE CON CARGA DE VILAHERMOSA - 14:48 ABIERTO PSO23L12 EL AGUILA - 14:49 A 16:03 CERRADO CH6PS3S1 (M77174_A2) INTERCONEXION CAMPO HERMOSO GALAN - 14:49 A 14:51 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO - TENIA AR DEHABILITADO - SEÑAL DISP 86 - SE RECONOCE DISP 86 Y SE HABILITA AR PARA PODER CERAR CHI23L16 - 14:53 A 15:54 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - 14:58 A 16:06 CERRADO PS4MM1S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER Y SAN JORGE - 15:52 CERRADO PSO30T19 SALIDA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23T11 LLEGADA TF3 - 15:55 CERRADO PSO23L12 EL AGUILA - PSO23L20 LA CAROLA - PSO23L19 BOISQUES DEL NORTE- PSO23L16 CARIBE - 15:59 CERRADO PSO23L18 VILLA HERMOSA - 16:00 CERRADO PSO23L17 LA ASUNCION - 16:03 CERRADO PSO23L13 GALAN - 16:04 CERRADO PSO2315 CLINICAS - 16:07 CERRADO PSO23L14 SAN JORGE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:41:16<br><br>se encontr? humedad en la botonera de conexi?n disparo por sobre presi?n del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-11 17:29:06<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SE?ALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-11 14:20:39<br><br> | - SE PRESENTA DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB PERALONSO, SEALIZA DISP VALV SOBR PRES CAMB, SE COORDINA CON EL OPERADOR DE ZONA CENTRO PARA REALIZAR LAS INTERCONEXIONES POSIBLES, SE LE INFORMAL AL ING JUAN DAVID SERNA, AL ING MANUEL USCATEGUI Y AL OPERADOR DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR REVISION EN SITIO -Se encontró humedad en la botonera de conexión disparo por sobre presión del OTL se realizo mantenimiento. Y se procede a normalizar TF3. entrando normal - SE HACEN INTERCONEXIONES COORDINADO POR 13,2 KV - SE COORDINA CON MANIOBRAS CON ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 18:47:39 SE INGRESA PERSONAL A LA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 21:09:46
8264738 | 937696 | AZA23L16 | M44499 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-07 12:41 | 2024-06-07 15:11 | 2.5 | 24 | 585 | - | se retira hoja de yarumo tocando arco primario ( afloramiento) en nodo m44740 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 15:54:01
8229029 | 926710 | MLA23L15 | E31344 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 10:15 | 2024-03-01 10:45 | 0.5 | 38 | 627 | - | TR E31522 1X2H Y 1X3H COLILLA CON PUNTO CALIENTE Y CAJA DEFECTUOSA. E31339 CAMBIO BAJANTES Y CAJA PRIMARIA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO CON COLILLA VOLADA. PARA REPARAR COLILLA Y CAMBIAR CAJA: SE ABRE SECCION E31332 Y E31344. CON CIERRE DE ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA CON SAN JUAN. EN LAS MANIOBRAS DE SW E31332 DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAN JUAN, SE NORMALIZA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 14:08:54
8227894 | 924407 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-25 12:34 | 2024-02-25 12:39 | 0.08 | 31 | 580 | - | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO Y LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION, SE RECIBE LA SEÑAL DEL INGENIERO ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE QUE SE PODIA NORMALIZAR LA SECCION Y AL CERRAR ESTE SACA CIRCUITO CLINICAS Y EL PERSONAL QUE LABORABA DICE QUE ELLOS NO HABIAN TERMINADO Y QUE TENIAN INSTALADAS LAS PUESTAS A TIERRA. EL CIRCUITO SALE 12:34 Y SE NORMALIZA POR ENSAYO 12:38. DEL DISPARO DEL CIRCUITO QUEDA UNA FASE POR FUERA PARA TRAFOS DEL HOSPEDALE, HOSPITAL Y HOSPITALITO. SE REVISA EQUIPO M53563A1 Y TRATANDO DE NORMALIZAR SALE CIRCUITO DE 15:57 A 15:59. SE DETERMINA EQUIPO FALLADO. SE DESCONECTAN PUENTES QUE ALIMENTAN EQUIPO M53653A1 Y EL RAMAL SE CONECTA AL EJE. PARA ESTO SE MANIOBRA CIRCUITO DE 16:01 A 16:03. QUEDA SERVICIO NORMAL EN HOSPITALITO, HOSPITAL Y HOSPEDALE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 17:00:29
8240085 | 930846 | DOR23L15 | L17416 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 16:51 | 2024-04-08 16:55 | 0.06 | 67 | 582 | - | SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L17261-L17057 CABLE ECOLOGICO POR TORMENTA ELECTRICA , PARA LA REPARACION SE AHCE APERTURA DE SW L17416 Y SE CIERRA ITX 2DR5GT31 Y SE HACE CORTE VISIBLE EN EL NODO L17011. SE REALIZA REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:35:39 SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L17261-L17057 CABLE ECOLOGICO POR TORMENTA ELECTRICA , PARA LA REPARACION SE AHCE APERTURA DE SW L17416 Y SE CIERRA ITX 2DR5GT31 Y SE HACE CORTE VISIBLE EN EL NODO L17011. SE REALIZA REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 21:09:37
8240115 | 930846 | DOR23L15 | 2DR5GT31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 19:27 | 2024-04-08 19:29 | 0.03 | 67 | 582 | - | SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L17261-L17057 CABLE ECOLOGICO POR TORMENTA ELECTRICA , PARA LA REPARACION SE AHCE APERTURA DE SW L17416 Y SE CIERRA ITX 2DR5GT31 Y SE HACE CORTE VISIBLE EN EL NODO L17011. SE REALIZA REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:35:39 SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L17261-L17057 CABLE ECOLOGICO POR TORMENTA ELECTRICA , PARA LA REPARACION SE AHCE APERTURA DE SW L17416 Y SE CIERRA ITX 2DR5GT31 Y SE HACE CORTE VISIBLE EN EL NODO L17011. SE REALIZA REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 21:09:37
8270587 | 939344 | AMA23L12 | 2AN12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 09:59 | 2024-06-23 17:40 | 7.68 | 43 | 0 | Se realiza corte visible en las secciones W30175 y W30271 y se procede a cerrar las cuchillas en la seccion W30577 para suplir el servicio. El grupo de Jimmy Giraldo se reporta para realizar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:16:44<br><br>Informa el t?cnico que instala fusible de 40A en la SW W30175 y rechaza, en recorrido se encuentra l?nea reventada desde nodo W30187.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:37:10<br><br> | Se realiza reparación de línea primaria reventada en el nodo W30187, se usan 30m de cable ASCR, También se realiza poda de vegetación. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:58:32
8215487 | 919322 | ROS23L16 | D16701 | 13.2 | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-01-03 08:30 | 2024-01-03 11:25 | 2.92 | 5 | 579 | - | Se realizan maniobras en la SW D16701 y se realiza adecuación de medida. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-03 11:53:34
8223714 | 38115 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 06:12 | 2024-02-08 06:13 | 0.01 | 68 | 577 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8256929 | 935358 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 09:01 | 2024-05-15 09:27 | 0.43 | 67 | 849 | SE COMUNICO EL COMPAÑERO ANYINSON ESCARPETA INFORMANDO QUE RECIBIO LLAMADA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA DORADA Y DE LA ANI INFORMANDO QUE HAY ARBOLES SOBRE LAS REDES, NO SE PRESENTA EVENTO DE SALIDA DE CTO, SIN EMBARGO SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA Y REALIZAR REPARACIÓN. SE REALIZÓ APERTURA DE CTO 09.01:09 AB DOR23L15 09:06 AB L17011 09:06:20 CRR DOR23L15 09:09 AB L17416. SE REQUIRIO REALIZAR CIERRE DE ITX 2DR5GT31 LA CUAL SE ENCONTRABA SIN COMUNICACIÓN, SE REALIZÍ APERTURA DE CTO GTO23L13 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS DE BY-PASS DE ITX 09:23:02 AB GTO23L13 09:26:29 CR CUCHILLAS BY-PAAS 2DR5GT31 098:27:10 CR GTO23L13 INICIAN LABORES DE REPARACIÓN<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:56:50<br><br> | RETIRAN ARBOLES DE LA RED, GRACIAS A REPORTE DE BOMBEROS, ENTRE NODOS L17416 AL L17011 Y NORMALIZAN TOPOLOGIA, ESTUVO INTERCONECTADO CTO RIOGRANDE CON EL GIGANTE Y, ABIERTAS SW L17416 Y L17011(AISLANDO EL SECTOR AFECTADO POR ARBOLES SOBRE LA RED); SE CONTO CON EL APOYO DE GRUPOS: LUIS CARLOS CARDONA, DONALDO LOPEZ, JHON JANDERSON MARIN, BRAYAN GIRALDO; JUAN DAVID RAMIREZ Y YULIAN ZAPATA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:03:09 SE AJUSTA CAUSA SEGUN LO REPORTADO POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 15:36:09
8254234 | 38737 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:21 | 2024-05-07 17:22 | 0.02 | 47 | 580 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254220 | 38737 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:14 | 2024-05-07 17:14 | 0.01 | 47 | 580 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254230 | 38737 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:20 | 2024-05-07 17:21 | 0.01 | 47 | 580 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252981 | 38714 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:35 | 2024-05-04 02:36 | 0.01 | 64 | 579 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252997 | 38714 | HER23L16 | 2HE16R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:53 | 2024-05-04 02:54 | 0.01 | 64 | 579 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8265410 | 937852 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 11:27 | 2024-06-10 11:29 | 0.03 | 44 | 580 | - | Se realiza reparación de arco volado por parte de personal de EDEMSA. Con acompañamiento de personal CHEC. Se abre ITX y se cierra sección quedando la topología. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 13:47:36
8218451 | 922096 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:46 | 2024-01-19 10:30 | 2.73 | 47 | 1262 | Se realiza reparacion en el nodo D24999 se cambian 3 cajas primarias.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:31:06<br><br>Reporta el t?cnico que en el nodo D24999 se encuentra caja primaria volada y l?nea recostada contra la cruceta, se normaliza circuito HER23L16 y se abre SW D24790.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:48:18<br><br>Se presenta disparo de HER23L16 Colmenas durante la ocurrencia del temblor y se pierde la comunicaci?n con el reconectador de c?mulos 1 2HE16R1, se realiza ensayo de cierre desde cabecera pero rechaza. Pendiente desplazamiento del personal t?cnico al equipo para revisar y normalizar<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 07:10:24<br><br> | Se realiza reparación en el nodo D24999 uso particular, se cambian 3 cajas primarias mediante cuenta de cobro 30235 al medidor 11049783. Se cierra la seccion en el D24790 y se reestablece la comunicación del reconectador 2HE16R01 Colmenas y llega posición cerrado se procede a abrir remotamente para realizar cierre de los seccionadores barra y linea y así normalizar la topología, se abre la ITX 2CC6HE61 Y se hacen 2 ensayos de cierre del reconectador 2HE16R01 la operación no es posible por Falla Respuesta Control, se coordina con el personal para cerrarlo de manera manual. Queda normalizado el circuito desde subestación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:30:37
8216476 | 921138 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 15:11 | 2024-01-09 15:44 | 0.55 | 68 | 769 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO BETANIA MGT23L15 RECHAZA AR Y ENSAYO, EL PERSONAL DE REPARACIONES REALIZA APERTURA DE CUCHILLAS W23003 SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. ANDRES TORO SOLICITA APERTURA NUEVAMENTE DEL CTO MGT23L15 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS W23003 E IR ENCERRANDO LA FALLA. SE CIERRAN LAS CUCHILLAS Y SE REALIZA UNN NUEVO ENSAYO AL CTO MGT23L15 Y RECBE NORMAL CON CORRIENTES BALANCEADAS DE 11A POR FASE<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 15:48:33<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO BETANIA MGT23L15 RECHAZA AR Y ENSAYO, EL PERSONAL DE REPARACIONES REALIZA APERTURA DE CUCHILLAS W23003 SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. ANDRES TORO SOLICITA APERTURA NUEVAMENTE DEL CTO MGT23L15 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS W23003 E IR ENCERRANDO LA FALLA. SE CIERRAN LAS CUCHILLAS Y SE REALIZA UNN NUEVO ENSAYO AL CTO MGT23L15 Y RECBE NORMAL CON CORRIENTES BALANCEADAS DE 11A POR FASE, se DESCONOCE LA CAUSA DEL EVENTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 16:17:27
8224470 | 924705 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 04:14 | 2024-02-11 06:33 | 2.32 | 76 | 5621 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8261053 | 38874 | CHA23L14 | 2CC14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 05:27 | 2024-05-26 05:27 | 0.01 | 42 | 575 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8262621 | 936986 | CHA23L14 | 2CC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 15:04 | 2024-05-30 15:08 | 0.08 | 42 | 575 | - | SW C12065 1X25T Y 1 PORTAFUSIBLE. HUBO DISPARO DEL RECONECTADOR, SE NORMALIZA POR ENSAYO. SE HICIERON DOS SUICHEOS DEL RECONECTADOR PARA CERRAR SECCION C12065. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 17:45:43
8258426 | 38820 | CHA23L14 | 2CC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:32 | 2024-05-20 13:32 | 0.01 | 42 | 575 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8272814 | 940182 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-30 15:08 | 2024-06-30 15:09 | 0.02 | 42 | 1968 | 17:24 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:52:00<br><br>17:18 SE ABRE TRAMO DE RED CON CODIGO 55920 ENTRE EL TR C12028 Y LA SECCION C12579, SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA CAIDA DEBIDO A GUADUAS EN CONTACTO CON LA RED, SE DEJA TRANSFORMADOR C12580 SIN SERVICIO, PROGRAMAR CON GRUPO EL DIA DE MA?ANA 30 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:46:37<br><br>14:11 SE RECIBE NUEVA INFORMACION DE REPORTE ASOCIADO AL TRANSFORMADOR C12019, USUARIO MANIFIESTA GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA, REVENTARON LINEAS Y SE ENCUENTRAN SOBRE VIVIENDA, PERSONAL SE DIRIGE A SITIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:29:06<br><br>16:00 SE RECIBE INFORMACION DE POSIBLE FALLA EN SOLICITUD ASOCIADA AL TRANSFORMADOR C12028, SE ENVIA INFORMACION A TECNICOS LOS CUALES SE DIRIGEN AL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:11:04<br><br>15:50 SE ABRE LA SECCION C12864 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR CHA23L14 EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:09:58<br><br>15:08 SE HACE APERTURA DEL RECONECTADOR 2CC14R01Y SE REALIZA NUEVO INTENTO DE CIERRE, RECHAZA, SE CIERRA INTERCONEXION EN RECONECTADOR 2CC4VM61, SE TIENE AFECTACION DESDE EL INTERRUPTOR CHA23L14 HASTA EL RECONECTADOR 2CC14R01, SE ENVIA GRUPO A RECORRER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:38:30<br><br>15:08 SE REALIZA INTENTO FALLIDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:36:02<br><br>15:06 SE PRESENTA DISPARO DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:35:31<br><br> | se deja tramo de red primaria (con 55920) abierto desde el apoyo C12028 desenergizando hacia el apoyo C12578, debido a guaduas que cayeron sobre red primaria generando la rotura de red, transformador C12580 afectado (12 usuarios sin servicio), se requiere reparar el día de mañana con grupo, tramo de red a 7,6 kv con fase desconectada y línea de neutro con conexión al apoyo. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 18:02:43
8272886 | 940182 | CHA23L14 | 2CC4VM61 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-30 17:27 | 2024-06-30 17:27 | 0 | 42 | 576 | 17:24 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:52:00<br><br>17:18 SE ABRE TRAMO DE RED CON CODIGO 55920 ENTRE EL TR C12028 Y LA SECCION C12579, SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA CAIDA DEBIDO A GUADUAS EN CONTACTO CON LA RED, SE DEJA TRANSFORMADOR C12580 SIN SERVICIO, PROGRAMAR CON GRUPO EL DIA DE MA?ANA 30 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:46:37<br><br>14:11 SE RECIBE NUEVA INFORMACION DE REPORTE ASOCIADO AL TRANSFORMADOR C12019, USUARIO MANIFIESTA GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA, REVENTARON LINEAS Y SE ENCUENTRAN SOBRE VIVIENDA, PERSONAL SE DIRIGE A SITIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:29:06<br><br>16:00 SE RECIBE INFORMACION DE POSIBLE FALLA EN SOLICITUD ASOCIADA AL TRANSFORMADOR C12028, SE ENVIA INFORMACION A TECNICOS LOS CUALES SE DIRIGEN AL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:11:04<br><br>15:50 SE ABRE LA SECCION C12864 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR CHA23L14 EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:09:58<br><br>15:08 SE HACE APERTURA DEL RECONECTADOR 2CC14R01Y SE REALIZA NUEVO INTENTO DE CIERRE, RECHAZA, SE CIERRA INTERCONEXION EN RECONECTADOR 2CC4VM61, SE TIENE AFECTACION DESDE EL INTERRUPTOR CHA23L14 HASTA EL RECONECTADOR 2CC14R01, SE ENVIA GRUPO A RECORRER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:38:30<br><br>15:08 SE REALIZA INTENTO FALLIDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:36:02<br><br>15:06 SE PRESENTA DISPARO DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:35:31<br><br> | se deja tramo de red primaria (con 55920) abierto desde el apoyo C12028 desenergizando hacia el apoyo C12578, debido a guaduas que cayeron sobre red primaria generando la rotura de red, transformador C12580 afectado (12 usuarios sin servicio), se requiere reparar el día de mañana con grupo, tramo de red a 7,6 kv con fase desconectada y línea de neutro con conexión al apoyo. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 18:02:43
8256076 | 38773 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 01:54 | 2024-05-12 13:08 | 11.24 | 49 | 1187 | - | 01:50 DISPARO DEL RECONECTADOR 2IR13R01 CUMULOS DEL CIRCUITO TAPIA. RECHAZA EL AR. RECHAZA ENSAYOS 01:53, 02:01, 04:42. PARA REVISION.
8264638 | 937662 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 10:13 | 2024-06-07 10:16 | 0.05 | 72 | 575 | SE ESTA ATENDIENDO LINEA REVENTADA EN NODO:W36504 FCA El PARAISO a causa de guadual en el nodo W36571, LA FALLA SE LOGRÓ ENCONTRAR AYER 6 DE JUNIO LUEGO DE BUSCAR Y HACER VARIAS MANIOBRAS, PERO NO SE LOGRÓ REPARAR, POR LO QUE QUEDÓ PARA EL 07 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 07:40:14<br><br> | SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 13:58:38 SW W36446 1X6T 09:18 SW W36445 1X12T 08:56 SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 14:04:08
8234832 | 926562 | ROS23L14 | ROS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 06:36 | 2024-03-21 19:01 | 12.41 | 8 | 0 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8231524 | 38319 | AGU23L17 | AGU23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 01:35 | 2024-03-12 01:35 | 0.01 | 38 | 567 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8253331 | 38719 | AGU23L17 | AGU23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 05:41 | 2024-05-05 05:42 | 0.01 | 38 | 567 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255338 | 934781 | AGU23L17 | AGU23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 15:15 | 2024-05-09 15:42 | 0.46 | 38 | 567 | - | Se comunica el técnico e informa que es muy largo el desplazamiento y demorado para hacer la interconexión que hacer la reparación. Se abre circuito para reparar pin volado en el nodo N43066. Se repara el pin volado y se normaliza quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 17:25:40
8268540 | 938737 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-18 17:40 | 10.44 | 66 | 0 | 16:30 Cerrada la sección W17079 con las secciones abiertas W17126 y W17110, se continúa revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:34:26<br><br>SEENCUENTRA AISLADOR POLIMERICO DE RETENCION RECOSTADO Y ATERRIZADO EN TEMPLETE PRIMARIO EN EL NODO W17300, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 65718 PARA ASIALR LA FALLA, PERO SE ENSAYA LA SW W17079 Y RECHAZA, SE VA REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:06:20<br><br>DISPARA CTO EL CHAMI, RECHAZA AR 2 , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE REVISA CTO SE ABRE SW W17079 Y SE NORMALIZA CTO, REPORTAN ARBOL SOBRE LA RED SE VA REVISAR EN EL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 10:52:40<br><br> | Informa Didier Agudelo que queda abierta la sección W17110, esta sección esta rechazando, pendiente hacer revisión, personal técnico le informa al asistente de la zona Hebert Jaime. También queda abiertos arcos primarios en el nodo W17301 porque se debe cambiar un aislador polimérico quemado, se debe reubicar viento primario que esta generando la falla. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:35:07
8252704 | 934017 | CAM23L14 | CAM23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:21 | 2024-05-03 16:05 | 1.73 | 51 | 0 | 17:35 Cerrada sección D17936 después de reparar línea primaria. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:29<br><br>16:05 Cerrado circuito CAM23L14 ESTANQUILLO con la secci?n abierta D17936, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:11:26<br><br>se presenta disparo del circuito cam23l14 estanquillo , rechaza ar y ensayos inclusive con el reconectador de interconexion 2ca4bq41 estanquillo y naranjos abierto, ya que este circuito esta asumiendo la carga del circuito bqe23l14 naranjos , ver odo 933977, se coordina para realizar la revision respectiva<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 14:41:14<br><br> | Disparo del circuito CAM23L14 ESTANQUILLO, rechaza intento de cierre, se revisa y se encuentra línea primaria reventada entre los nodos D12403 al D12157. Se retira guadua sobre la red primaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:23:51
8263496 | 936364 | AGU23L17 | AGU23L17 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:30 | 2024-06-03 17:31 | 11.01 | 38 | 567 | - | SE CUMPLE ODT PROGRAMADA, SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 19:00:15
8216785 | 921320 | CHI23L15 | M32226 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-11 09:03 | 2024-01-11 10:15 | 1.2 | 6 | 563 | - | SW M32226 2X30T 10:14 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-11 11:25:28
8228635 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 16:28 | 2024-02-28 17:15 | 0.78 | 41 | 906 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8251705 | 38692 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 20:29 | 2024-05-01 20:30 | 0.01 | 19 | 565 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251906 | 38702 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:13 | 2024-05-02 02:14 | 0.01 | 19 | 565 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251993 | 933832 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-02 09:11 | 2024-05-02 10:12 | 1.03 | 19 | 565 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PS12R01 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARA ROMPEARCO EN EL NODO M52047 SUMINISTRADA POR GRUPO DE WALTER RIVERA Y ELLOS COLABORAN CON LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 10:20:53<br><br> | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PS12R01 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARA ROMPEARCO EN EL NODO M52047 SUMINISTRADA POR GRUPO DE WALTER RIVERA Y ELLOS COLABORAN CON LA REPARACION SE NORMALIZA SW M52047 CON 1 FUSIBLE DE 20 AMP T DESPUES DEL CAMBIO DE LA CAJA PRIMARIA SE NORMALIZAN SW M52052/M52071 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 11:36:47
8237676 | 929958 | SUP23L14 | 61378 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-01 08:59 | 2024-04-01 09:21 | 0.37 | 37 | 564 | CON LA COLABORACION DEL GRUPO DE REPARACIONES RIOSUCIO SE ABRE LA SW W65533 (NO APARECE EN EL SISTEMA LOS CONPAÑEROS INFORMAN Q ES TIPO PUENTE) Y SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW W65535 Y SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 10 AMP T. <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 10:05:16<br><br> | CON LA COLABORACION DEL GRUPO DE REPARACIONES RIOSUCIO SE ABRE LA SW W65533 (NO APARECE EN EL SISTEMA LOS CONPAÑEROS INFORMAN Q ES TIPO PUENTE) Y SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW W65535 Y SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 10 AMP T. SE NORMALIZA SW W65729 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 12:43:40
8233328 | 928438 | CHI23L15 | M32226 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 07:00 | 2024-03-17 08:40 | 1.67 | 6 | 562 | - | En la SW M32226 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-17 09:10:39
8237028 | 929845 | CHI23L15 | M32226 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 08:30 | 2024-03-30 09:27 | 0.95 | 6 | 562 | - | se normaliza sw m32226 se debe hacer corrección de punto caliente en esta sw, tiene bajante en cable ecológico quemado Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 09:35:27
8254178 | 934501 | CHI23L15 | M32226 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 13:16 | 2024-05-07 14:46 | 1.5 | 6 | 562 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW M32226 NORMAL A LAS 14:45, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 15:21:46
8215233 | 920494 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-01 10:06 | 2024-01-01 14:01 | 3.92 | 8 | 0 | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 14:23:50<br><br>reportan linea primaria descolgada entre los nodos w20089-099 cod. 46686.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 11:23:02<br><br>dispara cto mgt23l12 , rechaza ar se ensaya cto con reconectador 2mg12r01 abierto y rechaza, se inicia desplazamiento del personal tecnico para recorrer cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 10:26:22<br><br> | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto. se retiran guadua de la red primaria entre los nodos w20247-248. se normaliza sw w20320, servicio queda normal en sector. grupo disponible que apoya reparacion sufre averia mecanica del vehiculo asignado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 16:31:05
8223503 | 924305 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 08:54 | 2024-02-07 09:38 | 0.73 | 19 | 0 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8223514 | 924298 | ROS23L14 | D15041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 05:47 | 2024-02-07 08:46 | 2.98 | 6 | 0 | - | Se repone 1 fusible de 15T en el seccionador D15041 y dos fusibles 2.1Dual en el transformador D15049 causa descargas atmosféricas en el sector, se confirman servicios normales Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 09:36:43
8223541 | 924305 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-07 11:07 | 0.12 | 19 | 0 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8232856 | 38336 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 20:44 | 2024-03-14 20:44 | 0.01 | 86 | 557 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232868 | 38336 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 21:31 | 2024-03-14 21:32 | 0.01 | 86 | 557 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8236368 | 38418 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 07:30 | 2024-03-26 07:31 | 0.01 | 86 | 557 | - | Disparo circuitos13.2 Kv, Normal por AR
8251344 | 38692 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:44 | 2024-05-01 13:45 | 0.01 | 86 | 558 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251352 | 38692 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:53 | 2024-05-01 13:54 | 0.01 | 86 | 558 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251350 | 38692 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:49 | 2024-05-01 13:49 | 0 | 86 | 558 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8228459 | 926381 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 15:55 | 2024-02-27 15:55 | 0.01 | 86 | 555 | - | - 15:18 Y 15:24 DISPARA 2NR14R01 CRISTALINA NORMAL POR AR - 15:54 DISPARA NRA23L14 CRISTALINA NORMAL POR AR - SE OBSERVAN DESCARGAS ATMOSFERICAS EN KERAUNOS - 17:58 CAMBIA 2 FQ 20 T SW N11294 - 18:56 CAMBIA 9 FQ 20 T SW DE REPETICION N11638 - 3 FASES POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-27 20:25:45
8265724 | 937921 | DON23L13 | 2DN3NS21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 08:31 | 2024-06-11 08:31 | 0 | 95 | 559 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8272864 | 39103 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 16:51 | 2024-06-30 16:52 | 0.01 | 86 | 559 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272868 | 39103 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 16:55 | 2024-06-30 16:56 | 0.02 | 86 | 559 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241165 | 38535 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 06:53 | 2024-04-13 06:54 | 0.01 | 86 | 557 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8246759 | 38630 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 16:30 | 2024-04-23 16:30 | 0.01 | 86 | 557 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8249463 | 933385 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 09:35 | 2024-04-28 12:27 | 2.87 | 65 | 743 | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 13:10:14<br><br>11:27: ABIERTA SW W23003 PARA ASILAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTGRE LOS NODOS W23044-045 Y, SE CIERRA CTO BETANIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:01:38<br><br>EN EL RECHAZO DE LAS 11:08 MOSTRO UNA CORRIENTE MUY ALTA EN LA FASE C, SE INFORMO A ELIECER CA?AS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:14:34<br><br>11:06: SE ABRE SW W23052 PARA ENSAYAR CTO PERO RECHAO; SE CIERRA DE NUEVO LA SW Y, LA ITX CON CABA?A ESTA SIN COMUNICACION(TANTO EN SURVALENT COMO EN SP7)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:13:41<br><br>09:28: CTO DISPARO Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA ARC, SE ENSAYA A LAS 09:34 Y RECHAZA, DE HECHO HIZO UN RECIERRE. SE INFORMO A ELIECER CA?AS(REP AMA), ESTAN TALANDO ARBOL ATRAVESADO SOBRE LA VIA, LO ACABAN DE TALAR PARA ATENDER ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:58:28<br><br> | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:12:55
8249667 | 933411 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 15:56 | 2024-04-28 17:35 | 1.65 | 86 | 557 | GRUPOS DE 13.2 KV QUE VAN A PRESTAR APOYO EN EL DESLIZAMIEMTO: EUGENIO TAMAYO, JIMMY ALZATE Y JAMES RAMIREZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:34:53<br><br>BOMBEROS DE NRA REPORTA DESLIZAMAIENTO EN LA VARIANTE, MAS ABAJO DE CIELITO LINDO, IMPLICA LA LINEA 33 KV PSO-NRA Y CTO LA CRISTALINA(NRA23L14); BOMBEROS NEIRA ENVIO FOTO A JIMMY ALZATE QUIEN NOS INFORMO QUE LAS LINEAS ESTAN CHISPEANDO CON MUCHO RESGO DE UN DA?O MAYOR EN CASO DE QUE CONTINUE EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN ESE SITIO. 15:55: SE ABRE POR SEGURIDAD CTO LA CRISTALINA; SE INFORMO AL INGO DANIEL VARGAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:17:18<br><br> | Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se alimenta por subestación Salamina. Se atiende llamado del cuerpo de bomberos de Neira y reporta derrumbe comprometiendo redes de CHEC. Se abre circuito NRA23L14 Neira _ Cristalina, por seguridad ciudadana. Se envía grupo de SyL. Se retira o aísla templete comprometido. Se retira arbol de las redes primarias entre los nodosB72074 al B72075. Se ensaya circuito PSO30L17 Peralonso _ Neira, energizando normal. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-28 18:08:14
8246764 | 38630 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 16:31 | 2024-04-23 16:32 | 0.02 | 86 | 557 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8254657 | 934547 | AMR23L13 | 2AM3CH81 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 09:12 | 2024-05-08 09:16 | 0.07 | 66 | 556 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8254636 | 934547 | AMR23L13 | 2AM3CH81 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 08:25 | 2024-05-08 08:31 | 0.11 | 66 | 556 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8246803 | 38629 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:12 | 2024-04-23 17:12 | 0.01 | 50 | 555 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8259102 | 38823 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:13 | 2024-05-21 21:13 | 0.01 | 84 | 555 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8259115 | 38823 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:34 | 2024-05-21 21:35 | 0.01 | 84 | 555 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8259119 | 38824 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:36 | 2024-05-21 21:46 | 0.17 | 84 | 555 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8259098 | 38823 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:11 | 2024-05-21 21:11 | 0.01 | 84 | 555 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8229736 | 38269 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 06:07 | 2024-03-04 06:08 | 0.01 | 52 | 553 | - | DISARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8250161 | 932584 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 17:13 | 2024-04-29 17:22 | 0.14 | 84 | 553 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8250109 | 932584 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-29 15:32 | 2024-04-29 15:55 | 0.39 | 84 | 553 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8246066 | 38616 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 10:21 | 2024-04-22 10:21 | 0.01 | 83 | 552 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8244366 | 932117 | MAZ23L13 | 2MZ3ML51 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-19 07:44 | 2024-04-19 08:20 | 0.61 | 32 | 550 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8240837 | 930251 | QHI23L13 | W41807 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 13:00 | 2024-04-11 14:01 | 1.02 | 30 | 578 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO QHI23L13 2. APERTURA DE SECCION TRANSFORMADOR SW41807 W41813 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11448980_ODO XXXX_ W41813_RG_QUINCHIA PODA: PODA DE ARBOL DE NOGAL QUE ESTA HACIENDO CONTACTO CON RED DE MEDIA TENSION EN EL TRAMO DE RED W4181000 NODOS W41951 - W41810; RETEMPLA DE TEMPLETES SECUNDARIOS Y TRAMOS DE RED DE BAJA TENSIOIN TRENZADOS QUE LES CAYO UNA RAMA ENCIMA Y LAS DEJO DESTEMPLADAS CASI QUE EN EL SUELO. QUE TRAMO SECUNDARIO W418131200 NODOS SECUNDARIOS W41813-11 - W41813-12, QUINCHIA VDA BUENOS AIRES SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-11 16:32:27
8234482 | 928757 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 12:36 | 2024-03-20 13:34 | 0.97 | 51 | 711 | - 12:35 a 13:34 dispara 2az15r01 la mina san antonio - 12:40 cerrado 2az15r01 la mina san antonio rechaza - informa at aurelio rios que en tf n23781 hay bajante reventada y recostada a cruceta - 13:20 abierta sw n23229 para reparar falla en compañia con at luis olmedo murillo<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:04:48<br><br> | - 12:35 a 13:34 dispara 2az15r01 la mina san antonio - 12:40 cerrado 2az15r01 la mina san antonio rechaza - informa at aurelio rios que en tf n23781 hay bajante reventada y recostada a cruceta - 13:20 abierta sw n23229 para reparar falla en compañia con at luis olmedo murillo Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:12:36
8260209 | 936167 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:26 | 2024-05-23 08:30 | 13.06 | 23 | 647 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 80:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55473 08:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición W55422, tenia una fases fallada 09:25 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W55437 11:50 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55661 13:30 Se revisa la solicitud del usuario del reporte del transformador W55554, el usuario solicita traslado de un apoyo secundario, usuario va a realizar un PQT 15:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55441, se realiza podad e vegetación. 16:30 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55455 17:20 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W55457 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:58:43
8233207 | 928384 | PSO23L18 | M55276 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 14:47 | 2024-03-16 15:45 | 0.98 | 8 | 547 | - | En la SW M55276 se cambia 1 fusible de 30A tipo T, se realizo recorrido antes de normalizar y no se encontró novedad. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 15:58:06
8258745 | 935931 | PSO23L18 | M55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:13 | 2024-05-21 10:02 | 1.82 | 8 | 548 | - | SE NORMALIZA SW M55276 CON 1 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:40:58
8272343 | 939991 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 16:56 | 2024-06-28 16:57 | 0.02 | 61 | 925 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23515. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O23518. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23520. SE ENCONTRO NEUTRO REVENTADO ENTRE LOS NODOS O23516 AL O23519. SE REALIZA SWITCHEO AL CTO BOA23L12. SE ABRE SW O23619. SE CIERRA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA POR RETIRO DEL NEUTRO REVENTADO Y GENERO CORTOCIRCUITO. SE AISLA NEUTRO REVENTADO. SE CIERRA SW O23619. SE CIERRA CTO BOA23L12. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. PENDIENTE REPARAR NEUTRO REVENTADO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 19:54:10
8272351 | 939991 | BOA23L15 | 2BA2BA51 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 17:29 | 2024-06-28 17:50 | 0.35 | 61 | 548 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23515. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O23518. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23520. SE ENCONTRO NEUTRO REVENTADO ENTRE LOS NODOS O23516 AL O23519. SE REALIZA SWITCHEO AL CTO BOA23L12. SE ABRE SW O23619. SE CIERRA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA POR RETIRO DEL NEUTRO REVENTADO Y GENERO CORTOCIRCUITO. SE AISLA NEUTRO REVENTADO. SE CIERRA SW O23619. SE CIERRA CTO BOA23L12. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. PENDIENTE REPARAR NEUTRO REVENTADO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 19:54:10
8247250 | 932793 | CHA23L14 | C12864 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 13:27 | 2024-04-24 13:47 | 0.33 | 52 | 546 | SE RECORRE RAMAL APARTIR DE LA SECCION D12994 ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12000 AL C12001, SE RETIRA Y SE CIERRA LA SECCION C12994, SE ABRE SECCION C12951 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C12994 SE ABRE SECCION C12864 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO SE REVISA REPORTE EL TRF C12007 ENCONTRANDO QUE HACE FALTA UNA FASE DESDE LA RED SECUNDARIA, EL TECNICO ESTA SOLO Y EL GRUPO ESTA ATENDIENDO DAÑO EN EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:52:21<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:53:28 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 17:08:55
8237407 | 929946 | BQE23L14 | 2BQ14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-31 15:30 | 2024-03-31 15:30 | 0.01 | 22 | 545 | Se realiza apertura de circuito BQE23L14 para abrir seccion D14483, por condiciones climaticas no es posible reparar. sin DNA<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:34:25<br><br>Informa el t?cnico que en el nodo D14176 hay una l?nea en cable ecol?gico reventada, se direcciona grupo de TCT para la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:51:39<br><br>Se observa anomal?a en tensiones en c?mulos 2BQ14R01 Y en la llegada a ITX 2CA4BQ41 Estanquillo- naranjos y se realiza maniobra de apertura en c?mulos y cierre de interconexi?n, para normalizar estos usuarios. Personal va en desplazamiento hacia circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:37:21<br><br>Inicia recorrido Jersson Rivera pero informa que esta lloviendo en la zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:21:24<br><br>Se genera orden para realizar recorrido ya que despu?s de disparos con auto-recierre se evidencia fase en 0A del circuito BQE23L14.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 15:19:02<br><br> | Se realizan interconexiones de BQE2L14 Naranjos con ROS23L13 Playa Rica y con CAM23L14 Estanquillo, en el nodo D14176 hay linea reventada ecologica en el vano a causa de guaduas, condiciones atmosféricas no optimas. sin DNA. Pendiente realizar reparación el 1 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 16:44:33
8231195 | 927749 | BQE23L14 | 2BQ14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-10 17:59 | 2024-03-10 17:59 | 0 | 22 | 545 | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. Hasta las cuchillas D14483 llega tensión del circuito LOS NARANJOS y ESTANQUILLO, pendiente realizar la reparación con personal de TCT<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 18:22:12<br><br> | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. pero el cto naranjos continua con una fase en ceros, se recorre encontrando arcos primarios reventados en cuchillas del nodo d14979 y en el nodo d14983, por lo cual se abre reconectador de interconexion 2CA4BQ41 entre cto naranjos y estanquillo, y el grupo cierra localmente reconectador de interconexion bajo carga en el nodo d14720 entre ctos playa rica y naranjos, se abren cuchillas del nodo d14983 para aislar la falla y se cierra nuevamente la interconexion 2CA4BQ41 entre ctos estanquillo y naranjos, quedan todos los usuarios con servicio normal, pendiente reparar arcos primarios en los nodos D14473, D14979 Y D14983 para normalizar topologia. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-10 19:58:27
8232580 | 38337 | BQE23L14 | BQE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:37 | 2024-03-14 09:40 | 0.05 | 22 | 4237 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8258171 | 935765 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 16:11 | 2024-05-19 16:34 | 0.38 | 52 | 0 | - | se realiza inspección en el sector para determinar causa de las solicitudes generadas, se presentan demoras por lluvias leves en la zona, los seccionamientos se encuentran en estado normal, haciendo inspección mas exhaustiva al seccional C12951, se realiza apertura y se evidencia puente primario abierto por la parte superior de la caja primaria, se solicita apoyo de recurso y se procede a realizar reparación con apertura desde la sección C12864, se repara puente y se normaliza seccionamiento a las 16:33, se confirma servicio normalizado con los usuarios afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 17:20:38
8265129 | 937833 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 13:30 | 2024-06-09 13:32 | 0.03 | 128 | 546 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8267063 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 10:14 | 2024-06-14 10:17 | 0.04 | 128 | 546 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267142 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 13:06 | 2024-06-14 13:21 | 0.25 | 128 | 546 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267187 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 14:27 | 2024-06-14 14:28 | 0.02 | 128 | 546 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8254436 | 38737 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 21:40 | 2024-05-07 21:41 | 0.02 | 128 | 544 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8255414 | 38750 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 18:08 | 2024-05-09 18:12 | 0.05 | 128 | 544 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8259424 | 38836 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 17:52 | 2024-05-22 17:55 | 0.04 | 128 | 544 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8251517 | 38692 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:11 | 2024-05-01 16:12 | 0.01 | 128 | 544 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8224321 | 924654 | BQE23L13 | D14199 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 08:13 | 2024-02-10 09:01 | 0.8 | 9 | 541 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW D14199. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 12:31:31
8263297 | 937219 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 11:37 | 2024-06-02 11:40 | 0.05 | 127 | 545 | - | C13854 3X0.6 DUAL EL PRIMERO LO RECHAZA Y SACA CIRCUITO 11:35 SE REALIZA PODA Y SE NORMALIZA TRAFO Y ANTES SE HABIA CERRADO CIRCUITO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 13:01:55
8245182 | 38601 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 10:27 | 2024-04-20 10:28 | 0.03 | 128 | 543 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8248150 | 38647 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:36 | 2024-04-26 13:38 | 0.03 | 128 | 543 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8235739 | 38395 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 18:51 | 2024-03-23 18:52 | 0.01 | 128 | 542 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8215451 | 920533 | AZA23L17 | 2AS7EN51 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-02 17:33 | 2024-01-02 17:35 | 0.04 | 77 | 541 | - 16:00 cerrados arcos primarios TRAMO 22787 ENTRE M61021 A M61020 ENE23L13 La Libertad <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 20:56:00<br><br>- QUEDA PENDIENTE DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD- MANIOBRAS SE HACEN MA?ANA A LAS 06:00 HORAS - ABIR 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD Y CERRAR ENE23L13 LA LIBERTAD - SE COORDINA CON JHON JAIRO GARCIA DE MAI PARA PARA PODER COORDINAR CON LOS CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 18:30:10<br><br>- 09:47 A 17:35 ABIERTO ENE23L15 ENEA - 16:00 CIERRAN ARCOS PRIMARIOS TRAMO M22784 ENE23L15 ENEA - 16:00 INSTALAN CUCHILLA DE 600 AMPERIOS TRAMO 22811 M61871 A M61861 ENE23L13 LA LIBERTAD - 17:20 CERRADA SW M61022 ENE23L13 LA LIBERTAD - 17:28 INSTALAN CUCHILLA DE 600 AMPERIOS TRAMO 22813 ENTRE M63872 A M63870 ENE23L15 LA ENEA - 17:33 ABIERTO INTERCONEXION 2AS7EN51 PANAMERICANA LA ENEA Y ABIERTA INTERCONEXION 2EN5EN61 LA ENEA LA FLORIDA - 17:34 CERRADA SW M63043 ENE23L15 LA ENEA - 17:35 CERRADO ENE23L15 LA ENEA SE HACE PODA DE VEGETACION ENTRE SUBESTACION Y M63013 - INSTALA 1 H DE 16 METROS EN M63013 - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 18:24:01<br><br> | se normaliza topologia de ENE23L13 detalles en bitacora de ejecutandose. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-03 06:04:51
8215619 | 920721 | BQE23L13 | D14199 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 16:52 | 2024-01-03 18:53 | 2.02 | 9 | 541 | - | SE REVISA ENCONTRANDO 2 PUENTES PRIMARIOS VOLADOS EN EL NODO D14199, PARA NO REALIZAR APAGONES SE ESPERA AL GRUPO DE LINEA VIVA PARA REALIZAR LA REPARACION DE LOS PUENTES QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 19:14:30
8222371 | 923900 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 16:07 | 2024-02-03 16:11 | 0.06 | 128 | 540 | - | CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS. DRO CTO, SE RETRASA ENSAYO HASTA COORDINAR CON GRUPO POR ARC OFF CTO ROSARIO, EL CUAL DISPARO POR CONDICIONES ATMOSFERICAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:13:05
8228528 | 38241 | CHA23L17 | 2CC17R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 08:39 | 2024-02-28 08:39 | 0.01 | 16 | 540 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8243076 | 931890 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:02 | 2024-04-17 15:03 | 0.01 | 108 | 0 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8256545 | 38781 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 15:34 | 2024-05-13 19:13 | 3.65 | 13 | 5702 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8226287 | 925240 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 08:03 | 2024-02-18 13:30 | 5.44 | 19 | 3401 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8233368 | 928458 | CHA23L17 | CHA23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 11:40 | 2024-03-17 12:56 | 1.26 | 16 | 0 | - | Se presenta disparo de los circuitos CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y CHA23L18 Chinchiná _ Verdum. Se ensaya circuito CHA23L18 Chinchiná _ Verdum y energiza normal. Se ensaya circuito CHA23L17 Chinchiná _ Mirador y rechaza no hay forma de seccionar para energizar parcialmente. Queda restablecido el servicio en el circuito mirador dos aves de rapiña peleaban en fases del circuito nodo C40450 hubo sobre tensión ocasionado que se entorcharan las líneas en los nodos C41584. C40004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:06:22
8260523 | 38857 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 14:07 | 2024-05-24 14:07 | 0.01 | 127 | 541 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8267588 | 938419 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-15 05:57 | 2024-06-15 06:04 | 0.12 | 108 | 970 | CTO DISPARO, RECHAZA ENSAYO; SE ABRE CUMULOS PARA CERRAR CTO, SE ENSAYA CUMULOS SACA CTO; SE ABRE DE NUEVO CUMULOS Y SE CEIRRA CTO; GONZAGA GIRALDO VA A REVISAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-15 06:27:40<br><br> | POR SALIDA DEL RECO 2CC16R01 SE HACE REVISION Y MANIOBRAS EN SECCIONES C14156, C14199 C14172. SE ENCUENTRAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS CAUSADAS POR ARBOL QUE CAE EN LA LINEA. DEL NODO C14172 AL 173 Y DEL C14173 AL 174. QUEDA SECCION C14172 ABIERTA. SW C14156 3X25T SW C14172 2X12T HUGO ALEJANDRO ROJAS TRATANDO DE REPARAR LINEAS DICE QUE SOLO ALCANZÓ A HINCAR POSTE Y DEJARLO ENCRUCETADO, CONTINUARAN MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 09:45:11
8267598 | 938419 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-15 07:50 | 2024-06-15 07:50 | 0.01 | 108 | 542 | CTO DISPARO, RECHAZA ENSAYO; SE ABRE CUMULOS PARA CERRAR CTO, SE ENSAYA CUMULOS SACA CTO; SE ABRE DE NUEVO CUMULOS Y SE CEIRRA CTO; GONZAGA GIRALDO VA A REVISAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-15 06:27:40<br><br> | POR SALIDA DEL RECO 2CC16R01 SE HACE REVISION Y MANIOBRAS EN SECCIONES C14156, C14199 C14172. SE ENCUENTRAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS CAUSADAS POR ARBOL QUE CAE EN LA LINEA. DEL NODO C14172 AL 173 Y DEL C14173 AL 174. QUEDA SECCION C14172 ABIERTA. SW C14156 3X25T SW C14172 2X12T HUGO ALEJANDRO ROJAS TRATANDO DE REPARAR LINEAS DICE QUE SOLO ALCANZÓ A HINCAR POSTE Y DEJARLO ENCRUCETADO, CONTINUARAN MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 09:45:11
8270294 | 939272 | CHI23L17 | M31119 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-22 12:42 | 2024-06-22 15:14 | 2.52 | 13 | 542 | CHI23L17 INTERRUPTOR M31119 ¦ Dir.:CL11AVD19 TERRAZAS DE CHIPRE CHI23L15 INTERRUPTOR M30442 ¦ Dir.:CLL 12 CRA 7 A Se realiza apertura de seccion por cruce con la linea 33kV<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:11:05<br><br>07:30 Informa Orlando Herrera que lubrica el mecanismo del interruptor y las guias de los rodachines del carro de la celda CHI30L12. Ejecutada esta actividad se pudo desacoplar el interruptor de barras y aterrizar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 07:39:01<br><br>5:28 ABIERTAS CUCHILLAS DEL NODO B08023 QUE ALIMENTA A CLINICA DEL CORAZON. 5:34 CERRADO CIRCUITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. 5:35 ABIERTO CIRCUITO CHI - PSO 33 KV AN AMBOS EXTREMOS. SOLICITA ORLANDO GRANADA PORQUE EL CIRCUITO CHI - PSO 33 KV CON EL RAMAL QUE ALIMENTA LA CLINICA DEL CORAZON SALEN EN PARALELO Y SE REQUIERE ATERREZADO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO. 5:44 INFORMA EL OPERADO DE LA S/E LUIS ALBERTO CARDONA QUE, CUANDO DESACOPLO EL INTERRUPTOR DE BARRAS DEL CIRCUITO CHI30L12 PSO, QUEDO INDETERMONADO Y NO ES POSIBLE ATERRIZAR. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL DE SUBESTACIONES PARA REVISION DEL INTERRUPTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:38:54<br><br>AL MOMENTO DE LLEGAR EL GRUPO AL SECTOR, ENCUENTRA POSTE DE 16 MT DEL CIRCUITO 33 KV FRACTURADO EN LA PARTE DE LA BASE EL CUAL REQUIERE CAMBIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION ALEJANDRO GIL. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE REDES OSCAR ARMANDO ARIAS. SE LOCALIZA AL PERSONAL DISPONIBLE DE LINEAS A CARGO DE JORGE LUIS AVILEZ PARA QUE SE DESPLACE AL SECTOR PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:31:08<br><br>3:27 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE VERIFICA EN EL SCADA SP7 Y SE VISUALIZA EL BLQ 86 ENCLAVADO Y AL MOMENTO DE INTENTAR RESETEAR, NO OPERA. SE INTENTA INGRESAR AL SAS PERO NO EL POSIBLE. SE LA INFORMA DE LA NOVEDAD A CAMILO DEVIA (DISPONIBLE DE CYP) E INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA REVISION Y QUE DE REQUIERE OPERADOR EN LA S/E. SE LOCALIZA AL OPERADOR DE S/E LUIS ALBERTO CARDONA Y SE LE SOLICITA REALIZAR DESPLAZAMIENTO A LA S/E CHI. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE MAI PARA QUE TENGA CONTEXTO DE LA FALLA DEL CIRCUITO. MINUTOS DESPUES, SE VISUALIZA RESETEO DEL DISPARO 86 SOBRE EL CIRCUITO CHI30L11 E INMEDIATAMENTE SE COMUNICA JULIAN NARANJO INFORMANDO QUE LE MARCO EL ING ARLEY MARINO PARA SOLICITARLE REVISION Y RESETEO DEL DISPARO 86. SIENDO LAS 4:10 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMNEROS INFORMANDO QUE UN SR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCO CONTRA UN POSTE DE ENERGIA (EL CUAL QUEDO BASTANTE AFECTADO) MAS ARRIBA DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES VIA VILLAPILAR. SE LE SOLICITA AL GRUPO DISPONIBLE DE REPARACIONES A CARGO DE SEBASTIAN OLMEDO, DESPLAZARSE PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:22:07<br><br>POR 33 SE PRESENTO SALIDA DE CTO CHI30L11 POSTERIOR SE RECIBIO LLAMADA DE BOMBEROS MANIZALES A LAS 4:10 AM INFORMANDO QUE SOBRE LA CRA19 # 7A-23 EDIFICIO CATALINA SE PRESENTA CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCANDO CONTRA APOYO M30712 DE 33KV<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-22 05:54:43<br><br> | 18:42 APERTURA DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL 33KV PARA CERRAR LAS CUCHILLAS DEL ISS B08101 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SE REPARA APOYO PRIMARIO. 18:46 RECHAZA INTENTO DE CIERRE DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B08105 AL B08106 SE RETIRA GUARDA 19:33 RECHAZA INTENTO DE CIERRE CHI30L11 FASES ENTRE SI MUY CERCA SE REALIZA LA REPARACION 22:20 SE CIERRA INT CHI30L11 INDUSTRIAL QUEDANDO NORMAL EL CIRCUITO 22:55 SE NORMALIZA EL CIRCUITO PSO_CHI 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:26:27
8250750 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:26 | 2024-04-30 19:24 | 3.97 | 77 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8216541 | 37937 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 03:46 | 2024-01-10 03:47 | 0.01 | 128 | 538 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8256375 | 38778 | CHA23L17 | 2CC17R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 01:46 | 2024-05-13 01:48 | 0.04 | 16 | 539 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por ensayo
8222559 | 923906 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 19:21 | 2024-02-03 19:38 | 0.29 | 84 | 536 | Se encuentra PIN malo según registro fotográfico, informan que van a hacer un cambio de fase en la tormenta de postes para dejar servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 17:56:28<br><br>En la SW N11035 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:04 pero rechaza. Se requiere apoyo para recorrer ramal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 17:50:05<br><br> | SW N11035 2X6T RECHAZA A LAS 16:03 Y EN REVISION SE ENCUENTRA PINO SOBRE LA LINEA NODO N11040 NODO N11041 PINES Y ESPIGOS AVERIADOS N11043 ABRE ARCO A LA FASE DEL MEDIO Y SE ALIMENTA DE LA ORILLERA. EL CABLE ES 336 Y NO SE TIENE HERRAMIENTA PARA TRABAJARLA. CON APERTURA DEL CIRCUITO SE CONECTA BAJANTE EN EL NODO N11035 . Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:23:07
8270576 | 939360 | MAR23L16 | C28090 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-23 09:26 | 2024-06-23 09:27 | 0.02 | 11 | 540 | COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 POR ENCIMA DE LA CAJA PRIMARIA, SE ABRE EN SU TOTALIDAD LA SW C28090 Y SE CIERRA ITX 2MS4MS61 MIENTRAS PERSONAL DE TCT SE DIRIGE A MARSELLA PARA REALIZAR LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 13:38:16<br><br> | COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 POR ENCIMA DE LA CAJA PRIMARIA, SE ABRE EN SU TOTALIDAD LA SW C28090 Y SE CIERRA ITX 2MS4MS61 MIENTRAS PERSONAL DE TCT SE DIRIGE A MARSELLA PARA REALIZAR LA REPARACION. PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADA CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y REPARA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO VILLARICA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 13:40:32
8270725 | 939360 | MAR23L16 | 2MS4MS61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-23 13:35 | 2024-06-23 13:36 | 0.01 | 11 | 540 | COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 POR ENCIMA DE LA CAJA PRIMARIA, SE ABRE EN SU TOTALIDAD LA SW C28090 Y SE CIERRA ITX 2MS4MS61 MIENTRAS PERSONAL DE TCT SE DIRIGE A MARSELLA PARA REALIZAR LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 13:38:16<br><br> | COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 POR ENCIMA DE LA CAJA PRIMARIA, SE ABRE EN SU TOTALIDAD LA SW C28090 Y SE CIERRA ITX 2MS4MS61 MIENTRAS PERSONAL DE TCT SE DIRIGE A MARSELLA PARA REALIZAR LA REPARACION. PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADA CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y REPARA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C28090 SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO VILLARICA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 13:40:32
8231410 | 927767 | BQE23L14 | 2BQ14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-11 16:40 | 2024-03-11 16:42 | 0.03 | 19 | 534 | se repara arco volado en el nodo D14951 a las 12:30 con el grupo de Camilo Acosta.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:24:38<br><br>15:59 Ancizar Acevedo culmina actividades en nodo D14979, repara arco volado en la secci?n. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:01:03<br><br>11:34 se cambia seccionador en el nodo D14483 y se normaliza circuito los naranjos BQE23L14 hasta la secci?n D14979<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 12:59:29<br><br>a las 10:49 se inicia actividades de reparaci?n en la secci?n D14483 con el grupo de TCT cargo de Ancizar Acevedo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:29:53<br><br>Se encuentra arco volado en el nodo D14951 generando afectaci?n a 5 transformadores con 93 usuarios, se culmina inspecci?n con el t?cnico Andres Mejia, se requiere grupo de TCT para normalizar circuito en tres puntos.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:27:52<br><br>Se encuentra Arcos volados en la secci?n D14979, se abre esta secci?n y la D14983 se realiza interconexi?n con circuito CAM23L14 por medio del equipo 2CA4BQ41.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:26:28<br><br>Se encuentra arco volado en la secci?n D14483, se abre y se interconecta con el circuito ROS23L13 por medio del equipo D14720 (seccionalizador)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:24:48<br><br> | se finalizan actividades a las 16:45, se normaliza circuito BQE23L14, se reparan arcos en los nodos D14483, D14951 y D14979 con apoyo de los grupos de TCT Ancizar Acevedo y Camilo Acosta, se cambia seccionador en el nodo D14483 que se encontraba en mal estado, se normaliza circuito abriendo las interconexiones D14720 y 2CA4BQ41 confirmando servicio normal con usuarios del sector, ver notas de bitácora ejecutándose para los detalles de las actividades de reparación asociadas al evento. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 17:05:59 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 17:39:05
8231205 | 927749 | BQE23L14 | 2BQ14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-10 19:12 | 2024-03-10 19:14 | 0.03 | 19 | 0 | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. Hasta las cuchillas D14483 llega tensión del circuito LOS NARANJOS y ESTANQUILLO, pendiente realizar la reparación con personal de TCT<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 18:22:12<br><br> | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. pero el cto naranjos continua con una fase en ceros, se recorre encontrando arcos primarios reventados en cuchillas del nodo d14979 y en el nodo d14983, por lo cual se abre reconectador de interconexion 2CA4BQ41 entre cto naranjos y estanquillo, y el grupo cierra localmente reconectador de interconexion bajo carga en el nodo d14720 entre ctos playa rica y naranjos, se abren cuchillas del nodo d14983 para aislar la falla y se cierra nuevamente la interconexion 2CA4BQ41 entre ctos estanquillo y naranjos, quedan todos los usuarios con servicio normal, pendiente reparar arcos primarios en los nodos D14473, D14979 Y D14983 para normalizar topologia. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-10 19:58:27
8222472 | 923914 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 17:45 | 2024-02-03 17:47 | 0.03 | 127 | 532 | 17:45: LES RECHAZA FUSIBLE EN SW C13848 Y SACA CTO, SE DEJA ABIERATA SW Y SE NORMALIZA TO, VAN A REVISAR RAMALES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:57:41<br><br> | CHINCHINA , VDA EL ROSARIO, QUEDA LA SECCION C13841 ABIERTA POR GUADUAL SOBRE LAS LINEAS PRIMARIAS EL PERSONAL REALIZA PODA DE ALGUNAS PERO INDICAN QUE SON MUCHAS, EL DIA DE MAÑANA SE CONTINUARA CON LA LABOR CUANDO SE ENSAYO LA SECCION C13841 RECHAZO Y SACO EL CIRCUITO EL CUAL FUE NORMALIZADO POR ENSAYO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:07:21
8225557 | 925142 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 10:22 | 2024-02-15 10:24 | 0.03 | 33 | 0 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8222885 | 922788 | SNA23L12 | E42002 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 07:19 | 2024-02-05 07:31 | 0.2 | 43 | 0 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8232964 | 928239 | RIO23L15 | W54990 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 11:36 | 2024-03-15 11:55 | 0.32 | 32 | 532 | TRF W54040 9:40 1F 1,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 10:30:22<br><br> | SW W54990 11:35 11:55 SE ABRE LA SW W54990 DE LAS 11:35 A LAS 11:55 SW CON PTO CALIENTE, SE CORRIGE Y SE AJUSTA CONEXIÓN EN EL NODO W54996 TRF W54040 9:40 1F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 12:43:52
8258961 | 935913 | RIO23L15 | W54990 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 06:04 | 2024-05-21 08:50 | 2.77 | 32 | 533 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W54990 1 30 T 08:50; Se instala o cambian porta fusible fallado. TR W54167 1 0.4 D 13:40; se realiza poda de guaduas. SW W54063 4 12 T 14:35 0; sección de repetición 0 fases falladas. SW W54035 3 30 T 15:10 0; sección de repetición 0 fases falladas. SW W54093 1 8 T 16:10 TR W54100 1 0.4 D 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 19:14:39
8221401 | 923593 | SIO30T11 | SIO23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:45 | 2024-02-01 14:49 | 0.07 | 66 | 6855 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8230016 | 927114 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-05 10:22 | 2024-03-05 11:08 | 0.77 | 66 | 531 | - | SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO SIO23L14 PEÑAS BLANCAS PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO O38711. SE REALIZA CAMBIO DE Y CAJA PRIMARIA COMPLETA DE 100 AMP Y BAJANTES. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:29:09
8234125 | 38368 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:53 | 2024-03-19 15:53 | 0.01 | 66 | 531 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8229942 | 38273 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 00:58 | 2024-03-05 00:59 | 0.01 | 66 | 531 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8221165 | 923487 | RIO23L15 | W54990 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 19:30 | 2024-01-31 21:15 | 1.75 | 32 | 530 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION W54990, EL MECANISMO NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, LA FASES ESTABA POR FUERA, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR DICHA LABOR POR PARTE DEL TECNICO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 21:17:20
8244211 | 38592 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:11 | 2024-04-19 01:13 | 0.05 | 80 | 531 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8244208 | 38588 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:09 | 2024-04-19 01:10 | 0.01 | 80 | 531 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8251955 | 932524 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:42 | 2024-05-02 17:28 | 10.77 | 66 | 531 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8254592 | 933291 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-08 18:13 | 11.72 | 66 | 531 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8222864 | 924005 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 05:55 | 2024-02-05 06:34 | 0.64 | 55 | 528 | - | SE PRESENTA ALARMAS DE FALTA DE AC SOBRE RECONECTADORES DEL CTO RANCHO LARGO SE VERIFICA Y SE OBSERVA FASE CON POCA CARGA SE PROCEDE A ABRIR CTO RANCHO LARGO Y SE ITX CON CTO CAÑAVERAL PARA REALIZAR REVISION YA Q ESTE CTO SE REQUIERE PARA ITX DE LA ORDEN PROGRAMADA 922788, EN LA SW E41463 SE ENCUENTRA VELA QUEMADA FUSIBLE TIPO PUENTE SE DESHACE ITX PARA CERRA LA SW E41463 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR EL CTO RANCHO LARGO DESDE S/E SAMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 07:18:48
8268731 | 938745 | VIR23L14 | 2BA2VI41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 13:21 | 2024-06-18 13:21 | 0 | 63 | 531 | por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 13:28:33<br><br>Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 09:25:16<br><br> | Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda. por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:08:56 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:02:42
8239303 | 930547 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 11:06 | 2024-04-05 11:10 | 0.06 | 46 | 529 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8239509 | 930624 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 19:32 | 2024-04-05 19:33 | 0.02 | 46 | 0 | - | Se encuentra SW W36325 con fase B abierta. Se abre circuito VBO23L14 Viterbo _ San José, para cerrar SW W36325 en fase B. Se presenta punto caliente y la sección echando candela. Se abre circuito VBO23L14 Viterbo _ San José, para abrir SW W36325 en su totalidad Se cierra circuito 2BE5VB41 Belalcázar _ San Isidro _ San José, interconexión. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 20:06:09
8243709 | 926216 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-18 13:50 | 2024-04-18 13:51 | 0.02 | 46 | 529 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO TCT 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO SAN JOSE VBO23L14 2. LABORES SOBRE SECCIÓN W36325 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1 OBSERVACION REVISIÓN DE PUNTO CALIENTE EN CORTACIRCUITO ROMPEARCO DEL MEDIO EN SECCIÓN DE LINEA QUE SE ENCUENTRA ABIERTA POR ESTAR EN FALLA, EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA INTERCONECTADO. LLEVAR LOS TRES CORTACIRCUITOS ROMPEARCO EN CASO QUE ALLA QUE CAMBIARLOS TODOS DIRECCION SAN JOSE Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-04-11 10:54:42 SE CAMBIO 2 CAJAS PRIMARIAS Y SE REPARA LINEA A TIERRA EN TR E36324. SE ABRE ITX 2BE5VB41_SAN ISIDRO_SAN JOSE. SE CIERRA SW W36325, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 13:55:22
8245986 | 930474 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:54 | 2024-04-22 18:03 | 11.15 | 46 | 2464 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8235325 | 929184 | NRA23L13 | N11977 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 10:47 | 2024-03-22 12:42 | 1.92 | 31 | 528 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N11977 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T 2 FASES FALLADAS VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 13:04:40
8263858 | 936402 | VBO23L14 | W36325 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-04 06:55 | 2024-06-04 17:35 | 10.67 | 46 | 530 | - | SE REALIZAN LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LA SECCIÓN W36325 DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 115KV ESMERALDA-VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 935978 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ESTE TRAMO DE RED PRIMARIA A DES ENERGIZAR. ACTIVIDAD 1: BAJAR TRAMOS DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W36476 AL W36477 Y DEL W36474 AL W36469 POR PRESENTAR CRUCES CON LA LINEA 115KV- ESMERALDA-VITERBO, ESTO A SOLICITUD DEL PERSONAL DE LINEAS QUE ESTARA TRABAJANDO SOBRE ESTA LINEA ACTIVIDADES REALIZADAS SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 18:12:28
8266461 | 936783 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:31 | 2024-06-13 18:12 | 11.69 | 66 | 530 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8267258 | 39000 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:06 | 2024-06-14 16:09 | 0.04 | 66 | 530 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8269728 | 939142 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 18:26 | 2024-06-20 19:29 | 1.05 | 43 | 530 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8270034 | 939271 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 23:37 | 2024-06-21 23:37 | 0.01 | 66 | 530 | SE CONTINUA RECORRIDO Y ENSAYOS Y EL CTO CONTINUA RECHAZANDO, EN EL NODO O38720 CAMBIA AISLADOR DE PIN FALLADO FASE B LINEA PRIMARIA ATERRIZADA EN EL ESPIGO, SE REALZA OTRO ENSAYO Y RECHAZA NUEVAMENTE SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R 01 CERRADO EN SITIO SIN COMUNICACION EN SURVALENT SE PROCEDE A ABRIR CUCHILLAS DEL EQUIPO YA Q ESTE NO ABRIA NI EN SITIO. SE ENSAYA CTO PEÑAS BVLANCAS HASTA EL RECONECTADRO DE CUMULOS ENTRANDO NORMAL. EN EL NODO O38740 SE AISLAN 2 BAJANTES PRIMARIAS Q ESTABAN ATERRIZADAS EN LA ESTRUCTURA POR FALLA EN LOS PARARRAYOS Y SE CAMBIA OTRO AISLADOR FALLADO DESPUES DE ESTAS REPARACIONES SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:27:17<br><br>SE RECIBE TURNO CON LA NOVEDAD DEL CTO PE?AS BLANCAS RECHAZANDO IGUAL Q EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE ACUERDO CON LA ENTREGA DE TURNO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 SE ENCONTRABA ABIERTO POR LOS MULTIPLES DISPAROS Q HABIA PRESENTADO PERO YA SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE REALIZA RECORRIDO INICAL AL CTO CON LA COLABORACION DEL COMPA?ERO FREDY LOAIZA SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE ABREN SW O38728/O38721 Y CONTINUA RECHGAZANDO. SE SOLICITA LA COLAORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO DE DAVID RODRIGUEZ Y ADRIAN CHAVERRA PARA Q SE HAGAN CARGO DEL RECORRIDO DE ESTE CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:19:07<br><br>23:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SIO23L14 PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. 23:46 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO SIO23L14 SE ASIGNA ODO AL PERSONAL TECNICO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:31<br><br>23:33 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:24<br><br> | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38774 SUSCRIPTOR : 296862629 SE QUEMO EL MEDIDOR SE DEJA SERVICIO DIRECTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:53:10
8270036 | 939271 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 23:37 | 2024-06-21 23:38 | 0.02 | 66 | 530 | SE CONTINUA RECORRIDO Y ENSAYOS Y EL CTO CONTINUA RECHAZANDO, EN EL NODO O38720 CAMBIA AISLADOR DE PIN FALLADO FASE B LINEA PRIMARIA ATERRIZADA EN EL ESPIGO, SE REALZA OTRO ENSAYO Y RECHAZA NUEVAMENTE SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R 01 CERRADO EN SITIO SIN COMUNICACION EN SURVALENT SE PROCEDE A ABRIR CUCHILLAS DEL EQUIPO YA Q ESTE NO ABRIA NI EN SITIO. SE ENSAYA CTO PEÑAS BVLANCAS HASTA EL RECONECTADRO DE CUMULOS ENTRANDO NORMAL. EN EL NODO O38740 SE AISLAN 2 BAJANTES PRIMARIAS Q ESTABAN ATERRIZADAS EN LA ESTRUCTURA POR FALLA EN LOS PARARRAYOS Y SE CAMBIA OTRO AISLADOR FALLADO DESPUES DE ESTAS REPARACIONES SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:27:17<br><br>SE RECIBE TURNO CON LA NOVEDAD DEL CTO PE?AS BLANCAS RECHAZANDO IGUAL Q EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE ACUERDO CON LA ENTREGA DE TURNO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 SE ENCONTRABA ABIERTO POR LOS MULTIPLES DISPAROS Q HABIA PRESENTADO PERO YA SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE REALIZA RECORRIDO INICAL AL CTO CON LA COLABORACION DEL COMPA?ERO FREDY LOAIZA SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE ABREN SW O38728/O38721 Y CONTINUA RECHGAZANDO. SE SOLICITA LA COLAORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO DE DAVID RODRIGUEZ Y ADRIAN CHAVERRA PARA Q SE HAGAN CARGO DEL RECORRIDO DE ESTE CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:19:07<br><br>23:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SIO23L14 PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. 23:46 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO SIO23L14 SE ASIGNA ODO AL PERSONAL TECNICO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:31<br><br>23:33 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:24<br><br> | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38774 SUSCRIPTOR : 296862629 SE QUEMO EL MEDIDOR SE DEJA SERVICIO DIRECTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:53:10
8239325 | 930522 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 11:47 | 2024-04-05 12:58 | 1.19 | 83 | 547 | TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:14:43<br><br>INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 13:19:31<br><br>INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 11:53:53<br><br> | TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 N11020 SE REPARA TRENSA QUEMADA Y SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS. SE UTILIZAN 15 MTS DE TRENSA TRIPLEX 2, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:57:29 TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 N11020 SE REPARA TRENSA QUEMADA Y SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS. SE UTILIZAN 15 MTS DE TRENSA TRIPLEX 2, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:59:44
8247447 | 932918 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:31 | 2024-04-24 23:31 | 0 | 28 | 528 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8247466 | 932918 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:39 | 2024-04-25 00:02 | 0.38 | 28 | 2089 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8247494 | 932918 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 00:16 | 2024-04-25 08:36 | 8.33 | 28 | 528 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8236815 | 929765 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:39 | 2024-03-28 18:43 | 0.07 | 28 | 2087 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA2L13 PALESTINA, RECHAZA ENSAYOS, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA , SE INTENTA CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE COORDINA CON EL PERSONAL TECNICO QUIEN REPORTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE ESPERA UN TIEMPO ESTIMADO , SE ENSAYA AMBOS EQUIPOS ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:57:54
8234721 | 928900 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:54 | 2024-03-20 21:00 | 0.09 | 28 | 2087 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8251117 | 38692 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:12 | 2024-05-01 00:12 | 0.01 | 57 | 528 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8267451 | 38998 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 20:19 | 2024-06-14 20:20 | 0.01 | 57 | 529 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8218731 | 37993 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 09:21 | 2024-01-20 09:22 | 0.02 | 28 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8269630 | 939142 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 15:24 | 2024-06-20 16:15 | 0.85 | 41 | 0 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8225652 | 925142 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 15:43 | 2024-02-15 15:44 | 0.01 | 18 | 524 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8225589 | 925142 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 11:23 | 2024-02-15 11:33 | 0.16 | 18 | 896 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8218240 | 918216 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-18 08:14 | 2024-01-18 08:18 | 0.07 | 54 | 0 | - | LABORES DE MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PODA para la adecuación de los provisionales en la subestación. la demora en normalizacion de topologia se debe ( sgun manifiesta tecnico a cargo) por volumen de trabajo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-18 18:04:46
8218364 | 918216 | SNA23L14 | 2SN4SN51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-18 17:56 | 2024-01-18 18:02 | 0.1 | 54 | 524 | - | LABORES DE MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PODA para la adecuación de los provisionales en la subestación. la demora en normalizacion de topologia se debe ( sgun manifiesta tecnico a cargo) por volumen de trabajo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-18 18:04:46
8248522 | 38655 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:10 | 2024-04-26 19:10 | 0.01 | 56 | 524 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248477 | 38655 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:46 | 2024-04-26 18:46 | 0.01 | 56 | 524 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248586 | 38655 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:54 | 2024-04-26 20:55 | 0.01 | 56 | 524 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248594 | 38655 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:57 | 2024-04-26 20:59 | 0.02 | 56 | 524 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248616 | 38655 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:22 | 2024-04-26 21:22 | 0.01 | 56 | 524 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248643 | 38647 | FLR23L15 | FLR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:54 | 2024-04-26 21:54 | 0.01 | 56 | 524 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8262051 | 936804 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 11:03 | 2024-05-29 11:04 | 0.01 | 75 | 524 | - | SE REALIZÓ SWITCHEO A CTO VBO23L13 A SOLICITUD DE WALTER LOPEZ, DEBIDO A QUE SE PRESENTABAN LLUVIAS EN EL SECTOR, PARA PODER REALIZAR EL CIERRE DE LA SW W35517 CON FUSIBEL DE 30T QUEDANDO NORMAL A LAS 11:05, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-29 11:28:21
8256925 | 934906 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 08:41 | 2024-05-15 18:19 | 9.63 | 75 | 524 | - 08:41 ABIERTO VBO23L13 ACAPULCO - RETIRADO INTERRUPTOR DE BARRA Y ATERRIZADO CIRCUITO POR ORLANDO GUTIERREZ<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:04:06<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITO 33KV VITERBO- VIRGINIA Y LA SECCIÓN B63049, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS REALICE LA INSTALACIÓN DE UN APOYO DE 22 METROS, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 931245 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD PARA ELIMINAR EL RIESGO DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD ENTRE LOS CIRCUITOS DE VITERBO- BALBOA 33KV, VITERBO- VIRGINIA 33KV Y CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-15 19:13:23
8259131 | 38824 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 22:19 | 2024-05-21 22:20 | 0.01 | 75 | 524 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8265900 | 938004 | HER23L15 | D23120 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 14:09 | 2024-06-11 14:46 | 0.62 | 4 | 525 | - | EN LA SECCION D23120, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 50T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR, INGRESAN SOLICITUDES POSTERIOR AL REPORTE REALIZADO POR EL TECNICO Y SE CONFIRMAN IGUALMENTE CON SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 15:49:20
8232242 | 927972 | RIO23L15 | W54990 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 18:43 | 2024-03-13 08:29 | 13.77 | 31 | 532 | SW W54990 8:28 1 FASE FALLADA 3 F 30 A TIPO T SW W54040 9:55 1F 8 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:44:04<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion w54063 en tr w64307 se retira guadua de la red secundaria, se desentorchan redes, se normaliza servicio. se recomienda recorrer aguas abajo de la sw w54040 ya que ha presentado muchas fallas ultimamente. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:16:58
8251833 | 38702 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:28 | 2024-05-02 00:28 | 0 | 30 | 523 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251835 | 38702 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:33 | 2024-05-02 00:33 | 0 | 30 | 523 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8260049 | 38853 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 16:23 | 2024-05-23 16:24 | 0.03 | 30 | 523 | - | 16:21: SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO RIO-FEL CON SEÑAL DISP 67 Y D86; DDO30L12, DISP GENERAL Y DISP TRIFASICO; SUP30L12 CON SEÑAL ARRANQUE 51N Y ARRANQUE FASE C; CONDICIONES ATMOSFERICAS. 16:24: CERRADO RIO30L12. 16:25: CERRADO DDO30L12. 16:26: CERRADO SUP30L13. NOTA: NO CAYO AL SGO EVENTO SUP30L13. NOTAS: DESCARGA ATMOSFERICA EN LA ZONA; NO CAYO EVENTO SUP30L13 AL SGO(NO SE DEJA CREAR MANUALMENTE) Y, NO SE PRESENTO DNA.
8251847 | 38702 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:47 | 2024-05-02 00:48 | 0.02 | 30 | 523 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251851 | 38702 | FEL30L12 | LMC30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:59 | 2024-05-02 01:02 | 0.04 | 30 | 523 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8261578 | 38887 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:32 | 2024-05-28 01:35 | 0.06 | 30 | 523 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8261602 | 38887 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 01:38 | 2024-05-28 01:43 | 0.07 | 30 | 523 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8251837 | 38702 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:35 | 2024-05-02 00:36 | 0.02 | 30 | 523 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251849 | 38702 | FEL30L12 | LMC30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:57 | 2024-05-02 00:57 | 0 | 30 | 523 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8254417 | 38743 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:42 | 2024-05-07 20:46 | 0.07 | 30 | 523 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8260436 | 38861 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 10:38 | 2024-05-24 10:39 | 0.01 | 30 | 523 | - | 10:38: SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO RIO-FEL CON SEÑAL DISP 67 Y D86; DDO30L12, DISP TRIFASICO; SUP30L12 CON SEÑAL ARRANQUE 51N Y ARRANQUE FASE C; CAUSA DESCONOCIDA Y DISPARO CTO RIO23L15 CON ARC OFF(SE NOTIFICO A CESAR MAURICIO EN ZONA NORO). 10:38:50: CERRADO RIO30L12. 10:39:48: CERRADO DDO30L12. 10:39:10 CERRADO SUP30L13. NOTAS: 1. NO CAYO AL SGO EVENTO SUP30L13(NO SE DEJA CREAR MANUALMENTE) Y, DNA FEL(UN MINUTO). 2. CAUSA DESCONOCIDA.
8261701 | 936717 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 11:28 | 2024-05-28 11:29 | 0.03 | 30 | 523 | - | - 11:26 DISPARA RIO23L15 BONAFONT NORMAL POR AR - 11:26 A 11:50DISPARA DDO30L12 DUPIA - 11:26 A 11:34 DISPARA SUP30L13 DORADO - 11:27 A 11:29 RIO30L12 LA FELIZA SE DA ORDEN DE CIERRE A DDO30L12 Y NO OPERA - 11:34 A 11:35 Y 11:43 A 11:46 SE ABRE SUP30L13 DORADO PARA CERRA EN DORADO Y NO OPERA - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - JULIAN NARANJO - JUAN DAVID SERNA - NO INTERRUPTOR OPERA POR DIFERENCA DE TENSION SEÑAL DE SONCRONISMO EN DDO- SE SUBE CAMBIADOR DE TAP EN SLM Y SE BAJA POSICION DE TAP EN RIO - 11:47 INFORMA JUAN FERNANDO GARCIA DE MINEROS NACIONALES BAJAS TENSIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-28 12:27:50
8247606 | 932943 | CHA23L14 | 2CC4VM61 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 10:18 | 2024-04-25 10:18 | 0 | 37 | 522 | se cambia 2fq de 15a t en seccion c12144, labor realizada por alexander villamil, se confirma servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:54:32<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 30A T EN SECCION C12840 Y 2FQ DE 25A T EN SECCION C12909,LABOR REALIZADA POR HUGO ROJAS QUIEN INDICA QUE CONFIRMA SERVICIO EN TODOS LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A ESTAS SECCIONES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:39:26<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 25T SW C12030 NORMAL A LAS 11:34 SE CONTINUAN ATENDIENDO REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:42:56<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO CHA23L14 CON UNA FASE EN CEROS, CERRADA LA ITX 2CC4VM6A , SE DA ODO 932943 AL COMPA?ERO HUGO ROJAS, INICIA RECORRIDO ENCONTRANDO ARCO VOLADO EN EL NODO C12810, SE INICIAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA NORMALIZAR: APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2CC14R01 A LAS 09:28 SE ABRE CORTE VISIBLE DE CUCHILLAS DE ENTRADA DEL RECO DE CUMULOS SE ATERRIZA EN SUBESTACI?N 09:55 SE REPARA COLILLA VOLADA EN NODO C12810 SE DESATERRIZA EN SBESTACI?N SE CIERRA CORTE VISIBLE 10:14 SE CIERRA CTO CHA23L14 10:17 SE CIERRA SE ABRE ITX 2CC4VM61 10:17 SE CIERRA CUMULOS QUEDANDO CTO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:22:02<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendabal en la zona dejando multiples daños Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:55:52
8244155 | 38577 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 23:23 | 2024-04-18 23:24 | 0.02 | 30 | 522 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8248158 | 38652 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:40 | 2024-04-26 13:43 | 0.05 | 30 | 522 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8248177 | 38652 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:47 | 2024-04-26 13:50 | 0.05 | 30 | 522 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8217056 | 921463 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 16:07 | 2024-01-12 16:08 | 0.01 | 30 | 518 | - | Se presento un evento simultaneo de las siguientes líneas 33kv. Supia hacia el Dorado en amos extremos El Dorado hacia la Merced en Ambos extremos La Merced hacia Riosucio en ambos extremos Se visualiza que la falla comienza con arranques sobre el reconectador de LMC30L13 La Felisa 33kv, y presenta señal Disp. 67 / IFalla de 920A / 1055A / 833A. esto hace se presente un evento sobre el enlace que se tiene para alimentar la S/E E DORADO presentando DNA a esta S/E. Se normaliza cerrando el enlace de Supia el Dorado en ambos extremos, debido a la falta de comunicación del reco LMC30L12 DDO no se pudo normalizar inmediatamente ya que en SP7 se observaba cerrado, con esta condición desde la S/E EL Dorado se ejecuta un comando de cierre al interruptor DDO30L13 pero no ejecuta; se realiza un GI en la IF RTUs y normaliza la comunicación al reconectador LMC30L12 DDO se ejecuta el comando de cierre recibiendo normal se procede a normalizar INT DDO30L13 LMC cerrando y así quedand Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-12 20:01:14 Se devuelve la ODO para ingresar maniobras faltantes. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-12 22:40:45
8221178 | 923493 | RIO30L12 | RIO30L12 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 00:01 | 2024-02-01 00:05 | 0.06 | 30 | 517 | - | SE PRESENTA DISPARO DE LOS CIRCUITOS: DDO30L12 - SUPIA / SUP30L13 - DORADO / RIO23L15 BONAFONT / RIO30L12 - LA FELISA. SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA DE LOS CIRCUITOS. SE PROCEDE CON EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES. AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL RECONECTADOR DE CABECERA EN LA S/E DDO HACIA SUPIA 33 KV, NO OPERO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A JULIAN NARANJO (DISPONIBLE DE STR) Y SE CONTINUA CON EL CIERRE DE LOS DEMAS CIRCUITOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 05:15:13
8217392 | 918336 | CHA23L15 | 2CC5MA41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-13 18:13 | 2024-01-13 18:16 | 0.05 | 117 | 515 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 18:27:33
8221531 | 923656 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-02 07:28 | 2024-02-02 11:08 | 3.67 | 69 | 1023 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NIÑO QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE,NODO FISICO W17232 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NIÑO SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NIÑO SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 AÑOS. LOS TECNICOS JOSE OBED MONTOYA Y DIDIER AGUDELO TOMAN EL REGISTRO FOTOGRAFICO .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:51:33<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NI?O QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NI?O SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NI?O SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 A?OS. LOS TECNICOS JOSE OBED MONTOYA Y DIDIER AGUDELO TOMAN EL REGISTRO FOTOGRAFICO .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:41:08<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NI?O QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NI?O SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NI?O SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 A?OS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:39:55<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NIÑO QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NIÑO SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NIÑO SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 AÑOS. EN LA SECCION W17140 SE INSTALAN 6FQ DE 30A H Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:42:36 VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:51:44
8250172 | 932584 | NRA23L12 | N10154 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 17:13 | 2024-04-29 17:18 | 0.08 | 13 | 511 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8259183 | 936005 | NRA23L12 | N10005 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:25 | 2024-05-22 07:21 | 9.92 | 13 | 1601 | - | SE NORMALIZA SW N10005 CON 2 FQ DE 30 A T SW N10046 CON 2 FQ DE 20 A T SW N10091 CON 3 FQ DE 30 A T SW N10036 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 09:04:02
8219735 | 918329 | NRA23L12 | N10005 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 08:46 | 2024-01-25 09:15 | 0.49 | 13 | 0 | - | CTO : NRA23L12 APERTURA DE : SECCION N10024,N10005, N10101, N10104, ARCOS 33355 DIRECCION CRA 8 CLL 7 Neira DESCRIPCION : DNA 26 TRAFOS SIN ITX AJUSTE CRUCETA LA CUAL SE ENCUENTRA GIRADA, Y CORREGIR MUÑECO DE ECOLOGICO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-12 09:35:16 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:21:01
8219791 | 918329 | NRA23L12 | N10101 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 14:20 | 2024-01-25 15:01 | 0.67 | 13 | 0 | - | CTO : NRA23L12 APERTURA DE : SECCION N10024,N10005, N10101, N10104, ARCOS 33355 DIRECCION CRA 8 CLL 7 Neira DESCRIPCION : DNA 26 TRAFOS SIN ITX AJUSTE CRUCETA LA CUAL SE ENCUENTRA GIRADA, Y CORREGIR MUÑECO DE ECOLOGICO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-12 09:35:16 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:21:01
8264867 | 937738 | HER23L12 | D20392 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-08 06:17 | 2024-06-08 08:11 | 1.9 | 6 | 512 | - | - SE RETIRA VEGETACION HOJAS DE PLAMA SOBRE RED PRIMARIA NODO D20392 - 08:10 CAMBIA 2 FQ 12 T SW D20392 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 09:31:21
8267993 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:48 | 2024-06-16 06:17 | 6.49 | 54 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8221534 | 922656 | DOR23L14 | 65272 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 07:31 | 2024-02-02 19:40 | 12.16 | 8 | 508 | SE PRESENTA RETRASO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN POR PROBLEMAS AL REALIZAR LOS HUECOS DE LOS APOYOS A INSTALAR POR DAÑOS EN TUBERIAS DE AGUA Y GAS TRF L16785 SE PARTIO CAJA PRIMARIA SE RETRASA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-02 21:05:32<br><br>GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO DOR23L14 2. APERTURA DE ARCOS L16262 TRAMO (65272) CON PERSONAL DE TCT (BREAK-SAFE) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PREVIAS OBSERVACION SE DEBEN CAMBIAR TRANSFORMADORES L16780 Y L16781 YA QUE EN ORDEN DE TERMOGRAFIAS SE ENCONTRARON QUE ESTAN BOTANDO ACEITE. NOTA: En esta actividad se requiere a Oscar Nodier Salazar en el carro comod?n para realizar poda de los nodos L16783 al L10724 el d?a del apag?n; hablar con la gestora social para que coordine con los cable operadores para el retiro de las redes de ellos. Dia 1: Actividades PREVIAS, grupo de TCT para organizar arcos primarios L16262 y dejarlo listo para instalar los BREAK-SAFE el d?a del apag?n, cubrir red primaria para la hincada de los postes de 16 mts - Gr?a - 2 grupos de mantenimiento redes para realizar hincada de 2 poste de 16 mts en los siguientes nodos L16780 y L16783, el L16780 lleva un poste de 16 mts 1050 y L16783 lleva un poste de 16 mts 1350. <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-02 21:04:31<br><br> | SE PRESENTA RETRASO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN POR PROBLEMAS AL REALIZAR LOS HUECOS DE LOS APOYOS A INSTALAR POR DAÑOS EN TUBERIAS DE AGUA Y GAS TRF L16785 SE PARTIO CAJA PRIMARIA SE RETRASA NORMALIZACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-02 21:06:10
8233297 | 926400 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:02 | 2024-03-17 06:59 | 0.95 | 21 | 0 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8233498 | 926400 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 18:53 | 2024-03-17 19:15 | 0.38 | 21 | 509 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8234692 | 928900 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:45 | 2024-03-20 20:46 | 0.01 | 116 | 508 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234694 | 928900 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:46 | 2024-03-20 20:47 | 0.02 | 116 | 508 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8221988 | 38076 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:58 | 2024-02-02 22:58 | 0 | 85 | 506 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8229597 | 926937 | CHI23L18 | M32198 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 00:19 | 2024-03-03 01:36 | 1.28 | 11 | 507 | - | En la SW M32198 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-03 01:39:18
8236480 | 929606 | CHI23L18 | M32198 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 16:31 | 2024-03-26 17:34 | 1.04 | 11 | 507 | - | maniobra de 2ch18r01 es para cambiar 01 fq de 30t en sw m32198; alli la pestaña rompearco esta quemada y no cumple con su funcion de rompearco y podria generar arco al cerrarla; el at no estaba muy seguro de normalizarla y por eso se opera equipo telecontrolado. servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-26 17:55:40
8261091 | 936529 | NRA23L13 | N11977 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 17:20 | 2024-05-26 09:12 | 15.86 | 28 | 529 | - | se retira perro de monte en sw n11972 se normaliza fase a de sw de repeticion n11972 nodo n11826, usuario no contesta, se visita tr y esta normal, 10+34 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 12:26:21
8224016 | 922898 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 08:01 | 2024-02-09 08:49 | 0.8 | 63 | 530 | - | SE CUMPLE ODO - 08:00 A 08:48 Y 16:26 A 17:07 ABIERTO CIRCUITO SIO23L14 PEÑAS BLANCAS - 08:45 A 17:00 APERTURA DE ARCOS EN EL O38718 AL O38728 DNA 3 TRAFOS CAMBIO DE APOYO PRIMARIO O38728 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 17:34:09
8224169 | 922898 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 16:26 | 2024-02-09 17:07 | 0.68 | 63 | 505 | - | SE CUMPLE ODO - 08:00 A 08:48 Y 16:26 A 17:07 ABIERTO CIRCUITO SIO23L14 PEÑAS BLANCAS - 08:45 A 17:00 APERTURA DE ARCOS EN EL O38718 AL O38728 DNA 3 TRAFOS CAMBIO DE APOYO PRIMARIO O38728 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 17:34:09
8239239 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 08:43 | 2024-04-05 09:17 | 0.57 | 62 | 0 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8246333 | 932616 | CHI23L18 | M32198 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 13:25 | 2024-04-22 15:50 | 2.41 | 11 | 507 | - | 15:42 ENCUNTRAN SW M32198 CON UN FQ DE 30T, ABREN LA OTRA FASE Y RETIRAN ARBOLES DELA RED ENTRE NODOS M32067 AL 069 Y NORMALIZAN LA SW A LAS 15:50 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 17:52:58
8218940 | 922336 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:26 | 2024-01-21 19:26 | 0 | 85 | 505 | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL SE SOTIENE POR 1 MINUTO APROXIMADAMENTE Y VUELVE A DISPARAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:05:16<br><br> NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:55:42<br><br> | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:00:55 DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO NSA23L12 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:50:33
8220877 | 38048 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 22:02 | 2024-01-30 22:02 | 0.01 | 85 | 505 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8218946 | 922336 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:30 | 2024-01-21 19:59 | 0.48 | 85 | 0 | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL SE SOTIENE POR 1 MINUTO APROXIMADAMENTE Y VUELVE A DISPARAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:05:16<br><br> NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:55:42<br><br> | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:00:55 DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO NSA23L12 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:50:33
8220875 | 38048 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 22:02 | 2024-01-30 22:02 | 0 | 85 | 505 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8239640 | 930655 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 15:17 | 2024-04-06 15:32 | 0.26 | 98 | 506 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8244314 | 38592 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:03 | 2024-04-19 04:10 | 0.12 | 98 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8230174 | 38278 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 04:40 | 2024-03-06 04:41 | 0.01 | 85 | 505 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255821 | 38763 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 00:50 | 2024-05-11 00:51 | 0.01 | 85 | 506 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258682 | 934653 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 07:57 | 2024-05-21 18:40 | 10.72 | 85 | 506 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8258277 | 38817 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 02:10 | 2024-05-20 02:10 | 0.01 | 85 | 506 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8258673 | 38823 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 07:16 | 2024-05-21 07:16 | 0.01 | 85 | 506 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8245933 | 38616 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 01:04 | 2024-04-22 01:05 | 0 | 85 | 505 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8251099 | 38688 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 23:26 | 2024-04-30 23:26 | 0.01 | 85 | 505 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8239020 | 38485 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 14:36 | 2024-04-04 14:36 | 0 | 85 | 505 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8241336 | 931426 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 17:49 | 2024-04-13 17:55 | 0.1 | 85 | 697 | - | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO HABANA, RECHAZA ENSAYO , SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA EN SUB EL CTO HABANA Y RECIBE NORMAL, SE ESPERA UNOS MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 17:58:15
8251097 | 38688 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 23:19 | 2024-04-30 23:19 | 0 | 85 | 505 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8243986 | 928650 | FLR23L13 | FLR23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-18 19:35 | 2024-04-18 19:37 | 0.05 | 8 | 505 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8242436 | 928650 | FLR23L13 | FLR23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-16 07:09 | 2024-04-16 07:16 | 0.11 | 8 | 505 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8242918 | 928650 | FLR23L13 | FLR23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:01 | 2024-04-17 13:37 | 3.6 | 8 | 505 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8245879 | 932520 | FLR30T11 | FLR23T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-21 20:19 | 2024-04-21 20:28 | 0.15 | 8 | 0 | 5:28 SE LE SOLICITA AL AT3 DE LA ZONA JEFFERSON FLOREZ, DESPLAZARSE A LA S/E PARA REALIZAR PRUEBAS AL TRF CON LA COORDINACION DE SUBESTACIONES.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:31:35<br><br>20:18:49 SE PRESENTA DISPARO DEL TRAFO 33 13.2 KV DE LA S/E FLORENCIA POR ALTA Y POR BAJA. AL MOMENTO DE REVISAR ALARMAS EN EL SP7, SE ENCUENTRA ALARMAD CON DISPARO BUCHHOLZ. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACI?N (ANA MARIA VILLA) SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX 2FL5NS4 ENTRE LOS CIRCUITOS SANTA BARBARA CON BERLIN. 20:22:38 SE ABRE FLR23L15 (SANTA BARBARA) 20:22:56 SE CIERRA ITX 2FL5NS41 (SANTA BARBARA-BERLIN) SE VERIFICA EL RECONECTADOR ITX 2FL2PV31 ENTRE LOS CIRCUITOS CRISTALES CON ARBOLEDA, PERO, SE ENCUENTRA FALLADO. 20:24:21 SE ABRE FLR23L13 (JARDINES) 20:25:54 CERRADO FLR23L15 (SANTA BARBARA) CON EL FIN DE ENERGIZAR BARRA, SE PROCEDE A CARGAR TODA LA S/E A TRAVES DEL CIRCUITO BERLIN. 20:27:58 SE CIERRA FLR23L13 (JARDINES) LA INGENIERA ANA MARIA VILLA SE COMUNICA CON ALVARO CARDONA (SYL) SOLICITANDO REVISI?N CON PERSONAL TECNICO DE REDES A PRIMERA HORA NOTA: DEBIDO A QUE SE PIERDE LA COMUNICACI?N CON LA SUBESTACI?N NO FUE POSIBLE REALIZR APERTURA DE LOS CTOS FLR23L16, FLR23L12<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:25:37<br><br> | Se realiza revisión del transformador de potencia. No se encuentra anomalía afectando el transformador. Se le realiza ensayo al transformador energizando normal. Se deja energizado una hora aproximadamente en vacío. Se le somete la carga sin presentar ninguna anomalía. Quedando topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-22 16:30:39
8246248 | 932520 | FLR23L13 | FLR23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 15:48 | 2024-04-22 15:49 | 0.01 | 8 | 505 | 5:28 SE LE SOLICITA AL AT3 DE LA ZONA JEFFERSON FLOREZ, DESPLAZARSE A LA S/E PARA REALIZAR PRUEBAS AL TRF CON LA COORDINACION DE SUBESTACIONES.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:31:35<br><br>20:18:49 SE PRESENTA DISPARO DEL TRAFO 33 13.2 KV DE LA S/E FLORENCIA POR ALTA Y POR BAJA. AL MOMENTO DE REVISAR ALARMAS EN EL SP7, SE ENCUENTRA ALARMAD CON DISPARO BUCHHOLZ. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACI?N (ANA MARIA VILLA) SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX 2FL5NS4 ENTRE LOS CIRCUITOS SANTA BARBARA CON BERLIN. 20:22:38 SE ABRE FLR23L15 (SANTA BARBARA) 20:22:56 SE CIERRA ITX 2FL5NS41 (SANTA BARBARA-BERLIN) SE VERIFICA EL RECONECTADOR ITX 2FL2PV31 ENTRE LOS CIRCUITOS CRISTALES CON ARBOLEDA, PERO, SE ENCUENTRA FALLADO. 20:24:21 SE ABRE FLR23L13 (JARDINES) 20:25:54 CERRADO FLR23L15 (SANTA BARBARA) CON EL FIN DE ENERGIZAR BARRA, SE PROCEDE A CARGAR TODA LA S/E A TRAVES DEL CIRCUITO BERLIN. 20:27:58 SE CIERRA FLR23L13 (JARDINES) LA INGENIERA ANA MARIA VILLA SE COMUNICA CON ALVARO CARDONA (SYL) SOLICITANDO REVISI?N CON PERSONAL TECNICO DE REDES A PRIMERA HORA NOTA: DEBIDO A QUE SE PIERDE LA COMUNICACI?N CON LA SUBESTACI?N NO FUE POSIBLE REALIZR APERTURA DE LOS CTOS FLR23L16, FLR23L12<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:25:37<br><br> | Se realiza revisión del transformador de potencia. No se encuentra anomalía afectando el transformador. Se le realiza ensayo al transformador energizando normal. Se deja energizado una hora aproximadamente en vacío. Se le somete la carga sin presentar ninguna anomalía. Quedando topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-22 16:30:39
8248164 | 933092 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 13:43 | 2024-04-26 13:44 | 0.03 | 8 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8258639 | 930413 | FLR30T11 | FLR23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:45 | 2024-05-21 06:57 | 0.2 | 8 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8258741 | 934653 | FLR23L13 | FLR23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 11:02 | 2024-05-21 13:02 | 2.02 | 8 | 505 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8259022 | 934653 | FLR23L13 | FLR23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 18:34 | 2024-05-21 18:39 | 0.08 | 8 | 505 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8257263 | 935502 | BUM23L14 | W12149 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-16 11:42 | 2024-05-16 12:35 | 0.89 | 5 | 505 | - | 1x20T en el SW W12149 a causa de gallinazo que se aterrizo en bajante primario Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 13:17:48
8264339 | 38947 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 20:20 | 2024-06-05 20:21 | 0.01 | 24 | 506 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8267993 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:48 | 2024-06-16 06:17 | 6.49 | 8 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8252960 | 934081 | ROS23L12 | D13839 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:44 | 2024-05-03 20:35 | 4.85 | 6 | 504 | - | Se cambia fusible quemado de 20T en la sección D13839, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 21:37:54
8219481 | 918305 | MAZ23L13 | 2MZ13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 08:44 | 2024-01-24 18:20 | 9.6 | 31 | 502 | - | se cumple ODO - 08:37 a 17:59 abierta sw e31239 - 08:40 a 08:42 ABIERTO 2ML15R01 SAN JUAN PARA CERRAR SW E25430 - 08:41 A 17:57 CERRADA SW E25430 - INTERCONEXION SAN JUAN LA PLANTA - 08:44 A 18:20 ABIERTO 2MZ13R01 LA PLANTA - NOTA PARA CERRAR SE DBIO CERRA LOCAL POR JULIAN VILLEGAS POR FALLA EN COMUNICACION - 17:57 A 17:57 ABIERTO MLA23L15 SAN JUAN PARA ABRIR SW E25430 YA QUE 2ML15R01 SAN JUAN PRESENTA FALLA EN COMUNICACION - SE RETRASA ODO POR PROBLEMAS DE TRABAJO EN LA LINEA - GRUPO DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DEL RECONECTADOR 2MZ13R01 HASTA E31239 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:05:17
8223447 | 38109 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 00:30 | 2024-02-07 00:30 | 0 | 84 | 501 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8226097 | 925410 | BUM23L14 | W12149 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-17 07:04 | 2024-02-17 08:25 | 1.36 | 5 | 500 | - | 08:25 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección W12149, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 09:09:32
8226749 | 925620 | BUM23L14 | W12149 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 06:09 | 2024-02-20 08:26 | 2.27 | 5 | 500 | - | en la sección W12149 se cambia fusible de 20T por causa desconocida, usuarios con servicio normal. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-20 09:39:45
8249649 | 933411 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 15:17 | 2024-04-28 15:23 | 0.09 | 64 | 557 | GRUPOS DE 13.2 KV QUE VAN A PRESTAR APOYO EN EL DESLIZAMIEMTO: EUGENIO TAMAYO, JIMMY ALZATE Y JAMES RAMIREZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:34:53<br><br>BOMBEROS DE NRA REPORTA DESLIZAMAIENTO EN LA VARIANTE, MAS ABAJO DE CIELITO LINDO, IMPLICA LA LINEA 33 KV PSO-NRA Y CTO LA CRISTALINA(NRA23L14); BOMBEROS NEIRA ENVIO FOTO A JIMMY ALZATE QUIEN NOS INFORMO QUE LAS LINEAS ESTAN CHISPEANDO CON MUCHO RESGO DE UN DA?O MAYOR EN CASO DE QUE CONTINUE EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN ESE SITIO. 15:55: SE ABRE POR SEGURIDAD CTO LA CRISTALINA; SE INFORMO AL INGO DANIEL VARGAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:17:18<br><br> | Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se alimenta por subestación Salamina. Se atiende llamado del cuerpo de bomberos de Neira y reporta derrumbe comprometiendo redes de CHEC. Se abre circuito NRA23L14 Neira _ Cristalina, por seguridad ciudadana. Se envía grupo de SyL. Se retira o aísla templete comprometido. Se retira arbol de las redes primarias entre los nodosB72074 al B72075. Se ensaya circuito PSO30L17 Peralonso _ Neira, energizando normal. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-28 18:08:14
8259129 | 38823 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-21 22:01 | 0.01 | 64 | 502 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8259126 | 38824 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:48 | 2024-05-21 21:52 | 0.07 | 64 | 555 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8251367 | 38692 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:07 | 2024-05-01 14:08 | 0.01 | 64 | 502 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254348 | 38737 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:30 | 2024-05-07 19:30 | 0.01 | 24 | 502 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258401 | 38817 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 13:07 | 2024-05-20 13:08 | 0.01 | 24 | 502 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8254333 | 38737 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:05 | 2024-05-07 19:06 | 0.01 | 24 | 502 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8225880 | 38173 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 11:06 | 2024-02-16 11:07 | 0.02 | 24 | 499 | - | Se presenta disparo de los circuitos DDO23L14 y DDO23L13, se coordina con el líder José Rojas el cual se encuentra ejecutando ODO 924375 programada y cuenta con el autorrecierre del circuito DDO23L14 deshabilitado, confirma trabajos sin novedad y autoriza realizar nuevamente recierre del circuito, el interruptor y el reconectador de cúmulos 2DD14R01 cierran sin novedad, se confirma servicio normal.
8227217 | 925872 | AMA23L16 | W30737 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-21 18:00 | 2024-02-21 19:44 | 1.72 | 37 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AMA23L12_PARTIDAS Y CIERRA POR AR, SE EVIDENCIA QUE QUEDO 1 FASE (A) EN CEROS, SE ABRE CTO AMA23L12_PARTIDAS Y SE CIERRA ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA Y CIERRA NORMAL PERO DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN16R01_SANTANA POR AR Y ENTRA NORMAL, SE CAMBIA GRUPO DE AJUSTE AL RECONECTADOR A GRUPO 2. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 17:47:09<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE VA RECORRER SECTOR PARA VALIDAR NOVEDAD. COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW W30737. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE HACE CORTE VISIBLE EN ESTE RECONECTADOR PARA REPARAR LA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE REPARA COLILLA VOLADA EN LA SW W30057. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE COMULOS. SE CIERRA SW W30737 AFLORAMIENTO. SE ABRE ITX 2AN2AN61_PARTIDAS_SANTANA SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2AN12R01_PARTIDAS. SE CIERRA CTO AMA23L12_PARTIDAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 19:56:37
8242174 | 38549 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:00 | 2024-04-15 15:01 | 0.01 | 24 | 501 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242176 | 38549 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:01 | 2024-04-15 15:02 | 0.02 | 24 | 501 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242178 | 38549 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:02 | 2024-04-15 15:05 | 0.04 | 24 | 501 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8249355 | 38660 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 23:25 | 2024-04-27 23:25 | 0.01 | 24 | 501 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8237126 | 38443 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:32 | 2024-03-30 15:38 | 0.11 | 24 | 500 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8229255 | 38254 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 18:29 | 2024-03-01 18:30 | 0.01 | 24 | 500 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8229978 | 927101 | BUM23L14 | W12149 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-05 06:03 | 2024-03-05 07:46 | 1.72 | 5 | 500 | - | En la SW W12149 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-05 08:06:16
8233859 | 38361 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 20:56 | 2024-03-18 20:57 | 0.01 | 24 | 500 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8235601 | 929299 | BUM23L14 | W12149 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-23 09:23 | 2024-03-23 11:01 | 1.63 | 5 | 500 | - | - 11:00 CAMBIA 2 FQ 25 T SW W12149 - SE ENCUENTRA GALLINAZO MUERTO ELECTROCUTADO EN SW W12149 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 12:34:59
8236174 | 929450 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 14:06 | 2024-03-25 14:10 | 0.07 | 24 | 500 | SE PRESENTA DISPARO EN CIRCUITO DDO23L14, SE ABRE SECCIÓN W61007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR RECIBIENDO NORMALMENTE, SE ABRE SECCIÓN W61011 Y SE INTERCONECTA CON CIRCUITO CRUZ DE HELECHO CON EL RECONECTADOR 2DD4SU41, SE ENCUENTRAN GUADUAS ENTRE LAS SECCIONES W61011 - W61007<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:45:13<br><br> | TR W65771, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 3.1 DUAL. TR W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6 DUAL. SW W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SW W65794, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SE PRESENTA EVENTO SOBRE EL CIRCUITO NUEVO MARMATO, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LAS SECCIONES W61007 Y W61011, SE RETIRA Y SE DEJA INTERCONEXIÓN PARA MANIOBRAS CON ODO929475. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:50:21
8237124 | 38443 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:30 | 2024-03-30 15:32 | 0.02 | 24 | 500 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8234817 | 38386 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 01:54 | 2024-03-21 01:55 | 0.01 | 24 | 500 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8237138 | 38448 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:41 | 2024-03-30 15:42 | 0.01 | 24 | 500 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8237122 | 38443 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:29 | 2024-03-30 15:30 | 0.03 | 24 | 500 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8237140 | 38448 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:42 | 2024-03-30 15:43 | 0.02 | 24 | 500 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8218401 | 37986 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 02:13 | 2024-01-19 02:13 | 0.01 | 24 | 499 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8234249 | 928698 | INS23L13 | C22029 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-19 19:55 | 2024-03-19 19:56 | 0.01 | 55 | 499 | - | DEBIDO A QUE USUARIOS ESTABA A MEDIA LUZ SE PROCEDIO ABRIR LA SW C22029 Y SE CIERRA LA TRANSFERENCIA 2HE6IN31 SE RECORRE EL TRAMO PERO SIGUEN A MEDIA LUZ PENDIENTE PARA MAÑANA RECORRER EL TRAMO FALATAN 3 APOYOS PARA TERMINAR EL RECORRIDO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 21:12:15
8234396 | 928721 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 09:36 | 2024-03-20 09:50 | 0.23 | 55 | 499 | - | SE ABRE LA ITX 2HE6IN31 PARA ABRIR LA SW C22139, Y SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO C22055. SE CIERRA LA SW C22139 Y SE NORMALIZA ITX 2HE6IN31 SE DESPLKAZA PARA SW C22029 Y SE ABRE LA ITX Y SE NORMALIZA SW C22029 QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 10:44:09 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 10:45:36
8234412 | 928721 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 10:10 | 2024-03-20 10:11 | 0.01 | 55 | 499 | - | SE ABRE LA ITX 2HE6IN31 PARA ABRIR LA SW C22139, Y SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO C22055. SE CIERRA LA SW C22139 Y SE NORMALIZA ITX 2HE6IN31 SE DESPLKAZA PARA SW C22029 Y SE ABRE LA ITX Y SE NORMALIZA SW C22029 QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 10:44:09 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 10:45:36
8271297 | 939587 | MLA23L12 | E23087 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 14:00 | 2024-06-25 15:15 | 1.25 | 4 | 501 | - | se abre seccion e23087 para aislar cable de fibra optica cerca a la red primaria quedando todo normal en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:14:19
8241525 | 931450 | AGU23L12 | N40020 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 06:03 | 2024-04-14 08:16 | 2.22 | 9 | 499 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE P100 EN SW N40020 NORMAL A LAS 08:16, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 08:38:52
8262756 | 934607 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-31 07:04 | 2024-05-31 16:28 | 9.4 | 55 | 499 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261668 | 936138 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:15 | 2024-05-23 14:37 | 20.37 | 55 | 0 | ALEXANDER VILLAMIL - 06:44 ABIERTA SW C22029 POR LINEA PRIMARIA REBVENTADA ENTRE C22041 A C22029 TRAMO 570 METROS - REPARA GRUPO DE RODRIGO QUINTERO - INFORMA AT QUE EN SW C22029 NO HAY TENSION -RECONECTADOR 2IN13R01 TREBOL SIN COMUNICACION DEBE ESTAR DISPARADO - USUARIOS REPORTAN QUE AYER SE LES FUE EL SERVICIO A LAS 18:15 HORAS RODRIGO QUNTERO - 07:22 CERRADO 2IN13R01 TREBOL LOCALMENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 10:56:50<br><br>- 17:41 A 17:48 DISPARA INS23L13 TREBOL - DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA - POR MULTIPLES REPORTES DE CIRCUITO TREBOL Y POR FALLA EN COMUNICACION CON 2IN13R01 TREBOL - 18:53 A 18:54 ABIERTO INS23L13 TREBOL - 18:53 CERRADO 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL Y RECHAZA - - 18:53 A 18:54 DISPARA 2HE16R02 COLMENAS AL CERRAR INTERCONEXION - QUEDA PENDIENTE REVISAR EN EL DIA ENTRE RECONECTADOR 22IN13R01 Y LA INTERCONEXION 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS EL TREBOL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:04:14<br><br> | ver notas en bitacora ejecutandose Rodrigo quintero - 06:44 a 14:37 abierta sw c22029 para reparar linea primaria reventada entre nodos c22041 a c22029 gasta 40 metros de cable acsr numero 2 - 14:30 cambia 1 fq 15 t sw c22043 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:18:22 SE INGRESA MANIOBRA DE APERTURA CIERREA 2IN13R01 YA QUE FALTO CREAR APERTURA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-28 09:57:49
8239094 | 930442 | NRA23L12 | N10135 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-04 10:35 | 2024-04-04 16:45 | 6.17 | 10 | 498 | - | SW N10135 2X30T 16:44 EL PRIMERO LO RECHAZA 13:45 Y EN REVISION SE ENCUENTRA CAJA PRIMARIA VOLADA EN TRAFO N10204. CON APOYO DE CARRO CANASTA Y OPERADOR CRISTIAN VALENCIA SE CAMBIA LA CAJA DEL TRAFO N10204. SECCION N10135 SE TERMINA DE ABRIR 16:02 Y SE CIERRA 16:44 TRAFO N10204 1X3.1 DUAL Y 1 CORTACIRCUITO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-04 17:29:19
8259734 | 936149 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:15 | 2024-05-23 07:18 | 0.05 | 113 | 533 | - | - 07:15 a 07:18 dispara cha23l15 rosario al cerrar sw c13805 - 07:18 a 08:30 se termina de abrir otra 2 fases sw de repeticion c13805 por dos guaduas encima de red primaria - se talan 5 guaduas - gasta 4 fq 20 t sw c13805 - 09:48 cambia 2 fq 6 t sw c13841 - 10:27 cambia 2 fq 6t sw c13018 - 10:55 cambia 2 fq 6 t sw c13655 - 11:40 revasua tf c13758 esta norma Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:31:18
8225590 | 924295 | AGU23L12 | N40020 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 07:06 | 2024-02-15 17:24 | 10.31 | 7 | 497 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_9329666_ N40031 CONSTRUIR EL TRAMO DE RED COMPACTA ENTRE LOS NODOS N40031 HASTA N40032 PARA ELIMINAR CRUCE LA RED DE 13,2 SOBRE EDIFICACION NUEVA Y ADEMAS RETIRARLA DE PALMAS QUE HAN VENIDO GENERANDO SALIDAS DEL CIRCUITO AGU23L12 AGUADAS ESTACION DE SERVICIO LAS PALMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-15 17:29:00
8231541 | 926999 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 07:36 | 2024-03-12 18:29 | 10.89 | 37 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232640 | 926999 | VCT23L13 | E12316 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 09:40 | 2024-03-14 18:15 | 8.58 | 37 | 494 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232186 | 926999 | VCT23L13 | E12316 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-13 07:18 | 2024-03-13 19:29 | 12.18 | 37 | 494 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8264966 | 937777 | AGU23L12 | N40032 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 15:16 | 2024-06-08 15:51 | 0.58 | 6 | 495 | - | - 15:50 CAMBIA 1 FQ 15 T SW N40032 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 15:56:49
8235287 | 929142 | AGU23L12 | N40032 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 08:17 | 2024-03-22 09:21 | 1.07 | 6 | 492 | - | - 09:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW N40032 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 10:57:00
8234384 | 927970 | AZA23L12 | 20428 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-20 08:14 | 2024-03-20 17:43 | 9.48 | 18 | 492 | - | odo cumplida 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AZA23L12 (ALTA SUIZA_FATIMA).EL CUAL SE HABILITA DE NUEVO UNA VEZ SE REALICE LAS MANIOBRAS DE LOS ARCOS.. 2.. GRUPO DE TCT INSTALA EQUIPO BREAK SAFE EN EL NODO M40386, PARA OPERAR CON CARGA, ABRIENDO HACIA EL NODO M40387 (SE INGRESA MANIOBRA SOBRE ESTE TRAMO DE RED PRIMARIA). . CONSTRUCCION DE VARIANTE DE PRIMARIA NUEVA EN CABLE AISLADO XPLE AEREO A PARTIR DEL NODO M40352 HACIA EL NODO M40397. . CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA AEREA POR CABLE XLPE REDES SUBTERRANEAS ENTRE LOS NODOS M40352 AL M40389. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA, CON APOYO DEL GRUPO DE TCT, Y GRUPOS DE REDES SUBTERRANEAS. . PROYECTO EXPANSION. CABLE AEREO LINEA 3. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 18:30:40
8244946 | 932313 | AGU23L12 | N40032 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:14 | 2024-04-19 18:38 | 1.39 | 6 | 492 | - | AGU23L12 SW N40032 18:37 3F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:42:13
8255437 | 933405 | VIR23L14 | 2BA2VI41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 18:10 | 2024-05-09 18:14 | 0.08 | 59 | 492 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8255169 | 933405 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 07:47 | 2024-05-09 08:10 | 0.38 | 59 | 0 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8255184 | 933405 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 08:12 | 2024-05-09 10:13 | 2.02 | 59 | 492 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8253431 | 934243 | AGU23L12 | N40032 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 12:14 | 2024-05-05 13:56 | 1.69 | 6 | 492 | - | 13:55 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N40032, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:41:56
8215299 | 920503 | AGU23L12 | N40032 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 12:33 | 2024-01-01 13:40 | 1.12 | 6 | 490 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N40032 1 15 T 13:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-01 13:54:41
8220950 | 923365 | CAM23L14 | D12315 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-31 08:36 | 2024-01-31 08:46 | 0.17 | 34 | 490 | - | SE DESENTORCHA LINEAS PRIMARIAS EN LA SW D12213 Y SE CAMBIA 3FQ 8T EN ESTA SW. SE ABRE LA SW D12315 PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIA EN LA SW D12192, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN LA SW D12192 CON 3 FQ 25T. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 10:57:34
8262964 | 937067 | AMA23L16 | W30791 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 16:04 | 2024-05-31 17:52 | 1.8 | 29 | 491 | - | se normaliza servicio en sector solo se usan fq ( 5 x 15t), fase a. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 19:26:57
8272392 | 939938 | SNA23L15 | E41537 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:48 | 2024-06-28 09:10 | 3.37 | 57 | 534 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8220915 | 918148 | BOA23L13 | BOA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:39 | 2024-01-31 08:40 | 0.03 | 50 | 489 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 16:19:16
8251485 | 933724 | SNA23L15 | E41537 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:31 | 2024-05-01 08:45 | 1.24 | 49 | 490 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8263884 | 937363 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:50 | 2024-06-04 08:46 | 0.93 | 36 | 491 | - | INSTALA 3 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) VDA LA GUAJIRA SEC EL TIGRE / TRF W30608 SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA ARBOL CAIDO SOBRE LA RED SECUNDARIA Y DOBLO UN POSTE EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PREDIO DEL USUARIO. EL TECNICO LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE CONTRATAR Y REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. EL SERVICIO DE ENERGIA SE ENCUENTRA NORMAL EN TOSDO EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 10:19:01
8266323 | 936992 | VCT23L13 | E12316 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 18:07 | 2024-06-12 18:08 | 0.02 | 37 | 491 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8221276 | 923524 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 07:09 | 2024-02-01 10:06 | 2.96 | 36 | 487 | - | se cambia 3fq de 30a t en seccion w30271, una fase por fuera, no se logra confirmar servicio con todos los usuarios ya que algunos no tienen señal o se va a buzon de voz , pendiente se comuniquen nuevamente en caso de continuar con la falla, Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 10:29:02
8216459 | 921068 | QHI23L13 | W41211 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-09 06:58 | 2024-01-09 09:31 | 2.54 | 34 | 487 | Reporta Andrés Cuenca que encontró colilla volada en el nodo W41711, se desplaza grupo de Anserma para apoyar en la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-09 12:38:13<br><br> | En la SW W41211 se cambian 3 fusibles de 40A tipo T. En el nodo W41906 informa el técnico que hay sección instalada (que no aparece en los sistemas de información) y se realizaron maniobras a las 13:15 hasta 13:50 para realizar reparación de una colilla volada en la SW W41711, además se cambia 1 fusible de 30A tipo ya que estaba puenteada. Queda servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-09 14:17:11
8215536 | 920603 | AMA23L16 | W30791 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-03 10:31 | 2024-01-03 11:21 | 0.83 | 28 | 487 | - | INICIALMENTE SE NORMALIZA TRF W30824 CON 1 FUSIBLE DE 0.6 DUAL PERO EN LA SW W30824 SE ENCUENTRA CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO, SE PROCEDE CON LA APERTURA DE LA SW W30791 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN SW W30824 Y SE INSTALA UN FUSIBLE DE 6 AMP T EN ESTA SW W30824 COLABORA GRUPO REP ANSERMA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-03 11:58:59
8221874 | 923771 | BUM23L13 | W11810 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:21 | 2024-02-02 18:55 | 2.57 | 38 | 485 | - | se cambia 2fq de 12a t en seccion w11870 se cambia 3fq de 12a t en seccion w11897, estaba por fuera la fase se cambia 1fq de 30a t en seccion w11810 fuerte tormenta electrica en la zona, se confirma servicio en el trf w11068 y con otros usuarios, algunos no tenian señal, pendiente se comuniquen nuevamente en caso de que continuen con la falla Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 20:46:24
8238151 | 930108 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:38 | 2024-04-02 08:30 | 0.87 | 36 | 487 | - | - 08:30 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPETICION W30271 - UNA FASE POR FUERA - 09:20 TF W30494 NORMAL RECORRIDO A RED SECUNDARIA NORMAL - MEDIDOR NORMAL - USUARIA INFORMA SERVICIO NORMAL DESDE AYER - LA PERSONA QUE LLAMA ESTA EN ANSERMA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 10:48:07
8243529 | 931987 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:21 | 2024-04-18 09:55 | 1.57 | 36 | 487 | - | SE CAMBIA 1X30AT SW W30103 REPOSICION SE CAMBIA 1X6AT SW W30125 SE CAMBIA 3X30AT SW W30271 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 3X12AT SW W30262 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 10:14:10
8268036 | 938549 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 09:40 | 2024-06-16 09:41 | 0.01 | 87 | 488 | SW L12367 3F 25 ATIPO T 11:00 1 FASE FALLADA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:47:23<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR L12439 ¦ Dir.:KM 19 VIA NORCASIA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODO REVENTADA L12441-446 QUE MATO 3 NOVILOS Y 1 CABALLO LA REPARACION ESTA A CARGO DE GUSTAVO TAPARCUA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:47:13<br><br>SE REALIZ? SWITCHEO A CTO DON23L13 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE 1 X P100 SW L12396, IGUALMENTE SE CAMBIO PORTAFUSIBLE <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 11:03:43<br><br> | DON23L13 INTERRUPTOR L12439 ¦ Dir.:KM 19 VIA NORCASIA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODO REVENTADA L12441-446 QUE MATO 3 NOVILOS Y 1 CABALLO LA REPARACION ESTA A CARGO DE GUSTAVO TAPARCUA , INDICA QUE NO SE ALACANZO A REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA, SE REQUIERE PERSONAL DE MANTENIMIENTO FORESTAL . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 19:21:44
8245869 | 932518 | AMA23L12 | W30469 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:27 | 2024-04-21 18:35 | 1.15 | 27 | 486 | - | INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W30469 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30560 INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W30569 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 EL TECNICO NO ALCANZA A CONFIRMAR SERVICIO DE ENERGIA EN LAS VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 23:31:54
8251069 | 933698 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 21:28 | 2024-04-30 21:30 | 0.02 | 34 | 0 | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO. 22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD. 22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:03:54<br><br>DISPARO CIRCUITO EL HORRO AMA23L15 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA SE ABRIO EL RECO DE CUMULO 2AN15R01 Y SE ENSAYO EL CIRCUITO Y RECHAZA SE TRASNFIERE LA CARGA APOARTIR DEL RECO DE CUMULOS AL CIRCUITO LA RICA RSA23L12 2AN5RS21 SE LE INFORMA A DAVID VELASQUEZ <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 21:36:40<br><br> | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO.22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD.22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:05:47 SE INGRESA A URIEL LOPEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:22:42 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 11:26:32
8251073 | 933698 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 21:30 | 2024-04-30 22:14 | 0.73 | 34 | 486 | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO. 22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD. 22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:03:54<br><br>DISPARO CIRCUITO EL HORRO AMA23L15 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA SE ABRIO EL RECO DE CUMULO 2AN15R01 Y SE ENSAYO EL CIRCUITO Y RECHAZA SE TRASNFIERE LA CARGA APOARTIR DEL RECO DE CUMULOS AL CIRCUITO LA RICA RSA23L12 2AN5RS21 SE LE INFORMA A DAVID VELASQUEZ <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 21:36:40<br><br> | 22+13: SE CIERRA CTO EL HORRO, NO ENCONTRARON NADA EN GUADUAL CERCA A LA SUBESTACION DONDE CREIAN QUE UNA GUADUA ESTARIA TOCANDO LARED: SE ABRE ITX CON LA RICA, SE CIERRA CUMULOS Y ENTRAN NORMAL, SE REVISA CORRIENTES EN AMA Y SE DETECTA FASE C0 AM, SE PROCEDE A ABRIR INT DEL HORRO Y CERRAR ITX CON LA RICA PERO EMPEZO A SALIR ALARMA VOLTAJE EN SURVALENT DE LA ITX 2AN4AN51(GALICIA CON EL HORRO), SE BLOQUEA DICHA ALARMA YA QUE NO CESA DE SALIR; SE SOLICITA A DAVID REVISAR EN SUBESTACION POSIBLE ARCO ABIERTO EN AFLORAMIENTO.22:48: REPORTA DAVID QUE HAY ARCOO VOLADO EN EL W33004 DONDE COMPARTE APOYO CON CTO GALICIA, DE AHI LAS LARMAS DE VOLTAJE EN ESA ITX, AISLAN EL ARCO YA QUE ESTABA CON MUCHA CERCANIA A CTO EL HORRO, INDICA DAVID QUE SE DEBE REPARAR CON TCT YA QUE EN FRIO TOCARIA ABRIR 2 CIRCUITOS; SE AVISA A LA PCH CAUYA(DANIEL) YA QUE ESTAN POR FUERA, PARA QUE SINCRONICEN LA UNIDAD.22:50: SE DESHABILITA RECIERRE CTO LA RICA YA QUE ESTA ALIMENTADO LA PCH CAUYA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:05:47 SE INGRESA A URIEL LOPEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-30 23:22:42 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 11:26:32
8242836 | 931797 | AMA23L15 | AMA23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 05:52 | 2024-04-17 09:44 | 3.88 | 34 | 0 | AL MOMENTO DE COMUNICARSE EL PERSONAL TECNICO PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL CIRCUITO EL HORRO Y LA ITX PORQUE LOS CONTINUAN LLAMANDO DE TODOS LADOS DEL CIRCUITO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE VISUALIZAN LAS TENSIONES EN CERO (RECO ITX 2AN5RS21). SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO A REVISION Y ENCUENTRAN EL RECONECTADOR DE ITX CERRADO Y (AL PARECER) OPERANDO EN NORMALES CONDICIONES. EL PERSONAL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA (CYP) Y EN COORDINACION CON EL, SE REALIZA REVISION Y PRUEBAS AL RECONECTADOR DE ITX 2AN5RS21 Y LLEGAN A LA CONCLUSION DE QUE ESTAN FALLADAS LAS BATERIAS (EN SURVALENT, TODO EL TIEMPO, ESTUVO OPERATIVO EL RECONECTADOR EN MENCION). 8:03 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO. 9:16 A 9:20 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON EL CIERRE DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 Y SUBEN LAS TENSIONES EN SURVALENT. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRUCITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:33:15<br><br>05:58 CERRADA 2AN5RS21 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:14:22<br><br>- 05:51 DISPARA AMA23L15 EL HORRO - SE LLAMA A PLANTA CAUYA NO CONTESTA - 05:54 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:55 ABIERTO 2AN15R01 EL HORRO - 05:56 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:58 CERRADO 2AN15R01 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA - 06:06 SE COMUNICA ROBINSON MORENO 3103976369 PLANTA CAUYA INFORMA NO TENIA COMUNICACION LLAMA DE CEL PERSONAL - SE INFORMA CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO INDISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:09:42<br><br> | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W33230 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRCUITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:35:42
8233752 | 926401 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 13:39 | 2024-03-18 13:47 | 0.13 | 14 | 485 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8233524 | 926401 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:05 | 2024-03-18 06:08 | 0.06 | 14 | 0 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 11:56 | 0.27 | 14 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8266469 | 936783 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:39 | 2024-06-13 18:05 | 11.42 | 51 | 0 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8221696 | 38076 | BUM23L13 | 2BU13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:52 | 2024-02-02 15:52 | 0.01 | 32 | 483 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254663 | 934559 | MAZ23L14 | E32310 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:08 | 2024-05-08 06:22 | 0.23 | 33 | 485 | - | - EN DESPLAZAMIENTO HACIA MARULANDA AT EDWIN MUÑOIZ ENCUENTRA FQ QUEMADO EN SW E32310 - 06:22 CAMBIA 1 FQ 10 T SW E32310 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 09:27:56
8224121 | 923291 | AGU23L12 | N40037 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 12:30 | 2024-02-09 14:03 | 1.54 | 5 | 540 | - | EJECUTADA PQT_10994334_N40037_N40047_AGUADAS Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 18:17:20
8267782 | 938497 | MAZ23L14 | E32310 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 15:00 | 2024-06-15 15:40 | 0.67 | 33 | 485 | E32656 1F 6 A TIPO T 18:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 19:58:14<br><br>SE LLEGA A SITIO DE SW E32779 SE ENCUENTRA ABIERTA SE CAMBIA FUSIBLE 3 X 6T Y RECHAZA A LAS 15:39, A AS 15:56 SE REALIZA RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA, PENDIENTE PARA RECORRIDO EL D?A DE MA?ANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:44:39<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE LA SW E32310 ENTRE LAS 15:00 A LAS 15:40 DEBIDO A QUE EN EL NODO E32850 SE ENCONTRABA RED MT HENDRIX SIN SEPARADOR DE L?NEA, SE LE INSTALA SE RETEMPA Y SE LE DA ALTURA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:18:33<br><br> | MAZ23L14 INTERRUPTOR E32656 ¦ Dir.:PALOCHICO SE LLEGA A SITIO DE SW E32779 SE ENCUENTRA ABIERTA SE CAMBIA FUSIBLE 3 X 6T Y RECHAZA A LAS 15:39, A AS 15:56 SE REALIZA RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA, PENDIENTE PARA RECORRIDO EL DA DE MAANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:05:56
8241266 | 931415 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 13:34 | 2024-04-13 14:28 | 0.9 | 32 | 0 | en el nodo W11008, se realiza poda en red primaria<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:26:33<br><br>? 13:32 evento sobre circuito BUM23L13 por disp 51. ? 13:33 CIRCUITO BUM23L13 rechaza segundo intento por AR. ? 13:36 se abre reconectador 2BU13R01. ? 13:36 se cierra circuito BUM23L13 y rechaza. ? 13:40 se env?an t?cnicos de Mistrat? y Anserma a realizar recorrido al circuito. ? 14:23 se abre la secci?n W11007, t?cnicos manifiestan recibir informaci?n de techo de vivienda levantado por el viento afectando estructura primaria, se continua la revisi?n. ? 14:24 se cierra interruptor del circuito BUM23L13, recibe cierre con normalidad. ? 14:28 por falta de comunicaci?n, se cierra el reconectador 2BU13R01 4 minutos despu?s, cierra con normalidad. ? 16:25 se abren arcos entre los nodos W11012 y W11014, cod 42897. ? 16:27 se cierra interconexi?n entre los circuitos BUM23L15 y MTT23L12 por medio del reconectador 2BU3MT21. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:51:30<br><br> | circuito BUM23L13 se encuentra falla en los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas a causa de teja de vivienda que genero afectación, se requiere instalar un nuevo poste y trasladar líneas caídas, circuito abierto desde la sección W11007 e interconectado por el reconectador 2BU3MT21 hasta tramo de linea cod 42897 en el que se encuentran arcos abiertos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:31:55
8243611 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:51 | 2024-04-18 14:26 | 1.59 | 32 | 1490 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8248828 | 38660 | BUM23L13 | 2BU13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:52 | 2024-04-27 13:52 | 0.01 | 32 | 483 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8251954 | 932524 | SIO23L13 | SIO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:42 | 2024-05-02 17:28 | 10.77 | 45 | 483 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8254591 | 933291 | SIO23L13 | SIO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-08 18:14 | 11.74 | 45 | 483 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8251887 | 38700 | BUM23L13 | 2BU13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:52 | 2024-05-02 01:53 | 0.01 | 32 | 483 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8266460 | 936783 | SIO23L13 | SIO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:30 | 2024-06-13 18:12 | 11.69 | 45 | 484 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8267236 | 38998 | SIO23L13 | SIO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:30 | 2024-06-14 15:30 | 0.01 | 45 | 484 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8270025 | 39047 | SIO23L13 | SIO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 23:20 | 2024-06-21 23:21 | 0.01 | 45 | 484 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8270474 | 39048 | BUM23L13 | 2BU13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 22:45 | 2024-06-22 22:45 | 0.01 | 32 | 484 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8218240 | 918216 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-18 08:14 | 2024-01-18 18:02 | 9.8 | 56 | 1225 | - | LABORES DE MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PODA para la adecuación de los provisionales en la subestación. la demora en normalizacion de topologia se debe ( sgun manifiesta tecnico a cargo) por volumen de trabajo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-18 18:04:46
8221401 | 923593 | SIO30T11 | SIO23T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 14:45 | 2024-02-01 14:49 | 0.07 | 44 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 115/33 KV EN S/E INSULA, SIMULTANEO CON LOS RECONECTADORES 3IN23R01 EL CUAL NORMALIZA POR AR Y EL RECONECTADOR 3IN23R02 EL CUAL QUEDA ABIERTO, QUEDA ENERGIZA LA BARRA 33 KV, NO SE EVIDENCIAN SEÑALES QUE INFORMEN ANOMALIA ALGUNA, 14:38 SE REALIZA ENSAYO AL TRF 115/33 KV EL CUAL SE SOSTIENE APROXIMADAMENTE 1 MUNUTO Y VUELVE A DISPARAR, TAMBIEN SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE INTERRUPTOR MAR30L13 INSULA, AMR30L11 IRRA, MINUTOS DESPUES SE PRESENTA DISPARO DEL GENERAL 13.2 KV EN S/E SANTUARIO AL PARECER POR BAJOS VOLTAJES, INFORMA ANDRES FORERO QUE ENCUENTRAN PT DE BARRA FASE REVENTADO, SE VA PROCEDER A AISLAR Y A REVISAR EL TRF 115/33 KV PARA REALIZAR UN ENSAYO SE ABRE CTO VBO23L14 SAN JOSE Y SE INTERCONECTA CON CTO LA QUIEBRA PARA QUITAR CARGA A LA ZONA YA QUE SE ENCUENTRA ABIERTO CTO 115 KV ESM -VBO POR CONSIGNACION NACIONAL <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-01 15:14:53<br><br> | Se presenta falla en PT de la barra 33 kV de la subestación ínsula, fase A (se explotó), con apoyo del personal de SyL Andres Forero que se encontraba ejecutando orden programada en la bahía de linea INS40L23, se logra aislar la falla. queda la barra de 33 Kv sin referencia de tensión. Con evento se dispara el transformador 115/33 KV de la subestación ínsula, el personal hace una inspección al transformador, no se encuentra novedad, se energiza. NOTA: durante el evento se estaba ejecutando orden programada en el circuito ESMERALDA-VITERBO 115 KV, se estaba regulando tensiones desde subestación Insula por red de 33 KV. El operador del ingenio Risaralda informa que registra caída de tensión, pero no salieron de línea, se solicita generar reactiva para mejorar la tensión mientras se energizaba el transformador. En la bitácora de ejecutándose se encuentra las notas del operador en turno durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:24:32 se abre itx 2MG4VB41 y se normaliza topologia de VBO23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 21:16:29
8236664 | 929708 | SIO23L13 | SIO23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-27 17:35 | 2024-03-27 17:35 | 0.01 | 45 | 481 | Se presenta disparo del circuito SIO23L13 PLANES, se ensaya y rechaza, se abre reconectador 2SI13R01 y se ensaya el circuito pero continúa rechazando, se solicita al personal técnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-27 18:05:26<br><br> | Se retira rama de arbol sobre la red primaria en el nodo O37619 del circuito SIO23L13 PLANES, se normaliza el circuito que estaba indisponible. Se realiza poda de palma en el nodo O37618. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-27 20:31:59 Se ingresa al técnico Yeirlen Isaza a la orden Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 11:34:18
8236666 | 929708 | SIO23L13 | SIO23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-27 17:35 | 2024-03-27 19:09 | 1.57 | 45 | 481 | Se presenta disparo del circuito SIO23L13 PLANES, se ensaya y rechaza, se abre reconectador 2SI13R01 y se ensaya el circuito pero continúa rechazando, se solicita al personal técnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-27 18:05:26<br><br> | Se retira rama de arbol sobre la red primaria en el nodo O37619 del circuito SIO23L13 PLANES, se normaliza el circuito que estaba indisponible. Se realiza poda de palma en el nodo O37618. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-27 20:31:59 Se ingresa al técnico Yeirlen Isaza a la orden Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 11:34:18
8263877 | 937357 | DDO23L14 | 2DD14R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-04 09:35 | 2024-06-04 09:36 | 0.01 | 23 | 483 | - | INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65005 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. 9:35 A 9:36 SE REAIZA SWITCHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO NUEVO MARMATO. SOLICITA EL AUXILIAR TECNICO, PARA BAJAR LA VELA QUE QUEDO PEGADA DE LA CAJA PRIMARIA Y LA CAJA PRIMARIA ESTA SUELTA DEL SOPORTE. QUEDA CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO TRF W65005. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DE LA CAJA PRIMARIA CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 11:13:12
8217215 | 918336 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-13 06:52 | 2024-01-13 08:31 | 1.64 | 114 | 501 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 18:27:33
8268618 | 938751 | BEL23L14 | BEL23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 10:45 | 2024-06-18 11:09 | 0.41 | 6 | 0 | - 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA ABRIR SW O10501 - 20:45 ABIERTA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - 20:47 ABIERTO BEL 23L14 EL CRISTO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS O10422 - HACEN CORTE VISBLE ABRIENDO SW O10416 INFORMA LUIS ALBERTO RESTREPO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:20:24<br><br> | - 10:44 A 11:09 ABIERTO BEL23L14 EL CRISTO - 10:45 A 21:14 ABIERTA SW O10424 - 11:05 A 21:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS O10422 A O10423 - 11:10 A 11:12 Y 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA CERRA SW O10501 - 11:12 A 20:45 CERRADA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - SE REMPLAZA POSTE PRIMARIO FRACTURADO O10699 - SE INSTALA POSTE DE 16 METROS CONCRETO 1050 KG - SE REUBICAN 2 TF O10699 Y 10465 - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS - Y REDES DE CABLE OPERADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:32:02
8268999 | 938751 | BEL23L14 | BEL23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 20:47 | 2024-06-18 21:18 | 0.51 | 6 | 479 | - 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA ABRIR SW O10501 - 20:45 ABIERTA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - 20:47 ABIERTO BEL 23L14 EL CRISTO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS O10422 - HACEN CORTE VISBLE ABRIENDO SW O10416 INFORMA LUIS ALBERTO RESTREPO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:20:24<br><br> | - 10:44 A 11:09 ABIERTO BEL23L14 EL CRISTO - 10:45 A 21:14 ABIERTA SW O10424 - 11:05 A 21:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS O10422 A O10423 - 11:10 A 11:12 Y 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA CERRA SW O10501 - 11:12 A 20:45 CERRADA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - SE REMPLAZA POSTE PRIMARIO FRACTURADO O10699 - SE INSTALA POSTE DE 16 METROS CONCRETO 1050 KG - SE REUBICAN 2 TF O10699 Y 10465 - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS - Y REDES DE CABLE OPERADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:32:02
8224280 | 924637 | DDO23L14 | W65791 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 05:11 | 2024-02-10 09:06 | 3.92 | 67 | 474 | - | SW W65791 1 100 P 09:05 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 10:39:13
8265276 | 937833 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 18:39 | 2024-06-09 18:42 | 0.04 | 109 | 477 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8266085 | 938063 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 09:11 | 2024-06-12 09:13 | 0.04 | 109 | 477 | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIAMRIA ENTRE NOSOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRARSW C13696<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 09:20:05<br><br> | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIMARIA ENTRE NODOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 08:48 A 09:10 ABIERTA SW C13696 PARA REPARAR 3 ARCOS REVENTADIOS EN SW C13710 - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRAR SW C13696 - USUARIOS TF C13963 REPORTAN ALTIBAJOS - 10:50 A 11:31 ABIERTO TF C13963 PARA HACER MANTENIMIENTO A BAJANTES DE TF Y CAMBIAR 2 CONECTORES PIRCING MALOS - SE INSTALAN 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS Y 1 CONECTOR DBH4 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 12:47:25
8240440 | 931045 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-10 09:54 | 2024-04-10 10:17 | 0.39 | 70 | 605 | 10:15:57 Se abre el Int. Cto Acapulco VBO23L13 para normalizar la carga del circuito cerrando la seccion W35526. 10:16 Se cierra la seccion W35526. 10:17:11 Se cierra el Int. Cto Acapulco VBO23L13 quedando el circuito en condicion normal de operacion.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:22:01<br><br>09:53:43 Se abre cto Acapulco VBO23L13 para realizar ajuste de caja primaria volada en la seccion W35797 representando riesgo de aterrizaje en estructura. 09:54:05 Se abre la seccion W35526 para aislar la zona de trabajo donde se va a realizar el ajuste de la caja primaria. 09:55:06 Queda cerrado el interruptor del Cto VBO23L13, llegando hasta la seccion W35526.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:14:21<br><br> | Se realiza labores para realizar cambio de caja primaria volada en la sección W35797, se cambia 1 caja primaria 1FQx30T, queda servicio normal en el sector y mitigado el riesgo por aterrizaje de dicho elemento Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:42:40
8258925 | 934539 | HER23L16 | 2HE6IN31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 16:50 | 2024-05-21 17:52 | 1.04 | 52 | 473 | POR SOLICITUD DE GEOVANNY FAJARDO SE REALIZA APERTURA DE ITX 2HE6IN31 DEBIDO A QUE EN HORAS D EL MAÑANA DE DAÑARON LOS PASES DE LA CAJA A RED MT DE LAS SW C22029 Y C22031 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 16:51:37<br><br>- 07:05 ABIERTO INS23L13 EL TREBOL - 07:05 ABIERTA SW C22029 - 07:07 ABIERTA SW C22031 - 07:06 ABIERTA SW C22091 CUCILLAS GENERALES - 07:12 CERRADO 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS TREBOL HASTA SW C22029Y C22031 - TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION DE LA LINEA 33KV INSULA-MARSELLA SE REALIZAR? MANTENIMIENTO NIVEL 3 EL CUAL CONSISTIRA NO SOLO EN EL CAMBIO DE ELEMENTOS , SINO TAMBIEN ACTIVIDADES FORESTALES. NOTA :PERSONAL DE EYR ESTARA REALIZANDO LABORES A PARTIR DE LA SECCI?N C22091 HASTA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION DE TREBOL CON ALTO CAUCA, POR LO QUE SE DEBE HACER CORTE VISIBLE EN ESTE ELEMENTO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-21 10:10:50<br><br> | SE NORMALIZARON LOS PASES DE LAS SW C22029 Y C22031 QUEDANDO NORMAL Y NORMALIZADA LA TOPOLOGÍA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 18:11:05
8258665 | 934539 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 07:05 | 2024-05-21 07:13 | 0.12 | 52 | 1757 | POR SOLICITUD DE GEOVANNY FAJARDO SE REALIZA APERTURA DE ITX 2HE6IN31 DEBIDO A QUE EN HORAS D EL MAÑANA DE DAÑARON LOS PASES DE LA CAJA A RED MT DE LAS SW C22029 Y C22031 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 16:51:37<br><br>- 07:05 ABIERTO INS23L13 EL TREBOL - 07:05 ABIERTA SW C22029 - 07:07 ABIERTA SW C22031 - 07:06 ABIERTA SW C22091 CUCILLAS GENERALES - 07:12 CERRADO 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENAS TREBOL HASTA SW C22029Y C22031 - TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION DE LA LINEA 33KV INSULA-MARSELLA SE REALIZAR? MANTENIMIENTO NIVEL 3 EL CUAL CONSISTIRA NO SOLO EN EL CAMBIO DE ELEMENTOS , SINO TAMBIEN ACTIVIDADES FORESTALES. NOTA :PERSONAL DE EYR ESTARA REALIZANDO LABORES A PARTIR DE LA SECCI?N C22091 HASTA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION DE TREBOL CON ALTO CAUCA, POR LO QUE SE DEBE HACER CORTE VISIBLE EN ESTE ELEMENTO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-21 10:10:50<br><br> | SE NORMALIZARON LOS PASES DE LAS SW C22029 Y C22031 QUEDANDO NORMAL Y NORMALIZADA LA TOPOLOGÍA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 18:11:05
8216877 | 921368 | AGU23L13 | N41131 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 15:42 | 2024-01-11 16:46 | 1.07 | 7 | 470 | - | se cambia 1x25at sw n41131 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-11 17:04:32
8227598 | 926025 | MGT23L15 | W23052 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-23 10:19 | 2024-02-23 10:45 | 0.44 | 41 | 469 | MGT23L15 SW W23052 10:19 10:45 MGT23L15 INTERRUPTOR W23052 ¦ Dir.:VDA BETANIA SE REALIZA APERTURA DE SW PARA REPARARNEUTRO PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W23071-072, SE REPARA LINEA REVENTADA SE CAMBIA AISLADOR DE PIN Y ESPIGO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 10:55:44<br><br> MGT23L15 INTERRUPTOR W23052 ¦ Dir.:VDA BETANIA SE REALIZA APERTURA DE SW PARA REPARARNEUTRO PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W23071-072<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 10:29:01<br><br> | MGT23L15 SW W23052 10:19 10:45 MGT23L15 INTERRUPTOR W23052 ¦ Dir.:VDA BETANIA SE REALIZA APERTURA DE SW PARA REPARARNEUTRO PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W23071-072, SE REPARA LINEA REVENTADA SE CAMBIA AISLADOR DE PIN Y ESPIGO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 11:27:43
8228726 | 926573 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 23:19 | 2024-02-28 23:22 | 0.05 | 47 | 927 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8224629 | 38140 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 07:57 | 2024-02-12 07:57 | 0 | 47 | 468 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8228720 | 926573 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 23:10 | 2024-02-28 23:14 | 0.07 | 47 | 927 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8228733 | 926573 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 06:28 | 2024-02-29 06:28 | 0 | 47 | 468 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8234866 | 928947 | ROS23L16 | D16104 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:48 | 2024-03-21 08:50 | 2.04 | 4 | 469 | 09:50 nodo d16584, se revisa encontrando poste de telecomunicaciones desplomado, personal ya esta realizando trabajos en el sitio, direccion, entrada al conjunto central park <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 09:53:01<br><br>se retira hoja de zing se hace poda y se cierra trf d16057 con 2fq de 3.1a <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 09:44:11<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 20A T EN SECCION D16104<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 08:58:33<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 09:54:21
8218236 | 920826 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:03 | 2024-01-18 08:35 | 0.53 | 42 | 0 | - | INSTALACION DE RECONECTADOR - INTERCONEXION CTO LA MARINA CON CTO LA CELIA EN EL NODO O33605, SE INSTALA UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 3KVA, TRABAJO DE PROYECTO DE CALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:25:10 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 18:11:33
8218329 | 920826 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 15:50 | 2024-01-18 16:38 | 0.8 | 42 | 468 | - | INSTALACION DE RECONECTADOR - INTERCONEXION CTO LA MARINA CON CTO LA CELIA EN EL NODO O33605, SE INSTALA UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 3KVA, TRABAJO DE PROYECTO DE CALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:25:10 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 18:11:33
8245421 | 38602 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 17:04 | 2024-04-20 17:04 | 0 | 47 | 469 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8242820 | 38563 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 04:25 | 2024-04-17 04:25 | 0 | 47 | 469 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8221199 | 923497 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 02:23 | 2024-02-01 08:13 | 5.83 | 40 | 0 | SE ABRE SECCION W24318 SE ENSAYA LA SECCION W24313 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 13:01:09<br><br>SE ABRE SECCION W24313, SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 LA RICA Y ENTRA NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO SE ENCUENTRA GUADUAS SOBRE LA RED , SE RETIRAN SE ENSAYA LA SECCION Y UNA DE LAS FASES RECHAZA, SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 12:31:03<br><br>SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JIMMY ANDRES GIRALDO, QUIENES VAN A REALIZAR LABORES POR EMERGENCIA POR GRUPO PRIMARIO DEL PERSONAL TECNICO DE CHEC.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 06:19:53<br><br>2:23 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 2:26 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. 2:26 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 2:39 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. 5:45 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 5:45 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 06:18:37<br><br> | SE RETIRA ARBOL Y PODA DE GUADUAS ENTRE LOS NODOS W24320 AL W24321 SE COLOCAN 3X15AT SW W24318 SE COLOCAN 1X100AT SW W24313 Y 1X6AT PARA ENSAYAR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-01 18:19:15
8230001 | 38274 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 09:35 | 2024-03-05 09:35 | 0.01 | 47 | 468 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8231257 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 07:49 | 2024-03-11 07:59 | 0.17 | 47 | 0 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8231333 | 927764 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 11:47 | 2024-03-11 11:49 | 0.04 | 47 | 468 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8234625 | 928896 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:41 | 2024-03-20 19:49 | 0.13 | 47 | 0 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE RECHAZA AR 2, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECIBE NORMAL, SE SOSTIENE SOLO UNOS MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR , SE ABRE NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS SE CIERRA EL CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS , SE ESPERA APROXIMADAMENTE 7 MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 19:54:02
8231444 | 927764 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 17:55 | 2024-03-11 17:56 | 0.01 | 47 | 468 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8234621 | 928896 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:33 | 2024-03-20 19:38 | 0.08 | 47 | 0 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE RECHAZA AR 2, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECIBE NORMAL, SE SOSTIENE SOLO UNOS MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR , SE ABRE NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS SE CIERRA EL CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS , SE ESPERA APROXIMADAMENTE 7 MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 19:54:02
8251858 | 38700 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:11 | 2024-05-02 01:11 | 0 | 47 | 469 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251860 | 38700 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:12 | 2024-05-02 01:13 | 0.02 | 47 | 469 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251863 | 38700 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:13 | 2024-05-02 01:15 | 0.04 | 47 | 469 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254355 | 38737 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:34 | 2024-05-07 19:34 | 0 | 47 | 469 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263861 | 937379 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-04 08:49 | 2024-06-04 08:50 | 0.01 | 30 | 470 | 8:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. 8:49 RECHAZA ACCION DE RECIERRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. 8:50 RECHAZA SEGUNDO RECIERRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE PRECEDE A DESHABILITAR EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2. 8:54 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE LE ASIGNA ODO AL AUXILIAR TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:19:36<br><br> | 10:47 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W24196 10:52 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA POR ENSAYO. SE PROCEDE CON LA REVISION Y SE ENCUENTRA PAJARO ATERROZADO LA LINEA FASE PRIMARIA EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO W24204. SE RETIRA EL AVE Y SE PROCEDE A CALZAR FUSIBLE EN EL NODO SW W24196. 12:08 CERRADO NODO SW W24196 QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:23:10
8263863 | 937379 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-04 08:50 | 2024-06-04 08:51 | 0.02 | 30 | 470 | 8:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. 8:49 RECHAZA ACCION DE RECIERRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. 8:50 RECHAZA SEGUNDO RECIERRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE PRECEDE A DESHABILITAR EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2. 8:54 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE LE ASIGNA ODO AL AUXILIAR TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:19:36<br><br> | 10:47 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W24196 10:52 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA POR ENSAYO. SE PROCEDE CON LA REVISION Y SE ENCUENTRA PAJARO ATERROZADO LA LINEA FASE PRIMARIA EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO W24204. SE RETIRA EL AVE Y SE PROCEDE A CALZAR FUSIBLE EN EL NODO SW W24196. 12:08 CERRADO NODO SW W24196 QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:23:10
8270012 | 39047 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 22:01 | 2024-06-21 22:01 | 0.01 | 30 | 470 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8270018 | 39047 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 22:24 | 2024-06-21 22:25 | 0.01 | 30 | 470 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8270049 | 39048 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 00:25 | 2024-06-22 00:26 | 0.01 | 30 | 470 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8219619 | 918305 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 17:57 | 2024-01-24 18:20 | 0.39 | 33 | 2187 | - | se cumple ODO - 08:37 a 17:59 abierta sw e31239 - 08:40 a 08:42 ABIERTO 2ML15R01 SAN JUAN PARA CERRAR SW E25430 - 08:41 A 17:57 CERRADA SW E25430 - INTERCONEXION SAN JUAN LA PLANTA - 08:44 A 18:20 ABIERTO 2MZ13R01 LA PLANTA - NOTA PARA CERRAR SE DBIO CERRA LOCAL POR JULIAN VILLEGAS POR FALLA EN COMUNICACION - 17:57 A 17:57 ABIERTO MLA23L15 SAN JUAN PARA ABRIR SW E25430 YA QUE 2ML15R01 SAN JUAN PRESENTA FALLA EN COMUNICACION - SE RETRASA ODO POR PROBLEMAS DE TRABAJO EN LA LINEA - GRUPO DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DEL RECONECTADOR 2MZ13R01 HASTA E31239 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:05:17
8219482 | 918305 | MAZ23L13 | E31239 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 08:37 | 2024-01-24 08:43 | 0.1 | 33 | 467 | - | se cumple ODO - 08:37 a 17:59 abierta sw e31239 - 08:40 a 08:42 ABIERTO 2ML15R01 SAN JUAN PARA CERRAR SW E25430 - 08:41 A 17:57 CERRADA SW E25430 - INTERCONEXION SAN JUAN LA PLANTA - 08:44 A 18:20 ABIERTO 2MZ13R01 LA PLANTA - NOTA PARA CERRAR SE DBIO CERRA LOCAL POR JULIAN VILLEGAS POR FALLA EN COMUNICACION - 17:57 A 17:57 ABIERTO MLA23L15 SAN JUAN PARA ABRIR SW E25430 YA QUE 2ML15R01 SAN JUAN PRESENTA FALLA EN COMUNICACION - SE RETRASA ODO POR PROBLEMAS DE TRABAJO EN LA LINEA - GRUPO DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DEL RECONECTADOR 2MZ13R01 HASTA E31239 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:05:17
8226656 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:43 | 2024-02-19 19:12 | 0.47 | 28 | 784 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8266036 | 938040 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 22:28 | 2024-06-11 22:30 | 0.04 | 47 | 469 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande. Se le hace intento de cierre y no cierra desde SCADA. SE informa a STR y no es posible cerrarlo desde otros niveles. Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Quedando el servicio de enrgía normal. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:11:05<br><br>PERSONAL DESPUES DEL DESPLAZAMIENTO ABREN SW UBICADA EN EL NODO C33413 LA CUAL NO ESTA EN EL SISTEMA, SE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 PERO NO RECIBE MANDO DE CIERRE, EL PERSONAL DE DIRIGE AL RECONECTADOR DE CUMULO 2IR12R01 PARA DARLE MANDO DE CIERRE LOCAL . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 21:13:48<br><br> IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ITX CON CTO CABA?A A TRAVES DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2AM3IR21 E INMEDIMENTE DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANO GRANDE 2IR12R01 , SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECHAZA, SE LE SOLICITA AL MOVIL 15 Y A DIEGO HERRERA QUIENES ESTABAN EN NEIRA REALIZAR RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 19:49:21<br><br> | Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:13:31 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 06:14:17
8266043 | 938040 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 22:30 | 2024-06-11 22:37 | 0.11 | 47 | 0 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande. Se le hace intento de cierre y no cierra desde SCADA. SE informa a STR y no es posible cerrarlo desde otros niveles. Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Quedando el servicio de enrgía normal. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:11:05<br><br>PERSONAL DESPUES DEL DESPLAZAMIENTO ABREN SW UBICADA EN EL NODO C33413 LA CUAL NO ESTA EN EL SISTEMA, SE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 PERO NO RECIBE MANDO DE CIERRE, EL PERSONAL DE DIRIGE AL RECONECTADOR DE CUMULO 2IR12R01 PARA DARLE MANDO DE CIERRE LOCAL . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 21:13:48<br><br> IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ITX CON CTO CABA?A A TRAVES DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2AM3IR21 E INMEDIMENTE DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANO GRANDE 2IR12R01 , SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECHAZA, SE LE SOLICITA AL MOVIL 15 Y A DIEGO HERRERA QUIENES ESTABAN EN NEIRA REALIZAR RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 19:49:21<br><br> | Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:13:31 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 06:14:17
8266270 | 938180 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-12 17:57 | 2024-06-12 17:59 | 0.03 | 47 | 469 | - | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO LLANO GRANDE , PERSONAL CIERRA CUCHILLAS Q ESTABAN ABIERTOS EN EL RECONECTADOR DE CUMUMOS 2IR12R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 18:18:40
8267498 | 38998 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 21:08 | 2024-06-14 21:08 | 0 | 47 | 469 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8218112 | 918279 | PSV23L13 | 2PV13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 09:10 | 2024-01-17 17:00 | 7.83 | 26 | 1411 | SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E62248 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CIRCUITO ARBOLEDA, EL PERSONAL CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS APARTIR DE ESTA SECCION , SE APRUEBA LAS MANIOBRAS PARA ENERGIZAR USUARIOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-17 14:17:51<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-17 18:04:43
8248164 | 933092 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 13:43 | 2024-04-26 13:44 | 0.03 | 50 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8233374 | 38355 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 12:05 | 2024-03-17 12:05 | 0.01 | 28 | 466 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8256747 | 935279 | PSO23L19 | PSO23L19 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-14 14:36 | 2024-05-14 17:16 | 2.67 | 6 | 0 | 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:36:27<br><br>DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE ?STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE C?MULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:21:35<br><br>HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:12:07<br><br>PSO23L19 INTERRUPTOR PSO23L19 ¦ Dir.:PERALONSO_BOSQUES DEL NORTE SE PRESENTA DISPARO DE CTO BOSQUES DEL NORTE, RECHAZA CUICLO AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO, SE CONSIGNA AL MOVIL 15 , SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS INDICANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA CRA 11 47G 28, PERSONAL ABRE TRAMO DE LINEA ARCOS CON CODIGO 50731 Y SE NORMALIZA EL CTO, PERSONAL DEL MOVIL 306 Y TCT REALIZARAN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:24:24<br><br> | M54384 SE ABRE DE LAS 18:05 A LAS 19:03 PARA REPARAR ARCO Y ESTRIBO SECUNDARIO FALLADOS 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306 DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE CMULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:10:39 SE AJUSTA CAUSA SEGUN EL REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-15 09:03:55
8249950 | 38680 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 10:22 | 2024-04-29 10:22 | 0 | 46 | 466 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8222622 | 38082 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 23:39 | 2024-02-03 23:40 | 0.01 | 30 | 464 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233570 | 38361 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 07:16 | 2024-03-18 07:17 | 0.01 | 30 | 465 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8219686 | 922762 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-25 09:37 | 2024-01-25 10:28 | 0.85 | 30 | 464 | - | ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R02 DE CTO LA RICA PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO Y REPARAR BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO W24196 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 10:37:46
8239717 | 38501 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 07:35 | 2024-04-07 07:35 | 0.01 | 30 | 465 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238643 | 930322 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 17:00 | 2024-04-03 17:00 | 0.01 | 30 | 465 | 19:26 SE NORMALIZAN CIRCUITO RSA23L12 Y RSA23L13, INTERCONEXIÓN 2MGRS21 SIN COMUNICACIÓN, SE NORMALIZA A LAS 21:09.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:26:54<br><br>19:20 SE FINALIZA REPARACI?N EN EL TRAMO W243002-W24101, RED PRIMARIA AFECTADA POR VEGETACI?N, SE REQUIERE INSPECCIONAR Y PLANEAR MANTENIMIENTO YA QUE SE EVIDENCIA RED EN MAL ESTADO, VALIDAR POSIBLE CAMBIO EN EL TRAMO. SE UTILIZA 20 METROS DE CABLE ACSR DESNUDO CALIBRE 2 Y UNA GRAPA DE RETENSI?N TIPO PISTOLA, SE RETIRA RAMA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:23:28<br><br>17:28 SE CIERRA INTERCONEXI?N CON CIRCUITO MGT23L15 HASTA EL RECONECTADOR 2RS12R01 PARA ENERGIZAR PARTE DEL CIRCUITO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:16:33<br><br>TECNICO ELIECER CA?AS LLEGA AL SITIO A LAS 17:50, SE ENCUENTRA CON PERSONAL DE BOMBEROS, LINEA CAIDA DEL CIRCUITO RSA23L12 AFECTANDO CIRCUITO RSA23L13, CAE SOBRE PREDIO DE USUARIO CERCA A SUBESTACI?N RISARALDA, SE AISLA FALLA PARA EVITAR RIESGO A PERSONAS DEL SECTOR Y SE PROCEDE A REALIZAR REPARACI?N DE LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:15:01<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RSA23T11 LLEGADA TF1, SE?AL DISP 51, SE DESCARGAN CTOS 13.2 KV Y CIERRA RSA23T11 , SE CIERRAN CTOS 13.2 PERO SE SOSTIENE UNOS SEGUNDOS Y DISPARA NUEVAMENTE EL GENERAL 13.2 KV, SE INFORMA AL INGENIERO MANUEL USCATEGUI, SE ENERGIZA NUEVAMENTE EL TRF POR BAJA EN VACIO Y SE REVISA ENCONTRANDO ARRANQUES DEL CTO RSA23L13 SIMULTANEO CON EL GENERAL 13.2 KV POR LO QUE SE PROCEDE A CERRAR SOLAMENTE EL CTO LA RICA, PERO SEGUNDOS DESPUES SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS RISARALDA INFORMANDO QUE HAY UNA LINEA AL PARECER REVENTADA AFUERA DE LA S/E RISARALDA LA CUAL ESTA CASI EN EL SUELO Y ESTA GENERANDO CHISPAS CON RIESGO DE INCENDIO YA QUE HAY UNAS CASAS CERCA, SE DESENERGIZA NUEVAMENTE LA RICA Y SE ENVIA AL TECNICO A REALIZAR INSPECCION.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-03 17:42:43<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-03 21:34:57
8248267 | 38647 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:54 | 2024-04-26 14:55 | 0.01 | 30 | 465 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8253361 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:09 | 2024-05-05 12:17 | 2.14 | 30 | 0 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8251932 | 38702 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 03:24 | 2024-05-02 03:25 | 0.01 | 30 | 465 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8253925 | 38737 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 02:37 | 2024-05-07 02:37 | 0.01 | 30 | 465 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253933 | 38737 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 02:52 | 2024-05-07 02:52 | 0.01 | 30 | 465 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8261520 | 38888 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 00:15 | 2024-05-28 00:16 | 0.01 | 30 | 465 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8253927 | 38737 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 02:39 | 2024-05-07 02:40 | 0.02 | 30 | 465 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245099 | 38602 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 04:55 | 2024-04-20 04:55 | 0.01 | 70 | 463 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8267522 | 938390 | VBO23L15 | O34279 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:49 | 2024-06-15 14:36 | 22.77 | 36 | 611 | - | SW O34279 6X40T Y RECHAZA FASE B SACANDO CIRCUITO, SE DEJA ABIERTA. PARA REVISION. SW O34253 1X20T 19:12 SW O34218 3X25T 19:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:51:51
8241421 | 38536 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 23:29 | 2024-04-13 23:31 | 0.03 | 61 | 462 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8241942 | 38546 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 22:24 | 2024-04-14 22:27 | 0.05 | 61 | 462 | - | disparo circuitos 13.2kv normal por ensayo
8240041 | 38509 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 15:47 | 2024-04-08 15:49 | 0.04 | 61 | 462 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8241946 | 931507 | VCT30T11 | VCT23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:07 | 2024-04-14 23:11 | 0.06 | 61 | 0 | - | DISPARO DE LA LLEGADA DEL TF2 33KV/13.2KV VCT23T11 SIN SEÑAL SOLAMENTE SE OBSERVA ARRANQUE 51N DEL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA SE REALIZA UN BARRIDO Y SE CIERRA EL GENERAL 13.2KV QUEDANDO NORMAL EL TRAFO Y SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS 13.2KV. DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-14 23:32:54
8248636 | 933228 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:37 | 2024-04-26 22:37 | 1 | 61 | 462 | Se genera múltiples disparos del int VCT23L14-Cuba y reconectador de cumulos 2DN13R01-Isaza a causa de fuerte tormenta en la zona, se presentaron múltiples disparos cerrando con AR y rechazando, se da espera a que la tormenta pase y se da cierre siendo exitoso y pasando sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:31:54<br><br>Se genera multiples disparos del int VCT23L14-Cuba y reconectador de cumulos 2DN13R01-Isaza a causa de fuerte tormenta en la zona, se presentaron multiples disparos cerrando con AR y rechzando, se da espera a que la tormenta pase y se da cierre siendo exitoso y pasando sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:31:46<br><br>Se genera m?ltiples disparos del int VCT23L14-Cuba y reconectador de cumulos 2DN13R01-Isaza a causa de fuerte tormenta en la zona, se presentaron m?ltiples disparos cerrando con AR y rechazando, se da espera a que la tormenta pase y se da cierre siendo exitoso y pasando sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:31:45<br><br> | . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:40:24
8240145 | 930879 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 23:28 | 2024-04-08 23:28 | 0 | 61 | 462 | - | 23:28 DISPARA CIRCUITO MARZALA CUBA Y RECHAZA LOS 2 AR. 23:31 SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS. 23:31 SE LE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. 23:40 SE CIERRA ITX 2VC3VC41 INTERCONEXION ENTRE CTOS MARZALA Y CAÑAVERAL. 23:44 SE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. PENDIENTE PARA REVISION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-09 00:43:34
8240147 | 930879 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 23:28 | 2024-04-08 23:29 | 0.01 | 61 | 462 | - | 23:28 DISPARA CIRCUITO MARZALA CUBA Y RECHAZA LOS 2 AR. 23:31 SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS. 23:31 SE LE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. 23:40 SE CIERRA ITX 2VC3VC41 INTERCONEXION ENTRE CTOS MARZALA Y CAÑAVERAL. 23:44 SE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. PENDIENTE PARA REVISION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-09 00:43:34
8248634 | 38647 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:36 | 2024-04-26 21:37 | 0.02 | 61 | 462 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8242880 | 38564 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:47 | 2024-04-17 08:49 | 0.02 | 61 | 462 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8248601 | 38655 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:06 | 2024-04-26 21:06 | 0 | 61 | 462 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248899 | 933266 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 15:26 | 2024-04-27 15:48 | 0.38 | 60 | 461 | - | SW E12423 1X6T TR E11821 1X0.6 DUAL RECONECTADOR 2VC14R01 SE LE REPARA PUENTE, CON MANIOBRA SOBRE CIRCUITO DESDE LAS 15:25 HASTA LAS 15:48. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:49:44
8228720 | 926573 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 23:10 | 2024-02-28 23:13 | 0.04 | 68 | 0 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8228726 | 926573 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 23:19 | 2024-02-28 23:19 | 0.01 | 68 | 0 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8228728 | 926573 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 23:19 | 2024-02-28 23:31 | 0.19 | 68 | 459 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:41:20<br><br> | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 LLANO GRANDE, rechaza dos AR, se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y se cierra IRR23L12, posteriormente se cierra reconectador de cúmulos 2IR12R01 pero se sostiene unos minutos porque vuelve a disparar el circuito con rechaza de AR. Se abre el reconectador de cúmulos 2IR12R01 y cierre la interconexión 2AM3IR21 (Llano grande con Cabaña). Se espera unos minutos y se ensaya por última vez IRR23L12 y cierra con cúmulos abierto y cerrada la interconexión (se normaliza toda la carga del CTO), por el momento se va a dejar el circuito interconectado para ver su comportamiento hasta el amanecer. Se normaliza topología. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 06:30:58
8224020 | 922082 | BOL23L14 | BOL23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 08:18 | 2024-02-09 08:19 | 0.01 | 9 | 459 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8224193 | 922082 | BOL23L14 | BOL23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 17:35 | 2024-02-09 17:37 | 0.03 | 9 | 459 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8223722 | 922081 | BOL23L14 | BOL23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:02 | 2024-02-08 07:03 | 0.03 | 9 | 459 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8223898 | 922081 | BOL23L14 | BOL23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 17:58 | 2024-02-08 17:59 | 0.01 | 9 | 459 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8237633 | 38453 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 22:37 | 2024-03-31 22:38 | 0.03 | 61 | 460 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8237624 | 38453 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 22:06 | 2024-03-31 22:11 | 0.09 | 61 | 460 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8233096 | 38349 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 00:04 | 2024-03-16 00:06 | 0.03 | 61 | 460 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234625 | 928896 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:41 | 2024-03-20 19:42 | 0.01 | 68 | 928 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE RECHAZA AR 2, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECIBE NORMAL, SE SOSTIENE SOLO UNOS MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR , SE ABRE NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS SE CIERRA EL CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS , SE ESPERA APROXIMADAMENTE 7 MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 19:54:02
8234621 | 928896 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:33 | 2024-03-20 19:36 | 0.05 | 68 | 928 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE RECHAZA AR 2, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECIBE NORMAL, SE SOSTIENE SOLO UNOS MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR , SE ABRE NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS SE CIERRA EL CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS , SE ESPERA APROXIMADAMENTE 7 MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 19:54:02
8231257 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 07:49 | 2024-03-11 09:43 | 1.9 | 68 | 928 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8231301 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 10:32 | 2024-03-11 10:34 | 0.02 | 68 | 460 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8262993 | 38917 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 08:47 | 2024-06-01 08:47 | 0 | 61 | 462 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8262995 | 38917 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 09:20 | 2024-06-01 09:20 | 0 | 61 | 462 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263477 | 38927 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 03:43 | 2024-06-03 03:45 | 0.02 | 61 | 462 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por ENSAYO.
8265303 | 38978 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:03 | 2024-06-10 00:05 | 0.03 | 61 | 462 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8265308 | 38975 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:09 | 2024-06-10 00:10 | 0.02 | 61 | 462 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265498 | 38978 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 15:34 | 2024-06-10 15:36 | 0.04 | 61 | 462 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8269001 | 39021 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 20:49 | 2024-06-18 20:49 | 0 | 61 | 462 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269076 | 938889 | VCT30L16 | VCT30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 23:04 | 1.91 | 61 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8269458 | 39038 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 01:03 | 2024-06-20 01:03 | 0.01 | 61 | 462 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271984 | 939909 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 20:24 | 2024-06-27 20:24 | 0 | 61 | 462 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE PRESENTARON VARIOS DISPAROS DE 13.2KV CIRCUITO VCT23L14 CUBA,VCT30L12 SAMANA, VCT30L14 DORADA 33KV SE CAMBIO TOPOLOGIA DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DELA LINEA VCT_DOR 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:19:03
8271986 | 939909 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 20:24 | 2024-06-27 20:25 | 0.01 | 61 | 462 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE PRESENTARON VARIOS DISPAROS DE 13.2KV CIRCUITO VCT23L14 CUBA,VCT30L12 SAMANA, VCT30L14 DORADA 33KV SE CAMBIO TOPOLOGIA DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DELA LINEA VCT_DOR 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:19:03
8253830 | 934378 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-06 18:56 | 2024-05-06 18:59 | 0.05 | 61 | 461 | - | DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:19:30 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:20:16 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA INFORMA ANYINSON Q DE ACUERDO CON LA INFORMACION DE LOS USUARIOS DE LA ZONA EN LA SW E12246 SW CON VELAS ELECTRONICAS ESTA SE DISPARO CON LOS ENSAYOS Q SE REALIZARON POR LO TANTO ANYINSON SOLICITA REALIZAR ENSAYO NUEVAMENTE A LA ITX 2NS2VC41 SE REALIZA EL ENSAYO ENTRANDO NORMAL LA ITX POR LO TANTO QUEDA INDISPONIBLE ENTRE EL RECONECTADOR 2VC14R01 Y LA SW E12246 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:36:45
8260328 | 38849 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:26 | 2024-05-23 21:27 | 0.02 | 61 | 461 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8253828 | 934378 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-06 18:54 | 2024-05-06 18:56 | 0.03 | 61 | 461 | - | DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:19:30 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:20:16 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA INFORMA ANYINSON Q DE ACUERDO CON LA INFORMACION DE LOS USUARIOS DE LA ZONA EN LA SW E12246 SW CON VELAS ELECTRONICAS ESTA SE DISPARO CON LOS ENSAYOS Q SE REALIZARON POR LO TANTO ANYINSON SOLICITA REALIZAR ENSAYO NUEVAMENTE A LA ITX 2NS2VC41 SE REALIZA EL ENSAYO ENTRANDO NORMAL LA ITX POR LO TANTO QUEDA INDISPONIBLE ENTRE EL RECONECTADOR 2VC14R01 Y LA SW E12246 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:36:45
8255584 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 11:56 | 2024-05-10 11:56 | 0 | 61 | 461 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8256386 | 935186 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 06:28 | 2024-05-13 06:28 | 0 | 61 | 461 | - | MULTIPLES DISPAROS CIRCUITO CUBA AL PARECER POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SE DECIDE ABRIR RECONECTADOR DE CUMULOS E ITX CON CIRCUITO LA HABANA POR LOS DISPAROS DESDE LA CABECERA DEL CTO, EL LA TARDE SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA CUANDO SE CALMA UN POCO EL FUERTE VIENTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 15:34:45
8256388 | 935186 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 06:48 | 2024-05-13 06:48 | 0 | 61 | 461 | - | MULTIPLES DISPAROS CIRCUITO CUBA AL PARECER POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SE DECIDE ABRIR RECONECTADOR DE CUMULOS E ITX CON CIRCUITO LA HABANA POR LOS DISPAROS DESDE LA CABECERA DEL CTO, EL LA TARDE SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA CUANDO SE CALMA UN POCO EL FUERTE VIENTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 15:34:45
8262644 | 930877 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 16:32 | 2024-05-30 16:38 | 0.1 | 28 | 461 | 16:31: REPORTA ANTONIO MONTES QUE EL RECO DE ITX 2ML3VC31 TIENE TENSION POR VCT Y SIN TENSION POR MLA Y EL RECO SE VE EN BOTON VERDE(ABIERTO), SE SIMULA APERTURA MANUAL AL RECO MOSTRAND ABIERTO A LAS 16:31:45 PERO SE OMITE ESTA MANIOBRA PARA HACER EL CIERRE REAL A LAS 15:55:25. 16:32:15: APERTURA CTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E2034. 16:35: CERRADAS CUCHILLAS E24037. 16:38: CERRADO CTO SANTA HELENA Y FIN DE ODT A LAS 16:40 <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:48:50<br><br>15:47: SE ABRE CTO SANTA HELENA PARA CERRAR ARCOS. 15:52: CERRADOS ARCOS. 15:55: SE DA ORDEN DE APERTURA AL RECO ITX 2ML3VC30 PERO SE LE PERDIO LA CIUNICACION, TOCA ESPERAR QUE SE UBIQUE UN TECNICO EN EL EUIPO PARA OPERARLO LOCALMENTE; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZMAN CERRAR CTO SANTA HELENA QUEDANDO TENSION EN SW E24037 DE SANTA HELENA Y DE CA?AVERAL, PARA NO DEJAR LOS USUARIOS SIN SERVICIO. 16:03: CERRADO CTO SANTA HELENA; PENDIENTES DE ABRIR EN SITIO LA ITX CON CA?AVERAL Y SNATA HELENA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE INFORMO AL INGO. MANUEL USCATEGUI. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:12:35<br><br>EN EJECUCION ODO PROGRAMADA - SE COORDINAN MANOIOBRAS ECON ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 09:19 A 08:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 08:21 ABIERTA SW E24037 - 08:21 CERRADO 2ML3VC31 INTERCONEXION CA?AVELA SAN HELENA - 08:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE E24013 A E24014 - RETIRAN PASE FLOJO DE 4 METROS INFORMA ASISTENTE JULIAN VEILLEGAS - QUE A LA SW E24037 QUEDA LLEGANDO TENSION POR AMBOS LADOS GRUPO DE MANTENIMIENTO - ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10597556 HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACI?N DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ?RBOLES DE NOGAL, SE PODR?A REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 10:11:39<br><br> | NOVEDAD: 15:54 INTENTANDO ABRIR RECO DE ITX 2ML3VC31 SANTA HELENA CON CAÑAVERAL, NO MUESTRA APERTURA Y SE QUEDA SIN COMUNICACION, TAMPOCO CAE EVENTO NI EN SGO NI EN SP7 N¿I EN SURVALENT; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZAMAN, COMO ESTAN CERRADOS LOS ARCOS Y ABIERTAS CUCHILLAS EN E24037, CERRAR DE NUEVO MLA23L13(SANTA HELENA) Y ENVIAR TECNICO AL RECO PARA VERIFICAR EN QUE POSICION SE ENCUENTRA EL EQUIPO. 16:32 A 16:38: ABIERTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E24037. 16:35:23: CERRADAS CUCHILLAS DEL E24037 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:42:20
8255574 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 11:26 | 2024-05-10 11:28 | 0.03 | 61 | 461 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8256390 | 935186 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 06:48 | 2024-05-13 06:49 | 0.01 | 61 | 461 | - | MULTIPLES DISPAROS CIRCUITO CUBA AL PARECER POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SE DECIDE ABRIR RECONECTADOR DE CUMULOS E ITX CON CIRCUITO LA HABANA POR LOS DISPAROS DESDE LA CABECERA DEL CTO, EL LA TARDE SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA CUANDO SE CALMA UN POCO EL FUERTE VIENTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 15:34:45
8243085 | 931876 | AMA23L16 | W30791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 12:51 | 2024-04-17 14:20 | 1.48 | 28 | 490 | W30790 3F 15 A TIPO T 14:20 W30826 2F 6 A TIPO T 14:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 14:55:06<br><br> | W30791 3F 15 A TIPO T 14:20 W30829 2F 6 A TIPO T 14:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 15:11:34
8226887 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:42 | 2024-02-20 17:44 | 0.02 | 70 | 458 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226900 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:57 | 2024-02-20 17:58 | 0.02 | 70 | 458 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226889 | 38195 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:46 | 2024-02-20 17:49 | 0.05 | 70 | 458 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8226898 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 17:54 | 2024-02-20 17:55 | 0.01 | 70 | 458 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226904 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 18:04 | 2024-02-20 18:04 | 0.01 | 70 | 458 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8226919 | 38195 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 18:54 | 2024-02-20 18:54 | 0.01 | 70 | 458 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8226943 | 925704 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 20:01 | 2024-02-20 20:19 | 0.3 | 70 | 458 | - | SE TIENEN VARIAS SALIDAS DEL RECONECTADOR 2MG14R01 DONDE NORMALIZA POR EL AUTORECIERRE. EN ESTA OCASION DISPARA EL RECONECTADOR 2MG14R01 RECHAZA LOS RECIERRES. DESPUES DE UNOS MINUTOS SE ENSAYA Y RECHAZA; PERO DEL ENSAYO HAY EN RECIERRE Y NORMALIZA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-20 21:12:25
8226982 | 924754 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-21 06:06 | 2024-02-21 07:15 | 1.15 | 70 | 458 | informa el encargado de la orden Luis Javier Herrera, no se va abrir el reconectador de cúmulos 2BE15R01 san isidro, también no se va abrir sección W35502, manifiesta que no se requieren maniobras en la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 09:36:11<br><br>- 06:01 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 06:02 A 06:04 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO - 06:05 ABIERTO 2MG14R01 LA QUIEBRA INFORMA AT LUIS JAVIER HERRARA NO SE VA ABRIR CIRCUITO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-21 06:33:16<br><br> | NOTAS: NO SE REQUIRIERON MANIOBRAS SOBRE CTO ACAPULCO. EVENTOS DE LOS CTOS DESDE CABECERA NO CAYERON AL SGO, SE CREARON MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 17:45:50
8227806 | 38222 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 17:41 | 2024-02-24 17:42 | 0.01 | 70 | 458 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8228742 | 38245 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 09:01 | 2024-02-29 09:01 | 0.01 | 70 | 458 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8226915 | 38190 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 18:26 | 2024-02-20 18:28 | 0.02 | 70 | 458 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8228179 | 38231 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 15:36 | 2024-02-26 15:37 | 0.01 | 70 | 458 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8231193 | 38305 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 17:46 | 2024-03-10 17:46 | 0.01 | 70 | 459 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8232149 | 38325 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 20:04 | 2024-03-12 20:05 | 0.01 | 70 | 459 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8229115 | 38254 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 15:22 | 2024-03-01 15:22 | 0.01 | 70 | 459 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8235904 | 38402 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 16:58 | 2024-03-24 16:58 | 0.01 | 70 | 459 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8236460 | 38418 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 16:47 | 2024-03-26 16:48 | 0.01 | 70 | 459 | - | Disparo circuitos13.2 Kv, Normal por AR
8268334 | 938631 | VBO23L15 | O34313 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-17 13:45 | 2024-06-17 15:20 | 1.58 | 35 | 461 | - | LUIS ALBERTO RESTREPO - OSCAR EDUARDO HERRERA - 13:45 A 15:20 ABIERTA SW O34313 PARA CAMBIO DE TF FALLADO EN O34369 - SE INSTALA TF DE 15 KVA - 7,6 KV - AUTO PROTEGIDO - NUMERO EMPRESA 608049 - NUMERO SERIE 522714 - AÑO 2024 - SE REMPLAZAN BAJANTES PRIMARIAS POR CABLE ECOLOGICO - SE INSTALAN DPS DE BAJA - 15:23 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O34369 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 16:11:33 DEVULEVE ODO PARA INGRESAR REPORTE A GIGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 16:12:44
8244114 | 38581 | BOL23L14 | BOL23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 21:43 | 2024-04-18 21:43 | 0.01 | 9 | 459 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8271250 | 39068 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 14:47 | 2024-06-25 14:47 | 0.01 | 70 | 460 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8272094 | 39088 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:17 | 2024-06-28 01:17 | 0.01 | 70 | 460 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8253324 | 38719 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 00:52 | 2024-05-05 00:53 | 0.02 | 70 | 459 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8262148 | 936784 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 14:48 | 2024-05-29 14:48 | 0 | 70 | 459 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8253322 | 38719 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 00:51 | 2024-05-05 00:52 | 0.01 | 70 | 459 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8253326 | 38719 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 00:53 | 2024-05-05 00:54 | 0.02 | 70 | 459 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261952 | 936784 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 04:43 | 2024-05-29 04:46 | 0.05 | 70 | 754 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8256750 | 935277 | BOL23L14 | BOL23L14 | 13.2 | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-05-14 14:53 | 2024-05-14 14:53 | 0 | 9 | 459 | - | 14:52:34 A 14:52:39: SUICHEO A CTO BOLIVIA(1BOL23L4) PARA RETIRAR ARCO QUE TENIA NEUTRO SOLDADO A FASE EN EL E22022 PARA UN USUARIO QUE SE ENCONTRABA SIN SERVICIO YA SE ESTABA SULFATANDO, LOGRO DESPEGAR EL ARCO CON PERTIGA(SE SOLICTO EL SUICHEO DE UNOS 10 SEG POR RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO), QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 15:10:32
8220700 | 38053 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:29 | 2024-01-30 17:30 | 0.01 | 70 | 457 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220757 | 38053 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:06 | 2024-01-30 18:07 | 0.01 | 70 | 457 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217113 | 37948 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 17:48 | 2024-01-12 17:49 | 0.01 | 70 | 457 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220712 | 38053 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:36 | 2024-01-30 17:37 | 0.01 | 70 | 457 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8219702 | 38023 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 11:16 | 2024-01-25 11:16 | 0.01 | 70 | 457 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8220027 | 38033 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 06:40 | 2024-01-27 06:40 | 0.01 | 70 | 457 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8220718 | 38053 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:40 | 2024-01-30 17:41 | 0.02 | 70 | 457 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255615 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:18 | 2024-05-10 13:18 | 0 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255617 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:19 | 2024-05-10 13:27 | 0.14 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255633 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:45 | 2024-05-10 13:45 | 0.01 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255654 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:02 | 2024-05-10 14:03 | 0.01 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255658 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:06 | 2024-05-10 14:06 | 0 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255621 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:32 | 2024-05-10 13:32 | 0 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255631 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:44 | 2024-05-10 13:44 | 0.01 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255635 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:44 | 2024-05-10 13:45 | 0.01 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255649 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:59 | 2024-05-10 13:59 | 0 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255651 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:01 | 2024-05-10 14:02 | 0.01 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255660 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:08 | 2024-05-10 14:09 | 0.01 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255662 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:10 | 2024-05-10 14:10 | 0.01 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255623 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:35 | 2024-05-10 13:35 | 0.01 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255625 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:35 | 2024-05-10 13:37 | 0.04 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8255647 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:56 | 2024-05-10 13:56 | 0 | 60 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8235124 | 929087 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 18:06 | 2024-03-21 18:07 | 0.01 | 66 | 909 | - | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , RECHAZA AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 Y SE CIERRA CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. PASADOS UNOS MINUTOS SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECIBE NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 18:58:10
8257194 | 935443 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 05:17 | 2024-05-16 05:19 | 0.03 | 60 | 457 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8240300 | 930955 | CHI23L17 | M31030 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 13:22 | 2024-04-09 15:10 | 1.8 | 12 | 455 | primeras maniobras de CHI23L17 fueron para cerrar sw m31061 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 14:17:10<br><br> | 13:11 A 13:14 DISPARA CHI23L17 CHIPRE SEÑAL DISP GENERAL - 51 - RST - RECHAZA AR 13:11 A 13:15 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 51 REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ 13:56.23 A 13:56.55 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR SW M31061 CON 1 FQ 100T 15:09 A 15:10 ABIERTO CHI23L17 CHIPRE PARA CERRAR BYPASS SW ELECTRONICA M31030 CON 1 FQ 100 T Y LUEGO SE NORMALIZA PORTA FQ ELECTRONICO Y SE RETIRA PORTA FQ DE BYPASS 15:55INFORMA AT ENCUENTRA FALLA LINEA NEUTRO REVENTADA SOBRE MARRANITA SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Y 1 ARCO PRIMARIO CON ACERCAMIENTO A CRUCETA Y AISLADOR DE RETENCION QUEBRADO EN M31037 DOBLE CIRCUITO - REPARA TCT ALVARO IVAN PARADA 16:12 SE LEVANTA ARCO PRIMARIO EN M31037 - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR ARCOS PRIMARIOS POR ECOLOGICO Y CAMBIO DE AISLADORES ESTAN EN MAL ESTADO FLAMEADOS 16:43 SE REPARA NEUTRO PRIMARIO EN RECONECTADR SECCIONADOR BAJO CARGA M31894 INTERCONEXION CHI23L17 CHIPRE - CHI23L18 LA LINDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 17:16:40 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE EUGENIO YA QUE SE DA LA FALLA POR PALOMAS SOBRE LA RED EN EL NODO M31037, SE TIENE INCONVENIENTES POR MUCHAS PALOMAS EN EL SECTOR, SE DEBE CAMBIAR POR CABLE ECOLOGICO Y CAMBIAR AISLAMIENTO ESTAENTERADO PAOLA CARDONA Y JHON JAIRO MARTINEZ PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ARCOS Y CONEXIONES POR CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-10 08:51:30
8266556 | 938215 | MLA23L13 | 2ML3VC31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-13 09:38 | 2024-06-13 09:39 | 0.02 | 36 | 456 | Se realiza maniobras para deshacer interconexión entre los circuitos Santa Helena y Cañaveral Se abre el reconectador 2ML3VC31 y se cierra la sección E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 09:55:05<br><br> | Se hace poda de vegetación en E12387 vereda la cabaña, tenía las líneas secundarias entorchadas y en corto circuito por contacto con árboles, se instalan 2 fusibles de 1,6 dual a las 14:26 se confirma servicio normal Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 20:29:22
8252991 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:26 | 2024-05-04 02:29 | 0.05 | 57 | 455 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8252983 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:15 | 2024-05-04 02:17 | 0.03 | 57 | 455 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8252987 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:20 | 2024-05-04 02:23 | 0.04 | 57 | 455 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8252989 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:23 | 2024-05-04 02:26 | 0.04 | 57 | 455 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8252985 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:17 | 2024-05-04 02:18 | 0.02 | 57 | 455 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8235124 | 929087 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 18:06 | 2024-03-21 18:11 | 0.09 | 43 | 0 | - | IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , RECHAZA AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 Y SE CIERRA CTO EN SUB RECIBIENDO NORMAL. PASADOS UNOS MINUTOS SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECIBE NORMAL. EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 18:58:10
8259125 | 936004 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:46 | 2024-05-22 07:27 | 9.69 | 41 | 632 | - | 21:45 SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAREAS; 2NR13R01 22:20 SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. 23:52 SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. FUERTE TORMENTA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-22 00:04:08
8218011 | 921078 | LMC23L14 | N30029 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 08:30 | 2024-01-17 15:01 | 6.51 | 9 | 452 | - | APERTURA DE SECCION N30029 PARA CAMBIO DE TRAMO DE RED DESNUDA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO DESDE N30029 A N30030 PARA GARANTIZAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON LOS INMUEBLES DEL SECTOR. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 15:54:42
8252450 | 933884 | CHA23L13 | C11046 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:55 | 2024-05-02 10:20 | 17.41 | 14 | 453 | CHA23L13 SW C11030 13:00 3F TIPO CAÑUELA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:29<br><br> 2CC3MN31 POR SOLICITUD DEL AT GIOVANY FAJARDO SE REALIZA ENSAYO A LA ITX PARA DESCARTAR FALLA EN EL NODO C11030<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:06<br><br> | 1x30T en la seccion C11046 causa descargas atm en el sector. 2x30T en la seccion C11525 causa descargas atm en el sector. Queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:17:20
8251725 | 933823 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:50 | 2024-05-01 20:51 | 0.01 | 59 | 0 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8254808 | 38748 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 14:06 | 2024-05-08 14:08 | 0.03 | 59 | 451 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8255774 | 38760 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:31 | 2024-05-10 19:34 | 0.06 | 59 | 451 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8259414 | 936126 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:49 | 2024-05-22 17:50 | 0.02 | 59 | 451 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8259419 | 936126 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:51 | 2024-05-22 17:55 | 0.06 | 59 | 451 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8247620 | 932923 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 10:46 | 2024-04-25 10:48 | 0.03 | 59 | 450 | 12:17 SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 12:18 SE ABRE SW DE ITX C15326 (REPOSO-ALGARROBO) 12:19 SE CIERRA CTO MNA23L12 12:20 SE CIERRA 2CC12R01 QUEDNDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL SE CONTINUAN ATENDIENDO DESPACHO DE REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:39:23<br><br>SE RETIRARON ARBOLE QUE ESTABAN SOBRE LAS REDES, SE REPARA LINEA REVENTADA 10:40;58 SE ABRE ITX 2CC3MN31 10:43:24 SE CIERRA SW C11159 (NO EXISTE EN SISTEMA, INGRESADA COMO APERTURA DE TRAMO DE RED COD 63) FINALMENTE SE CIERRA CTO DESDE CABECERA CHA23L13 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:43:41<br><br>SE ENCONTRO FALLA EN NODO C10013 (CTOS CHA23L12-CHA23L13) EN PARALELO. ARBOL SOBRE LAS REDES. L?NEA REVENTADA DEL CTO CHA23L12, EL CTO CHA23L13 NO TIENE DA?O, PERO SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA DE TRABAJO YA QUE EN EL NODO C10013 ES COMPARTIDA PARA AMBOS CTOS SE REALIZ? APERTURA DE LA SW C10015 CTO CHA23L12 SE CIERRA CUMULOS 2CC12R01 RECHAZA. 07:25 SE ABRE SW C11059 (PUNTO FISICO C10014) NO EXISTE SW EN SISTEMA, SE INGRESA APERTURA DE TRAMO DE RED CON N?MERO 63. SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS DE CIERRE AL RECO DE CUMULOS DE PALESTINA 2CC13R01 Y ESTE SE VEI? CERRADO EN SURVALENT, ABIERTO EN EVENTOS SP7 SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DE ITX 2CC3MN31 POSTERIOR REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2CC13R01 POR BY-PASS A LAS 08:22 SE CONFIRMAN SERVICIOS Y SE ENCUENTRA UN SECTOR SIN SERVICIO, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SW C11030 CON FUSIBLE TIPO PUENTE QUEMADO, SE HACE UN SWITCHEO A LA ITX 2CCCMN31 PARA CAMBIAR FUSIBLE A LA SW C11030 2 X 100P NORMAL A LAS 08:35, SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE FINALIZAR REPARACI?N DE LINEA REVENTADA EN NODO C10013 Y NORMALIZAR TOPOLOG?A <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 09:45:04<br><br>se abre reconectador de c?mulos de cto reposo y se cierra itx con algarrobo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 06:45:59<br><br>MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. NUEVAMENTE DISPAROA CTO PALESTINA Y RECHAZA CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:22:38<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:59:36
8240959 | 931249 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 10:57 | 2024-04-12 10:59 | 0.03 | 59 | 450 | - | Se realizan labores para la recuperación del arco volado y cambio de 2 cajas primarias en la seccion C10299, con apoyo del grupo TCT Alvaro Ivan Parada, se deshizo interconexion entre el cto Algarrobo y el Reposo,quedando topologia de la red normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 14:42:00
8247463 | 932918 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:38 | 2024-04-24 23:39 | 0.02 | 59 | 707 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8253532 | 934224 | BUM23L13 | 2BU13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 18:08 | 2024-05-05 19:00 | 0.87 | 31 | 449 | Se cambia fusible quemado en el transformador W11892 y rechaza, se revisa la red secundaria y no se encuentra falla, con apoyo del A.T de Guatica Jose David se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, se va gestionar el cambio con el grupo de reparaciones Anserma. Se informa al ingeniero de turno Danilo Valencia. 18:07 Se abre reconecatdor de cúmulos 2BU13R01 para realizar el cambio del transformador <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 18:20:31<br><br> | SE CAMBIA TRANSFORMADOR W11892 DE 50KVA A 15KVA MARCA : MAGNETRON N EMPRESA : 607945 N SERIE : 522767 15KVA 7.6KV SE GASTARON 2X3.1DUAL Y QUEDO 1X1.0DUAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 19:49:05 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 20:02:39
8262937 | 937001 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 17:53 | 2024-05-31 17:55 | 0.03 | 14 | 449 | SE ENCEUNTRA TRAMO DE LINEA NEUTRO PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W65788 AL W65786. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE PARA REALIZAR ITX SE DEMORAN BASTANTE POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO A LOS PUNTOS DE ITX (MANUAL) Y PARA REALIZAR LA REPARACION, TAMBIEN ESTA COMPLICADO POR DESPLAZAMIENTO A LOS PUNTOS PARA LOS CORTES VISIBLES. SE VA COMUNICAR PARA INFORMAR DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PORQUE TODO EL PERSSONAL TECNICO DE CHEC SE ENCUENTRA EN GRUPO PRIMARIO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:57:55<br><br>9:40 ABIERTO NODO SW W61011 9:42 CERRADO CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO POR ENSAYO. CONTINUA EL PERSONAL TECNICO CON REVISION DEL CIRCUITO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:53:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DESCONOCE LA CUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO DE MTTO RODRIGO QUINTERO, QUIEN TIENE AR CONDSIGNADO POR REPARACIONES, E INFORMA QUE NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES POR PARTE DEL GRUPO Y ESTAN FUERA DE LINEA. 8:59 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE LE ASIGNA REVISION AL GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:49:32<br><br> | CTO DDO23L14, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS W65732-759 ( QUEDA IINHABILITADA LA ITX 2DD4SU41POR ESTA CONDICION) , HAY BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), SE AISLA.QUEDA PENDIENTE REPARAR NOVEDAD. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 18:48:27
8262830 | 937001 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 08:59 | 2024-05-31 09:42 | 0.72 | 14 | 0 | SE ENCEUNTRA TRAMO DE LINEA NEUTRO PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W65788 AL W65786. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE PARA REALIZAR ITX SE DEMORAN BASTANTE POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO A LOS PUNTOS DE ITX (MANUAL) Y PARA REALIZAR LA REPARACION, TAMBIEN ESTA COMPLICADO POR DESPLAZAMIENTO A LOS PUNTOS PARA LOS CORTES VISIBLES. SE VA COMUNICAR PARA INFORMAR DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PORQUE TODO EL PERSSONAL TECNICO DE CHEC SE ENCUENTRA EN GRUPO PRIMARIO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:57:55<br><br>9:40 ABIERTO NODO SW W61011 9:42 CERRADO CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO POR ENSAYO. CONTINUA EL PERSONAL TECNICO CON REVISION DEL CIRCUITO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:53:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DESCONOCE LA CUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO DE MTTO RODRIGO QUINTERO, QUIEN TIENE AR CONDSIGNADO POR REPARACIONES, E INFORMA QUE NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES POR PARTE DEL GRUPO Y ESTAN FUERA DE LINEA. 8:59 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE LE ASIGNA REVISION AL GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:49:32<br><br> | CTO DDO23L14, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS W65732-759 ( QUEDA IINHABILITADA LA ITX 2DD4SU41POR ESTA CONDICION) , HAY BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), SE AISLA.QUEDA PENDIENTE REPARAR NOVEDAD. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 18:48:27
8247912 | 933092 | NSA23L13 | NSA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 01:24 | 2024-04-26 07:34 | 6.17 | 7 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8226457 | 925509 | NSA23L13 | E56011 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 09:00 | 1 | 7 | 446 | - | 0+59 se rebibe llamada de bomberos norcasia donde manifiestan arbol sobre la red, sector la variante. se retira arbol de la red primaria en cable ecologico con la ayuda de bomberos. las maniobras de sw e56011 fueron para tal fin. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 10:33:19
8236218 | 929475 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-25 16:39 | 2024-03-25 18:31 | 1.86 | 14 | 446 | ENTRE LOS NODOS W68919 Y W61013 SE CONVIERTE LINEA DE GUARDA EN FASE DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, YA QUE PARA REPARAR LA LINEA PRIMARIA REVENTADA SE REQUIERE UTILIZAR EL DRON, PARA ESTA ACTIVIDAD EL PERSONAL SOLICITO APERTURA DE LOS CIRCUITOS DDO23L14 NUEVO MARMARTO Y DDO23L13 MOLINOS, SE INTERCONECTA PARTE DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO CON EL CIRCUITO CRUZ DE HELECHO DE SUPIA HASTA LAS CUCHILLAS W61011 SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DD4SU41, SE REALIZA LOS RESPECTIVOS CORTES VISIBLES EN SUBESTACION EL DORADO, QUEDA PENDIENTE LA REPARACION DE DICHA LINEA REVENTADA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:10:28<br><br>AT de zona Heber Morales autoriza realizar reparaci?n con grupos de mantenimiento, se hace apertura del circuito Molinos DDO23L13 y el circuito nuevo marmato DDO23L14 para reparar linea primaria ca?da aguas abajo de la secci?n W68919, se hace apertura del circuito DDO23L13 para asegurar zona protegida del personal. se realizan cortes visibles en las secciones W61051, W61011,W68133 y W68126<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 18:21:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DEL DIA DE AYER, VER NOTAS DE LA ODO 929405 ALLI ESTA LA RAZON POR LA CUAL SE ASIGNA CAUSA EXCLUIBLE SEGURIDAD CIUDADANA A ESTOS EVENTOS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:12:03
8241461 | 928568 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:09 | 2024-04-14 15:17 | 9.13 | 15 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8222679 | 923959 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-04 10:41 | 2024-02-04 11:16 | 0.57 | 104 | 442 | Se genera ODO para realizar cambio y/o mantenimiento de la sección C12189 la cual esta presentando un arco y ha salido en varias oportunidades últimamente afectando usuarios de la vereda Santo Domingo. Se requiere abrir sección C12180.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 09:13:42<br><br> | En la SW C12189 se realiza cambio de 1 caja primaria tipo CFR y ajuste general de conexiones en elementos aledaños. Queda normalizado el servicio Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 11:27:01 Se ingresa personal tecnico. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 12:09:59
8223974 | 38121 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 02:41 | 2024-02-09 02:41 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8221210 | 923494 | CAM23L14 | D12314 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 01:17 | 2024-02-01 03:50 | 2.55 | 29 | 442 | - | INSTALA 8 FQ 40A T EN EL NODO SW DE REPETICION D12314 (3 FASES ABIERTAS) INFORMA EL TECNICO QUE UNA DE LAS VELAS NO ACCIONO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 05:03:22
8235912 | 38402 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 17:28 | 2024-03-24 17:29 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8235917 | 38402 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 17:50 | 2024-03-24 17:50 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8235919 | 38402 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 17:52 | 2024-03-24 17:53 | 0.02 | 104 | 442 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8267993 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:48 | 2024-06-16 05:49 | 6.02 | 66 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8246994 | 38632 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:29 | 2024-04-24 06:29 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8247474 | 932918 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:47 | 2024-04-24 23:47 | 0.01 | 104 | 442 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8242087 | 38549 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 13:19 | 2024-04-15 13:19 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242089 | 38549 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 13:22 | 2024-04-15 13:23 | 0.02 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242584 | 38559 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 15:01 | 2024-04-16 15:02 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8242095 | 38549 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 13:35 | 2024-04-15 13:36 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8268047 | 938549 | DON23L13 | L12396 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 06:51 | 2024-06-16 09:41 | 2.84 | 44 | 559 | SW L12367 3F 25 ATIPO T 11:00 1 FASE FALLADA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:47:23<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR L12439 ¦ Dir.:KM 19 VIA NORCASIA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODO REVENTADA L12441-446 QUE MATO 3 NOVILOS Y 1 CABALLO LA REPARACION ESTA A CARGO DE GUSTAVO TAPARCUA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:47:13<br><br>SE REALIZ? SWITCHEO A CTO DON23L13 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE 1 X P100 SW L12396, IGUALMENTE SE CAMBIO PORTAFUSIBLE <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 11:03:43<br><br> | DON23L13 INTERRUPTOR L12439 ¦ Dir.:KM 19 VIA NORCASIA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODO REVENTADA L12441-446 QUE MATO 3 NOVILOS Y 1 CABALLO LA REPARACION ESTA A CARGO DE GUSTAVO TAPARCUA , INDICA QUE NO SE ALACANZO A REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA, SE REQUIERE PERSONAL DE MANTENIMIENTO FORESTAL . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 19:21:44
8269058 | 937996 | QHI23L12 | W42272 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-19 07:11 | 2024-06-19 17:40 | 10.49 | 19 | 443 | SE RETRASA CIERRE DE LA ITX 2IR3QH21 YA QUE PIERDE COMUNICACION Y SE DEBE DESPLAZAR EL TECNICO DAVID MENDOZA PARA CIERRE LOCAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 11:32:51<br><br> | EJECUTADA MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL NOTA: INFORMA EL PERSONAL TÉCNICO QUE NO SE CUMPLE CON EL HORARIO PROGRAMADO POR LLUVIA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 17:51:01
8252689 | 38711 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:12 | 2024-05-03 14:13 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258113 | 38814 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 14:19 | 2024-05-19 14:19 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8258117 | 38814 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 14:28 | 2024-05-19 14:28 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8251403 | 38692 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:29 | 2024-05-01 14:29 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252680 | 38706 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 14:05 | 2024-05-03 14:06 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8255057 | 38746 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 19:47 | 2024-05-08 19:47 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258111 | 38814 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 14:15 | 2024-05-19 14:16 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8261155 | 38874 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 14:14 | 2024-05-26 14:15 | 0.02 | 104 | 442 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8252099 | 38700 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:21 | 2024-05-02 12:21 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8258126 | 38814 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 14:46 | 2024-05-19 14:46 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8261153 | 38874 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 14:10 | 2024-05-26 14:10 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261157 | 38874 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 14:25 | 2024-05-26 14:26 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261159 | 38874 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 14:27 | 2024-05-26 14:28 | 0.02 | 104 | 442 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261161 | 38874 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 14:32 | 2024-05-26 14:33 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8263968 | 38938 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 15:31 | 2024-06-04 15:34 | 0.04 | 104 | 442 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8263966 | 38938 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 15:31 | 2024-06-04 15:31 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8263970 | 38943 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 15:34 | 2024-06-04 15:38 | 0.07 | 104 | 442 | - | disparo de circuitos 13.2 kv, normal por ensayo
8265035 | 38964 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 20:19 | 2024-06-08 20:20 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8268337 | 938654 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 16:07 | 2024-06-17 16:39 | 0.53 | 104 | 1125 | APERTURA DEL CIRCUITO VMA23L16 LLANITOS PARA ABRIR LA SW C12180 Y REPARAR COLILLA SUELTA C12190, SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01 POR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 16:15:41<br><br>SE REALIZA RECORRIDO Y SE HACE INSPECCION EN EL SECCIONAMIENTO C12180 ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO HACIA EL RECONECTADOR 2VM16R01, RECURSO SE DIRIGE HACIA SECCION C12190.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 13:59:50<br><br>SE ASIGNA ODO A GLADYS ECHEVERRY PARA REALIZAR INSPECCION EN LA SECCION C12460 Y AGUAS ABAJO POR FALTA DE FASE EN RECONECTADOR 2VM16R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 12:11:01<br><br> | APERTURA DEL CIRCUITO VMA23L16 LLANITOS PARA ABRIR LA SW C12180 Y REPARAR COLILLA SUELTA C12190, SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01 POR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SE NORMALIZA TOPOLOGIA Y SE EVIDENCIA CORRIENTES Y TENSIONES NORMALES Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 17:48:04
8268501 | 39021 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:52 | 2024-06-18 03:52 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268507 | 39021 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:05 | 2024-06-18 04:05 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268509 | 39021 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:05 | 2024-06-18 04:08 | 0.04 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270354 | 39048 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 16:49 | 2024-06-22 16:49 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270830 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 16:45 | 2024-06-23 16:46 | 0.01 | 104 | 442 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8270840 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 16:46 | 2024-06-23 16:47 | 0.02 | 104 | 442 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8270843 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 16:47 | 2024-06-23 16:48 | 0.03 | 104 | 442 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8270847 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 16:48 | 2024-06-23 16:51 | 0.05 | 104 | 442 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8271726 | 39080 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 03:50 | 2024-06-27 03:50 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272078 | 39088 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 00:11 | 2024-06-28 00:11 | 0.01 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272080 | 39088 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 00:13 | 2024-06-28 00:14 | 0.02 | 104 | 442 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272804 | 39103 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 14:39 | 2024-06-30 14:39 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272827 | 39103 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 15:34 | 2024-06-30 15:34 | 0.01 | 104 | 442 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272829 | 39103 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 15:36 | 2024-06-30 15:37 | 0.02 | 104 | 442 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217683 | 921695 | MTO23L17 | M74156 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 13:26 | 2024-01-15 14:53 | 1.45 | 8 | 439 | - | 14:53: CAMBIA UN FQ DE 50 T EN SW M74156. 15:15: CAMBIAN OTRO FUSIBLE EN LA MISMA SW YA QUE QUEMO EL FUSIBLE PERO NO CAYO LA VELA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:12:17
8217685 | 921695 | MTO23L17 | M74156 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 14:53 | 2024-01-15 15:15 | 0.37 | 8 | 439 | - | 14:53: CAMBIA UN FQ DE 50 T EN SW M74156. 15:15: CAMBIAN OTRO FUSIBLE EN LA MISMA SW YA QUE QUEMO EL FUSIBLE PERO NO CAYO LA VELA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:12:17
8217900 | 921836 | MTO23L17 | M74156 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 16:30 | 2024-01-16 17:07 | 0.62 | 8 | 439 | - | cambian fq en sw y, confirman servicio en sitio y con los usuarios que le entregamos en la odt. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-16 17:38:34
8239632 | 930655 | DON23L13 | 2DN13R02 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 14:52 | 2024-04-06 14:53 | 0.02 | 42 | 440 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8239645 | 930655 | DON23L13 | 2DN3NS21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 15:32 | 2024-04-06 15:32 | 0.01 | 42 | 440 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8245095 | 38602 | DON23L13 | 2DN13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 03:59 | 2024-04-20 03:59 | 0.01 | 42 | 440 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244314 | 38592 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:03 | 2024-04-19 04:14 | 0.19 | 42 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8230891 | 927617 | DON23L13 | 2DN3NS21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 22:48 | 2024-03-08 22:48 | 0.01 | 42 | 439 | 21:20 SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CIRCUITO DON23L13 ISAZA CON LOS RECONECTADORES DE CUMULOS 2DN13R01 ISAZA Y 2DN13R02 ISAZA ABIERTOS Y RECHAZA, SE LE INFORMA A JHON FREDDY VALENCIA DE REPARACIONES DORADA E INDICA QUE ESTA LLOVIENDO FUERTEMENTE QUE POR SEGURIDAD MADRUGARAN EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 21:24:48<br><br>se presenta disparo del circuito DON23L13 isaza por fuerte tormenta electrica en la zona, se ensaya y rechaza, se abre reconectador de cumulos 2DN13R02 ISAZA y se cierra reconectador de interconexion 2DN3NS21 isaza y la habana<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 21:16:52<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito DON23L13 Dorada Norte _ Isaza y este energiza normal. Se abre la interconexión 2DN3NS21 Dorada Norte _ Isaza _ La Habana. Y se cierra el cito 2DN13R02 Dorada Norte _ Cúmulos 2 Isaza. Quedando toda la topología del circuito DON23L13 Dorada Norte _ Isaza, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-08 23:20:31 Se devuelve ODO para desasociar SDS. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-09 05:10:44
8230871 | 927617 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 21:13 | 2024-03-08 21:14 | 0.01 | 42 | 0 | 21:20 SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CIRCUITO DON23L13 ISAZA CON LOS RECONECTADORES DE CUMULOS 2DN13R01 ISAZA Y 2DN13R02 ISAZA ABIERTOS Y RECHAZA, SE LE INFORMA A JHON FREDDY VALENCIA DE REPARACIONES DORADA E INDICA QUE ESTA LLOVIENDO FUERTEMENTE QUE POR SEGURIDAD MADRUGARAN EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 21:24:48<br><br>se presenta disparo del circuito DON23L13 isaza por fuerte tormenta electrica en la zona, se ensaya y rechaza, se abre reconectador de cumulos 2DN13R02 ISAZA y se cierra reconectador de interconexion 2DN3NS21 isaza y la habana<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 21:16:52<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito DON23L13 Dorada Norte _ Isaza y este energiza normal. Se abre la interconexión 2DN3NS21 Dorada Norte _ Isaza _ La Habana. Y se cierra el cito 2DN13R02 Dorada Norte _ Cúmulos 2 Isaza. Quedando toda la topología del circuito DON23L13 Dorada Norte _ Isaza, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-08 23:20:31 Se devuelve ODO para desasociar SDS. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-09 05:10:44
8271434 | 939648 | CHI23L18 | M32198 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 08:27 | 2024-06-26 10:07 | 1.67 | 10 | 441 | Nuevo tiempo estimado: 02:00 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-06-26 08:29:04<br><br>- 08:27 ABIERTA SW M32198 PARA REPARAR CABLE GUARDA REVENTADO SOBRE VEGETACION EN M32068<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 08:28:58<br><br> | - 08:27 A 10:07 ABIERTA SW M32198 PARA REPARAR CABLE GUARDA REVENTADO SOBRE VEGETACION ENTRE M32067 A M32068 - HACE PODA - GASTA 4 METROS DE CABLE ACSR NUMERO2 - 10:39 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF M32068 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 11:51:50
8259157 | 934543 | INS23L13 | C22029 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-22 07:06 | 2024-05-22 17:01 | 9.9 | 46 | 499 | - | SE CUMPLE ODO - 07:06 A 07:57 Y 16:30 A 17:00 ABIERTA SW C22029 - 07:56 A 16:55 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NOD0S C22045 A C22054 PROCESO: MANTENIMIENTO CIRCUITO: INS23L13 DIRECCION:SUBESTACION INSULA MANIOBRAS SECCION C22029 HASTA 2HE6IN31 CORTE VISIBLE RESPONSABLE : GIOVANNY FAJARDO DETALLE DE LA ACTIVIDAD : TRABAJOS POR DECRETO 0037 SE EJECUTARAN ACTIVDADES DE NIVEL 3 CON ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS DE FORESTAL, ESTE DÍA SE REALIZARAN PENDIENTES A PARTIR DE LA SECCIÓN C22029 HASTA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION CON CTO COLMENAS, SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION DE ALTO CAUCA Y TREBOL 2IN3MS31 CAUSA REGULATORIA : SEGURIDAD CIUDADANA REPORTE GIGA : N/A Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 18:36:45
8255133 | 38746 | DON23L13 | 2DN13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 23:45 | 2024-05-08 23:46 | 0.01 | 42 | 440 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8247468 | 932918 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:39 | 2024-04-25 09:20 | 9.67 | 57 | 450 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8238444 | 930102 | BUM23L12 | W10325 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 20:50 | 2024-04-03 12:14 | 15.4 | 42 | 439 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8265669 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 21:09 | 2024-06-10 21:17 | 0.14 | 42 | 0 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8265992 | 938040 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 19:03 | 2024-06-11 22:30 | 3.46 | 66 | 460 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande. Se le hace intento de cierre y no cierra desde SCADA. SE informa a STR y no es posible cerrarlo desde otros niveles. Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Quedando el servicio de enrgía normal. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:11:05<br><br>PERSONAL DESPUES DEL DESPLAZAMIENTO ABREN SW UBICADA EN EL NODO C33413 LA CUAL NO ESTA EN EL SISTEMA, SE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 PERO NO RECIBE MANDO DE CIERRE, EL PERSONAL DE DIRIGE AL RECONECTADOR DE CUMULO 2IR12R01 PARA DARLE MANDO DE CIERRE LOCAL . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 21:13:48<br><br> IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ITX CON CTO CABA?A A TRAVES DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2AM3IR21 E INMEDIMENTE DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANO GRANDE 2IR12R01 , SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECHAZA, SE LE SOLICITA AL MOVIL 15 Y A DIEGO HERRERA QUIENES ESTABAN EN NEIRA REALIZAR RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 19:49:21<br><br> | Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:13:31 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 06:14:17
8266043 | 938040 | AMR23L13 | 2AM3IR21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 22:30 | 2024-06-12 00:35 | 2.08 | 66 | 909 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande. Se le hace intento de cierre y no cierra desde SCADA. SE informa a STR y no es posible cerrarlo desde otros niveles. Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Quedando el servicio de enrgía normal. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:11:05<br><br>PERSONAL DESPUES DEL DESPLAZAMIENTO ABREN SW UBICADA EN EL NODO C33413 LA CUAL NO ESTA EN EL SISTEMA, SE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 PERO NO RECIBE MANDO DE CIERRE, EL PERSONAL DE DIRIGE AL RECONECTADOR DE CUMULO 2IR12R01 PARA DARLE MANDO DE CIERRE LOCAL . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 21:13:48<br><br> IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ITX CON CTO CABA?A A TRAVES DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2AM3IR21 E INMEDIMENTE DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANO GRANDE 2IR12R01 , SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECHAZA, SE LE SOLICITA AL MOVIL 15 Y A DIEGO HERRERA QUIENES ESTABAN EN NEIRA REALIZAR RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 19:49:21<br><br> | Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:13:31 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 06:14:17
8269445 | 39038 | DON23L13 | 2DN13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 00:04 | 2024-06-20 00:04 | 0.01 | 42 | 440 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8272702 | 940137 | HER23L12 | D20382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 18:12 | 2024-06-29 18:55 | 0.72 | 8 | 438 | - | se cambia 1fq de 15a t en seccion d20382 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-29 18:59:08
8251727 | 933823 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:51 | 2024-05-02 10:15 | 13.41 | 56 | 451 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8259450 | 936126 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:57 | 2024-05-23 09:10 | 15.21 | 56 | 451 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8240958 | 931249 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 10:56 | 2024-04-12 10:57 | 0.02 | 56 | 435 | - | Se realizan labores para la recuperación del arco volado y cambio de 2 cajas primarias en la seccion C10299, con apoyo del grupo TCT Alvaro Ivan Parada, se deshizo interconexion entre el cto Algarrobo y el Reposo,quedando topologia de la red normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 14:42:00
8250208 | 932042 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 17:54 | 2024-04-29 18:02 | 0.13 | 28 | 823 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8238445 | 930102 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 20:40 | 2024-04-03 12:14 | 15.57 | 48 | 435 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8245982 | 930474 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:44 | 2024-04-22 06:53 | 0.16 | 28 | 0 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8248745 | 933242 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:12 | 2024-04-27 08:50 | 13.63 | 48 | 435 | CUENTA DE USUARIO 276596499 / MEDIDOR 6677159057 / VDA BALDELOMAR. SE REALIZA AJUSTE DE LINEAS DE ACOMETIDA FASE SULFATADA EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 14:01:31<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 VELA CELSA EN EL NODO SW W10416 INFORMA EL TECNICO QUE NO ACCIONO EL MECANISMO DE 3 DISPAROS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 09:47:58<br><br> | CUENTA DE USUARIO 276596499 / MEDIDOR 6677159057 / VDA BALDELOMAR. SE ENCUENTRAN LINEAS DE ACOMETIDA FASE SULFATADA EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. SE ELIMINAN LAS PUNTAS AFECTADAS Y SE REALIZA AJUSTE DE LA ACOMETIDA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVEINDA. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30571 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10781 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W10435 LO TECNICO CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 15:43:44
8249886 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 06:40 | 2024-04-29 06:50 | 0.17 | 28 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8246403 | 930474 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 18:04 | 2024-04-22 18:20 | 0.26 | 28 | 823 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8250416 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:16 | 2024-04-30 06:23 | 0.12 | 28 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250947 | 932042 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 18:54 | 2024-04-30 19:01 | 0.11 | 28 | 823 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8222042 | 923782 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:45 | 2024-02-02 23:19 | 0.56 | 36 | 2543 | Informa el tecnico que entre los nodos M20269 al M20929 hay linea reventada, van a realizar recorrido despues de cumulos para descartar alguna anomalia. No ha sido posible contactar a Grupo nocturno para apoyar en la reparacion o realizar apertura de arcos y normalizar con cierre de cuchillas en M12183 ITX con plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:28:21<br><br>Durante el evento se presentaban lluvias en el sector. personal t?cnico estaba finalizando odo 923774, por lo que se demoro un poco desplazamiento a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:05:59<br><br>Se presenta disparo de MAN23L16 realiza ciclo de auto-recierres y rechaza, se abre c?mulos 2ma16r01 y se cierra desde cabecera pero se observa que a c?mulos solo tiene 2 fases con tensi?n correcta. No caen eventos al SGO del circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 20:17:08<br><br> | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2MA16R01 (TABLAZO). SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO GERMAN SALAZAR Y SEBASTIAN OLMEDO PARA REALIZAR RECORRIDO, EVIDENCIAN LÍNEAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS M20930-M20269. 22:44 SE REALIZA APERTURA DEL CTO MAN23L16 PARA DESACOPLAR Y ATERRIZAR CON EL FIN DE REALIZAR APERTURA DE ARCOS MT EN EL NODO M20269-M20930 Y AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS, SE REALIZARÁ CIERRE DE ITX CON LA FRANCIA POR MEDIO DE CUCHILLAS M20067 23:10 ABIERTOS ARCOS EN M20269-M20930 23:18 SE REALIZA CIERRE DE CTO TABLAZO MAN23L16, EL PERSONAL DE CAMPO SE DESPLAZA A SITIO DE CIERRE DE ITX CICHILLAS M20067 23:37 CERRADA CIUCHILLAS DE ITX CON LA FRANCIA M20067 23:40 CERRADO CUMULOS DE TABLAZO 2MA16R01. QUEDA INTERCONETADO LA FRANCIA ASUMIENDO CARGA DE TABLAZO POR MEDIO DE CUCHILLAS M20067. QUEDAN ARCOS ABIERTOS ENTRE LOS NODOS M20269-M20930. SIN DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 01:32:42 Se ingresa manobra de apertura en la SW M20930. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:09:43
8230863 | 927594 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 15:49 | 2024-03-08 20:20 | 4.52 | 48 | 434 | - | BUM23L12 INTERRUPTOR W10416 ¦ Dir.:BELGICA ALTO 4 F 30 A TIPO T , HABIAN 2 FASES FALLADAS , EL EQUIPO NO ACCIONO DEBIDAMENTE POR QUE TENIA LAS CUCHILLAS ABIERTAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-08 20:52:39
8258868 | 935917 | MAZ23L13 | E32917 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 13:02 | 2024-05-21 13:05 | 0.05 | 32 | 434 | EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO EN EL NODO MAZ23L13 INTERRUPTOR E32995 ¦ Dir.:EL PATUDO COLILLA PRIMARIA VOLADA, SE DEJA SW E32995 ABIERTA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 15:08:01<br><br>13:02 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW E32917 13:05 SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE ITX 2MZ2MZ41 ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLANTA CON MARULANDA PARA ALIMENTAR EL CASERIO DE MONTEBONITO Y CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO PARA BUSCAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 14:10:12<br><br>EL PERSONAL TECNICO INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PADUA Y NO HA PODIDO PASAR A MONTEBONITO PORQUE LA VIA ESTA TAPADA. EL AT1 DE LA ZONA YA TIENE CONOCIMIENTO DE LA NOVEDAD. EL TECNICO LABORO DESDE MANZANARES EL FIN DE SEMANA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 14:08:34<br><br> | MAZ23L13 INTERRUPTOR E32995 ¦ Dir.:EL PATUDO SE DEJA SW ABIERTA POR COLILLA PRIMARIA VOLADA, SE CIERRTA ITX 2MZ3MZ41 SIN DNA. E32932 3F 15 A TIPO T POR REPOSICIÓN. LA ATENCION DE LOS REPORTES SE TARDA POR LA VIA TAPADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 15:39:25 ok Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 15:46:48
8259223 | 936025 | MAZ23L13 | 2MZ3MZ41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 11:10 | 2024-05-22 11:11 | 0.02 | 32 | 434 | - | SE REPARA COLILLA PRIMARIA VOLADA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 11:50:46 se ingresa cierre faltante Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 15:59:38
8240387 | 928951 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-10 07:18 | 2024-04-10 17:41 | 10.39 | 44 | 433 | - | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS SLM23L12 SLM23L13 (DNA TOTAL S/E SLM23L12 Y SLM23L13) CIRCUITO ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN Y MANTENIMEINTO. DEBIDO A QUE ESTO CTOS ESTAN REPORTADOS EN EL PIR Y SON EXCLUIBLES POR LO TANTO SE APROVECHA ESTA INTERVENCIÓN SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS SLM23L12 SLM23L13 REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2SA2SA51 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA31 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35046 PCH LA FRISOLERA POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N34010 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35028 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35421 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 17:50:09
8265424 | 937852 | MAZ23L13 | 2MZ3MZ41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:18 | 2024-06-10 12:19 | 0.01 | 32 | 434 | - | Se realiza reparación de arco volado por parte de personal de EDEMSA. Con acompañamiento de personal CHEC. Se abre ITX y se cierra sección quedando la topología. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 13:47:36
8267016 | 937519 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-14 07:31 | 2024-06-14 07:34 | 0.06 | 32 | 1190 | Se comunica el asistente Julián Villegas informando que para no afectar el corregimiento de Montebonito, y debido a que no se cuenta con todo el personal para hacer las actividades de oportunidad, propone abrir la sección E32917 y cerrar la interconexión 2MZ3MZ41. Se consulta con la ingeniera de operación Natalia Agudelo quien autoriza la modificación. Se hace un llamado de atención al asistente Anyinson para que este tipo de novedades en lo posible esten prevista desde la programación. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 09:15:53<br><br> | APERTURA DE RECONECTADOR 2MZ13R02, SW E32917, CIERRE DE ITX 2MZ3MZ41, PARA REALIZAR DESPEJE DE LINEA PARA PERSONAL DE EDEMSA REALICE LABORES DE CONTRUCCION DE LINEA 500KV ENTRE LOS NODOS E32993 AL E32995Y DEL NODO E32005 AL E320006, PERSONAL DE MANTENIMIENTO REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 17:39:03
8218306 | 922043 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 11:45 | 2.74 | 48 | 431 | - | INSTALA 5 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10416 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-18 13:18:40
8271482 | 939649 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 11:01 | 2024-06-26 11:09 | 0.13 | 44 | 0 | LE RECHAZA FUSE DE 0.4 DUAL TRF N47065 A LAS 11:01 A ELIECER LOPEZ SACANDO CTO CHA,BEERI QUE TEIEN LA CARGA DE MATEGUADUA; SE ABRE LA ITX, SE CIERRA CHEMBERI Y SE PROCEDE A LOCALIZAR A ELIECER PERO LA LLMADA SE VA A CORREO DE VOZ; SE SOLICITA A JULIO C. NIETO CONTACTAR A ELIECER PARA QUE NOS DEVUELVA LA LLAMADA Y COORDINAR CIERRE DE TX CON CHAMBERI; SE REPORTA ELEICER Y S¿NOS INFORMA EL RECHAZO DEL TRF N47035, SOLICITA APOYO; SE COORDINA CON DUBERNEY OLANO PARA QUE PRESTE APOYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 11:39:22<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47206 1 6 H 11:20 TR N47035 2 0.4 14:10; se cambia DP´s fallado. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-26 18:10:37
8219223 | 38008 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 22:09 | 2024-01-22 22:11 | 0.03 | 43 | 430 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8221268 | 923481 | BQE23L12 | D15119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:13 | 2024-01-31 20:00 | 1.78 | 10 | 430 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. 20:00 Se cierra bypass para cerrar electrónica disparada SW D15119, 2 20 E. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:02:26
8237053 | 929832 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-30 11:21 | 2024-03-30 11:33 | 0.2 | 59 | 427 | SE DIRECCION AEL GRUPO DE JAMIR DIAZ PARA LA REPARACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:08:03<br><br>En la SW C14156 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T, pero no se reestablece el servicio, en recorrido se encuentra colilla volada en el C14154 pendiente reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:46:39<br><br> | A las 11:30 se realiza reparación de colilla volada en el C14154 y se normaliza el servicio en el sector. Se confirma servicio con algunos usuarios ya que otros no contestan, Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:49:55
8229968 | 927105 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-05 07:30 | 2024-03-05 07:31 | 0.02 | 59 | 427 | - | 7:29 INICIALMENTE SE REALIZAN LAS MANIOBRAS Y SE DESHACE ITX ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS PARA CERRAR EL NODO SW C14007, PERO AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL SW EN MENCION, SE REVIENTA UNO DE LOS FUSIBLES, POR LO QUE DE REALIZAN NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS MIENTRAS EL GRUPO ORGANIZABA LOS FUSIBLES NUEVAMENTE. 7:38 ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. 7:38 ABIERTO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:38 CERRADO NODO SW C14007 7:38 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2CC6HE61 7:39 CERRADO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:39 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:48:20 INSTALA 1 FQ 100A T EN EL NODO SW C14007 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:53:17
8229681 | 926992 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 17:53 | 2024-03-03 17:53 | 0 | 59 | 427 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE, SE REVISAN MEDIDAS Y NO ESTA LLEGANDO UNA FASE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE, SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS, SE COORDINA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y UBICAR EL POSIBLE ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 18:02:21<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE, SE REVISAN MEDIDAS Y NO ESTA LLEGANDO UNA FASE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE, SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS, SE RECORRE ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA ROMPEARCOS REVENTADA EN EL NODO C14007, SE ABRE DEL TODO ESTA SECCION Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE QUEDANDO TODO EL CIRCUITO ENERGIZADO, PENDIENTE REALIZAR EL CAMBIO DE DICHA CAJA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 18:31:28
8229975 | 927105 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-05 07:39 | 2024-03-05 07:40 | 0.01 | 59 | 427 | - | 7:29 INICIALMENTE SE REALIZAN LAS MANIOBRAS Y SE DESHACE ITX ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS PARA CERRAR EL NODO SW C14007, PERO AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL SW EN MENCION, SE REVIENTA UNO DE LOS FUSIBLES, POR LO QUE DE REALIZAN NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS MIENTRAS EL GRUPO ORGANIZABA LOS FUSIBLES NUEVAMENTE. 7:38 ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. 7:38 ABIERTO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:38 CERRADO NODO SW C14007 7:38 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2CC6HE61 7:39 CERRADO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:39 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:48:20 INSTALA 1 FQ 100A T EN EL NODO SW C14007 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:53:17
8270608 | 939358 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:58 | 2024-06-23 09:20 | 2.37 | 47 | 436 | En la SW W10416 se cambian 3 fusibles de 30A tipo T. En la SW electronica W10325 se reestablece una fase a las 9:45. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 10:36:09<br><br> | Se cambia fusibles en sw10416 3*30T 9:20, sw10325 se normalizo vela electrica9:45, sw10427 2* 6T 11:20. se confirmo servicio con todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:10:37
8252762 | 38711 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:05 | 2024-05-03 15:05 | 0 | 59 | 428 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8253224 | 934113 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 18:02 | 2024-05-04 18:02 | 0 | 59 | 428 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01, SE CIERRA INTERCONEXION CON CIRCUITO HER23L16 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2CC6HE61, SE REQUIERE PROGRAMAR GRUPO DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:15:56<br><br> | SE CAMBIA 4X25AT SW C14156 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C14691 SE CAMBIA 3X6AT SW C14675 SE CAMBIA 2X6AT SW C14675 SE GASTAN 1X6AT SW C14698 Y RECHAZA USUARIO DICE QUE ESPERA PARA REALIZAR REPARACION SW PARTICULAR **** SE ACABARON FUSIBLES DE 6AT **** SE CAMBIA 2X8AT SW C14028 CUENTA DE COBRO : 36398 SE CAMBIA 1X12AT SW C14099 SE CAMBIA 1X12AT SW C14105 CUENTA DE COBRO :36399 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 21:55:00
8237940 | 38459 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 17:32 | 2024-04-01 17:32 | 0.01 | 59 | 427 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8237942 | 38467 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 17:32 | 2024-04-01 17:34 | 0.02 | 59 | 427 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por ENSAYO.
8243204 | 931890 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 17:45 | 2024-04-17 17:45 | 0 | 59 | 427 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8237938 | 38459 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 17:32 | 2024-04-01 17:32 | 0 | 59 | 427 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8239327 | 38488 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 11:48 | 2024-04-05 11:48 | 0 | 59 | 427 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8248298 | 933179 | CHA23L16 | C14007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:10 | 2024-04-26 14:28 | 0.31 | 59 | 739 | - | se presenta multiples eventos del circuito CHA23L16 campo alegre normal por AR,se observa que no le esta llegando una fase al reconectador 2CC16R01 campo alegre, se abre este equipo de cumulos y se cierra interconexion 2CC6HE61 campo alegre y colmenas, se recorre encontrando fusible quemado en la seccion c14007, se instala 1fq tipo puente , se normaliza la topologia quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 15:29:34
8248312 | 933179 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:21 | 2024-04-26 15:22 | 0 | 59 | 427 | - | se presenta multiples eventos del circuito CHA23L16 campo alegre normal por AR,se observa que no le esta llegando una fase al reconectador 2CC16R01 campo alegre, se abre este equipo de cumulos y se cierra interconexion 2CC6HE61 campo alegre y colmenas, se recorre encontrando fusible quemado en la seccion c14007, se instala 1fq tipo puente , se normaliza la topologia quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 15:29:34
8243076 | 931890 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:02 | 2024-04-17 15:09 | 0.1 | 59 | 969 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8268430 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 00:42 | 2024-06-18 01:15 | 0.54 | 59 | 0 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8266158 | 937403 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 11:35 | 2024-06-12 11:35 | 0 | 59 | 428 | - 14:45 A 14:49 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE SOLICITA AT HERMISON URREA POR CAJAS CHISPENADO EN SW C14417 - 14:46 ABIERTO SW C14417 - 14:51 A 14:523 ABIERTO CHA23L16 CAMPOALEGRE POARA CERRAR SW C14304 - 14:52 CERRADA SW C14304 POR ALVARO IVAN PARADA TCT - SE CAMBIO CAJA PRIMARIA ROMPEARCO Y SE CONECTA PUENTE REVENTADO FASE B - SE CAMBIA 1ASIALDOR DE PLATO REVENTADO POR AISLADOR POLIMERICO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 15:00:28<br><br>INFORMA ALVARO IVAN PARADA DE TCT QUE PARA EJECUTARV TRABAJOS EN ODO PROGRAMADA 937403 - SE DEBE MODIFICAR MANIOBRAS POR QUE AL ABRIR SW C14191 QUEDA LINEA GUARDA CON ACERCAMIENTO A RED PRIMARIA Y PRESENTA PELIGRO - SE DEBE ABRIR SW C14007 Y C14016 - AUTORIZA GIOVANY FAJARDO E ING MANUEL USCATEGUI - SE INFORTMA QUE SW C14034 TIENE PUENTE ABIERTO Y ESTA CERRADA SW C14117 PENDIENTE ODO 937160 DEL 1 JUNIO 2024 - 10:00 ABIERTA SW C14191 - 10:48 A 10:50 ABIERTO CHA23L16 - 10:49 ABIERTA SW C14007 - 10:49 ABIERTA SW C14016 - 10:50 CERRADO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - 10:50 DESHABILITADO RECIERRE HER23L16 COLMENAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:26:51<br><br> | SE CUMPLE ODO - VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE COBRO_PQT_10602474_10779024 CTO :CHA23L16 APERTURA DE : SECCION C14191 DIRECCION CRA 4 CL 16 DESCRIPCION : SE HACEN MANIOBRAS PARA REUBICAR RED PRIMARIA Y SECCION C14191 A APOYO NUEVO DE 16 M INSTALADO AL FRENTE DEL C14191 CON ORDEN 201206. SE DEBE RETIRAR TORRE 12M NODO C14191. .TENER ENCUENTA LLAMAR AL ING MAURICIO SANDOVAL CON ANTICIPACION PARA ENTRAR A CAFE BUENDIA , CORDINAR TAMBIEN CON EL LA PODA VEGETACION. LUIS GONZAGA - 11:31 A 11:35 ABIERTO 2CC16R01 CAMPOALEGRE - 11:34 CERRADA SW C14007 - 11:34 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO CAMPO ALEGRE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 13:01:36
8266474 | 936783 | PRO23L13 | PRO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:48 | 2024-06-13 17:54 | 11.1 | 50 | 428 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8267296 | 937519 | MAZ23L13 | 2MZ3MZ41 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-14 17:24 | 2024-06-14 17:26 | 0.04 | 31 | 427 | Se comunica el asistente Julián Villegas informando que para no afectar el corregimiento de Montebonito, y debido a que no se cuenta con todo el personal para hacer las actividades de oportunidad, propone abrir la sección E32917 y cerrar la interconexión 2MZ3MZ41. Se consulta con la ingeniera de operación Natalia Agudelo quien autoriza la modificación. Se hace un llamado de atención al asistente Anyinson para que este tipo de novedades en lo posible esten prevista desde la programación. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 09:15:53<br><br> | APERTURA DE RECONECTADOR 2MZ13R02, SW E32917, CIERRE DE ITX 2MZ3MZ41, PARA REALIZAR DESPEJE DE LINEA PARA PERSONAL DE EDEMSA REALICE LABORES DE CONTRUCCION DE LINEA 500KV ENTRE LOS NODOS E32993 AL E32995Y DEL NODO E32005 AL E320006, PERSONAL DE MANTENIMIENTO REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 17:39:03
8254588 | 933291 | PRO23L13 | PRO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:29 | 2024-05-08 18:01 | 11.52 | 50 | 425 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8258357 | 935844 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-20 12:19 | 2024-05-20 13:38 | 1.31 | 43 | 0 | Se observa que la ITX 2IN3MS31 se encuentra fallada sin comunicación y cuchilla de línea abierta, por lo cual no es posible interconectar este circuito<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:19:35<br><br>12:21 sale en falla el cto Alto Cauca MAR23L13, rechaza ensayos autom?ticos y manuales, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MS13R01 y rechaza instant?neamente, se moviliza personal hacia el sector para encontrar la falla<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 13:17:03<br><br> | 13:38 se encontraron guaduas en el nodo C25308 a causa de una persona que estaba cortándolas y las dejo caer sobre la red, ocasionando daño en un bajante primario del TRF C25308 y quemando caja de automáticos, este equipo es de propiedad particular por lo cual se le dan indicaciones al usuario si desea realizar el arreglo con la empresa que llamen nuevamente o que lo puede hacer con técnico particular, queda el circuito cerrado nuevamente y sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:01:26
8240434 | 930052 | CHI23L15 | M30560 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 08:13 | 2024-04-10 08:27 | 0.24 | 8 | 577 | - | PQT_9292830 CTO : CHI23L15 APERTURA DE : SECCION M30560 DIRECCION CALLE 10 CARRERA 5 VILLAPILAR DESCRIPCION : PAGO MANO DE OBRA ATC Constructora CFC del proyecto CENTRIKO solicita ODO para apertura del alimentador (cable XLPE) en la recamara de conexión M30922 para cortar cable XLPE (actividad que ejecuta la constructora) que alimenta el transformador M30923 y se realicen pruebas VLF al cable por parte de la empresa Dirección del proyecto CLL 10 CRA 5 - VILLA PILAR Por parte de la constructora requieren 3 horas para la actividad (cortar cable XLPE)Contacto: Ing. Jorge Cardona celular: 3155404235 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-10 16:40:45
8240537 | 930052 | CHI23L15 | M30560 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 16:26 | 2024-04-10 16:37 | 0.19 | 8 | 424 | - | PQT_9292830 CTO : CHI23L15 APERTURA DE : SECCION M30560 DIRECCION CALLE 10 CARRERA 5 VILLAPILAR DESCRIPCION : PAGO MANO DE OBRA ATC Constructora CFC del proyecto CENTRIKO solicita ODO para apertura del alimentador (cable XLPE) en la recamara de conexión M30922 para cortar cable XLPE (actividad que ejecuta la constructora) que alimenta el transformador M30923 y se realicen pruebas VLF al cable por parte de la empresa Dirección del proyecto CLL 10 CRA 5 - VILLA PILAR Por parte de la constructora requieren 3 horas para la actividad (cortar cable XLPE)Contacto: Ing. Jorge Cardona celular: 3155404235 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-10 16:40:45
8263338 | 937233 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 13:52 | 2024-06-02 13:52 | 0.01 | 107 | 425 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR MNA23L12 ¦ Dir.:LA MANUELA_EL ALGARROBO SE PRESENTA DISPARO DE CTO ALGARROBO NORMAL POR ENSAYO, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y DISPARA DE NUEVO, SE REALIZA UN NUEVO ENSAYO Y RECHAZA, SE CONSIGNA AL PERSONAL INDICANDO QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO A Q PASE LA TORMENTA, SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 14:49:04 MNA23L12 INTERRUPTOR C15204 ¦ Dir.:LA CABAA 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 16:00:46
8263340 | 937233 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 13:59 | 2024-06-02 14:00 | 0.02 | 107 | 425 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR MNA23L12 ¦ Dir.:LA MANUELA_EL ALGARROBO SE PRESENTA DISPARO DE CTO ALGARROBO NORMAL POR ENSAYO, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y DISPARA DE NUEVO, SE REALIZA UN NUEVO ENSAYO Y RECHAZA, SE CONSIGNA AL PERSONAL INDICANDO QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO A Q PASE LA TORMENTA, SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 14:49:04 MNA23L12 INTERRUPTOR C15204 ¦ Dir.:LA CABAA 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 16:00:46
8263342 | 937233 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:01 | 2024-06-02 14:35 | 0.57 | 107 | 425 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR MNA23L12 ¦ Dir.:LA MANUELA_EL ALGARROBO SE PRESENTA DISPARO DE CTO ALGARROBO NORMAL POR ENSAYO, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y DISPARA DE NUEVO, SE REALIZA UN NUEVO ENSAYO Y RECHAZA, SE CONSIGNA AL PERSONAL INDICANDO QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO A Q PASE LA TORMENTA, SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 14:49:04 MNA23L12 INTERRUPTOR C15204 ¦ Dir.:LA CABAA 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 16:00:46
8239586 | 928101 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 12:17 | 2024-04-06 12:36 | 0.32 | 103 | 1101 | 12:16 SALE EN FALLA EL CTO LLANITOS VMA23L16, SE ENCONTRABA PERSONAL CONSIGNADO REALIZANDO LABORES PROGRAMADAS ODO 928101, SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS PARA COMUNICARSE CON EL TECNICO HUGO ALEJANDRO ROJAS LO CUAL NO HA SIDO EXITOSA POR LO QUE SE ENCUENTRAN EN UN SECTOR DONDE LA SEÑAL DE TELEFONIA Y RADIO ES DIFICIL. 12:23 SE ANALIZA DONDE SE ENCUENTRA EL PERSONAL CONSIGNADO PARA PODER ENERGIZAR LO QUE MAS PUEDA Y SE ENCUENTRAN AGUAS ABAJO DEL RECO DE CUMULOS 2VM16R01, POR LO CUAL SE ABRE PARA REALIZAR UN ENSAYO AL CIRCUITO DESDE LA SUBESTACION. 12:24 SE DA CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO LLANITO VMA23L16 PASANDO HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01. 12:36 DESPUES DE VARIOS INTENTOS PARA COMUNICARSE CON EL TECNICO HUGO ROJAS, SE LOGRA Y SE LE COMUNICA LA SITUACION EL CUAL INDICA QUE SE PUEDE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01, SE CIERRA SIENDO EXITOSO, QUEDA EL CIRCUITO ENERGIZADO.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 13:13:07<br><br> | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LLANITOS PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO C12271 PARA INSTALACION DE APOYO, CAMBIO DE TRAMO DE RED ACSR POR RED TRENZADA. ESTO PARA SACAR RED ACSR DE GUADUAL. 16:00 Se indago con el técnico que estaba ejecutando esta ODO programada e indica que no trabajo sobre redes de MT, por lo cual la causa de la salida del circuito Llanitos fue desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 16:01:10
8246538 | 932350 | BOA23L13 | O21267 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:00 | 2024-04-20 08:33 | 2.55 | 37 | 423 | - | Se cierra una fase sin marcar de la sección electrónica O21267 a causa de descargas atm en el sector. 1x6T en la sección O21501. 1x0.6D TR O21481. Se abre el TR O21455 para realizar apertura de arcos secundarios para aislar línea de baja tensión reventada Se repara arco secundario reventado en el TR O21566 sin maniuobras.14:20 Se repara arco secundario reventado en el TR O21463 se gasta 1 conector piercing.16:28 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 18:06:23 Se cierra una fase que estaba abierta de la sección electrónica O21267 a causa de descargas atm en el sector. 1x6T en la sección O21501. 1x0.6D TR O21481. Se abre el TR O21455 para realizar apertura de arcos secundarios para aislar línea de baja tensión reventada Se repara arco secundario reventado en el TR O21566 sin maniuobras.14:20 Se repara arco secundario reventado en el TR O21463 se gasta 1 conector piercing.16:28 Reporte O21372 posee daño interno se le da indicaciones al usuario, del O21516 tenía servicio normal reporte de antena de telecomunicaciones. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 23:11:57
8259421 | 38834 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:50 | 2024-05-22 17:51 | 0.01 | 107 | 423 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259457 | 38836 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 17:59 | 2024-05-22 18:17 | 0.31 | 107 | 423 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8258422 | 38820 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:25 | 2024-05-20 13:27 | 0.05 | 107 | 423 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8259446 | 38834 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:55 | 2024-05-22 17:56 | 0.02 | 107 | 423 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259453 | 38834 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:57 | 2024-05-22 17:58 | 0.02 | 107 | 423 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259679 | 936126 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-22 22:22 | 2024-05-22 22:40 | 0.29 | 107 | 423 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8259427 | 38834 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:52 | 2024-05-22 17:54 | 0.02 | 107 | 423 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259545 | 38834 | MTT23L14 | MTT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:30 | 2024-05-22 19:30 | 0.01 | 28 | 423 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8216153 | 37925 | PRO23L13 | PRO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 01:35 | 2024-01-07 01:36 | 0.01 | 50 | 421 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8243451 | 930188 | MTT23L14 | MTT23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-18 07:05 | 2024-04-18 17:47 | 10.7 | 28 | 422 | - | DECRETO 037 MTT23L14. MTTO NIVEL 3, RETIRAR VEGETACIÓN EN CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA, CAMBIO DE AISLAMIENTO, PROTECCIONES, ARCOS PRIMARIOS, TEMPLETES. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:49:20
8266163 | 936992 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 11:48 | 2024-06-12 17:54 | 6.1 | 32 | 0 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8259881 | 936126 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-23 11:46 | 2024-05-23 11:48 | 0.04 | 106 | 0 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8258270 | 935786 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 00:04 | 2024-05-20 00:05 | 0.01 | 90 | 422 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8258272 | 935786 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 00:06 | 2024-05-20 00:07 | 0.02 | 90 | 422 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8258199 | 38814 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 17:01 | 2024-05-19 17:02 | 0.01 | 90 | 422 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8258421 | 935786 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:24 | 2024-05-20 14:23 | 0.98 | 90 | 422 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8259378 | 928564 | DON23L13 | L13521 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 16:27 | 2024-05-22 17:06 | 0.64 | 26 | 422 | 16:27 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW L13521 POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO DE TCTPARA: CAMBIAR 2 CUCHILLAS DE SALIDA EN MAL ESTADO EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN3NS21 ENTRE LOS CIRCUTOS ISAZA CON LA HABANA. CAMBIAR 1 CUCHILLA EN EL BY - PASS DEL RECOENCTADOR EN MENCION. CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA. 17:05 CERRADO NODO SW L13521. QUEDA TODO NORMAL EN EL RECONECTADOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 17:29:28<br><br> | REALIZAR MTTO DE AISLAMIENTO Y PODA EN EL EJE DEL CTO LA HABANA Y AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS12R01. REALIZAR CAMBIO DE SW POR SW ELECTRONICA EN EL NODO L13198. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES PROGRAMADAS, SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE NOVEDAD: 16:27 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW L13521 POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO DE TCT PARA: CAMBIAR 2 CUCHILLAS DE SALIDA EN MAL ESTADO EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN3NS21 ENTRE LOS CIRCUITOS ISAZA CON LA HABANA. CAMBIAR 1 CUCHILLA EN MAL ESTADO EN EL BY - PASS DEL RECOENCTADOR EN MENCION. CORREGIR PUNTO CALIENTE EN UNA DE LAS BAJANTES DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA. 17:05 CERRADO NODO SW L13521. QUEDA TODO NORMAL EN EL RECONECTADOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:30:09
8247486 | 932918 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:58 | 2024-04-25 00:06 | 0.14 | 107 | 421 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8248927 | 38663 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:47 | 2024-04-27 15:50 | 0.03 | 107 | 421 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8247514 | 38639 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 01:56 | 2024-04-25 01:57 | 0.01 | 107 | 421 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8247659 | 932923 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 12:17 | 2024-04-25 12:19 | 0.03 | 107 | 678 | 12:17 SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 12:18 SE ABRE SW DE ITX C15326 (REPOSO-ALGARROBO) 12:19 SE CIERRA CTO MNA23L12 12:20 SE CIERRA 2CC12R01 QUEDNDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL SE CONTINUAN ATENDIENDO DESPACHO DE REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:39:23<br><br>SE RETIRARON ARBOLE QUE ESTABAN SOBRE LAS REDES, SE REPARA LINEA REVENTADA 10:40;58 SE ABRE ITX 2CC3MN31 10:43:24 SE CIERRA SW C11159 (NO EXISTE EN SISTEMA, INGRESADA COMO APERTURA DE TRAMO DE RED COD 63) FINALMENTE SE CIERRA CTO DESDE CABECERA CHA23L13 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:43:41<br><br>SE ENCONTRO FALLA EN NODO C10013 (CTOS CHA23L12-CHA23L13) EN PARALELO. ARBOL SOBRE LAS REDES. L?NEA REVENTADA DEL CTO CHA23L12, EL CTO CHA23L13 NO TIENE DA?O, PERO SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA DE TRABAJO YA QUE EN EL NODO C10013 ES COMPARTIDA PARA AMBOS CTOS SE REALIZ? APERTURA DE LA SW C10015 CTO CHA23L12 SE CIERRA CUMULOS 2CC12R01 RECHAZA. 07:25 SE ABRE SW C11059 (PUNTO FISICO C10014) NO EXISTE SW EN SISTEMA, SE INGRESA APERTURA DE TRAMO DE RED CON N?MERO 63. SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS DE CIERRE AL RECO DE CUMULOS DE PALESTINA 2CC13R01 Y ESTE SE VEI? CERRADO EN SURVALENT, ABIERTO EN EVENTOS SP7 SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DE ITX 2CC3MN31 POSTERIOR REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2CC13R01 POR BY-PASS A LAS 08:22 SE CONFIRMAN SERVICIOS Y SE ENCUENTRA UN SECTOR SIN SERVICIO, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SW C11030 CON FUSIBLE TIPO PUENTE QUEMADO, SE HACE UN SWITCHEO A LA ITX 2CCCMN31 PARA CAMBIAR FUSIBLE A LA SW C11030 2 X 100P NORMAL A LAS 08:35, SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE FINALIZAR REPARACI?N DE LINEA REVENTADA EN NODO C10013 Y NORMALIZAR TOPOLOG?A <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 09:45:04<br><br>se abre reconectador de c?mulos de cto reposo y se cierra itx con algarrobo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 06:45:59<br><br>MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. NUEVAMENTE DISPAROA CTO PALESTINA Y RECHAZA CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:22:38<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:59:36
8240909 | 931249 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 07:51 | 2024-04-12 07:53 | 0.03 | 107 | 421 | - | Se realizan labores para la recuperación del arco volado y cambio de 2 cajas primarias en la seccion C10299, con apoyo del grupo TCT Alvaro Ivan Parada, se deshizo interconexion entre el cto Algarrobo y el Reposo,quedando topologia de la red normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 14:42:00
8241002 | 931249 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 14:08 | 2024-04-12 14:10 | 0.03 | 107 | 0 | - | Se realizan labores para la recuperación del arco volado y cambio de 2 cajas primarias en la seccion C10299, con apoyo del grupo TCT Alvaro Ivan Parada, se deshizo interconexion entre el cto Algarrobo y el Reposo,quedando topologia de la red normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 14:42:00
8244384 | 930799 | MTT23L14 | MTT23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-19 09:36 | 2024-04-19 09:39 | 0.04 | 27 | 421 | 9:36 A 9:38 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY 9:38 ABIERTAS CUCHILLS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO MAMPAY. AL MOMENTO DE REVISAR CON EL VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSION, ENCUENTRAN QUE AUN TIENEN TENSION. SE PROCEDE A INTENTAR REALIZAR MANIBORAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DESDE SURVALENT, PERO, NO OPERA. SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y AL INTENTAR ABRIR DESDE EL BOTON, TAMPOCO OPERA. SE LES AUTORIZA REALIZAR LA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DESDE LA PALANCA. SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS Y PROCEDEN CON LA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO W1518. 10:18 SE REALIZA APERTURA DEL CIRUCITO MTT23L14 MAMPAY 10:19 CERRADAS CUCHILLAS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DEL CIRCUITO MAMPAY. 10:34 CERRADO CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO POR PROBLEMAS EN LA COMUNICACION CON EL PERSONAL TECNICO EN TERRENO. LAS MANIOBRAS DE CIRCUITO FUERON AUTORIZADAS POR EL ING. MANUEL A. USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 14:01:45<br><br>LA ODO NO SE PROGRAMA DE MANERA CORRECTA DEBIDO A QUE EL RECONECTADOR ESTA INDISPONIBLE DESDE ENERO 2024, EN COORDINACION CON MANUEL USCATEGUI , RIGOBERTO MADRID Y JORGE CARDONA SE AUTORIZA REALIZAR UN SUICHEO PARA ABRIR EL BYPASS DEL CIRCUITO, DENTRO DEL REPORTE JORGE CARDONA INFORMA QUE ESTE RECONECTADOR LE REALIZARON UN TRABAJO EL DIA DE AYER 18/04/2024 Y NO CONOCE EL ESTADO DEL EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:22:35<br><br> | CAMBAIR APOYO EN EL NODO W15305 POSTERIRO ABRIR ARCOS EN EL NODO W15018 AL W15305 COD. 50824 PARA CAMBIO DE APOYO W14079 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 15:18:23
8224497 | 924712 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-11 07:37 | 2024-02-11 07:39 | 0.03 | 106 | 419 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA PAJARO SOBRE LA RED, SE VISITA LA SW C15147 Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T NORMAL A LAS 08:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 08:23:52
8229357 | 926832 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-02 07:42 | 2024-03-02 07:46 | 0.06 | 28 | 0 | SE COORDINA GRUPO DE REPARACIONES ANSERMA SERGIO CARVAJAL PARA INICIR RECORRIDO LINEA AMA-MTT 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:24:25<br><br>GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS CON UNA FALLA EN EL CTO INDUSTRIAL DE ENE-AZA 2 SE DEMORA EN LLEGAR A ANSERMA, SE SOLICITARA COLABORACION PERSONAL DE LA ZONA PARA IR REVISANDO MIENTRAS LLEGA PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 03:00:38<br><br>SE PRESENTA DISPARO LINEA AMA30L12 MISTRATO SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE ABRE RECONECTADOR MTT30L13 SAN ANTONIO DEL CHAMI SE ENSAYA LINEA AMA30L12 Y RECHAZA NUEVAMENTE. POR FALLA DE COMUNICACION CON EL RECONECTADOR MTT23T11 FUE NECESARIO ABRIR RECONECTADOR MTT30T11 PATA PODER REALIZAR ITX USANDO LA BARRA, SE CIERRA ITX 2BU3MT21 Y EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA QUEDA ASUMIENDO TODA LA CARGA DE S/E MTT. DE ACUERDO AL ESTUDIO DE CONTINGENCIAS DE S/E MTT SE DEBE PASAR LA CARGA DE CTO TAPARCAL HACIA SAN JOSE DE VITERBO MIENTRAS DURE ESTA ITX, SE ABRE CTO TAPARCAL SE INTENTA CERRAR ITX 2BU2VB41 Y RECHAZA SE ENERGIZA TAPARCAL NUEVAMENTE, SE INTENTA OTRA VEZ ITX ABRIENDO RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAPARCAL Y LA ITX 2BU2VB41 NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE POR LO Q SE ENERGIZA NUEVAMENTE CIRCUITO TAPARCAL, SE OBSERVA Q EL TRF DE BELEN DE 4 MVA Y AL MOMENTO SOLO ESTA CARGANDO 1.5 MVA POR LO TANTO QUEDA CERRADO CTO TAPARCAL DESDE S/E BUM. SE PRESENTA DNA CTO EL CHAMI NO HAY POSIBILIDAD DE ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 02:58:51<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR Y SE ENCONTRO RAMAS SOBRE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 ENTRE LOS NODOS B01038 - B01039. SE ABRE LA ITX 2BU3MT21_PUENTE UMBRIA_BELLA VISTA POR SEGURIDAD SEGUN INFORMA EL TECNICO JOSE OBED MONTOYA DEBIDO A QUE LA LINEA 33 ESTA MUY CERCA A LA LINEA 13,2 Y AL RETIRA LAS RAMAS DE LA LINEA 33 PUEDE CAER EN LA LINEA 13,2. SE RETIRO LAS RAMAS DE LA LINEA 33. SE ENSAYA CIERRE DE LA LINEA 33 ANSERMA - MISTRATO AMA30L12 Y CIERRA NORMAL. SE DESCARGO LA SW MISTRATO, SE ABRIERON LOS 3 CTOS DE 13,2. SE CIERRA TFI MTT30T11 POR ALTA Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE PROCEDE A CERRAR LOS 3 CIRCUITOS 13.2 DE LA S/E MISTRATO Y CIERRAN NORMAL SIN NOVEDAD. S/E SAN TANTONIO CHAMI QUEDO NORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 07:58:42
8235001 | 928927 | LMC23L13 | 2FI3LM31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 13:43 | 2024-03-21 14:24 | 0.68 | 23 | 0 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8262439 | 930877 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 08:19 | 2024-05-30 08:32 | 0.2 | 26 | 1084 | 16:31: REPORTA ANTONIO MONTES QUE EL RECO DE ITX 2ML3VC31 TIENE TENSION POR VCT Y SIN TENSION POR MLA Y EL RECO SE VE EN BOTON VERDE(ABIERTO), SE SIMULA APERTURA MANUAL AL RECO MOSTRAND ABIERTO A LAS 16:31:45 PERO SE OMITE ESTA MANIOBRA PARA HACER EL CIERRE REAL A LAS 15:55:25. 16:32:15: APERTURA CTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E2034. 16:35: CERRADAS CUCHILLAS E24037. 16:38: CERRADO CTO SANTA HELENA Y FIN DE ODT A LAS 16:40 <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:48:50<br><br>15:47: SE ABRE CTO SANTA HELENA PARA CERRAR ARCOS. 15:52: CERRADOS ARCOS. 15:55: SE DA ORDEN DE APERTURA AL RECO ITX 2ML3VC30 PERO SE LE PERDIO LA CIUNICACION, TOCA ESPERAR QUE SE UBIQUE UN TECNICO EN EL EUIPO PARA OPERARLO LOCALMENTE; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZMAN CERRAR CTO SANTA HELENA QUEDANDO TENSION EN SW E24037 DE SANTA HELENA Y DE CA?AVERAL, PARA NO DEJAR LOS USUARIOS SIN SERVICIO. 16:03: CERRADO CTO SANTA HELENA; PENDIENTES DE ABRIR EN SITIO LA ITX CON CA?AVERAL Y SNATA HELENA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE INFORMO AL INGO. MANUEL USCATEGUI. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:12:35<br><br>EN EJECUCION ODO PROGRAMADA - SE COORDINAN MANOIOBRAS ECON ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 09:19 A 08:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 08:21 ABIERTA SW E24037 - 08:21 CERRADO 2ML3VC31 INTERCONEXION CA?AVELA SAN HELENA - 08:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE E24013 A E24014 - RETIRAN PASE FLOJO DE 4 METROS INFORMA ASISTENTE JULIAN VEILLEGAS - QUE A LA SW E24037 QUEDA LLEGANDO TENSION POR AMBOS LADOS GRUPO DE MANTENIMIENTO - ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10597556 HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACI?N DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ?RBOLES DE NOGAL, SE PODR?A REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 10:11:39<br><br> | NOVEDAD: 15:54 INTENTANDO ABRIR RECO DE ITX 2ML3VC31 SANTA HELENA CON CAÑAVERAL, NO MUESTRA APERTURA Y SE QUEDA SIN COMUNICACION, TAMPOCO CAE EVENTO NI EN SGO NI EN SP7 N¿I EN SURVALENT; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZAMAN, COMO ESTAN CERRADOS LOS ARCOS Y ABIERTAS CUCHILLAS EN E24037, CERRAR DE NUEVO MLA23L13(SANTA HELENA) Y ENVIAR TECNICO AL RECO PARA VERIFICAR EN QUE POSICION SE ENCUENTRA EL EQUIPO. 16:32 A 16:38: ABIERTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E24037. 16:35:23: CERRADAS CUCHILLAS DEL E24037 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:42:20
8262631 | 930877 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 15:48 | 2024-05-30 16:04 | 0.27 | 26 | 421 | 16:31: REPORTA ANTONIO MONTES QUE EL RECO DE ITX 2ML3VC31 TIENE TENSION POR VCT Y SIN TENSION POR MLA Y EL RECO SE VE EN BOTON VERDE(ABIERTO), SE SIMULA APERTURA MANUAL AL RECO MOSTRAND ABIERTO A LAS 16:31:45 PERO SE OMITE ESTA MANIOBRA PARA HACER EL CIERRE REAL A LAS 15:55:25. 16:32:15: APERTURA CTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E2034. 16:35: CERRADAS CUCHILLAS E24037. 16:38: CERRADO CTO SANTA HELENA Y FIN DE ODT A LAS 16:40 <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:48:50<br><br>15:47: SE ABRE CTO SANTA HELENA PARA CERRAR ARCOS. 15:52: CERRADOS ARCOS. 15:55: SE DA ORDEN DE APERTURA AL RECO ITX 2ML3VC30 PERO SE LE PERDIO LA CIUNICACION, TOCA ESPERAR QUE SE UBIQUE UN TECNICO EN EL EUIPO PARA OPERARLO LOCALMENTE; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZMAN CERRAR CTO SANTA HELENA QUEDANDO TENSION EN SW E24037 DE SANTA HELENA Y DE CA?AVERAL, PARA NO DEJAR LOS USUARIOS SIN SERVICIO. 16:03: CERRADO CTO SANTA HELENA; PENDIENTES DE ABRIR EN SITIO LA ITX CON CA?AVERAL Y SNATA HELENA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE INFORMO AL INGO. MANUEL USCATEGUI. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:12:35<br><br>EN EJECUCION ODO PROGRAMADA - SE COORDINAN MANOIOBRAS ECON ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 09:19 A 08:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 08:21 ABIERTA SW E24037 - 08:21 CERRADO 2ML3VC31 INTERCONEXION CA?AVELA SAN HELENA - 08:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE E24013 A E24014 - RETIRAN PASE FLOJO DE 4 METROS INFORMA ASISTENTE JULIAN VEILLEGAS - QUE A LA SW E24037 QUEDA LLEGANDO TENSION POR AMBOS LADOS GRUPO DE MANTENIMIENTO - ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10597556 HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACI?N DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ?RBOLES DE NOGAL, SE PODR?A REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 10:11:39<br><br> | NOVEDAD: 15:54 INTENTANDO ABRIR RECO DE ITX 2ML3VC31 SANTA HELENA CON CAÑAVERAL, NO MUESTRA APERTURA Y SE QUEDA SIN COMUNICACION, TAMPOCO CAE EVENTO NI EN SGO NI EN SP7 N¿I EN SURVALENT; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZAMAN, COMO ESTAN CERRADOS LOS ARCOS Y ABIERTAS CUCHILLAS EN E24037, CERRAR DE NUEVO MLA23L13(SANTA HELENA) Y ENVIAR TECNICO AL RECO PARA VERIFICAR EN QUE POSICION SE ENCUENTRA EL EQUIPO. 16:32 A 16:38: ABIERTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E24037. 16:35:23: CERRADAS CUCHILLAS DEL E24037 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:42:20
8236807 | 38435 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:32 | 2024-03-28 18:33 | 0.02 | 107 | 419 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8234653 | 38379 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:11 | 2024-03-20 20:11 | 0.01 | 107 | 419 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234672 | 38379 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:24 | 2024-03-20 20:26 | 0.03 | 107 | 419 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234674 | 38380 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:26 | 2024-03-20 20:36 | 0.18 | 107 | 419 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8236803 | 38435 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:31 | 2024-03-28 18:31 | 0.01 | 107 | 419 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8236809 | 38436 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:33 | 2024-03-28 18:39 | 0.1 | 107 | 419 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR ENSAYO
8235891 | 38402 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 16:33 | 2024-03-24 16:34 | 0.02 | 114 | 419 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8268611 | 938711 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 10:22 | 2024-06-18 13:34 | 3.21 | 57 | 0 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268813 | 938711 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 16:02 | 2024-06-18 16:02 | 0 | 57 | 421 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8247539 | 932923 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 06:41 | 2024-04-25 06:42 | 0.02 | 106 | 419 | 12:17 SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 12:18 SE ABRE SW DE ITX C15326 (REPOSO-ALGARROBO) 12:19 SE CIERRA CTO MNA23L12 12:20 SE CIERRA 2CC12R01 QUEDNDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL SE CONTINUAN ATENDIENDO DESPACHO DE REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:39:23<br><br>SE RETIRARON ARBOLE QUE ESTABAN SOBRE LAS REDES, SE REPARA LINEA REVENTADA 10:40;58 SE ABRE ITX 2CC3MN31 10:43:24 SE CIERRA SW C11159 (NO EXISTE EN SISTEMA, INGRESADA COMO APERTURA DE TRAMO DE RED COD 63) FINALMENTE SE CIERRA CTO DESDE CABECERA CHA23L13 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:43:41<br><br>SE ENCONTRO FALLA EN NODO C10013 (CTOS CHA23L12-CHA23L13) EN PARALELO. ARBOL SOBRE LAS REDES. L?NEA REVENTADA DEL CTO CHA23L12, EL CTO CHA23L13 NO TIENE DA?O, PERO SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA DE TRABAJO YA QUE EN EL NODO C10013 ES COMPARTIDA PARA AMBOS CTOS SE REALIZ? APERTURA DE LA SW C10015 CTO CHA23L12 SE CIERRA CUMULOS 2CC12R01 RECHAZA. 07:25 SE ABRE SW C11059 (PUNTO FISICO C10014) NO EXISTE SW EN SISTEMA, SE INGRESA APERTURA DE TRAMO DE RED CON N?MERO 63. SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS DE CIERRE AL RECO DE CUMULOS DE PALESTINA 2CC13R01 Y ESTE SE VEI? CERRADO EN SURVALENT, ABIERTO EN EVENTOS SP7 SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DE ITX 2CC3MN31 POSTERIOR REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2CC13R01 POR BY-PASS A LAS 08:22 SE CONFIRMAN SERVICIOS Y SE ENCUENTRA UN SECTOR SIN SERVICIO, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SW C11030 CON FUSIBLE TIPO PUENTE QUEMADO, SE HACE UN SWITCHEO A LA ITX 2CCCMN31 PARA CAMBIAR FUSIBLE A LA SW C11030 2 X 100P NORMAL A LAS 08:35, SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE FINALIZAR REPARACI?N DE LINEA REVENTADA EN NODO C10013 Y NORMALIZAR TOPOLOG?A <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 09:45:04<br><br>se abre reconectador de c?mulos de cto reposo y se cierra itx con algarrobo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 06:45:59<br><br>MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. NUEVAMENTE DISPAROA CTO PALESTINA Y RECHAZA CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:22:38<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:59:36
8266462 | 936783 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:31 | 2024-06-13 18:12 | 11.69 | 27 | 0 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8258691 | 935920 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 08:43 | 2024-05-21 08:46 | 0.04 | 114 | 419 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8258011 | 38814 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:09 | 2024-05-19 13:11 | 0.04 | 114 | 419 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:59 | 0.11 | 114 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8218146 | 921924 | SUP23L16 | W67018 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 13:42 | 2024-01-17 14:00 | 0.3 | 4 | 417 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W67018 CON 3 FQ DE 30 A T 1 FASE POR FUERA Y SE CAMBIA 1 VELA QUEMADA TRF W67018 CON 2 FQ DE 3.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 16:35:29
8234843 | 926562 | ROS23L16 | D16001 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 06:26 | 2024-03-21 16:25 | 9.99 | 11 | 417 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 11:31 | 3 | 113 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270817 | 939302 | ENE23L12 | M60368 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 15:46 | 2024-06-23 15:48 | 0.03 | 113 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8246507 | 932621 | MLA23L15 | E25381 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 16:02 | 2024-04-22 16:06 | 0.06 | 31 | 417 | - | SE CIERRA SECCION E25430 15:44 SE ABRE SECCION E25381 PARA ESTAS MANIOBRAS SE HICIERON MANIOBRAS EL CIRCUITO SAN JUAN Y LA PLANTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:47:22
8248760 | 933288 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 10:35 | 2024-04-27 16:56 | 6.34 | 35 | 0 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8230682 | 924908 | MLA23L13 | E24037 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 08:10 | 2024-03-08 08:27 | 0.27 | 26 | 456 | - | - 07:41 A 08:26 Y 10:49 A 11:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 07:42 A 11:30 CERRADO RECONECTADOR 2ML3VC31 INTERCONEXION CAÑAVERAL SANTA HELENA - 08:10 A 11:11 ABIERTA SW E24037 - 08:25 A 11:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E24013 A E24014 SE CANCELA ODO POR FALTA DE PERMISOS DE PLANEACION - HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ÁRBOLES DE NOGAL, SE PODRÍA REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. DIRECCION MARQUETALIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 12:13:16
8230711 | 924908 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 10:49 | 2024-03-08 11:11 | 0.37 | 26 | 416 | - | - 07:41 A 08:26 Y 10:49 A 11:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 07:42 A 11:30 CERRADO RECONECTADOR 2ML3VC31 INTERCONEXION CAÑAVERAL SANTA HELENA - 08:10 A 11:11 ABIERTA SW E24037 - 08:25 A 11:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E24013 A E24014 SE CANCELA ODO POR FALTA DE PERMISOS DE PLANEACION - HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ÁRBOLES DE NOGAL, SE PODRÍA REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. DIRECCION MARQUETALIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 12:13:16
8219963 | 922997 | AZA23L17 | M45637 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 11:07 | 2024-01-26 14:16 | 3.16 | 8 | 415 | PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:19:36<br><br>EN EL NODO M45637 CTO PANAMERICANA SE ENCUENTRAN 2 ARCOS PRIMARIA REVENTADOS EN NODO M44368 ITX 2AS8EN31 SE ENCUENTRA 1 ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:21:57<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO CTOS AZA23L17 PANAMERICANA - ENE23L13 LIBERTAD Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 EL CUAL REALIZA VARIOS AR. SE ENSAYA CTO PANAMERICANA ENTRA NORMAL SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y SE ENSAYA CTO LIBERTAD Y ENTRA NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN13R01 Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 13:16:49<br><br>COLILLAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO M44368 SECTOR ALTO DEL PERRO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 12:17:10<br><br> | MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE PERSONAL DE TCT DARIO CEBALLOS REALIZA REPARACION EN NODO M45637 DONDE REPARA 2 ARCOS PRIMARIOS REVENATADOS SE REALIZA APERTURA DEL CTO PANAMERICANA PARA CERRAR LA SW M45637 Y EN RECONECTADOR DE ITX 2AS8EN31 SE REPARA OTRO ARCO PRIMARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:47:08
8266463 | 936783 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:33 | 2024-06-13 06:36 | 0.05 | 42 | 1028 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8266806 | 936783 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 18:07 | 2024-06-13 18:09 | 0.04 | 42 | 0 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8215669 | 918251 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 08:25 | 2024-01-04 08:40 | 0.25 | 67 | 457 | - | NO SE PUEDE EJECUTAR PORQUE LA PARTE QUE SE DESENERGIZÓ CON LOS ARCOS QUE SE ABRIERON NO ABARCABA LA PARTE A TRABAJAR. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 11:29:44
8215702 | 918251 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 11:03 | 2024-01-04 11:22 | 0.32 | 67 | 414 | - | NO SE PUEDE EJECUTAR PORQUE LA PARTE QUE SE DESENERGIZÓ CON LOS ARCOS QUE SE ABRIERON NO ABARCABA LA PARTE A TRABAJAR. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 11:29:44
8225811 | 925256 | VBO23L14 | 2BU2VB41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 07:04 | 2024-02-16 07:05 | 0.02 | 55 | 412 | CONTINUAN REVISANDO FALLA EN CTO SAN JOSE(VBO23L14); SE LE RECORDO A DON ROGELIO VERIFICAR SI REALMENTE HAY ARCOS ABIERTOS EN EL W36266 Y, ASI MISMO, INFORMA DON ROGELIO QUE ELLOS YA SABEN DONDE PUEDE ESTAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-16 05:50:20<br><br> | - 07:03 ABIERTO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE - 07:05 CERRADA SW W36009 - LINEA GUARDA REVENTADA POR GUADUAS ENTRE NODO W36255 - W36585 Y W36254 NODOS KMZ - EN VISOR DE REDES CORRESPONDE A TRAMO L0251361 ENTRE NODOS W36261 A W36585 - TUMBAN 4 GUADUAS -LA LINEA GUARDA UNA PUNTA LA AMARRAN A POSTE Y LA OTRA QUEDA SOBRE GUADUAL Y ESTA AISLADA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 07:28 CERRADA SW W36210 - 07:59 ABIERTO 2MG4VB41 INTERCONEXION LA QUIEBRA SAN JOSE - 08:00 A 08:02 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 08:00 CERRADA SW W36472 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 08:00 CERRADA SW W36266 POR AT ROGELIO COLORADO - 08:01 CERRADA SW W36258 POR SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE - INFORMA AT SILVIO LOPEZ - RED REMODELADA POR GUADUAL- SEGUN INFORMACION DE KMZ RETIRARON RED PRIMARIA ENTRE NODOS W36211 A 36254 Y CONSTRUYERON RED ENTRE W36211 A W36263 PARA AISLAR FALLA DE LINBEA REVENTADA SE DEBE ABRIR ARCOS W36255 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 10:01:20 SE INGRESA REPORTE GIGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 10:29:43
8229152 | 926810 | ENE30L14 | AZA30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:43 | 2024-03-01 16:48 | 0.09 | 112 | 0 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8253424 | 934248 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 14:10 | 2024-05-05 14:10 | 0 | 57 | 414 | - | EN EL RECONECTADOR 2CC16R01, SE REPARA ARCO VOLADO Y SE REALIZA MANTENIMIENTO A SECCIONADORES MONOPOLARES (CUCHILLAS), SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA CIRCUITO CHA23L16. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:44:02
8221536 | 921600 | RIO23L12 | 2RI12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:16 | 2024-02-02 08:41 | 0.42 | 7 | 0 | - | actividades COBRO_PQT_10124972_10632066_W50074_RIOSUCIO: DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO. RIO23L12 PARA REUBICAR APOYO PRIMARIO EN EL NODO W50074. TAMBIEN DEBEN HACER EL HUECO EL DIA ANTES PARA HINCAR APOYO DE 12MX1050KGF PARA NO INSTALAR VIENTO DENTRO DE EL LOTE notas se modifican maniobras para afectar a menos usuarios, se coordina con el ing manuel uscategui Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 17:15:09
8221536 | 921600 | RIO23L12 | 2RI12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:16 | 2024-02-02 14:30 | 6.23 | 7 | 0 | - | actividades COBRO_PQT_10124972_10632066_W50074_RIOSUCIO: DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO. RIO23L12 PARA REUBICAR APOYO PRIMARIO EN EL NODO W50074. TAMBIEN DEBEN HACER EL HUECO EL DIA ANTES PARA HINCAR APOYO DE 12MX1050KGF PARA NO INSTALAR VIENTO DENTRO DE EL LOTE notas se modifican maniobras para afectar a menos usuarios, se coordina con el ing manuel uscategui Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 17:15:09
8264837 | 38964 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 06:46 | 2024-06-08 06:47 | 0.01 | 52 | 413 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8266057 | 936992 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 07:16 | 2024-06-12 19:38 | 12.37 | 49 | 462 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8266350 | 38990 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:26 | 2024-06-13 02:26 | 0.01 | 52 | 413 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266365 | 38990 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:35 | 2024-06-13 02:36 | 0.01 | 52 | 413 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266371 | 38990 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:36 | 2024-06-13 02:37 | 0.02 | 52 | 413 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266382 | 38990 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:40 | 2024-06-13 02:41 | 0.01 | 52 | 413 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266447 | 38990 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:45 | 2024-06-13 03:46 | 0.01 | 52 | 413 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8268515 | 39021 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:43 | 2024-06-18 04:43 | 0.01 | 52 | 413 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8225169 | 925043 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-14 08:19 | 2024-02-14 08:34 | 0.24 | 25 | 0 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8225480 | 925043 | MTO23L17 | 2MM7PS51 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-15 05:00 | 2024-02-15 05:01 | 0.02 | 25 | 409 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8258580 | 935882 | CAM23L12 | D12999 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-20 19:34 | 2024-05-20 20:00 | 0.44 | 6 | 411 | - | En la SW D12999 se cambian 2 fusibles de 20 T. Falla por gallinero en la red. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 20:18:29
8239913 | 38509 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 09:38 | 2024-04-08 09:38 | 0 | 54 | 410 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8248568 | 38655 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:34 | 2024-04-26 20:34 | 0.01 | 54 | 410 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8240149 | 930879 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 23:29 | 2024-04-08 23:40 | 0.2 | 54 | 462 | - | 23:28 DISPARA CIRCUITO MARZALA CUBA Y RECHAZA LOS 2 AR. 23:31 SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS. 23:31 SE LE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. 23:40 SE CIERRA ITX 2VC3VC41 INTERCONEXION ENTRE CTOS MARZALA Y CAÑAVERAL. 23:44 SE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. PENDIENTE PARA REVISION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-09 00:43:34
8242893 | 38563 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:11 | 2024-04-17 09:11 | 0.01 | 54 | 410 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8248603 | 38655 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:06 | 2024-04-26 21:07 | 0.01 | 54 | 410 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8245941 | 38616 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 01:51 | 2024-04-22 01:52 | 0.02 | 54 | 410 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8239456 | 930558 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 17:16 | 2024-04-05 17:17 | 0.01 | 54 | 410 | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Pendiente normaliza topología de circuito Cuba en Victoria, ya se esta movilizando el personal a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:27:55<br><br>SE DESATERRIZA LINEA VICTORIA -SAMANA 33KV Y SE CIERRA CUCHILLAS EN LA S/E SNA SNA30L12 Y SE CIERRA EN INT VCT30L12 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA S/E SNA CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 16:12:58<br><br>SE ABRE Y SE ATERRIZA LINEA 33 KV VCT - SNA POR FALLA EN CTO CUBA DE VICTORIA TIENE LINEA REVENTADA EN EL NODO E13121 QUE PASA EN PARALEO CON CTO 33 KV, SE ABRE TRF EN SAMANA POR BAJA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-05 14:30:27<br><br> SE ENVIA TECNICO NOVIER CASTA?EDA ABRIR CTO SNA23L12 QUE SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE ABRE CTO SNA23L12 DE MANERA LOCAL 14:17 SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA SE ABRE CTO SNA23L15 SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO. SE ABRE GENERAL SNA23T11 SE CIERRA CTO SNA23L15 PARA ENERGIZAR LA BARRA 13.2V PARA ENERGIZAR CTO SNA23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 14:29:00<br><br>SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR E41825, SE NORMALIZA COMUNICACION CON LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CA?AVERAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:35:55<br><br> | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Se cierran las cuchillas E13121 y Se normaliza topología de circuito Cuba en Victoria. Actividades ejecutadas sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:23:46
8241944 | 38542 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 22:28 | 2024-04-14 22:28 | 0.01 | 54 | 410 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242882 | 38564 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:49 | 2024-04-17 09:01 | 0.2 | 54 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8245939 | 38616 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 01:48 | 2024-04-22 01:49 | 0.01 | 54 | 410 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245943 | 38616 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 01:53 | 2024-04-22 01:54 | 0.03 | 54 | 410 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8239451 | 38493 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 16:55 | 2024-04-05 16:58 | 0.05 | 54 | 410 | - | Disparo de circuitos 13.2 KV normal por ENSAYO
8240159 | 930881 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 05:53 | 2024-04-09 05:53 | 0 | 54 | 410 | - | 05:47 SE ENSAYA CIRCUITO MARZALA Y ENTRA NORMAL. 05:52 SE ABRE ITX 2VC3VC41 INTERCONEXION DE MARZALA CON CAÑAVERAL. 05:52 SE CIERRA RECONECTADOR 2VC14R01 CUMULOS DE MARZALA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-09 06:09:06
8221930 | 38076 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:14 | 2024-02-02 22:14 | 0 | 54 | 408 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221990 | 38076 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:03 | 2024-02-02 23:03 | 0 | 54 | 408 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222101 | 38082 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:59 | 2024-02-03 05:59 | 0 | 54 | 408 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8226241 | 38176 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 18:58 | 2024-02-17 18:58 | 0 | 54 | 408 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8227293 | 38205 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 02:38 | 2024-02-22 02:38 | 0 | 54 | 408 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227287 | 38205 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 00:40 | 2024-02-22 00:41 | 0.01 | 54 | 408 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8221913 | 38076 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:37 | 2024-02-02 21:37 | 0 | 54 | 408 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8247020 | 932831 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-24 08:32 | 2024-04-24 08:33 | 0.01 | 28 | 409 | - | -08:31:59 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2 - SEÑAL SEÑAL DSIPA 50N ETAPA 1 50 ETAPA 1 - 08:31:59 DISPARA PSO23L15 CLINICAS NORMAL POR AR2 - DISPA FASE R T - GENERAL - 51 INFORMA AUGENIO TAMAYO CAUSA FUERON PALOMAS SALIDA DE SUBESTACION MARMATO - SECTOR INVADIDO DE PALOMAS - 08:40 ESTAN POR DOS FASES EN MEASLS Y CABLE AEREO MAI JHON JAIRO GARCIA 08:45 INFORMA AT ALVARO GIRALDO QUE REVSIA EN TRE SUBESTACION MARMATO Y SW M14532 DONDE AFLORA RED SUBTERRANEA DE CIRCUITO SAN CANCIO Y SE VE TODO NORMAL - 08:46 CERRADO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO - 09:15:17 A 09:15:39 ABIERTO PSO23L15 CLINICAS PARA CAMBIAR 1 FQ 100 T SW M53263 POR JHON ALBERNY LOPEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 10:30:28
8245695 | 932509 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 15:32 | 2024-04-21 15:33 | 0.01 | 28 | 409 | - | SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CTOS CLINICAS PSO23L15 Y SAN CANCIO MTO23L20 AMBOS NORMALIZAN POR AR 2, SE VERIFICA EN EL SECTOR REPORTES DE FUERTE EXPLOSION SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE REALIZA APERTURA DEL CTO CLINICAS PSO23L15 PARA NORMALIZAR SW M53263 Q TENIA UN FUSIBLE QUEMADO SE CONFIRMA CON LOS USUARIOS DEL SECTOR SERVICIO NORMAL Y CON EL CABLE AEREO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:14:17
8247031 | 932831 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 09:15 | 2024-04-24 09:16 | 0.01 | 28 | 409 | - | -08:31:59 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2 - SEÑAL SEÑAL DSIPA 50N ETAPA 1 50 ETAPA 1 - 08:31:59 DISPARA PSO23L15 CLINICAS NORMAL POR AR2 - DISPA FASE R T - GENERAL - 51 INFORMA AUGENIO TAMAYO CAUSA FUERON PALOMAS SALIDA DE SUBESTACION MARMATO - SECTOR INVADIDO DE PALOMAS - 08:40 ESTAN POR DOS FASES EN MEASLS Y CABLE AEREO MAI JHON JAIRO GARCIA 08:45 INFORMA AT ALVARO GIRALDO QUE REVSIA EN TRE SUBESTACION MARMATO Y SW M14532 DONDE AFLORA RED SUBTERRANEA DE CIRCUITO SAN CANCIO Y SE VE TODO NORMAL - 08:46 CERRADO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO - 09:15:17 A 09:15:39 ABIERTO PSO23L15 CLINICAS PARA CAMBIAR 1 FQ 100 T SW M53263 POR JHON ALBERNY LOPEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 10:30:28
8247016 | 932831 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-24 08:32 | 2024-04-24 08:32 | 0 | 28 | 409 | - | -08:31:59 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2 - SEÑAL SEÑAL DSIPA 50N ETAPA 1 50 ETAPA 1 - 08:31:59 DISPARA PSO23L15 CLINICAS NORMAL POR AR2 - DISPA FASE R T - GENERAL - 51 INFORMA AUGENIO TAMAYO CAUSA FUERON PALOMAS SALIDA DE SUBESTACION MARMATO - SECTOR INVADIDO DE PALOMAS - 08:40 ESTAN POR DOS FASES EN MEASLS Y CABLE AEREO MAI JHON JAIRO GARCIA 08:45 INFORMA AT ALVARO GIRALDO QUE REVSIA EN TRE SUBESTACION MARMATO Y SW M14532 DONDE AFLORA RED SUBTERRANEA DE CIRCUITO SAN CANCIO Y SE VE TODO NORMAL - 08:46 CERRADO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO - 09:15:17 A 09:15:39 ABIERTO PSO23L15 CLINICAS PARA CAMBIAR 1 FQ 100 T SW M53263 POR JHON ALBERNY LOPEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 10:30:28
8222131 | 923839 | VCT23L12 | E11055 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:30 | 2024-02-03 08:28 | 1.97 | 10 | 408 | - | SE NORMALIZAN SW E11055/E11056 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 09:15:31
8230611 | 927484 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:22 | 2024-03-07 21:25 | 0.04 | 54 | 686 | SE LE INFORMA A ANYINSON SCARPETTA AT1 DE LA ZONA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:35:50<br><br>SE REPORTA A CONRADO ARIAS TECNICO DE LA ZONA E INDICA FUERTE TORMENTA ELECTRICA Y QUE POR SEGURIDAD NO PUEDE SALIR A REVISAR EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:30:59<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VCT23L14 MARZALA CUBA, RECHAZA AUTORECIERRES Y ENSAYO CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 MARZALA CUBA ABIERTO, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2VC3VC41 CA?AVERAL Y MARZALA CUBA, EN EL MOMENTO SE ESTA PRESENTANDO FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:27:25<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba y este energiza normal. Se abre la interconexión 2VC3VC41 Victoria _ Cañaveral _ Marzala Cuba. Y se cierra el cito 2VC14R01 Victoria _ Cúmulos 1 Marzala Cuba. Quedando toda la topología del circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-07 23:38:25
8231542 | 926999 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 07:36 | 2024-03-12 19:45 | 12.15 | 54 | 686 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8230624 | 38288 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:43 | 2024-03-07 21:46 | 0.04 | 54 | 408 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230651 | 927484 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 23:24 | 2024-03-07 23:24 | 0 | 54 | 408 | SE LE INFORMA A ANYINSON SCARPETTA AT1 DE LA ZONA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:35:50<br><br>SE REPORTA A CONRADO ARIAS TECNICO DE LA ZONA E INDICA FUERTE TORMENTA ELECTRICA Y QUE POR SEGURIDAD NO PUEDE SALIR A REVISAR EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:30:59<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VCT23L14 MARZALA CUBA, RECHAZA AUTORECIERRES Y ENSAYO CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 MARZALA CUBA ABIERTO, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2VC3VC41 CA?AVERAL Y MARZALA CUBA, EN EL MOMENTO SE ESTA PRESENTANDO FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:27:25<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba y este energiza normal. Se abre la interconexión 2VC3VC41 Victoria _ Cañaveral _ Marzala Cuba. Y se cierra el cito 2VC14R01 Victoria _ Cúmulos 1 Marzala Cuba. Quedando toda la topología del circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-07 23:38:25
8230664 | 927486 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 07:35 | 2024-03-08 07:35 | 0 | 54 | 408 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8230667 | 927486 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 07:35 | 2024-03-08 07:36 | 0.01 | 54 | 408 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8236961 | 38438 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 21:03 | 2024-03-29 21:03 | 0.01 | 54 | 408 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8253879 | 934378 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-06 19:01 | 2024-05-06 19:02 | 0.03 | 54 | 461 | - | DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:19:30 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:20:16 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA INFORMA ANYINSON Q DE ACUERDO CON LA INFORMACION DE LOS USUARIOS DE LA ZONA EN LA SW E12246 SW CON VELAS ELECTRONICAS ESTA SE DISPARO CON LOS ENSAYOS Q SE REALIZARON POR LO TANTO ANYINSON SOLICITA REALIZAR ENSAYO NUEVAMENTE A LA ITX 2NS2VC41 SE REALIZA EL ENSAYO ENTRANDO NORMAL LA ITX POR LO TANTO QUEDA INDISPONIBLE ENTRE EL RECONECTADOR 2VC14R01 Y LA SW E12246 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:36:45
8255722 | 934896 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 17:29 | 2024-05-10 17:29 | 0 | 54 | 409 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8256541 | 935186 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 15:30 | 2024-05-13 15:30 | 0 | 54 | 409 | - | MULTIPLES DISPAROS CIRCUITO CUBA AL PARECER POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SE DECIDE ABRIR RECONECTADOR DE CUMULOS E ITX CON CIRCUITO LA HABANA POR LOS DISPAROS DESDE LA CABECERA DEL CTO, EL LA TARDE SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA CUANDO SE CALMA UN POCO EL FUERTE VIENTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 15:34:45
8272021 | 39080 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 22:14 | 2024-06-27 22:15 | 0.01 | 54 | 409 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8215655 | 37913 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 04:56 | 2024-01-04 04:56 | 0 | 54 | 406 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8218935 | 922335 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:18 | 2024-01-21 19:22 | 0.07 | 54 | 406 | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:52:53<br><br> | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA; DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:49:45
8218937 | 922335 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:23 | 2024-01-21 19:23 | 0 | 54 | 406 | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:52:53<br><br> | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA; DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:49:45
8218952 | 922335 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:47 | 2024-01-21 19:47 | 0 | 54 | 406 | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:52:53<br><br> | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA; DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:49:45
8218933 | 922335 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:18 | 2024-01-21 19:18 | 0 | 54 | 406 | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:52:53<br><br> | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA; DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:49:45
8218939 | 922335 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:23 | 2024-01-21 19:46 | 0.38 | 54 | 406 | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:52:53<br><br> | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA; DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:49:45
8218954 | 922335 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:47 | 2024-01-21 20:58 | 1.18 | 54 | 406 | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:52:53<br><br> | VCT23L14 INTERRUPTOR 2VC14R01 ¦ Dir.:FIERRITOS SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO MARZALA CUBA , RECHAZA AR Y ENSAYOS, INDICA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE EN LA ZONA NO LLUEVE PERO SI HAY DESCARGAS. SOLICITA UN NUEVO ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA; DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:49:45
8258491 | 935786 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 16:05 | 2024-05-20 16:45 | 0.67 | 85 | 420 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8256858 | 38786 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 02:28 | 2024-05-15 02:28 | 0.01 | 52 | 407 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223998 | 924490 | DON23L12 | L11118 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 05:57 | 2024-02-09 07:10 | 1.22 | 5 | 404 | - | SW L11118 SE ENSAYA Y RECHAZA INICIALMENTE SE REALIZA RECORRIDO Y SE RETIRA VEGETACION DE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NOSODS L11116-117 SE USAN 5 FUSIBLES DE 15 AMP T EN TOTAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 07:43:18
8222021 | 923793 | DON23L12 | L11118 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:01 | 2024-02-03 00:06 | 2.08 | 5 | 404 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW L11118 NORMAL A LAS 24:02 ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y DESCARGAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 00:10:40
8251914 | 933824 | PSO23L12 | M52047 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 17:29 | 2024-05-02 10:12 | 16.72 | 28 | 435 | - | EN REVISIÓN DE REPORTES DEL CTO PSO23L12 SE ENCUENTRA EN EL RECORRIDO LA SW M52047 CON FUSIBLE QUEMADA SE LE REALIZÓ CAMBIO Y RECHAZO LA FASE DEL MEDIO A LAS 2:15 AM, SE EVIDENCIA QUE SE DEBE CAMBIAR CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS QUEDA 1 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:35:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:36:36
8255666 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:12 | 2024-05-10 14:37 | 0.42 | 53 | 0 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8248303 | 38647 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:19 | 2024-04-26 15:20 | 0.02 | 52 | 405 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8238600 | 38475 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:15 | 2024-04-03 16:15 | 0.01 | 52 | 405 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8242783 | 38563 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:45 | 2024-04-17 01:46 | 0.01 | 52 | 405 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8238105 | 930082 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 00:33 | 2024-04-02 00:39 | 0.1 | 52 | 405 | - | DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE12R01 DEBIDO A VARIOS RECIERRES QUE HIZO SE DEJA UNOS MINUTOS Y SE ENSAYA CERRANDO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-02 05:25:56
8242775 | 38563 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:38 | 2024-04-17 01:39 | 0.01 | 52 | 405 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244203 | 38591 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 01:06 | 2024-04-19 01:06 | 0.01 | 52 | 405 | - | DISPARO CIRCUITO 33 KV BELALCAZAR VIRGINIA NORMAL POR AR
8248296 | 38647 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:17 | 2024-04-26 15:17 | 0.01 | 52 | 405 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8233909 | 928574 | DON23L12 | L11118 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 21:20 | 2024-03-18 22:20 | 1.01 | 5 | 404 | - | 22:20 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L11118, se retira rama sobre la red en el nodo L11116 al L11117. Se le informa al personal que la sección tiene fusible coordinado de 40T 22:40 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección L10015. Se le informa al personal que la sección tiene fusible coordinado de 50T Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 23:15:11
8232575 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 09:35 | 2024-03-14 19:24 | 9.81 | 50 | 460 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8267429 | 938406 | SUP23L16 | W67040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:53 | 2024-06-14 18:41 | 0.8 | 4 | 406 | - | SE NORMALIZA SW W67040 CON 2 FQ DE 25 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 19:08:44
8269786 | 939153 | SUP23L16 | W67040 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-20 19:32 | 2024-06-20 19:50 | 0.3 | 4 | 406 | - | 19:50 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W67040, causa ave. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 19:53:03
8216164 | 920956 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-07 06:29 | 2024-01-07 08:01 | 1.53 | 48 | 0 | - 00:09 A 00:11 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - 06:28 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - - 06:30 Y 06:39 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 07:49:01<br><br> | - 00:09 A 00:11 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - 06:28 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - - 06:30 Y 06:39 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA - HACE RECORRIDO VISUAL A RED PRIMARIA - 07:40 A 09:35 ABIERTA SW C31801 - 07:50 A 09:30 ABIERTA SW C31353 - 08:00 A 09:45 CERRADA SW C31373 ANILLO CIRCUITO CONFAMILIAR - 08:40 SE RETIRA BRAZO DE ARBOL ENTRE NODOS C31495 A C31496 SOBRE RED PRIAMRIA EJE DE LINEA CABLE ECOLOGICO - TENIA FASE PELADA Y PEGADA CON LINEA NEUTRO USUARIOS INFORMAN QUE CHISPEABA - QUEDA PENDIENTE TERMINAR PODA DE ARBOL ESTA LADEADO TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE DE ZONA GIOVANY FAJARDO - YA SE HABIA INFORMADO - 08:42 A 09:29 CERRADO 2AM4MG21 INTERCONEXION ARAUCA CONFAMILIARES - SE REOGE MATERIAL VEGETAL Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 10:30:45 - 07:52 CERRADO 2AM14R01 ALTAMAR - SE INGRESA PENDIENTE TERMINAR PODA - TODO CIRCUTIO TENE MUCHA VEGETACION POR TODO LADO - SE DEBE PROGRAMAR VARIOS GRUPOS EN TEMPORADA BAJA - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 10:44:11
8247278 | 931825 | MLA23L15 | E25028 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 15:25 | 2024-04-24 16:45 | 1.33 | 28 | 404 | SE PRESENTAN DEMORAS AL CIERRE DE LA SECCIÓN E25028 POR LLUVIAS EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:08:52<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA. RETRAZO EN MANIOBRAS POR FALLA EN UN PUENTE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:28:18
8233351 | 928435 | CHA23L17 | C40823 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:45 | 2024-03-17 09:09 | 1.4 | 5 | 403 | - | Del reporte asociado al TR C40810. 08:25 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Medidor número 46991. Cuenta de cobro número 35849. Suscriptor número 534837044. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C40823 1 15 T 09:09 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 10:53:37
8252504 | 38706 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 01:13 | 2024-05-03 01:13 | 0.01 | 50 | 404 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8259981 | 936199 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-23 12:52 | 2024-05-23 12:54 | 0.04 | 43 | 404 | Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamberi, se coordinan maniobra de cierre con el personal tecnico que tenia AR deshabilitado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 12:55:44<br><br> | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 2FQ 10T EN SW N34127. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34126. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS AL TR Y SE ENCUENTRA QUEMADO, USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:59:51
8218424 | 922095 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:27 | 2024-01-19 06:27 | 0.01 | 72 | 402 | - | POR FUERTE TEMBLOR DE TIERRA SE GENERAN MULTIPLES DISPAROS, SE PROCEDE A NORMALIZAR DESPUES QUE PASA EL MOVIMIENTO TELURICO SE PROCEDE A ENSAYAR LOS CTOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-19 06:42:19 SE SACAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TEMBLOR Y SE RELACIONAN EN LAS ODOS DONDE SE GESTIONAN LAS NOVEDADES QUE QUEDAN DERIVADAS DE LA CATASTROFE NATURAL: 922096, 922097, 922111, 922114. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 09:42:23
8272543 | 940099 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 09:42 | 2024-06-29 09:44 | 0.04 | 33 | 404 | SE GENERA ODO PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA DE LOS CTOS MAN23L16, MTO23L18 HACER SWITCHEO DE AMBOS CTOS BRIT ITX M12183, CR SW M20800 CERRAR CTOS Y NORMALIZAR<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 09:30:32<br><br> | SE NORMALIZÓ TOPOLOGIA DE LOS CTOS MAN23L16, MTO23L18 , SE HIZÓ SWITCHEO DE AMBOS CTOS ABR ITX M12183, CR SW M20800, SE CERRÓ CTOS Y QUEDÓ TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 10:09:43
8224111 | 924534 | DON23L12 | L11122 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 09:39 | 2024-02-09 11:26 | 1.78 | 3 | 400 | - | SE NORMALIZA SW L11122 SE REALIZA PODA L11116-117 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 11:32:44
8250811 | 38688 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:26 | 2024-04-30 16:27 | 0.01 | 51 | 401 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8250816 | 38688 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:33 | 2024-04-30 16:33 | 0.01 | 51 | 401 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8231303 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 10:34 | 2024-03-11 11:11 | 0.62 | 57 | 460 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8225510 | 924090 | MTO23L15 | M11517 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:35 | 2024-02-15 16:00 | 7.42 | 5 | 397 | - | PQT 10889934 _M11517 CTO : MTO23L15 APERTURA DE : SECCION M11517 DIRECCION SEC SUB NEVADO FTE PANAMERICANA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA FUENTE PARA REALIZAR LA APERTURA DE LA SECCION NODO M11517 PARA REUBICACION Y CAMBIO DE APOYO NODO M11527 ESTO YA QUE EL TERRENO ESTA EN PROBLEMAS DE DESLIZAMIENTO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-15 16:05:47
8260374 | 934603 | INS23L12 | C21068 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-24 07:52 | 2024-05-24 17:57 | 10.09 | 90 | 399 | 07:51 ABIERTA SW C21068 - CIRCUITO: INS23L12 TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR DECRETO 0037, SE TIENE ORDEN DE 33 KV POR CRUCE CON LINEA INS-MGT, LA CUAL ESTA BAJO LA ORDEN 935410 QUE VA DESDE EL 23 AL 24 DE MAYO DE 2024 SE REALIZARAN TRABAJOS FORESTALES SOBRE LAS REDES DE 13,2KV CTO LA PLATA PARA EJECUTAR SE APROVECHARA EL APAGON PARA REALIZAR PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS A PARTIR DE LA SECCION C21068 HASTA EL FINAL DEL CIRCUITO NOTA: SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION ENTRE CONFAMILIARES Y LA PLATA. NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR EL AR Y CERRAR CORTE VISBLE <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 14:30:11<br><br> | SE RETRASA NORMALIZACION EL TIEMPO PLANEADO QUEDO CORTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DETALLE DE LA ACTIVIDAD : TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR DECRETO 0037, SE TIENE ORDEN DE 33 KV POR CRUCE CON LINEA INS-MGT, LA CUAL ESTA BAJO LA ORDEN 935410 QUE VA DESDE EL 23 AL 24 DE MAYO DE 2024 SE REALIZARAN TRABAJOS FORESTALES SOBRE LAS REDES DE 13,2KV CTO LA PLATA PARA EJECUTAR SE APROVECHARA EL APAGON PARA REALIZAR PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS A PARTIR DE LA SECCION C21068 HASTA EL FINAL DEL CIRCUITO NOTA: SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION ENTRE CONFAMILIARES Y LA PLATA. CAUSA REGULATORIA : SEGURIDAD CIUDADANA REPORTE GIGA : N/A NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR EL AR NO SE REALIZA APERTURA DE CTO INS23L12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:59:05
8230734 | 927529 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 11:25 | 2024-03-08 11:25 | 0 | 53 | 397 | SE CAMBIA 4FQ DE 10A T EN SECCION DE REPETICION E11094, UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:26:09<br><br>- SW ELECTRONICA E12246 CON 1 PORTA FQ EN EL SUELO Y OTRA DISPARADA - 11:14 CIERRA SW E12246 PERO FALTA TENSION POR UNA FASE EN RECONECTADOR 2VC14R01 CORRIENTES ESTAN 0 - 3 - 2 AMPERIOS - 11:20 A 11:25 ABIERTO 2VC14R01 MARZALA CUBA - 11:20 A 11:25 CERRADO 2VC3VC41 INTERCONEXION CA?AVERAL MARZALA CUBA - INFORMA AT QUE CONTINUA PROBLEMA USUARIO SIN TENSION - SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:08:15<br><br> | VICTORIA , VDA LA GUAYANA, TRF E12266, SE REQUIERE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO, UN USUARIO SIN SERVICIO, SE HACE PODA SOBRE LA RED SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E12073 16:20 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION E12551 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE 17:25 SE REPONEN 2FQ DE 6A T EN SECCION E12012 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:51:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 18:15:41
8230731 | 927529 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 11:20 | 2024-03-08 11:21 | 0 | 53 | 397 | SE CAMBIA 4FQ DE 10A T EN SECCION DE REPETICION E11094, UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:26:09<br><br>- SW ELECTRONICA E12246 CON 1 PORTA FQ EN EL SUELO Y OTRA DISPARADA - 11:14 CIERRA SW E12246 PERO FALTA TENSION POR UNA FASE EN RECONECTADOR 2VC14R01 CORRIENTES ESTAN 0 - 3 - 2 AMPERIOS - 11:20 A 11:25 ABIERTO 2VC14R01 MARZALA CUBA - 11:20 A 11:25 CERRADO 2VC3VC41 INTERCONEXION CA?AVERAL MARZALA CUBA - INFORMA AT QUE CONTINUA PROBLEMA USUARIO SIN TENSION - SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:08:15<br><br> | VICTORIA , VDA LA GUAYANA, TRF E12266, SE REQUIERE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO, UN USUARIO SIN SERVICIO, SE HACE PODA SOBRE LA RED SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E12073 16:20 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION E12551 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE 17:25 SE REPONEN 2FQ DE 6A T EN SECCION E12012 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:51:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 18:15:41
8268492 | 39021 | ROS23L19 | 2RO19R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:44 | 2024-06-18 03:44 | 0.01 | 28 | 399 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268496 | 39021 | ROS23L19 | 2RO19R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:45 | 2024-06-18 03:47 | 0.04 | 28 | 399 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8227566 | 926019 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 08:04 | 2024-02-23 08:04 | 0 | 26 | 396 | En el recorrido de inspección y mantenimiento que se está haciendo por parte del contratista Ingeomega de la línea Salamina Las Coles - Pácora 1 33kV, encontró una cadena de aisladores con uno solo en buen estado y un arco que está a punto de abrirse en el nodo B72043, Por tal motivo, solicitamos autorizar la apertura de la línea por emergencia, la cual se requiere desenergizada y aterrizada. Se procede a abrir circuito COL23L13 LOMA HERMOSA e itx con Matraca Se procede a abrir circuito COL23L12 MATEGUADUA e itx con Chamberi se abre linea SLM-COL-PRA 1 en ambos extremos se realiza corte visible por 33 kv en S/E COLES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-23 07:44:28<br><br> | Se cambia o repara cadena de aisladores y arco primario en el nodo B72043. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-23 09:11:52
8227556 | 926019 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 07:18 | 2024-02-23 07:18 | 0 | 26 | 396 | En el recorrido de inspección y mantenimiento que se está haciendo por parte del contratista Ingeomega de la línea Salamina Las Coles - Pácora 1 33kV, encontró una cadena de aisladores con uno solo en buen estado y un arco que está a punto de abrirse en el nodo B72043, Por tal motivo, solicitamos autorizar la apertura de la línea por emergencia, la cual se requiere desenergizada y aterrizada. Se procede a abrir circuito COL23L13 LOMA HERMOSA e itx con Matraca Se procede a abrir circuito COL23L12 MATEGUADUA e itx con Chamberi se abre linea SLM-COL-PRA 1 en ambos extremos se realiza corte visible por 33 kv en S/E COLES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-23 07:44:28<br><br> | Se cambia o repara cadena de aisladores y arco primario en el nodo B72043. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-23 09:11:52
8253724 | 934339 | MTO23L15 | M11517 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 11:51 | 2024-05-06 15:15 | 3.41 | 5 | 398 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW M11517 NORMAL A LAS 15.15, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 15:27:18
8258031 | 38814 | ROS23L19 | 2RO19R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:28 | 2024-05-19 13:28 | 0.01 | 28 | 398 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8266649 | 938068 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-06-13 14:01 | 2024-06-13 14:01 | 0.01 | 26 | 398 | ABIERTO LINEA SLM-COL-PRA_1 POR SOLICITUD DE OSCAR EDUARDO CARDONA PARA SEGUIR CON LA INSTALACION DEL TF1. CERRADO LINEA SLM_COL-PRA_1 POR SOLICITUD DE GIOVANNY CLAROS PARA DEJAR EN VACIO EL TRANSFORMADOR Y REALIZAR PRUEBAS YA EN LA TARDE COLOCARLO DISPONIBLE PARA ASUMIR LA CARGA DE LOS CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 10:40:55<br><br>SOLICITA OSCAR CARDONA CERRAR CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 , PARA ENERGIZAR EL TRANSFORMADOR EN SUB LA COLES POR EL LADO DE ALTA Y EN VACIO, QUEDAN ABIERTAS LAS CUCHILLAS DEL TRAFO POR EL LADO DE 13.2KV (COL23T11), EL DIA DE MA?ANA CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-12 17:24:56<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LA S/E LAS COLES SE CAMBIA TRANSFROMADOR DE POTENCIA POR UNO DE 0.5MVA SE COLOCAN FUSIBLE POR ALTA DE 8AT Y POR BAJA DE 15AT TRAFO DE 0.5MVA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 14:08:31
8268868 | 938876 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-06-18 17:55 | 2024-06-18 17:55 | 0 | 26 | 398 | Ingenieros buena tarde Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. Por lo anterior agradezco de su colaboración con la coordinación de las maniobras requeridas para interconexión de las cargas, de igual manera se programó personal de mantenimiento para realizar pruebas de diagnostico el día de mañana. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:29:45<br><br>Se abren circuito COL23L12 Mate guadua y COL23L13 Loma Hermosa y se realizan interconexiones 2CO2SA31 Y 2CO3PA21, debido a que en pruebas de Cromatografias sale con niveles no conformes por lo que solicitan des energizar el TRF TF1 de subestaci?n Coles.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 18:08:10<br><br> | Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. SE ITX CIRCUITOS 13.2KV Y SE ABRE LA LINEA SLM_COL-PRA_1 EN AMBOS EXTREMOS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:35:02 08:38 Solicitado por Orlando Herrera se abren las interconexiones 2CO3PA21 y 2CO2SA21 de los circuitos COL23L13 y COL23L12, estos circuitos se energizan por el transformador de potencia de la subestación LA COLES de 1 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:05:14
8269041 | 39029 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 04:08 | 2024-06-19 04:11 | 0.04 | 26 | 398 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8269198 | 39029 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:26 | 2024-06-19 14:29 | 0.04 | 26 | 398 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8271193 | 39069 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 08:13 | 2024-06-25 08:16 | 0.06 | 26 | 398 | - | 08:12 A 08:16: : SE PRESENTO DISPARO RECO ITX 2CO3PA21, EN MOMENTO DE ATENCION DE OTRA ACTIVIDAD PROPIA DE LA OPERACION, NO SE DETECTO EN SU MOMENTO EL EVENTO PARA ENSAYAR EL EQUIPO ANTES DE 3 MINUTOS.
8272143 | 938876 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-06-28 08:36 | 2024-06-28 08:37 | 0.01 | 26 | 398 | Ingenieros buena tarde Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. Por lo anterior agradezco de su colaboración con la coordinación de las maniobras requeridas para interconexión de las cargas, de igual manera se programó personal de mantenimiento para realizar pruebas de diagnostico el día de mañana. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:29:45<br><br>Se abren circuito COL23L12 Mate guadua y COL23L13 Loma Hermosa y se realizan interconexiones 2CO2SA31 Y 2CO3PA21, debido a que en pruebas de Cromatografias sale con niveles no conformes por lo que solicitan des energizar el TRF TF1 de subestaci?n Coles.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 18:08:10<br><br> | Una vez se reporta por laboratorio (Viviana Nieto) la novedad con el trasformador de subestación las coles energizado el pasado 12/06/2024, en cumplimiento de protocolo posterior a la energización se realiza muestreo para validar tendencias el día 14/06/2024, se adjunta evidencia: Nota: estos resultados no están estandarizados a temperatura y presión, lo cual puede generar una disminución en la concentración final. Socializo con el ingeniero Manuel la situación de posible interconexión con cargas asociadas a la subestación Coles, y programo inmediatamente reunión con weg y Viviana Nieto, para socializar la novedad, manifestando la preocupación sobre la reincidencia de este tipo de reportes de generación de gases combustibles en transformadores con diseño weg. Se adjunta respuesta del área de ingeniería de WEG Colombia se toma la determinación de solicitar la Desenergización del equipo de manera inmediata. SE ITX CIRCUITOS 13.2KV Y SE ABRE LA LINEA SLM_COL-PRA_1 EN AMBOS EXTREMOS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-18 19:35:02 08:38 Solicitado por Orlando Herrera se abren las interconexiones 2CO3PA21 y 2CO2SA21 de los circuitos COL23L13 y COL23L12, estos circuitos se energizan por el transformador de potencia de la subestación LA COLES de 1 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:05:14
8224528 | 924734 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:23 | 2024-02-11 15:52 | 2.47 | 21 | 0 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8262623 | 936982 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-30 15:30 | 2024-05-30 15:30 | 0 | 26 | 397 | 15:32 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO COL23L12 Y SE CIERRA INTERCONEXION 2CO2SA31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:46:09<br><br>15:30 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO COL23L13 Y SE CIERRA INTERCONEXION 2CO3PA21<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:45:40<br><br>SE GENERA ORDEN PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOBRE EL TRANSFORMADOR 33-13,2 DE LA CUBESTACION LAS COLES, PRESENTA NOVEDAD DE GASES COMBUSTIBLES, SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 15:45:05<br><br> | se proceden a realizar las suplencias de los circuitos de la subestación LAS COLES de la siguiente manera: Circuito COL23L12 se interconecta con SLM23L12 mediante el equipo 2CO2SA21 Circuito COL23L13 se interconecta con PRA23L12 mediante el equipo 2CO3PA21 Como las protecciones del transformador son corta circuitos y en caso de requerirse por algún evento energizar el transformador, se decidió realizar maniobras remotas sobre la línea SALAMINA-COLES-PACORA 1 33KV para des energizar el transformador, con esto evitamos maniobras locales y desplazamiento hacia la subestación en caso de necesitarse energizar el transformador por alguna emergencia. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:24:30
8255564 | 934541 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 08:01 | 0.02 | 26 | 397 | 18:03 se abre la linea 33 kv SLM - COL - PRA en ambos extremos para cerrar localmente trf 33/13.2 kv en s/e coles odo 934651 Revisión del transformador 33/13,2 KV en COL, a cargo de Alvaro Cardona siguen interconectados ctos 13,2 kv, TR 33/13,2 kv cerrado en vacio.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 18:30:16<br><br>A partir de la novedad en gases combustibles con el transformador de potencia en subestaci?n las coles, se realiza el traslado de las cargas al 100para que el personal de mantenimiento subestaciones realiza pruebas el?ctricas el d?a 08/05/2024 para validar la condici?n del equipo<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-07 19:21:50<br><br> | A SOLICITUD DE ALVARO CARDONA SE ENERGIZA DE NUEVO EL TRANSFORMADOR 34-13,2 EN LA SUBESTACION LAS COLES, INFORMA QUE SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS PRUEBAS Y NO SE EVIDENCIO FALLA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS DE 13,2KV, INGRESA CON OPERACION NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 11:20:03
8256537 | 935179 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-13 15:23 | 2024-05-13 15:24 | 0.01 | 26 | 397 | - | LLEGAN ALARMA DE FALTA DE AC DE EQUIPOS 13.2 KV ASOCIADOS A LA S/E COLES, AL PARECER EL TRAFO DE POTECNIA QUEMA FUSIBLES, SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE LOS CTOS 13.2 KV Y SE ENVIA TECNICO DE SALAMINA A REVISAR EN LA S/E Y EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA QUE EL TRF DE POTENCIA TIENE 2 FUSIBLES QUEMDOS POR ALTA, SE REALIZA APERTURA DE LA LINEA 33 KV SALAMINA COLES PACORA EN AMBOS EXTREMOS PARA CAMBIAR 2 FUSIBLES DE 12 AT EN EL TRF DE POTENCIA, SE NORMALIZA LINEA 33 KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE S/E COLES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-13 16:00:46
8256555 | 935179 | COL30T11 | COL30T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-13 13:30 | 2024-05-13 13:52 | 0.38 | 26 | 0 | - | LLEGAN ALARMA DE FALTA DE AC DE EQUIPOS 13.2 KV ASOCIADOS A LA S/E COLES, AL PARECER EL TRAFO DE POTECNIA QUEMA FUSIBLES, SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE LOS CTOS 13.2 KV Y SE ENVIA TECNICO DE SALAMINA A REVISAR EN LA S/E Y EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA QUE EL TRF DE POTENCIA TIENE 2 FUSIBLES QUEMDOS POR ALTA, SE REALIZA APERTURA DE LA LINEA 33 KV SALAMINA COLES PACORA EN AMBOS EXTREMOS PARA CAMBIAR 2 FUSIBLES DE 12 AT EN EL TRF DE POTENCIA, SE NORMALIZA LINEA 33 KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE S/E COLES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-13 16:00:46
8217839 | 921815 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-16 14:22 | 2024-01-16 14:22 | 0 | 26 | 395 | Se realiza poda de vegetación en el nodo B72054; por un derecho de petición o PQT.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-16 19:32:45<br><br>SE INTERCONECTAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB LAS COLES PARA PERSONAL DE SUBESTACIONES Y LINEAS REALIZAR PODA SOBRE LA RED 33KV SALAMINA PACORA COLES 1<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 15:18:11<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 21:18:11
8217930 | 921815 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-16 21:09 | 2024-01-16 21:09 | 0 | 26 | 395 | Se realiza poda de vegetación en el nodo B72054; por un derecho de petición o PQT.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-16 19:32:45<br><br>SE INTERCONECTAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB LAS COLES PARA PERSONAL DE SUBESTACIONES Y LINEAS REALIZAR PODA SOBRE LA RED 33KV SALAMINA PACORA COLES 1<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 15:18:11<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 21:18:11
8239521 | 38495 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 00:13 | 2024-04-06 00:13 | 0.01 | 26 | 396 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8239888 | 925950 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-08 07:24 | 2024-04-08 17:58 | 10.57 | 26 | 396 | - | SE REALIZó MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS COL23L12 Y COL23L13 (DNA TOTAL S/E COLES) ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN Y MANTENIMEINTO. REALIZÓ CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO3PA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZÓ CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZÓ CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA31 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL SE EJECUTA ODO CON LA NOVEDAD DE QUE EL RECO DE ITX PERDIO COMUNICACIÓN POR 15 MIN LO QUE RETRASO MANIOBRAS DE CIERRE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-08 18:10:42
8240388 | 928951 | SLM23L13 | SLM23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-10 07:18 | 2024-04-10 08:07 | 0.82 | 26 | 0 | - | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS SLM23L12 SLM23L13 (DNA TOTAL S/E SLM23L12 Y SLM23L13) CIRCUITO ESTARAN PRESENTES GRUPOS DE FORESTAL EXPANSIÓN Y MANTENIMEINTO. DEBIDO A QUE ESTO CTOS ESTAN REPORTADOS EN EL PIR Y SON EXCLUIBLES POR LO TANTO SE APROVECHA ESTA INTERVENCIÓN SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO NIVEL TRES A LOS CIRCUITOS SLM23L12 SLM23L13 REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2SA2SA51 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA21 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADO 2CO2SA31 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35046 PCH LA FRISOLERA POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N34010 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35028 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN N35421 POR TEMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 17:50:09
8240555 | 930274 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-10 17:23 | 2024-04-10 17:24 | 0 | 26 | 396 | SE COMUNICA EL AT1 DE LA ZONA ROBERTO MORALES PARA DAR INICIO A LA ODO 930274 DE LA S/E LAS COLES. 7:11 SE LE DA ORDEN DE APERTURA AL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRUCITO COL23L13 LOMA HERMOSA, PERO, EN ESE MISMO INSTANTE Y SIN MOSTRAR APERTURA, SE CAE LA COMUNICACION CON LA S/E LAS COLES. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA QUE DESPLACE PERSONAL A LA S/E PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS RECONECTADORES PARA CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS. SE LE MARCA AL CELULAR A GIOVANNY CLAROS (SYL) E INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PACORA Y NO HAN SALIDO PARA LA S/E COLES. SOLICITA QUE SE LE MARQUE AL CELULAR A HECTOR MARIO POSADA (CYP) QUE DEPRONTO EL ESTE EN LA S/E COLES PERO, ESTA SIN SEÑAL DE CELULAR Y ENVIA A BUZON DE VOZ. SE LE MARCA A JULIAN NARANJO DE (STR) E INFIRMA QUE VA EN CAMINO HACIA LA ESTACION URIBE. SE LE SOLICITA QUE EN CUENTA LLEGUE A LA URIBE, REALICE REVISION DE LA COMUNICACION DE LA S/E COL PORQUE SE CREE QUE ESTA APAGADA. INFORMA ROBERTO MORALES QUE ELIECER LOPEZ (AT3 DE LA ZONA) SE ENCUENTRA EN LA S/E PACORA PARA REALIZAR MANIOBRAS PROGRAMADAS SOBRE CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA HACIA SLM 33 KV. 7:29 APROXIMADAMENTE SE LA MARCA NUEVAMENTE A GIOVANNY CLAROS (SYL) E INFORMA QUE YA ESTA BAJANDO HACIA LA S/E COLES Y QUE CUANDO LLEGUE MARCA PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES. SE DESCONOCE LA CAUSA POR LA CUAL SE PERDIO LA COMUNICACION CON LA S/E COLES PORQUE DICHA S/E ESTABA ALIMENTADA DESDE EL CIRUCITO SLM23L13 SAN FELIX, ALIMENTANDO EL CIRCUITO COL23L12 MATEGUADUA, ENERGIZANDO LA BARRA DE LA S/E LAS COLES Y ALIMENTANDO AL CIRCUITO COL23L13 LOMA HERMOSA. NO SE REALIZAN MANIOBRAS CON LOS RECONECTADORES ITX PORQUE NO SE SABE SI ABRIO EL CIRCUITO COL23L13 LOMA HERMOSA Y SE PUEDE GENERAR ANILLOS EN EL SISTEMA. 7:39 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR 2CO2SA31 ENTRE LOS CIRCUITOS MATEGUADUA CON SAN FELIX. MANIOBRA SOLICITADA POR EL AT1 DE LA ZONA ROBERTO MORALES PARA INICIAR CON ODO PROGRAMADA DE LA S/E SLM. FINALMENTE, SIENDO LAS 8 HORAS, SE COMUNICA GIOVANNY A. CLAROS (SYL) E INFORMAQUE LLEGO A LA S/E Y PUEDE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES. 8:04 ABIERTO CIRCUITO COL23L13 LONMA HERMOSA. 8:05 ABIERTO CIRCUITO COL23L12 MATEGUADUA. 8:06 CERRADO RECONECTADOR ITX 2CO3PA21 8:08 CERRADOS LOS CIRCUITOS LOMA HERMOSA Y MATEGUADUA EN FORMA LOCAL.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 14:04:11<br><br> | Dado que desde el día 08/04/2024 se tenía S/E COL interconectada por medio de la barra a través del circuito SLM23L13 bajo la orden 925950, para este día se requiere cambiar la alimentación de los circuitos de las Coles por PRA23L12 LA MATRACA, para lo cual se tiene la orden 930274: El día 10/04/2024 a las 07:00 se des energiza los circuitos de las Coles con el fin de poderlos interconectar por PRA23L12_ LA MATRACA los cuales quedaran alimentados por el circuito PRA23L12, donde dicho circuito asumirá la carga del circuito COL23L13 por medio del reconectador de interconexión 2CO3PA21, luego COL23L13 alimentara la barra 13.2 kV para así alimentar el circuito COL23L12. EN LA TARDE SE REALIZA MANIOBRA ADICIONAL, INTERCONEXION ENTRE CTO MATEGUADUA CON LOMA HERMOSA MIENTRAS ENERGIZAN EL TRF POR BAJA PARA NO TENER DNA DE CTO MATEGUADUA VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 17:32:15
8243680 | 38579 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:23 | 2024-04-18 13:29 | 0.09 | 28 | 0 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8250689 | 38687 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:52 | 2024-04-30 14:55 | 0.05 | 26 | 396 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8250844 | 933683 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 16:55 | 2024-04-30 16:55 | 0 | 26 | 396 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250960 | 933683 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:24 | 2024-04-30 19:25 | 0.02 | 26 | 396 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8250998 | 933683 | COL23L13 | 2CO3PA21 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:48 | 2024-04-30 19:49 | 0.01 | 26 | 396 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8243682 | 38581 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:23 | 2024-04-18 13:24 | 0.01 | 26 | 396 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8250967 | 933683 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-30 19:31 | 2024-04-30 19:32 | 0.02 | 26 | 396 | Se realizan maniobras de interconexión de los circuitos COL23L13 y COL23L12 por fusible quemado en el trasformador de potencia <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:04:02<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LOS TRES FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB LA COLES POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, SE COORDINA CON ALVARO CARDONA Y CON ELKIN JARAMILLO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS FUSIBLES, LOS COORDINADOS ERAN DE 15AT , PERO EL TECNICO NO LOS TENIA, QUEDAN INSTALADOS 2FQ DE 12A T Y 1FQ DE 15A T, QUEDA PENDIENTE SU REPOSICION.PENDIENTE CAMBIAR DOS CAÑUELAS DE LAS ORILLAS SE REALIZAN VARIOS SUICHEOS DEL CIRCUITO SALAMINA COLES PACORA 1 YA QUE LAS VELAS PRESENTABAN NOVEDADES Y CUANDO SE ENERGIZABA EMPEZABAN A GENERAR CORTO. LOS CIRCUITOS 13.2KV SE INTERCONECTARON DURANTE EL EVENTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 20:14:13
8248433 | 933182 | COL30T11 | COL30T11 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-26 14:32 | 2024-04-26 16:45 | 2.21 | 26 | 0 | Se des energiza circuitos de 13.2 kV para cambiar fusble por el lado de alta del transformador de potencia.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-26 19:39:22<br><br> COL23L13 INTERRUPTOR COL23L13 ¦ Dir.:LAS COLES_LOMA HERMOSA SE ABRIO ESTE CTO TAMBIEN PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NODO N46104, LA SW QUEDA ABIERTA PARA REPARAR FALLA EN EL RAMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:33:49<br><br>CODIGO N46104 COLILLA PRIMARIA VOLADA, PARA LA REPARACION SE HACE NECESARIO REALIZAR APERTURA DE CTO COL23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 14:54:36<br><br> | COL23L13 TRAMO DE LINEA Cod:59155 ¦ N1:N46306 ¦ N2:N46313 QUEDAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTO POR LINEA PRIMARIA REVENTA DESDE EL N46306 HASTA EL RECONECTADOR DE ITX 2CO3PA21 ( ESTE RECONECTADOR QUEDA CON CUCHLLAS DE BARRA Y LINEA ABIERTAS) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 21:12:49
8234798 | 38379 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 23:23 | 2024-03-20 23:23 | 0.01 | 51 | 394 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234806 | 38379 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 23:41 | 2024-03-20 23:41 | 0.01 | 51 | 394 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234810 | 38379 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 23:42 | 2024-03-20 23:43 | 0.02 | 51 | 394 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8236533 | 38428 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 06:52 | 2024-03-27 06:53 | 0.01 | 51 | 394 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8223073 | 38098 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 17:39 | 2024-02-05 17:39 | 0 | 51 | 393 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo fuertes lluvias
8223423 | 924242 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-06 22:15 | 2024-02-06 22:18 | 0.04 | 51 | 393 | - | LA COMUNIDAD Y BOMBEROS REPORTAN FUERTE CHISPEO EN ESTRUCTUTRA SE REVISA ENCONTRANDO SW DE REPETICION NODO O11100 EN LA CUAL UNA VELA NO ESTA HACIENDO CONTACTO CORRECTAMENTE Y ESTO PRODUCE EL CHISPEO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 1 DE CTO MADROÑO PARA CERRAR LA VELA CORRECTAMENTE Y SE CORRIGE LA ANOMALIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-06 22:39:23
8228525 | 924842 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 08:30 | 2024-02-28 12:03 | 3.55 | 51 | 393 | NOTA: EN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD A CARGO DE WALTER LOPEZ, ADRIAN OSPINA Y ARIAN ESCOBAR, REALIZAN CUENTAS DE COBRO ASÍ: EN EL MEDIDOR 63032225 LA 32096 Y, EN EL 36282176 LA CTA COBRO 32017 ACTIVIDAD FINALIZADA A LAS 12:03 Y, A LAS 13:42 SE REIRAN DE LA ODO, QUEDANDO DISPONIBLES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE DESPACHO ZONA SURO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-28 13:46:41<br><br>12:03: ENERGIZADO CUMULOS MADRO?O 2BE12R01 Y, DESHABILITADO RECIERRE, CONTINUAN LABORES HASTA LAS 16:00<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-28 12:05:26<br><br> | ODO CUMPLIDA INSTALAR NUEVO TRANSFORMADOR EN EL NODO O11252, ABRIR EL TRAFO O11101 PARA RETIRAR RED TRENZADA (APROVECHAR APAGON PARA REAJUSTAR TORNILLOS A CAJAS ROMPEARCOS DEL SECCIONADOR O11322 EN EL NODO O11252 POR POSIBLE PUNTO CALIENTE), SE APROVECHARA LA RED TRENZADA RECOGIDA PARA CONSTRUIR LA RED DEL NUEVO TRAFO. (ATERRIZAR MUY BIEN EN AMBOS LADOS DEL SECCIONADOR POR CRUCE DE RED 13,2 CON LA LINEA 33 VITERBO VIRGINIA, Y BELALCAZAR VIRGINIA) DATOS TRAFO INSTALADO EMPRESA: 606473 SERIE 517663 MAGNETRON 2023 10KVA A 7.6KV Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-28 15:17:10
8228571 | 925782 | RIO23L14 | W55764 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-28 08:08 | 2024-02-28 18:57 | 10.82 | 18 | 393 | Se realizaron maniobras en la sección W55742 para reparar caja primaria en el nodo W55756 se cambio tornillo, no se debió cambiar caja ya que estaba buena.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 15:03:35<br><br>SE REALIZA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA CON EL APOYO DEL GRUPO DE REPARACIONES EN LA SW W55764, SE INTENTA COMUNICAR CON EL COMPA?ERO AGUSTIN CAMARGO ENCARGADO DE LA ODO PARA VALIDAR SI ESTA FUERA DE LINEA Y PODER CERRAR LA SW SEGUN LA PROGRAMACION, PERO NO CONTESTA. SE DEJA ABIERTA LA SW W55764 POR SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-28 13:38:22<br><br>SE PRESENTA NOVEDAD CON LA SW W55764, AL MOMENTO DE ABRIR LA SW, LA CAJA PRIMARIA DE 1 DE LAS FASES QUEDO COLGANDO, SE DESPINO DE LA CRUCETA, SE LE INFORMO AL GRUPO DE REPARACIONES PARA LA REPARACION DE LA SW W55764, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-28 13:01:22<br><br> | Se realiza construcción de red primaria entre los nodos W55789 y W55793, informa el personal que tuvo retraso en la finalización de la orden ya que las redes se enredaron con vegetación lo que dificulto terminara a tiempo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:13:28
8218423 | 922095 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:26 | 2024-01-19 06:27 | 0.01 | 51 | 393 | - | POR FUERTE TEMBLOR DE TIERRA SE GENERAN MULTIPLES DISPAROS, SE PROCEDE A NORMALIZAR DESPUES QUE PASA EL MOVIMIENTO TELURICO SE PROCEDE A ENSAYAR LOS CTOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-19 06:42:19 SE SACAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TEMBLOR Y SE RELACIONAN EN LAS ODOS DONDE SE GESTIONAN LAS NOVEDADES QUE QUEDAN DERIVADAS DE LA CATASTROFE NATURAL: 922096, 922097, 922111, 922114. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 09:42:23
8216145 | 37921 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 21:41 | 2024-01-06 21:42 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8218224 | 37980 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 01:22 | 2024-01-18 01:23 | 0.02 | 55 | 393 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218222 | 37980 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 01:21 | 2024-01-18 01:22 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218220 | 37980 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 01:16 | 2024-01-18 01:17 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8231079 | 927626 | RIO23L14 | W55631 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:36 | 2024-03-09 10:56 | 4.33 | 12 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW W55825 NORMAL A LAS 12:00 W55613 SE CAMBIA CONECTOR PEARCING EN RED BT (3 CASAS SIN SERVICIO) NORMALES ALAS 13:50 W55558 CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T A LAS 16:00 RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA NEUTRO SOBRE LA FASE, SE RETEMPLA NEUTRO SOBRE NODOS W55935 AL W55940 SE NORMALIZA Y SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE EN SW W55558 A LAS 17:35 NORMAL SE VISITA TRAFO W66042 Y EL SERVICIO SE ENCONTRABA NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 18:10:59<br><br> | SE NORMALIZA TRF W55554 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED TRF E55559 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW DE REPETICION W55631 CON 4 FQ DE 30 A T 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW DE REPETCION W55652 CON 7 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA, LOS OTROS ESTABAN PUENTEADOS Y SE REEMPLAZAN TRF W55654 CON 4 FQ DE 0.4 A DUAL, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED LAS CUALES SE PODAN, QUEDA LINEA PICADA PENDIENTE REPARAR CON GRUPO 08:30 POR VENDAVAL SE VUELA TECHO Y REVIENTA ACOMETIDA DE CARGA PARA USUARIO CON MEDIDOR 131103961 NODO W55888 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 19:53:43
8225124 | 38154 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:36 | 2024-02-13 23:37 | 0.01 | 55 | 392 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222032 | 38082 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 00:19 | 2024-02-03 00:20 | 0.01 | 55 | 392 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8217201 | 37954 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 02:24 | 2024-01-13 02:25 | 0.02 | 96 | 0 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por Ensayo.
8220851 | 923349 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-30 20:28 | 2024-01-30 20:32 | 0.07 | 96 | 392 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8248588 | 38655 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:54 | 2024-04-26 20:55 | 0.02 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8242424 | 38549 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 23:21 | 2024-04-15 23:22 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242428 | 38549 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 23:39 | 2024-04-15 23:40 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8244126 | 38587 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 22:07 | 2024-04-18 22:08 | 0.01 | 55 | 393 | - | - 21:55 - 21:57 - 22:07 DISPARO FLR23L12 CRISTALES NORMAL POR AR - 22:11 A 22:14 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR - 22:16 A 22:18 DISPARO FLR23L12 CRISTALES - 22:19 A 23:08 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR
8245794 | 38608 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:43 | 2024-04-21 17:43 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246928 | 38632 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 01:00 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8248540 | 38655 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:28 | 2024-04-26 19:29 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241395 | 38535 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 21:52 | 2024-04-13 21:52 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8242434 | 928650 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-16 07:08 | 2024-04-16 07:08 | 0 | 55 | 393 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8244133 | 38587 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 22:17 | 2024-04-18 22:18 | 0.02 | 55 | 393 | - | - 21:55 - 21:57 - 22:07 DISPARO FLR23L12 CRISTALES NORMAL POR AR - 22:11 A 22:14 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR - 22:16 A 22:18 DISPARO FLR23L12 CRISTALES - 22:19 A 23:08 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR
8246934 | 38632 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 01:36 | 2024-04-24 01:37 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8246942 | 38632 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:01 | 2024-04-24 02:01 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8248007 | 933092 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 02:50 | 2024-04-26 04:58 | 2.13 | 55 | 0 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8248548 | 38655 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:44 | 2024-04-26 19:44 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248550 | 38655 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:47 | 2024-04-26 19:48 | 0.02 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248552 | 38655 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:48 | 2024-04-26 19:49 | 0.02 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248554 | 38655 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:59 | 2024-04-26 19:59 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8238997 | 38485 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 14:03 | 2024-04-04 14:04 | 0.01 | 55 | 393 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8239866 | 38501 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 21:49 | 2024-04-07 21:50 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8241367 | 38535 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 20:50 | 2024-04-13 20:51 | 0.02 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241401 | 38535 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 21:54 | 2024-04-13 21:55 | 0.02 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8243991 | 928650 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-18 19:38 | 2024-04-18 21:50 | 2.19 | 55 | 393 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8244122 | 38587 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 21:56 | 2024-04-18 21:56 | 0.01 | 55 | 393 | - | - 21:55 - 21:57 - 22:07 DISPARO FLR23L12 CRISTALES NORMAL POR AR - 22:11 A 22:14 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR - 22:16 A 22:18 DISPARO FLR23L12 CRISTALES - 22:19 A 23:08 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR
8244124 | 38587 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 21:58 | 2024-04-18 21:59 | 0.02 | 55 | 393 | - | - 21:55 - 21:57 - 22:07 DISPARO FLR23L12 CRISTALES NORMAL POR AR - 22:11 A 22:14 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR - 22:16 A 22:18 DISPARO FLR23L12 CRISTALES - 22:19 A 23:08 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR
8244130 | 38587 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 22:13 | 2024-04-18 22:14 | 0.02 | 55 | 393 | - | - 21:55 - 21:57 - 22:07 DISPARO FLR23L12 CRISTALES NORMAL POR AR - 22:11 A 22:14 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR - 22:16 A 22:18 DISPARO FLR23L12 CRISTALES - 22:19 A 23:08 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR
8244135 | 38587 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 22:19 | 2024-04-18 22:21 | 0.03 | 55 | 393 | - | - 21:55 - 21:57 - 22:07 DISPARO FLR23L12 CRISTALES NORMAL POR AR - 22:11 A 22:14 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR - 22:16 A 22:18 DISPARO FLR23L12 CRISTALES - 22:19 A 23:08 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR
8244139 | 38587 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 22:22 | 2024-04-18 23:08 | 0.77 | 55 | 393 | - | - 21:55 - 21:57 - 22:07 DISPARO FLR23L12 CRISTALES NORMAL POR AR - 22:11 A 22:14 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR - 22:16 A 22:18 DISPARO FLR23L12 CRISTALES - 22:19 A 23:08 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR
8246247 | 932520 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 15:48 | 2024-04-22 15:49 | 0.01 | 55 | 393 | 5:28 SE LE SOLICITA AL AT3 DE LA ZONA JEFFERSON FLOREZ, DESPLAZARSE A LA S/E PARA REALIZAR PRUEBAS AL TRF CON LA COORDINACION DE SUBESTACIONES.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:31:35<br><br>20:18:49 SE PRESENTA DISPARO DEL TRAFO 33 13.2 KV DE LA S/E FLORENCIA POR ALTA Y POR BAJA. AL MOMENTO DE REVISAR ALARMAS EN EL SP7, SE ENCUENTRA ALARMAD CON DISPARO BUCHHOLZ. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACI?N (ANA MARIA VILLA) SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX 2FL5NS4 ENTRE LOS CIRCUITOS SANTA BARBARA CON BERLIN. 20:22:38 SE ABRE FLR23L15 (SANTA BARBARA) 20:22:56 SE CIERRA ITX 2FL5NS41 (SANTA BARBARA-BERLIN) SE VERIFICA EL RECONECTADOR ITX 2FL2PV31 ENTRE LOS CIRCUITOS CRISTALES CON ARBOLEDA, PERO, SE ENCUENTRA FALLADO. 20:24:21 SE ABRE FLR23L13 (JARDINES) 20:25:54 CERRADO FLR23L15 (SANTA BARBARA) CON EL FIN DE ENERGIZAR BARRA, SE PROCEDE A CARGAR TODA LA S/E A TRAVES DEL CIRCUITO BERLIN. 20:27:58 SE CIERRA FLR23L13 (JARDINES) LA INGENIERA ANA MARIA VILLA SE COMUNICA CON ALVARO CARDONA (SYL) SOLICITANDO REVISI?N CON PERSONAL TECNICO DE REDES A PRIMERA HORA NOTA: DEBIDO A QUE SE PIERDE LA COMUNICACI?N CON LA SUBESTACI?N NO FUE POSIBLE REALIZR APERTURA DE LOS CTOS FLR23L16, FLR23L12<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:25:37<br><br> | Se realiza revisión del transformador de potencia. No se encuentra anomalía afectando el transformador. Se le realiza ensayo al transformador energizando normal. Se deja energizado una hora aproximadamente en vacío. Se le somete la carga sin presentar ninguna anomalía. Quedando topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-22 16:30:39
8246926 | 38632 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 00:42 | 2024-04-24 00:42 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8246930 | 38632 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 01:13 | 2024-04-24 01:14 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8248168 | 933092 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 13:43 | 2024-04-26 13:45 | 0.02 | 55 | 393 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8248580 | 38655 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:52 | 2024-04-26 20:52 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8238976 | 38485 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 13:47 | 2024-04-04 13:47 | 0.01 | 55 | 393 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8241370 | 38535 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 20:53 | 2024-04-13 20:54 | 0.02 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241375 | 38535 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 21:03 | 2024-04-13 21:03 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241389 | 38535 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 21:24 | 2024-04-13 21:24 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8244128 | 38587 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 22:12 | 2024-04-18 22:12 | 0.01 | 55 | 393 | - | - 21:55 - 21:57 - 22:07 DISPARO FLR23L12 CRISTALES NORMAL POR AR - 22:11 A 22:14 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR - 22:16 A 22:18 DISPARO FLR23L12 CRISTALES - 22:19 A 23:08 DISPARO FLR23L12 CRISTALES RECHAZA AR
8245780 | 38608 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:30 | 2024-04-21 17:30 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8242426 | 38549 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 23:24 | 2024-04-15 23:25 | 0.02 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8232494 | 38336 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 02:57 | 2024-03-14 02:57 | 0.01 | 55 | 392 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8235511 | 38395 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 03:04 | 2024-03-23 03:05 | 0.01 | 55 | 392 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8230897 | 38299 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 00:35 | 2024-03-09 00:35 | 0.01 | 55 | 392 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8237065 | 929866 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 12:08 | 2024-03-30 12:09 | 0.01 | 55 | 392 | - | Se presenta disparo del circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza los AR. Se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza. Se abre sección E50003, se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y energiza normal. Se ensaya sección E50003 y energiza normal. Quedando todo el circuito normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 14:03:30
8232480 | 38329 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 23:05 | 2024-03-13 23:06 | 0.01 | 55 | 392 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237514 | 38452 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 19:28 | 2024-03-31 19:28 | 0.01 | 55 | 392 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8231235 | 38310 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:37 | 2024-03-11 00:37 | 0.01 | 55 | 392 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR , EN LA ZONA SE PRESENTO TORMENTA ELECTRICA
8237067 | 929866 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 12:09 | 2024-03-30 12:11 | 0.04 | 55 | 392 | - | Se presenta disparo del circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza los AR. Se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza. Se abre sección E50003, se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y energiza normal. Se ensaya sección E50003 y energiza normal. Quedando todo el circuito normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 14:03:30
8237069 | 929866 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 12:11 | 2024-03-30 12:14 | 0.05 | 55 | 392 | - | Se presenta disparo del circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza los AR. Se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza. Se abre sección E50003, se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y energiza normal. Se ensaya sección E50003 y energiza normal. Quedando todo el circuito normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 14:03:30
8237532 | 38452 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:35 | 2024-03-31 20:35 | 0.01 | 55 | 392 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237242 | 38452 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 04:19 | 2024-03-31 04:19 | 0.01 | 55 | 392 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8255135 | 38749 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 00:42 | 2024-05-09 00:43 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8260820 | 38857 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 23:06 | 2024-05-24 23:07 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8257847 | 38807 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 17:30 | 2024-05-18 17:30 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8258639 | 930413 | FLR30T11 | FLR23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:45 | 2024-05-21 06:55 | 0.17 | 55 | 1892 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8259197 | 934653 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-22 10:22 | 2024-05-22 10:22 | 0 | 55 | 393 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8264156 | 936887 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-05 07:00 | 2024-06-05 17:36 | 10.6 | 55 | 393 | 07:00: CORTE VISIBLE EN ITX 2FL2PV31 07:00: ABIERTO CON CORTE VISIBLE FLR23L12 HASTA LAS 17:00<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-05 07:19:19<br><br> | SE REALIZA MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES DE PODA, EN EL CIRCUITO FLR23L12 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-05 19:20:09
8265287 | 38968 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 23:20 | 2024-06-09 23:20 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8265683 | 38975 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-10 22:00 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265698 | 38981 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 01:44 | 2024-06-11 01:45 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266926 | 38991 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 20:49 | 2024-06-13 20:49 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8266928 | 38991 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 20:51 | 2024-06-13 20:52 | 0.02 | 55 | 393 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8266952 | 938309 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 21:34 | 2024-06-13 21:34 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARA CTO CRISTALES RECHAZA ARC2 Y SACA EL 23T11 CON SEÑAL D51N EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, CTO CRISTALES HACE UN TERCER RECIERRE EN VACIO, SE ABRE PARA NORMALIZAR EL 23T11 EL CUAL ENTRO NORMAL Y, EN TANTO PASO UN POCO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO CRISTALES PERO EMPEZO A HACER RECIERRES EXITOSOS POR TEMPESTAD, DISPAROS EVENTO QUEDARÁN EN OTRA ODT O BITACORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 22:03:48 DURANTE LA TEMPESTAD SOBRE ZONA ORIENTE TAMBIEN DISPARA, POR RECIERRE, CTO VCT-MLA 33 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:35:13 SE CORRIGE HORA FINAL, SINCRONIZADA CON DISPARO DE VLC-MLA 33 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:37:45
8266954 | 938309 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 21:38 | 2024-06-13 21:38 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARA CTO CRISTALES RECHAZA ARC2 Y SACA EL 23T11 CON SEÑAL D51N EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, CTO CRISTALES HACE UN TERCER RECIERRE EN VACIO, SE ABRE PARA NORMALIZAR EL 23T11 EL CUAL ENTRO NORMAL Y, EN TANTO PASO UN POCO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO CRISTALES PERO EMPEZO A HACER RECIERRES EXITOSOS POR TEMPESTAD, DISPAROS EVENTO QUEDARÁN EN OTRA ODT O BITACORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 22:03:48 DURANTE LA TEMPESTAD SOBRE ZONA ORIENTE TAMBIEN DISPARA, POR RECIERRE, CTO VCT-MLA 33 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:35:13 SE CORRIGE HORA FINAL, SINCRONIZADA CON DISPARO DE VLC-MLA 33 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:37:45
8266956 | 938309 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 21:38 | 2024-06-13 21:56 | 0.29 | 55 | 393 | - | DISPARA CTO CRISTALES RECHAZA ARC2 Y SACA EL 23T11 CON SEÑAL D51N EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, CTO CRISTALES HACE UN TERCER RECIERRE EN VACIO, SE ABRE PARA NORMALIZAR EL 23T11 EL CUAL ENTRO NORMAL Y, EN TANTO PASO UN POCO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO CRISTALES PERO EMPEZO A HACER RECIERRES EXITOSOS POR TEMPESTAD, DISPAROS EVENTO QUEDARÁN EN OTRA ODT O BITACORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 22:03:48 DURANTE LA TEMPESTAD SOBRE ZONA ORIENTE TAMBIEN DISPARA, POR RECIERRE, CTO VCT-MLA 33 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:35:13 SE CORRIGE HORA FINAL, SINCRONIZADA CON DISPARO DE VLC-MLA 33 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 00:37:45
8266965 | 38996 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 21:57 | 2024-06-13 21:58 | 0.01 | 55 | 393 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8266967 | 38996 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-13 22:02 | 0.02 | 55 | 393 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8271667 | 39074 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 19:18 | 2024-06-26 19:20 | 0.03 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8271695 | 39074 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 20:57 | 2024-06-26 20:57 | 0.01 | 55 | 393 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8262678 | 936986 | CHA23L14 | C12065 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 15:11 | 2024-05-30 17:05 | 1.9 | 30 | 392 | - | SW C12065 1X25T Y 1 PORTAFUSIBLE. HUBO DISPARO DEL RECONECTADOR, SE NORMALIZA POR ENSAYO. SE HICIERON DOS SUICHEOS DEL RECONECTADOR PARA CERRAR SECCION C12065. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 17:45:43
8269511 | 939082 | MAZ23L12 | E30004 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-20 09:46 | 2024-06-20 10:20 | 0.57 | 6 | 392 | - | Se retira ave o animal, (gallinazo), en contacto con la red primaria. SW E30004 1 50 T 10:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 10:36:46
8228428 | 38233 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 14:43 | 2024-02-27 14:44 | 0.01 | 42 | 389 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8232363 | 928072 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:03 | 2024-03-13 17:03 | 0.01 | 29 | 389 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232365 | 928072 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:03 | 2024-03-13 17:04 | 0.01 | 29 | 389 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232381 | 928072 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:12 | 2024-03-13 17:14 | 0.02 | 29 | 389 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8235250 | 927427 | PSO23L17 | PSO23L17 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 17:46 | 8.76 | 6 | 0 | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35<br><br>SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MA?ANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:55:21<br><br> | INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE DURANTE LA EJECUCION DE ESTA ODO NO HAY DNA PUES SE INSTALA Big Jumper M55113 Y M55032 SOLO QUEDA AFECTADO EL TRAFO M55047 DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA INDIGO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 14:49:35 SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS (RADIO) INFORMANDO SALIDA DE HUMO EN RECAMARAS DE LA CLL 51 CON AV SANTANDER, SE LE INFORMA LA NOVEDAD A JHON JAIRO MARTINEZ ENVIA PERSONAL DE REDES SUBTERRANEAS A VERIFICAR Y ENCUENTRAN UN CONECTOR PREMOLDEADO FALLADO PERO DE MOMENTO INFORMA HENRY CARDONA Q SE VA A AGUANTAR LA REPARACION HASTA MAANA YA Q SE REQUIERE HACER UN APAGON DE AV SANTANDER Q AFECTARIA TAMBIEN AL CTO ASUNCION POR LO Q SE DECIDE DEJAR LA SITUACION ASI DE MOMENTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 18:49:07 M35047 TRAFO DE LA CONSTRUCCION PERSONAL PARTICULAR SUBIO TAP Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 19:13:51
8259495 | 38834 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:43 | 2024-05-22 18:44 | 0.01 | 42 | 390 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8258614 | 38817 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 21:17 | 2024-05-20 21:18 | 0.01 | 42 | 390 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8220899 | 918148 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 06:59 | 2024-01-31 07:02 | 0.04 | 46 | 388 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 16:19:16
8220912 | 918148 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:36 | 2024-01-31 08:48 | 0.21 | 46 | 0 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 16:19:16
8251125 | 38692 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:37 | 2024-05-01 00:37 | 0.01 | 54 | 389 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251127 | 38692 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:37 | 2024-05-01 00:38 | 0.02 | 54 | 389 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254603 | 933291 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:34 | 2024-05-08 06:37 | 0.04 | 46 | 389 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8256912 | 934067 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 06:49 | 2024-05-15 07:01 | 0.2 | 46 | 389 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8251129 | 38692 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:38 | 2024-05-01 00:40 | 0.02 | 54 | 389 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8255176 | 933405 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 07:47 | 2024-05-09 18:14 | 10.45 | 46 | 389 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8257122 | 934067 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 19:08 | 2024-05-15 20:25 | 1.28 | 46 | 0 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8256535 | 935179 | COL23L12 | 2CO2SA31 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-13 15:22 | 2024-05-13 15:22 | 0 | 29 | 389 | - | LLEGAN ALARMA DE FALTA DE AC DE EQUIPOS 13.2 KV ASOCIADOS A LA S/E COLES, AL PARECER EL TRAFO DE POTECNIA QUEMA FUSIBLES, SE REALIZAN INTERCONEXIONES DE LOS CTOS 13.2 KV Y SE ENVIA TECNICO DE SALAMINA A REVISAR EN LA S/E Y EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA QUE EL TRF DE POTENCIA TIENE 2 FUSIBLES QUEMDOS POR ALTA, SE REALIZA APERTURA DE LA LINEA 33 KV SALAMINA COLES PACORA EN AMBOS EXTREMOS PARA CAMBIAR 2 FUSIBLES DE 12 AT EN EL TRF DE POTENCIA, SE NORMALIZA LINEA 33 KV Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE S/E COLES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-13 16:00:46
8254980 | 933291 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 18:04 | 2024-05-08 18:06 | 0.04 | 46 | 0 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8254253 | 38737 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:39 | 2024-05-07 17:40 | 0.01 | 29 | 389 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8219000 | 922346 | NSA23L13 | E54031 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-22 06:14 | 2024-01-22 07:30 | 1.27 | 5 | 387 | - | SW E54031 1X25T 07:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-22 09:35:50
8220269 | 923143 | NSA23L13 | E54031 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 20:43 | 2024-01-28 21:20 | 0.62 | 5 | 387 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-28 21:36:18
8250947 | 932042 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 18:54 | 2024-04-30 18:58 | 0.05 | 46 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8246004 | 930474 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:50 | 2024-04-22 06:53 | 0.05 | 46 | 388 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8249896 | 932042 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 06:49 | 2024-04-29 06:50 | 0.03 | 46 | 388 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250208 | 932042 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 17:54 | 2024-04-29 17:56 | 0.03 | 46 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250425 | 932042 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:21 | 2024-04-30 06:23 | 0.03 | 46 | 388 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8246403 | 930474 | BOA23L13 | 2BA13R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 18:04 | 2024-04-22 18:06 | 0.03 | 46 | 0 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8264848 | 937725 | INS23L13 | C22741 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 02:52 | 2024-06-08 07:46 | 4.9 | 25 | 389 | SE ABRE CTO INS23L13 PARA CAMBIO E FUSIBLE EN EL NODO C22741 1F 50 A TIPO Y CAUSA DSESCONOCIDA . SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 08:15:11<br><br> | SE ABRE CTO INS23L13 PARA CAMBIO E FUSIBLE EN EL NODO C22741 1F 50 A TIPO Y CAUSA DSESCONOCIDA . SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 09:35:34
8267240 | 38998 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:39 | 2024-06-14 15:40 | 0.01 | 42 | 389 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267242 | 38998 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:42 | 2024-06-14 15:43 | 0.02 | 42 | 389 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8270029 | 939271 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 23:34 | 2024-06-21 23:34 | 0.01 | 42 | 389 | SE CONTINUA RECORRIDO Y ENSAYOS Y EL CTO CONTINUA RECHAZANDO, EN EL NODO O38720 CAMBIA AISLADOR DE PIN FALLADO FASE B LINEA PRIMARIA ATERRIZADA EN EL ESPIGO, SE REALZA OTRO ENSAYO Y RECHAZA NUEVAMENTE SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R 01 CERRADO EN SITIO SIN COMUNICACION EN SURVALENT SE PROCEDE A ABRIR CUCHILLAS DEL EQUIPO YA Q ESTE NO ABRIA NI EN SITIO. SE ENSAYA CTO PEÑAS BVLANCAS HASTA EL RECONECTADRO DE CUMULOS ENTRANDO NORMAL. EN EL NODO O38740 SE AISLAN 2 BAJANTES PRIMARIAS Q ESTABAN ATERRIZADAS EN LA ESTRUCTURA POR FALLA EN LOS PARARRAYOS Y SE CAMBIA OTRO AISLADOR FALLADO DESPUES DE ESTAS REPARACIONES SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:27:17<br><br>SE RECIBE TURNO CON LA NOVEDAD DEL CTO PE?AS BLANCAS RECHAZANDO IGUAL Q EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE ACUERDO CON LA ENTREGA DE TURNO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 SE ENCONTRABA ABIERTO POR LOS MULTIPLES DISPAROS Q HABIA PRESENTADO PERO YA SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE REALIZA RECORRIDO INICAL AL CTO CON LA COLABORACION DEL COMPA?ERO FREDY LOAIZA SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE ABREN SW O38728/O38721 Y CONTINUA RECHGAZANDO. SE SOLICITA LA COLAORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO DE DAVID RODRIGUEZ Y ADRIAN CHAVERRA PARA Q SE HAGAN CARGO DEL RECORRIDO DE ESTE CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:19:07<br><br>23:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SIO23L14 PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. 23:46 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO SIO23L14 SE ASIGNA ODO AL PERSONAL TECNICO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:31<br><br>23:33 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:24<br><br> | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38774 SUSCRIPTOR : 296862629 SE QUEMO EL MEDIDOR SE DEJA SERVICIO DIRECTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:53:10
8270031 | 939271 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 23:34 | 2024-06-21 23:35 | 0.02 | 42 | 389 | SE CONTINUA RECORRIDO Y ENSAYOS Y EL CTO CONTINUA RECHAZANDO, EN EL NODO O38720 CAMBIA AISLADOR DE PIN FALLADO FASE B LINEA PRIMARIA ATERRIZADA EN EL ESPIGO, SE REALZA OTRO ENSAYO Y RECHAZA NUEVAMENTE SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R 01 CERRADO EN SITIO SIN COMUNICACION EN SURVALENT SE PROCEDE A ABRIR CUCHILLAS DEL EQUIPO YA Q ESTE NO ABRIA NI EN SITIO. SE ENSAYA CTO PEÑAS BVLANCAS HASTA EL RECONECTADRO DE CUMULOS ENTRANDO NORMAL. EN EL NODO O38740 SE AISLAN 2 BAJANTES PRIMARIAS Q ESTABAN ATERRIZADAS EN LA ESTRUCTURA POR FALLA EN LOS PARARRAYOS Y SE CAMBIA OTRO AISLADOR FALLADO DESPUES DE ESTAS REPARACIONES SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:27:17<br><br>SE RECIBE TURNO CON LA NOVEDAD DEL CTO PE?AS BLANCAS RECHAZANDO IGUAL Q EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE ACUERDO CON LA ENTREGA DE TURNO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 SE ENCONTRABA ABIERTO POR LOS MULTIPLES DISPAROS Q HABIA PRESENTADO PERO YA SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE REALIZA RECORRIDO INICAL AL CTO CON LA COLABORACION DEL COMPA?ERO FREDY LOAIZA SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE ABREN SW O38728/O38721 Y CONTINUA RECHGAZANDO. SE SOLICITA LA COLAORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO DE DAVID RODRIGUEZ Y ADRIAN CHAVERRA PARA Q SE HAGAN CARGO DEL RECORRIDO DE ESTE CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:19:07<br><br>23:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SIO23L14 PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. 23:46 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO SIO23L14 SE ASIGNA ODO AL PERSONAL TECNICO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:31<br><br>23:33 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:24<br><br> | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38774 SUSCRIPTOR : 296862629 SE QUEMO EL MEDIDOR SE DEJA SERVICIO DIRECTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:53:10
8270033 | 939271 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 23:35 | 2024-06-21 23:35 | 0 | 42 | 389 | SE CONTINUA RECORRIDO Y ENSAYOS Y EL CTO CONTINUA RECHAZANDO, EN EL NODO O38720 CAMBIA AISLADOR DE PIN FALLADO FASE B LINEA PRIMARIA ATERRIZADA EN EL ESPIGO, SE REALZA OTRO ENSAYO Y RECHAZA NUEVAMENTE SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R 01 CERRADO EN SITIO SIN COMUNICACION EN SURVALENT SE PROCEDE A ABRIR CUCHILLAS DEL EQUIPO YA Q ESTE NO ABRIA NI EN SITIO. SE ENSAYA CTO PEÑAS BVLANCAS HASTA EL RECONECTADRO DE CUMULOS ENTRANDO NORMAL. EN EL NODO O38740 SE AISLAN 2 BAJANTES PRIMARIAS Q ESTABAN ATERRIZADAS EN LA ESTRUCTURA POR FALLA EN LOS PARARRAYOS Y SE CAMBIA OTRO AISLADOR FALLADO DESPUES DE ESTAS REPARACIONES SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:27:17<br><br>SE RECIBE TURNO CON LA NOVEDAD DEL CTO PE?AS BLANCAS RECHAZANDO IGUAL Q EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE ACUERDO CON LA ENTREGA DE TURNO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 SE ENCONTRABA ABIERTO POR LOS MULTIPLES DISPAROS Q HABIA PRESENTADO PERO YA SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE REALIZA RECORRIDO INICAL AL CTO CON LA COLABORACION DEL COMPA?ERO FREDY LOAIZA SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE ABREN SW O38728/O38721 Y CONTINUA RECHGAZANDO. SE SOLICITA LA COLAORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO DE DAVID RODRIGUEZ Y ADRIAN CHAVERRA PARA Q SE HAGAN CARGO DEL RECORRIDO DE ESTE CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:19:07<br><br>23:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SIO23L14 PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. 23:46 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO SIO23L14 SE ASIGNA ODO AL PERSONAL TECNICO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:31<br><br>23:33 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:24<br><br> | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38774 SUSCRIPTOR : 296862629 SE QUEMO EL MEDIDOR SE DEJA SERVICIO DIRECTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:53:10
8270038 | 939271 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 23:38 | 2024-06-22 15:08 | 15.49 | 42 | 0 | SE CONTINUA RECORRIDO Y ENSAYOS Y EL CTO CONTINUA RECHAZANDO, EN EL NODO O38720 CAMBIA AISLADOR DE PIN FALLADO FASE B LINEA PRIMARIA ATERRIZADA EN EL ESPIGO, SE REALZA OTRO ENSAYO Y RECHAZA NUEVAMENTE SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R 01 CERRADO EN SITIO SIN COMUNICACION EN SURVALENT SE PROCEDE A ABRIR CUCHILLAS DEL EQUIPO YA Q ESTE NO ABRIA NI EN SITIO. SE ENSAYA CTO PEÑAS BVLANCAS HASTA EL RECONECTADRO DE CUMULOS ENTRANDO NORMAL. EN EL NODO O38740 SE AISLAN 2 BAJANTES PRIMARIAS Q ESTABAN ATERRIZADAS EN LA ESTRUCTURA POR FALLA EN LOS PARARRAYOS Y SE CAMBIA OTRO AISLADOR FALLADO DESPUES DE ESTAS REPARACIONES SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:27:17<br><br>SE RECIBE TURNO CON LA NOVEDAD DEL CTO PE?AS BLANCAS RECHAZANDO IGUAL Q EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE ACUERDO CON LA ENTREGA DE TURNO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 SE ENCONTRABA ABIERTO POR LOS MULTIPLES DISPAROS Q HABIA PRESENTADO PERO YA SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE REALIZA RECORRIDO INICAL AL CTO CON LA COLABORACION DEL COMPA?ERO FREDY LOAIZA SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE ABREN SW O38728/O38721 Y CONTINUA RECHGAZANDO. SE SOLICITA LA COLAORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO DE DAVID RODRIGUEZ Y ADRIAN CHAVERRA PARA Q SE HAGAN CARGO DEL RECORRIDO DE ESTE CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:19:07<br><br>23:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SIO23L14 PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. 23:46 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO SIO23L14 SE ASIGNA ODO AL PERSONAL TECNICO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:31<br><br>23:33 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:24<br><br> | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38774 SUSCRIPTOR : 296862629 SE QUEMO EL MEDIDOR SE DEJA SERVICIO DIRECTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:53:10
8271359 | 39070 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 19:53 | 2024-06-25 19:54 | 0.01 | 42 | 389 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR AR.
8271689 | 39074 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 20:32 | 2024-06-26 20:33 | 0.01 | 42 | 389 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8271691 | 39074 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 20:36 | 2024-06-26 20:36 | 0.01 | 42 | 389 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8235990 | 929409 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:43 | 2024-03-24 18:43 | 0.01 | 72 | 387 | - | 18:42 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS POR FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO EMPIEZAN A INGRESAR REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA POR SER ZONA TURISTICA, SE REVISA SECCION ELECTRONICA D24534 Y SE ENCUENTRA CON DOS VELAS CAIDAS, SE ENSAYAN AMBAS FASES Y RECHAZA, POR LA HORA Y POR SEGURIDAD DEL PERSONAL SE REALIZARA EL RECORRIDO EL DIA 25-03-2024 A PRIMERA HORA SE REVISA SECCION D20742 ENCONTRANDO COLILLA PRIMARIA SUELTA Y CAJA PRIMARIA REVENTADA , PARA DICHA LABOR SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS Y SE REALIZA LA REPARACION EN CONJUNTO CON REPARACIONES DOSQUEBRADAS. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 22:59:07
8235992 | 929409 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:43 | 2024-03-24 18:44 | 0.02 | 72 | 387 | - | 18:42 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS POR FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO EMPIEZAN A INGRESAR REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA POR SER ZONA TURISTICA, SE REVISA SECCION ELECTRONICA D24534 Y SE ENCUENTRA CON DOS VELAS CAIDAS, SE ENSAYAN AMBAS FASES Y RECHAZA, POR LA HORA Y POR SEGURIDAD DEL PERSONAL SE REALIZARA EL RECORRIDO EL DIA 25-03-2024 A PRIMERA HORA SE REVISA SECCION D20742 ENCONTRANDO COLILLA PRIMARIA SUELTA Y CAJA PRIMARIA REVENTADA , PARA DICHA LABOR SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS Y SE REALIZA LA REPARACION EN CONJUNTO CON REPARACIONES DOSQUEBRADAS. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 22:59:07
8235994 | 929409 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:44 | 2024-03-24 18:46 | 0.02 | 72 | 387 | - | 18:42 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS POR FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO EMPIEZAN A INGRESAR REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA POR SER ZONA TURISTICA, SE REVISA SECCION ELECTRONICA D24534 Y SE ENCUENTRA CON DOS VELAS CAIDAS, SE ENSAYAN AMBAS FASES Y RECHAZA, POR LA HORA Y POR SEGURIDAD DEL PERSONAL SE REALIZARA EL RECORRIDO EL DIA 25-03-2024 A PRIMERA HORA SE REVISA SECCION D20742 ENCONTRANDO COLILLA PRIMARIA SUELTA Y CAJA PRIMARIA REVENTADA , PARA DICHA LABOR SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS Y SE REALIZA LA REPARACION EN CONJUNTO CON REPARACIONES DOSQUEBRADAS. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 22:59:07
8235933 | 38402 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 17:59 | 2024-03-24 17:59 | 0.01 | 72 | 387 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8234750 | 38379 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:07 | 2024-03-20 21:08 | 0.01 | 72 | 387 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8228483 | 926372 | INS23L13 | C22741 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 15:14 | 2024-02-27 17:28 | 2.23 | 25 | 386 | C22741 1F 50 A TIPO T 16:32 RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE NORMALIZA LA SW CON 2F 50 A TIPO T 17:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-27 17:54:54<br><br> | C22741 1F 50 A TIPO T 16:32 RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE NORMALIZA LA SW CON 2F 50 A TIPO T 17:25 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-27 17:56:08 C22741 1F 50 A TIPO T 16:32 RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE NORMALIZA LA SW CON 2F 50 A TIPO T 17:25 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-27 21:25:26
8259073 | 935956 | AZU23L15 | N23244 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:36 | 2024-05-21 18:30 | 2.9 | 32 | 388 | - | En el TRF N23358 vereda la María se realiza inspección a las 15:40 y se requiere programar grupo para realizar poda, personal técnico pasa informe al AT de zona Roberto Morales para gestionar la solución. En la SW N23143 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En la SW N23244 se cambia 6 fusibles de 12A tipo T y 1 porta -fusible. Queda servicio normal. Nota: en el nodo N23356 de la Vda La Marina técnico se encontró con usuario a las 15:20 quien manifestó que no había nadie en predio para atender la visita, debe ser atendido el 22 de mayo. se desasocia SDS 6128079. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 20:20:40
8243096 | 38563 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:24 | 2024-04-17 15:25 | 0.02 | 72 | 387 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243098 | 38563 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:27 | 2024-04-17 15:28 | 0.02 | 72 | 387 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243094 | 38563 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:24 | 2024-04-17 15:24 | 0.01 | 72 | 387 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8248443 | 933195 | INS23L13 | C22741 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:14 | 2024-04-26 16:45 | 2.52 | 25 | 387 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf c22659 se cambia 1fq tipo puente de 100a en seccion c22716 se cambia 1fq de 30a t en seccion c22710 se cambia 3fq de 50a t en seccion de repeticion c22741, una fase por fuera fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 18:37:39
8249882 | 38680 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 07:30 | 2024-04-29 07:31 | 0.01 | 72 | 387 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8267097 | 937345 | BUM23L13 | 2BU13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-14 11:03 | 2024-06-14 17:30 | 6.44 | 21 | 0 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_11689183_11813657 CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO PRIMARIO POR AMPLIACION DE VIA NODO W11879, MANIOBRAS: APERTURA Y CIERRE DE RECONECTADOR 2BU13R01 , PARA APERTURA Y CIERRE DE ARCOS PRIMARIOS W11854, PARA CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO PRIMARIO. Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 17:34:23
8225307 | 925034 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-14 14:47 | 2024-02-14 15:02 | 0.25 | 37 | 385 | Solicitado por el asistente de la zona Hébert Jaime Morales, se realiza apertura por emergencia del reconectador de cumulos 2RS12R01 para abrir arcos primarios en el nodo W24045 y reparar apoyo primaria en H que esta cediendo, las redes primarias se están descolgando y están muy cerca tocar el techo de una vivienda en el nodo W24311<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 11:32:15<br><br> | Se realiza apertura del circuito para cerrar arco primario en tramo de línea 46376. En el nodo W24311 se corrige viento primario fallado. Se instala viento primario nuevo, para aplomar estructura primaria. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 16:55:04
8225198 | 925034 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-14 10:16 | 2024-02-14 10:30 | 0.23 | 37 | 647 | Solicitado por el asistente de la zona Hébert Jaime Morales, se realiza apertura por emergencia del reconectador de cumulos 2RS12R01 para abrir arcos primarios en el nodo W24045 y reparar apoyo primaria en H que esta cediendo, las redes primarias se están descolgando y están muy cerca tocar el techo de una vivienda en el nodo W24311<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 11:32:15<br><br> | Se realiza apertura del circuito para cerrar arco primario en tramo de línea 46376. En el nodo W24311 se corrige viento primario fallado. Se instala viento primario nuevo, para aplomar estructura primaria. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 16:55:04
8261402 | 38881 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 13:53 | 2024-05-27 13:53 | 0.01 | 72 | 387 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8252682 | 38711 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:06 | 2024-05-03 14:07 | 0.01 | 72 | 387 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252684 | 38711 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:07 | 2024-05-03 14:08 | 0.02 | 72 | 387 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252214 | 933895 | INS23L13 | C22741 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:21 | 2024-05-02 13:01 | 20.66 | 25 | 387 | - | INS23L13 SW C22741 13:00 3F 40 A TIPO T, AL CERRAR ESTA SW SE PRESENTA DISPARO DE CTO EL TREBOL NORMAL POR ENSAYO UNA VEA SE TUVOP COMUNICACIÓN CON EL TECNICO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:08:59
8252937 | 934063 | INS23L13 | C22741 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 14:28 | 2024-05-03 20:13 | 5.76 | 25 | 387 | 16:21 se realiza switcheo al cto El Trebol INS23L13 a peticion del tecnico Luis Gonzaga para repoener 1 fusible a la seccion C22741 por tener mucha carga, al cerrar el cto nuevamente rechaza,se da ensayo nuevamente confirmando que el personal esta fuera de linea y se procede hacer un ensayo y pasa quemando 2 fusibles de la seccion C22741, se detecto linea de MT destemplada entre los nodos C22214-C22215, esta aterrizando en un poste metalico de baja tension<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 16:50:49<br><br> | 20:10 Se retempla línea de media tensión que estaba aterrizada con un poste de baja tensión y se realiza switcheo a solicitud del moto operador Luis Gonzaga una vez terminadas labores para poder cerrar la sección C22741 ya que posee mucha carga, se cierra la sección a las 20:12 con 4FQ de 50T, dos los quemo en el primer ensayo y de reposición, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 20:48:29
8243180 | 928650 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:03 | 2024-04-17 13:37 | 3.57 | 54 | 393 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8263147 | 937155 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 16:40 | 2024-06-01 16:40 | 0.01 | 72 | 387 | 18:25 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO HER23L12 PARA REALIZAR CIERRE DE BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 18:28 SE CIERRA BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 Y SE NORMALIZA CIRCUITO HER23L12 <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:50:31<br><br>18:20 SE ABRE RECONECTADOR 2HE12R01 PARA HACER APERTURA DE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA CON EL FIN DE AISLAR PUENTE ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:48:34<br><br>GRUPO DE TCT MANIFIESTA REALIZAR REPARACION EL DIA DE MA?ANA, RECONECTADOR SE PUEDE PASAR POR BYPASS PARA NORMALIZAR SERVICIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:47:29<br><br>17:40 SE ENCUENTRA ARCO ABIERTO EN RECONECTADOR 2HE12R01, A LA ESPERA DE GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR REPARACION, SE TRASLADAN DESDE DOSQUEBRADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:53:02<br><br>RECONECTADOR 2HE12R01 FALLADO, FALTA FASE A, INGRESAN REPORTES AGUAS ABAJO, GRUPO DE RUBEN QUITERO EN INSPECCION PARA VALIDAR POSIBLE FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:40:52<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:06<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:05<br><br> | 19:10: EN SW ELECTRONICA D24536 SUBEN PORTAFUSIBEL CAIDO, SE REINICIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:07:18
8263149 | 937155 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 16:42 | 2024-06-01 16:43 | 0.02 | 72 | 387 | 18:25 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO HER23L12 PARA REALIZAR CIERRE DE BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 18:28 SE CIERRA BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 Y SE NORMALIZA CIRCUITO HER23L12 <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:50:31<br><br>18:20 SE ABRE RECONECTADOR 2HE12R01 PARA HACER APERTURA DE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA CON EL FIN DE AISLAR PUENTE ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:48:34<br><br>GRUPO DE TCT MANIFIESTA REALIZAR REPARACION EL DIA DE MA?ANA, RECONECTADOR SE PUEDE PASAR POR BYPASS PARA NORMALIZAR SERVICIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:47:29<br><br>17:40 SE ENCUENTRA ARCO ABIERTO EN RECONECTADOR 2HE12R01, A LA ESPERA DE GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR REPARACION, SE TRASLADAN DESDE DOSQUEBRADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:53:02<br><br>RECONECTADOR 2HE12R01 FALLADO, FALTA FASE A, INGRESAN REPORTES AGUAS ABAJO, GRUPO DE RUBEN QUITERO EN INSPECCION PARA VALIDAR POSIBLE FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:40:52<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:06<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:05<br><br> | 19:10: EN SW ELECTRONICA D24536 SUBEN PORTAFUSIBEL CAIDO, SE REINICIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:07:18
8263153 | 937155 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 16:43 | 2024-06-01 16:44 | 0.02 | 72 | 387 | 18:25 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO HER23L12 PARA REALIZAR CIERRE DE BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 18:28 SE CIERRA BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 Y SE NORMALIZA CIRCUITO HER23L12 <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:50:31<br><br>18:20 SE ABRE RECONECTADOR 2HE12R01 PARA HACER APERTURA DE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA CON EL FIN DE AISLAR PUENTE ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:48:34<br><br>GRUPO DE TCT MANIFIESTA REALIZAR REPARACION EL DIA DE MA?ANA, RECONECTADOR SE PUEDE PASAR POR BYPASS PARA NORMALIZAR SERVICIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:47:29<br><br>17:40 SE ENCUENTRA ARCO ABIERTO EN RECONECTADOR 2HE12R01, A LA ESPERA DE GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR REPARACION, SE TRASLADAN DESDE DOSQUEBRADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:53:02<br><br>RECONECTADOR 2HE12R01 FALLADO, FALTA FASE A, INGRESAN REPORTES AGUAS ABAJO, GRUPO DE RUBEN QUITERO EN INSPECCION PARA VALIDAR POSIBLE FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:40:52<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:06<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:05<br><br> | 19:10: EN SW ELECTRONICA D24536 SUBEN PORTAFUSIBEL CAIDO, SE REINICIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:07:18
8263206 | 937155 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 18:21 | 2024-06-01 18:30 | 0.15 | 72 | 387 | 18:25 SE HACE APERTURA DEL CIRCUITO HER23L12 PARA REALIZAR CIERRE DE BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 18:28 SE CIERRA BYPASS DEL RECONECTADOR 2HE12R01 Y SE NORMALIZA CIRCUITO HER23L12 <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:50:31<br><br>18:20 SE ABRE RECONECTADOR 2HE12R01 PARA HACER APERTURA DE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA CON EL FIN DE AISLAR PUENTE ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:48:34<br><br>GRUPO DE TCT MANIFIESTA REALIZAR REPARACION EL DIA DE MA?ANA, RECONECTADOR SE PUEDE PASAR POR BYPASS PARA NORMALIZAR SERVICIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:47:29<br><br>17:40 SE ENCUENTRA ARCO ABIERTO EN RECONECTADOR 2HE12R01, A LA ESPERA DE GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR REPARACION, SE TRASLADAN DESDE DOSQUEBRADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:53:02<br><br>RECONECTADOR 2HE12R01 FALLADO, FALTA FASE A, INGRESAN REPORTES AGUAS ABAJO, GRUPO DE RUBEN QUITERO EN INSPECCION PARA VALIDAR POSIBLE FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:40:52<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:06<br><br>16:39 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN EL RECONECTADOR 2HE12R01 A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 17:32:05<br><br> | 19:10: EN SW ELECTRONICA D24536 SUBEN PORTAFUSIBEL CAIDO, SE REINICIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:07:18
8265538 | 937918 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:40 | 2024-06-10 16:40 | 0.01 | 72 | 387 | - | INSTALA 1 FQ 25A T EN EL NODO SW D24135 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-10 18:44:33
8267265 | 38998 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:27 | 2024-06-14 16:27 | 0.01 | 72 | 387 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267565 | 39006 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 03:28 | 2024-06-15 03:28 | 0.01 | 72 | 387 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8234920 | 928928 | SUP23L15 | W66026 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 09:50 | 2024-03-21 10:25 | 0.58 | 14 | 385 | - | se instala viento y se aploma H ( todo primario) en nodo W66056 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-21 10:57:25
8222073 | 923803 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 02:38 | 2024-02-03 02:39 | 0.02 | 72 | 384 | - | 2:37 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO ARAUCARIAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA DEL RECONECTADOR. 2:38 RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 2:51 NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 05:31:49
8222071 | 923803 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 02:37 | 2024-02-03 02:38 | 0.01 | 72 | 384 | - | 2:37 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO ARAUCARIAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA DEL RECONECTADOR. 2:38 RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 2:51 NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 05:31:49
8223267 | 38103 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 13:41 | 2024-02-06 13:41 | 0.01 | 72 | 384 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8223283 | 38103 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 14:01 | 2024-02-06 14:01 | 0.01 | 72 | 384 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8223287 | 38103 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 14:02 | 2024-02-06 14:04 | 0.02 | 72 | 384 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8222075 | 923803 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 02:39 | 2024-02-03 02:51 | 0.2 | 72 | 384 | - | 2:37 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO ARAUCARIAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA DEL RECONECTADOR. 2:38 RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 2:51 NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 05:31:49
8223285 | 38103 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 14:01 | 2024-02-06 14:02 | 0.02 | 72 | 384 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8250801 | 38688 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:10 | 2024-04-30 16:12 | 0.03 | 68 | 385 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8245522 | 38608 | MTT23L13 | 2MT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 04:22 | 2024-04-21 04:22 | 0.01 | 20 | 385 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8242031 | 930977 | MTT23L13 | 2MT13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 10:38 | 2024-04-15 11:22 | 0.74 | 20 | 385 | No se realizaron maniobras en el TRF W14035 ya que no fueron necesarias al perecer ya realizaron la actividad.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 13:17:40<br><br>Para cerrar la SW se deb?a bajar carga conectada abriendo c?mulos 1 de Siglo 20 pero fallo la comunicaci?n, por lo que se realiza switcheo de circuito. Ya se realizo el aplome de estructura primaria.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 11:27:53<br><br>Seg?n comunicaci?n del personal t?cnico se debi? realizar apertura del c?mulos 1 para abrir la secci?n W14035 sin riesgo, falto que programaran dichas maniobras en la orden.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 10:45:48<br><br> | SE INSTALÓ CRUCETA SECUNDARIA EN BANDERA PARA RETIRAR TRAMO DE RED QUE OBSTACULIZA CONSTRUCCION, APLOMAR APOYO PRIMARIO PARA ALEJARLO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA NODO W14036 NOTA NO SE REALIZÓ APERTURA DEL TRAFO W14035 YA QUE EL TRABAJO YA SE ENCONTRABA REALIZADO (TRASLADO DE RED BT) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:54:34
8240052 | 38509 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 16:09 | 2024-04-08 16:09 | 0 | 46 | 385 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8265313 | 38975 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:12 | 2024-06-10 00:12 | 0 | 46 | 386 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8266976 | 38996 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 23:14 | 2024-06-13 23:14 | 0 | 46 | 386 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8266994 | 38996 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 23:48 | 2024-06-13 23:48 | 0 | 46 | 386 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8231101 | 38305 | MTT23L13 | 2MT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 03:41 | 2024-03-10 03:41 | 0.01 | 20 | 384 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8257334 | 935474 | RIO23L14 | W55652 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 14:51 | 2024-05-16 15:50 | 0.99 | 25 | 385 | - | En la SW W55675 se realiza apertura total a las 11:15 para realizar cambio de una caja primaria y se cierra con 1 fusible de 6A tipo T.. En la SW W55661 se encuentra una caja tipo CFR suelta por lo que se abre la sección W55652 y se instala 1 caja sencilla para solucionar provisionalmente no tenia el tipo de sección requerida. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 17:54:45
8220904 | 923369 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-31 07:58 | 2024-01-31 08:17 | 0.31 | 49 | 383 | se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40<br><br>maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:51:33<br><br> | nodo o11058: se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40 maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100 se normaliza servicio en sectores afectados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 14:03:13
8270904 | 39061 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 18:56 | 2024-06-23 18:57 | 0.01 | 40 | 385 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8224260 | 38126 | MTT23L13 | 2MT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 00:56 | 2024-02-10 00:56 | 0.01 | 20 | 382 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8239995 | 930776 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 21:44 | 2024-04-08 12:17 | 14.55 | 50 | 653 | POR MULTIPLES REPORTES DEL CIRCUITO PRO23L15 MONTE ZUMA, SE LE ASIGNA ODO AL LOS AT3 DE LA ZONA PARA REVISION. ENCUENTRAN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO Y AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR LOCAL POR FALLA EN LA COMUNICACION, ESTE RECHAZA. EL PERSONAL TECNICO SE DISPONE A REALIZAR REVISION EN EL EJE DEL CIRUCITO PERO NO ENCUENTRAN NADA. SE REALZA APERTUA DEL SW O44398 SE REALIZA NUEVO ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 Y ENERGIZA NORMAL. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA REVISION PERO ESTA UN OCO COMPLICADO POR TERRENO Y LO DISTANTE DEL SECTOR. SOLICITA COLABORACION DEL PERSONAL TECNICO DE MISTRATO PARA QUE REVISEN DESDE ESA PARTE PERO ELLOS SE ENCEUNTRAN EN SAN ANTONIO DEL CHAMI.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-08 13:31:55<br><br> | SE REPARA PIN REVENTADO, SE REALIZA PODA Y SE RETIRA TEMPLETE EN EL NODO O44806 SE CAMBIA 3X6AT O44398 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-08 21:34:41
8233881 | 38367 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:34 | 2024-03-18 21:34 | 0 | 46 | 382 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8237631 | 38452 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 22:20 | 2024-03-31 22:20 | 0 | 46 | 382 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8233891 | 38367 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:45 | 2024-03-18 21:45 | 0 | 46 | 382 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8237579 | 38452 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:14 | 2024-03-31 21:14 | 0 | 46 | 382 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8262294 | 38898 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 19:30 | 2024-05-29 19:30 | 0 | 46 | 383 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8251119 | 38692 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:18 | 2024-05-01 00:18 | 0 | 46 | 383 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8258281 | 38817 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 03:57 | 2024-05-20 03:57 | 0 | 46 | 383 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8251121 | 38692 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:19 | 2024-05-01 00:19 | 0.01 | 46 | 383 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8260277 | 38849 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 20:39 | 2024-05-23 20:39 | 0 | 46 | 383 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8261931 | 38888 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 21:23 | 2024-05-28 21:23 | 0 | 46 | 383 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261933 | 38888 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 21:35 | 2024-05-28 21:35 | 0 | 46 | 383 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8261935 | 38888 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 21:40 | 2024-05-28 21:40 | 0 | 46 | 383 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8260344 | 38849 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:41 | 2024-05-23 21:41 | 0 | 46 | 383 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8258597 | 935891 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 21:00 | 2024-05-20 21:04 | 0.07 | 46 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR SNA23L15 ¦ Dir.:SAMANA_RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DE CTO RANCHO LARGO ,RECHAZA ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 SE ENSAYA CTO Y ECIBE NORMAL, A PESAR DE QUE EN LA ZONA SE PRESENTA LLUVIAS SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 21:06:28<br><br> | SNA23L15 INTERRUPTOR SNA23L15 ¦ Dir.:SAMANA_RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DE CTO RANCHO LARGO ,RECHAZA ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 SE ENSAYA CTO Y ECIBE NORMAL, A PESAR DE QUE EN LA ZONA SE PRESENTA LLUVIAS SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 21:07:03
8219242 | 918076 | MTT23L13 | 2MT13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 08:02 | 2024-01-23 09:18 | 1.26 | 20 | 381 | - | Se da inicio a la odo programada 918076 con apertura del reconectador de cúmulos 2MT13R01 de cto siglo xx pero se debe cancelar ya que el usuario no permite instalar el poste ya que esta construyendo y afecta su construcción. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-23 10:23:33
8219864 | 38026 | MTT23L13 | 2MT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 23:56 | 2024-01-25 23:57 | 0.01 | 20 | 381 | - | DROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8242395 | 931603 | RIO23L14 | W55652 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 13:35 | 2024-04-15 16:56 | 3.34 | 25 | 382 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW W55652 NORMAL A LAS 16:55 1 X 6T SW W55476 NORMAL A LAS 19:32 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:24:33
8249774 | 933406 | HER23L15 | D23596 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 12:59 | 2024-04-28 16:25 | 3.44 | 9 | 382 | - | - 13:01 INFORMA BOMBEROS SANTA ROSA - FALLA ELECTRICA EN CABLES DE POSTE A VIVIENDA CAMINO A MONSERRATE LOS PINOS - CEL 3116203898 SRA DIANA RESTREPO - SW D23596 CON 1 FQ QUMADO - 16:06 A 16:25 SE TERNMMINA DE ABRIR S W D23596 PARA SEPARAR LINEAS ENTORCHADAS FASE NEUTRO EN D23009 - QUEDA PENDIENTE TENSIONAR LINEA NEUTRO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA ARTURO RAMIREZ - SE RETRASA ODO POR LLUVIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 18:10:28
8255609 | 934850 | HER23L15 | D23596 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 10:11 | 2024-05-10 12:30 | 2.32 | 9 | 382 | - | SE GENERA ORDEN A SOLICITUD DEL ASISTENTE DE ZONA PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA EN MAL ESTADO ENTRE LOS APOYOS D23009 Y EL D23037, SE CAMBIA TRAMO DE 37 METROS DE LINEA PRIMARIA SEMIAISLADA Y SE REALIZA BLINDAJE DE CABLE GUARDA CON CORTE VISIBLE EN LA SECCION D23596, SE FINALIZAN ACTIVIDADES CONFIRMANDO SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 13:31:00
8219676 | 918316 | SUP23L15 | SUP23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-25 08:03 | 2024-01-25 08:13 | 0.16 | 14 | 0 | - | ABRIR RECONECTADOR GENERAL Y HACER CORTE VISIBLE CIRCUITO SUP23L15 GUAMAL. ABRIR SECCION W66026 SUP23L15 GUAMAL. CIERRE DEL RECONECTADOR 2RI4SU51 ITX ENTRE RIO23L14 SAN LORENZO Y SUP23L15 GUAMAL. SE REALIZA CONEXION DE TRAMO PRIMARIO NUEVO DESDE EL NODO W66008. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 13:17:06
8219742 | 918316 | RIO23L14 | 2RI4SU51 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-25 13:14 | 2024-01-25 13:15 | 0.03 | 14 | 380 | - | ABRIR RECONECTADOR GENERAL Y HACER CORTE VISIBLE CIRCUITO SUP23L15 GUAMAL. ABRIR SECCION W66026 SUP23L15 GUAMAL. CIERRE DEL RECONECTADOR 2RI4SU51 ITX ENTRE RIO23L14 SAN LORENZO Y SUP23L15 GUAMAL. SE REALIZA CONEXION DE TRAMO PRIMARIO NUEVO DESDE EL NODO W66008. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 13:17:06
8233123 | 928347 | ROS23L16 | D17969 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 08:31 | 2024-03-16 09:18 | 0.78 | 1 | 380 | - | Se cambia fusible de 5.2 tipo dual asociado al transformador D17969, el seccionamiento se encuentra ubicado en el nodo D17945, la red continua por cámaras y ductos subterráneos hasta el transformador. se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-16 09:33:32
8220449 | 922413 | VBO23L14 | W36330 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 16:25 | 2024-01-29 17:18 | 0.88 | 32 | 379 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8220322 | 922413 | VBO23L14 | W36330 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 06:15 | 2024-01-29 07:40 | 1.42 | 32 | 407 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8254678 | 934574 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 10:44 | 2024-05-08 10:45 | 0.02 | 47 | 607 | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 10:48:22<br><br> | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO. SE REALIZA APERTURA DEL CTO ACAPULCO OPARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS W35526 PARA REALIZAR CORTE VISIBLRE MIENTRAS SE REALIZABA REPARACION DE COLILLA PRIMARIA EN EL NODO W35607 COLABORAN JULIAM DAVID ZULUAGA Y JHONY GARCIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:48:41
8268321 | 937969 | ROS23L16 | D17969 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-17 14:05 | 2024-06-17 16:05 | 2 | 1 | 380 | - | SE CVUMPLE ODO - CTO ROS23L16 MACARENA - 14:;05 A 16:05 ABIERTO TF D17969 - INSTALACION DE RED SECUNDARIA SUBTERRANEA EN EL NODO D17969 PROYECTO GUADUALES DEL OTUN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 16:43:09
8227510 | 925894 | RIO23L16 | W52368 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-22 10:31 | 2024-02-22 12:21 | 1.83 | 37 | 377 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW W52368 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN LA SW W52370. SE REPARA LINEA PRIMARIA Y SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW W52370. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-22 17:55:57
8222655 | 921703 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-04 07:32 | 2024-02-04 17:04 | 9.54 | 12 | 0 | Se deshabilita AR para que grupo de energizada inicie con la instalación de protección antes de tiempo, pero a las 7:31 am se presenta a las 7:32 se coordina ensayo de cierre pero rechaza, finalmente queda normalizado a las 7:41. Informa el móvil 65 que se salto la protección mientas manipulaban 1 cable, se juntaron 2 fases y se genero el arco, se aprovecha para abrir los arcos un poco antes de tiempo y se normaliza conector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 07:57:21<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO M40400 POR UN POSTE DE CONCRETO DE 16 MT Y CONSTRUCCION DE VARIANTE DE PRIMARIA NUEVA EN CABLE ACSR A PARTIR DEL NODO M40389 HASTA EL NODO M40400. INFORMAN QUE EL SERVICIO FUE NORMALIZADO A LAS 17:00 CON EL CIERRE DE BREAK SAFE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO A USUARIOS, PERO SOLO A LAS 18:00 SE TERMINARON DE CERRAR LOS ARCOS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 18:08:19
8226298 | 921709 | AZA23L12 | M40391 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-18 08:06 | 2024-02-18 15:56 | 7.82 | 12 | 376 | - | CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO M40395 POR UN POSTE DE CONCRETO DE 12 MT Y CONSTRUCCION DE VARIANTE DE PRIMARIA NUEVA EN CABLE ACSR A PARTIR DEL NODO M40395 HACIA EL NODO M40352. ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA, CON APOYO DEL GRUPO DE TCT. PROYECTO EXPANSION. CABLE AEREO LINEA 3. no se maniobran los arcos porque el grupo encargado de ello esta atendiendo novedad en el municipio de santa rosa. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 16:12:39
8226755 | 924825 | ROS23L15 | D16928 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-20 09:41 | 2024-02-20 11:40 | 1.98 | 1 | 376 | - | cambiar el transformador de corriente fallado para el cliente Conjunto Senderos de la Pradera Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-20 12:05:51
8227939 | 926201 | AZA23L12 | M40391 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-25 12:05 | 2024-02-25 14:41 | 2.61 | 12 | 376 | - | M40393 SE REPARAN 3 FASES PRIMARIAS REVENTADAS OCASIONADAS POR GRUA DE CONSTRUCION EN LA KRA 23C CLLE 65. UTILIZANDO 15 MTS DE ASCR 2. EN SW M40391 SE INSTALAN 3X50T 14:41 QUEDA TODO NORMAL. APOYA GRUPO DE TURNO CON EUGENIO TAMAYO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 15:56:19
8244869 | 932308 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:48 | 2024-04-19 18:05 | 0.28 | 47 | 377 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8245988 | 930474 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:57 | 2024-04-22 18:01 | 11.07 | 47 | 377 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8222087 | 923806 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 04:52 | 2024-02-03 04:54 | 0.03 | 47 | 601 | 06:53: RECHAZA ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DELA REDE. 07:08: REPORTA WALTER LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502/779 2 APOYOS A LA SALIDA DE LA S/E, YA HIZO CORTE VISIBLE EN AFLORAMIENTO DEL CTO; SOLICITA APOYO; SE INFORMO A ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 08:16:44<br><br>4:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 4:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 4:54 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 4:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. 4:55 NUEVAMENTE RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 5:05 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 SE LE ASIGNA ODO AL PERSNAL TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 05:46:52<br><br> | 06:53: RECHAZO ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED(SOLICITO SILVIO LOPEZ). 07:13: PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA SOLICTAN APOYO DE ADRIAN ESCOBAR. 10:59: CERRADO CTO ACAPULCO LUEGO DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502 AL 779 DOS APOYOS DESPUES DE LA S/E. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 13:45:22
8222091 | 923806 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 04:54 | 2024-02-03 04:55 | 0.02 | 47 | 375 | 06:53: RECHAZA ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DELA REDE. 07:08: REPORTA WALTER LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502/779 2 APOYOS A LA SALIDA DE LA S/E, YA HIZO CORTE VISIBLE EN AFLORAMIENTO DEL CTO; SOLICITA APOYO; SE INFORMO A ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 08:16:44<br><br>4:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 4:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 4:54 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 4:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. 4:55 NUEVAMENTE RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 5:05 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 SE LE ASIGNA ODO AL PERSNAL TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 05:46:52<br><br> | 06:53: RECHAZO ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED(SOLICITO SILVIO LOPEZ). 07:13: PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA SOLICTAN APOYO DE ADRIAN ESCOBAR. 10:59: CERRADO CTO ACAPULCO LUEGO DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502 AL 779 DOS APOYOS DESPUES DE LA S/E. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 13:45:22
8222093 | 923806 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 04:55 | 2024-02-03 10:59 | 6.07 | 47 | 375 | 06:53: RECHAZA ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DELA REDE. 07:08: REPORTA WALTER LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502/779 2 APOYOS A LA SALIDA DE LA S/E, YA HIZO CORTE VISIBLE EN AFLORAMIENTO DEL CTO; SOLICITA APOYO; SE INFORMO A ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 08:16:44<br><br>4:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 4:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 4:54 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 4:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. 4:55 NUEVAMENTE RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 5:05 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 SE LE ASIGNA ODO AL PERSNAL TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 05:46:52<br><br> | 06:53: RECHAZO ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED(SOLICITO SILVIO LOPEZ). 07:13: PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA SOLICTAN APOYO DE ADRIAN ESCOBAR. 10:59: CERRADO CTO ACAPULCO LUEGO DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502 AL 779 DOS APOYOS DESPUES DE LA S/E. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 13:45:22
8254658 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 09:12 | 2024-05-08 09:14 | 0.02 | 94 | 377 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8261325 | 936588 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 08:33 | 2024-05-27 08:36 | 0.04 | 40 | 377 | en la SW N34039 se instalan 2 fusibles de 6a tipo T a las 8:33 am pero rechaza y hace disparar el circuito SLM23L12 Chamberi, se coordina con el personal cierre por ensayo. A las 9:40 se realiza otro ensayo con 1 FQ de 6T pero rechaza N34039, se deja abierta la sección N34052 y se encuentra linea primaria reventada en el tramo de red con la ITX con mateguadua N34056<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 11:05:37<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA EN NODO N34056. NO SE ALCANZO A REALIZAR REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA, QUEDA PENDIENTE REPARACION, NO SE TIENE DNA EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:29:09
8272343 | 939991 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 16:56 | 2024-06-28 17:50 | 0.92 | 62 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23515. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O23518. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23520. SE ENCONTRO NEUTRO REVENTADO ENTRE LOS NODOS O23516 AL O23519. SE REALIZA SWITCHEO AL CTO BOA23L12. SE ABRE SW O23619. SE CIERRA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA POR RETIRO DEL NEUTRO REVENTADO Y GENERO CORTOCIRCUITO. SE AISLA NEUTRO REVENTADO. SE CIERRA SW O23619. SE CIERRA CTO BOA23L12. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. PENDIENTE REPARAR NEUTRO REVENTADO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 19:54:10
8255179 | 930664 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 08:02 | 2024-05-09 17:39 | 9.63 | 53 | 376 | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. 08:01 APERTURA DE INTERRUPTOR FLR23L12 CRISTALES 2. SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE ITX 2FL2PV31 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD APAGON CRISTALES SE INCLUYE ACTIVIDAD POR APROVECHAMIENTO CON ODO 930391 PERSONAL DE PROYECTOS PARA SUBESTACION NORCASIA (PIR). OBSERVACION DNA 59 TRAFOS CON ITX APAGON CTO CRISTALES, MANTENIMIENTO AISLAMIENTO Y PODA A PARTIR SALIDA DE SUBESTACION DIRECCION SUB ESTACION FLORENCIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:41:17<br><br>- 14:36 ABIERTO FLR23L16 PARA REPARAR BAJANTE DESFECADA EN CUCHILLA DE LINJEA CIRCUITO FLR23L12 CRISTALES - ENVIA FOTO - AUTORIZA - ANYINSON SCARPETA Y MANUEL ISCATEGUI<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:38:58<br><br> | 14:36 ABIERTO FLR23L16 PARA REPARAR BAJANTE DESFLECADO EN CUCHILLA DE LINEA CIRCUITO FLR23L12 CRISTALES - ENVIA FOTO - AUTORIZA - ANYINSON SCARPETA Y MANUEL ISCATEGUI 14:54 SE CIERRA EL CIRCUITO FLR23L16 DESPUES DE CULMINAR LABORES PASANDO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 18:48:10
8231378 | 927798 | AZA23L12 | M40391 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-11 11:12 | 2024-03-11 13:00 | 1.8 | 12 | 374 | - | Se encuentra árbol con acercamiento a la red primaria. se debe podar con TCT. SW M40391 1 50 T 13:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-11 14:32:21 Según reporta el técnico la falla fue causada por una grúa de construcción de un edificio la cual hace contacto con la red 13.2 kV sacando el circuito Fátima desde la sección M40391. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-12 16:38:03
8254380 | 38737 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:57 | 2024-05-07 19:57 | 0 | 44 | 375 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8241916 | 38542 | SNA23L12 | 2SN12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 20:41 | 2024-04-14 20:42 | 0.01 | 27 | 374 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8265291 | 38968 | SNA23L12 | 2SN12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 23:32 | 2024-06-09 23:32 | 0.01 | 27 | 375 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8223758 | 922081 | BOL23L12 | E61786 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 08:21 | 2024-02-08 17:49 | 9.48 | 22 | 372 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8225589 | 925142 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 11:23 | 2024-02-15 15:22 | 3.98 | 22 | 0 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8225711 | 925142 | BOL23L12 | E61786 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 17:04 | 2024-02-15 17:50 | 0.77 | 22 | 372 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8257434 | 932829 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 08:01 | 2024-05-17 08:27 | 0.43 | 45 | 407 | - | se cumple ODO - 08:00 A 08:20 Y 17:29 A 17:501 APERTURA DE RECONECTADOR 2BE12r01 - 08:20 A 17:45 ABIERTOS ARCOS NODOS O11259 AL O11270 CODIGO 38849 DNA 7 TRAFOS CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIAA PARTIR DEL NODO O11283 PARA ELECTRIFICACION DE 130 USUARIOS VDA LA JUDEA BELALCAZAR EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 - 08:20 A 19:22 ABIERTA SW O11276 17:30 A 17:49 HACE CORTE VISBLE ABRIENDO SECCIONADOR DE LINEA 2BE12R01 POR AT ADRIAN MAURICIO OSPINA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 19:29:22
8257587 | 932829 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 17:30 | 2024-05-17 17:50 | 0.34 | 45 | 374 | - | se cumple ODO - 08:00 A 08:20 Y 17:29 A 17:501 APERTURA DE RECONECTADOR 2BE12r01 - 08:20 A 17:45 ABIERTOS ARCOS NODOS O11259 AL O11270 CODIGO 38849 DNA 7 TRAFOS CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIAA PARTIR DEL NODO O11283 PARA ELECTRIFICACION DE 130 USUARIOS VDA LA JUDEA BELALCAZAR EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 - 08:20 A 19:22 ABIERTA SW O11276 17:30 A 17:49 HACE CORTE VISBLE ABRIENDO SECCIONADOR DE LINEA 2BE12R01 POR AT ADRIAN MAURICIO OSPINA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 19:29:22
8235532 | 928224 | MTO23L16 | M72391A2 | 13.2 | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-23 08:36 | 2024-03-23 11:51 | 3.26 | 2 | 1370 | - | SE CUMPLE ODO: SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO PLAZA BOLIVAR PARA REALIZAR APERTURA DE SECCION NODO M72391_A2 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN EL NODO M72829 QUEDANDO ABIERTO RAMAL PARA LOS TRAFOS M72825 Y M72844 PARA USUARIO HACER ADECUACIONES DE INCONSISTENCIA EXISTENTE EN RECAMARA NODO M72830 NOTA ESTE TRABAJO SERIA POR COTIZACION Y USUARIO PIDE QUE ESTA MANIOBRA SE COORDINE PARA UN SABADO EN HORAS DE LA MAÑANA DE 7:00 A 10:00 AM LAODO QUEDO MAL PROGRAMADA, PUES LA SW M72391A2 LA PROGRAMARON PARA QUE QUEDARA ABIERTA DURANTE TODA LA ODO Y SOLO SE REQUERIA HACER APERTURA Y CIERRA PARA ABRIR Y CERRAR MALA PRIMARIO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 13:50:32
8225120 | 38154 | SNA23L12 | 2SN12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:30 | 2024-02-13 23:31 | 0.01 | 27 | 371 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225637 | 925142 | SNA23L12 | 2SN12R02 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 15:20 | 2024-02-15 15:22 | 0.04 | 27 | 371 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8225709 | 925142 | BOL23L12 | E42175 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 17:02 | 2024-02-15 17:03 | 0.01 | 27 | 371 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8216152 | 37925 | SNA23L12 | 2SN12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 00:21 | 2024-01-07 00:22 | 0.01 | 27 | 371 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8263231 | 937163 | HER23L13 | D21261 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 17:14 | 2024-06-01 21:20 | 4.1 | 8 | 373 | - | POR REPORTE DE LA DEFENSA CIVIL, ARBOL SOBRE LAS LINEAS, RVISAN Y EGFECTIVAMENTE ENCUENTRAN ARBOL GRANDE SOBRE LA RED, CON APOYO DE ELLSO LO RETIRAN Y NORMALIZAN LA SW DE21261 CON 2FQ*15T A LAS 21:20, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:39:26
8264269 | 937548 | HER23L13 | D21261 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-05 10:10 | 2024-06-05 16:32 | 6.35 | 8 | 373 | En la SW D21261 se realiza reparación de colilla volada, se cambian las 2 bajantes por cable ecológico y se cierra con 1 fusible de 15A tipo T. Trabajo realizado por parte de grupo TCT Ancizar Acevedo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 16:43:21<br><br> | Se realiza inspección en el nodo C21237 y se toman tensiones en el medidor 19757527 de 120V, tiene servicio normal a las 17:06. Deben cambiar una bornera quemada. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 17:46:12
8232384 | 928072 | COL23L12 | COL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:19 | 2024-03-13 17:44 | 0.42 | 28 | 370 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8259284 | 38834 | RIO23L16 | 2RI16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 14:31 | 2024-05-22 14:31 | 0.01 | 20 | 371 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259286 | 38834 | RIO23L16 | 2RI16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 14:37 | 2024-05-22 14:37 | 0.01 | 20 | 371 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8265305 | 38975 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:06 | 2024-06-10 00:07 | 0.01 | 41 | 371 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268517 | 39021 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:47 | 2024-06-18 04:48 | 0.01 | 41 | 371 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268527 | 39021 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:50 | 2024-06-18 05:51 | 0.01 | 41 | 371 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270918 | 39061 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 21:14 | 2024-06-23 21:15 | 0.01 | 41 | 371 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272116 | 39088 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:07 | 2024-06-28 05:07 | 0.01 | 41 | 371 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8253755 | 934277 | HER23L13 | D21261 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 14:04 | 2024-05-06 14:40 | 0.6 | 8 | 370 | EN LA SECCION D21023, SE REQUIERE CAMBIAR CAJA PRIMARIA, A LA ESPERA DE PERSONAL PARA INICIAR ACTIVIDADES <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 13:22:49<br><br>EN EL TRANSFORMADOR D20011 SE ENCUENTRA DA?O EN ACOMETIDA SUBTERRANEA, SE SOLICITA GRUPO DE REPARACIONES SUBTERRANEAS PARA REVISAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 13:19:28<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE SECCION D21261 PARA REPARA CAJA PRIMARIA EN TRANSFORMADOR D21023 CON CUENTA DE COBRO 30374, SE CIERRA TRANSFORMADOR CON DOS FUSIBLES DE 6T, MEDIDOR 6077170919 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 16:45:01 SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 16:49:00
8217364 | 921528 | HER23L14 | D22026 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 14:47 | 2024-01-13 15:24 | 0.62 | 3 | 368 | - | D22026 SE ABRIO EL TRANSFORMADOR PARA AJUSTAR BAJANTES SECUNDARIOAS DEL TRAFO POR OSCILACIONES EN EL VOLTAJES QUEDANDO TODO NORMAL SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR D22073 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 16:38:38
8244192 | 932123 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 00:42 | 2024-04-19 07:06 | 6.39 | 50 | 1179 | 03:56 se realiza un nuevo intento de cierre ya que las lluvias disminuyeron en la zona, el reconectador 2AM14R01 se encuentra rechazando, se requiere técnicos para realizar recorrido a la red, se desconoce la posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 05:01:04<br><br>00:52 se realiza cierre en reconectador 2AM14R01, continua rechazando cierre, se presentan fuertes lluvias en la zona, a la espera de mejora de condiciones.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:24:34<br><br>00:40 reconectador 2AM14R01 se abre y rechaza AR2<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:22:58<br><br> | por salida del reconectador se realiza recorrido. se abre seccion C31178 y se normaliza reco. del C31772 al 218 se retiran guaduas se cierra seccion C31178 SW C31102 1X6T SW C31735 1X25T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:50:52
8241555 | 931461 | HER23L13 | D21261 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 07:00 | 2024-04-14 09:14 | 2.23 | 8 | 369 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 09:27:44
8243518 | 38572 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 09:15 | 2024-04-18 09:16 | 0.01 | 44 | 369 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243516 | 38572 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 09:14 | 2024-04-18 09:14 | 0 | 44 | 369 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243510 | 38572 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 09:01 | 2024-04-18 09:01 | 0 | 44 | 369 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243512 | 38572 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 09:03 | 2024-04-18 09:03 | 0.01 | 44 | 369 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8268271 | 938646 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 09:50 | 2024-06-17 09:52 | 0.03 | 53 | 370 | - | Se realiza maniobras para normalizar la topología del circuito Cristales FLR23L12, deshaciendo ITX 2FL2PV31, fue necesario realizar maniobras de manera local ya que el reconectador de cúmulos estaba sin comunicación, queda topología normal. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 14:15:30
8238801 | 930337 | PSO23L13 | M51060 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 22:02 | 2024-04-03 22:55 | 0.88 | 7 | 368 | - | se normaliza SERVICIO EN SECTOR SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-03 23:27:10
8269821 | 938003 | QHI23L12 | W42117 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-21 07:02 | 2024-06-21 17:02 | 10 | 24 | 369 | para no afectar tantos usuarios informa hebert que acordo con el ingeniero manuel uscategui, solo abrir la sw w42117, se abrio cumulos 2 de naranjal para quitar carga y poder abrir la seccion<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-21 07:06:29<br><br> | EJECUTADA SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL REALIZAR CORTE VISIBLE EN LA SECCIÓN W42272 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-21 17:10:57
8234334 | 38379 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 05:18 | 2024-03-20 05:18 | 0.01 | 41 | 367 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234338 | 38379 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 05:19 | 2024-03-20 05:21 | 0.02 | 41 | 367 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234340 | 38380 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 05:21 | 2024-03-20 05:27 | 0.11 | 41 | 367 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8236518 | 38417 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 23:05 | 2024-03-26 23:05 | 0.01 | 41 | 367 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por AR
8236520 | 38417 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 23:05 | 2024-03-26 23:06 | 0.02 | 41 | 367 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por AR
8236526 | 929614 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 00:23 | 2024-03-27 00:24 | 0.01 | 41 | 367 | DISPARO RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLACLARET RECHAZA INTENTO DE CIERRE , SE DEJA 1 HORA Y VUELVE A CERRAR Y DURA 20 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE PASA EL REPORTE A VICTOR RIOS Y ARNOLDO JIMENEZ PARA RECORRER <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-27 06:10:43<br><br> | SE RECIBE TURNO CON RECONECTADOR DE DUMULOS EN FALLA, EL COPAÑERO VICTOR RIOS REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUNTRA NADA ANORMAL, A LAS 07:35 SOLICITA REALIZAR CIERRE AL RECO DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL, EL COMPAÑERO CONTINUA CON RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA, LOS REPORTES QUE ENTRARON SE CONFIRMAN TELEFONICAMENTE Y QUEDA TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 13:13:49
8236528 | 929614 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 00:24 | 2024-03-27 02:22 | 1.95 | 41 | 367 | DISPARO RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLACLARET RECHAZA INTENTO DE CIERRE , SE DEJA 1 HORA Y VUELVE A CERRAR Y DURA 20 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE PASA EL REPORTE A VICTOR RIOS Y ARNOLDO JIMENEZ PARA RECORRER <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-27 06:10:43<br><br> | SE RECIBE TURNO CON RECONECTADOR DE DUMULOS EN FALLA, EL COPAÑERO VICTOR RIOS REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUNTRA NADA ANORMAL, A LAS 07:35 SOLICITA REALIZAR CIERRE AL RECO DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL, EL COMPAÑERO CONTINUA CON RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA, LOS REPORTES QUE ENTRARON SE CONFIRMAN TELEFONICAMENTE Y QUEDA TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 13:13:49
8236704 | 38428 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 23:24 | 2024-03-27 23:25 | 0.01 | 41 | 367 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8236969 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 00:36 | 2024-03-30 00:37 | 0.02 | 41 | 367 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8236973 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 01:21 | 2024-03-30 01:21 | 0.01 | 41 | 367 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8236977 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 01:24 | 2024-03-30 01:25 | 0.02 | 41 | 367 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8237382 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-31 14:19 | 2024-04-01 14:21 | 24.02 | 41 | 367 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8237380 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-31 14:18 | 2024-03-31 14:19 | 0.02 | 41 | 367 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8230397 | 38284 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 02:57 | 2024-03-07 02:57 | 0.01 | 41 | 367 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8234336 | 38379 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 05:18 | 2024-03-20 05:19 | 0.02 | 41 | 367 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8236524 | 929614 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 00:23 | 2024-03-27 00:23 | 0.01 | 41 | 367 | DISPARO RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLACLARET RECHAZA INTENTO DE CIERRE , SE DEJA 1 HORA Y VUELVE A CERRAR Y DURA 20 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE PASA EL REPORTE A VICTOR RIOS Y ARNOLDO JIMENEZ PARA RECORRER <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-27 06:10:43<br><br> | SE RECIBE TURNO CON RECONECTADOR DE DUMULOS EN FALLA, EL COPAÑERO VICTOR RIOS REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUNTRA NADA ANORMAL, A LAS 07:35 SOLICITA REALIZAR CIERRE AL RECO DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL, EL COMPAÑERO CONTINUA CON RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA, LOS REPORTES QUE ENTRARON SE CONFIRMAN TELEFONICAMENTE Y QUEDA TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 13:13:49
8236648 | 38428 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 15:52 | 2024-03-27 15:55 | 0.04 | 41 | 367 | - | SALIDA DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8236967 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 00:34 | 2024-03-30 00:35 | 0.01 | 41 | 367 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8236971 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 00:37 | 2024-03-30 00:38 | 0.02 | 41 | 367 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8237191 | 38445 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 18:38 | 2024-03-30 18:38 | 0.01 | 41 | 367 | - | Disparo circuitos 13.2 KV normal por AR
8237374 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-31 14:12 | 2024-03-31 14:13 | 0.01 | 41 | 367 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8237376 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-31 14:16 | 2024-03-31 14:17 | 0.01 | 41 | 367 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8236975 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 01:22 | 2024-03-30 01:23 | 0.02 | 41 | 367 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8236516 | 38417 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 22:48 | 2024-03-26 22:49 | 0.01 | 41 | 367 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por AR
8236532 | 929614 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 02:42 | 2024-03-27 07:36 | 4.89 | 41 | 367 | DISPARO RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLACLARET RECHAZA INTENTO DE CIERRE , SE DEJA 1 HORA Y VUELVE A CERRAR Y DURA 20 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR SE PASA EL REPORTE A VICTOR RIOS Y ARNOLDO JIMENEZ PARA RECORRER <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-27 06:10:43<br><br> | SE RECIBE TURNO CON RECONECTADOR DE DUMULOS EN FALLA, EL COPAÑERO VICTOR RIOS REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUNTRA NADA ANORMAL, A LAS 07:35 SOLICITA REALIZAR CIERRE AL RECO DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL, EL COMPAÑERO CONTINUA CON RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA, LOS REPORTES QUE ENTRARON SE CONFIRMAN TELEFONICAMENTE Y QUEDA TODO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 13:13:49
8236979 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 01:25 | 2024-03-30 05:01 | 3.59 | 41 | 367 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8237378 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-31 14:17 | 2024-03-31 14:18 | 0.02 | 41 | 367 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8251915 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 02:51 | 2024-05-02 02:51 | 0.01 | 41 | 368 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8253119 | 38718 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:42 | 2024-05-04 13:43 | 0.02 | 41 | 368 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8254413 | 38737 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:35 | 2024-05-07 20:35 | 0.01 | 53 | 368 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254432 | 38737 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 21:26 | 2024-05-07 21:27 | 0.02 | 53 | 368 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8251919 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 02:52 | 2024-05-02 02:54 | 0.04 | 41 | 368 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8253097 | 38718 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:08 | 2024-05-04 13:10 | 0.03 | 41 | 368 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8254430 | 38737 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 21:25 | 2024-05-07 21:26 | 0.01 | 53 | 368 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8251917 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 02:51 | 2024-05-02 02:52 | 0.02 | 41 | 368 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8254434 | 38737 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 21:28 | 2024-05-07 21:29 | 0.02 | 53 | 368 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254493 | 38737 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:59 | 2024-05-07 23:00 | 0.01 | 41 | 368 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8260425 | 936297 | PRO23L15 | 2PR5SC21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-24 10:05 | 2024-05-24 10:27 | 0.37 | 38 | 368 | - | - 07:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O44339 - 07:50 A 08:50 ABIERTA SW O44398 - SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL - 07:56 A 10:04 CERRADO 2PR5SC21 INTERCONEXION MONTEZUMA AGUITA - AL MOMENTO DE ABRIR SE PIERDE COMUNICACION CON AT NORBEY RIOS - 10:26 CERRADA SW O44356 POR NORBEY RIOS - SW O44366 CON 3 FQ QUEMADOS - SE RETIRAN 4 GUADUAS SOBRE RE PRIMARIA EN NOD O44366 - HACE LIMPIEZA Y RECOGE VEGETACION - 12:12 CAMBIA 3 FQ 15 T SW O44366 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 14:10:24
8221912 | 38076 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:36 | 2024-02-02 21:37 | 0.01 | 41 | 366 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8225192 | 38158 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:26 | 2024-02-14 09:26 | 0.01 | 41 | 366 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221897 | 38076 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:21 | 2024-02-02 21:22 | 0.01 | 41 | 366 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221899 | 38076 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:24 | 2024-02-02 21:25 | 0.02 | 41 | 366 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221901 | 38076 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:26 | 2024-02-02 21:27 | 0.02 | 41 | 366 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221746 | 38076 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:53 | 2024-02-02 16:53 | 0.01 | 41 | 366 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221919 | 38076 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:54 | 2024-02-02 21:55 | 0.01 | 41 | 366 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237892 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-01 16:15 | 2024-04-01 16:18 | 0.04 | 41 | 367 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8246464 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 19:44 | 2024-04-22 19:45 | 0.01 | 41 | 367 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8246466 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 19:45 | 2024-04-22 19:46 | 0.02 | 41 | 367 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8246469 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 19:46 | 2024-04-22 19:47 | 0.02 | 41 | 367 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8239706 | 38495 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 21:34 | 2024-04-06 21:34 | 0.01 | 41 | 367 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8230953 | 927618 | CHA23L14 | 2CC4VM61 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 10:45 | 2024-03-09 10:45 | 0 | 26 | 365 | Salio en falla el cto CHA23L14 Rio Claro a las 09-03-2024 03:27:25.430 Se dejo abierto el int del cto CHA23L14 Rio Claro y se cerro ITX 2CC4VM61 con cto llanitos VMA23L16 a las 09-03-2024 03:34:55.833 asumiendo toda la carga del cto CHA23L14 Rio Claro Se abre cumulos del cto CHA23L14 Rio Claro 2CC14R01 a las 09-03-2024 10:03:31.407 para realizar reparacion del arco volado en la fase B del seccionamiento C12810. Se realizan labores de desacoplar carro del int del cto CHA23L14 Rio Claro y posteriormente el cierre de la cuchilla de puesta a tierra para realizar labores a las 10:07:51.668 Terminan labores y se procede a normalizar el CHA23L14 Rio Claro cerrandolo a las 09-03-2024 10:42:54.906 y abriendo la ITX con llanitos 2CC4VM61 a las 09-03-2024 10:44:52.236 y cerrando nuevamente cumulos del cto Ruio Claro CHA23L14 a las 2CC14R01 quedando todo el circuito en estado normal de operacion.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:19:27<br><br>Se encontr? arco volado por debajo del seccionamiento C12810se gestiona con el Asistente Giovanny Fajardo para realizar esta reparaci?n con l?nea viva y manifiesta que no es posible para realizarla porque el espacio donde est? el seccionador es en un patio de una casa y no es seguro, se indaga y se le reporta este da?o del cto con el ingeniero de turno Arley Marino Contento , se pone en contexto a cerca del da?o y de la soluci?n, se gestiona operador de subestaci?n Mario Vargas para poder apagar el circuito CHA23L12 Rio Claro y aterrizar desde la S/E y se debe apagar el reconectador de c?mulos 2CC14R01 con cortes visibles por seguridad del personal para realizar la reparaci?n<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:11:56<br><br>05:55: (SE INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL PARA COORDINAR POSIBLE REPARACION CON TCT) EN CASO DE QUE HAYA ARCO REVENTADO EN AFLORAMIENTO CTO CHA23L14.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-09 05:57:06<br><br>3+27 DRO CHA23L14 POR AR Y QUEDO FASE C0 AM Y ESTA ITX CON TENSIOB U-BC 4.56 KV; 3+34: ABTO CHA23L14 Y CERRADA ITX 2CC1VM61 QUEDANDO TENSION U-BC13.36 KV. CTES 1(SIN ITX): CHA23L14: 8.6; 8,8 Y O AM; VMA23L16: 6,6; 10,4 Y 8,8 AM . CTES 2(VMA23L16 CON ITX CERRADA): 16.7; 21.1 Y 19.1 AM. PENDIENTE ASIGNAR GRUPO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-09 03:49:58<br><br> | Salio en falla el cto CHA23L14 Rio Claro a las 09-03-2024 03:27:25.430 Se dejo abierto el int del cto CHA23L14 Rio Claro y se cerro ITX 2CC4VM61 con cto llanitos VMA23L16 a las 09-03-2024 03:34:55.833 asumiendo toda la carga del cto CHA23L14 Rio Claro Se abre cumulos del cto CHA23L14 Rio Claro 2CC14R01 a las 09-03-2024 10:03:31.407 para realizar reparacion del arco volado en la fase B del seccionamiento C12810. Se realizan labores de desacoplar carro del int del cto CHA23L14 Rio Claro y posteriormente el cierre de la cuchilla de puesta a tierra para realizar labores a las 10:07:51.668 Terminan labores y se procede a normalizar el CHA23L14 Rio Claro cerrandolo a las 09-03-2024 10:42:54.906 y abriendo la ITX con llanitos 2CC4VM61 a las 09-03-2024 10:44:52.236 y cerrando nuevamente cumulos del cto Ruio Claro CHA23L14 a las 2CC14R01 quedando todo el circuito en estado normal de operacion. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:22:06
8259552 | 38834 | LMC23L12 | LMC23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:38 | 2024-05-22 19:39 | 0.01 | 49 | 366 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8218266 | 37980 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 08:58 | 2024-01-18 08:59 | 0.01 | 41 | 364 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8243680 | 38579 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:23 | 2024-04-18 13:27 | 0.06 | 20 | 0 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8262335 | 38903 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 02:45 | 2024-05-30 02:48 | 0.05 | 48 | 0 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8238953 | 930356 | RIO23L14 | W55742 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:39 | 2024-04-04 10:30 | 2.84 | 16 | 364 | - | 1x25T seccion W55422 1x30t Seccion W55742 Causa descargas atm en el sector. en el reporte del nodo W55441 se detectó daño interno se le informa al usuario que debe solucionar con tecnico particular Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 13:27:10 Se repone 1x25T sección de repetición W55422 fase fallada la C, no actuó la fase de repetición Se repone 1x30T Sección de repetición W55742 fase fallada sin marcar, no actuó la fase de repetición. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-05 14:10:12
8269057 | 937996 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-19 07:08 | 2024-06-19 17:43 | 10.58 | 10 | 0 | SE RETRASA CIERRE DE LA ITX 2IR3QH21 YA QUE PIERDE COMUNICACION Y SE DEBE DESPLAZAR EL TECNICO DAVID MENDOZA PARA CIERRE LOCAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 11:32:51<br><br> | EJECUTADA MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL NOTA: INFORMA EL PERSONAL TÉCNICO QUE NO SE CUMPLE CON EL HORARIO PROGRAMADO POR LLUVIA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 17:51:01
8269466 | 938000 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-20 07:09 | 2024-06-20 07:42 | 0.56 | 10 | 0 | SE REALIZA MANIOBRA DE APERTURA DE TRAMO DE LINEA COD. 44310 PARA NO AFECTAR TODOS LOS USUARIOS, INFORMA HEBERT JAIME QUE ESTA MANIOBRA SE ACORDO CON EL INGENIERO MANUEL USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 07:49:42<br><br> | EJECUTADA SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL VER BITACORA DE EJECUTANDOSE LAS NOTAS DEL OPERADOR EN TURNO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 17:11:33
8269659 | 938000 | QHI23L12 | 2QH12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-20 16:48 | 2024-06-20 17:08 | 0.34 | 10 | 364 | SE REALIZA MANIOBRA DE APERTURA DE TRAMO DE LINEA COD. 44310 PARA NO AFECTAR TODOS LOS USUARIOS, INFORMA HEBERT JAIME QUE ESTA MANIOBRA SE ACORDO CON EL INGENIERO MANUEL USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 07:49:42<br><br> | EJECUTADA SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO QHI23L12 Y TRABAJOS DE FORESTAL VER BITACORA DE EJECUTANDOSE LAS NOTAS DEL OPERADOR EN TURNO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 17:11:33
8225484 | 38165 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 05:39 | 2024-02-15 05:40 | 0.01 | 40 | 361 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8259206 | 936037 | NRA23L13 | N11977 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:24 | 2024-05-22 09:46 | 12.37 | 19 | 0 | SE NORMLIZA SW N11405 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 14:26:39<br><br>SE NORMALIZA SW N11276 CON 2 FQ DE 10 A T SW N11158 CON 1 FQ DE 12 A T <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 13:11:50<br><br>se normaliza sw n11014 con 3 fq de 6a t sw de repeticion n11977 con 6 fq de 30 a t 2 fases por fuera, los fusibles los suministra james ramirez<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:42:23<br><br> | en tr n11351 se deben cambiar dps y caja primaria, queda puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 17:33:01
8221249 | 921596 | LMC23L13 | N31248 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 08:31 | 2024-02-01 16:30 | 7.99 | 31 | 360 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CTO. LMC23L13 PARA REALIZAR APERTURA Y CIERRE DE SECCION N31248 CON EL FIN DE ATENDER SOLICITUD DEL AT1 DE LAZONA: APERTURA DE SECCION N31248 PARA DESCONECTAR RAMAL PARTICULAR EN RIESGO Y QUE ESTA FUERA DE SERVICIO EN VEREDA LA CALERA N31291-CAMBIAR APOYO N31280 PARA GARANTIZAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y HACER MANTENIMIENTO PODA Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE RED DESDE LA SECCION - SE DEBE HACER CORTE VISIBLE AL RECONECTADOR DE INTX 2FI3LM31 VDA. LA CALERA - LA MERCED Usuario / Fecha: francisco javier rodas / 2024-01-14 15:33:23 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-01 17:17:16
8262899 | 937049 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 15:53 | 2024-05-31 15:55 | 0.04 | 20 | 361 | se deja en el pico tramo de cable guarda , nodos W11833-006; se normaliza topologia de BUM23L13.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 15:58:36<br><br>14:05 BIERTO NODO SW W11007 14:23 CERRADO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. MANIOBRAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE GRUPO JOSE GERARDO GARCIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 14:27:05<br><br>13:25 ENCUENTRAN TRAMO DE LINEAS FASE PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W11007 EN EL EJE DEL CIRCUITO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARQUE EL CIRCUITO NO SE PUEDE INTERCONECTAR NI ALIMENTAR POR CABECERA. SE DEBE REALIZAR APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN 2 PUNTOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:28:20<br><br>13:13 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA CON LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 ABIERTAS A LA ENTRADA DEL RECO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:26:37<br><br>12:25 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 12:25 RECHAZA ACCION DE AR AUTOMATICO EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA. 12:28 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JOSE GERARDO GARCIA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:23:02<br><br> | se normaliza topologia de bum23l13 luego de aislar tramo de cable de guarda entre los nodos w11833-006. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 19:14:40
8253903 | 934363 | AMA23L12 | W30103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:55 | 2024-05-06 17:50 | 0.92 | 23 | 361 | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 3a0 t<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:14:08<br><br> | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 30 a t se cambia 1fq de 15a t en seccion w30517 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:29:48
8254131 | 934491 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 13:37 | 2024-05-07 14:15 | 0.63 | 20 | 0 | DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRIO LA SW W11007 Y SE TRANSFIERE LA CARGA CON EL EQUIPO 2BU3MT21 Y ENTRA NORMAL SE CIERRA EL INTERRUPTOR BUM23L13 Y RECHAZA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 14:23:12<br><br> | despues de realizar recorrido y retirar rama de arbol puenteando caja primaria con la fase en el nodo w11806, se ensaya el circuito BUM23L13 puente umbria entrando normal, se procede a normalizar la topologia, se cambia 1fq de 6a t en seccion w11808 mientras estaba todo apagado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 15:30:08
8254175 | 934491 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 15:12 | 2024-05-07 15:14 | 0.03 | 20 | 361 | DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRIO LA SW W11007 Y SE TRANSFIERE LA CARGA CON EL EQUIPO 2BU3MT21 Y ENTRA NORMAL SE CIERRA EL INTERRUPTOR BUM23L13 Y RECHAZA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 14:23:12<br><br> | despues de realizar recorrido y retirar rama de arbol puenteando caja primaria con la fase en el nodo w11806, se ensaya el circuito BUM23L13 puente umbria entrando normal, se procede a normalizar la topologia, se cambia 1fq de 6a t en seccion w11808 mientras estaba todo apagado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 15:30:08
8262822 | 937049 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 12:30 | 2024-05-31 14:23 | 1.89 | 20 | 0 | se deja en el pico tramo de cable guarda , nodos W11833-006; se normaliza topologia de BUM23L13.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 15:58:36<br><br>14:05 BIERTO NODO SW W11007 14:23 CERRADO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. MANIOBRAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE GRUPO JOSE GERARDO GARCIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 14:27:05<br><br>13:25 ENCUENTRAN TRAMO DE LINEAS FASE PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W11007 EN EL EJE DEL CIRCUITO. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARQUE EL CIRCUITO NO SE PUEDE INTERCONECTAR NI ALIMENTAR POR CABECERA. SE DEBE REALIZAR APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN 2 PUNTOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:28:20<br><br>13:13 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA CON LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 ABIERTAS A LA ENTRADA DEL RECO. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:26:37<br><br>12:25 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 12:25 RECHAZA ACCION DE AR AUTOMATICO EL CIRCUITO PUENTE UMBRIA. 12:28 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JOSE GERARDO GARCIA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:23:02<br><br> | se normaliza topologia de bum23l13 luego de aislar tramo de cable de guarda entre los nodos w11833-006. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 19:14:40
8223480 | 921374 | PRO23L14 | 2PR14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 08:02 | 2024-02-07 14:20 | 6.3 | 26 | 0 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8242250 | 931545 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 16:51 | 2024-04-15 16:53 | 0.03 | 20 | 360 | Hace presencia en la subestación el señor Orlando Gutierrez y El técnico Didier Agudelo e informan que hay fusible quemado en el TRF servicio auxiliar, se observan fogonazos en elementos adyacentes por lo que no se realizan pruebas de cierre para normalizar hasta que personal pruebe el estado del cable XLPE, ya fue informado Hector Posada y va en desplazamiento para realizar dichas pruebas. se toma registro fotografico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 12:32:25<br><br>Se genera ODO para normalizar la topologia del circuito BUM23L13. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 08:48:36<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E X 0, 4 DUAL EN TRAFO TBUM231 SE DESHACE ITX 2BU3MT21 SE REALIZA SWITCHEO A CTO BUM23L13 SE REALIZA CIERRE DE SW W11007 SE CIERRA CTO BUM23L13 Y TODO NORMAL CTO POR CAMPO PROPIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 17:16:22
8243614 | 932021 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:59 | 2024-04-18 14:25 | 1.43 | 20 | 0 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8243809 | 932021 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:26 | 2024-04-18 15:27 | 0.02 | 20 | 360 | SE ABRIO LA SW W11007 Y SE CIERRA CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA QUEDANDO NORMAL HASTA LA SW SE CIERRA LA ITX 2BU3MT21 QUEDANDO NORMAL SE OBERVA CORRIENTES BAJAS EN LA S/E BUM <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:31:05<br><br>DISPARO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA RECHAZA LOS AR, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2BU13R01 Y NUEVAMENTE SE DA UN INTENTO DE CIERRE Y RECHAZA. SE ENVIA AL AT3 JOSE OBED A RECORRER EL CIRCUITO INFORMA QUE HAY DERRUMBE EN LA VIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 13:57:28<br><br> | 15:14 A 15:15 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SOLICITA EL AT3 OBED MONTOYA PARA RETIRAR NIDOS DE PAJAROS DE LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO W11801 (AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO A LA SALIDA DE LA S/E) 15:25 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2BU3MT21 ENTRE LOS CIRCUITOS PUENTE UMBRIA CON BELLAVISTA. 15:26 ABIERTO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. 15:26 CERRADAS CUCHILLAS W11007 15:27 CERRADO CIRCUITO BUM23L13 PUENTE UMBRIA. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:37:17
8269363 | 938995 | AMA23L12 | W30103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 13:55 | 2024-06-19 15:10 | 1.25 | 23 | 361 | - | Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición W30103, tenia 2 fases falladas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 19:22:59
8229722 | 927004 | MAZ23L12 | E30108 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 19:55 | 2024-03-03 21:54 | 1.99 | 6 | 359 | Informa el tecnico que hay fusible quemado en sección, esta muy alta y poste mojado resbaloso, requiere switcheo para cerrar ya que esta muy peligroso e incomodo el cierre.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-03 21:56:45<br><br> | En la SW E30108 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-03 22:30:03
8219120 | 922357 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 13:34 | 2024-01-22 13:40 | 0.1 | 42 | 358 | - | - SW E12246 ELECTRONICA CON 3 FQ CAIDOS - 10:10 RECHAZA 2 FQ 6 T - 11:10 A 14:30 ABIERTA SW E12045 - 13:22 RECHAZA 1 FQ 6 T Y RECIBE 1 FQ 6 T - 14:30 QUEDA NORMAL CON FQ TIPO PUENTE 13:34 A 13:40 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA - INFORMA AT CONRADO AL CERRAR SW E12045 - 14:25 A 16:35 ABIERTA SW E12061 - 15:52 DISPARA VCT23L14 MARZALA CUBA NORMAL POR AR - 16:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 - ENCUENTRA GUARDA REVENTADO ENTRE NODOS E12066 - E12067 Y E12068 - QUEDAN 2 TF SIN SERVICIO - 17:30 HACEN PODA DE VEGETACION Y ARBOLES CHINGALE - USUARIO TF E12066 INFORMA PROBLEMA CON TENSION - 18:50 SACAN LINEAS DE CARGA Y LAS CONECTAN A LA RED - QUEDA CON SERVICIO DIRECTO NUMERO CUENTA 483061800 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 21:23:07
8222276 | 923819 | SNA23L12 | E42224 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:06 | 2024-02-03 10:36 | 4.5 | 23 | 421 | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:01:54<br><br> | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104/E42145 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:28:26
8266469 | 936783 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:39 | 2024-06-13 06:42 | 0.05 | 60 | 845 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8227991 | 926222 | MTO23L15 | M11210 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 22:22 | 2024-02-26 06:19 | 7.95 | 5 | 355 | - | se sube vela electronica en la seccion m11210 para dicha labor se realiza suicheo del circuito MTO23L15 La fuente ya que en sitio indica el personal el sistema de fusibles que se utilizan para cerrar la fases en primera instancia no cuenta con las velas. se envia corre al at1 de la zona y a giga para actualizar el tipo de seccion ya que en el sistema aparece tipo rompe arcos se retrasa normalizacion del servicio ya que no se cuenta con personal tecnico desde el domingo a las 22:00 hasta el el dia lunes a las 06:00 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-26 07:12:41
8217952 | 914302 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 07:43 | 2024-01-17 07:45 | 0.04 | 20 | 0 | - | REALIZAR CAMBIO DE DOS CAJAS PRIMARIAS EN SW W11808 Y CAMBIO DE 1 DPS EN TRF W11808. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:15:59 REALIZAR CAMBIO DE DOS CAJAS PRIMARIAS EN SW W11808 Y CAMBIO DE 1 DPS EN TRF W11808. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:34:19
8218014 | 914302 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 09:13 | 2024-01-17 09:15 | 0.03 | 20 | 355 | - | REALIZAR CAMBIO DE DOS CAJAS PRIMARIAS EN SW W11808 Y CAMBIO DE 1 DPS EN TRF W11808. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:15:59 REALIZAR CAMBIO DE DOS CAJAS PRIMARIAS EN SW W11808 Y CAMBIO DE 1 DPS EN TRF W11808. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:34:19
8270903 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 18:49 | 2024-06-23 20:22 | 1.56 | 94 | 442 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8270928 | 39061 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 23:01 | 2024-06-23 23:01 | 0.01 | 94 | 357 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8252053 | 933844 | LMC23L12 | LMC23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 11:06 | 2024-05-02 11:27 | 0.35 | 42 | 356 | - | 11:06 Se abre el circuito LMC23L12 para reparar colilla primaria suelta en el nodo N32005, apoya el grupo de Rodrigo Quintero. 14:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W70067 15:00 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N32016 16:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N32163 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N32070. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:48:57
8223503 | 924305 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 08:54 | 2024-02-07 11:00 | 2.1 | 25 | 992 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8231079 | 927626 | RIO23L14 | W55631 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:36 | 2024-03-09 12:41 | 6.08 | 24 | 775 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW W55825 NORMAL A LAS 12:00 W55613 SE CAMBIA CONECTOR PEARCING EN RED BT (3 CASAS SIN SERVICIO) NORMALES ALAS 13:50 W55558 CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T A LAS 16:00 RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA NEUTRO SOBRE LA FASE, SE RETEMPLA NEUTRO SOBRE NODOS W55935 AL W55940 SE NORMALIZA Y SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE EN SW W55558 A LAS 17:35 NORMAL SE VISITA TRAFO W66042 Y EL SERVICIO SE ENCONTRABA NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 18:10:59<br><br> | SE NORMALIZA TRF W55554 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED TRF E55559 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW DE REPETICION W55631 CON 4 FQ DE 30 A T 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW DE REPETCION W55652 CON 7 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA, LOS OTROS ESTABAN PUENTEADOS Y SE REEMPLAZAN TRF W55654 CON 4 FQ DE 0.4 A DUAL, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED LAS CUALES SE PODAN, QUEDA LINEA PICADA PENDIENTE REPARAR CON GRUPO 08:30 POR VENDAVAL SE VUELA TECHO Y REVIENTA ACOMETIDA DE CARGA PARA USUARIO CON MEDIDOR 131103961 NODO W55888 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 19:53:43
8237072 | 929866 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 12:14 | 2024-03-30 12:34 | 0.33 | 42 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza los AR. Se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza. Se abre sección E50003, se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y energiza normal. Se ensaya sección E50003 y energiza normal. Quedando todo el circuito normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 14:03:30
8238712 | 38481 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:59 | 2024-04-03 18:00 | 0.02 | 43 | 353 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8240470 | 931077 | CHI23L15 | M30395 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-10 11:05 | 2024-04-10 11:56 | 0.86 | 10 | 353 | - 10:34 A 10:36 DISPARA CHI23L15 VILLAPILAR SEÑAL DISP 86 - TENIA AR DESHABILITADO ODO PROGRAMADA 930052 - SE COORDINA CIERRE CON AT ROBINSON OSORIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 11:45:29<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE CHI23L15 INTERRUPTOR M30395 ¦ Dir.:CLL 8A-11 09 EDIFICIO ALTOS DE GUZMAN SE NORMALIZA SEC1F 40 A TIPO T, CAUSA DE LA FALLA PALOMA QUE PROVOCÓ CORTO EN LA RED Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 12:04:06
8238691 | 38481 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:37 | 2024-04-03 17:39 | 0.02 | 43 | 353 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8224487 | 924705 | ROS23L16 | 2CA3RO61 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 06:33 | 2024-02-11 18:21 | 11.8 | 51 | 0 | 18:50 Personal técnico informa que los datos transformados instalado D17833 son: MARCA: Magnetrón Capacidad: 75 KVA Tensión: 13.2 KV SERIE: 521779 EMPRESA: 606951 FUSIBLE INSTALADO: 1.6D<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:03:02<br><br>EN EL NODO D17833 SE CAMBIO POSTE PRIMARIO 17:30, SE INSTALO TR NUEVO LA SW D12328 SE ABRE 17:47 SE CIERRAN ARCOS D17188 TRAMO 67175 A LAS 18:05 SE ABRE CTO CAM23L13_GRACIELA 18:11 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 18:11 SE CIERRA LA SW D12273 NORMAL 18:18, QUEDA PUENTEADA LA SW, CAJA PRIMARA EN MAL ESTADO, PENDIENTE DE NORMALIZACION AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE CIERRA LA SW D17386 NORMAL 18:14, SE CIERRA CTO CAM23L13_GRACIELA SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 18:26:33<br><br>SE PROCEDE ABRIR RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA DE MANERA LOCAL Y SE LLEGA A SITIO Y EL RECO ESTA APAGADO, SE ABRIERON CUCHILLAS DE LINEA Y BARRA. 06:20 SE ABRE LA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:31 SE CIERRA LA SW D17178 A LAS 6:32 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y RECHAZA 6:33 SE ABRE LA SW D17386 6:35 (SE RETIRAN CA?UELAS) SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 6:39 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA PARA CERRAR CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01 6:39 SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2CA13R01_GRACIELA. 6:43 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA Y ENTRA NORMAL. 6:44 VEHICULO COLISIONA CON POSTE REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE EN EL NODO TR D17883 GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. SE ABRIERON ARCOS D17188 TRAMO 67175 07:50 SE ABRE ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:06 SE CIERRA SW D12328 8:06 SE CIERRA ITX 2CA3RO61_GRACIELA_MACARENA 08:07 SE LE INFORMO AL ING DISPONIBLES GONZALO ALZATE Y AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ DE LA NOVEDAD PARA GESTIONAR GRUPOS PARA NORMALIZAR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 08:29:41<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12273, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:26:07<br><br>06:05 Cerrado circuito CAM23L13 con la secci?n abierta D12523, se continua revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:10:32<br><br>05:38 Se revisa y se corta guadua que estaba haciendo contacto con la red en el nodo D12379, el personal solicita ensayo en el circuito, pero rechaza. Se continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 06:08:56<br><br>04:11Disparo del circuito CAM23L13 GRACIELA, Se ensaya y rechaza, El reconectador de cumulos del circuito esta fallado con la siguiente nota: 2CA13R01 con modulo de control quemado. Se solicita al personal tecnico revisar. 04:32 Se abre la seccion D17178 y se ensaya el circuito pero rechaza, se procede a interconectar el circuito cerrando el reconectador 2CA3RO61 con circuito Macarena, personal continua revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 04:46:54<br><br> | VEHICULO COLISIONA CON POSTE, REVENTANDOLO TOTALMENTE DESDE LA BASE, EN EL NODO TR D17883 CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA, GENERANDO CORTO ENTRE LAS LINEAS PRIMARIAS, FASES JUNTAS. EN LA BITACORA DE EJECUTANDOSE SE ENCUENTRAN LAS NOTAS DEL OPERADOR DURANTE EL EVENTO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-11 19:14:21 SE INGRESA REPORTE GIGA POR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:12:27
8245149 | 932334 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 08:29 | 2024-04-20 11:15 | 2.76 | 28 | 352 | - | 06:33:12 Sale en falla el reconectador de cumulos 2BE15R01, rechaza ensayos automaticos y ensayo manual. 07:13 Se abre la seccion O10558 para realizar ensayo el cumulos 2BE15R01 rechazando. 07:14 Se cierra la ITX 2BE5VB41 pasando con exito hasta este punto 08:14:16 Informa el Tecnico que se encontro 2 guaduas en la red de MT, se retiran y se le realiza ensayo el reconectador de cumulos 2BE15R01 siendo exitoso el cierre por ahora y se da espera como se comporta el circuito. 08:29 Rechaza el cumulos 2BE15R01, se detcto tambien un aislador pin en mal estado, personal se encuentra en el sitio para realizar dicha reparacion 11:14 Se cierra el cumulos 2BE15R01 pasando bien 11:42 se abre la ITX 2BE5VB41 para proceder con el cierre de la sección O10558 a las 11:43, informa el técnico Adrián Ospina que se retiran 6 guaduas que estaban en contacto con la red de MT en los nodos O10542-O10543 y se cambia pin con espigo, Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:16:02 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:45:04
8245122 | 932334 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 06:44 | 2024-04-20 08:14 | 1.51 | 28 | 0 | - | 06:33:12 Sale en falla el reconectador de cumulos 2BE15R01, rechaza ensayos automaticos y ensayo manual. 07:13 Se abre la seccion O10558 para realizar ensayo el cumulos 2BE15R01 rechazando. 07:14 Se cierra la ITX 2BE5VB41 pasando con exito hasta este punto 08:14:16 Informa el Tecnico que se encontro 2 guaduas en la red de MT, se retiran y se le realiza ensayo el reconectador de cumulos 2BE15R01 siendo exitoso el cierre por ahora y se da espera como se comporta el circuito. 08:29 Rechaza el cumulos 2BE15R01, se detcto tambien un aislador pin en mal estado, personal se encuentra en el sitio para realizar dicha reparacion 11:14 Se cierra el cumulos 2BE15R01 pasando bien 11:42 se abre la ITX 2BE5VB41 para proceder con el cierre de la sección O10558 a las 11:43, informa el técnico Adrián Ospina que se retiran 6 guaduas que estaban en contacto con la red de MT en los nodos O10542-O10543 y se cambia pin con espigo, Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:16:02 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:45:04
8248293 | 933201 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 15:11 | 2024-04-26 17:30 | 2.31 | 28 | 0 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO , RECHAZA ENSAYOS, SE ABRE LA SECCION O10558 Y SE CIERRA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SANJOSE, SE RECORRE EL RAMAL ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS O10542 AL O10543, SE RETIRAN Y SE REALIZA CIERRE LOCAL DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO ENTRANDO NORMAL, QUEDA PENDIENTE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO YA QUE EL PERSONAL SE DESPLAZA A ATENDER OTROS REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO, EL EQUIPO DE CUMULOS ESTABA SIN COMUNICACION YA QUE EL REPETIDOR MADROÑO ESTABA SIN SERVICIO DE ENERGIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 19:38:10
8229090 | 926767 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 12:12 | 2024-03-01 13:28 | 1.27 | 30 | 351 | - | CAMBIA FQ DE 10T SN SW GENERAL O44492 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 13:48:53
8224806 | 924854 | VIR23L12 | O12007 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 17:39 | 2024-02-12 18:38 | 0.99 | 5 | 350 | - | En la SW O12007 se cambia 1 fusible de 6A tipo T, se realiza recorrido a la red y no se observa anomalía. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 18:54:16 Falla en la fase B. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 20:31:58
8239804 | 930725 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 09:04 | 2024-04-07 12:19 | 3.24 | 30 | 351 | - | TRF O44505 11:20 1F 10, DUAL TRF O44492 12:18 1F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 13:52:56
8244474 | 932141 | DOR23L13 | L19006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 05:55 | 2024-04-19 08:40 | 2.76 | 6 | 351 | - | SW L19006 8:40 2F 30 A TIPO T INT DOR23L13 X X SE ABRE CTO PARA CAMBIO DE FUSIBLES EN EL L14098 SW L14098 8:10 2F 50A TIPO T SW L14142 8:20 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:26:20
8248760 | 933288 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 10:35 | 2024-04-27 11:38 | 1.05 | 30 | 0 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8246010 | 932538 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 07:54 | 2024-04-22 08:35 | 0.7 | 51 | 351 | maniobras de flr23l12 fueron para reparar colilla primaria suelta en nodo E50001 ( 08+25 )<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 08:49:50<br><br> | SW E50033 1X6T SW E50035 1X6T SW E50053 2X6T TR E50056 2X1H TR E50120 1X1H TR E50071 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:29:38
8268817 | 39021 | SIO23L14 | 2SI14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 16:30 | 2024-06-18 16:31 | 0.01 | 39 | 352 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8225128 | 38154 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:53 | 2024-02-13 23:53 | 0 | 40 | 349 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221932 | 38076 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:22 | 2024-02-02 22:22 | 0 | 40 | 349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221980 | 38076 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:51 | 2024-02-02 22:51 | 0 | 40 | 349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8223172 | 922788 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 08:20 | 2024-02-06 19:21 | 11.03 | 40 | 349 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8225126 | 38154 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:45 | 2024-02-13 23:45 | 0 | 40 | 349 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221885 | 38076 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:03 | 2024-02-02 21:03 | 0 | 40 | 349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8264201 | 937528 | RIO23L15 | W54035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-05 10:02 | 2024-06-05 13:58 | 3.93 | 23 | 351 | - | SE ABRE SW W54035 PARA CAMBIAR RETENIDAS Y APLOMAR APOYO PRIMARIO EN EL NODO W54040 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 14:01:46
8266163 | 936992 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 11:48 | 2024-06-12 12:16 | 0.46 | 30 | 1115 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8261304 | 935293 | RIO23L15 | W54035 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-27 08:03 | 2024-05-27 14:56 | 6.89 | 23 | 350 | - | CAMBIO DE APOYOS Y RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W54039 Y W54040 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-27 15:53:25
8226542 | 925511 | RIO23L15 | W54035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 12:40 | 2024-02-19 13:21 | 0.67 | 22 | 348 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRE SW W54035 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-19 12:15:16<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW W54035 PARA DAR REALCE A TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS NEUTRO Y GUARDA CON ACERCAMIENTO A LAS FASES. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW W54045 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 13:31:53
8250447 | 927820 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 08:04 | 2024-04-30 11:55 | 3.85 | 24 | 0 | - 11:54 ABIERTA SW E31150 - 11:55 CERRADO 2MZ13R02 LA PLANTA LOCALMENTE POR PERDIDA DE COMIUNICACION INFORMA ASISTENTE JUALIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:47:13<br><br>- 08:04 ABIERTO 2MZ13R02 LA PLANTA - 08:10 ABIERTA SW E22995 - INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE SE MOIDIFICA NMANIOBRAS PARA NO SUSPENDER SERVICIO A TANTOS USUARIOS - 08:16 SE PIERDE COMUNICACION CON 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA - 08:55 CERRADO LOCALMENTE POR AT YERSON PORFIDIO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:28:26<br><br> | SE CUMPLE CON CAMBIO EN LAS MANIOBRAS POR FALLAS EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-30 18:46:06
8269399 | 939013 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 17:04 | 2024-06-19 18:30 | 1.43 | 30 | 350 | - | - 18:30 CAMBIA 1 FQ 10 T SW O44492 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:08:31
8229874 | 926260 | DON23L13 | L13521 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 09:45 | 2024-03-04 10:12 | 0.45 | 24 | 421 | - | ACTIVIDADES HINCADA DE POSTE DE 10 METROS RECUPERADO E INSTALCIÓN DE VIENTO AEREO, PARA APLOMADA DE POSTE DE 15 METROS QUE SE ENCUENTRA LADEADO EN EL CORREGIMEINTO DE ISAZA, SE REQUIERE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO SECCION L13521 Y APERTURAS DE CUCHILLAS NODO 1L12830 PÓR SEGURIDAD. NOTAS INFORMA EL PERSONAL QUE TUVIERON DIFICULTADES PARA REALIZAR EL HUECO PORQUE EL TERRENO ESTABA MUY DURO POR ESTO ABRIERON LA SECCION TIEMPO DESPUES A LO PROGRAMADO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:47:26
8229877 | 926260 | DON23L13 | L13521 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 16:15 | 2024-03-04 16:43 | 0.47 | 24 | 348 | - | ACTIVIDADES HINCADA DE POSTE DE 10 METROS RECUPERADO E INSTALCIÓN DE VIENTO AEREO, PARA APLOMADA DE POSTE DE 15 METROS QUE SE ENCUENTRA LADEADO EN EL CORREGIMEINTO DE ISAZA, SE REQUIERE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO SECCION L13521 Y APERTURAS DE CUCHILLAS NODO 1L12830 PÓR SEGURIDAD. NOTAS INFORMA EL PERSONAL QUE TUVIERON DIFICULTADES PARA REALIZAR EL HUECO PORQUE EL TERRENO ESTABA MUY DURO POR ESTO ABRIERON LA SECCION TIEMPO DESPUES A LO PROGRAMADO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:47:26
8241843 | 931435 | MTT23L12 | 2BU3MT21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 18:10 | 2024-04-14 18:55 | 0.74 | 14 | 348 | en el circuito BUM23L13 se realiza reparación entre los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas se instala un nuevo poste y trasladar líneas primarias reventadas, se procede abrir la interconexión 2BU3MT21 para cerrar arcos primarios en el nodo W11012 cod: 42897 quedando cerrado a las 18:25 se procede abrir el circuito BUM23L13 Puente Umbría para cerrar la SW W11007 el interruptor BUM23L13 no realiza el comando de apertura a que los usuarios se encontraban sin servicio se procede nuevamente a cerrar la interconexión 2BU3MT21 quedando hasta la sección W11007 con energía con el circuito bellavista de MTT y puente Umbría de Belem <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:48:31<br><br> | en el circuito BUM23L13 se realiza reparación entre los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas se instala un nuevo poste y trasladar líneas primarias reventadas, se procede abrir la interconexión 2BU3MT21 para cerrar arcos primarios en el nodo W11012 cod: 42897 quedando cerrado a las 18:25 se procede abrir el circuito BUM23L13 Puente Umbría para cerrar la SW W11007 el interruptor BUM23L13 no realiza el comando de apertura a que los usuarios se encontraban sin servicio se procede nuevamente a cerrar la interconexión 2BU3MT21 quedando hasta la sección W11007 con energía con el circuito bellavista de MTT y puente Umbría de Belem Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:48:31 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 08:33:54
8241270 | 931415 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 13:37 | 2024-04-13 16:28 | 2.86 | 14 | 1007 | en el nodo W11008, se realiza poda en red primaria<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:26:33<br><br>? 13:32 evento sobre circuito BUM23L13 por disp 51. ? 13:33 CIRCUITO BUM23L13 rechaza segundo intento por AR. ? 13:36 se abre reconectador 2BU13R01. ? 13:36 se cierra circuito BUM23L13 y rechaza. ? 13:40 se env?an t?cnicos de Mistrat? y Anserma a realizar recorrido al circuito. ? 14:23 se abre la secci?n W11007, t?cnicos manifiestan recibir informaci?n de techo de vivienda levantado por el viento afectando estructura primaria, se continua la revisi?n. ? 14:24 se cierra interruptor del circuito BUM23L13, recibe cierre con normalidad. ? 14:28 por falta de comunicaci?n, se cierra el reconectador 2BU13R01 4 minutos despu?s, cierra con normalidad. ? 16:25 se abren arcos entre los nodos W11012 y W11014, cod 42897. ? 16:27 se cierra interconexi?n entre los circuitos BUM23L15 y MTT23L12 por medio del reconectador 2BU3MT21. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:51:30<br><br> | circuito BUM23L13 se encuentra falla en los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas a causa de teja de vivienda que genero afectación, se requiere instalar un nuevo poste y trasladar líneas caídas, circuito abierto desde la sección W11007 e interconectado por el reconectador 2BU3MT21 hasta tramo de linea cod 42897 en el que se encuentran arcos abiertos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:31:55
8216719 | 37943 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 00:29 | 2024-01-11 00:29 | 0 | 40 | 347 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8215862 | 920840 | RIO23L15 | W54035 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-05 10:36 | 2024-01-05 11:50 | 1.23 | 21 | 347 | APERTURA POR EMERGENCIA DE LA SW W54034 PARA REPARAR RED PRIMARIA E INSTALAR TEMPLETES PRIMARIOS LABOR CON CUENTA DE COBRO POR FALLA EN RAMAL PRIMARIO PARTICULAR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 13:26:48<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA DE LA SW W54034 PARA REPARAR RED PRIMARIA E INSTALAR TEMPLETES PRIMARIOS LABOR CON CUENTA DE COBRO POR FALLA EN RAMAL PRIMARIO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 13:59:40 APERTURA POR EMERGENCIA DE LA SW W54034 PARA REPARAR RED PRIMARIA E INSTALAR TEMPLETES PRIMARIOS LABOR CON CUENTA DE COBRO POR FALLA EN RAMAL PRIMARIO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 14:04:57
8268491 | 39021 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:44 | 2024-06-18 03:44 | 0.01 | 24 | 349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268495 | 39021 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:45 | 2024-06-18 03:47 | 0.04 | 24 | 349 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8272120 | 939916 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 05:19 | 2024-06-28 05:23 | 0.06 | 25 | 0 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8258029 | 38814 | ROS23L19 | 2RO19R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:28 | 2024-05-19 13:28 | 0.01 | 24 | 348 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8223761 | 38118 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 08:36 | 2024-02-08 08:38 | 0.03 | 41 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8223773 | 38118 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 09:09 | 2024-02-08 09:10 | 0.02 | 41 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8243680 | 38579 | ROS23L19 | ROS23L19 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:23 | 2024-04-18 13:28 | 0.08 | 24 | 1108 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por ENSAYO
8229793 | 927050 | PSO23L17 | M42992 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 11:03 | 2024-03-04 11:46 | 0.71 | 18 | 346 | - | PSO23L17 SW M42992 1F 50 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 11:55:37 REINEL ARANGO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 14:31:37
8229414 | 38260 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 09:46 | 2024-03-02 09:48 | 0.03 | 41 | 956 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8236984 | 929827 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 03:10 | 2024-03-30 03:11 | 0.02 | 41 | 956 | - | 03:07 Dispara el circuito BEL23L15 SAN ISIDRO 03:09 Se ensaya circuito BEL23L15 SAN ISIDRO, y rechaza 03:10 Se abre el reconectador de cumulos 2BE15R01 03:10 Cerrado circuito BEL23L15 SAN ISIDRO con cumulos abierto 04:58 Se realiza el último intento de cierre al econectador de cumulos 2BE15R01 antes de generar el desplazamiento del personal técnico y el equipo cierra. Aparentemente fue una falla transitoria, se presenta lluvia en la zona. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 05:54:16
8236796 | 929764 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:12 | 2024-03-28 18:17 | 0.08 | 41 | 0 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO BEL23L15 SAN ISIDRO, SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE, SE ESPERA UNOS MINUTOS , SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA,SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:54:37
8261206 | 936559 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:24 | 2024-05-26 16:25 | 1.01 | 35 | 0 | Se realizan pruebas de cierre en la SW N34039 con fusibles de 12A tipo T a las 16:38 pero rechaza, se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 16:53:43<br><br>No cayeron maniobras automaticas, se generan manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:45:12<br><br>Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamber? el cual realiza ciclos de AR y se realizan ensayos pero continua rechazando, debido a que c?mulos no tiene comunicaci?n no se puede descartar. Se asigna revisi?n a personal t?cnico quien informa que esta lloviendo fuerte n zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:34:41<br><br> | 18:10 Se deja abierta SW N34039, ya que está rechazando. El técnico se encuentra solo para hacerle recorrido. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 20:05:23
8221729 | 923750 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:31 | 2024-02-02 18:17 | 1.77 | 53 | 978 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8246876 | 932771 | CHA23L13 | C11034 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 16:29 | 2024-04-23 18:09 | 1.67 | 11 | 346 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION C11034, SE AISLA DPS PRIMARIO EN EL NODO C11039 QUE ALIMENTA EL TRANSFORMADOR DEL HOSPITAL SAN MARCOS, SE REALIZARA EL CAMBIO EL DIA DE MAÑANA EN COORDINACION CON EL USUARIO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:36:28
8248309 | 38648 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 15:21 | 2024-04-26 15:23 | 0.03 | 41 | 346 | - | Disparo circuitos 13.2kV, normal por ensayo
8248470 | 933215 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 16:00 | 2024-04-26 18:32 | 2.54 | 37 | 346 | - | se cambia 6fq de 25a t en seccion de repeticion o11100, para dicha maniobra se realiza suicheo del cumulos 2BE12R01 madorño por fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 19:07:57
8219248 | 38009 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 08:23 | 2024-01-23 08:24 | 0.02 | 53 | 345 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8216179 | 37925 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 10:38 | 2024-01-07 10:39 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8216734 | 37943 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 04:40 | 2024-01-11 04:41 | 0.01 | 53 | 345 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8234326 | 38379 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 02:45 | 2024-03-20 02:46 | 0.02 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8231247 | 38310 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 04:23 | 2024-03-11 04:24 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR , EN LA ZONA SE PRESENTO TORMENTA ELECTRICA
8232876 | 38342 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 03:12 | 2024-03-15 03:13 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8232878 | 38342 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 03:13 | 2024-03-15 03:14 | 0.02 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234318 | 38379 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 | 2024-03-20 00:01 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234324 | 38379 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 02:44 | 2024-03-20 02:44 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233321 | 38355 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 08:02 | 2024-03-17 08:02 | 0.01 | 53 | 345 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8233568 | 38361 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 07:11 | 2024-03-18 07:11 | 0.01 | 53 | 345 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8228503 | 926381 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 16:14 | 2024-02-27 18:57 | 2.72 | 32 | 344 | - | - 15:18 Y 15:24 DISPARA 2NR14R01 CRISTALINA NORMAL POR AR - 15:54 DISPARA NRA23L14 CRISTALINA NORMAL POR AR - SE OBSERVAN DESCARGAS ATMOSFERICAS EN KERAUNOS - 17:58 CAMBIA 2 FQ 20 T SW N11294 - 18:56 CAMBIA 9 FQ 20 T SW DE REPETICION N11638 - 3 FASES POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-27 20:25:45
8228635 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 16:28 | 2024-02-28 19:26 | 2.97 | 29 | 0 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8239193 | 38488 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 03:02 | 2024-04-05 03:03 | 0.01 | 53 | 345 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8240857 | 38525 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 17:49 | 2024-04-11 17:49 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8244725 | 932308 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 16:28 | 0.19 | 53 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8242802 | 38563 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 02:09 | 2024-04-17 02:10 | 0.02 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8250942 | 933558 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:11 | 2024-04-30 17:41 | 4.5 | 32 | 345 | SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2NR14R01 DESPUES DE LOGRAR COMUNICACION CON PERSONAL Q SE ENCONTRABA SOBRE EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 14:32:30<br><br>DISPARO RECONECTADOR 2NR14R01 POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA APARENTEMENTE JIMMY ALZATE Y GERMAN SALAZAR TIENEN AR DESHABILITADO Y NO HA SIDO POSIBLE CONTACTARLOS PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 13:27:07<br><br>SE NORMALIZA SW N11223 Q SE ENCONTRABA RECHAZANDO DESDE AYER, SE AISLA DPS FALLADO EN TRF N11223<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 10:01:34<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11196. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N11103, SW DE REPETICION, 1 FASE FALLADA. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11064. SE CAMBIA 9FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, 3 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:19:27
8242730 | 38557 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 22:56 | 2024-04-16 22:56 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8243440 | 38572 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 06:23 | 2024-04-18 06:23 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8241996 | 931509 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:21 | 2024-04-15 07:11 | 13.83 | 32 | 345 | - | SW N11638 7X20T 07:11 HABIAN DOS FASES POR FUERA. CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-15 08:20:23
8242822 | 38563 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 04:42 | 2024-04-17 04:42 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8272936 | 940190 | VMA23L15 | M24083 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 18:17 | 2024-06-30 19:55 | 1.64 | 6 | 346 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW M24083. SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR M24081. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-30 20:37:22
8229152 | 926810 | ENE30L14 | AZA30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:43 | 2024-03-01 16:48 | 0.09 | 90 | 0 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8235894 | 38402 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 16:39 | 2024-03-24 16:40 | 0.02 | 90 | 344 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8215479 | 37906 | VCT30L14 | VCT30L14 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 22:09 | 2024-01-02 22:12 | 0.04 | 60 | 343 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8265531 | 937919 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:33 | 2024-06-10 16:34 | 0.01 | 53 | 345 | - | - 16:33 DISPARA 2BA12R01 CORINTO NORMAL POR AR - 17:33 A 17:34 DISPARA BOA23L12 CORINTO - TENIA AR DESHABILITADO - LA HORA DE APERTURA EN SP7 CAE A 16:35 - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 17:49:53
8266360 | 38990 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:31 | 2024-06-13 02:32 | 0.01 | 53 | 345 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266364 | 38990 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:35 | 2024-06-13 02:36 | 0.02 | 53 | 345 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266377 | 38990 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:37 | 2024-06-13 02:39 | 0.03 | 53 | 345 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266386 | 38990 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:44 | 2024-06-13 02:44 | 0.01 | 53 | 345 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266390 | 38990 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:47 | 2024-06-13 02:48 | 0.02 | 53 | 345 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8266400 | 38990 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 02:57 | 2024-06-13 02:58 | 0.01 | 53 | 345 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8269788 | 39038 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 19:51 | 2024-06-20 19:52 | 0.01 | 53 | 345 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8255439 | 933405 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 18:11 | 2024-05-09 18:14 | 0.06 | 53 | 344 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8260858 | 38863 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 08:48 | 2024-05-25 08:48 | 0.01 | 53 | 344 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8260862 | 38864 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 08:49 | 2024-05-25 08:54 | 0.08 | 53 | 344 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8255167 | 933405 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 07:46 | 2024-05-09 07:46 | 0 | 53 | 344 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8260856 | 38863 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 08:47 | 2024-05-25 08:47 | 0.01 | 53 | 344 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8262335 | 38903 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 02:45 | 2024-05-30 02:49 | 0.06 | 53 | 709 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8237186 | 929860 | FIL23L13 | N21260 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 14:16 | 2024-03-30 14:40 | 0.4 | 36 | 343 | - | SE RETIRA ARBOL DE LA LINEA PRIMARIA ENTRE NODOS N21291/292 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-30 18:22:37
8232165 | 927958 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 22:10 | 2024-03-12 22:12 | 0.04 | 59 | 1385 | - | 22:10 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DEL INT DOR PER VCT 33 KV Y EL RECONECTADOR DEL CIRUCITO 33 KV ENTRE LAS S/E BEO Y GTO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 22:12 CERRADOS EL INTERRUPTOR Y EL RECONECTADOR POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-12 23:59:24
8233844 | 928517 | FIL23L13 | N21260 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 14:56 | 2024-03-18 16:51 | 1.92 | 36 | 343 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 30T SR N21260 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 16:50 1 X 8T SW N21285 NORMAL A LAS 18:00 ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 20:26:28
8241651 | 931497 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-14 15:51 | 2024-04-14 15:52 | 0.03 | 89 | 343 | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN LOS NODOS M62045 AL M62046 (TRAMO 63027), LINEA PRIMARIA REVENTADA EN ESTE TRAMO, SE ABRIERON ARCOS Y QUEDA PENDIENTE REPARACION, VARIOS USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE DA TEMPLE A LA RED SECUNDARIA Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE EL NODO M62045. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 21:06:18<br><br>- 15:50 A 17:51 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 15:52 DESHABILITADO AR ENE23L14 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 15:52 A 18:51 ABIERTO 2EN14R01 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 16:45 REPORTE TF M62035 USUARIO INFORMA QUE EST? SIN EL SERVICIO DE ENERG?A DESDE HACE MEDIA HORA, INDICA QUE HUBO UN VENDAVAL Y TUMBO, VARIOS POSTES Y LAS L?NEAS DE ENERG?A, INDICA QUE SE ENCUENTRA HASTA UN BUS ATRAPADO ENTRE LOS POSTES Y LAS L?NEAS - SE INFORMA A MOVIL 15 ORLANDO ANDR?ES TORO - REPORTA QUE ESTA LLEGANDO A SITIO - 16:56 LLAMA BOMBEROS QUE EN SECTOR DE GALLINAZO ENTRADA TERMALES DE ORTO?O ARBOLES SOBRE REDES Y SOBRE VEHICULO - 17:04 INFORMA MOVIL 15 LINEA PRIMARIA REVENTADAS ENTRE NODOS M62049 A M62047 POR ABOLES - HAY UN CICLISTA FALLECIDO Y HAY 1 VEHICULO DE GRAN CLADAS Y 2 0 3 VEHICULOS - SE ABRE SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN M62045 - 17:51 CERRADO ENE23L14 NEVADO - INFORMA AT QUEDA ABIERTO TF EN NODO M62045 HAY REDES SECUNDARIAS REVENTADAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:15:01<br><br> | VER BITACORA EJCUTANDOSE. SE REALIZA PODA DE 20 ARBOLES APROXIMADAMENTE SOBRE EL SECTOR, QUEDA PENDIENTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 22:17:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-18 11:40:28
8246582 | 38622 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 08:23 | 2024-04-23 08:25 | 0.04 | 89 | 343 | - | DISPARO DE ELEMENTOS DE 13.2KV, CAUSA DE DESCONOCIDA
8241089 | 931334 | ROS23L16 | D16150 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-12 16:51 | 2024-04-12 17:15 | 0.4 | 4 | 343 | - | SE NORMALIZA SW D16150 CON 2 FQ DE 20 A T, INFORMAN QUE MUCHACHOS SE ESTABAN COLGANDO DE UN TEMPLETE Y CAUSARON LA QUEMA DEL FUSIBLE EN LA SECCION SE NORMALIZA TRF D16468 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 17:59:46
8243111 | 931902 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:33 | 2024-04-17 16:59 | 1.43 | 54 | 343 | - | DISPARO DEL CTO TAPIAS IRR23L13 RECHAZA VARIOS AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR13R01 SE ENSAYA EL CTO Y CONTINUA RECHAZANDO SE CIERRA ITX 2IR3QH2, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C30430 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE PROCEDE A HACER ENSAYO AL CTO TAPIAS ENTRANDO NORMAL, SE PROCEDE A NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CTO TAPIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:07:24
8241981 | 38548 | VCT30L14 | VCT30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 04:42 | 2024-04-15 04:43 | 0.01 | 59 | 343 | - | DISPAROS CIRCUITOS 33KV NORMAL POR AR
8244257 | 38589 | VCT30L14 | VCT30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:29 | 2024-04-19 02:31 | 0.03 | 59 | 343 | - | 00:23 DISPARA MAN3OL23 CHINCHINA POR ENSAYO Y CHA30L11 MANIZALES POR AR
8243109 | 931902 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:32 | 2024-04-17 15:33 | 0.01 | 54 | 1526 | - | DISPARO DEL CTO TAPIAS IRR23L13 RECHAZA VARIOS AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR13R01 SE ENSAYA EL CTO Y CONTINUA RECHAZANDO SE CIERRA ITX 2IR3QH2, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C30430 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE PROCEDE A HACER ENSAYO AL CTO TAPIAS ENTRANDO NORMAL, SE PROCEDE A NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CTO TAPIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:07:24
8218201 | 921989 | FIL23L13 | N21260 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-17 20:30 | 2024-01-18 12:10 | 15.67 | 36 | 342 | - | FILADELFIA VDA SANTA RITA SE ABRE FASE A DE LA SECCION DE REPETICION N21260 POR BAJANTE PRIMARIO RECALENTADO Y QUEMADO, PENDIENTE PARA REPARAR EN HORAS DE LA MAÑANA, SE INFORMO EL ASISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 20:53:56
8269076 | 938889 | VCT30L16 | VCT30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 23:45 | 2.6 | 59 | 4426 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8271991 | 939909 | VCT30L14 | VCT30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 20:40 | 2024-06-27 20:42 | 0.02 | 59 | 343 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE PRESENTARON VARIOS DISPAROS DE 13.2KV CIRCUITO VCT23L14 CUBA,VCT30L12 SAMANA, VCT30L14 DORADA 33KV SE CAMBIO TOPOLOGIA DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DELA LINEA VCT_DOR 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:19:03
8230717 | 927554 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-03-08 11:00 | 2024-03-08 11:23 | 0.38 | 54 | 341 | SE ABRE EL CTO IRR23L13 (TAPIA) DEBIDO A QUE SE PRESENTA UNA SITUACION DE RIESGO PARA LA VIDA HUMANA SEGUN IDENTIFICADO POR EL GRUPO DE PERDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO DEL EJERCITO NACIONAL DONDE SE TRATA DE UNA MINERIA ILEGAL LA CUAL TIENE REDES DE MEDIA TENSION (13.2KV) EN DONDE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ELECTRICA (RETIE), TENIENDO UNA APROXIMACION DE 2M DESDE EL CONDUCTOR AL PISO, POR LO QUE SE PROCEDE A AISLAR LINEAS DE MEDIA TENSION QUE QUE GENEREN DICHO RIESGO SOLICITAN EL INGE ANGELO RINCON. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 11:20:54<br><br> | SE ABRE EL CTO IRR23L13 (TAPIA) DEBIDO A QUE SE PRESENTA UNA SITUACION DE RIESGO PARA LA VIDA HUMANA SEGUN IDENTIFICADO POR EL GRUPO DE PERDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO DEL EJERCITO NACIONAL DONDE SE TRATA DE UNA MINERIA ILEGAL LA CUAL TIENE REDES DE MEDIA TENSION (13.2KV) EN DONDE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ELECTRICA (RETIE), TENIENDO UNA APROXIMACION DE 2M DESDE EL CONDUCTOR AL PISO, POR LO QUE SE PROCEDE A AISLAR LINEAS DE MEDIA TENSION QUE QUE GENEREN DICHO RIESGO SOLICITAN EL INGE ANGELO RINCON. Se realizaron maniobras de ITX Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 11:38:49 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 13:45:46 Se abre el circuito IRR23L13 TAPIA, maniobra solicitada por Ángelo Rincón quien reporta una situación de riego para la vida humana generada por la instalación ilegal de redes de media tensión 13.2 KV en el nodo C34110, dichas redes se construyen para actividad de minería, las redes están a dos metros del suelo y presentan un riego, con acompañamiento de del ejercito y después de des energizar el circuito fue desmontada dicha instalación. Se logra realizar interconexión de parte del circuito abriendo el reconectador de cúmulos e interconectándolo con el circuito Naranjal. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 14:08:02
8267287 | 938381 | CHA23L15 | C13997 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 17:06 | 2024-06-14 17:15 | 0.15 | 92 | 342 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267635 | 938417 | CHA23L15 | C13997 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 07:50 | 2024-06-15 10:00 | 2.17 | 92 | 342 | - | REVISION POR DIFERENTES SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO Y EL RECONECTADOR DE CUMULOS. A PARTIR DEL NODO C13935. SE CIERRA CON 1 X12T 08:37 PARA ENSAYAR Y SECCION C13997 ABIERTA 09:50 CERRADA SW C13935 1X100 TIPO PUENTE. C13935 SE ENCUENTRA ISLADOR DE PIN QUEMADO A CAUSA DE PAJARO, SE CAMBIA Y SE CIERRA QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 11:46:31
8248056 | 931572 | BQE23L12 | D15146 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-26 08:30 | 2024-04-26 17:03 | 8.55 | 10 | 340 | BQE23L12 INTERRUPTOR BQE23L12 ¦ Dir.:BOSQUES DE LA ACUARELA_ACUARELA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ACUARELA AL CERRAR LA SW D15146 ( SE SOLTO UNA CAJA , SE CIERRA SW Y QUEDA PTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA CON PERSONAL DE TCT) ,SE NORMALIZA CTO QUEDANDO SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:31:17<br><br> | BQE23L12 INTERRUPTOR BQE23L12 ¦ Dir.:BOSQUES DE LA ACUARELA_ACUARELA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ACUARELA AL CERRAR LA SW D15146 ( SE SOLTO UNA CAJA , SE CIERRA SW Y QUEDA PTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA CON PERSONAL DE TCT) ,SE NORMALIZA CTO QUEDANDO SERVICIO NORMA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:31:23 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN EL NODO BQE23L12 INTERRUPTOR D15146 ¦ Dir.:CLL 80 CRA 10 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 21:01:27
8220907 | 923362 | NRA23L13 | N11450 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-31 08:09 | 2024-01-31 08:10 | 0.01 | 65 | 339 | 08:06: REPORTA JAMES ARCO VOLADO EN EL N11450, TOMO REGISTRO FOTOGRAFICO Y LO ENVIO A GIOVANNY FAJARDO. 08:09: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 08:09:50: CERRADA ITX 2AM3NR31(A LA SW N11450 LE QUEDA LLEGANDO TENSION, POR UN LADO DE CTO TAREAS Y, POR EL OTRO DE CTO CABAÑA MIENTRAS SE COORDINA CON TCT PARA REPARAR LA COLILLA VOLADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 08:14:45<br><br> | NEIRA VDA LA GREGORITA, QUEDA ABIERTA POR COLILLA REVENTADA, LE LLEGA TENSION, POR UN LADO DE CTO TAREAS Y, POR EL OTRO DE CTO CABAÑA YA QUE ESTA CERRADA ITX CON ESTWE CTO EN 2AM3NR31. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 09:06:49
8251165 | 38692 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:35 | 2024-05-01 06:36 | 0.01 | 25 | 340 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251780 | 38692 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 22:52 | 2024-05-01 22:52 | 0.01 | 25 | 340 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252334 | 933869 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:30 | 2024-05-02 09:40 | 15.16 | 22 | 340 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW W41954 SE CAMBIA 2X20AT SW W41970 SE CAMBIA 2X10AT SW W41850 RECHAZO PENDIENTE PARA GRUPO SE CAMBIA 1X6AT SW W41796 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:49:29
8254486 | 38737 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:44 | 2024-05-07 22:45 | 0.01 | 25 | 340 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8260182 | 936229 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 15:21 | 2024-05-23 17:46 | 2.41 | 22 | 340 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 17:15 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección de repetición W41938, tenia una fase fallada. 17:35 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección W41925 17:45 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección W41954 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:26:14
8260326 | 38849 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:25 | 2024-05-23 21:25 | 0.01 | 25 | 340 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260317 | 38849 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:12 | 2024-05-23 21:12 | 0.01 | 25 | 340 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8234778 | 38379 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 22:07 | 2024-03-20 22:08 | 0.01 | 37 | 339 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8232184 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-13 07:25 | 2024-03-13 18:58 | 11.55 | 44 | 460 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232357 | 928072 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 16:56 | 2024-03-13 16:56 | 0.01 | 37 | 339 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8237104 | 38448 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 14:53 | 2024-03-30 14:54 | 0.01 | 37 | 339 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8224902 | 924875 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:37 | 2024-02-13 09:42 | 0.08 | 25 | 338 | SW E24204 9:20 1F 15 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 09:52:44<br><br>MLA23L13 JUAN GUILLERMO SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R01 2ML13R01 PARA RETIRAR GUADUAS QUE ESTABAN EN EL NODO E24046 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 09:43:30<br><br> | SW E24204 9:20 1F 15 A TIPO T MLA23L13 JUAN GUILLERMO SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R01 2ML13R01 PARA RETIRAR GUADUAS QUE ESTABAN EN EL NODO E24046 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 09:53:12
8223480 | 921374 | PRO23L14 | 2PR14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 08:02 | 2024-02-07 08:09 | 0.12 | 32 | 697 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8223691 | 38111 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 21:16 | 2024-02-07 21:17 | 0.02 | 25 | 338 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8225107 | 38154 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 23:06 | 2024-02-13 23:06 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8223581 | 921374 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 12:12 | 2024-02-07 14:20 | 2.13 | 32 | 0 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8223689 | 38111 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 21:15 | 2024-02-07 21:15 | 0.01 | 25 | 338 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8228890 | 38245 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 19:53 | 2024-02-29 19:53 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8238135 | 930135 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:45 | 2024-04-02 09:47 | 0.03 | 43 | 339 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 Y EL CTO VCT23L14. EL CTO VCT23L14 HACE UN AR Y RECHAZA. EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 CERRO POR AR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y RECHAZA. SE ABRE RECONECTADOR 2VC14R01 . SE ENSAYA CIERRE DEL CTO 2VC14R01 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2VC3VC41_CAÑAVERLA_CUBA. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 11:08:24<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ABRE LA SW E13121. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. NO SE EVIDENCIO FALLA DEL CTO. QUEDA ENERGIZADO CTO VCT23L14 HASTA LA SW E13121 Y CERRADO LA ITX 2VC3VC41 HASTA EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01. RECONECTADOR 2VC14R01 ABIERTO. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR ENTRE LA SW E13121 AL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01, NO SE TIENE DNA EN ESTE TRAMO SEGUN INFORMA EL TECNICO RESPONSABLE DE LA ODO, SE REQUIERE GRUPO PARA RECORRER Y REALIZAR PODA EN VEGETACION. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 12:50:11
8238137 | 930135 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:47 | 2024-04-02 11:04 | 1.28 | 43 | 391 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 Y EL CTO VCT23L14. EL CTO VCT23L14 HACE UN AR Y RECHAZA. EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 CERRO POR AR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y RECHAZA. SE ABRE RECONECTADOR 2VC14R01 . SE ENSAYA CIERRE DEL CTO 2VC14R01 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2VC3VC41_CAÑAVERLA_CUBA. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 11:08:24<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ABRE LA SW E13121. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. NO SE EVIDENCIO FALLA DEL CTO. QUEDA ENERGIZADO CTO VCT23L14 HASTA LA SW E13121 Y CERRADO LA ITX 2VC3VC41 HASTA EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01. RECONECTADOR 2VC14R01 ABIERTO. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR ENTRE LA SW E13121 AL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01, NO SE TIENE DNA EN ESTE TRAMO SEGUN INFORMA EL TECNICO RESPONSABLE DE LA ODO, SE REQUIERE GRUPO PARA RECORRER Y REALIZAR PODA EN VEGETACION. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 12:50:11
8246773 | 38629 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:35 | 2024-04-23 16:35 | 0.01 | 37 | 339 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8250292 | 933505 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 13:38 | 2024-04-29 16:20 | 2.71 | 22 | 339 | - | se cambia 3x20at sw w41954 se realiza poda en la red primaria w41796 se abren arcos secundarios por derrumbe reventó templete y se inclino apoyo secundarios quedan 5 usuarios sin servicio Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 19:59:50
8242190 | 38549 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:13 | 2024-04-15 15:14 | 0.01 | 37 | 339 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8248666 | 38647 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 23:29 | 2024-04-26 23:30 | 0.01 | 37 | 339 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8250661 | 38688 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:17 | 2024-04-30 14:18 | 0.01 | 37 | 339 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8242184 | 38549 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:07 | 2024-04-15 15:07 | 0.01 | 37 | 339 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8217168 | 37954 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 23:01 | 2024-01-12 23:04 | 0.04 | 25 | 0 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por Ensayo.
8263219 | 38917 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 18:58 | 2024-06-01 18:59 | 0.01 | 25 | 340 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8265289 | 38968 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 23:23 | 2024-06-09 23:24 | 0.01 | 25 | 340 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8266742 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:12 | 2024-06-13 18:05 | 0.88 | 50 | 608 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8233205 | 928360 | PRO23L14 | O42729 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-16 11:44 | 2024-03-16 12:10 | 0.42 | 32 | 338 | se realiza apertura de sección O32169 para reparar colilla que se encontraba aterrizando en el nodo O32160, se realiza coordinación de fusible en transformador O32160, se instala fusible de 0.4 dual.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 17:48:22<br><br>Se solicita autorizaci?n con el ingeniero disponible Gustavo Rozo para realizar apertura de la secci?n O42729 con el fin de realizar mantenimiento preventivo forestal a guadual que se encontraba haciendo contacto con redes primarias entre los nodos O32188 y O32031 generando chispa al momento de presentarse vientos en la zona, se realiza la actividad y se deja orden abierta para realizar recorrido a todo el ramal para identificar posibles elementos arb?reos.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 15:54:57<br><br> | se realizan actividades de mantenimiento forestal aguas abajo de la sección O42729 en elementos arbóreos que se encontraban afectando red primaria, adicional a esto se retira colilla aguas abajo de la sección O32169 que afectaba red primaria cuando se presentaban vientos en la zona, se coordina fusible dual de 0.4 en transformador O32160. para mas detalles ver bitácora ejecutándose. se finalizan actividades a las 17:45. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 17:53:23
8237595 | 38452 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:30 | 2024-03-31 21:31 | 0.02 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8234322 | 38379 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 00:23 | 2024-03-20 00:24 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8237593 | 38452 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:28 | 2024-03-31 21:29 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8230153 | 38273 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 23:57 | 2024-03-05 23:58 | 0.01 | 25 | 338 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8231526 | 38319 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 02:53 | 2024-03-12 02:53 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8237573 | 38452 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:09 | 2024-03-31 21:10 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237581 | 38452 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:16 | 2024-03-31 21:16 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237597 | 38452 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:32 | 2024-03-31 21:33 | 0.02 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237605 | 38452 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 21:37 | 2024-03-31 21:38 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8238130 | 38471 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:34 | 2024-04-02 09:35 | 0.02 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8240606 | 38525 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 00:41 | 2024-04-11 00:42 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8243403 | 38563 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 21:41 | 2024-04-17 21:41 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8238128 | 38471 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:31 | 2024-04-02 09:31 | 0.01 | 25 | 338 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8240608 | 38525 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 00:42 | 2024-04-11 00:43 | 0.02 | 25 | 338 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8240612 | 38525 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 00:43 | 2024-04-11 00:44 | 0.02 | 25 | 338 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241198 | 931361 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 06:34 | 2024-04-13 09:53 | 3.3 | 25 | 338 | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24191 ¦ Dir.:EL HOYO 2F 2 A TIPO H MLA23L13 INTERRUPTOR E24007 ¦ Dir.:SANTA HELENA 2F 15 A TIPO T MLA23L13 INTERRUPTOR E24097 1F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:13<br><br> MLA23L13 INTERRUPTOR 2ML13R01 ¦ Dir.:EL POMO KM 8 VIA MLA - VCT SE RECI9BEN VARIOS REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , EL RECONECATDOR DE CUMULOS SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA JUAN GUILLERMO BEDOYA AL SITIO Y ENCONTRO RECONECTADOR DISPARADO , SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR Y RECUPERA COMUNICACION. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:04:01<br><br> | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24191 ¦ Dir.:EL HOYO 2F 2 A TIPO H MLA23L13 INTERRUPTOR E24007 ¦ Dir.:SANTA HELENA 2F 15 A TIPO T MLA23L13 INTERRUPTOR E24097 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:13 MLA23L13 INTERRUPTOR 2ML13R01 ¦ Dir.:EL POMO KM 8 VIA MLA - VCT SE RECI9BEN VARIOS REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , EL RECONECATDOR DE CUMULOS SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA JUAN GUILLERMO BEDOYA AL SITIO Y ENCONTRO RECONECTADOR DISPARADO , SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR Y RECUPERA COMUNICACION. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:04:01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:31
8251085 | 38688 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 21:54 | 2024-04-30 21:54 | 0.01 | 25 | 338 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8241585 | 931470 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:22 | 2024-04-14 09:49 | 3.45 | 25 | 338 | - | MLA23L13 INTERRUPTOR 2ML13R01 ¦ Dir.:EL POMO KM 8 VIA MLA - VCT SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , EL RECONECTADOR DE CUMULOS NUEVAMENTE ESTA SIN COMUNICACION , SE CIERRA LOCALMENTE Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 11:08:34
8218765 | 922270 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-20 11:07 | 2024-01-20 16:19 | 5.19 | 57 | 0 | Nuevo tiempo estimado: 02:00 horas<br>Usuario: juan carlos ortegon nunez / Fecha: 2024-01-20 13:57:34<br><br>CTO DISPARO SIMULTANEO CON CTO DE 33 KV EL CUAL, AL PARECER NORMALIZO POR ENSAYO, SE ENSAYA ELD E 13.2 KV Y RECHAZA, SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA; MAS TARDE, POR CRC SE DA CUENTA DIEGO SOTO QUE NO TIENE COMUNICAICION CON 33 KV Y EFECTIVAMENT ESTA DISPARADO EL IDUSTRIAL 2; REVISAN Y ENCUENTRAN ABOL SOBE LA ERD Y LINEA REVENTADA EN ETEX8ANTIGUO COLOMBIT) DEBIDO A PODA PARTICULAR. 12:18: ABREN SW M60120, SE ENSAYA MALTERIA Y RECHAZA; AL PARECER HAY LINEA DE 33 KV ENTORCHADA EN BINACHI. 12:35: ABIERTA SW M60058 PARA CERRAR MALTER?A EL CUAL ENRA NORMAL A LAS 12:36; PENDIENTES QUE REPAREN LO DE 33 KV PARA NORMALIZAR POR 13.2 KV. 12:50: CERRADO CUMULOS DE MALTERIA, COORDINADO CON GUSTAVO VALENCIA Y CON GLADYS ECHEVERRY.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 13:47:46<br><br> | 16:18: SUICHEO A CTO MALTERIA ENE23L12, PARA CERRAR SW M60059 QUEDANDO CTO NORMAL EN SU TOTALIDAD LUEGO DE REPARAR Y PODAR ARBOL SOBRE LINEA DE 33 KV EN ETEX Y DESENTORCHAR OTRO TRAMO DE LINEA 33 KV EN BIANCHI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:46:29
8253143 | 934099 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 15:02 | 2024-05-04 15:04 | 0.04 | 44 | 338 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8254255 | 38737 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:39 | 2024-05-07 17:40 | 0.01 | 37 | 338 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8228918 | 926697 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 00:29 | 2024-03-01 01:54 | 1.41 | 22 | 1045 | - | DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO COLMENAS 2HE16R01, RECHAZA VARIOS AR, SE ENSAYA Y CONTINUA RECHANZADO, SE DESPLAZA GRUPO DE REP DOSQUEBRADAS SE ABRE LA SW D24967 SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE16R01 ENTRANDO NORMAL, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DESDE LA SW D24967 YA Q TODO EL SECTOR ES RURAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-01 05:14:25
8234872 | 928935 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 01:34 | 2024-03-21 08:05 | 6.52 | 37 | 337 | - | SE CAMBIA 6X25AT SW O11100 1 FASE FALLADA SE REPONEN 3X12AT SW O11153 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 09:19:12
8221212 | 38064 | AMR23L13 | 2AM3NR31 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 05:09 | 2024-02-01 05:11 | 0.04 | 65 | 336 | - | DISPAROS DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR ENSAYO
8221613 | 923661 | AMR23L13 | 2AM3NR31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-02 12:33 | 2024-02-02 12:39 | 0.11 | 65 | 336 | 11:22: ARC OFF CTOS TAREAS Y CABAÑA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 11:33:27<br><br>09:04: SE REPORTA JAMIR DIAZ, INDICA QUE VA A PRESTAR APOYO EN ESTA ODO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 09:05:55<br><br> | GRUPO TCT DE MIGUEL ECHEVERRY CON APOYO DE JIMMY ALZATE Y DE JAMIR DIAZ, REPARAN COLILLA REVENTADA EN SW N11450, CAMBIAN CORTA CIRCUITO COMPLETO ROMPE ARCO Y, SE NORMALIZA TOPOLOGIA QUEDANDO NORMLA CTO TAREAS EN SU TOTALIDAD DESDE SUB NRA Y, ABIERTA ITX CON CABAÑA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 13:08:27
8238807 | 38482 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 03:13 | 2024-04-04 03:15 | 0.03 | 42 | 337 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8267588 | 938419 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-15 05:57 | 2024-06-15 08:53 | 2.92 | 42 | 0 | CTO DISPARO, RECHAZA ENSAYO; SE ABRE CUMULOS PARA CERRAR CTO, SE ENSAYA CUMULOS SACA CTO; SE ABRE DE NUEVO CUMULOS Y SE CEIRRA CTO; GONZAGA GIRALDO VA A REVISAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-15 06:27:40<br><br> | POR SALIDA DEL RECO 2CC16R01 SE HACE REVISION Y MANIOBRAS EN SECCIONES C14156, C14199 C14172. SE ENCUENTRAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS CAUSADAS POR ARBOL QUE CAE EN LA LINEA. DEL NODO C14172 AL 173 Y DEL C14173 AL 174. QUEDA SECCION C14172 ABIERTA. SW C14156 3X25T SW C14172 2X12T HUGO ALEJANDRO ROJAS TRATANDO DE REPARAR LINEAS DICE QUE SOLO ALCANZÓ A HINCAR POSTE Y DEJARLO ENCRUCETADO, CONTINUARAN MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 09:45:11
8223825 | 922081 | PSV23L13 | E62039 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 08:31 | 2024-02-08 17:30 | 8.99 | 47 | 334 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8270817 | 939302 | ENE23L12 | M60368 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 15:46 | 2024-06-23 15:48 | 0.04 | 89 | 755 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8239309 | 930532 | PSO23L18 | M55258 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 07:59 | 2024-04-05 10:36 | 2.61 | 6 | 1699 | - | PSO23L18 9:10 9:10 PSO23L18 9:27 9:28 SW M55269 10:14 10:35 3F 25 A TIPO T , SE COORDINA FQ SW M55258 10:18 1F 65A TIPO T , RECAHZO 2 F 65A TIPO T SE REALIZA SWICHEO A CTO PSO23L18 PARA CAMBIO DE FUSIBLE DE 65A TIPO T ENW M55258 , AL CERRAR EL CTO LA SW RECHAZA, JIMMY HACE RECORRIDO Y AISALA ARCO PEGADO A LA CRUCETA M55267, SE REALIZA NUEVAMENTE SWICHEO A CTO PSO23L18 PARA CERRAR DE NUEVO LA SW M55258 PERO ÉSTA VUELVE A RECHAZAR, JIMMY CONTINUA CON EL RECORRIDO, SE REALIZA APERTURA DE SW M55269 PARA ENSAYAR SW M55258 , LA SW RECIBE NORMAL , SE RECORRE A PARTIR DEL NODO M55269 SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE COORDINA FUSBLES A LAS SW M55269 CON 3F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 11:31:55
8238815 | 930340 | PSO23L18 | M55269 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 02:22 | 2024-04-04 02:56 | 0.57 | 6 | 334 | - | 02+17: se recibe llamado de bomberos ( via radio telefono) donde manifiestan que en la cra 9 - 57d 1 habian llamas en un poste; se envia al grupo disponible y se encuentra que en la sw m55269 ( rompearco) habia porta fusible quemandose; se cambia fq y se instala porta fq sencillo. se encuentra ademas que la sw m55258 tenia un fq quemado, se ensaya fase b y rechaza; se hace recorrido y no se encuentra novedad; se abre sw m55283 , se ensaya sw m55258 con 02 fq de 65t, de nuevo se cierra la m55283 y reciben normal. servicio en sector se restablece , se desconoce la causa del rechazo inicial de la sw m55258. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-04 05:10:58
8242389 | 931613 | AGU23L15 | N43542 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:51 | 2024-04-15 18:10 | 2.32 | 25 | 354 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW N43524 NORMAL A LAS 17:25 9 X 25T SR N43542 NORMAL A LAS 18:10 1 X 1, 0DUAL TRAFO N43545 NORMAL A LAS 19.10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:19:04
8271993 | 939909 | VCT30L14 | VCT30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 20:43 | 2024-06-27 20:45 | 0.02 | 55 | 343 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE PRESENTARON VARIOS DISPAROS DE 13.2KV CIRCUITO VCT23L14 CUBA,VCT30L12 SAMANA, VCT30L14 DORADA 33KV SE CAMBIO TOPOLOGIA DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DELA LINEA VCT_DOR 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:19:03
8224007 | 922082 | PSV23L13 | E62039 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:40 | 2024-02-09 14:31 | 6.84 | 46 | 331 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8238895 | 930387 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 11:24 | 2024-04-04 12:23 | 0.99 | 30 | 784 | 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:08:30<br><br> 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:04:14<br><br>Se ensaya con SW C24156 Ab 11:40 a SW C24112 Ab 12:21 a SW C24215 Ab 12:21 abiertas y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 14:26:18<br><br>11:23 Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2MS12R01, se ensaya y rechaza, se solicita al personal t?cnico revisar, informa que eta lloviendo en la zona. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 11:43:39<br><br> | Se ensaya con SW ABIERTAS LA C 24112 Y C24215 recibiendo normal, el personal realiza recorrido encontrando : GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS DIEGO ROMERO ), por parte de MATEHUS COLORADO se normalizan las SW C24112 Y C24215. por parte de Diego Romero se cambian y se normalizan diferentes SECCION Y TRAFOS ( fallas por condiciones atmosfericas) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:13:31
8244199 | 932119 | MTO23L18 | M12046 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 22:56 | 2024-04-18 23:20 | 0.41 | 4 | 332 | - | Se realiza apertura de la sección M12046 para reparar puente primario abierto en el transformador M12048, se finaliza reparación y se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 01:07:29
8251558 | 933728 | FLR23L12 | E50024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 05:32 | 2024-05-01 10:08 | 4.61 | 37 | 350 | - | Ejecuta las siguientes actividades: 08:45 Se encuentra sevicio normal en el transformador E50063, se dirige a la subestación porque falta unafase. 10:08 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección E50024, tenía una vela derretida, se instala porta fusible. 13:0 Se acciona auto protegido del transformador E50147 13:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50141 13:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50129 14:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50110 Se cambia fusible quemado en el transformador E50180 y rechaza, informa que el transformador tiene un ruido extraño, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador, se genera pendiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:01
8270415 | 39048 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 19:32 | 2024-06-22 19:33 | 0.01 | 41 | 331 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270447 | 39048 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 20:38 | 2024-06-22 20:38 | 0.01 | 41 | 331 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221330 | 923502 | SCH23L12 | W17140 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 14:48 | 2024-02-01 09:45 | 18.95 | 39 | 329 | - | se cambia 5fq de 25a t en seccion de repeticion w17140, una fase por fuera, los tecnicos no tenian los fusibles de 30AH Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 12:00:05
8218989 | 922344 | AZA23L15 | M43230 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 07:01 | 2024-01-22 07:56 | 0.91 | 4 | 329 | - | SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW M43230. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 08:18:47
8221531 | 923656 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-02 07:28 | 2024-02-02 11:50 | 4.37 | 38 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NIÑO QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE,NODO FISICO W17232 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NIÑO SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NIÑO SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 AÑOS. LOS TECNICOS JOSE OBED MONTOYA Y DIDIER AGUDELO TOMAN EL REGISTRO FOTOGRAFICO .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:51:33<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NI?O QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NI?O SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NI?O SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 A?OS. LOS TECNICOS JOSE OBED MONTOYA Y DIDIER AGUDELO TOMAN EL REGISTRO FOTOGRAFICO .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:41:08<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NI?O QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NI?O SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NI?O SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 A?OS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:39:55<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NIÑO QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NIÑO SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NIÑO SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 AÑOS. EN LA SECCION W17140 SE INSTALAN 6FQ DE 30A H Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:42:36 VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:51:44
8271124 | 939457 | AMA23L15 | W33148 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 15:40 | 2024-06-24 16:04 | 0.4 | 23 | 330 | W33148 SE ABRE A LAS 15:40 HASA LAS 16:04 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO W33205 Y UN FQ 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 16:13:27<br><br>14:47: REPORTA SEERGIO CARVAJAL QUE SE REQUIERE URGENTE CAMBIO DE CAJA PRIMARAI EN MUY MAL ESTADO EN LA SW W33205 PARA LO CUAL HAY QUE ABRIR LA SW W33148; SE LE INFORMO QUE ESA MISMA SW TAMBIEN LA DEBE ABRIR GERARDO GARCIA EN ODT 939434 PARA PODER CERRAR ARCOS EN EL W33159, EL VA A COORDIONAR CON GERADO PARA QUE APROVECHE LA MISMA APERTURA Y CERRARLA EN COORDINACION CON LOS 2 GRUPOS; URIEL ORLAY ABRE LA SW Y EL HACE EL CMBIO DE CAJA PRIMARIA CON APOYO DE HOLMAN SANCHEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:53:04<br><br>NOTA: SE AGREGA ALIRIO FLOREZ YA QUE EN LISTADO GRUPOS DE LA ODT NO ESTA SERGIO CARVAJAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:22:03<br><br>14:14: REPORTA HOLMAN SANCHEZ QUE EN SW W33040 HAY CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO, REQUIERE APOYO DEL GRUPO PARA CAMBIO DE LA MISMA; SE SOLICITA APOYO A SERGIO CARVAJALA Y A URIEL ORLAY PORQUE SERGIO ESTA SOLO HOY EN REP AMA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:20:15<br><br> | W33148 SE ABRE A LAS 15:40 HASA LAS 16:04 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO W33205 Y UN FQ 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 16:13:27 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 16:14:39
8231043 | 927646 | SCH23L12 | W17140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 08:11 | 2024-03-09 12:45 | 4.57 | 38 | 328 | Informa el técnico que este reporte se retrasa su atención ya que la vía esta cerrada hasta mediodía por reparaciones. Pendiente desplazamiento mas tarde para reparar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-09 08:49:46<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES A SR W17140 4 X 30H A LAS 12:45, 1 FASE FALLADA, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 16:08:19
8249553 | 933365 | SCH23L12 | W17140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 06:55 | 2024-04-28 10:45 | 3.83 | 38 | 328 | - | se cambia 3fq de 10a h en seccion de repeticion w17140, una fase por fuera, indica el personal que no tenia el fusible adecuado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 12:19:46
8218692 | 922218 | HER23L16 | C14523 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 18:45 | 2024-01-19 20:00 | 1.25 | 18 | 327 | - | SE ABRE SECCION C14523 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS EN EL TRANSFORMADOR C14252, QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, COLABORA REPARACIONES DOSQUEBRADAS, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA INTERCONEXION ENTRE CIRCUITOS COLMENAS Y CAMPOALEGRE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 20:28:18
8261974 | 930878 | BVA23L12 | L30093 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-29 08:16 | 2024-05-29 20:59 | 12.7 | 18 | 328 | - | e programa intervención de manera prioritaria para realizar poda de vegetación a partir de la sección L30002 Y L30093 con el fin de minimizar el riesgo por vegetación y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de Buenavista. NOTA: Informa el técnico Gustavo Taparcua que el reconectador nuevo que se instaló queda con cuchillas del bypass cerradas, queda pendiente que el personal de CYP lo ajusten y lo integren al sistema, se le instalan 2x0.4D al TRF auxiliar de este equipo Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 22:26:45
8261663 | 936034 | BVA23L12 | L30002 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-28 07:00 | 2024-05-28 17:21 | 10.34 | 18 | 328 | - | 17:09: REPORTA DONALDO LOPEZ QUE FINALIZARON ACTIVIDADES, PERSONAL FUERA DE LINEA, VAN A CERRAR LAS SW L30002 Y L30092, YA EL COORDINO CON TODO EL PERSONAL DE PODA PROGRAMADO AN ESTAS LABORES Y ESTAN TODOS FUERA DE LINEA. NOTA: PERSONAL DEL CONTRATO INMEL TAMBIEN INTERVINO LA RED(PARA ENERGIZAR YA SE CONFIRMO QUE ESTAN FUERA DE LINEA) PERO NO COORDINARON NI CON EL PERSONAL DE PODA NI CON CLD ZONA ORIENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 17:36:50
8224606 | 924743 | CHI23L15 | M30408 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-11 15:47 | 2024-02-11 18:03 | 2.27 | 16 | 326 | - | - RETIRA HOJA DE PLATANO NODO M30425 - 18:03 CAMBIA 1 FQ 40 T SW M30408 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-11 19:01:16 SE RETIR HOJA DE YARUMO nodo m30425 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-11 19:03:12
8241859 | 928568 | PSO23L13 | 2MM1PS31 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 18:20 | 2024-04-15 00:54 | 6.57 | 13 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8242593 | 931740 | ROS23L15 | D16964 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-16 14:20 | 2024-04-16 15:05 | 0.75 | 1 | 327 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE PORTAFUSIBLE Y 1 FUSIBLE DE 1, 3 DUAL EN EL TRAFO D16964 NORMAL A LAS 15:05 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:21:03
8238783 | 924921 | BVA23L12 | L30002 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-03 08:20 | 2024-04-03 20:31 | 12.17 | 18 | 327 | - | SE REALIZA INSTALACION DE RECO EN NODO E30003 APERTURA DE SECCION L30002 Y VARIACION DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIO JUNTO CAMBIO DE TRAFO. INFORMA EL TECNICO QUE NO HABIA TENIDO SEÑAL TELEFONICA PARA REPORTAR LAS MANIIOBRAS Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 20:42:26
8271318 | 939602 | BOL23L12 | E21163 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 16:27 | 2024-06-25 17:28 | 1.02 | 17 | 328 | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES, SE REALIZA APERTURA A LAS CUCHILLAS E21163, SE REALIZAN ESTAS MANIOBRAS PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN LA SECCION E21354.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 16:51:30<br><br> | se realiza reparacion de colilla primaria reventada y se cambia caja primaria en la seccion e21354, pendiente realizar cuenta de cobro, informa freddy florez que la realizara julian villegas, el reconectador de cumulos 2BO12R01 Higueron perdio la comunicacion, queda abierto el equipo y cerrada la interconexion 2BO2PV51 higueron y pinares, pendiente normalizar la topologia el dia de mañana con personal en sitio,odo 939602 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:43:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:44:09 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 18:39:12
8264369 | 937598 | VMA23L15 | M24072 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 07:10 | 2024-06-06 08:16 | 1.1 | 10 | 327 | - | SE INSTALA 1 FQ 50 TIPO T EN LA SECCION M24070. EL TECNICO CONFIRMA NORMALIDAD DEL SERVICIO Y SE NORMALIZA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-06 08:52:39
8256810 | 935288 | SCH23L12 | W17140 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 14:15 | 2024-05-14 17:26 | 3.17 | 38 | 326 | - | En la SW W17140 se cambian 4 fusibles de 30A tipo H ( 1 fase ). Queda servicio normalizado y confirmado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 19:06:25
8238717 | 38475 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 18:12 | 2024-04-03 18:12 | 0 | 39 | 325 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8244478 | 932141 | DOR23L13 | L14098 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:26 | 2024-04-19 08:10 | 5.74 | 6 | 325 | - | SW L19006 8:40 2F 30 A TIPO T INT DOR23L13 X X SE ABRE CTO PARA CAMBIO DE FUSIBLES EN EL L14098 SW L14098 8:10 2F 50A TIPO T SW L14142 8:20 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:26:20
8216040 | 920907 | AMA23L15 | W33148 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-06 07:21 | 2024-01-06 13:00 | 5.65 | 23 | 324 | - | SE ABRE SW W33169 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W33178-181 Y SE NORMALIZA SW ELECTRONICO W33148 Q TIENE UNA FASE ABIERTA COLABORA REP ANSERMA Y DAVID VELASQUEZ Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 13:17:25
8255745 | 934885 | QHI23L13 | W41031 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 15:13 | 2024-05-10 15:51 | 0.63 | 3 | 324 | - | SE ABRE SW W41031 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA, DPS Y 1 FQ DE 3.1 A DUAL EN EL TRF W41032 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 18:57:19
8230782 | 38292 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 16:22 | 2024-03-08 16:23 | 0.01 | 23 | 322 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8223718 | 922081 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:00 | 2024-02-08 07:01 | 0.02 | 34 | 320 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8223910 | 922081 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 18:02 | 2024-02-08 18:03 | 0.01 | 34 | 320 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8223991 | 922082 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:22 | 2024-02-09 07:22 | 0.01 | 34 | 320 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8226497 | 38189 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 12:32 | 2024-02-19 12:35 | 0.04 | 34 | 320 | - | disparo de ctos 13.2 kv normal por ensayo
8227231 | 38201 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 20:05 | 2024-02-21 20:08 | 0.05 | 34 | 320 | - | disparos de circuitos de 13,2KV normal por ensayo
8223767 | 922081 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 08:52 | 2024-02-08 09:28 | 0.61 | 34 | 320 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8226111 | 924180 | BUM23L14 | W12101 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-17 09:02 | 2024-02-17 15:41 | 6.64 | 3 | 320 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10705264_10982467 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:23:09
8224197 | 922082 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 17:37 | 2024-02-09 17:42 | 0.08 | 34 | 320 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8268821 | 39021 | PSV23L12 | 2PV12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 16:36 | 2024-06-18 16:36 | 0.01 | 14 | 322 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8217569 | 37963 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 02:08 | 2024-01-15 02:10 | 0.02 | 34 | 320 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8217329 | 921529 | PSO23L12 | M52054 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 13:28 | 2024-01-13 14:35 | 1.12 | 7 | 320 | - | PSO23L12 INTERRUPTOR M52054 ¦ Dir.:CLLE 31 CRA 10 1F 40 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:36:21
8232880 | 38344 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 07:49 | 2024-03-15 07:51 | 0.03 | 34 | 320 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8225979 | 925142 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 15:15 | 2024-02-16 15:17 | 0.03 | 20 | 319 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8228598 | 925782 | RIO23L14 | W55742 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-28 13:05 | 2024-02-28 13:25 | 0.33 | 11 | 319 | Se realizaron maniobras en la sección W55742 para reparar caja primaria en el nodo W55756 se cambio tornillo, no se debió cambiar caja ya que estaba buena.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 15:03:35<br><br>SE REALIZA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA CON EL APOYO DEL GRUPO DE REPARACIONES EN LA SW W55764, SE INTENTA COMUNICAR CON EL COMPA?ERO AGUSTIN CAMARGO ENCARGADO DE LA ODO PARA VALIDAR SI ESTA FUERA DE LINEA Y PODER CERRAR LA SW SEGUN LA PROGRAMACION, PERO NO CONTESTA. SE DEJA ABIERTA LA SW W55764 POR SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-28 13:38:22<br><br>SE PRESENTA NOVEDAD CON LA SW W55764, AL MOMENTO DE ABRIR LA SW, LA CAJA PRIMARIA DE 1 DE LAS FASES QUEDO COLGANDO, SE DESPINO DE LA CRUCETA, SE LE INFORMO AL GRUPO DE REPARACIONES PARA LA REPARACION DE LA SW W55764, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-28 13:01:22<br><br> | Se realiza construcción de red primaria entre los nodos W55789 y W55793, informa el personal que tuvo retraso en la finalización de la orden ya que las redes se enredaron con vegetación lo que dificulto terminara a tiempo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:13:28
8247520 | 38639 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:35 | 2024-04-25 02:35 | 0.01 | 34 | 320 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8247523 | 38639 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:37 | 2024-04-25 02:38 | 0.01 | 34 | 320 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8226466 | 925548 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 10:37 | 2024-02-19 11:36 | 0.98 | 21 | 0 | se cierra reconectador 2ML14R01 con sw e21261 abierta se cierra de nuevo la sw mencionada, no hay novedad. el reconectador 2ml14r01 dispara de nuevo, se abre la sw e12261 y se ensaya de nuevo el reconectador, recibe normal. se hace recorrido a ramal primario, no se encuentra novedad. se cierra itx 2BO2MLA41, recibe normal. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:53:06<br><br>dispara reconectador 2ML14R01 , rechaza ar se ensaya reconectador, rechaza se inicia recorrido por parte del at de la zona.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 10:50:46<br><br> | dispara reconectador 2ML14R01 , rechaza ar se ensaya reconectador, rechaza se inicia recorrido por parte del at de la zona. se cierra reconectador 2ML14R01 con sw e21261 abierta se cierra de nuevo la sw mencionada, no hay novedad. el reconectador 2ml14r01 dispara de nuevo, se abre la sw e12261 y se ensaya de nuevo el reconectador, recibe normal. se hace recorrido a ramal primario, no se encuentra novedad. se cierra itx 2BO2MLA41, recibe normal. a la hora no se ha presentado novedad sobre el reconectador 2ML14R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:53:06 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 14:18:13
8226489 | 925548 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 11:50 | 2024-02-19 12:49 | 0.98 | 21 | 0 | se cierra reconectador 2ML14R01 con sw e21261 abierta se cierra de nuevo la sw mencionada, no hay novedad. el reconectador 2ml14r01 dispara de nuevo, se abre la sw e12261 y se ensaya de nuevo el reconectador, recibe normal. se hace recorrido a ramal primario, no se encuentra novedad. se cierra itx 2BO2MLA41, recibe normal. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:53:06<br><br>dispara reconectador 2ML14R01 , rechaza ar se ensaya reconectador, rechaza se inicia recorrido por parte del at de la zona.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 10:50:46<br><br> | dispara reconectador 2ML14R01 , rechaza ar se ensaya reconectador, rechaza se inicia recorrido por parte del at de la zona. se cierra reconectador 2ML14R01 con sw e21261 abierta se cierra de nuevo la sw mencionada, no hay novedad. el reconectador 2ml14r01 dispara de nuevo, se abre la sw e12261 y se ensaya de nuevo el reconectador, recibe normal. se hace recorrido a ramal primario, no se encuentra novedad. se cierra itx 2BO2MLA41, recibe normal. a la hora no se ha presentado novedad sobre el reconectador 2ML14R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:53:06 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 14:18:13
8226656 | 925599 | BOL23L12 | BOL23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 18:43 | 2024-02-19 21:44 | 3 | 21 | 0 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO BOL23L12 HIGUERON NORMALES POR AR Y POR ENSAYO, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2SN21 ENTRE CTO LA SOMBRA E HIGUERON LA CUAL ENTRA NORMAL, SE ENSAYA CTO BOL23L12 HIGUERON PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE OBSERVAN REPORTES DE SECOTR LA ALBANIA EN EL NODO E21233 QUE INGRESAN DE CTO MLA23L14 EL PLACER LOS CUALES INDICAN QUE HAY LINEAS QUE SE JUNTAN Y GENERAN CHISPAS, SE REVISA EN EL VISOR DE REDES Y ESTE SECTOR SE ENCUENTRA INTERCONECTADO CON CTO HIGUERON MEDIANTE LA ITX 2BO2MLA41 LA CUAL NO TIENE PROTECCIONES, SOLO ES DE MANIOBRA, SE ABRE DICHA INTERCONEXION Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO BOL23L12 HIGUERON Y ENTRA NORMAL, SE ABRE ITX CON CTO LA SOMBRA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO HIGUERON Y QUEDA TODO EL CTO NORMAL PENDIENTE REVISAR CTO MLA23L14 EL PLACER APARTIR DE LA SW E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA Y ES EL SECTOR DONDE ESTAN REPORTANDO LINEAS QUE SE JUNTAN Y CHISPEAN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:47:31
8226710 | 925603 | BOL23L12 | 2BO2ML41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-20 06:50 | 2024-02-20 07:48 | 0.96 | 21 | 318 | INFORMA JHON FREDDY FLOREZ QUE UN USUARIO LE REPORTA LINEA VOLADA DEL PIN EN EL NODO E21224, CUANDO VENTEA SE JUNTA CON LAS OTRAS LINEAS OCASIONANDO DISPARO DEL CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON, EN EL MOMENTO NO ESTA VENTEANDO , SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR 2BO2ML41 HIGUERON Y EL PLACER QUEDANDO CERRADO Y LLEGANDO TENSION HASTA LA SECCION E21261 LA CUAL ESTA ABIERTA, MAÑANA A PRIMERA HORA SE DESPLAZARA EL PERSONAL A REALIZAR LA REPARACION CORRESPONDIENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-19 21:49:00<br><br> | se repara linea primaria suelta del aislador pin en el nodo E21224. se normaliza topologia de MLA23L14. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 07:53:49
8251527 | 38697 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:49 | 2024-05-01 16:51 | 0.03 | 34 | 319 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8223556 | 923574 | VMA23L14 | M23009 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-07 11:47 | 2024-02-07 13:02 | 1.25 | 1 | 317 | - | SE REALIZA INSTALACION CTS DE MACROMEDICIÓN EN TRANSFORMADOR EN LA CUENTA 502036702 EN EL NODO M23009. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 13:16:04
8240901 | 38530 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 00:52 | 2024-04-12 00:53 | 0.02 | 24 | 318 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8240897 | 38530 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 00:50 | 2024-04-12 00:51 | 0.01 | 24 | 318 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8240899 | 38530 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 00:51 | 2024-04-12 00:52 | 0.02 | 24 | 318 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8235802 | 929355 | IRR23L13 | C34235 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 18:46 | 2024-03-24 09:01 | 14.24 | 31 | 316 | - | se cambia 1x25at sw c34235 se confirma servicio normal con algunos usuarios ya que unos no contesta Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 09:35:52
8229671 | 926987 | IRR23L13 | C34235 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 14:37 | 2024-03-03 17:01 | 2.39 | 31 | 316 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-03 17:33:21
8232992 | 928240 | IRR23L13 | C34235 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-15 06:15 | 2024-03-15 13:06 | 6.85 | 31 | 316 | - | SE ENSAYA SW C34235 Y RECHAZA 8:50 1F 25 A TIPO T, SE RECORRE LA LINEA Y SE ENCONTRO RAMA SOBRE LA RED EN EL NODO C34274-275 SE RETIRA Y SE NORMALIZA SW CON 1F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:41:01
8264401 | 937632 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 11:48 | 2024-06-06 12:53 | 1.09 | 49 | 2472 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8253366 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:10 | 2024-05-05 10:13 | 0.04 | 35 | 316 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8253368 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:13 | 2024-05-05 10:13 | 0.01 | 35 | 316 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8253370 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:13 | 2024-05-05 10:14 | 0.02 | 35 | 316 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8253361 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:09 | 2024-05-05 10:10 | 0.02 | 35 | 1431 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8253372 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:14 | 2024-05-05 10:16 | 0.02 | 35 | 316 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8226466 | 925548 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 10:37 | 2024-02-19 11:34 | 0.94 | 18 | 632 | se cierra reconectador 2ML14R01 con sw e21261 abierta se cierra de nuevo la sw mencionada, no hay novedad. el reconectador 2ml14r01 dispara de nuevo, se abre la sw e12261 y se ensaya de nuevo el reconectador, recibe normal. se hace recorrido a ramal primario, no se encuentra novedad. se cierra itx 2BO2MLA41, recibe normal. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:53:06<br><br>dispara reconectador 2ML14R01 , rechaza ar se ensaya reconectador, rechaza se inicia recorrido por parte del at de la zona.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 10:50:46<br><br> | dispara reconectador 2ML14R01 , rechaza ar se ensaya reconectador, rechaza se inicia recorrido por parte del at de la zona. se cierra reconectador 2ML14R01 con sw e21261 abierta se cierra de nuevo la sw mencionada, no hay novedad. el reconectador 2ml14r01 dispara de nuevo, se abre la sw e12261 y se ensaya de nuevo el reconectador, recibe normal. se hace recorrido a ramal primario, no se encuentra novedad. se cierra itx 2BO2MLA41, recibe normal. a la hora no se ha presentado novedad sobre el reconectador 2ML14R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:53:06 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 14:18:13
8225218 | 925006 | MAZ23L13 | E32287 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 06:53 | 2024-02-14 07:20 | 0.46 | 6 | 314 | - | En la SW E32287 se cambia 1 fusible de 10A tipo T En el TRF E32938 se cambian 2 fusibles de 6A tipo H. En el TRF E33006 se cambia 1 fusibvle de 3A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:18:31
8226489 | 925548 | MLA23L14 | 2ML14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 11:50 | 2024-02-19 12:46 | 0.94 | 18 | 632 | se cierra reconectador 2ML14R01 con sw e21261 abierta se cierra de nuevo la sw mencionada, no hay novedad. el reconectador 2ml14r01 dispara de nuevo, se abre la sw e12261 y se ensaya de nuevo el reconectador, recibe normal. se hace recorrido a ramal primario, no se encuentra novedad. se cierra itx 2BO2MLA41, recibe normal. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:53:06<br><br>dispara reconectador 2ML14R01 , rechaza ar se ensaya reconectador, rechaza se inicia recorrido por parte del at de la zona.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 10:50:46<br><br> | dispara reconectador 2ML14R01 , rechaza ar se ensaya reconectador, rechaza se inicia recorrido por parte del at de la zona. se cierra reconectador 2ML14R01 con sw e21261 abierta se cierra de nuevo la sw mencionada, no hay novedad. el reconectador 2ml14r01 dispara de nuevo, se abre la sw e12261 y se ensaya de nuevo el reconectador, recibe normal. se hace recorrido a ramal primario, no se encuentra novedad. se cierra itx 2BO2MLA41, recibe normal. a la hora no se ha presentado novedad sobre el reconectador 2ML14R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:53:06 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 14:18:13
8240570 | 931100 | AGU23L12 | N40037 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-10 15:05 | 2024-04-10 16:50 | 1.75 | 5 | 535 | - | SE ABRE SW N40037 PARA CAMBIAR TRF N40044 EL CUAL ESTA BOTANDO ACEITE, SE RETIRA TRF DE 75 KVA A 13.2 KV EMPRESA 123168 SERIE 156627, SE INSTALA TRF RYMEL DE 75 KVA A 13.2 KV EMPRESA 599678 SERIE 050799 AÑO 2021, SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS , 1 DPS DE MEDIA Y SE INSTALAN BAJANTES EN CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 18:17:30
8238743 | 930289 | MAZ23L13 | E32287 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 14:31 | 2024-04-03 18:05 | 3.56 | 6 | 314 | El personal técnico solicita switcheo de cúmulos 2 de la planta 2MZ13R02 para cerrar sección debido al peligro por las lluvias en el sector. Se realiza apertura y en ese momento se cae llamada, informa el técnico que consiguió equipo con señal movistar y se normaliza el cúmulos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 18:08:30<br><br> | En la SW E32287 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal Ver mas notas en bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 19:19:02
8248200 | 933104 | MAZ23L13 | E32287 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:29 | 2024-04-26 07:51 | 1.36 | 6 | 314 | - | EN LA SECCIÓN E32287, SE REPONE UN FUSIBLE DE 10 TIPO T EN LA SECCIÓN E329332, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15 T, SECCIÓN DE REPETICIÓN, UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:02:34
8250456 | 932209 | MTO23L13 | M71588A3 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-30 08:16 | 2024-04-30 08:40 | 0.41 | 9 | 315 | - | SOLICITUD DE HUMBERTO DAVILA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL AR DEL CTO MTO23L13 PARA REALIZAR MANIOBRAS PARA LA CONEXION DESCONEXION ACOMETIDA MT CLIENTE UNE EMTELSA CENTRO CR20 CLL25 NODO M75251 DIRECCION : CR23 CLL25 NODO DEL TRABAJO : M75251 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-19 08:56:08 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 17:07:34
8250835 | 932209 | MTO23L13 | M71588A3 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-30 14:41 | 2024-04-30 14:56 | 0.26 | 9 | 314 | - | SOLICITUD DE HUMBERTO DAVILA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL AR DEL CTO MTO23L13 PARA REALIZAR MANIOBRAS PARA LA CONEXION DESCONEXION ACOMETIDA MT CLIENTE UNE EMTELSA CENTRO CR20 CLL25 NODO M75251 DIRECCION : CR23 CLL25 NODO DEL TRABAJO : M75251 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-19 08:56:08 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 17:07:34
8268540 | 938737 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-18 09:20 | 2.1 | 32 | 1032 | 16:30 Cerrada la sección W17079 con las secciones abiertas W17126 y W17110, se continúa revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:34:26<br><br>SEENCUENTRA AISLADOR POLIMERICO DE RETENCION RECOSTADO Y ATERRIZADO EN TEMPLETE PRIMARIO EN EL NODO W17300, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 65718 PARA ASIALR LA FALLA, PERO SE ENSAYA LA SW W17079 Y RECHAZA, SE VA REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:06:20<br><br>DISPARA CTO EL CHAMI, RECHAZA AR 2 , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE REVISA CTO SE ABRE SW W17079 Y SE NORMALIZA CTO, REPORTAN ARBOL SOBRE LA RED SE VA REVISAR EN EL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 10:52:40<br><br> | Informa Didier Agudelo que queda abierta la sección W17110, esta sección esta rechazando, pendiente hacer revisión, personal técnico le informa al asistente de la zona Hebert Jaime. También queda abiertos arcos primarios en el nodo W17301 porque se debe cambiar un aislador polimérico quemado, se debe reubicar viento primario que esta generando la falla. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:35:07
8253905 | 934363 | AMA23L12 | W30469 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 17:06 | 2024-05-06 20:40 | 3.56 | 16 | 0 | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 3a0 t<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:14:08<br><br> | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 30 a t se cambia 1fq de 15a t en seccion w30517 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:29:48
8261387 | 936592 | RIO23L14 | W55726 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 18:17 | 2024-05-27 09:01 | 14.74 | 8 | 439 | - | INSTALA 2 FQ 3.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W55728 INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W55726 INFORMA EL TECNICO QUE SE REVENTO UN TEMPLETE Y JUETEO CONTRA LAS LINEAS PRIMARIAS. SE AISLA LA FALLA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA. TRF W55441 EL TECNICO SE DESPLAZA HASTA EL SITIO Y ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 13:01:16
8229967 | 927105 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-05 07:30 | 2024-03-05 07:31 | 0.03 | 65 | 313 | - | 7:29 INICIALMENTE SE REALIZAN LAS MANIOBRAS Y SE DESHACE ITX ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS PARA CERRAR EL NODO SW C14007, PERO AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL SW EN MENCION, SE REVIENTA UNO DE LOS FUSIBLES, POR LO QUE DE REALIZAN NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS MIENTRAS EL GRUPO ORGANIZABA LOS FUSIBLES NUEVAMENTE. 7:38 ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. 7:38 ABIERTO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:38 CERRADO NODO SW C14007 7:38 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2CC6HE61 7:39 CERRADO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:39 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:48:20 INSTALA 1 FQ 100A T EN EL NODO SW C14007 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:53:17
8229688 | 926992 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 18:23 | 2024-03-03 18:25 | 0.04 | 65 | 543 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE, SE REVISAN MEDIDAS Y NO ESTA LLEGANDO UNA FASE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE, SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS, SE COORDINA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y UBICAR EL POSIBLE ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 18:02:21<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE, SE REVISAN MEDIDAS Y NO ESTA LLEGANDO UNA FASE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE, SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS, SE RECORRE ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA ROMPEARCOS REVENTADA EN EL NODO C14007, SE ABRE DEL TODO ESTA SECCION Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE QUEDANDO TODO EL CIRCUITO ENERGIZADO, PENDIENTE REALIZAR EL CAMBIO DE DICHA CAJA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 18:31:28
8229974 | 927105 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-05 07:38 | 2024-03-05 07:39 | 0.02 | 65 | 313 | - | 7:29 INICIALMENTE SE REALIZAN LAS MANIOBRAS Y SE DESHACE ITX ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS PARA CERRAR EL NODO SW C14007, PERO AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL SW EN MENCION, SE REVIENTA UNO DE LOS FUSIBLES, POR LO QUE DE REALIZAN NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS MIENTRAS EL GRUPO ORGANIZABA LOS FUSIBLES NUEVAMENTE. 7:38 ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. 7:38 ABIERTO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:38 CERRADO NODO SW C14007 7:38 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2CC6HE61 7:39 CERRADO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:39 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:48:20 INSTALA 1 FQ 100A T EN EL NODO SW C14007 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:53:17
8232610 | 928089 | RIO23L15 | W54035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 10:20 | 1.33 | 20 | 313 | - | SW W54035 9:00 10:20 SE ABRE SW para tensionar neutro priamrio con acercamiento a la fase w54040 SW W54040 10:20 1 F 8A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 10:55:59
8235979 | 929343 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 18:28 | 2024-03-24 18:29 | 0.02 | 43 | 313 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8226607 | 925556 | IRR23L13 | C34235 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 11:23 | 2024-02-19 15:01 | 3.62 | 31 | 312 | - | SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C34235. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 17:16:21
8220328 | 922413 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 06:17 | 2024-01-29 16:35 | 10.3 | 25 | 312 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8258274 | 935786 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 00:08 | 2024-05-20 08:25 | 8.28 | 60 | 422 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8258301 | 935786 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 08:26 | 2024-05-20 08:27 | 0.01 | 60 | 313 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8230022 | 927137 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-05 09:56 | 2024-03-05 11:05 | 1.15 | 25 | 312 | En la SW W30355 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T (2 fases de repetición falladas). Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-05 11:11:30<br><br> | En el nodo W30186 Sector el Carmelo se realiza poda de arboles de mata-ratón y se retira árbol del templete, es red trenzada y no es posible retemplar según solicitud usuario, pero no representa riesgo. Finalizada a las 13:05. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-05 13:18:03
8248298 | 933179 | CHA23L16 | C14007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:10 | 2024-04-26 15:16 | 1.1 | 65 | 0 | - | se presenta multiples eventos del circuito CHA23L16 campo alegre normal por AR,se observa que no le esta llegando una fase al reconectador 2CC16R01 campo alegre, se abre este equipo de cumulos y se cierra interconexion 2CC6HE61 campo alegre y colmenas, se recorre encontrando fusible quemado en la seccion c14007, se instala 1fq tipo puente , se normaliza la topologia quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 15:29:34
8267290 | 38998 | FEL23L13 | FEL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:19 | 2024-06-14 17:20 | 0.01 | 15 | 313 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8218891 | 922323 | SIO23L12 | O36006 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 13:59 | 2024-01-21 15:30 | 1.52 | 5 | 310 | - | - 15:30 CAMBIA 1 FQ 12 T SW 036006 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 15:40:13
8237043 | 929843 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 07:03 | 2024-03-30 10:10 | 3.12 | 29 | 310 | - | Se realiza revisión en TRF C24296 a las 8:45 y esta todo normal. En la SW C24215 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. Queda servicio normalizado En la SW C24234 se hace reposición de 1 fusible de 15A tipo t a las 9:15 am no había afectación del servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:35:38
8226983 | 925706 | FLR23L13 | E56006 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 05:58 | 2024-02-21 06:25 | 0.45 | 5 | 309 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-21 06:46:01
8238895 | 930387 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 11:24 | 2024-04-04 12:30 | 1.11 | 29 | 0 | 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:08:30<br><br> 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:04:14<br><br>Se ensaya con SW C24156 Ab 11:40 a SW C24112 Ab 12:21 a SW C24215 Ab 12:21 abiertas y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 14:26:18<br><br>11:23 Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2MS12R01, se ensaya y rechaza, se solicita al personal t?cnico revisar, informa que eta lloviendo en la zona. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 11:43:39<br><br> | Se ensaya con SW ABIERTAS LA C 24112 Y C24215 recibiendo normal, el personal realiza recorrido encontrando : GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS DIEGO ROMERO ), por parte de MATEHUS COLORADO se normalizan las SW C24112 Y C24215. por parte de Diego Romero se cambian y se normalizan diferentes SECCION Y TRAFOS ( fallas por condiciones atmosfericas) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:13:31
8266154 | 937403 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 11:32 | 2024-06-12 11:34 | 0.04 | 65 | 311 | - 14:45 A 14:49 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE SOLICITA AT HERMISON URREA POR CAJAS CHISPENADO EN SW C14417 - 14:46 ABIERTO SW C14417 - 14:51 A 14:523 ABIERTO CHA23L16 CAMPOALEGRE POARA CERRAR SW C14304 - 14:52 CERRADA SW C14304 POR ALVARO IVAN PARADA TCT - SE CAMBIO CAJA PRIMARIA ROMPEARCO Y SE CONECTA PUENTE REVENTADO FASE B - SE CAMBIA 1ASIALDOR DE PLATO REVENTADO POR AISLADOR POLIMERICO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 15:00:28<br><br>INFORMA ALVARO IVAN PARADA DE TCT QUE PARA EJECUTARV TRABAJOS EN ODO PROGRAMADA 937403 - SE DEBE MODIFICAR MANIOBRAS POR QUE AL ABRIR SW C14191 QUEDA LINEA GUARDA CON ACERCAMIENTO A RED PRIMARIA Y PRESENTA PELIGRO - SE DEBE ABRIR SW C14007 Y C14016 - AUTORIZA GIOVANY FAJARDO E ING MANUEL USCATEGUI - SE INFORTMA QUE SW C14034 TIENE PUENTE ABIERTO Y ESTA CERRADA SW C14117 PENDIENTE ODO 937160 DEL 1 JUNIO 2024 - 10:00 ABIERTA SW C14191 - 10:48 A 10:50 ABIERTO CHA23L16 - 10:49 ABIERTA SW C14007 - 10:49 ABIERTA SW C14016 - 10:50 CERRADO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - 10:50 DESHABILITADO RECIERRE HER23L16 COLMENAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:26:51<br><br> | SE CUMPLE ODO - VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE COBRO_PQT_10602474_10779024 CTO :CHA23L16 APERTURA DE : SECCION C14191 DIRECCION CRA 4 CL 16 DESCRIPCION : SE HACEN MANIOBRAS PARA REUBICAR RED PRIMARIA Y SECCION C14191 A APOYO NUEVO DE 16 M INSTALADO AL FRENTE DEL C14191 CON ORDEN 201206. SE DEBE RETIRAR TORRE 12M NODO C14191. .TENER ENCUENTA LLAMAR AL ING MAURICIO SANDOVAL CON ANTICIPACION PARA ENTRAR A CAFE BUENDIA , CORDINAR TAMBIEN CON EL LA PODA VEGETACION. LUIS GONZAGA - 11:31 A 11:35 ABIERTO 2CC16R01 CAMPOALEGRE - 11:34 CERRADA SW C14007 - 11:34 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO CAMPO ALEGRE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 13:01:36
8270084 | 939302 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 11:31 | 3 | 80 | 336 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8216597 | 921167 | AZA23L18 | M44353 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 06:28 | 2024-01-10 09:30 | 3.03 | 8 | 309 | - | M44353 SE ENCUENTRA COLILLA SUELTA, SE REPORTA PARA LA REPARACION DE TRABAJO CON TENSION. SE REPARA COLILLA SUELTA EN EL NODO M44353, QUEDA NORMALIZADO. 09:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-10 12:00:02
8234291 | 928655 | FLR23L13 | E56006 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 13:06 | 2024-03-19 13:28 | 0.37 | 5 | 309 | - | SE NORMALIZA SW E56006 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 21:10:56
8224528 | 924734 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:23 | 2024-02-11 17:22 | 3.99 | 8 | 0 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8224687 | 924771 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-12 11:11 | 2024-02-12 12:20 | 1.14 | 8 | 0 | Nuevo tiempo estimado: 00:00 horas<br>Usuario: john jairo garcia gomez / Fecha: 2024-02-12 11:15:28<br><br> | 08:27 SE PRESENTA SALIDA DE CTOS ENE23L13, AZA23L17. RECHAZA LOS AR DEL CTO ENE23L13, QUEDA ABIERTO A LAS 08:59 08:29 SE CIERRA CTO AZA23L17 ENTRA NORMAL 09:01 SE PRESENTA SALIDA DE CTO AZA23L18 ENTRA POR AR SE MANDA A REALIZAR RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE DE RED 33KV CTO MMTO-ALTASUIZA HACIENDO CONTACTO SOBRE LA RED 13, 2 KV LIBERTAD. 09:53 SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2EN13R01, SE CIERRA ITX 2AS8EN31 (ARANJUEZ-LIBERTAD) 11:05 SLE EN FALLA CTO AZA23L18 (ARANJUEZ) ENTRA POR RECIERRE 11:11 SALE EN FALLA ARANJUEZ DEBIDO A QUE LA RED 33KV HACE CONTACTO CON CTO ARANJUEZ AZA23L18 EN LOS NODOS M44353. 11:12 SE ABRE CUMULOS DE ARANJUEZ 2AS18R01, 11:13 SE REALIZA APERTURA DE SW M44353 PARA AISLAR FALLA, SE CIERRA CTO AZA23L13, SE CIERRA CUMULOS 2AS18R01 11:29 SE ABRE ITX 2AS8EN31 11:29:15 SE SBRE CTO ENE23L13 11:30 SE CIERRA CUMULOS 2ENE13R01 11:31 SE CIERRA CTO ENEA23L13 12:19 SE CIERRA SW M44353, QUEDANDO NORMAL LOS CTOS Y CON SU RESPECTIVA TOPOLOGÍA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 12:58:41 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:01
8224949 | 924933 | AZA23L18 | M44353 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-13 12:38 | 2024-02-13 18:01 | 5.38 | 8 | 308 | 18+00 cierre parcial de esta orden por parte del person al tecnico, siguen actividades el dia 14/02/2024<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 18:02:34<br><br> | SE CONTINUARON LABORES CON LA ODO 925240 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 09:01:06 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:46:37
8225251 | 924811 | AZA23L18 | M44353 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-14 08:30 | 2024-02-14 11:26 | 2.93 | 8 | 308 | 16:38 CERRADO EN AMBOS EXTREMOS CIRCUTO ALTA SUIZA MARMATO 33KV, DESPUES DE FINALIZAR ACTIVIDADES POR PARTE DE ORLANDO GRANADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-18 16:42:58<br><br>16:09 SE REALIZAN PRUEBAS DE APERTURA REMOTA AL SECCIONALIZADOR AZA304D1 ALTO DEL PERRO SIENDO EXITOSAS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-18 16:42:12<br><br>SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO 33KV ENEA AZA 2 DESPUES DE RETIRAR TORRE DA?ADA POR ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED EN EL NODO B15001, EN ESTE PUNTO SE INSTALAN 3 POSTES PRIMARIOS DE 24MTS( NODO B15001), SE CONSTRUYE UNA H Y ALLI SE REUBICA EL CIRCUITO 33KV ENE AZA 2 Y EL SECCIONALIZADOR DEL ALTO DEL PERRO (AZA304D1 SZ1) SE LE INSTALAN LAS 9 CUCHILLAS NUEVAS, EN EL OTRO POSTE PRIMARIO SE REUBICA EL CIRCUITO ALTA SUIZA MARMATO 33KV , SE CAMBIAN TRAMOS DE GUARDA EN ESTE PUNTO QUEDANDO PENDIENTE LOS NODOS Y LA ACTUALIZACION A GIGA CORRESPONDIENTE, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-18 16:34:18<br><br>06:51 ABIERTO Y ATERRIZADO EN AMBOS EXTREMOS CIRCUTIO ALTA SUIZA MARMATO 33KV, SOLICITA ORLANDO GRANADA PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES EN EL SECTOR DEL ALTO DEL PERRO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-18 16:23:51<br><br>09:47 ABIERTO EN AMBOS EXTREMOS CIRCUTIO ALTA SUIZA MARMATO 33KV, SOLICITA ORLANDO GRANADA PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES EN EL SECTOR DEL ALTO DEL PERRO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-17 18:14:34<br><br>17:00 entrega disponible el circuito MARMATO ALTA SUIZA 33KV orlando granada, se desaterriza y acopla en ambos extremos , se cierra en sub marmato energizando normal, se da orden de cierre al interruptor en sub alta suiza y no opera, se coordina con personal de subestaciones a cargo de orlando herrera quienes revisan en sitio, tiempo despues se comunican indicando que calibran la platina del microsuiche del interruptor se realizan pruebas siendo exitosas, se energiza el circuito en ambos extremos, se verifican medidas quedando todo normal.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-16 20:24:05<br><br>19+24: cierre parcial de la orden, continuan actividades pendientes pobre la linea 33 kv MTO-AZA2 sector alto del perro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-15 19:33:19<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 ?y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. con esta odo se esta cambiando el apoyo primario B15001.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-14 12:52:43<br><br> | SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO 33KV ENEA AZA 2 DESPUES DE RETIRAR TORRE DAÑADA POR ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED EN EL NODO B15001, EN ESTE PUNTO SE INSTALAN 3 POSTES PRIMARIOS DE 24MTS( NODO B15001), SE CONSTRUYE UNA H Y ALLI SE REUBICA EL CIRCUITO 33KV ENE AZA 2 Y EL SECCIONALIZADOR DEL ALTO DEL PERRO (AZA304D1 SZ1) SE LE INSTALAN LAS 9 CUCHILLAS NUEVAS, EN EL OTRO POSTE PRIMARIO SE REUBICA EL CIRCUITO ALTA SUIZA MARMATO 33KV , SE CAMBIAN TRAMOS DE GUARDA EN ESTE PUNTO QUEDANDO PENDIENTE LOS NODOS Y LA ACTUALIZACION A GIGA CORRESPONDIENTE, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-18 16:43:58 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:37:25 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:44:39 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:47:03
8243247 | 931809 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:34 | 2024-04-17 08:11 | 1.62 | 28 | 310 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8244950 | 932314 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:06 | 2024-04-19 18:20 | 1.23 | 28 | 310 | - | MAR23L12 SW C24215 18:20 2F 30 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:48:39
8269836 | 935202 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 16:12 | 8.2 | 29 | 310 | - | SE REALIZA MANTENIMIENTO NIVEL 3 - PUNTO A PUNTO CAMBIO DE AISLAMIENTO, CORTACIRCUITOS, DPS EN MAL ESTADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPO DE PODA PARA HACERLE A LA VEGETACIÓN CERCANA A LA RED. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-21 16:17:09
8225136 | 38158 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 00:30 | 2024-02-14 00:30 | 0.01 | 47 | 307 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8224732 | 924065 | VMA23L13 | M24205 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 14:04 | 2024-02-12 17:10 | 3.1 | 1 | 307 | - | PQT_11043489 CTO : VMA23L13 APERTURA DE : TRAFO M24205 DIRECCION CALLE 7 # 11-13 DESCRIPCION : DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO VMA23L13 Y REALIZAR APERTURA DE TRAFO M24205 PARA HINCAR APOYO NUEVO E INSTALAR PERCHA, CAMBIAR TRAMO DE RED SECUNDARIA Y RETIRAR ANGULO. SE DEBE CITAR CABLEOPERADORES Y ALUMBRADO DE VILLAMARIA . PARA PODER RETIRAR EL ANGULO EL MISMO DIA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-12 17:14:49
8265935 | 938024 | CAM23L14 | D12157 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 16:03 | 2024-06-11 17:03 | 1.01 | 10 | 309 | - | SE REALIZA INSPECCION EN SECCION D12157, SE ENCUENTRA FALLA EN CAJA PRIMARIA, SE HACE SWITHEO DEL CIRCUITO CAM23L14 PARA REALIZAR LA NORMALIZACION DE LA SECCION D12157 POR SEGURIDAD YA QUE PUEDE CAER SOBRE RED Y GENERAR FALLA EN EL CIRCUITO, SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6T Y SE RECOMIENDA AL ASISTENTE PARA REPARAR EL DIA DE MAÑANA CON TCT, SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 17:23:04
8271196 | 938779 | CAM23L14 | D12157 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-25 08:30 | 2024-06-25 16:30 | 8 | 10 | 309 | - | TERMINAR LABORES - REUBICAR TRAFO, RED SECUNDARIA, RED PRIMARIA Y RETIRO DE TORRES NOTA: ESTA ACTIVIDAD YA TIENE EL REPORTE GIGA 288921. ACTIVIDAD 2 PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10663839. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-25 16:35:35
8216687 | 921268 | AZA23L19 | M43287 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 17:36 | 2024-01-10 18:41 | 1.08 | 6 | 307 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSBILE 1 X 20T SW M43287 NORMAL A LAS 18:40, QUEDAN SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 18:49:20
8237546 | 38452 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:39 | 2024-03-31 20:40 | 0.01 | 47 | 307 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8235458 | 929249 | AZA23L16 | M44740 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 17:49 | 2024-03-22 18:45 | 0.94 | 4 | 307 | - | AZA23L16 INTERRUPTOR M44740 ¦ Dir.:PALERMO 1f 20 a tipo t. LA VELA NO CAYO, Y PRESENTA RECALENTAMIENTO, SE PASA REPORTE AL ING DE TCT . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 19:43:59
8235815 | 929373 | AZA23L16 | M44740 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-24 11:11 | 2024-03-24 11:41 | 0.5 | 4 | 307 | - | SW M44740 11:11 11:41 AZA23L16 SE ABRE SW M44740, SE RREALIZA CAMBIO DE 3 CAJASA DE 100A , SE AJUSTA CONEXIONES , EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-24 11:56:50
8237520 | 38452 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:13 | 2024-03-31 20:13 | 0.01 | 47 | 307 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237538 | 38452 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:44 | 2024-03-31 20:45 | 0.02 | 47 | 307 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237540 | 38452 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:45 | 2024-03-31 20:46 | 0.02 | 47 | 307 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237524 | 38451 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:18 | 2024-03-31 20:19 | 0.01 | 47 | 1896 | - | Disparo circuito 33 Kv normal por ensayo.
8237530 | 38452 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:34 | 2024-03-31 20:34 | 0.01 | 47 | 307 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8231590 | 927884 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 09:58 | 2024-03-12 10:56 | 0.97 | 18 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, se ensaya y rechaza. Se hace recorrido y no se encuentra nada anormal. Se abre SW M40372 se ensaya, se ensaya circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, y energiza normal. Se abre circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, para cerrar SW M40372, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-12 13:25:50
8231607 | 927884 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 10:57 | 2024-03-12 11:00 | 0.04 | 18 | 307 | - | Se presenta disparo del circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, se ensaya y rechaza. Se hace recorrido y no se encuentra nada anormal. Se abre SW M40372 se ensaya, se ensaya circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, y energiza normal. Se abre circuito AZA23L12 Alta Suiza _ Fátima, para cerrar SW M40372, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-12 13:25:50
8237536 | 38452 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:26 | 2024-03-31 20:27 | 0.01 | 47 | 307 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8234346 | 38380 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:17 | 2024-03-20 06:19 | 0.03 | 45 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8228283 | 926277 | CAM23L14 | D12157 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-26 15:32 | 2024-02-26 18:01 | 2.48 | 10 | 306 | - | En la sección D12157 se cambian 3 fusibles de 30T, la sección presentaba falla debido a guaduas en contacto con la red, se retiran 10 guaduas y se normaliza. En la sección D12203 se cambia un fusible de 20T, la sección es tipo cortacircuitos de repetición, el mecanismo no se acciona correctamente por lo que cae una única cañuela y queda fase con ausencia de tensión, se normaliza mecanismo y se cambia fusible quedando servicio normal en el sector. Se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 20:19:36
8243202 | 931890 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 17:43 | 2024-04-17 17:45 | 0.03 | 62 | 307 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8243079 | 931890 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:03 | 2024-04-17 16:03 | 0.99 | 62 | 0 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8242439 | 928650 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-16 07:09 | 2024-04-16 07:15 | 0.1 | 47 | 307 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8266163 | 936992 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 11:48 | 2024-06-12 13:46 | 1.98 | 12 | 0 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8271774 | 939836 | CHA23L16 | 2CC16R01 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-27 10:38 | 2024-06-27 11:06 | 0.46 | 64 | 308 | SE GENERA CUENTA DE COBRO 36687 EN EL MEDIDOR 1016552, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:58<br><br>11:43 SE NORMALIZA CIRCUITO CHA23L16<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:30<br><br>11:40 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 E INTERCONEXION 2CC6HE61 PARA REALIZAR CIERRE DE LA SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:13<br><br>11.05 SE FINALIZA REPARACION Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL EN TR C14283, SE CIERRAN CORTES VISIBLES EN 2CC16R01 Y SE NORMALIZA EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:54:12<br><br>10:38 SE ABRE RECONECTADOR 2CC16R01 Y SE ABRE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA COMO CORTE VISIBLE PARA REALIZAR REPARACION EN TR C14283<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:53:07<br><br>10:03 SE CIERRA INTERCONEXION 2CC6HE61 Y SE ENERGIZA HASTA SECCION C14007 QUE SE ENCUENTRA ABIERTA, A LA ESPERA DEL GRUPO EN SITIO, TECNICO SE DIRIGE A RECONECTADOR 2CC16R01 PARA REALIZAR CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:52:25<br><br>10:01 SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 PARA ABRIR SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:51:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14283, SE ENCUENTRA CORTACIRCUITO SUELTO DESDE CRUCETA HACIENDO CONTACTO CON APOYO PRIMARIO, SE REQUIERE REALIZAR REPARACION CON MANIOBRAS EN MEDIA TENSION.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:50:07<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR C14440, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL CONFIRMANDO SERVICIO CON USUARIO. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA LAS DEMAS REPARACIONES ASOCIADAS A LA ORDEN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:33:16
8255331 | 930664 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 14:37 | 2024-05-09 14:55 | 0.3 | 47 | 307 | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. 08:01 APERTURA DE INTERRUPTOR FLR23L12 CRISTALES 2. SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE ITX 2FL2PV31 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD APAGON CRISTALES SE INCLUYE ACTIVIDAD POR APROVECHAMIENTO CON ODO 930391 PERSONAL DE PROYECTOS PARA SUBESTACION NORCASIA (PIR). OBSERVACION DNA 59 TRAFOS CON ITX APAGON CTO CRISTALES, MANTENIMIENTO AISLAMIENTO Y PODA A PARTIR SALIDA DE SUBESTACION DIRECCION SUB ESTACION FLORENCIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:41:17<br><br>- 14:36 ABIERTO FLR23L16 PARA REPARAR BAJANTE DESFECADA EN CUCHILLA DE LINJEA CIRCUITO FLR23L12 CRISTALES - ENVIA FOTO - AUTORIZA - ANYINSON SCARPETA Y MANUEL ISCATEGUI<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:38:58<br><br> | 14:36 ABIERTO FLR23L16 PARA REPARAR BAJANTE DESFLECADO EN CUCHILLA DE LINEA CIRCUITO FLR23L12 CRISTALES - ENVIA FOTO - AUTORIZA - ANYINSON SCARPETA Y MANUEL ISCATEGUI 14:54 SE CIERRA EL CIRCUITO FLR23L16 DESPUES DE CULMINAR LABORES PASANDO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 18:48:10
8259026 | 934653 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 18:37 | 2024-05-21 18:39 | 0.04 | 47 | 307 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8231269 | 924904 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-11 08:13 | 2024-03-11 08:15 | 0.03 | 32 | 0 | AL MOMENTO DE REALIZAR LAS MANIOBRAS DE INTECONEXIÓN SE EVIDENCIA QUE LA ITX PRESENTA CAIDA DE TRENSIÓN EN UNA FASE (A), LA INENIERA NASLY HABLA CON SANTIAG CARDONA PRESENTANDOLE LA NOVEDAD, EN SITIO SE VALIDAD TENSIÓN EN LA SW O10505 FASE A FASE MARCANDO NOMRAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 09:08:59<br><br> | ACTIVIDADES REALIZARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO O10504 NOTAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD POR PARTE DEL PERSONAL DESPUES DE CERRADO EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL EQUIPO EN SITIO OBSERVANDO UNA CUCHILLA ABIERTA DEL LADO DE SAN ISIDRO, SE CIERRA PERO SE ABRE NUEVAMENTE, SE PASA EL EQUIPO POR BYPASS Y SE ENVIA CORREO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, SE REALIZA SUICHEO DEL CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE PARA DESHACER EL BYPASS Y NORMALIZAR LA TOPOLOGIA EN HORAS DE LA TARDE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:16:04
8235667 | 929323 | AZA23L19 | M43287 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-23 13:51 | 2024-03-23 14:33 | 0.7 | 6 | 306 | - | AZA23L19 M43287 14:32 2F 20 A TIPO T- AVE PROVOCO CORTO EVENTO OMS: 3240135789 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 15:00:21
8231400 | 924904 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-11 15:58 | 2024-03-11 16:01 | 0.04 | 32 | 306 | AL MOMENTO DE REALIZAR LAS MANIOBRAS DE INTECONEXIÓN SE EVIDENCIA QUE LA ITX PRESENTA CAIDA DE TRENSIÓN EN UNA FASE (A), LA INENIERA NASLY HABLA CON SANTIAG CARDONA PRESENTANDOLE LA NOVEDAD, EN SITIO SE VALIDAD TENSIÓN EN LA SW O10505 FASE A FASE MARCANDO NOMRAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 09:08:59<br><br> | ACTIVIDADES REALIZARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO O10504 NOTAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD POR PARTE DEL PERSONAL DESPUES DE CERRADO EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL EQUIPO EN SITIO OBSERVANDO UNA CUCHILLA ABIERTA DEL LADO DE SAN ISIDRO, SE CIERRA PERO SE ABRE NUEVAMENTE, SE PASA EL EQUIPO POR BYPASS Y SE ENVIA CORREO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, SE REALIZA SUICHEO DEL CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE PARA DESHACER EL BYPASS Y NORMALIZAR LA TOPOLOGIA EN HORAS DE LA TARDE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:16:04
8225931 | 925348 | RIO23L16 | W52268 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 11:47 | 2024-02-16 12:45 | 0.97 | 23 | 305 | - | 12:45 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección W52268, sección de repetición la cual tenia una fase fallada, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-16 13:38:15
8243416 | 931942 | CAM23L14 | D12157 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:32 | 2024-04-18 01:27 | 10.91 | 10 | 306 | - | - 01:27 CAMBIA 2 FQ 30 T SW D12157 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-18 01:41:15
8251007 | 933644 | CAM23L14 | D12157 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:41 | 2024-04-30 15:55 | 2.24 | 10 | 306 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 15:55 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección D12157 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D12403 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D12404 18:35 Se cambia fusible quemado de 0.6D en le transformador D12194 Fuerte tempestad en la zona. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:12:03
8262980 | 38917 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 03:27 | 2024-06-01 03:27 | 0.01 | 47 | 307 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8271706 | 39074 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 22:27 | 2024-06-26 22:27 | 0.01 | 47 | 307 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR..
8221095 | 923438 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-31 16:45 | 2024-01-31 18:20 | 1.58 | 24 | 305 | - | se abre seccion w30355 para cambiar transformador quemado trf w30437 instalado magnetron 5kva a 13.2kv serie 521786 empresa 607033 año 2023 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 18:40:03
8232642 | 926999 | VCT23L13 | E12283 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 12:00 | 2024-03-14 13:30 | 1.5 | 11 | 305 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8267307 | 938398 | AZA23L19 | M43287 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:33 | 2024-06-14 16:48 | 1.25 | 6 | 306 | - | SE NORMALIZA SW M43287 CON 1 FQ DE 20 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 17:50:27
8268430 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 00:42 | 2024-06-18 08:21 | 7.65 | 62 | 968 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268611 | 938711 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 10:22 | 2024-06-18 11:03 | 0.68 | 62 | 727 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268628 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 11:03 | 2024-06-18 15:57 | 4.9 | 62 | 0 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8254634 | 930666 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 08:10 | 2024-05-08 17:08 | 8.97 | 46 | 305 | - | DNA 54 TRAFOS CON ITX APAGON CTO EL BOSQUE , MANTENIMIENTO AISLAMIENTO Y PODA A PARTIR SALIDA DE SUBESTACION. NOTA: Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:35:43
8270836 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 16:51 | 2024-06-23 18:48 | 1.95 | 73 | 0 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8244928 | 932117 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 18:16 | 2024-04-19 19:06 | 0.85 | 24 | 338 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8221264 | 923477 | CAM23L14 | D12157 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 18:45 | 2024-01-31 20:35 | 1.83 | 10 | 303 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12390 2 20 T 20:00 SW D12157 2 30 T 20:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 09:51:34
8258116 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 14:27 | 2024-05-19 14:28 | 0.01 | 46 | 304 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8258120 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 14:29 | 2024-05-19 14:30 | 0.02 | 46 | 304 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8258211 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 17:13 | 2024-05-19 17:14 | 0.02 | 46 | 304 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8258215 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 17:14 | 2024-05-19 17:15 | 0.01 | 46 | 304 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8258122 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 14:30 | 2024-05-19 14:32 | 0.02 | 46 | 304 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8232502 | 38336 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 03:21 | 2024-03-14 03:22 | 0.01 | 46 | 303 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8235181 | 928936 | FIL23L13 | N21260 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:49 | 2024-03-21 09:24 | 13.59 | 34 | 343 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N21260 CON 9 FUSIBLES DE 30 AMP T 3 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW N21465/N21501/N21548 SE NORMALIZAN TRFS N21260/N21465 SE ABRE TRF N21701 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL TRF N21310 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:54:08
8233813 | 928559 | ROS23L13 | D14670 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 15:53 | 2024-03-18 16:46 | 0.87 | 5 | 302 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 15T SW D14670 NORMAL A LAS 16:45, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 17:03:36
8243414 | 931940 | ROS23L13 | D14670 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 21:00 | 2024-04-18 00:30 | 3.51 | 5 | 302 | - | - 22:20 TF D14697 FALTA UNA FASE - PLANTA EMERGENCIA PRENDIDA - 00:00 SW D14653 NORMAL - 00:30 CAMBIA 1 FQ 15 T SW D14670 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-18 00:53:45
8258213 | 935765 | CHA23L14 | C12951 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 12:32 | 2024-05-19 16:34 | 4.03 | 17 | 302 | - | se realiza inspección en el sector para determinar causa de las solicitudes generadas, se presentan demoras por lluvias leves en la zona, los seccionamientos se encuentran en estado normal, haciendo inspección mas exhaustiva al seccional C12951, se realiza apertura y se evidencia puente primario abierto por la parte superior de la caja primaria, se solicita apoyo de recurso y se procede a realizar reparación con apertura desde la sección C12864, se repara puente y se normaliza seccionamiento a las 16:33, se confirma servicio normalizado con los usuarios afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 17:20:38
8230970 | 38299 | FEL23L13 | FEL23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 11:55 | 2024-03-09 11:55 | 0.01 | 14 | 301 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230623 | 38284 | FEL23L13 | FEL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 21:43 | 2024-03-07 21:43 | 0.01 | 14 | 301 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223619 | 38111 | FEL23L13 | FEL23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 14:40 | 2024-02-07 14:41 | 0.01 | 14 | 300 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8262866 | 936999 | CHA23L18 | C41069 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 03:54 | 2024-05-31 14:11 | 10.28 | 15 | 301 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR C41541 10 X 30T SERVICIO NORMAL SW C41069 1 X 20T SW C41069 SERVICIO NORMAL QUEDA ARCO VOLADO EN C41069 NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 14:34:22
8233129 | 38349 | AMA23L14 | 2AN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 11:37 | 2024-03-16 11:37 | 0 | 3 | 300 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263872 | 937360 | FIL23L13 | N21260 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 08:30 | 2024-06-04 16:30 | 8 | 27 | 301 | - | Se llega al TRF N21709 autoprotegido , se encontró templete secundario reventado y poste cabeceado, se debe gestionar personal para reparación , se acciono el autoprotegido por seguridad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:36:37
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:59 | 0.1 | 75 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8255549 | 934825 | DDO23L14 | DDO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 10:08 | 2024-05-10 15:45 | 5.61 | 24 | 0 | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA REPARAR UNA ESTRUCTURA EN H POR SEGURIDAD CIUDADANA YA QU SE ENCONTRABA EN RIESGO DE COLAPSO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:19:43<br><br> | SE REALIZÓ APLOME DE ESTRUCTURA EN H POSTES METALICOS DE 16M, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:49:03
8231281 | 927754 | CHA23L14 | C12951 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 20:15 | 2024-03-11 07:30 | 11.25 | 17 | 299 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW C12951 NORMAL A LAS 07:29, SERVIIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 09:02:53
8260646 | 936389 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 12:31 | 2024-05-24 14:18 | 1.78 | 29 | 430 | O44438 SE ABRE A LAS 14:13 HASTA LAS 15:35 SE ABRE POR QUE PERSONAL DE COMUNIDAD INDIGENA REPORTA LINEAS EN CORTO. SE RECORRE RAMAL Y NO SE ENCONTRO LO REPORTADO POR LOS INDIGENAS , SE CIERRA SW SIN NOVEDAD O44492 1F 10 A TIPO T 14:17 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:45:30<br><br> | O44438 SE ABRE A LAS 14:13 HASTA LAS 15:35 SE ABRE POR QUE PERSONAL DE COMUNIDAD INDIGENA REPORTA LINEAS EN CORTO. SE RECORRE RAMAL Y NO SE ENCONTRO LO REPORTADO POR LOS INDIGENAS , SE CIERRA SW SIN NOVEDAD O44492 1F 10 A TIPO T 14:17 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:47:34
8252708 | 933970 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 06:29 | 2024-05-03 08:51 | 2.37 | 24 | 314 | - | EN EL MEDIDOR 8694828 CON LECTURA 5882, SE DESCONECTA USURAIO CON CORTO INTERNO, USUARIO MANIFIESTA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. EN LA SECCION DE REPETICION W30355. SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 15T, UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. EN EL TRANSFORMADOR W30398, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-03 14:29:02
8251645 | 933738 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:22 | 2024-05-01 09:40 | 3.3 | 44 | 315 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 15T sección de repetición L13271, una fase fallada 10:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13269 10:50 Repone fusible quemado de 10T en sección de repetición 11:55 Se cambia fusible quemado en la sección L13263 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13502 13:30 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el trasformador L13274 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13304 15:45 Repone fusible quemado de 10T en sección L13288 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13264 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:59:12
8256155 | 935079 | MTO23L15 | M11820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 08:59 | 2024-05-12 10:21 | 1.37 | 1 | 297 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW M11820 NORMAL A LAS 10:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 10:57:51
8263065 | 937103 | PSV23L12 | E60076 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 07:06 | 2024-06-01 07:36 | 0.5 | 4 | 297 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E60076 2 12 T 07:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 11:14:51
8219591 | 922720 | VIR23L12 | O12238 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 15:48 | 2024-01-24 16:32 | 0.74 | 7 | 295 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-24 16:56:00
8264273 | 937557 | HER23L15 | D23492 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-05 15:30 | 2024-06-05 16:40 | 1.17 | 8 | 296 | Se genera orden para realizar reparación de caja primaria fallada en el TRF D23495 a causa de maniobra de personal de medida (ODO programada 936863), bajante esta en contacto contra la cruceta.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 15:05:33<br><br> | Se realizan maniobras en la sección D23492 para realizar cambio de 2 cajas primarias en el nodo D23495 (1 de estas del grupo de Dosquebradas y la otra de Leonardo Marín). queda servicio normalizado Falla en la caja primaria al momento de cerrar por grupo, según ODO programada 936863. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 16:59:18
8258639 | 930413 | FLR30T11 | FLR23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 06:45 | 2024-05-21 06:57 | 0.2 | 45 | 0 | 17:46 SE ENERGIZA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB NORCASIA, INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE CONECTAN PUENTES PRIMARIOS DEL CIRCUITO NSA23L12 LA HABANA A LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA ALIMENTARLOS TEMPORALMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACION COMPLETA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:09:14<br><br>07:40: POR SOLICITUD DE ALFREDO QUINTERO, ABIERTO NSA23T11 PRA PERMITIR INTERVNCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REPARAR FALLA EN SS. AA. 07:41: ABIERTO NSA30T11.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-22 08:09:23<br><br>novedades: 1) El seccionador de barra de la bahia DOR30L19 La Miel , no opera remotamente, el operador orlando gutierrez hace la maniobra desde nivel 0, pendiente realizarle mantenimiento por parte del personal de subestaciones y lineas, se le informa a Diego Diaz por parte de Orlando Gutierrez 2) Al energizar el transformador 33Kv-13.2 en vacio en sub norcasia se explota cable XLP de la terna que alimenta los servicios auxialiares de la subestacion, se deconecta dicho cable y se energiza de nuevo la subestacion, los equipos quedan alimentados por baterias, el dia de ma?ana se proceder a la reparacion correspondiente<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-21 20:10:29<br><br>09:19: ATERRIZADO DOR30L19(INFORMA ORLANDO GUTIERREZ QUE NO LE B?HABIAN INFORMADO PARA ESTAR A TIEMPO EN SUB DOR Y, LOS SECCIONADORES ISO BARRA E SO LINE, NO OPERAN REMOTO NI DE NIVEL 2, LOS ABRIO DESDE NIVEL 1.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-21 09:48:02<br><br> | ACTIVIDADES decuación pórtico de 33/13,2 Kv de circuitos NSA23L13 - NSA23L14 - NSA23L12 NSA30T12 Instalación de reconectadores de 13,2 kv NOTAS VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 18:10:15
8261952 | 936784 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 04:43 | 2024-05-29 04:44 | 0.02 | 47 | 0 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8261330 | 936575 | PRA23L12 | N48668 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 08:50 | 0.84 | 4 | 295 | - | En el TRF N48099 de uso particular se realiza cambio de DPS, reparación de bajante suelto de la caja y se cierra con 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. Para esta maniobra se requirió abrir la SW N48091 y al momento de la maniobra se soltó la caja del soporte, se instala 1 caja normal de 100A (queda pendiente normalizarla con el grupo de TCT), para reparar en la N48091 se abre sección N48668. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 10:55:08
8246854 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 17:50 | 2024-04-23 17:58 | 0.14 | 29 | 294 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8259893 | 936201 | HER23L16 | D24036 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 11:29 | 2024-05-23 12:56 | 1.45 | 23 | 294 | - | SE REPARA BAJANTE PRIMARIA SUELTA EN EL C14480, SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 1 FQ 25T EN SW C14467. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR D24503. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR D24314. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:13:18
8246249 | 932520 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-22 15:48 | 2024-04-22 15:49 | 0.01 | 46 | 293 | 5:28 SE LE SOLICITA AL AT3 DE LA ZONA JEFFERSON FLOREZ, DESPLAZARSE A LA S/E PARA REALIZAR PRUEBAS AL TRF CON LA COORDINACION DE SUBESTACIONES.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:31:35<br><br>20:18:49 SE PRESENTA DISPARO DEL TRAFO 33 13.2 KV DE LA S/E FLORENCIA POR ALTA Y POR BAJA. AL MOMENTO DE REVISAR ALARMAS EN EL SP7, SE ENCUENTRA ALARMAD CON DISPARO BUCHHOLZ. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA ING DISPONIBLE DE OPERACI?N (ANA MARIA VILLA) SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR ITX 2FL5NS4 ENTRE LOS CIRCUITOS SANTA BARBARA CON BERLIN. 20:22:38 SE ABRE FLR23L15 (SANTA BARBARA) 20:22:56 SE CIERRA ITX 2FL5NS41 (SANTA BARBARA-BERLIN) SE VERIFICA EL RECONECTADOR ITX 2FL2PV31 ENTRE LOS CIRCUITOS CRISTALES CON ARBOLEDA, PERO, SE ENCUENTRA FALLADO. 20:24:21 SE ABRE FLR23L13 (JARDINES) 20:25:54 CERRADO FLR23L15 (SANTA BARBARA) CON EL FIN DE ENERGIZAR BARRA, SE PROCEDE A CARGAR TODA LA S/E A TRAVES DEL CIRCUITO BERLIN. 20:27:58 SE CIERRA FLR23L13 (JARDINES) LA INGENIERA ANA MARIA VILLA SE COMUNICA CON ALVARO CARDONA (SYL) SOLICITANDO REVISI?N CON PERSONAL TECNICO DE REDES A PRIMERA HORA NOTA: DEBIDO A QUE SE PIERDE LA COMUNICACI?N CON LA SUBESTACI?N NO FUE POSIBLE REALIZR APERTURA DE LOS CTOS FLR23L16, FLR23L12<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:25:37<br><br> | Se realiza revisión del transformador de potencia. No se encuentra anomalía afectando el transformador. Se le realiza ensayo al transformador energizando normal. Se deja energizado una hora aproximadamente en vacío. Se le somete la carga sin presentar ninguna anomalía. Quedando topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-22 16:30:39
8263865 | 937379 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-04 08:51 | 2024-06-04 10:53 | 2.03 | 16 | 470 | 8:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. 8:49 RECHAZA ACCION DE RECIERRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. 8:50 RECHAZA SEGUNDO RECIERRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE PRECEDE A DESHABILITAR EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2. 8:54 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE LE ASIGNA ODO AL AUXILIAR TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:19:36<br><br> | 10:47 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W24196 10:52 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA POR ENSAYO. SE PROCEDE CON LA REVISION Y SE ENCUENTRA PAJARO ATERROZADO LA LINEA FASE PRIMARIA EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO W24204. SE RETIRA EL AVE Y SE PROCEDE A CALZAR FUSIBLE EN EL NODO SW W24196. 12:08 CERRADO NODO SW W24196 QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:23:10
8265437 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:57 | 2024-06-10 13:48 | 0.85 | 3 | 0 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8265489 | 937903 | BQE23L12 | 2BQ12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 15:05 | 2024-06-10 15:13 | 0.14 | 3 | 293 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8239239 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 08:43 | 2024-04-05 10:31 | 1.8 | 21 | 2207 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8229446 | 38256 | CHA23L15 | 2CC15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 11:28 | 2024-03-02 11:29 | 0.01 | 36 | 291 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8235742 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 18:52 | 2024-03-23 18:52 | 0 | 36 | 542 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8234696 | 928900 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:47 | 2024-03-20 20:47 | 0.01 | 36 | 0 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8225859 | 921557 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 09:44 | 2024-02-16 09:45 | 0.02 | 20 | 0 | - | CTO : NRA23L13 MANIOBRAS: 2NR13R01 N11450 N11489 2AM3NR31 DIRECCION LA GRAGORITA DESCRIPCION : DNA 13 TRAFOS CON ITX( CABAÑA -TAREAS) REPONER TEMPLETE REVENTADO Y CAMBIAR ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO N11482. NOTA:INGRESAR PENDIENTES DEL SECTOR POR LOGRO DE APERTURA DE SECCION Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 15:37:08
8225988 | 921557 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 15:34 | 2024-02-16 15:36 | 0.03 | 20 | 290 | - | CTO : NRA23L13 MANIOBRAS: 2NR13R01 N11450 N11489 2AM3NR31 DIRECCION LA GRAGORITA DESCRIPCION : DNA 13 TRAFOS CON ITX( CABAÑA -TAREAS) REPONER TEMPLETE REVENTADO Y CAMBIAR ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO N11482. NOTA:INGRESAR PENDIENTES DEL SECTOR POR LOGRO DE APERTURA DE SECCION Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 15:37:08
8265252 | 937846 | VIR23L12 | O12223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 17:09 | 2024-06-09 17:52 | 0.72 | 6 | 292 | - | - 17:52 cambia 2 fq 10 t sw o12223 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:57:43 16:19 DISPARA 2VI12R01 LIBERTADORES - NORMA L POR AR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:11:01
8249389 | 933346 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 04:01 | 2024-04-28 07:11 | 3.17 | 20 | 0 | 9+35: CERRADA N11450. 9+20: ABIERTA N11489. 10+40: ABIERTA N11522 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 10:49:CERRADA ITX CON CABAÑA. LA FALLA ESTA ENRE EL N11489 Y EL N11522.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:59:17<br><br>06:50: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR CUMULOS. 0711: CERRADO CUMULOS DE TAREAS. REPORTA JAMES QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW DE LA Z(N11490) Y PODER CERRAR LA N11450; SE SOLICITO A EUGENIO TAMAYO ASIGNAR RECURSO PARA APOYAR ESTA ODT QUIEN INDICA QUE VA A ENVIAR A JIMMY ALZATE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:49:34<br><br> NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS , RECHAZA CICLO DE AR Y ENSAYOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 05:34:28<br><br> | NOTA: FUE NECESARIO HABILITAR DE NUEVO RECIERRE CUMULOS TAREAS POR LLUVIA Y PARAR LA ACTIVIDAD. LA FALLA ESTABA EN EL TRF N11514, 3 DPS FALLADOS, LOS AISLAN; LE CAMBIAN FQ DE 0.4 DUAL QUEMADO Y LE REPONEN 3 MAS, UNO QUE ESTABA PUENTEADO Y OTRO QUE SE REVENTO AL TRATAR DE CAMBIARLO. POR ULTIMO, SE ABRE ITX CON CABAÑA PARA CERRAR SW N11522 A LAS 15:01 QUEDANDO NORMAL TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:10:38
8218538 | 37986 | CHA23L15 | 2CC15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 11:25 | 2024-01-19 11:25 | 0.01 | 36 | 290 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218848 | 920220 | CHI23L17 | M31061 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-21 07:31 | 2024-01-21 07:52 | 0.36 | 4 | 0 | 07:27: ARC OFF CTO CHI23L17, PARA PROCEDER CON LAS MANIOBRAS Y, SE LE RECUERDA A MARIO TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 07:29:01<br><br> | NOVEDAD: 17:50: REPORTA MARIO SALAZAR QUE TIENEN INCONVENIENTES PARA CERRAR CUCHILLAS DE LA SW M31061, LA PRIMERA LES DIO MUCHA DIFICULTAD, LA SEGUNDA NO LES HA QUERIDO CERRAR , SOLICITAN SUICHEO AL CTO CHI23L17 PARA CERRAR LAS OTRASS 2 CUCHILLAS; SE SOLICITO AUTORIZACION AL INGO JORGE GUTIERREZ QUIEN AUTORIZO SI ES MENOR A 3 MINUTOS A LO CUAL, MARIO ASINTIO QUE SI, ES MENOR A 3 MINUTOS POR LO CUAL SE HACE SUICHEO A CTO CHI23L17 DE 17:53 A 17:54 PATA CERRAR DOS JUEGS DE CUCHILLAS DE LA SW M31061 Y, A LAS 18:00: CERRARON 3 TRF QUE ABRIERON PARA QUITARLE CARGA A LA SW M31061. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 18:10:10 SE AJUSTA LA CAUSA DE INDISPONIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA QUE LA INTERVENCION SE REALIZA DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA ALCALDIA DE MANIZALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALES) Y CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ), EN LA CIUDAD DE MANIZALES (LOTE 1) - LICITACION PUBLICA LP-014-2022 Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-25 11:33:38
8218920 | 920220 | CHI23L17 | M31061 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-21 17:21 | 2024-01-21 17:55 | 0.56 | 4 | 290 | 07:27: ARC OFF CTO CHI23L17, PARA PROCEDER CON LAS MANIOBRAS Y, SE LE RECUERDA A MARIO TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 07:29:01<br><br> | NOVEDAD: 17:50: REPORTA MARIO SALAZAR QUE TIENEN INCONVENIENTES PARA CERRAR CUCHILLAS DE LA SW M31061, LA PRIMERA LES DIO MUCHA DIFICULTAD, LA SEGUNDA NO LES HA QUERIDO CERRAR , SOLICITAN SUICHEO AL CTO CHI23L17 PARA CERRAR LAS OTRASS 2 CUCHILLAS; SE SOLICITO AUTORIZACION AL INGO JORGE GUTIERREZ QUIEN AUTORIZO SI ES MENOR A 3 MINUTOS A LO CUAL, MARIO ASINTIO QUE SI, ES MENOR A 3 MINUTOS POR LO CUAL SE HACE SUICHEO A CTO CHI23L17 DE 17:53 A 17:54 PATA CERRAR DOS JUEGS DE CUCHILLAS DE LA SW M31061 Y, A LAS 18:00: CERRARON 3 TRF QUE ABRIERON PARA QUITARLE CARGA A LA SW M31061. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 18:10:10 SE AJUSTA LA CAUSA DE INDISPONIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA QUE LA INTERVENCION SE REALIZA DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA ALCALDIA DE MANIZALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALES) Y CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ), EN LA CIUDAD DE MANIZALES (LOTE 1) - LICITACION PUBLICA LP-014-2022 Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-25 11:33:38
8231558 | 38319 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 07:55 | 2024-03-12 07:55 | 0.01 | 79 | 290 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232504 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-14 16:41 | 11.51 | 38 | 4649 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8225771 | 925238 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 16:34 | 2024-02-15 18:23 | 1.82 | 32 | 289 | - | SW W10416 1 30 T 18:22; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 20:11:37
8226218 | 925396 | RIO23L14 | W55612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 17:41 | 2024-02-17 16:31 | 22.82 | 19 | 289 | - | 08:30 Informa al AT Adrian Garcia que se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55612 y rechaza, se revisa y se encuentra línea primaria reventada entre los nodos W55612 al W55613, se solita realizar la reparación al grupo de Rodrigo Quintero. El grupo de Rodrigo Quintero repara linea primaria reventada entre los nodos W55612 al W55613se aploma apoyo primario ladeado, se instala vientos primarios y se instala fusible de 25T. Adrian gracia continua cambian fusibles: 10:00 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55618 11:00 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55626 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55654 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:42:28
8265136 | 937833 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 13:32 | 2024-06-09 13:33 | 0.02 | 36 | 0 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8265222 | 937833 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 16:03 | 2024-06-09 16:04 | 0 | 36 | 291 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8266064 | 938063 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 07:43 | 2024-06-12 07:45 | 0.04 | 36 | 0 | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIAMRIA ENTRE NOSOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRARSW C13696<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 09:20:05<br><br> | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIMARIA ENTRE NODOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 08:48 A 09:10 ABIERTA SW C13696 PARA REPARAR 3 ARCOS REVENTADIOS EN SW C13710 - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRAR SW C13696 - USUARIOS TF C13963 REPORTAN ALTIBAJOS - 10:50 A 11:31 ABIERTO TF C13963 PARA HACER MANTENIMIENTO A BAJANTES DE TF Y CAMBIAR 2 CONECTORES PIRCING MALOS - SE INSTALAN 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS Y 1 CONECTOR DBH4 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 12:47:25
8271119 | 939434 | AMA23L15 | W33148 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 12:50 | 2024-06-24 14:20 | 1.5 | 20 | 291 | - | AMA23L15 INTERRUPTOR W33148 ¦ Dir.:CARRANCHIL SE REALIZA APERTURA DE SW PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA (PTE ANSERMA - VEREDA LA LOMA - AMA23L15 - Se realiza apertura de arcos en el nodo W33159 (Tramo de red 40548) para aislar línea primaria reventada. Quedan 4 transformadores afectados Sin servicio W33163, W33165, W33166 Y W33167) , SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS A LAS 14:10 Y SE NORMALIZA LA SW W33148 LAS 14:20 QUEDANDO SERVICIO NORMAOL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 16:06:07
8219739 | 918329 | NRA23L12 | N10101 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 09:11 | 2024-01-25 09:15 | 0.07 | 4 | 289 | - | CTO : NRA23L12 APERTURA DE : SECCION N10024,N10005, N10101, N10104, ARCOS 33355 DIRECCION CRA 8 CLL 7 Neira DESCRIPCION : DNA 26 TRAFOS SIN ITX AJUSTE CRUCETA LA CUAL SE ENCUENTRA GIRADA, Y CORREGIR MUÑECO DE ECOLOGICO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-12 09:35:16 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:21:01
8219791 | 918329 | NRA23L12 | N10101 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 14:20 | 2024-01-25 14:28 | 0.13 | 4 | 798 | - | CTO : NRA23L12 APERTURA DE : SECCION N10024,N10005, N10101, N10104, ARCOS 33355 DIRECCION CRA 8 CLL 7 Neira DESCRIPCION : DNA 26 TRAFOS SIN ITX AJUSTE CRUCETA LA CUAL SE ENCUENTRA GIRADA, Y CORREGIR MUÑECO DE ECOLOGICO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-12 09:35:16 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:21:01
8217796 | 921766 | VIR23L12 | O12223 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 09:08 | 2024-01-16 10:07 | 0.97 | 6 | 289 | - | En la SW O12223 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T, falla en las fases B y C. En el TRF O12230 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-16 11:16:17
8221847 | 923775 | VIR23L12 | O12223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:42 | 2024-02-02 18:58 | 3.27 | 6 | 288 | - | SW O12223 3X10T 18:58 CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 19:49:50
8223935 | 924465 | ROS23L14 | D15057 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 17:00 | 2024-02-08 17:40 | 0.67 | 1 | 288 | - | D15025 BORNE SECUNDARIO Y BAJANTES SE ENCUENTRAN NORMALES CON BUEN AJUSTE. D15057 SE CORRIGE BAJANTE SECUNDARIA QUEMADA A PUNTO DE REVENTARSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-08 19:12:29
8269437 | 939021 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:05 | 2024-06-19 18:55 | 2.84 | 32 | 290 | - | 18:55 Se cambia 5 fusibles quemado de 30T en la sección de repetición W10416 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 21:23:53
8238819 | 930340 | PSO23L18 | M55258 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 03:55 | 2024-04-04 04:55 | 1 | 7 | 0 | - | 02+17: se recibe llamado de bomberos ( via radio telefono) donde manifiestan que en la cra 9 - 57d 1 habian llamas en un poste; se envia al grupo disponible y se encuentra que en la sw m55269 ( rompearco) habia porta fusible quemandose; se cambia fq y se instala porta fq sencillo. se encuentra ademas que la sw m55258 tenia un fq quemado, se ensaya fase b y rechaza; se hace recorrido y no se encuentra novedad; se abre sw m55283 , se ensaya sw m55258 con 02 fq de 65t, de nuevo se cierra la m55283 y reciben normal. servicio en sector se restablece , se desconoce la causa del rechazo inicial de la sw m55258. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-04 05:10:58
8260866 | 935518 | ROS23L14 | D15057 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-25 09:02 | 2024-05-25 09:09 | 0.12 | 1 | 289 | - | SE REALIZA CAMBIO DE TRAMO RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS D15057_11-12-13 EN CABLE ACSR 2 REGULAR ESTADO CON MANGUERA LAS LINEAS PARA QUE NO SE ADJUNTEN SE CONSTRUYE TRIPLEX 2 70 MTROS REUBICAN ACOMETIDAS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 15:58:34
8260962 | 935518 | ROS23L14 | D15057 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-25 15:15 | 2024-05-25 15:30 | 0.25 | 1 | 289 | - | SE REALIZA CAMBIO DE TRAMO RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS D15057_11-12-13 EN CABLE ACSR 2 REGULAR ESTADO CON MANGUERA LAS LINEAS PARA QUE NO SE ADJUNTEN SE CONSTRUYE TRIPLEX 2 70 MTROS REUBICAN ACOMETIDAS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 15:58:34
8269245 | 938912 | SNA23L15 | E41410 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-19 09:35 | 2024-06-19 14:40 | 5.09 | 38 | 289 | - | Se desentorchan lineas de baja tensión y se acciona el autoprotegido del TRF E41763 quedando el servicio normal. Se encontró arco volado sobre la sección E41468, se realizó maniobra en la sección E41410 y se retiró la sección E41468 y se trasladó al nodo E41469, el asistente Julián Villegas indica que realizara el reporte Giga a cerca de esta novedad ya que se ejecutó con OT 291793 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 15:56:19
8217745 | 918314 | MNA23L12 | C15120 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 08:41 | 2024-01-16 09:52 | 1.19 | 60 | 287 | 08:44 SE VA A REALIZAR CIERRE DE LA ITX 2MA4MN21 (SAN PERERINO-ALGARROBO) Y PIERDE COMUNICACIÓN, SE INFORMA AL COMPAÑERO LUIS GALVIS QUE DESPLACE PERSONAL A PUNTO PARA OPERACIÓN LOCAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 08:52:13<br><br> | Se empieza a realizar ejecución de las maniobras de la ODO 918314 SE REALIZA APERTURA DE LA SW C15120 a las 08:41, apertura SW C15145 a las 08:43, se procedió a realizar el cierre de la ITX 2MA4MN21 (SAN PEREGRINO-ALGARROBO) y esta pierde la comunicación, se envía el grupo a sitio para realizar el cierre local, realizan cierre y el equipo no opera, se llama al compañero EDIZON ANDRES CASTAÑEDA quien da instrucciones al grupo vía telefónica y se encuentra que las baterías estaban desconectadas, se intenta reiniciar su carga sin éxito alguno, 09:25 se procede a realizar devolución de maniobras para normalizar topología del CTO ALGARROBO. 09:50 se cierra SW C15145, 09:52 se cierra SW C15120. quedando circuito en su topología normal y servicios confirmados Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 10:09:04
8257180 | 935443 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:17 | 2024-05-16 05:19 | 4.03 | 21 | 0 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8229986 | 924787 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 08:34 | 2024-03-05 16:13 | 7.65 | 60 | 0 | - | MTO NIVEL 3 CTO : MNA23L12 APERTURA DE CTO Y SECCION C15120 DIRECCION :SAN BERNARDO DESCRIPCION : DNA 58 TRAFOS SIN ITX 107884 113630 PODA VEGETACION C15150-C15152 APAGON 117324 107883 112898 PODA VEGETACION C15109-C15120 APAGON 122673 107882 112823 PODA VEGETACION C15134-C15136 APAGON 107288 80090 80105 CAMBIO AISLAMIENTO C15141 142136 80090 80104 CAMBIO AISLAMIENTO C15137 462768 80090 80103 RETEMPLAR TEMPLETE C15136 142152 80090 80102 CAMBIO AISLAMIENTO C15134 145684 80090 80101 CAMBIO AISLAMIENTO C15129 145616 80090 80100 CAMBIO AISLAMIENTO C15120 373241 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-12 10:06:08 NOTA: SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN 2CC5MN21 Y 2MA4MN21 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-12 10:09:56 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 16:14:32
8232362 | 928072 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:02 | 2024-03-14 17:51 | 24.82 | 29 | 339 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8269105 | 938902 | MGT23L15 | W23052 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 09:26 | 2024-06-19 09:46 | 0.33 | 28 | 287 | - | SE ABRE SW W23052 PARA CAMBIAR BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO W23131 Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 10:38:11 Se ingresa maniobra faltante sobre el SW W23131 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 13:53:18
8239191 | 38488 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 02:30 | 2024-04-05 02:30 | 0 | 52 | 286 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8243987 | 928650 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-18 19:37 | 2024-04-18 19:37 | 0.01 | 43 | 286 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8220276 | 923145 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-29 01:13 | 2024-01-29 08:06 | 6.89 | 29 | 467 | 7:26: ABIERTA SW C33656, SE ENSAYA CUMULOS Y SES SOTIENE UNOS SEGUNDOS; CON ESTA SW ABIERTA SE CIERRA ITX CON KM41(2AM2IR21). 08:05: REPORTA DIEGO HERRERA QUE EN EL C33585 HAY DPS DE LINEA EXPÑLOTADO, EN EL RECHAZO SE AISLO, SE PUEDE CERRAR CUMULOS, SE CIERRA A las 08:06 QUEDANDO TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO Y, EN SW ABIERTA C33656 CON TENSION DE UN LADO POR CTO LLANO GRANDE Y, POR EL OTRO DE CTO KM 41; PENDIENTE QUE EL GRUPO DE SANTAGUEDA PRESTE APOYO CAMBIANDO EL DPS, EN TANTO SE DESOCUPE DE ODT 923151.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 08:13:40<br><br>se reporta novedad a edison casta?eda de CYP el cual se conecta al equipo 2IR12R01 y al tratar de cerrarlo rechaza mostrando una falla en la fase A de 697 Amperes.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 05:29:01<br><br>dado que el reconectador 2IR12R01 no ejecuta comando de cierre, se intenta cerrar itx 2AM2IR21 y rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 04:33:19<br><br>dispara reconectador 2ir12r01, se intenta cerrarlo y no es posible, sale alarma de control fallido. se reporta novedad al disponible de STR alejandro gomez<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 01:34:56<br><br> | CON APOYO DE REP SANTAGUEDA, ABREN SW C33585 PARA CAMBIO DE DPS QUEMADO; SE ABRE ITX CON KM 41 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 14:23:46
8272120 | 939916 | MAN23L13 | 2MA13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 05:19 | 2024-06-28 05:22 | 0.05 | 21 | 635 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8272170 | 939916 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 09:42 | 2024-06-28 09:43 | 0.02 | 21 | 286 | A las 4:25 informa el técnico que hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. Para realizar cierre de las cuchillas de operación sin carga M12183 entre circuitos MAN23L16 Tablazo y MTO23L18 Plaza de Toros.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 04:40:33<br><br>a las 03:24 reporta el personal t?cnico que en el no M20068 retiran rama de ?rbol de las l?neas, se procede a cerrar el interruptor de circuito MAN23L13 La Francia cerrando pero solo actualiza valor de corriente en una fase y luego se cierra el circuito MAN23L16 Tablazo el cual queda cerrado y con corrientes normales, pero al c?mulos no le esta llegando una tensi?n. Se va a revisar la SW M20926 que esta en el eje antes del c?mulos 2MA16R01. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 03:32:11<br><br>Se observa que las corrientes del circuito MAN23L13 La Francia est?n muy desbalanceadas y despu?s de c?mulos hay una fase en cero tensi?n y corriente. Dispara el circuito a las 01:56 se revisa se?alizaci?n, se procede a abrir c?mulos y cerrar ITX 2CH7MA31 Chipre-La Francia cerrando sin novedad. Se realiza ensayo desde interruptor hasta cumulos y queda cerrado. No est?n cayendo eventos de estos equipos en el SGO, se deben crear maniobras de forma manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:20:52<br><br>Por fuerte aguacero se presentan disparo de MAN23l16 Tablazo, este equipo realiza ciclo de autorecierres y queda abierto, se revisa se?alizaci?n y se realiza ensayo pero no es satisfactorio, se abre el c?mulos 2MA13R01 para intentar otro cierre de subestacion pero rechaza. Se cierra la ITX con Planta Municipal 2MA6MM21. Se recibe llamado de bomberos reporte de explosi?n de transformadores en el sector, se env?a personal disponible para revision.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 02:09:16<br><br> | MAN23L16 El Tablazo hay arco volado en la SW M20800 en la fase central parte superior e inferior, se procede a dejar abierta en su totalidad. En la SW M20021 MAN23L13 La Francia tiene 2 arcos volados en las fases laterales. No hay DNA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:24:15 se ingresa maniobra en MAN23L13 La Francia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-28 06:34:17 - 09:39 ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 2 PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CUCHILLAS M20021 - 09:41 ABIERTO 2CH7MA31 INTERCONEXION CHIPRE LA FRANCIA - 09:42 A 09:43 ABIERTO MAN23L13 LA FRANCIA PARA CERRAR CUCHILLAS M20021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 10:01:49
8238143 | 930089 | RIO23L13 | W51299 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 05:44 | 2024-04-02 08:30 | 2.77 | 4 | 285 | - | - RETIRA GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA NODI W51233 - 08:30 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W51299 - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 09:58:19
8248475 | 933162 | AMA23L15 | W33063 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-26 11:01 | 2024-04-26 18:15 | 7.23 | 15 | 285 | - | SE ABRE SW W33082 PARA CAMBIAR TRF FALLADO EN EL NODO W33063, SE INSTALA TRF MARCA MAGNETRON DE 5 KVA A 7.6 KV EMPRESA 606004 SERIE 516626 CON 4 FQ DE 1 A H, SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIAS ENTORCHADAS LA SW DE REPETICION W33063 TENIA UNA FASE POR FUERA SE NORMALIZA CON 3 FQ DE 50 A T Y SE INSTALA 1 VELA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 18:50:47
8250286 | 933548 | RIO23L13 | W51299 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 17:54 | 2024-04-29 19:36 | 1.7 | 4 | 285 | - | se cambia 1x15at sw w51299 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 19:46:42
8256626 | 935190 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:14 | 2024-05-13 17:20 | 3.1 | 29 | 285 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 0.6 A N TRF N47072 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N47109, UNA FASE POR FUERA, TECNICO NO TENIA LOS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION,INDICA QUE LE INFORMO AL AT1 E INGENIERO DE ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIAR LOS FUSIBLES POR LOS QUE CORRESPONDE SE CAMBIA 3FQ DE 15A TEN SECCION DE REPETICION N47126, TRES FASES POR FUERA, TECNICO NO TENIA LOS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION,INDICA QUE LE INFORMO AL AT1 E INGENIERO DE ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIAR LOS FUSIBLES POR LOS QUE CORRESPONDE SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N47069 SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, NO SE LOGRA CONFIRMAR SERVICIO CON LA MAYORIA DE USUARIOS DEBIDO A FALTA DE SEÑAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-13 20:21:40
8257974 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 10:25 | 2024-05-19 10:25 | 0.01 | 40 | 285 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257976 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 10:26 | 2024-05-19 10:27 | 0.02 | 40 | 285 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257978 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 10:29 | 2024-05-19 10:30 | 0.02 | 40 | 285 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8261742 | 936668 | RIO23L13 | W51299 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 04:59 | 2024-05-28 07:50 | 2.85 | 4 | 285 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW W51299 INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W51193 INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W51910 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW W51363 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:22:20
8232215 | 927974 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 07:19 | 2024-03-13 08:36 | 1.27 | 12 | 284 | - | SW W55533 7:55 2F 8 A TIPO T CONDICIONES ATMOSFERICAS SW W55422 8:35 1 FASE FALLDA 5F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 09:35:42
8267793 | 938471 | CHA23L13 | C11041 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 06:36 | 2024-06-15 11:29 | 4.88 | 6 | 285 | - | SW C11041 1X15T 11:29 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 16:58:30
8257440 | 934609 | CHA23L13 | C11041 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-17 08:33 | 2024-05-17 11:01 | 2.47 | 6 | 284 | - | SE HACE PODA ESPECIE ARBOREA ARBOL MANGOS YARUMO EN CONTACTO CON LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C11610 al C11611. PRIORIDAD 1 11:01 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 11:13:35
8223627 | 924335 | CAM23L13 | D16090 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-07 12:06 | 2024-02-07 14:45 | 2.65 | 1 | 282 | - | Se abre el transformador D16090 para mover el tap 2 posiciones para mejorar la tension a los usuarios en el sector Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 17:28:54
8248447 | 38655 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:31 | 2024-04-26 18:32 | 0.01 | 25 | 283 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248462 | 38655 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:36 | 2024-04-26 18:39 | 0.04 | 25 | 283 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8242824 | 38563 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:32 | 2024-04-17 05:32 | 0.01 | 25 | 283 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8242830 | 38563 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:41 | 2024-04-17 05:41 | 0.01 | 25 | 283 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8248454 | 38655 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:32 | 2024-04-26 18:33 | 0.02 | 25 | 283 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248456 | 38655 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:34 | 2024-04-26 18:36 | 0.02 | 25 | 283 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8216630 | 921245 | CAM23L13 | D16090 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-10 12:35 | 2024-01-10 14:39 | 2.06 | 1 | 282 | - | CAM23L13 TRANSFORMADOR D16090 ¦ Dir.:LA BADEA LA POPA MITACA 2f 5.2 dual , desgaste de los fusibles Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 14:41:46
8255925 | 935014 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:51 | 2024-05-11 13:36 | 6.75 | 19 | 345 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 3 X 20T SR N11638 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:35 1 X 15T SW N11299 NORMAL A LAS 14:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 15:45:49
8223541 | 924305 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-07 11:34 | 0.57 | 19 | 911 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8249783 | 933384 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 07:39 | 2024-04-28 11:45 | 28.1 | 40 | 282 | - | SW L13271 1X15T 11:45 DE REPETICION NO ACCIONÓ EL CONTACTO. TR L13307 ESTA EN SERVICIO, UN USUARIO SIN SER, POR ROCE DE ARBOL QUEDA PENDIENTE HACER PODA. SW L13033 3X10T 16:30 L18034 USUARIO TIENE SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:22:16
8219492 | 921811 | IRR23L13 | C34315 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 09:05 | 2024-01-24 12:00 | 2.92 | 6 | 281 | - | 1: cambio de poste 10M esta reventado en la base, red primaria pin tres líneas en bandera, por poste de 12M con redes secundarias y lampara C34329. 2: cambio de poste de 8M con red secundaria, y un ángulo que realce la red primaria, con lampara. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 12:16:25
8260826 | 38863 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 01:43 | 2024-05-25 01:43 | 0.01 | 25 | 281 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8260829 | 38863 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 01:43 | 2024-05-25 01:44 | 0.02 | 25 | 281 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8260831 | 38863 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 01:46 | 2024-05-25 01:48 | 0.02 | 25 | 281 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8260298 | 38849 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:03 | 2024-05-23 21:03 | 0.01 | 25 | 281 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260301 | 38849 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:03 | 2024-05-23 21:04 | 0.02 | 25 | 281 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260310 | 936296 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:06 | 2024-05-23 21:08 | 0.02 | 25 | 281 | SNA23L15 INTERRUPTOR 2SN15R02 ¦ Dir.:ALTO CUATRO ESQUINAS CASERIO RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS , RECHAZA AR Y ENSAYO , EN LA ZONA SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 21:16:03<br><br> | ESTA DAÑO SE SEGUIRA ATENDIENDO CON LA ODO 936322 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:05:40
8221810 | 923747 | RIO23L16 | W52382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:00 | 2024-02-02 18:05 | 3.09 | 33 | 279 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W52382, TORMENTA ELECTRICA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:13:10
8243994 | 931944 | CHA23L14 | C12951 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:24 | 2024-04-18 07:02 | 15.63 | 23 | 356 | - | En la SW C12951 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la SW c12965 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW C12882 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En el TRF C12036 y se cambian 3 fusibles de 1.3A tipo Dual, queda 1 ramal rechazando y 6 usuarios sin servicio, se dejan arcos abiertos. En el TRF C12570 se realiza cuenta de cobro 36373 en el usuario 123074131 por concepto de ajuste de líneas en el medidor, queda con servicio a las 15:57. En el TRF C12887 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo C12036 se realiza recorrido y se encuentra medidor 6677131463 con acometida en falla, el predio tiene 2 servicios conectados a 110V y 220V, se deja suspendida la de 220V ya que tiene líneas de carga quemadas, queda usuario de 110v con servicio, se le recomienda revisar con técnico particular, A las 18:48 se abre TRF C12036 para cerrar los arcos y normalizar servicio para todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:40:48
8245910 | 932447 | PSV23L13 | E62039 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 10:30 | 2024-04-21 11:20 | 0.83 | 41 | 280 | 18:59 SE LOGRA TENER COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO SERGIO DUQUE, QUIEN CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, SE LE HACE CIERRE AMNUAL AL CTO Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 19:03:02<br><br>dispara PSV23L13 , tiene ar off consignado, at no contesta telefono para normalizarlo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:25:32<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E62044 NORMAL A LAS 11:20 1 X 6T SW E62074 NORMAL A LAS 13:25 1 X 6T SW E62075 NORMAL A LAS 14:00 1 X 3H TRAFO E62079 NORMAL A LAS 16:45 SE REALIZÓ APRTURA DE LA SW E62039 ENTRE LAS 10:30 A LAS 11:20 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62043 AL E62044 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:04:30 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:15:00
8234164 | 927776 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-19 17:15 | 2024-03-19 17:16 | 0.02 | 23 | 279 | - | MTO NIVEL 3 EN EJE DEL CIRCUITO PSV23L15 ASERRIO, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES REALIZAR MANTENIMIENTO NIVEL 3 Y PODA DE VEGETACION A PARTIR DEL NODO HASTA EL NODO E61611. Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 17:39:38
8234939 | 928919 | CHA23L15 | 2CC15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 12:08 | 2024-03-21 12:08 | 0 | 32 | 279 | SE ABRE EL RECO DE CUMUYLOS 2CC15R01 Y SE TRASFIERE AL EQUIPO 2CC5MN21 Y SE ABRE EL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO C13696 AL C13501 PERO EN EL VISOR SE ENCUENTRA UNA SW C13696 PERO ESTA DEBE ESTAR UBICADA DONDE ESTA EL TRANSFROMADOR C13749<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 12:33:12<br><br>SE ENCUENTRA 1 APOYO PRIMARIO INCLIDADOC13697 Y OTRO C13702 APOYO PARTIDO Y LINBEAS REVENTADAS. SE CAMBIA 10X20AT SW C13804 3 FASES FALLADAS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 10:05:08<br><br>EN LA MA?ANA SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CTO ROSARIO PERO CONTINUA RECHAZANDO EL GRUPO VA INICIAR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 06:01:09<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE - 16:06 A 16:16 ABIERTO CHA23L15 ROSARIO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS - 16:07 A 16:15 ABIERTA SW C13997 CORTE VISBLE FRANCISCO RUIZ - 16:15 CERRADA SW C13696 Y CERRADOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE C13501 AC13696 - LA SW C13696 ESTA EN APOYO C13696 Y ABRE HACIA C13697 SE DEBE CORREGIR EN VISOR DE REDES - NO SE INGRESA MANIOBRA ARCOS PRIMARIOS - 16:41 ABIERTO 2CC5MN21 INTERCONEXION ALGARROBO ROSARIO Y CERRADO 2CC15R01 ROSARIO - TF C13701 CON OSCILACIONES - 17:08 CAMBIA 2 FGQ 10 T SW C13698 - SW C698 ENDEREZO POSTE LADEADO Y COLOCO TEMPLETE PRIMARIO - POSTE REVENTADO 12 METROS C13698 - SE INTALA POSTE DE 12 METROS DE CONCRETO - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE C13703 AC13702 - GASTA 50 METROS DE ACSR NUMERO 2 - POSTE REVENTAQDO QUEDA CON CAMARAS Y OTROS CABLES - ASEGURA REDES PRIMARIAS - ENDEREZAN 2 CRUCETAS TORCIDAS - -ASEGURAN LINEAS A AISLDPR PIN - HACE CUENTA DE COBRO 35513 - EN C13696 CAMBIA CAJA PRIMARIA Y REPARAN PUENTE REVENTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 18:59:06 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C13749, SE EVIDENCIA QUE ESTA MANIOBRA SE INGRESO POR ERROR, ESTE TR NO TUVO AFECTACION REALMENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 17:36:39
8235075 | 928919 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 16:41 | 2024-03-21 16:41 | 0 | 32 | 279 | SE ABRE EL RECO DE CUMUYLOS 2CC15R01 Y SE TRASFIERE AL EQUIPO 2CC5MN21 Y SE ABRE EL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO C13696 AL C13501 PERO EN EL VISOR SE ENCUENTRA UNA SW C13696 PERO ESTA DEBE ESTAR UBICADA DONDE ESTA EL TRANSFROMADOR C13749<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 12:33:12<br><br>SE ENCUENTRA 1 APOYO PRIMARIO INCLIDADOC13697 Y OTRO C13702 APOYO PARTIDO Y LINBEAS REVENTADAS. SE CAMBIA 10X20AT SW C13804 3 FASES FALLADAS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 10:05:08<br><br>EN LA MA?ANA SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CTO ROSARIO PERO CONTINUA RECHAZANDO EL GRUPO VA INICIAR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 06:01:09<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE - 16:06 A 16:16 ABIERTO CHA23L15 ROSARIO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS - 16:07 A 16:15 ABIERTA SW C13997 CORTE VISBLE FRANCISCO RUIZ - 16:15 CERRADA SW C13696 Y CERRADOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE C13501 AC13696 - LA SW C13696 ESTA EN APOYO C13696 Y ABRE HACIA C13697 SE DEBE CORREGIR EN VISOR DE REDES - NO SE INGRESA MANIOBRA ARCOS PRIMARIOS - 16:41 ABIERTO 2CC5MN21 INTERCONEXION ALGARROBO ROSARIO Y CERRADO 2CC15R01 ROSARIO - TF C13701 CON OSCILACIONES - 17:08 CAMBIA 2 FGQ 10 T SW C13698 - SW C698 ENDEREZO POSTE LADEADO Y COLOCO TEMPLETE PRIMARIO - POSTE REVENTADO 12 METROS C13698 - SE INTALA POSTE DE 12 METROS DE CONCRETO - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE C13703 AC13702 - GASTA 50 METROS DE ACSR NUMERO 2 - POSTE REVENTAQDO QUEDA CON CAMARAS Y OTROS CABLES - ASEGURA REDES PRIMARIAS - ENDEREZAN 2 CRUCETAS TORCIDAS - -ASEGURAN LINEAS A AISLDPR PIN - HACE CUENTA DE COBRO 35513 - EN C13696 CAMBIA CAJA PRIMARIA Y REPARAN PUENTE REVENTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 18:59:06 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C13749, SE EVIDENCIA QUE ESTA MANIOBRA SE INGRESO POR ERROR, ESTE TR NO TUVO AFECTACION REALMENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 17:36:39
8234876 | 928919 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 09:32 | 2024-03-21 09:32 | 0.01 | 32 | 279 | SE ABRE EL RECO DE CUMUYLOS 2CC15R01 Y SE TRASFIERE AL EQUIPO 2CC5MN21 Y SE ABRE EL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO C13696 AL C13501 PERO EN EL VISOR SE ENCUENTRA UNA SW C13696 PERO ESTA DEBE ESTAR UBICADA DONDE ESTA EL TRANSFROMADOR C13749<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 12:33:12<br><br>SE ENCUENTRA 1 APOYO PRIMARIO INCLIDADOC13697 Y OTRO C13702 APOYO PARTIDO Y LINBEAS REVENTADAS. SE CAMBIA 10X20AT SW C13804 3 FASES FALLADAS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 10:05:08<br><br>EN LA MA?ANA SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CTO ROSARIO PERO CONTINUA RECHAZANDO EL GRUPO VA INICIAR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 06:01:09<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE - 16:06 A 16:16 ABIERTO CHA23L15 ROSARIO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS - 16:07 A 16:15 ABIERTA SW C13997 CORTE VISBLE FRANCISCO RUIZ - 16:15 CERRADA SW C13696 Y CERRADOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE C13501 AC13696 - LA SW C13696 ESTA EN APOYO C13696 Y ABRE HACIA C13697 SE DEBE CORREGIR EN VISOR DE REDES - NO SE INGRESA MANIOBRA ARCOS PRIMARIOS - 16:41 ABIERTO 2CC5MN21 INTERCONEXION ALGARROBO ROSARIO Y CERRADO 2CC15R01 ROSARIO - TF C13701 CON OSCILACIONES - 17:08 CAMBIA 2 FGQ 10 T SW C13698 - SW C698 ENDEREZO POSTE LADEADO Y COLOCO TEMPLETE PRIMARIO - POSTE REVENTADO 12 METROS C13698 - SE INTALA POSTE DE 12 METROS DE CONCRETO - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE C13703 AC13702 - GASTA 50 METROS DE ACSR NUMERO 2 - POSTE REVENTAQDO QUEDA CON CAMARAS Y OTROS CABLES - ASEGURA REDES PRIMARIAS - ENDEREZAN 2 CRUCETAS TORCIDAS - -ASEGURAN LINEAS A AISLDPR PIN - HACE CUENTA DE COBRO 35513 - EN C13696 CAMBIA CAJA PRIMARIA Y REPARAN PUENTE REVENTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 18:59:06 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C13749, SE EVIDENCIA QUE ESTA MANIOBRA SE INGRESO POR ERROR, ESTE TR NO TUVO AFECTACION REALMENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 17:36:39
8245445 | 932361 | HER23L16 | D24411 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:20 | 2024-04-20 13:50 | 6.51 | 43 | 280 | SE ABRE SECCION D24583 PARA REALIZAR PODA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS D24589 AL D24590, SE REQUIERE APLOMAR POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D24589 Y D24590 SE TOMAN FOTOS Y SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO SE CIERRAN DOS VELAS ELECTRONICAS EN LA SECCION D24411 14:48 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN TRF D24415 16:48 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN TRF D24103<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 18:04:45<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW D24585 PARA REALIZAE ENSAYO. INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW D24585. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW D24653 PARA CERRAR SW D24585 QUEDAN 3 TRF SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL GRUPO DE REPARACIONES SATA ROSA QUEDA PENDIENTE DE CONTINUAR RECORRIDO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE Y NO SE VE BIEN. INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF D24643 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 22:35:40
8241653 | 931497 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-14 15:52 | 2024-04-14 15:53 | 0.01 | 52 | 343 | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN LOS NODOS M62045 AL M62046 (TRAMO 63027), LINEA PRIMARIA REVENTADA EN ESTE TRAMO, SE ABRIERON ARCOS Y QUEDA PENDIENTE REPARACION, VARIOS USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE DA TEMPLE A LA RED SECUNDARIA Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE EL NODO M62045. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 21:06:18<br><br>- 15:50 A 17:51 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 15:52 DESHABILITADO AR ENE23L14 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 15:52 A 18:51 ABIERTO 2EN14R01 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 16:45 REPORTE TF M62035 USUARIO INFORMA QUE EST? SIN EL SERVICIO DE ENERG?A DESDE HACE MEDIA HORA, INDICA QUE HUBO UN VENDAVAL Y TUMBO, VARIOS POSTES Y LAS L?NEAS DE ENERG?A, INDICA QUE SE ENCUENTRA HASTA UN BUS ATRAPADO ENTRE LOS POSTES Y LAS L?NEAS - SE INFORMA A MOVIL 15 ORLANDO ANDR?ES TORO - REPORTA QUE ESTA LLEGANDO A SITIO - 16:56 LLAMA BOMBEROS QUE EN SECTOR DE GALLINAZO ENTRADA TERMALES DE ORTO?O ARBOLES SOBRE REDES Y SOBRE VEHICULO - 17:04 INFORMA MOVIL 15 LINEA PRIMARIA REVENTADAS ENTRE NODOS M62049 A M62047 POR ABOLES - HAY UN CICLISTA FALLECIDO Y HAY 1 VEHICULO DE GRAN CLADAS Y 2 0 3 VEHICULOS - SE ABRE SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN M62045 - 17:51 CERRADO ENE23L14 NEVADO - INFORMA AT QUEDA ABIERTO TF EN NODO M62045 HAY REDES SECUNDARIAS REVENTADAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:15:01<br><br> | VER BITACORA EJCUTANDOSE. SE REALIZA PODA DE 20 ARBOLES APROXIMADAMENTE SOBRE EL SECTOR, QUEDA PENDIENTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 22:17:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-18 11:40:28
8246796 | 932779 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:04 | 2024-04-23 17:06 | 0.02 | 52 | 0 | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 18:21:06<br><br> | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV - 18:43 A 19:04 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 18:43 A 19:03 ABIERTO ENE23L14 NEVADO PARA REPARAR COLILLA VOLADA PARTE INFERIOR CAJA PRIMARIA ROMPERACO M62026 - GASTA 1 CONECTOR DBH4 - 0.5 METROS DE COBRE ASIALDO 1/0 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 19:12:25
8230611 | 927484 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:22 | 2024-03-07 21:24 | 0.03 | 43 | 0 | SE LE INFORMA A ANYINSON SCARPETTA AT1 DE LA ZONA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:35:50<br><br>SE REPORTA A CONRADO ARIAS TECNICO DE LA ZONA E INDICA FUERTE TORMENTA ELECTRICA Y QUE POR SEGURIDAD NO PUEDE SALIR A REVISAR EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:30:59<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VCT23L14 MARZALA CUBA, RECHAZA AUTORECIERRES Y ENSAYO CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 MARZALA CUBA ABIERTO, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2VC3VC41 CA?AVERAL Y MARZALA CUBA, EN EL MOMENTO SE ESTA PRESENTANDO FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:27:25<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba y este energiza normal. Se abre la interconexión 2VC3VC41 Victoria _ Cañaveral _ Marzala Cuba. Y se cierra el cito 2VC14R01 Victoria _ Cúmulos 1 Marzala Cuba. Quedando toda la topología del circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-07 23:38:25
8230614 | 927484 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:24 | 2024-03-07 23:20 | 1.93 | 43 | 278 | SE LE INFORMA A ANYINSON SCARPETTA AT1 DE LA ZONA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:35:50<br><br>SE REPORTA A CONRADO ARIAS TECNICO DE LA ZONA E INDICA FUERTE TORMENTA ELECTRICA Y QUE POR SEGURIDAD NO PUEDE SALIR A REVISAR EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:30:59<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VCT23L14 MARZALA CUBA, RECHAZA AUTORECIERRES Y ENSAYO CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 MARZALA CUBA ABIERTO, SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2VC3VC41 CA?AVERAL Y MARZALA CUBA, EN EL MOMENTO SE ESTA PRESENTANDO FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 21:27:25<br><br> | Se espera un tiempo prudente que pase la tempestad. Se ensaya el circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba y este energiza normal. Se abre la interconexión 2VC3VC41 Victoria _ Cañaveral _ Marzala Cuba. Y se cierra el cito 2VC14R01 Victoria _ Cúmulos 1 Marzala Cuba. Quedando toda la topología del circuito VCT23L14 Victoria _ Marzala Cuba, en su estado normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-07 23:38:25
8268249 | 938050 | MTO23L17 | M74214 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-06-17 08:13 | 2024-06-17 12:04 | 3.85 | 8 | 279 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD DECRETO 0037 OBSERVACION EJECUTAR PODA DE EUCALIPTO ENTRE LOS NODOS M74212-M74214 POR PRESENTAR RIESGO CON ALTA VEGETACION SOBRE LAS LINEAS DE MEDIA TENSION. SE FINALIZAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 12:28:57
8272198 | 939932 | MTO23L17 | M74133 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 06:51 | 2024-06-28 09:11 | 2.33 | 8 | 2203 | - | - 06:44 2MM17R01 EL PRADO NORMAL POR AR - SEÑAL DISP 51N - 07:46 SW M74180 COLILLA VOLADA FASE C - INFORMA A ASISTENTE JHON JAIRO - 08:31 SE REPARA PUENTE REVENTADO PARTE SUPERIOR CAJA ROMPE ARCO - 08:09 M74231 NORMAL CORRESPONDE A MISMA FALLA DE SW M74133 - 09:10 ROMPE ARCOS QUEMO FQ Y PORTA FQ - 1FQ 30 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 14:00:56
8261199 | 38880 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:33 | 2024-05-26 15:33 | 0.01 | 27 | 278 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8261204 | 38880 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:38 | 2024-05-26 15:39 | 0.01 | 27 | 278 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8259602 | 38834 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:25 | 2024-05-22 20:25 | 0.01 | 27 | 278 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8234897 | 38386 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 10:16 | 2024-03-21 10:16 | 0 | 27 | 277 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8224611 | 924748 | AZA23L13 | M41028 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-11 18:28 | 2024-02-11 20:04 | 1.6 | 5 | 275 | - | - 19:08 TF M41030 CON 1 FQ QUEMADO Y BAJANTE SUELTA PARTE INFERIROR CAJA PRIMARIA - 19:15 A 20:03 SW M41028 CON 1 FQ QUEMADO - SE TERMINA DE ABRIR SW PARA REPARAR BAJANTE EN TF M41030 - SE INSTALA 1 FQ20 T SW M41028 - 19:55 CAMBIA 1 FQ 3.1 DUAL TF M41030 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-11 20:38:31
8266614 | 936783 | VBO23L15 | W37443 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 07:16 | 2024-06-13 17:08 | 9.87 | 17 | 277 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8250340 | 933553 | HER23L16 | D24273 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 21:44 | 2024-04-29 22:05 | 0.35 | 20 | 276 | - | 21+44 A 22+05: ABREN SW D24273 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO EN EL D23283, CON APOYO DE LEONARDO MARIN, MANIOBRANDO LA SW. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-29 22:54:21
8256935 | 930856 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 09:17 | 2024-05-15 09:37 | 0.33 | 36 | 0 | 219:49: Reporta el AT1 de Zona Oriente, Julián A. Villegas, que en la ODT programada 930856 no alcanzaron a hacer varias maniobras del 15-05 debido a mucha y constante lluvia. lA odt VA HASTA MAÑANA JUEVES 16-05.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:05:04<br><br>11:03:18 SE PRESENTA SALIDA DE CTO FLR23L12 CRISTALES, RECHA AR, SE DESHABILITA AR, SE TIENE COMUNICACI?N CON JULIAN VILLEGAS PARA CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE L?NEA, SE REALIZA CIERRE MANUAL Y LO RECHAZA, NO HAY POSIBLES ITX <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 11:11:37<br><br>05:39 SE ENCONTR? ABIERTA Y SIN COMUNICACI?N LA ITX 2FL2PV31 SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE A LAS 05:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:13:57<br><br>se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:09:37<br><br>POR SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS SE ADELANTA MANIOBRA DE ITX AB 2PV13R01 14:021, CRR 2FL2PV31 14:03 DEBIDO A QUE LA INTERCONEXI?N PRESENTA PROBLEMAS DE COMUNICACI?N CUANDO SE DESENERGIZA EL CUMULOS Y SE QUEDA SIN TENSI?N POR EL LADO DE ARBOLEDAD MANIOBRA REALIZADA CON OSCAR NODIER, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES SE QUEDO SIN COMUNICACI?N EL CUMULOS DE ARBOLEDAD 2PV13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:08:08<br><br> | TRABAJOS PROGRAMADOS EN CIRCUITO ARBOLEDA EJECUTADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDADDES ADICIONALES, SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEBIDO A COMUNICACION DEFICIENTE EN LA ZONA, LAS MANIOBRAS TELECONTROLADAS SE EJECUTARON EN MODO LOCAL, LOS GRUPOS REALIZARON COMUNICACION DE COORDINACION POR MEDIO DE RADIOS, INTERCONEXION 2FL2PV31 QUEDA FALLADO POR COMUNICACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:15:36
8257206 | 930856 | PSV23L13 | E62233 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 07:46 | 2024-05-16 17:23 | 9.6 | 36 | 276 | 219:49: Reporta el AT1 de Zona Oriente, Julián A. Villegas, que en la ODT programada 930856 no alcanzaron a hacer varias maniobras del 15-05 debido a mucha y constante lluvia. lA odt VA HASTA MAÑANA JUEVES 16-05.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:05:04<br><br>11:03:18 SE PRESENTA SALIDA DE CTO FLR23L12 CRISTALES, RECHA AR, SE DESHABILITA AR, SE TIENE COMUNICACI?N CON JULIAN VILLEGAS PARA CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE L?NEA, SE REALIZA CIERRE MANUAL Y LO RECHAZA, NO HAY POSIBLES ITX <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 11:11:37<br><br>05:39 SE ENCONTR? ABIERTA Y SIN COMUNICACI?N LA ITX 2FL2PV31 SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE A LAS 05:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:13:57<br><br>se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:09:37<br><br>POR SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS SE ADELANTA MANIOBRA DE ITX AB 2PV13R01 14:021, CRR 2FL2PV31 14:03 DEBIDO A QUE LA INTERCONEXI?N PRESENTA PROBLEMAS DE COMUNICACI?N CUANDO SE DESENERGIZA EL CUMULOS Y SE QUEDA SIN TENSI?N POR EL LADO DE ARBOLEDAD MANIOBRA REALIZADA CON OSCAR NODIER, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES SE QUEDO SIN COMUNICACI?N EL CUMULOS DE ARBOLEDAD 2PV13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:08:08<br><br> | TRABAJOS PROGRAMADOS EN CIRCUITO ARBOLEDA EJECUTADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDADDES ADICIONALES, SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEBIDO A COMUNICACION DEFICIENTE EN LA ZONA, LAS MANIOBRAS TELECONTROLADAS SE EJECUTARON EN MODO LOCAL, LOS GRUPOS REALIZARON COMUNICACION DE COORDINACION POR MEDIO DE RADIOS, INTERCONEXION 2FL2PV31 QUEDA FALLADO POR COMUNICACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:15:36
8225555 | 925142 | BOL23L12 | E21303 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 10:17 | 2024-02-15 10:19 | 0.03 | 16 | 274 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8221417 | 918319 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 15:50 | 2024-02-01 16:00 | 0.17 | 16 | 274 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8227495 | 925897 | RIO23L14 | W55652 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 16:34 | 2024-02-22 09:20 | 16.77 | 21 | 381 | - | SE CAMBIA 2FQ 20T EN SW W55652. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR W55654, SE REALIZO PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS POR PARTE DEL USUARIO. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W55706. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-22 17:49:41
8265479 | 937860 | NSA23L13 | E54031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 05:13 | 2024-06-10 07:50 | 2.62 | 2 | 398 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E54031 2 25 T 07:50 SW E54061 2 6 T 08:15 TR E54005 1 6 H 08:30 TR E54067 1 0.6 D 09:10 TR E55061 1 1 H 09:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:06:29
8250694 | 933616 | VBO23L15 | W37443 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 14:21 | 2024-04-30 19:24 | 5.06 | 17 | 275 | - | se abre sw W37443 por temas de altibajos pero todo se asocia a la orden programada 932042, Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 16:18:31
8243775 | 932047 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-18 14:58 | 2024-04-18 16:57 | 1.98 | 53 | 0 | Se debe enviar personal para realizar reparacion de las lineas de MT reventadas en dicho punto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:52:08<br><br>14:58 Sale en falla el cto Algarrobo MNA23L12, se envia personal a revisar 16:25 Informo el grupo que hay lineas de MT reventadas entre los nodos C15337-C13931,causa un operario de retroexcavadora que derribo un arbol 16:40 Se abre arcos primarios en el nodo C15140 16:57 Se cierra la ITX 2MA4MN21 16:51 Se cierra el Cto Algarrobo MNA23L12<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:50:13<br><br> | 14:58 Sale en falla el cto Algarrobo MNA23L12, se envia personal a revisar 16:25 Informo el grupo que hay lineas de MT reventadas entre los nodos C15337-C13931,causa un operario de retroexcavadora que derribo un arbol 16:40 Se abre arcos primarios en el nodo C15140 16:57 Se cierra la ITX 2MA4MN21 16:51 Se cierra el Cto Algarrobo MNA23L12 se abren arcos en el nodo C13930 y se cierra itx 2CC5MN21 Se debe enviar personal para realizar reparacion de las lineas de MT reventadas en dicho punto, no hay usuarios afectados se crea pendiente por mantenimiento Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-18 18:27:50
8245322 | 932393 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 14:48 | 2024-04-20 14:52 | 0.06 | 53 | 421 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8245404 | 38602 | MAN23L14 | 2MA4MN21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 16:47 | 2024-04-20 16:48 | 0.03 | 53 | 275 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8246692 | 932724 | MAN23L14 | 2MA4MN21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 13:27 | 2024-04-23 13:28 | 0.01 | 53 | 275 | 12:47: REPORTA ALEXANDER MURILLO, TEMPLETE SUELTO EN EL C13930 TOCANDO EL DPS; LE VAN A DAR TEMPLE. 13:18: ARC OFF CTO ALGARROBO, YA DIERON RETEMPLE AL VIENTO PPRIMARIO Y VAN A NORMALIZAR TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:21:46<br><br> | APROVECHANDO QUE REPARAN TEMPLETE SUELTO EN EL C13930, SE NORMALIZA TOPOLOGIA CTO ALGARROBO, QUEDANDO ABIERTAS SW DE ITX 2CC5MN21 Y 2MA4MN21 Y, SE CIERRAN SECIONES C15120 Y C15145. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:43:03
8245314 | 932393 | MAN23L14 | 2MA4MN21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 14:42 | 2024-04-20 14:46 | 0.06 | 53 | 275 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8270522 | 937659 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-23 06:30 | 2024-06-23 12:05 | 5.59 | 2 | 0 | 17:07 INFORMA OSCAR ROMERO ENCARGADO DE LA ORDEN RETRASO PARA CULMINAR ACTIVIDAD POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RETRASA APROX 1 HORA LA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 17:09:11<br><br>SE RETRASA NORMLAIZACION TRAMO DE LINEA Cod:8525 ¦ N1:D16644 ¦ N2:D17256 YA Q EL PUNTO DONDE SE DEBIA HACER LA MANIOBRA HABIA PROBLEMAS CON UN POISTE PRIMARIO Q ESTABA FRACTURADO Y SE TUVO Q REALIZAR UNA LABOR EXTRA Q NO ESTABA CONTEMPLADA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 12:07:46<br><br> | SE REALIZO REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D17258 AL D16648 Y HACIA EL NODO D16944 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 18:48:14
8249965 | 933430 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 18:14 | 2024-04-29 07:45 | 13.51 | 28 | 345 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8254292 | 934541 | COL23L13 | COL23L13 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-07 18:40 | 2024-05-07 18:40 | 0 | 14 | 274 | 18:03 se abre la linea 33 kv SLM - COL - PRA en ambos extremos para cerrar localmente trf 33/13.2 kv en s/e coles odo 934651 Revisión del transformador 33/13,2 KV en COL, a cargo de Alvaro Cardona siguen interconectados ctos 13,2 kv, TR 33/13,2 kv cerrado en vacio.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 18:30:16<br><br>A partir de la novedad en gases combustibles con el transformador de potencia en subestaci?n las coles, se realiza el traslado de las cargas al 100para que el personal de mantenimiento subestaciones realiza pruebas el?ctricas el d?a 08/05/2024 para validar la condici?n del equipo<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-07 19:21:50<br><br> | A SOLICITUD DE ALVARO CARDONA SE ENERGIZA DE NUEVO EL TRANSFORMADOR 34-13,2 EN LA SUBESTACION LAS COLES, INFORMA QUE SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS PRUEBAS Y NO SE EVIDENCIO FALLA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS DE 13,2KV, INGRESA CON OPERACION NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 11:20:03
8240918 | 927810 | AMR23L14 | C31178 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 08:50 | 2024-04-12 18:47 | 9.95 | 35 | 360 | 16:40 INFORMA AT FRANCISCO RUISZ SE PRESENTA RETRASO EN ODO POR INCONVENIENTES EN PODA DE GUADUAS - A ESTA HORA SE INICIA LEVANTE DE CONDUCTORES <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 16:46:09<br><br> | SE CUMPLE ODO - CTO AMR23L14 CONFAMILIARES - MANIOBRAS DE ITX - 08:45 A 18:47 ABIERTO RECOENCTADOR 2AM14R01 CONAFAMILIARES - 08:49 A 18:44 CIERRE RECO INTX 2AM4IN21 LA PLATA CONFAMILIARES - 08:50 A 18:46 APERTURA SECCION C31178 - 09:25 A 18:35 APERTURA ARCOS C31774 - C31773 COD 53000 INFORMA AT DAVID VARGAS QUE CON APERTURA DE ARCOS AFECTA TAMBIEN TRAMO 53001 ENTRE NODOS C31774 A C31476 - 09:31 A 18:20 CIERRE INTERCONEXIÓN-AMR23L14-AMR23L14 NODO C31373 - VARIAR LA RED DEL APOYO NUEVO AL C31172 Y CABLE GUARDA - PQT_11208633 BAJA LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C31772 AL C31770 PARA USUARIO TALAR 20 GUADUAS. - ANALISIS cambiar tramo de red por cable ecológico para aislar del guadual entre los nodos C31218 AL C31772 e instalar cable de un 1/4 extra resistente del nodo C31218 AL C31770 SEC LA ROCHELA SECTOR SANCRISPIN - INFORMA AT FRANCISCO RUIZ SE RETRASA MANIOBRAS DE CIERRE POR PODA DE MUCAHS GUADUAS E INSTALAR CRUCETA PARA LEVENTAR LINEA DE GUARDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 19:06:59
8254439 | 934544 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 21:44 | 2024-05-07 21:45 | 0.03 | 92 | 273 | SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR SW C15002 ESTO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE ESTAN MUY MOJADOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 21:48:42<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR SW C15002 ESTO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE ESTAN MUY MOJADOS 3F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:34:53
8253230 | 934114 | HER23L16 | D24283 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:16 | 2024-05-04 12:55 | 22.66 | 17 | 273 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8271111 | 939429 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 19:10 | 2024-06-24 09:40 | 14.5 | 28 | 285 | - | 3x15H en el N47109 (tenía una fase fallada) 1x1.6D en el TRF N47241 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-24 15:39:42
8220867 | 923343 | CAM23L14 | D12157 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:07 | 2024-01-30 19:35 | 1.47 | 9 | 303 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12550 2 40 T 19:18 SW D12157 2 30 T 19:35 TR D12171 1 0.6 D 20:03 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:04:20
8229384 | 926853 | NRA23L12 | N10124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 06:36 | 2024-03-02 08:19 | 1.72 | 4 | 271 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N10124 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 08:36:04
8215506 | 918253 | NRA23L13 | N11920 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 09:20 | 2024-01-03 16:31 | 7.18 | 23 | 270 | - | se cumple ODO - CTO NRA23L13 TAREAS - 09:20 A 16:30 APERTURA DE SECCION N11920 - DIRECCION VDA EL ZAINO - CAMBIAR APOYO EN EL NODO N11405, ESTRUCTURA Y TEMPLETES. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-03 18:55:34
8253374 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:16 | 2024-05-05 12:12 | 1.94 | 31 | 316 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8239995 | 930776 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 21:44 | 2024-04-08 20:30 | 22.76 | 25 | 0 | POR MULTIPLES REPORTES DEL CIRCUITO PRO23L15 MONTE ZUMA, SE LE ASIGNA ODO AL LOS AT3 DE LA ZONA PARA REVISION. ENCUENTRAN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO Y AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR LOCAL POR FALLA EN LA COMUNICACION, ESTE RECHAZA. EL PERSONAL TECNICO SE DISPONE A REALIZAR REVISION EN EL EJE DEL CIRUCITO PERO NO ENCUENTRAN NADA. SE REALZA APERTUA DEL SW O44398 SE REALIZA NUEVO ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 Y ENERGIZA NORMAL. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA REVISION PERO ESTA UN OCO COMPLICADO POR TERRENO Y LO DISTANTE DEL SECTOR. SOLICITA COLABORACION DEL PERSONAL TECNICO DE MISTRATO PARA QUE REVISEN DESDE ESA PARTE PERO ELLOS SE ENCEUNTRAN EN SAN ANTONIO DEL CHAMI.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-08 13:31:55<br><br> | SE REPARA PIN REVENTADO, SE REALIZA PODA Y SE RETIRA TEMPLETE EN EL NODO O44806 SE CAMBIA 3X6AT O44398 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-08 21:34:41
8242170 | 38549 | SLM23L12 | 2SA12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:53 | 2024-04-15 14:54 | 0.01 | 30 | 270 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8243316 | 931897 | BVA23L12 | L30012 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 11:51 | 2024-04-17 17:51 | 6 | 15 | 270 | - | se normaliza sw l30012 se usa 01 porta fusible servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 19:44:48
8237217 | 929886 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-30 16:05 | 2024-03-30 17:46 | 1.68 | 22 | 269 | - | - 17:45 CAMBIA 3 FQ 30T SW DE REPTICION W64282 - ESTABA POR FUERA NO OPERA LOS RECIERRES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-30 19:47:00
8249022 | 933312 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 14:24 | 2024-04-27 15:55 | 1.52 | 22 | 269 | - | INSTALA 6 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION W64282 ( 2 FASES ABIERTAS ) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. DEL TRF W54203 NO RESPONDEN A LOS NUMEROS DE CELULAR REGISTRADOS EN LA SDE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 17:22:08
8248486 | 933197 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:15 | 2024-04-27 12:25 | 22.17 | 22 | 269 | - | RIOSUCIO VDA PIYUELO SE ENSAYA LA SW DE REPETICION W64282 Y RECHAZA 2 FASES EN FALLA, ESTA LLOVIENDO MUCHO EN EL SECTOR NO SE PUEDE RECORRER PENDIENTE REVISAR EN LA MAÑANA CON GRUPO SE INFORMO AL ASISTENTE DE ZONA, REVISAR REPORTE DE SECTOR SAN JOSE QUE REPORTA LINEAS REVENTADAS, EL CUAL QUEDA EN EL TABLERO DE CONTROL SE GASTAN 2 FQ DE 20 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 18:56:04
8244482 | 932138 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 05:00 | 2024-04-19 09:01 | 4.02 | 22 | 269 | - | INSTALA 9 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION W64282 (3 FASES ABIERTAS) SE RETIRA ARBOL CAIDO Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. INSTALA 2 FQ 10A T EN EL NODO SW W54944 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 12:29:44
8250824 | 933628 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-30 15:48 | 2024-04-30 16:11 | 0.38 | 22 | 269 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W64282 CON 6 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 14:09:12<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W64282 CON 6 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 14:09:12 SE REALIZA PODA YA QUE ESTA GUADUAS ESTABA SACANDO LA SW W64282 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 16:39:53
8220599 | 923249 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 05:38 | 2024-01-30 08:50 | 3.2 | 22 | 268 | - | SE NORMALIZA SW W64282 CON 5 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA SECCION DE REPETICION Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 11:23:30
8221876 | 923780 | INS30T17 | INS30T17 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:16 | 2024-02-02 19:20 | 0.06 | 88 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8222839 | 38095 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 23:09 | 2024-02-04 23:10 | 0.03 | 88 | 267 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222138 | 923780 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-03 09:34 | 2024-02-03 09:34 | 0.01 | 88 | 269 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8271964 | 939896 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 15:54 | 2024-06-27 18:46 | 2.88 | 22 | 269 | - | RIOSUCIO RIO23L15 SW W64282 18:46 9F 25 A TIPO T , SE RETIRA RAMA DE ARBOL DEMASIADO GRANDE QUE TENIA EN CORTO LAS 3 LINEAS , SE REQUIERE REALIZAR PODA CON GRUPO DE MANTENIMIENTO FORESTAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 19:06:55
8220902 | 923379 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-31 07:52 | 2024-01-31 07:55 | 0.05 | 88 | 267 | se genera orden a solicitud del grupo de reparaciones Chinchiná para hacer recorrido del cto ins23l14 ya que el dia anterior tuvo varios disparos. se encuentran 02 guaduas muy cerca a la red primaria entre los nodos c23880-881: se maniobra ins23l14 para retirarlas. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 08:07:51<br><br> | se genera orden a solicitud del grupo de reparaciones Chinchiná para hacer recorrido del cto ins23l14 ya que el dia anterior tuvo varios disparos. se encuentran 02 guaduas muy cerca a la red primaria entre los nodos c23880-881: se maniobra ins23l14 para retirarlas. Cto INS23L14: se debe programar grupo de poda ya que hay guaduas entre la red primaria nodos C23863-601 y entre los nodos C23434-435 los copos de las mismas están tocando la red. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 14:15:04
8230436 | 926350 | ROS23L16 | D16979 | TFD | Programada | Afectación de usuarios de transformador por desconexión programada de un único usuario | 2024-03-07 08:31 | 2024-03-07 08:41 | 0.17 | 1 | 267 | - | SE REALIZÓ RETIRO DE ACOMETIDA DE MEDIDOR PROVSIONAL DE OBRA No. 1320301472 CUENTA 958777529 ASOCIADO AL PROYECTO MAJESTIC 2 DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR NODO D16979 SE EJECUTÓ ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 08:49:39
8268097 | 938552 | CHA23L18 | C41233 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 08:08 | 2024-06-16 08:51 | 0.72 | 5 | 268 | - | SW C41233 1X20T 08:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 13:44:29
8238206 | 930115 | PRO23L15 | O44398 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:46 | 2024-04-02 11:14 | 3.47 | 24 | 267 | - | Informa personal ténico que cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O44398, tenia una fase fallada. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-02 12:49:15
8224641 | 924333 | AZA23L15 | M43505 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-12 09:20 | 2024-02-12 11:16 | 1.93 | 1 | 265 | Apertura de transformador M43505 Transformador que se encuentra después de cumulos se realiza mantenimiento en Macro medida. Labores ejecutadas sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-12 11:37:19<br><br> | apertura de transformador M43505 Transformador que se encuentra después de cumulos se realiza mantenimiento en Macro medida. Labores ejecutada con exito Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-12 11:38:33
8238625 | 930247 | VCT23L13 | E12362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 06:24 | 2024-04-03 13:25 | 7.02 | 15 | 266 | - | En el TRF E12030 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E12362 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En la SW E12338 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 16:39:09
8259412 | 936134 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:48 | 2024-05-22 18:06 | 0.3 | 91 | 266 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8260237 | 936219 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-23 16:04 | 2024-05-24 08:51 | 16.77 | 25 | 650 | - | SE LLEGA A SITIO DEL RECO DE CUMULOS 2PR15R01 Y SE ENCUENTRA RECO ABIERTO Y SIN COMUNICACIÓN, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA, SE ABRE LA SW O44356 Y SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE FORMA MANUAL, SE LE INFORMA A JAVIER HERRERA PARA ENVÍAR GRUPO PARA RECORRIDO, SE REALIZÓ CIERRE DE ITX 2PR5SC21 Y RECHAZO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:06:11 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-24 05:44:36
8235133 | 928954 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:34 | 2024-03-21 10:20 | 3.77 | 28 | 286 | - | SE NORMALIZA SW N47109 SE NORMALIZAN TRFS N47072/N47111 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 18:53:23
8241995 | 930325 | PSO23L19 | M5421500 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-15 08:04 | 2024-04-15 14:04 | 6 | 5 | 265 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-15 14:07:14
8267789 | 938502 | PSO23L19 | M54215 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-15 13:58 | 2024-06-15 16:21 | 2.39 | 5 | 265 | - | SE REALIZA INSPECCION EN TRANSFORMADOR M54219 Y M54221, SE ENCUENTRAN SECCIONES GENERALES DISPARADAS EN LOS BLOQUES, SE ACCIONAN Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL EN EL TRANSFORMADOR M54219, SE CONTINUA CON LA INSPECCION Y SE ENCUENTRA SECCION AGUAS ARRIBA SIN COORDINACION DE FUSIBLES M54215, SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 16:47:55
8266402 | 38990 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:02 | 2024-06-13 03:04 | 0.03 | 91 | 265 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8268938 | 938746 | PRO23L15 | O44398 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:51 | 2024-06-18 10:20 | 3.48 | 25 | 265 | - | VICTOR HUGO RIOS - JOSE ARNOLDO JIMENEZ - 10:20 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPTICION O44398 - UNA FASE POR FUERA - 10:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O44337 - 12:00 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O44342 - HAY UNA TORE DESPLOMADA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - SE REQUIERE UN TEMPLETE COMPLETO - AT INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44392 - 13:05 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION O44366 POR REPOSICION - NO HABIOA USUARIOS AFECTADOS - 17:00 TF O44344 NORM,AL - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR TRENZA REVENTDA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERCVICIO - SE REQUIERE GRUPO Y 100 METROS DE CABLE TRENZADO - 18:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O44314 - 18:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44777 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:14:06
8247162 | 932828 | MLA23L14 | E25137 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:29 | 2024-04-24 09:55 | 3.44 | 17 | 278 | - | EN EL TRANSFORMADOR E25095, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN LA SECCIÓN DE REPETICIÓN E25137, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 25 TIPO T, MECANISMO DE DISPARO NO ACCIONA, SE REQUIERE MANTENIMIENTO, UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:05:57
8216753 | 918268 | MAZ23L13 | E31239 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 08:36 | 2024-01-11 16:15 | 7.66 | 19 | 263 | - | MTO NIVEL 3 (E31239) OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION E31239 HASTA E31299 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 16:23:36
8262200 | 936832 | PRA23L13 | N49179 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 15:06 | 2024-05-29 15:28 | 0.37 | 22 | 264 | - | SE REALIZA INSPECCION Y RECORRIDO A LA RED PRIMARIA AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2PA13R01 ENCONTRANDO ESTADO DE LA RED NORMAL, SE EVIDENCIA BAJANTE DE SALIDA DEL RECONECTADOR 2PA13R01 ABIERTA, SE SOLICITA APERTURA PARA REALIZAR REPARACION CON CORTE VISIBLE EN LA SECCION N49179, SE FINALIZA REPARACION A LAS 15:20 Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS QUE SE ENCONTRABAN AFECTADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-29 18:50:27
8232500 | 38337 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 03:20 | 2024-03-14 03:21 | 0.03 | 88 | 263 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8234133 | 38368 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:29 | 2024-03-19 16:31 | 0.04 | 88 | 263 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8235695 | 38396 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 16:37 | 2024-03-23 16:38 | 0.02 | 88 | 263 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo
8226951 | 925700 | VBO23L15 | W37443 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-20 18:32 | 2024-02-20 20:26 | 1.9 | 17 | 262 | - | SE QUEMO UN PORTAFUSIBLE Y 2 FUSAIBLES DE 40 T EN LA SW W37443 QUEDANDO NORMAL A LAS 20:25 CMBIANEL PORTAFUSIBLE Y 2FQ*40T, CONFIRMAN SERVICIO CON APOYO DE SILVIO LOPEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 20:59:54
8226979 | 924754 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-21 06:03 | 2024-02-21 06:04 | 0.03 | 24 | 946 | informa el encargado de la orden Luis Javier Herrera, no se va abrir el reconectador de cúmulos 2BE15R01 san isidro, también no se va abrir sección W35502, manifiesta que no se requieren maniobras en la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 09:36:11<br><br>- 06:01 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 06:02 A 06:04 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO - 06:05 ABIERTO 2MG14R01 LA QUIEBRA INFORMA AT LUIS JAVIER HERRARA NO SE VA ABRIR CIRCUITO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-21 06:33:16<br><br> | NOTAS: NO SE REQUIRIERON MANIOBRAS SOBRE CTO ACAPULCO. EVENTOS DE LOS CTOS DESDE CABECERA NO CAYERON AL SGO, SE CREARON MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 17:45:50
8227076 | 924754 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-21 12:32 | 2024-02-21 12:34 | 0.04 | 24 | 262 | informa el encargado de la orden Luis Javier Herrera, no se va abrir el reconectador de cúmulos 2BE15R01 san isidro, también no se va abrir sección W35502, manifiesta que no se requieren maniobras en la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 09:36:11<br><br>- 06:01 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 06:02 A 06:04 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO - 06:05 ABIERTO 2MG14R01 LA QUIEBRA INFORMA AT LUIS JAVIER HERRARA NO SE VA ABRIR CIRCUITO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-21 06:33:16<br><br> | NOTAS: NO SE REQUIRIERON MANIOBRAS SOBRE CTO ACAPULCO. EVENTOS DE LOS CTOS DESDE CABECERA NO CAYERON AL SGO, SE CREARON MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 17:45:50
8225198 | 925034 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-14 10:16 | 2024-02-14 15:02 | 4.77 | 19 | 0 | Solicitado por el asistente de la zona Hébert Jaime Morales, se realiza apertura por emergencia del reconectador de cumulos 2RS12R01 para abrir arcos primarios en el nodo W24045 y reparar apoyo primaria en H que esta cediendo, las redes primarias se están descolgando y están muy cerca tocar el techo de una vivienda en el nodo W24311<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 11:32:15<br><br> | Se realiza apertura del circuito para cerrar arco primario en tramo de línea 46376. En el nodo W24311 se corrige viento primario fallado. Se instala viento primario nuevo, para aplomar estructura primaria. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 16:55:04
8246014 | 38618 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:01 | 2024-04-22 08:08 | 0.11 | 88 | 263 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8242996 | 38564 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 13:19 | 2024-04-17 13:21 | 0.02 | 88 | 263 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8245185 | 38601 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 10:32 | 2024-04-20 10:34 | 0.03 | 88 | 263 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8239772 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:35 | 2024-04-07 11:36 | 0.02 | 88 | 263 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8256954 | 935316 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 06:06 | 2024-05-15 09:00 | 2.9 | 12 | 263 | - | se cambia 1fq de 15a t en seccion w42255 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 10:31:05
8252911 | 934044 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 16:37 | 2024-05-04 09:45 | 17.13 | 12 | 263 | - | 18:25 se realiza ensayo a la sw w42255 1 x 15at y rechazo pendiente para grupo revisar quedan las veredas la peña/Moreta /la floresta sin servicio pendiente para mañana buscar la falla w42383 servicio normal w42350 requiere de electricista particular para modificar instalaciones internas con las normas del RETIE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-03 19:52:11
8254773 | 934578 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:43 | 2024-05-08 09:42 | 12.97 | 12 | 263 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W42255 SE CAMBIA 3X30AT SW W42205 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X20AT SW W42212 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:31:47
8244657 | 932117 | MLA23L15 | E31437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 17:40 | 2024-04-19 14:31 | 20.84 | 22 | 262 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8253978 | 929813 | CHA23L18 | C41051 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 08:36 | 2024-05-07 16:28 | 7.87 | 4 | 0 | - | finalizada y cumplida. Retardo por lluvias al medio día Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 16:31:31
8241946 | 931507 | VCT30T11 | VCT23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:07 | 2024-04-14 23:10 | 0.04 | 68 | 4082 | - | DISPARO DE LA LLEGADA DEL TF2 33KV/13.2KV VCT23T11 SIN SEÑAL SOLAMENTE SE OBSERVA ARRANQUE 51N DEL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA SE REALIZA UN BARRIDO Y SE CIERRA EL GENERAL 13.2KV QUEDANDO NORMAL EL TRAFO Y SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITOS 13.2KV. DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-14 23:32:54
8215729 | 920779 | CAM23L13 | D12941 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-04 11:44 | 2024-01-04 13:11 | 1.45 | 1 | 260 | - | INSTALA 1 FQ 5.2 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D12941. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INFORMA EL TECNICO QUE EL TRF TENIA FUSIBLE DE 6A T Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-04 13:28:15
8257422 | 38799 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 06:44 | 2024-05-17 06:45 | 0.01 | 24 | 261 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8256204 | 935057 | RIO23L12 | W50110 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:09 | 2024-05-12 08:15 | 1.1 | 5 | 261 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W50110 1 25 T 08:15 Quedando el servicio de energía normal. 09:40 a 11:35 Se abre TR W50324, para realizar reparación. Se encuentra caja porta bornera quemada con cable de fuerza fallado. Se conectan los usuarios directamente a la red Quedando el servicio de energía normal. Menos un usuario con instalación interna en falla; medidor 683784. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 14:25:16
8262945 | 937001 | DDO23L14 | W65763 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 18:36 | 2024-05-31 17:55 | 23.31 | 5 | 261 | SE ENCEUNTRA TRAMO DE LINEA NEUTRO PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W65788 AL W65786. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE PARA REALIZAR ITX SE DEMORAN BASTANTE POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO A LOS PUNTOS DE ITX (MANUAL) Y PARA REALIZAR LA REPARACION, TAMBIEN ESTA COMPLICADO POR DESPLAZAMIENTO A LOS PUNTOS PARA LOS CORTES VISIBLES. SE VA COMUNICAR PARA INFORMAR DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PORQUE TODO EL PERSSONAL TECNICO DE CHEC SE ENCUENTRA EN GRUPO PRIMARIO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:57:55<br><br>9:40 ABIERTO NODO SW W61011 9:42 CERRADO CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO POR ENSAYO. CONTINUA EL PERSONAL TECNICO CON REVISION DEL CIRCUITO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:53:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DESCONOCE LA CUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO DE MTTO RODRIGO QUINTERO, QUIEN TIENE AR CONDSIGNADO POR REPARACIONES, E INFORMA QUE NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES POR PARTE DEL GRUPO Y ESTAN FUERA DE LINEA. 8:59 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE LE ASIGNA REVISION AL GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:49:32<br><br> | CTO DDO23L14, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS W65732-759 ( QUEDA IINHABILITADA LA ITX 2DD4SU41POR ESTA CONDICION) , HAY BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), SE AISLA.QUEDA PENDIENTE REPARAR NOVEDAD. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 18:48:27
8267611 | 938458 | RIO23L12 | W50110 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:29 | 2024-06-15 10:50 | 1.36 | 5 | 261 | - | En la SW W50110 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 10:59:58
8244514 | 932232 | MLA23L15 | E25387 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 06:41 | 2024-04-19 19:00 | 12.32 | 14 | 260 | se reparan dos tramos de linea de guarda rotos en el nodo e25393 en sw e25408 se cambia caja primaria <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:06:08<br><br>SW E25387 6:40 SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO E25393 , LA REPARACION ESTARA A CARGO DE CRISTINA GUZMAN <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:49:18<br><br> | se reparan 02 lineas primarias rotas en nodo e25393 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:27:10
8250080 | 933434 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 06:13 | 2024-04-29 12:40 | 6.45 | 12 | 260 | - | se ensaya sw w42255 y rechaza, se reocrre y en nodo w42257 se aisla pedazo de colilla en ACCR suelto , se retira arbol de la red secundaria. reporte de nodo w42350 : el usuario ya estaba reparando conn tecnico particular Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 14:18:12
8250320 | 933549 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 18:02 | 2024-04-29 20:20 | 2.31 | 12 | 260 | - | no se quemo el fusible la vela se cayo se cambia portafusible y se normaliza sw w42255 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 20:40:12
8230735 | 924693 | MAR23L14 | 2MS14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 11:25 | 2024-03-08 16:37 | 5.19 | 14 | 259 | Se comunica el encargado Arley Pulgarin, manifiesta aun estar realizando trabajos de proximidad, no se requiere abrir equipo aún.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 09:14:58<br><br> | SE INSTALA POSTE 16 MTROS METALICO FUERA DEL LOTE EN ZONA VERDE , SE INSTALA TEMPLETES PRIMARIO AL ANGULO Y RETENCIÓN POSTE A POSTE REUBICA RED PRIMARIA LAS 3 FASES SIN NEUTRO Y SE RETIRA POSTE CONCRETO 12 MTROS DENTRO DE LOTE SE REALZA RED PRIMARIA DE GUADUAL EXISTENTE. Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-08 17:09:33
8242745 | 38563 | MAR23L14 | 2MS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 01:06 | 2024-04-17 01:06 | 0 | 14 | 259 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8245274 | 932344 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 15:49 | 2024-04-20 08:56 | 17.11 | 21 | 269 | - | SW W64282 8:55 6F 20 A TIPO T LA SW NO ESTA OPERANDO COMO DEBE LA SW ESTABA POR FUERA SUS 3 FASES , SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO SW W64313 11:40 1F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 13:27:06
8250541 | 933589 | AGU23L15 | N43542 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 05:56 | 2024-04-30 10:36 | 4.67 | 18 | 358 | INSTALA 8 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION N43542 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43520 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43524 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N43681<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 13:17:33<br><br> | 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43570. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:15:30 13:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43717 14:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N44015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:39:38
8220749 | 923345 | MAR23L14 | 2MS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:04 | 2024-01-30 18:04 | 0 | 14 | 258 | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Se está revisando unas acometidas en el parque, afectadas por el vendaval.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:06:52<br><br> | CUENTA DE USUARIO 586768414 / MEDIDOR 21172207 / CLL 4 CRA 12 ESQ PESEBRERAS. SE RETIRAN LINEAS DE CARGA PORQUE ESTABAN ENERGIZANDO UN TECHO EL CUAL CAYO SOBRE VARIOS CABALLOS Y LES ESTABA AFECTANDO LA ELECTRICIDAD. QUEDA PENDIENTE QUE EL USUARIO ORGANICE Y SOLICITE LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE CARGA. CUENTA DE USUARIO 216944946 / MEDIDOR 10066625 / CLL 11 9 65 PSO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR DESPEGADO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA. SE ORGANIZA PROVISIONAL, SE LE DA ALTURA PARA QUE NO SE AFECTE POR LO VEHICULOS QUE PASAN POR EL SECTOR Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 23:10:10
8220751 | 923345 | MAR23L14 | 2MS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:04 | 2024-01-30 18:05 | 0.01 | 14 | 258 | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Se está revisando unas acometidas en el parque, afectadas por el vendaval.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:06:52<br><br> | CUENTA DE USUARIO 586768414 / MEDIDOR 21172207 / CLL 4 CRA 12 ESQ PESEBRERAS. SE RETIRAN LINEAS DE CARGA PORQUE ESTABAN ENERGIZANDO UN TECHO EL CUAL CAYO SOBRE VARIOS CABALLOS Y LES ESTABA AFECTANDO LA ELECTRICIDAD. QUEDA PENDIENTE QUE EL USUARIO ORGANICE Y SOLICITE LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE CARGA. CUENTA DE USUARIO 216944946 / MEDIDOR 10066625 / CLL 11 9 65 PSO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR DESPEGADO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA. SE ORGANIZA PROVISIONAL, SE LE DA ALTURA PARA QUE NO SE AFECTE POR LO VEHICULOS QUE PASAN POR EL SECTOR Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 23:10:10
8220760 | 923345 | MAR23L14 | 2MS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:07 | 2024-01-30 19:08 | 1.01 | 14 | 258 | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Se está revisando unas acometidas en el parque, afectadas por el vendaval.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:06:52<br><br> | CUENTA DE USUARIO 586768414 / MEDIDOR 21172207 / CLL 4 CRA 12 ESQ PESEBRERAS. SE RETIRAN LINEAS DE CARGA PORQUE ESTABAN ENERGIZANDO UN TECHO EL CUAL CAYO SOBRE VARIOS CABALLOS Y LES ESTABA AFECTANDO LA ELECTRICIDAD. QUEDA PENDIENTE QUE EL USUARIO ORGANICE Y SOLICITE LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE CARGA. CUENTA DE USUARIO 216944946 / MEDIDOR 10066625 / CLL 11 9 65 PSO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR DESPEGADO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA. SE ORGANIZA PROVISIONAL, SE LE DA ALTURA PARA QUE NO SE AFECTE POR LO VEHICULOS QUE PASAN POR EL SECTOR Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 23:10:10
8257198 | 38794 | MAR23L14 | 2MS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 06:05 | 2024-05-16 06:05 | 0 | 14 | 259 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8262357 | 936916 | MAR23L14 | 2MS14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-30 07:08 | 2024-05-30 07:09 | 0.01 | 14 | 259 | Eventos erroneos en la bitacora 38906<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 08:54:51<br><br>Se realizo validaci?n en terreno de posici?n del equipo y este no se abri?, en coordinaci?n con Camilo Devia y personal t?cnico se realiza revisi?n y se encontr? que el equipo no tiene problema en la operaci?n, ya debe ser revisado por parte del personal de STR la se?alizaci?n err?nea que esta llegando al sistema.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 08:54:12<br><br>Se presento disparo de circuito MAR23L14 San Vicente a las 7:03:52 am , realiza ciclos de AR y queda con falla, se realiza apertura del c?mulos y se ensaya siendo negativo el cierre. Se genera ODO para recorrido, se deshabilita la funci?n AR en reconectador de Subestaci?n e inicia unos ciclos de AR, queda cerrado definitivamente a las 7:15:18.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-30 07:32:32<br><br> | debido a la falla ficticia de apertura registrada por circuito MAR23L14 San Vicente, se realiza un ensayo de apertura de cumulos para descartar falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 08:59:47
8232274 | 927982 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 18:19 | 2024-03-13 11:35 | 17.27 | 12 | 258 | - | TRF W42179 9:00 2F 0,4 DUAL SW W42198 10:20 1F 12 A TIPO T SW W42196 10:30 1F 6 A IPO T SW W42195 10:40 1F 8 A TIPO T SW W42255 11:35 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 12:24:02
8237215 | 929885 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:23 | 2024-03-30 17:50 | 1.45 | 12 | 258 | - | - 17:50 CAMB IA 1 FQ 15 T SW W42255 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-30 19:39:21
8264457 | 937597 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 01:37 | 2024-06-06 10:10 | 8.56 | 14 | 341 | W41954 2F 20 A TIPO T 08:50 W41211 1 FASE FALLADA 7F 40 A TIPO T 10:10 W41809 2F 1 A TIPO H 11:00 , MEDIDOR 669007440 QUEMADO , USUARIO QUEDA CON SERVOICIO DIRECTO LECTURA DE RETIRO 1990 W41931 2F 6 A TIPO T 14:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 14:43:20<br><br> | W41954 2F 20 A TIPO T 08:50 W41211 1 FASE FALLADA 7F 40 A TIPO T 10:10 W41809 2F 1 A TIPO H 11:00 , MEDIDOR 669007440 QUEMADO , USUARIO QUEDA CON SERVOICIO DIRECTO LECTURA DE RETIRO 1990 W41931 2F 6 A TIPO T 14:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 15:37:07
8271185 | 39068 | MAR23L14 | 2MS14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 07:51 | 2024-06-25 07:51 | 0 | 14 | 259 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8243503 | 931062 | PRA23L13 | N49306 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-18 08:13 | 2024-04-18 08:40 | 0.46 | 20 | 347 | - | SE REALIZÓ CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS N49352 AL N49353 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. . RETIRO DE TRAMOS DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS N49354 Y N49355. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:02:34
8245122 | 932334 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 06:44 | 2024-04-20 07:15 | 0.52 | 17 | 610 | - | 06:33:12 Sale en falla el reconectador de cumulos 2BE15R01, rechaza ensayos automaticos y ensayo manual. 07:13 Se abre la seccion O10558 para realizar ensayo el cumulos 2BE15R01 rechazando. 07:14 Se cierra la ITX 2BE5VB41 pasando con exito hasta este punto 08:14:16 Informa el Tecnico que se encontro 2 guaduas en la red de MT, se retiran y se le realiza ensayo el reconectador de cumulos 2BE15R01 siendo exitoso el cierre por ahora y se da espera como se comporta el circuito. 08:29 Rechaza el cumulos 2BE15R01, se detcto tambien un aislador pin en mal estado, personal se encuentra en el sitio para realizar dicha reparacion 11:14 Se cierra el cumulos 2BE15R01 pasando bien 11:42 se abre la ITX 2BE5VB41 para proceder con el cierre de la sección O10558 a las 11:43, informa el técnico Adrián Ospina que se retiran 6 guaduas que estaban en contacto con la red de MT en los nodos O10542-O10543 y se cambia pin con espigo, Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:16:02 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:45:04
8245232 | 932334 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 11:42 | 2024-04-20 11:43 | 0.01 | 17 | 258 | - | 06:33:12 Sale en falla el reconectador de cumulos 2BE15R01, rechaza ensayos automaticos y ensayo manual. 07:13 Se abre la seccion O10558 para realizar ensayo el cumulos 2BE15R01 rechazando. 07:14 Se cierra la ITX 2BE5VB41 pasando con exito hasta este punto 08:14:16 Informa el Tecnico que se encontro 2 guaduas en la red de MT, se retiran y se le realiza ensayo el reconectador de cumulos 2BE15R01 siendo exitoso el cierre por ahora y se da espera como se comporta el circuito. 08:29 Rechaza el cumulos 2BE15R01, se detcto tambien un aislador pin en mal estado, personal se encuentra en el sitio para realizar dicha reparacion 11:14 Se cierra el cumulos 2BE15R01 pasando bien 11:42 se abre la ITX 2BE5VB41 para proceder con el cierre de la sección O10558 a las 11:43, informa el técnico Adrián Ospina que se retiran 6 guaduas que estaban en contacto con la red de MT en los nodos O10542-O10543 y se cambia pin con espigo, Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:16:02 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 13:45:04
8248293 | 933201 | BEL23L15 | 2BE15R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 15:11 | 2024-04-26 16:48 | 1.62 | 17 | 610 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO , RECHAZA ENSAYOS, SE ABRE LA SECCION O10558 Y SE CIERRA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SANJOSE, SE RECORRE EL RAMAL ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS O10542 AL O10543, SE RETIRAN Y SE REALIZA CIERRE LOCAL DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BE15R01 SAN ISIDRO ENTRANDO NORMAL, QUEDA PENDIENTE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO YA QUE EL PERSONAL SE DESPLAZA A ATENDER OTROS REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO, EL EQUIPO DE CUMULOS ESTABA SIN COMUNICACION YA QUE EL REPETIDOR MADROÑO ESTABA SIN SERVICIO DE ENERGIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 19:38:10
8248807 | 933288 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 12:38 | 2024-04-27 12:38 | 0.01 | 17 | 258 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8243820 | 931062 | PRA23L13 | N49306 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-18 15:26 | 2024-04-18 15:50 | 0.41 | 20 | 258 | - | SE REALIZÓ CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS N49352 AL N49353 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. . RETIRO DE TRAMOS DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS N49354 Y N49355. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:02:34
8215852 | 920838 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-05 06:11 | 2024-01-05 08:50 | 2.65 | 12 | 257 | - | SE NORMALIZA SW W42255 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 09:25:09
8220795 | 923333 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 17:02 | 2024-01-30 18:20 | 1.31 | 12 | 257 | - | se cambia 1fq de 15a t en seccion w42255 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 18:30:30
8229213 | 926790 | VBO23L14 | 2BU2VB41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 17:16 | 2024-03-01 19:02 | 1.77 | 23 | 257 | VBO23L14 APOYO PRIMARIO W36633 SE QUEBRO Y SE CAYÓ EL TRAFO , SE REALZA LINEA CON GUADUAS PARA PERMITIR PASO DE VEHICULOS . QUEDA ABIERTA LAS W36472 PTE PARA EL DIA MAÑANA REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:41:30<br><br> VBO23L14 INTERRUPTOR VBO23L14 ¦ Dir.:VITERBO_SAN JOSE SE PRESENTA DISPARO DE CTO SAN JOSE RECHZA AR Y ENSAYO , SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS R01 DE CTO SAN JOSE Y SE CIERRA ITX 2BU2BV41 MIENTRAS WALTER SE DESPLAZA A LA SW W36742 PARA AISLAR APOYO PRIMARIO QUE SE CAYO EN LA VDA SAN GERARDO W36633 . SE ABRE ITX CON CTO TAPARCAL Y SE NORMALIZA CTO VBO2314 DESDE SUB<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:28:47<br><br> | VBO23L14 APOYO PRIMARIO W36633 SE QUEBRO Y SE CAYÓ EL TRAFO , SE REALZA LINEA CON GUADUAS PARA PERMITIR PASO DE VEHICULOS . QUEDA ABIERTA LAS W36472 PTE PARA EL DIA MAÑANA REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:42:32 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 EL CUAL PRESENTADA FALLA EN COMUNICACION, SE REINICA Y SE CIERRA NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 19:05:57 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 19:29:48
8229214 | 926790 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 16:46 | 2024-03-01 16:52 | 0.11 | 23 | 0 | VBO23L14 APOYO PRIMARIO W36633 SE QUEBRO Y SE CAYÓ EL TRAFO , SE REALZA LINEA CON GUADUAS PARA PERMITIR PASO DE VEHICULOS . QUEDA ABIERTA LAS W36472 PTE PARA EL DIA MAÑANA REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:41:30<br><br> VBO23L14 INTERRUPTOR VBO23L14 ¦ Dir.:VITERBO_SAN JOSE SE PRESENTA DISPARO DE CTO SAN JOSE RECHZA AR Y ENSAYO , SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS R01 DE CTO SAN JOSE Y SE CIERRA ITX 2BU2BV41 MIENTRAS WALTER SE DESPLAZA A LA SW W36742 PARA AISLAR APOYO PRIMARIO QUE SE CAYO EN LA VDA SAN GERARDO W36633 . SE ABRE ITX CON CTO TAPARCAL Y SE NORMALIZA CTO VBO2314 DESDE SUB<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:28:47<br><br> | VBO23L14 APOYO PRIMARIO W36633 SE QUEBRO Y SE CAYÓ EL TRAFO , SE REALZA LINEA CON GUADUAS PARA PERMITIR PASO DE VEHICULOS . QUEDA ABIERTA LAS W36472 PTE PARA EL DIA MAÑANA REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:42:32 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 EL CUAL PRESENTADA FALLA EN COMUNICACION, SE REINICA Y SE CIERRA NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 19:05:57 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 19:29:48
8235304 | 38391 | VBO23L14 | 2VB14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 11:21 | 2024-03-22 11:21 | 0.01 | 23 | 257 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8262989 | 38917 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 08:06 | 2024-06-01 08:07 | 0.02 | 65 | 258 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8264401 | 937632 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 11:48 | 2024-06-06 12:54 | 1.1 | 23 | 0 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8267115 | 938319 | VBO23L14 | W36009 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-13 16:17 | 2024-06-14 10:52 | 18.59 | 23 | 412 | - INFORMA AT JOSE WALTER LOPEZ SW W36009 CON 1 PORTA FQ TIPO PUENTE CAIDO - CORTA CIRCUITO DEFECTUOSO - NO CIERRA - 10:20 SE TERMINA DE ABRIRI SW W36008 - 10:19 A 10:29 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:24 - 10:26 - 10:28 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPAECAL SAN JOSE Y NO CIERRA - 10:43 A 10:52 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:44 A 10:52 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:44 A 10:48 ABIERTO BUM23L12 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:46 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - CERRADO SEECIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT WALTER LOPEZ - INFORTMA AT QUE LLAMA A USUARIO DE TF W36031 INFORMA VA A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:17:58<br><br> | - INFORMA AT JOSE WALTER LOPEZ SW W36009 CON 1 PORTA FQ TIPO PUENTE CAIDO - CORTA CIRCUITO DEFECTUOSO - NO CIERRA - PENDIENTE CAMBIO DE CORTACIRCUITO CON GRUPO DE TCT - AT INFORTMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 10:20 SE TERMINA DE ABRIR SW W36009 - 10:19 A 10:29 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:24 - 10:26 - 10:28 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - 10:43 A 10:52 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:44 A 10:52 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:44 A 10:48 ABIERTO BUM23L12 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:46 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - CERRADO SEECIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT WALTER LOPEZ - INFORMA AT QUE LLAMA A USUARIO DE TF W36031 INFORMA VA A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 13:36 TF W36031 NORMAL - SE AJUSTA ACOMETIDA EN BORNERA DE MEDIDOR 23987709 - HACE CUENTA DE COBRO 32064 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 18:23:59
8268467 | 39021 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:20 | 2024-06-18 03:21 | 0.01 | 65 | 258 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268489 | 39021 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:43 | 2024-06-18 03:44 | 0.01 | 65 | 258 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269648 | 939136 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-20 16:16 | 2024-06-20 16:19 | 0.04 | 23 | 0 | - | - 14:52 A 16:18 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE PARA CERRAR SW W36009 - 14:54 CERRADA SW W36009 POR AT SILVIO A LOPEZ - 16:16 A 16:18 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCALA PARA ABRIR SECCIONADOR BYPASS - 16:18 ABRIERTO SECCIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT ROGELIO COLORADO - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SAN JOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 17:15:25
8272942 | 39104 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 23:11 | 2024-06-30 23:14 | 0.04 | 23 | 0 | - | DISPARO CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO
8221189 | 38065 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 01:36 | 2024-02-01 01:37 | 0.01 | 64 | 256 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8222298 | 923864 | SIO23L12 | O36006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:10 | 2024-02-03 11:01 | 2.85 | 3 | 256 | - | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS, QUEDA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 14:19:50
8225233 | 38162 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 11:47 | 2024-02-14 11:48 | 0.01 | 64 | 256 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8221191 | 38065 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 01:38 | 2024-02-01 01:39 | 0.02 | 64 | 256 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8225763 | 925248 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:48 | 2024-02-15 19:50 | 0.02 | 23 | 0 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8238697 | 38475 | VBO23L14 | 2VB14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:46 | 2024-04-03 17:46 | 0 | 23 | 257 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8242292 | 931599 | VBO23L14 | 2VB14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 17:47 | 2024-04-15 17:48 | 0.01 | 23 | 257 | - | SE REVISA ENCONTRANDO COLILLA REVENTADA EN LAS CUCHILLAS W36009, SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 SAN JOSE Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BU2VBO41 TAPARCAL Y SAN JOSE (ESTE EQUIPO SE CIERRA POR BYPASS YA QUE EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION Y SOLO SE CONTABA CON UN SOLO TECNICO PARA COORDINAR LA REVISION CON PERSONAL DE TELCO O DE CONTROL Y PROTECCIONES PARA SUBIRSE HASTA EL RECO), , SE ABREN CUCHILLAS W36009 Y SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 SAN JOSE, PENDIENTE LA REPARACION , EN EL MOMENTO NO HAY DNA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 18:37:18
8242928 | 931791 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 10:11 | 2024-04-17 10:12 | 0.02 | 23 | 0 | SE VA REPARAR ARCO PRIMARIO FALLADO EN SW W36009. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 PARA HACER CORTE VISIBLE ABRIENDO CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA. SE ABRE CTO VBO23L14. SE HACE CORTE VISIBLE EN LAS CUCHILLAS DE SALIDA DE LA S/E. SE ABRE SW W36210. SE CIERRA ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE REPARA ARCO PRIMARIO EN LA SW W36009. SE CIERRA SW W36009 SE ABRE ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE CIERRA SW W36210 SE CIERRA CTO VBO23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:04:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TAMBIEN SE CAMBIO CAJA PRIMARIA EN SW W36009. SE REALIZA RESETEO AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE RECUPERA COMUNICACION DE LA ITX. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01_TAPARCAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB14R01 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:43:57
8239235 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 08:41 | 2024-04-05 09:36 | 0.92 | 23 | 0 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8248760 | 933288 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 10:35 | 2024-04-27 11:44 | 1.14 | 23 | 0 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8250925 | 932042 | VBO23L14 | 2BU2VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 18:49 | 2024-04-30 18:50 | 0.01 | 23 | 257 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250428 | 932042 | VBO23L14 | 2VB14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:24 | 2024-04-30 10:41 | 4.28 | 23 | 257 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8247659 | 932923 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 12:17 | 2024-04-25 12:20 | 0.05 | 65 | 0 | 12:17 SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 12:18 SE ABRE SW DE ITX C15326 (REPOSO-ALGARROBO) 12:19 SE CIERRA CTO MNA23L12 12:20 SE CIERRA 2CC12R01 QUEDNDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL SE CONTINUAN ATENDIENDO DESPACHO DE REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:39:23<br><br>SE RETIRARON ARBOLE QUE ESTABAN SOBRE LAS REDES, SE REPARA LINEA REVENTADA 10:40;58 SE ABRE ITX 2CC3MN31 10:43:24 SE CIERRA SW C11159 (NO EXISTE EN SISTEMA, INGRESADA COMO APERTURA DE TRAMO DE RED COD 63) FINALMENTE SE CIERRA CTO DESDE CABECERA CHA23L13 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:43:41<br><br>SE ENCONTRO FALLA EN NODO C10013 (CTOS CHA23L12-CHA23L13) EN PARALELO. ARBOL SOBRE LAS REDES. L?NEA REVENTADA DEL CTO CHA23L12, EL CTO CHA23L13 NO TIENE DA?O, PERO SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA DE TRABAJO YA QUE EN EL NODO C10013 ES COMPARTIDA PARA AMBOS CTOS SE REALIZ? APERTURA DE LA SW C10015 CTO CHA23L12 SE CIERRA CUMULOS 2CC12R01 RECHAZA. 07:25 SE ABRE SW C11059 (PUNTO FISICO C10014) NO EXISTE SW EN SISTEMA, SE INGRESA APERTURA DE TRAMO DE RED CON N?MERO 63. SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS DE CIERRE AL RECO DE CUMULOS DE PALESTINA 2CC13R01 Y ESTE SE VEI? CERRADO EN SURVALENT, ABIERTO EN EVENTOS SP7 SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DE ITX 2CC3MN31 POSTERIOR REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2CC13R01 POR BY-PASS A LAS 08:22 SE CONFIRMAN SERVICIOS Y SE ENCUENTRA UN SECTOR SIN SERVICIO, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SW C11030 CON FUSIBLE TIPO PUENTE QUEMADO, SE HACE UN SWITCHEO A LA ITX 2CCCMN31 PARA CAMBIAR FUSIBLE A LA SW C11030 2 X 100P NORMAL A LAS 08:35, SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE FINALIZAR REPARACI?N DE LINEA REVENTADA EN NODO C10013 Y NORMALIZAR TOPOLOG?A <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 09:45:04<br><br>se abre reconectador de c?mulos de cto reposo y se cierra itx con algarrobo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 06:45:59<br><br>MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. NUEVAMENTE DISPAROA CTO PALESTINA Y RECHAZA CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:22:38<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:59:36
8248282 | 38647 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:04 | 2024-04-26 15:07 | 0.05 | 65 | 257 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8247463 | 932918 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:38 | 2024-04-25 06:42 | 7.07 | 65 | 0 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8241002 | 931249 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 14:08 | 2024-04-12 14:10 | 0.04 | 65 | 678 | - | Se realizan labores para la recuperación del arco volado y cambio de 2 cajas primarias en la seccion C10299, con apoyo del grupo TCT Alvaro Ivan Parada, se deshizo interconexion entre el cto Algarrobo y el Reposo,quedando topologia de la red normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 14:42:00
8246142 | 38616 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 13:28 | 2024-04-22 13:29 | 0.01 | 65 | 257 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8248046 | 38647 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:31 | 2024-04-26 07:34 | 0.05 | 65 | 257 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8219714 | 38023 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 12:24 | 2024-01-25 12:25 | 0.01 | 64 | 256 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8217590 | 37966 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 09:12 | 2024-01-15 09:12 | 0.01 | 64 | 256 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8215746 | 37913 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 14:47 | 2024-01-04 14:47 | 0.01 | 64 | 256 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254834 | 38746 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 14:46 | 2024-05-08 14:47 | 0.01 | 65 | 257 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8255780 | 38761 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:14 | 2024-05-10 20:36 | 1.36 | 65 | 257 | - | DISPARO DEL RECONECTADOR 2CC12R01 CUMULOS DEL REPOSO. NO ACTUA EL AR. NO RECIBE MANDOS DE ENSAYO. DESPUES DE CIERTO TIEMPO SE LE DESACTIVAN PROTECCIONES, SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL.
8260358 | 38857 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 01:26 | 2024-05-24 01:27 | 0.01 | 65 | 257 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8251725 | 933823 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:50 | 2024-05-02 07:45 | 10.91 | 65 | 708 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8254809 | 38746 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 14:06 | 2024-05-08 14:08 | 0.03 | 65 | 257 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259404 | 936126 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:44 | 2024-05-22 22:40 | 4.92 | 65 | 257 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8254451 | 38742 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:21 | 2024-05-07 22:23 | 0.04 | 65 | 257 | - | DISPARO CIRUCITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8254457 | 38742 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:26 | 2024-05-07 22:29 | 0.05 | 65 | 257 | - | DISPARO CIRUCITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8254469 | 38742 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:31 | 2024-05-07 22:37 | 0.11 | 65 | 257 | - | DISPARO CIRUCITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8254814 | 38748 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 14:08 | 2024-05-08 14:10 | 0.04 | 65 | 257 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8257071 | 38786 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 16:42 | 2024-05-15 16:43 | 0.01 | 65 | 257 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260822 | 38865 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 00:16 | 2024-05-25 00:16 | 0.01 | 65 | 257 | - | DISPAROS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8259881 | 936126 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-23 11:46 | 2024-05-23 12:06 | 0.34 | 65 | 679 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8257918 | 935721 | SIO23L12 | O36006 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:16 | 2024-05-18 19:59 | 3.73 | 3 | 257 | - | Se realiza poda de hoja de palma sobre la red primaria entre los nodos O36006 al O36007, se cambia fusible quemado de 12T en la sección O36006. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 21:35:05
8253935 | 934394 | VBO23L14 | 2VB14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 03:04 | 2024-05-07 04:16 | 1.19 | 23 | 257 | - | 03:04 A 04:15 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 DEL CIRCUITO SAN JOSE. SE VISUALIZAN FIERTES TORMENTAS EN LA ZONA. SE DEJA ABIERTO EL RECONECTADOR UN RATO ESPERANDO QUE PASE LA TORMENTA PARA LUEGO REALIZAR ENSAYO DEL MISMO, PERO AL ESTAR FUERTE LA TORMENTA EN LA ZONA Y TAMBIEN PRESENTARSE DISPAROS DE DIFERENTES CIRCUITOS DE 33 Y 13.2 KV VARIOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SUROCCIDENTE, SE OLVIDA CERRAR EL RECONECTADOR MENCINADO EN LA PARTE SUPERIOR. POR TAL MOTIVO SE PRESENTA EN LA DEMORA DE DICHA MANIOBRA. 3:54 A 4:02 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE. SE VISUALIZAN FIERTES TORMENTAS EN LA ZONA. SE INTENTAR CERRAR EL CIRCUITO DESDE EL APLICATIVO SP7, PERO ESTA PRESENTANDO FALLA EL APLICATIVO EN MENCION. VARIOS MINUTOS ANTES, SE LE HABIA INFORMADO DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE STR (SEBASTIAN MALDONADO), QUIEN INICIA REVISION PARA LA PUESTA EN SERVICIO NUEVAMENTE DEL APLICATIVO. NORMALIZA EL CIRCUITO SAL JOSE POR ENSAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-07 05:02:41
8261619 | 38887 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:13 | 2024-05-28 06:15 | 0.04 | 23 | 2466 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8234165 | 38368 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 17:15 | 2024-03-19 17:16 | 0.01 | 64 | 256 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234210 | 38368 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:26 | 2024-03-19 18:28 | 0.03 | 64 | 256 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234230 | 928651 | DDO23L14 | W65763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 14:14 | 2024-03-19 17:01 | 2.78 | 4 | 256 | - | W65826 TORRE SECUNDARIA EN EL SUELO PARTICULAR SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRAFO W65803 EUCALIPTO PEGANDO A LA RED PRIMARIA SE ENVIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA AL AT1 DE LA ZONA ROBERTO MORALES SOLUCION COLOCAR POSTES DE 16 METROS. SE CAMBIA 1X20AT SW W65763 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 19:29:43
8234655 | 928900 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:14 | 2024-03-20 20:14 | 0.01 | 64 | 256 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234661 | 928900 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:16 | 2024-03-20 20:18 | 0.04 | 64 | 256 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8235379 | 38394 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 16:14 | 2024-03-22 16:15 | 0.03 | 64 | 256 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8236008 | 38408 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:58 | 2024-03-24 18:58 | 0.01 | 64 | 256 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8236121 | 929490 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-25 12:18 | 2024-03-25 12:19 | 0.02 | 85 | 256 | SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401 Y 3 ARCOS VOLADO EN EL NODO C23878. SE REPARARON 3 ARCOS VOLADOS EN EL C23878. SE ABRE CTO INS23L13 TREBOL POR SEGURIDAD PARA RETIRAR GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401. SE CIERRA CTO INS23L13 NORMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. SE CIERRA CTO INS23L14 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 14:54:07<br><br>ODO 929490 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO INS23L14 Y DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. EL RECONECTADOR DE COMULOS CIERRA POR AR 12:18 SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO INS23L14 Y RECHAZA 19:22 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01 PARA ENSAYAR CIERRA DEL CTO INS23L14 Y VUELVE Y RECHAZA 12:20 PENDIENTE DE REVISION <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:35:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW DE REPETICION C23576, 1 FASE FALLADA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:57:11
8236363 | 38418 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 03:23 | 2024-03-26 03:23 | 0.01 | 64 | 256 | - | Disparo circuitos13.2 Kv, Normal por AR
8236365 | 38418 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 03:27 | 2024-03-26 03:28 | 0.03 | 64 | 256 | - | Disparo circuitos13.2 Kv, Normal por AR
8236800 | 929763 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:27 | 2024-03-28 18:28 | 0.01 | 64 | 256 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA TRES AUTO-RECIERRES, SE ENSAYA TIEMPO DESPUES ENTRANDO NORMAL, SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:47:11
8236802 | 929763 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:28 | 2024-03-28 18:31 | 0.05 | 64 | 256 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA TRES AUTO-RECIERRES, SE ENSAYA TIEMPO DESPUES ENTRANDO NORMAL, SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:47:11
8265318 | 38976 | VCT30L14 | VCT30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:42 | 2024-06-10 00:45 | 0.05 | 48 | 257 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8266070 | 937372 | RIO23L12 | W50168 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 08:01 | 2024-06-12 17:00 | 8.98 | 3 | 257 | - | ABRIR SECCION W50168, INSTALAR APOYO NUEVO DE 8 TS ATRÁS DEL NODO W50176. PARA CAMBIAR ANGULOS A CENTRO POR VOLADOS E INSTALAR VIENTO PARA SOSTENER LA CRUZETA , QUE SOPORTARA LA RED COMPACTADA TAMBIEN SE DEBE CAMBIAR RETENCION EN EL W50175 VOLADA 2,5 MTS E INSTALAR VIENTO A APOYO EXIXTENTE . SE APROVECHA PARA COMPACTAR TRAMO ENTRE LOS NODOS W50172 Y W50177 LA GRUA DEBE LLEVAR LA CANASTA PARA APOYAR EN LA APERTURA Y CIERRE DE GOTERAS, W50169. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-12 18:27:20
8222885 | 922788 | SNA23L12 | E42002 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 07:19 | 2024-02-05 14:20 | 7.02 | 13 | 0 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8247645 | 932941 | HER23L16 | D24283 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 19:05 | 2024-04-25 10:11 | 15.09 | 14 | 256 | - | DISPARO DEL CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR COLILLA SUELTA EN EL NODO D24280 SE ABRE LA SW D24273 Y SE REPARA COLILLA SUELTA D24280 SE CAMBIA 3X6AT SW D24304 SE CAMBIA 1X40AT SW D24283 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 11:50:44
8247381 | 932821 | SCH23L12 | W17140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:53 | 2024-04-24 12:00 | 19.12 | 28 | 256 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W17140 CON 3 FQ DE 30 A H UNA FASE POR FUERA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR VEGETACION QUE CAE SOBRE ESTA, SE REALIZA PODA, SE APUNTALA CON GUADUA CON AYUDA DE LOS USUARIOS, SE DESENTORCHAN REDES Y SE NORMALIZA TRF W17103 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL, PENDIENTE APLOMAR TORRE CON GRUPO VDA VIDUA NODO W17181 INFORMAN QUE YA SE REVISO Y QUEDO PENDIENTE REPARAR RED CON GRUPO, SE ENVIO CORREO A LOS ASISTENTE DE ZONA DE SUROCCIDENTE Y NOROCCIDENTE PARA PROGARAMR LA REPARACION YA QUE ESTA ENTRE PUEBLO RICO Y EL CHAMI Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 19:38:01 . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 19:39:09
8231292 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 09:44 | 2024-03-11 10:30 | 0.76 | 40 | 460 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8272248 | 939986 | ROS23L16 | D16983 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-28 12:25 | 2024-06-28 12:27 | 0.03 | 1 | 256 | - | ABREN TRF D16983 PARA CAMBIO 3 CONECTORES PIERCING GRANDES EN BARRAJE SUMERGIBLE SULFATADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-28 13:03:09
8256320 | 935107 | MAZ23L14 | E32310 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-12 13:57 | 2024-05-12 17:05 | 3.13 | 23 | 255 | - | SE NORMALIZA SW E32629 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E32310 GALLINAZO IMPACTO LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:33:17
8259706 | 936127 | CAM23L13 | D12257 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 16:07 | 2024-05-22 21:36 | 5.48 | 2 | 255 | se cambia 1x1.0dual trafo D12257 se cambia 2x8at sw d12381<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:26:41<br><br>En la seccion D12273 se repara puente fallado tipo P100 se realiza switcheo de circuito. En el nodo D12241 se encuentra en afloramiento de salida arco volado (conector fallado) se requiere maniobras de circuito para reparar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:02:51<br><br> | se normaliza topología del circuito Graciela CAM23L13 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 04:25:15 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:17:35
8236040 | 38408 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 20:12 | 2024-03-24 20:12 | 0.01 | 63 | 254 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8267189 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 14:28 | 2024-06-14 14:30 | 0.03 | 92 | 546 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267192 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 14:30 | 2024-06-14 14:31 | 0.01 | 92 | 255 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267228 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 15:22 | 2024-06-14 15:23 | 0.01 | 92 | 255 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267313 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 17:52 | 2024-06-14 17:55 | 0.05 | 92 | 546 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267318 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 17:55 | 2024-06-14 17:56 | 0.01 | 92 | 255 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267383 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 18:37 | 2024-06-14 18:39 | 0.03 | 92 | 255 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8225977 | 925142 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 15:08 | 2024-02-16 15:09 | 0.02 | 15 | 253 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8225046 | 924929 | MTO23L18 | M12010 | TFD | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-13 16:54 | 2024-02-13 18:21 | 1.45 | 1 | 253 | - | cto mto23l18, tr m12010: se reubica red secundaria a cruceta doble en bandera de 2 mts por poste fracturado por impacto vehicular. dicho apoyo tiene como propietario a operador de redes de telecomunicaciones. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 18:39:52 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:27:47
8243312 | 931911 | CHA23L18 | C41348 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:46 | 2024-04-17 18:47 | 3.01 | 7 | 254 | Personal técnico solicita switcheo de circuito para cerra la SW C41051 tipo puente, por precaución ´por la carga conectada y la humedad del sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:38:37<br><br> | En la SW C41541 se cambian 7 fusibles de 30A tipo t y 1 porta-fusible de 100A. En la SW C41348 se cambian 2 fusibles de 15A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:35:46
8249278 | 933338 | CAM23L13 | D12257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:08 | 2024-04-27 20:35 | 5.45 | 2 | 254 | - | SE NORMALIZA SW D12257 CON 2 FQ DE 30 A T NODO D12905 USUARIO NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:13:52
8228605 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 15:23 | 2024-02-28 15:58 | 0.59 | 17 | 0 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8228666 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 18:25 | 2024-02-28 18:30 | 0.08 | 17 | 0 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8228625 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 16:08 | 2024-02-28 16:23 | 0.25 | 17 | 252 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8228684 | 926410 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 19:18 | 2024-02-28 19:26 | 0.13 | 17 | 252 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8235742 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 18:52 | 2024-03-23 18:53 | 0.02 | 92 | 0 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8235744 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 18:53 | 2024-03-23 18:54 | 0.02 | 92 | 251 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8271745 | 939809 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 09:17 | 2024-06-27 11:46 | 2.48 | 21 | 315 | CTO AMA23L12, LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W30437-438, SE ABREN ARCOS EN ESTE NODO; SE REQUIERE DE DRON, VUELO DE LA LINEA APROX 500 MTS, SE REUIERE DE DOS GRUPOS PARA LA REPARACION. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-27 13:37:20<br><br> | AMA23L12 INTERRUPTOR W30107 ¦ Dir.:SECCION DE TRANSFOR 1F 6 A TIPO T AMA23L12 INTERRUPTOR W30355 ¦ Dir.:VDA NUBIA ALTA 2F 15 A TIPO T 939809 Abierto NUBIA ALTA AMA23L12 JIMMY GIRALDO P22925 Sin servicio TRAMO W30437-438 10+45 CTO AMA23L12, LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W30437-438, SE ABREN ARCOS EN ESTE NODO; SE REQUIERE DE DRON, VUELO DE LA LINEA APROX 500 MTS, SE REUIERE DE DOS GRUPOS PARA LA REPARACION. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 15:00:44
8272156 | 939937 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-28 08:55 | 2024-06-28 17:01 | 8.1 | 21 | 252 | - | SE ABRE SW W30355 PARA REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA: SE EMPALMA LA LIINEA Y AL LEVANTARLA VUELVE Y SE REVIENTA, SE EBE CAMBIAR EL TRAMO , PTE PARA EL DIA DE MAÑANA, SE REPONEN 4 F 15 A TIPO T EN LA SW W30355 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 17:11:51
8257994 | 935762 | FLR23L13 | E56006 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-19 11:03 | 2024-05-19 11:34 | 0.51 | 4 | 251 | - | RETIRAN GALLINAZO DE LA RED Y NORMALIZAN SW E56006 CON UN FQ DE 6T A LAS 11+33; SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 11:38:09
8256929 | 935358 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 09:01 | 2024-05-15 18:20 | 9.32 | 16 | 0 | SE COMUNICO EL COMPAÑERO ANYINSON ESCARPETA INFORMANDO QUE RECIBIO LLAMADA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA DORADA Y DE LA ANI INFORMANDO QUE HAY ARBOLES SOBRE LAS REDES, NO SE PRESENTA EVENTO DE SALIDA DE CTO, SIN EMBARGO SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA Y REALIZAR REPARACIÓN. SE REALIZÓ APERTURA DE CTO 09.01:09 AB DOR23L15 09:06 AB L17011 09:06:20 CRR DOR23L15 09:09 AB L17416. SE REQUIRIO REALIZAR CIERRE DE ITX 2DR5GT31 LA CUAL SE ENCONTRABA SIN COMUNICACIÓN, SE REALIZÍ APERTURA DE CTO GTO23L13 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS DE BY-PASS DE ITX 09:23:02 AB GTO23L13 09:26:29 CR CUCHILLAS BY-PAAS 2DR5GT31 098:27:10 CR GTO23L13 INICIAN LABORES DE REPARACIÓN<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:56:50<br><br> | RETIRAN ARBOLES DE LA RED, GRACIAS A REPORTE DE BOMBEROS, ENTRE NODOS L17416 AL L17011 Y NORMALIZAN TOPOLOGIA, ESTUVO INTERCONECTADO CTO RIOGRANDE CON EL GIGANTE Y, ABIERTAS SW L17416 Y L17011(AISLANDO EL SECTOR AFECTADO POR ARBOLES SOBRE LA RED); SE CONTO CON EL APOYO DE GRUPOS: LUIS CARLOS CARDONA, DONALDO LOPEZ, JHON JANDERSON MARIN, BRAYAN GIRALDO; JUAN DAVID RAMIREZ Y YULIAN ZAPATA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:03:09 SE AJUSTA CAUSA SEGUN LO REPORTADO POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 15:36:09
8236349 | 929515 | DDO23L13 | W68126 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-25 20:25 | 2024-03-25 21:08 | 0.72 | 8 | 249 | - | SE ABRE SECCION W68126 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO W68110 Y 1FQ DE 6A H QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, EN ESTE MISMO PUNTO EXITE UNA SECCION Y UN RECONECTADOR QUE ALIMENTA EL TRANSFORMADOR PARTICULAR W68114 , SEGUN REPORTE DEL USUARIO AL TECNICO ESTE RECONECTADOR ESTABA FALLADO DESPUES DEL FUERTE VENDABAL, EL PERSONAL PROCEDE A DESCONECTARLO Y A REALIZAR DICHA CONEXION DIRECTA A LA SECCION W68114, PERO AL MOMENTO DE ENERGIZAR RECHAZA, SE VERIFICA ENCONTRANDO DPS EXPLOTADO EN EL TRF PARTICULAR W68114, SE AISLA Y SE ENERGIZA LA SECCION NUEVAMENTE QUEDANDO TODO NORMAL, LOS TENICOS LE REPORTAN A ROBERTO MORALES PARA REALIZAR LA CONEXION NUEVAMENT E DE ESTE RECONECTADOR CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 22:02:41
8240113 | 930846 | DOR23L15 | L17011 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 17:15 | 2024-04-08 19:24 | 2.15 | 16 | 249 | - | SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L17261-L17057 CABLE ECOLOGICO POR TORMENTA ELECTRICA , PARA LA REPARACION SE AHCE APERTURA DE SW L17416 Y SE CIERRA ITX 2DR5GT31 Y SE HACE CORTE VISIBLE EN EL NODO L17011. SE REALIZA REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:35:39 SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L17261-L17057 CABLE ECOLOGICO POR TORMENTA ELECTRICA , PARA LA REPARACION SE AHCE APERTURA DE SW L17416 Y SE CIERRA ITX 2DR5GT31 Y SE HACE CORTE VISIBLE EN EL NODO L17011. SE REALIZA REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 21:09:37
8251427 | 933719 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 10:59 | 10.97 | 26 | 258 | se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:02<br><br>se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:01<br><br> | 21:13: SEBASTIAN REPORTA EL RESTO DE DATOS, CAMBIO FQ EN OTROS NODOS Y, PENDIENTE TRF N47131 TIENE UNA FASE AISLADA, USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:25:10 SE ACTUALIZA MANIOBRA CIERRE DEL TRF N47128 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:10:35
8252457 | 933851 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 06:02 | 2024-05-02 09:50 | 3.81 | 23 | 285 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 09:50 Se cambia fusible quemado de 15H en la sección de repetición N47109, tenía una fase fallada 11:02 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47133 12:27 Se cambia fusible quemado en el transformador N47169 y rechaza, se informa de la novedad al asistente Roberto quien envía al grupo de Sebastián Henao, se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, el grupo de Sebastián Henao abre la sección N47167 para cambiar el transformador N47169, se instala un transformador de 5KVA a 13.2 KV, marca magnetron, serie 521794, empresa 607041, se instala fusible de 1H. 19:11 Cerrado el transformador N47169. 13:23 Se cambia fusible quemado de 10H en la sección N47140 15:11 Se cambia fusible quemado en el transformador N47134 16:42 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47114 18:12 Se cambia fusible quemado de 6H en la sección N47190. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 21:11:00
8230151 | 38277 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 23:40 | 2024-03-05 23:41 | 0.03 | 43 | 248 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8230385 | 38283 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 22:44 | 2024-03-06 22:46 | 0.03 | 43 | 248 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8230395 | 38285 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 02:47 | 2024-03-07 02:49 | 0.02 | 43 | 248 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8231507 | 927842 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 20:32 | 2024-03-11 20:32 | 0 | 43 | 248 | 20:31:55: Disp F A, Reconectador 3DR23R03(ausencia de Tensión Sub Bello Horizonte); rechazo ARC2 y un ensayo más a los 3 minutos, con igual señal; no se ven alarmas del TRF BEO30T11; se informó a Fredy Valencia, Rep DOR, con ODT 927842 para que nos presten apoyo revisando en Sub BEO y en el recorrido del Reconectador a la Subestación. Se notificó al Ingo. Alejandro Gil(Disponible Operación). <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-11 21:01:15<br><br> | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y ENCUENTRA MARTEJA QUEMADA Y PUENTEANDO DPS EN LA ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO B11155 SE RETIRA LA MARTEJA Y SOLICITAN ENSAYO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 21:58 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R03 QUEDANDO OPERATIVO NUEVAMENTE. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-11 23:33:06
8231509 | 927842 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 20:32 | 2024-03-11 20:32 | 0.01 | 43 | 248 | 20:31:55: Disp F A, Reconectador 3DR23R03(ausencia de Tensión Sub Bello Horizonte); rechazo ARC2 y un ensayo más a los 3 minutos, con igual señal; no se ven alarmas del TRF BEO30T11; se informó a Fredy Valencia, Rep DOR, con ODT 927842 para que nos presten apoyo revisando en Sub BEO y en el recorrido del Reconectador a la Subestación. Se notificó al Ingo. Alejandro Gil(Disponible Operación). <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-11 21:01:15<br><br> | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y ENCUENTRA MARTEJA QUEMADA Y PUENTEANDO DPS EN LA ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO B11155 SE RETIRA LA MARTEJA Y SOLICITAN ENSAYO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 21:58 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R03 QUEDANDO OPERATIVO NUEVAMENTE. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-11 23:33:06
8231511 | 927842 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 20:32 | 2024-03-11 21:58 | 1.43 | 43 | 248 | 20:31:55: Disp F A, Reconectador 3DR23R03(ausencia de Tensión Sub Bello Horizonte); rechazo ARC2 y un ensayo más a los 3 minutos, con igual señal; no se ven alarmas del TRF BEO30T11; se informó a Fredy Valencia, Rep DOR, con ODT 927842 para que nos presten apoyo revisando en Sub BEO y en el recorrido del Reconectador a la Subestación. Se notificó al Ingo. Alejandro Gil(Disponible Operación). <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-11 21:01:15<br><br> | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y ENCUENTRA MARTEJA QUEMADA Y PUENTEANDO DPS EN LA ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO B11155 SE RETIRA LA MARTEJA Y SOLICITAN ENSAYO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 21:58 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R03 QUEDANDO OPERATIVO NUEVAMENTE. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-11 23:33:06
8233119 | 38351 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 09:13 | 2024-03-16 09:15 | 0.04 | 43 | 248 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV. CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8233266 | 928416 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 23:43 | 2024-03-16 23:43 | 0 | 43 | 248 | - | DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS SE PRSENTA DISPARO CON AR DEL RECO DE CUMULOS 3DR23R03 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 05:01:26
8233268 | 928416 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 23:43 | 2024-03-16 23:43 | 0.01 | 43 | 248 | - | DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS SE PRSENTA DISPARO CON AR DEL RECO DE CUMULOS 3DR23R03 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 05:01:26
8263390 | 937264 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:26 | 2024-06-02 16:26 | 0.01 | 30 | 249 | - | SALIDA DEL RECONECTADOR 2BA14R01 POR FUERTE TEMPESTAD, RECHAZO DE LOS AR Y ENSAYO, DESPUES DE UN TIEMPO SE LE HACE ENSAYO Y CIERRA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:52:23
8263394 | 937264 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:32 | 2024-06-02 16:32 | 0.01 | 30 | 249 | - | SALIDA DEL RECONECTADOR 2BA14R01 POR FUERTE TEMPESTAD, RECHAZO DE LOS AR Y ENSAYO, DESPUES DE UN TIEMPO SE LE HACE ENSAYO Y CIERRA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:52:23
8263398 | 937264 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:34 | 2024-06-02 16:35 | 0.02 | 30 | 249 | - | SALIDA DEL RECONECTADOR 2BA14R01 POR FUERTE TEMPESTAD, RECHAZO DE LOS AR Y ENSAYO, DESPUES DE UN TIEMPO SE LE HACE ENSAYO Y CIERRA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:52:23
8263400 | 937264 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:36 | 2024-06-02 16:37 | 0.02 | 30 | 249 | - | SALIDA DEL RECONECTADOR 2BA14R01 POR FUERTE TEMPESTAD, RECHAZO DE LOS AR Y ENSAYO, DESPUES DE UN TIEMPO SE LE HACE ENSAYO Y CIERRA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:52:23
8263402 | 937264 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 16:38 | 2024-06-02 18:07 | 1.49 | 30 | 249 | - | SALIDA DEL RECONECTADOR 2BA14R01 POR FUERTE TEMPESTAD, RECHAZO DE LOS AR Y ENSAYO, DESPUES DE UN TIEMPO SE LE HACE ENSAYO Y CIERRA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:52:23
8267208 | 38998 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 14:54 | 2024-06-14 14:55 | 0.01 | 30 | 249 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8223442 | 38108 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 23:18 | 2024-02-06 23:18 | 0 | 43 | 247 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8223941 | 38119 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 19:17 | 2024-02-08 19:20 | 0.04 | 43 | 247 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8224454 | 38135 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 23:16 | 2024-02-10 23:16 | 0 | 43 | 247 | - | Disparo circuito 33 KV normal por AR
8222641 | 38091 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 06:08 | 2024-02-04 06:09 | 0.01 | 43 | 247 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por AR
8222639 | 38091 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 06:08 | 2024-02-04 06:08 | 0 | 43 | 247 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por AR
8224456 | 38135 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 23:16 | 2024-02-10 23:17 | 0.01 | 43 | 247 | - | Disparo circuito 33 KV normal por AR
8226555 | 38184 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 14:39 | 2024-02-19 14:40 | 0.01 | 30 | 247 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8228904 | 38250 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 21:11 | 2024-02-29 21:11 | 0 | 43 | 247 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8238109 | 38470 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 02:21 | 2024-04-02 02:21 | 0 | 43 | 248 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR AR
8241929 | 38547 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 21:37 | 2024-04-14 21:39 | 0.03 | 43 | 248 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8239714 | 38500 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 23:56 | 2024-04-06 23:56 | 0 | 43 | 248 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8240596 | 38524 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 23:32 | 2024-04-10 23:35 | 0.04 | 43 | 248 | - | Disparo circuito 33 k
8241935 | 38547 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 21:51 | 2024-04-14 21:52 | 0.02 | 43 | 248 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8241983 | 38548 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 04:55 | 2024-04-15 04:55 | 0 | 43 | 248 | - | DISPAROS CIRCUITOS 33KV NORMAL POR AR
8246886 | 932779 | ENE23L14 | M62026 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 17:15 | 2024-04-23 19:04 | 1.82 | 37 | 0 | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 18:21:06<br><br> | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV - 18:43 A 19:04 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 18:43 A 19:03 ABIERTO ENE23L14 NEVADO PARA REPARAR COLILLA VOLADA PARTE INFERIOR CAJA PRIMARIA ROMPERACO M62026 - GASTA 1 CONECTOR DBH4 - 0.5 METROS DE COBRE ASIALDO 1/0 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 19:12:25
8250513 | 38686 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 11:50 | 2024-04-30 11:50 | 0 | 43 | 248 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8254698 | 934574 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 11:19 | 2024-05-08 12:04 | 0.75 | 36 | 0 | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 10:48:22<br><br> | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO. SE REALIZA APERTURA DEL CTO ACAPULCO OPARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS W35526 PARA REALIZAR CORTE VISIBLRE MIENTRAS SE REALIZABA REPARACION DE COLILLA PRIMARIA EN EL NODO W35607 COLABORAN JULIAM DAVID ZULUAGA Y JHONY GARCIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:48:41
8262325 | 936906 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 00:04 | 2024-05-30 00:05 | 0.02 | 43 | 248 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 , SE NORMALIZA POR ENSAYO , MINUTOS DESPUES VUELVE Y DISPARA, SE REALIZA CIERR DEL RECONECTADOR 2DR23R01 Y DISPARA EL INTERRUPTOR DOR30L23 PERICO VICTORIA, SE INFORMA A PERSONAL DE REPARACIONES DORADA E INDICAN QUE POR LA HORA Y POR SEGURIDAD NO SE PUEDE REVISAR DICHO TRAMO DE RED PRIMARIA, LO ATENDERAN A PPRIMERA HORA, SE LE INFORMA AL INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL , SE TIENE DNA DE LA SUB BELLO HORIZONTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:55:46<br><br> | SE REVISA LINEA DESDE VICTORIA POR PARTE DE GUSTAVO BENITEZ Y NO SE ENCONTRO NORMAL Y POR PARTE DEL GRUPO DESDE GTO SE REVISA Y NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL SE ABRIO LAS CUCHILLAS DEL BY-PASS DE UN RECO QUE NO ESTA EN PRODUCCION B11512 Y SE ENSAYO POR AMBOS EXTREMOS Y NO SE ENCONTRO NADA , SE DEJA UN RATO QUE REACCION REALIZA EL CIRCUITO QUEDANDO NORMAL SE ´PROCEDE ABRIR 3DR23R01 Y 3DR23R03 PARA CERRAR LAS CUCHILLAS B11512 Y SE NORMALIZA 3DR23R03 QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-30 08:24:38
8257647 | 38806 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 03:03 | 2024-05-18 03:06 | 0.05 | 43 | 248 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8260356 | 38856 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 01:05 | 2024-05-24 01:06 | 0.01 | 43 | 248 | - | DISPAROS CIRCUITOS 33KV NORMAL POR ENSAYO
8262304 | 38897 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 20:42 | 2024-05-29 20:44 | 0.03 | 43 | 248 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8257649 | 38806 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 03:47 | 2024-05-18 03:48 | 0.03 | 43 | 248 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8262308 | 38897 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 20:46 | 2024-05-29 20:49 | 0.06 | 43 | 248 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8262314 | 38897 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 20:57 | 2024-05-29 21:03 | 0.11 | 43 | 248 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por ensayo
8218834 | 37990 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 22:14 | 2024-01-20 22:14 | 0 | 43 | 247 | - | Disparo línea 33 kv normal por AR
8217944 | 37974 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 04:58 | 2024-01-17 05:00 | 0.03 | 44 | 247 | - | Disparo línea 33 kv normal por ensayo
8218703 | 37990 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 03:23 | 2024-01-20 03:23 | 0 | 43 | 247 | - | Disparo línea 33 kv normal por AR
8215354 | 37900 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 05:28 | 2024-01-02 05:28 | 0 | 44 | 247 | - | Disparo circuitos 33Kv, Normal por AR
8219269 | 38013 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 09:33 | 2024-01-23 09:33 | 0 | 43 | 247 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8218711 | 37991 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 04:39 | 2024-01-20 04:42 | 0.04 | 43 | 247 | - | Disparo línea 33 kv normal por ensayo
8264151 | 38948 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 03:36 | 2024-06-05 03:37 | 0.02 | 43 | 248 | - | Disparo circuitos 33 kv - normal por ensayo
8268513 | 39023 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:32 | 2024-06-18 04:33 | 0.01 | 43 | 248 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8272496 | 39095 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 05:12 | 2024-06-29 05:12 | 0 | 43 | 248 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por ar
8225631 | 925176 | BUM23L13 | W11964 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 12:00 | 2024-02-15 14:25 | 2.41 | 17 | 246 | - | 14:25 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección W11964, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 14:48:57
8238302 | 38471 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 16:42 | 2024-04-02 16:43 | 0.01 | 30 | 247 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8241450 | 38542 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 03:10 | 2024-04-14 03:10 | 0.01 | 30 | 247 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8244725 | 932308 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 17:13 | 0.95 | 30 | 2618 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8249954 | 933426 | BEL23L15 | O10301 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-29 10:28 | 2024-04-29 11:54 | 1.44 | 22 | 247 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O10305 INSTALA 2 DPS PRIMARIOS. INSTALA TRF MARCA: MAGNETRON / 10 KVA / 13.2 KV / N° EMP 608004 / SERIE 521484 / AÑO 2024 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-29 13:41:44
8250802 | 38688 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:10 | 2024-04-30 16:10 | 0.01 | 30 | 247 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8254357 | 934502 | MTO23L16 | M71601A3 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-07 14:02 | 2024-05-07 18:34 | 4.54 | 4 | 247 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA ACOMETIDA DE BANCO POPULAR, SE DESCONECTA Y SE CIERRA LA SW M71601A3, SE INFORMA ALA GENRENTE DEL BANCO, INFORMA LA GERENTE QUE VA REPARAR CON PARTICULAR, O SE VOLVERA A COMUNICAR NUEVAMENTE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 19:46:11
8255400 | 934736 | MTO23L16 | M71601A3 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-09 17:00 | 2024-05-09 17:13 | 0.22 | 4 | 247 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW M71601A3 ENRTE LAS 17:00 A LAS 17:13 PARA REALIZAR CAMBIO DE ACOMETIDA BT DEL MEDIDOR 4922924 CON CUENTA DE COBRO 29713, QUEDANDO SERVICIOS NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 17:49:56
8256050 | 38763 | BOA23L14 | 2BA14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:45 | 2024-05-11 19:45 | 0.01 | 30 | 246 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245843 | 932476 | CHA23L14 | C12065 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-21 09:41 | 2024-04-21 12:23 | 2.7 | 17 | 454 | - | C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:33:46 C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 TR C12996 SE REPARA LINEA SECUNDARIA TRENZA REVENTADA SIN NMANIOBRAS EN EL TRAFO SE TERMINA EL TRABAJO A LAS 18:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:33:46 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 07:51:12 18:30 C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 07:52:46
8241206 | 38535 | ENE23L12 | 2EN12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 10:25 | 2024-04-13 10:25 | 0 | 27 | 245 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8233963 | 924877 | ENE23L12 | 2EN12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-19 08:32 | 2024-03-19 16:22 | 7.84 | 27 | 244 | a las 11:15 se finalizan actividades asociadas al pendiente P21998 con el técnico German Salazar, los trabajos quedan finalizados en su totalidad, se instala templete completo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-19 12:20:41<br><br> | ODO CUMPLIDA DNA 26 TRAFOS SIN ITX En el nodo M60068 se debe instalar el muñeco para cable ecológico entre la fase orillera y central con el grupo de linea energizada ya que debe proteger y cabecear la linea, en el nodo M60071 se debe cambiar la cruceta por tipo retención bandera 3 hilos armar muñeco, la red secundaria que esta en la torre se debe pasar al poste primario con nodo M60068 Para retirarla de techo de la vivienda. ADICIONAL CAMBIAR TRAMO DE RED POR ECLOGICO DEL NODO M60071 HASTA EL M60069. GRUPOS DE PODA REALIZAN ACTIVIDAD FORESTAL A PARTIR DEL NODO M60069. TCT SE UBICARA EN EL NODO M60068 PARA PROTEGER Y BAJAR LA RED A CAMBIAR , VOLTEARA LOS ARCOS DE FORMA TAL QUE SE HABILITE EL SERVICIO HACIA EL NODO M60218 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 16:23:51
8244417 | 932191 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 05:22 | 2024-04-19 08:06 | 2.73 | 7 | 244 | - | INSTALA 2 FQ 3.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W61013 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W61013 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W61125 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 11:03:05
8258693 | 935920 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 08:46 | 2024-05-21 11:52 | 3.1 | 27 | 0 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8253885 | 934379 | NRA23L12 | N10091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:13 | 2024-05-06 19:58 | 3.74 | 4 | 244 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW N10091 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 19:53 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:15:43
8265088 | 937827 | ENE23L12 | 2EN12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 11:09 | 2024-06-09 13:20 | 2.18 | 27 | 244 | en la orden colabora jose luis noreña<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 13:24:29<br><br> | se encuentra linea primaria rota en el nodo m60110, alli se estaba incenciando capa vegetal en el sitio; por seguridad del personal tecnico se maniobra 2EN12R01. se repara linea primaria rota , se cambia 01 aislador pin en nodo m60110. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 13:43:34
8265358 | 937859 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 17:27 | 2024-06-10 09:00 | 15.56 | 7 | 244 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION W61016 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W61013 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 09:16:46
8265773 | 937943 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 05:13 | 2024-06-11 07:50 | 2.62 | 7 | 244 | - | SE NORMALIZA SW W61013 CON 2 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 11:32:16
8234906 | 928940 | INS23L13 | C22909 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:35 | 2024-03-21 08:48 | 2.22 | 27 | 242 | SE DEVUELVE ODO PARA REPARAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR HUGO ALEJANDRO ROJAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 15:37:14<br><br>SE DEVUELVE ODO PARA REPARAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR HUGO ALEJANDRO ROJAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 15:37:14<br><br> | SE CAMBIA 8X40AT SW C22909 2 FASES FALLADAS C22207 LINEA PRIMARIA REVENTADA REQUIERE DE GRUPO QUEDA ABIERTA LA SW C22926 SE CAMBIA 2X25AT SW C22974 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 14:34:09 HUGO ALEJANDRO ROJAS - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS C22206 A C23207 GASTA 20 METROS CABLE ACSR NUMERO 2 Y UNA GRAPA TIPO PISTOLA - 17:39 CIERRA SW C22926 - CAMBIA 1 FQ 25 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:32:21
8236579 | 929626 | INS23L13 | C22909 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 07:07 | 2024-03-27 09:20 | 2.22 | 27 | 242 | - | EN LA SECCIÓN DE REPETICIÓN C22909 SE CAMBIAN 5 FUSIBLES DE 40T, UNA SOLA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 10:05:42
8236727 | 929739 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 11:15 | 2024-03-28 11:16 | 0.02 | 33 | 0 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8251988 | 932766 | MAN23L13 | M21107 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-02 08:11 | 2024-05-02 19:02 | 10.85 | 3 | 242 | SE PRESENTA DEMORA EN CERRAR LA SW DE ACUERDO AL HORARIO PROGRAMADO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE NORMALIZAR LA SW, SE QUEDO MEDIO BARRIO Y VARIOS TR SIN SERVICIO DE ENERGIA Y NO SE LOGRA EVIDENCIAR CUAL ES LA FALLA. SE ESTA BUSCANDO LA FALLA PARA NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 21:15:38<br><br> | SE PRESENTA DEMORAS EN EL CIERRE DE LA ODO DEBIDO A QUE SE ENCONTRO ARCO SECUNDARIO EN MAL ESTADO, SE REEPLAZÓ Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 23:04:46 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 23:14:31
8220384 | 923145 | IRR23L12 | C33585 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-29 12:36 | 2024-01-29 12:52 | 0.27 | 26 | 241 | 7:26: ABIERTA SW C33656, SE ENSAYA CUMULOS Y SES SOTIENE UNOS SEGUNDOS; CON ESTA SW ABIERTA SE CIERRA ITX CON KM41(2AM2IR21). 08:05: REPORTA DIEGO HERRERA QUE EN EL C33585 HAY DPS DE LINEA EXPÑLOTADO, EN EL RECHAZO SE AISLO, SE PUEDE CERRAR CUMULOS, SE CIERRA A las 08:06 QUEDANDO TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO Y, EN SW ABIERTA C33656 CON TENSION DE UN LADO POR CTO LLANO GRANDE Y, POR EL OTRO DE CTO KM 41; PENDIENTE QUE EL GRUPO DE SANTAGUEDA PRESTE APOYO CAMBIANDO EL DPS, EN TANTO SE DESOCUPE DE ODT 923151.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 08:13:40<br><br>se reporta novedad a edison casta?eda de CYP el cual se conecta al equipo 2IR12R01 y al tratar de cerrarlo rechaza mostrando una falla en la fase A de 697 Amperes.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 05:29:01<br><br>dado que el reconectador 2IR12R01 no ejecuta comando de cierre, se intenta cerrar itx 2AM2IR21 y rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 04:33:19<br><br>dispara reconectador 2ir12r01, se intenta cerrarlo y no es posible, sale alarma de control fallido. se reporta novedad al disponible de STR alejandro gomez<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 01:34:56<br><br> | CON APOYO DE REP SANTAGUEDA, ABREN SW C33585 PARA CAMBIO DE DPS QUEMADO; SE ABRE ITX CON KM 41 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 14:23:46
8218897 | 922328 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 15:50 | 2024-01-21 15:51 | 0.02 | 33 | 937 | - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14<br><br>- 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 17:57:43<br><br> | - 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14 19:58 RETIRAN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO O42289 AL O42287 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR14R01 HASTA LA SECCION QUE SE ENCUENTRA ABIERTA DEL NODO O42667 A LA CUAL LE QUEDA LLEGANDO TENSION POR LADO Y LADO DE CTO LA MARINA Y DE CTO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE ESTA MUY TARDE QUEDA SERVICIO NOR AL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-21 20:18:15
8229133 | 926784 | MAR23L16 | C28082 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-01 15:03 | 2024-03-01 15:16 | 0.22 | 4 | 240 | - | Se repone 3 FQ de 3A tipo T a causa de ave aterrizada en los cortacircuitos,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-01 15:59:54
8235829 | 929376 | CAM23L13 | D12240 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 10:48 | 2024-03-24 11:00 | 0.2 | 1 | 240 | - | SE HACE MANIOBRA EN TR D12240 PARA CAMBIA 1 CONECTOR PIERCING MEDIANO EN MAL ESTADO, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. EN TR D17155 SE VISITA PREDIO Y TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 13:08:17
8269502 | 939070 | MAR23L16 | C28082 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-20 08:26 | 2024-06-20 09:05 | 0.64 | 4 | 241 | - | 1x20T en la C28082 causa un ave aterrizada ,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-20 09:40:43
8240050 | 930854 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-08 15:55 | 2024-04-08 15:55 | 0.01 | 58 | 240 | - 15:51 A 15:53 DISPARA PSO23L16 CARIBE SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - GENERAL - FASE T - 15:52 SE DA ORDEN DE APERTURA A RECONECTADOR 2PS16R01 CARIBE SE PIERDE COMUNICACION - 15:54 A 15:55 ABIERTO 2PS16R01 CARIBE - LLEGA COMUNICACION A SURVALENT Y CAE EVENTO - 16:10 SE RECIBE LLAMA POR TELEFONO EMERGENCIA - USUARIO REPORTA EMERGENCIA - SE PREGUNTA QUIEN DIO NUMENRO DE EMERGENCIA - E INFORMA QUE BOMBEROS DIO INFORMACION - VER CORREO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-08 18:10:24<br><br> | - 17:17 MOVIL 15 DE ORLANDO ANDRES TORO Y GLADYS ECHEVERRY - HACE INSPECCION CALLE 47N 13 A 09 MANIZALES - CASA 3 PISOS - UNA PERSONA SR JULIAN FELIPE LOPEZ TORO CON CEDULA DE CIUDADANIA 71398841 DE MANIZALES - SUBIENDO PERFIL EN TERCER PISO HIZO CONTACTO CON UNA FASE DE CIRCUITO CARIBE - DESCARGO POR PIE IZQUIERDO HIZO PERFORACION Y TAMBIEN DESCARGO POR CHAMBRANA METALICA - CUANDO LLEGARON A SITIO SEÑOR ESTABA CONSCIENTE Y LE ESTABAN HACIENDO CURACION- INFORMA QUE SENTIA NORMAL - TENIA MUCHA SED - AT RECOMIENDA LO LLEVEN A HOSPITAL - REVISAN TF M54412 ESTA NORMAL - MEDIDOR 23986543 NORMAL - USUARIOS BAJARON PROTECCIONES TABLERO GENERAL - SE AISLA RAMAL FASE Y NEUTRO PARA TERCER PISO QUEDA SIN SERVICIO - SE QUEMARON CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMAS - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - PISO 1 Y 2 QUEDAN CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-08 19:22:45
8233833 | 38361 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 18:30 | 2024-03-18 18:30 | 0 | 58 | 239 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8234819 | 38386 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 02:55 | 2024-03-21 02:56 | 0.01 | 58 | 239 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8264622 | 936643 | DOR23L15 | L17121 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-07 08:07 | 2024-06-07 09:05 | 0.98 | 35 | 266 | NOTA: RETRASO EN MANIOBRAS DE LA SW YA QUE LAS CUCHILLAS SON MUY ALTAS, PRESENTA MUCHA DIFICULTAD PARA MANIOBRARLAS; EN LA TARDE VAN A TENER EL MISMO PROBLEMA(MANIOBRAS CON MAAS TIEMPO DEL RPOGRAMADO POR LA DIFICULTAD PARA MANIOBRAS LAS CUCHILLAS MONOPOLARES DE LA SW L17121)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 09:21:50<br><br> | CAMBIO DE TRAMOS DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO ENTRE LOS NODOS L17300 AL L17302. INSTALACION DE POSTE NUEVO DE 12 METROS ENTRE LOS NODOS L17300 Y L17301 E INSTALACION DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 37.5 KVA EN EL POSTE NUEVO. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA. PROYECTO GOLCONDA L17300. EXPANSION. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-07 20:03:37
8264806 | 936643 | DOR23L15 | L17121 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-07 18:10 | 2024-06-07 18:36 | 0.44 | 35 | 240 | NOTA: RETRASO EN MANIOBRAS DE LA SW YA QUE LAS CUCHILLAS SON MUY ALTAS, PRESENTA MUCHA DIFICULTAD PARA MANIOBRARLAS; EN LA TARDE VAN A TENER EL MISMO PROBLEMA(MANIOBRAS CON MAAS TIEMPO DEL RPOGRAMADO POR LA DIFICULTAD PARA MANIOBRAS LAS CUCHILLAS MONOPOLARES DE LA SW L17121)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 09:21:50<br><br> | CAMBIO DE TRAMOS DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO ENTRE LOS NODOS L17300 AL L17302. INSTALACION DE POSTE NUEVO DE 12 METROS ENTRE LOS NODOS L17300 Y L17301 E INSTALACION DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 37.5 KVA EN EL POSTE NUEVO. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA. PROYECTO GOLCONDA L17300. EXPANSION. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-07 20:03:37
8264839 | 38964 | BEL23L12 | BEL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 06:46 | 2024-06-08 06:47 | 0.01 | 26 | 240 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8229294 | 926823 | VIR23L12 | O12197 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 19:10 | 2024-03-01 19:52 | 0.7 | 1 | 238 | - | VIR23L12 TRANSFORMADOR O12197 ¦ Dir.:CLL 9 NO 5 06 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE D E FASE SECUNDARIA QUEMADA, Y SE VERIFICA MEDIDOR 1216008702 LA CUAL TIENE FALLA INTERNA , SE ACCIONA PROTECCION INTERNA EL SERVICIO QUEDA NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 20:26:11
8233199 | 928376 | VIR23L12 | O12197 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-16 13:52 | 2024-03-16 14:31 | 0.66 | 1 | 238 | - | EN EL TRANSFORMADOR O12197 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIA QUE SE ENCONTRABA QUEMADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 15:46:12
8266064 | 938063 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 07:43 | 2024-06-12 07:44 | 0.03 | 88 | 530 | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIAMRIA ENTRE NOSOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRARSW C13696<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 09:20:05<br><br> | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIMARIA ENTRE NODOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 08:48 A 09:10 ABIERTA SW C13696 PARA REPARAR 3 ARCOS REVENTADIOS EN SW C13710 - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRAR SW C13696 - USUARIOS TF C13963 REPORTAN ALTIBAJOS - 10:50 A 11:31 ABIERTO TF C13963 PARA HACER MANTENIMIENTO A BAJANTES DE TF Y CAMBIAR 2 CONECTORES PIRCING MALOS - SE INSTALAN 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS Y 1 CONECTOR DBH4 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 12:47:25
8221488 | 923509 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 18:45 | 11.08 | 21 | 0 | - | en tr o44457 se empalma fase secundaria para 01 usuario, medidor 22412480, sin maniobras, 14+49 hrs. cto sce23l12, sw o44438 rechazando, 11 tr afectados, por lo tarde que esta no se alcanza a recorrer linea primaria; al momento de de ensayar tal sw se evidencia que estaba puenteada con guayas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 20:17:48
8256694 | 934678 | MTO23L17 | M74045 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-14 11:00 | 2024-05-14 11:59 | 0.99 | 1 | 238 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS ASOCIADAS A Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. SE FINALIZAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LO PLANEADO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 12:01:55
8263465 | 38922 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 22:23 | 2024-06-02 22:23 | 0.01 | 58 | 238 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR
8266625 | 938209 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:42 | 2024-06-13 09:00 | 2.3 | 27 | 354 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11100 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11153 CON 8 FUSIBLES DE 12 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11070 CON 9 FUSIBLES DE 15 AMP T 3 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW O11007/O11137/O11225 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF O11101 RECHAZANDO TIENE DPS FALLADOS SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA AISLAR O CAMBIAR EL DPS QUEDA PENDIENTE DE MOMENTO MIENTRAS SE DESOCUPA PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 13:48:43
8269462 | 39038 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 05:57 | 2024-06-20 05:57 | 0.01 | 58 | 238 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8239239 | 930547 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 08:43 | 2024-04-05 10:33 | 1.83 | 25 | 0 | 10:31 Cerrado reconectador de interconexión 2BE5VB41 con la sección abierta W36504, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:36:32<br><br>09:25 Se abre la secci?n W36325 y se cierra la interconexi?n 2MG4VB41, con esta maniobra se energiza el pueblo de San Jos?. Se continua revisado.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:45:27<br><br>09:17 Se cierra circuito VBO23L14 SAN JOSE con la secci?n abierta W36285 se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:43:44<br><br>Se presenta disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de cumulos 2VB14R01 y el circuito contin?a rechazando, no se pudo cerrar la interconexi?n 2BU2VB41 porque este equipo se encontraba fallado, se solicita al personal t?cnico revisar. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:07:31<br><br> | Disparo del circuito VBO23L14 SAN JOSE, el circuito rechaza intento de cierre, se realizan maniobras para recuperar el circuito, se abren secciones y se cierran interconexiones con los circuitos La Quiebra y San Isidro, en la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas durante la falla. Al parecer fue una falla transitoria porque no se encuentra la causa del evento, se normalizan las secciones que se abrieron y las interconexiones realizadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 11:27:53
8249213 | 933316 | ROS23L12 | D13007 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 15:36 | 2024-04-27 19:12 | 3.6 | 24 | 237 | 18:03 A 18:04 SE REALIZA SUICHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO12R01 ISABELA PARA CERRAR VELA ELECTRONICA EN LA SECCION D13007 POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS, DESPUES DE ENERGIZADO SEGUNDOS DESPUES DISPARA EL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA, INFORMA ELPERSONAL QUE LA SECCION D13007 RECHAZO, SE ABRE NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA EL CIRCUITO, EL PERSONAL CONTINUA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:14:04<br><br>DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13014, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, ODO 933316 DOSQUEBRADAS, VDA SABANITAS, TRF D13009, ARCOS ABIERTOS POR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION,SE REALIZA PODA, ODO 933316<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:11:22<br><br> | 18:48 LOS TECNICOS INFORMAN QUE YA RECORRIERON EL CTO Y NO ENCUENTRAN FALLA ALGUNA, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO Y POR SEGURIDAD SOLICITAN SWITCHEO AL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO ISABELA PARA CERRAR SW ELECTRONICA D13007. 18:50 REALIZAN EL CIERRE DE LA SW D13007 Y SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS DE ISABELA PERO CUANDO SE CIERRA LA SW RECHAZA Y SACA EL CTO ISABELA DESDE LA S/E, SE COORDINO CON EL GRUPO Y SE CERRO NUEVAMNETE EL CTO, INFORMAN QUE YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Y VAN A REVISAR EN ESTE SITIO. 19:11 REALIZAN PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D13009 Y SOLICITAN SWITCHEO AL RECOENCTADOR EDE CUMULOS DE ISABELA PARA CERRAR LA SW D13007 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:13:59
8247259 | 38636 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 16:56 | 2024-04-24 16:58 | 0.04 | 57 | 237 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8255704 | 934904 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 16:37 | 2024-05-10 17:18 | 0.68 | 58 | 237 | 16:37 Se realiza apertura del reconectador 2PS16R01 para reparar arco volado en este equipo, para ello fue necesario realizar corte visible en la sección M54879<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-10 16:51:15<br><br> | SE REALIZÓ REPARACIÓN EN ARCO VOLADA EN RECO DE CUMULOS 2PS16R01, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-10 18:16:55
8264401 | 937632 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 11:48 | 2024-06-07 13:05 | 25.29 | 25 | 0 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8224853 | 924182 | MTO23L14 | M72402 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 08:01 | 2024-02-13 08:14 | 0.22 | 1 | 235 | - | PERTURA DE : TRAFO M72402 DIRECCION K 26 27A 34 DESCRIPCION : REEMPLAZO CONECTORES, NODO M72402 CR26 CLL27 finalizada sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 08:48:13
8226116 | 924180 | BUM23L14 | 43044 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-17 09:29 | 2024-02-17 15:29 | 6 | 4 | 235 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10705264_10982467 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:23:09
8262699 | 936923 | BOA23L12 | O23594 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-29 16:49 | 2024-05-30 11:20 | 18.52 | 29 | 272 | Se encuentran Guaduas sobre los nodos O23598 al O23599 Palma sobre o23879 al O23880, se inician labores de poda<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 13:05:19<br><br> | SW O23594 ELECTRONICO 11:20 SW O23879 1X6T TRAFO O23602 SE REPARA ARCO SECUNDARIOREVENTADO SIN MANIOBRAS. O23598 AL O23599 SE RETIRAN GUADUAS DE LA LINEA PRIMARIA. O23869 AL O23880 SE RETIRAN HOJAS DE PALMA DE LA LINEA PRIMARIA. APOYAN JHON MARIO HIDALGO Y JHON FEEDY LOAIZA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 18:36:34
8229914 | 927079 | INS23L13 | C22751 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-04 14:48 | 2024-03-04 17:20 | 2.54 | 14 | 235 | - | SW C22751 1X25T 17:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-04 17:59:49
8272565 | 940065 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 09:56 | 2024-06-29 18:30 | 8.56 | 20 | 236 | - | se abre seccion w30355 para realizar reparacion de fase primaria reventada entre los nodos w30437-438 , se utilizan 800 mts de cable Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-29 19:11:21 SE INGRESA CIERRE DE ARCOS 42108 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-30 08:31:40
8241472 | 928568 | MTO23L19 | MTO23L19 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:18 | 2024-04-14 17:21 | 11.05 | 5 | 0 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8243752 | 931912 | INS23L13 | C22751 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:04 | 2024-04-18 13:05 | 22.01 | 14 | 235 | En la sección C22802 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. Queda pendiente reparar arco reventado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:42:43<br><br>Se deja la orden para ser solucionada 18 de abril a primera hora, informa el t?cnico que ya hay mucha oscuridad y se vuelve una condici?n insegura para continuar con la inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:40:50<br><br>Informa el t?cnico que en la SW C22802 se encuentra arco reventado, se requiere apoyo para reparar pero no hay disponibilidad en el momento por el alto volumen de da?os. pendiente reparar el 18 de abrir.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:33:49<br><br> | En la sección C22802 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la sección C22751 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. Queda servicio normal. En la sección C22741 se hace reposición de 1 fusible de 50A tipo T a las 13:07. Con apoyo del grupo se realiza reparación de arco volado y se normaliza el servicio Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 15:04:42 SE INGRESO GRUPO Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 15:05:50
8243201 | 931890 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 17:44 | 2024-04-17 17:45 | 0.02 | 46 | 235 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8221334 | 918319 | BOL23L12 | E21163 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 09:01 | 2024-02-01 09:20 | 0.32 | 15 | 392 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8221437 | 918319 | BOL23L12 | E21163 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 15:20 | 2024-02-01 15:44 | 0.4 | 15 | 234 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8260888 | 936466 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 10:29 | 2024-05-25 10:32 | 0.05 | 56 | 235 | 10:29 Disparo del reconectador de cúmulos 2CC12R01, causa desconocida, ne el momento había personal consignado en AR, se logra comunicación y se cierra nuevamente<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:35:18<br><br>10:29 Disparo del reconectador de c?mulos 2CC12R01, causa desconocida, ne el momento hab?a personal consignado en AR, se logra comunicaci?n y se cierra nuevamente<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:35:17<br><br> | 4x20T en la SW C10181 se gastaron 2 cuando se reponían y explotaron, se encontraron guaduas aguas abajo de la sección C10181, se retiran y se cierra quedando normal. 1x1.6D en el TRF C10501 lluvias en el sector en el TRF C10095 tienen servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 13:47:28
8262131 | 936784 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 14:04 | 2024-05-29 14:48 | 0.72 | 24 | 235 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8234665 | 928900 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:18 | 2024-03-21 08:24 | 12.1 | 55 | 0 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8267374 | 938390 | VBO23L15 | 2VB15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 18:31 | 2024-06-14 18:31 | 0 | 25 | 235 | - | SW O34279 6X40T Y RECHAZA FASE B SACANDO CIRCUITO, SE DEJA ABIERTA. PARA REVISION. SW O34253 1X20T 19:12 SW O34218 3X25T 19:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:51:51
8223175 | 38103 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 08:54 | 2024-02-06 08:54 | 0 | 34 | 233 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8225138 | 38158 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 00:33 | 2024-02-14 00:34 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225504 | 924316 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:13 | 2024-02-15 17:31 | 9.29 | 34 | 307 | ODO 924316 PROGRAMADA : SE ABRE CTO FLR23L16 DE LAS 08:13 ALAS 13:02( LA APERTURA ERA HASTA LAS 12:00 PERO EL PERSONAL NO TENIA SEÑAL PARA SOLICITAR EL CIERRE , CAUSA DEL RETRASA EN LA MANIOBRA DE CIERRE) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 14:50:39<br><br>SE DA INICIO A LA ORDEN, SE REALIZAN MANIOBRAS PROGRAMADAS CON CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUB Y EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS R01 DEL CTO EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 08:21:44<br><br>SE DA INICIO A LA ORDEN, SE REALIZAN MANIOBRAS PROGRAMADAS CON CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUB Y EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS R01 DEL CTO EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 08:21:44<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE AISLAMIENTO Y ELEMENTOS A PARTIR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2FL16R01. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD TECNICO REPORTA INCONVENIENTES CON LA COMUNICACION TELEFONICA PARA CERRAR LA ODO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:34:34
8226144 | 925398 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 18:10 | 2024-02-17 08:20 | 14.17 | 11 | 258 | - | 08:20 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W42255 09:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W42271 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 12:28:35
8223201 | 924133 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-06 10:14 | 2024-02-06 11:59 | 1.75 | 34 | 233 | APERTURA POR EMERGENCIA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2FL16R01 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO E52140<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 10:17:03<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2FL16R01 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO E52140 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 12:31:15
8261957 | 936784 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 04:44 | 2024-05-29 09:24 | 4.66 | 23 | 0 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8256213 | 935068 | MLA23L15 | E31437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:27 | 2024-05-12 09:11 | 2.73 | 22 | 288 | - | SE NORMALIZA SW E31437 SE NORMALIZAN TRFS E31461/E31459/E31447 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 13:19:47
8219931 | 922080 | SUP23L16 | W67004 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-26 11:13 | 2024-01-26 17:01 | 5.8 | 1 | 233 | - | CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO EN MAL ESTADO CRA 7 CLL 29 ESQUINA SUPIA CERCA DE LA SUBESTACION Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-26 17:13:59
8235266 | 927887 | MAN23L13 | M21107 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-22 09:41 | 2024-03-22 11:01 | 1.33 | 3 | 233 | - | ODO CUMPLIDA: INSTALAR 2 POSTES 8MT, VIENTOS Y TRAMOS DE RED QUE SE PUEDAN INSTALAR ANTES DEL APAGAR SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA FRANCIA PARA HACER APERTURA DE SECCION NODO M21107 PARA LA INSTALACION DE TRAFO NUEVO EN APOYO NUEVO ANTES DEL NODO M21221 ESTO PARA PARTICION DEL CTO Y QUITARLE CARGA AL TRAFO NODO M21109. DESPUES DE INSTALADO ESTE TRAFO DEJARLO ABIERTO. HACER APERTURA DE TRAFO NODO M21109 PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS EN RED TRENZADA EN EL NODO M21220 DESPUES DE ABIERTOS LOS ARCOS CERRAR TRAFO NODO M21109. TERMINAR TRABAJO ASI YA QUEDARIAN 13 O 15 CASA ALIMENTADAS DEL TRAFO NUEVO Y LOS 25 LOTES QUE A FUTURO SE ALIMENTARIAN DE ESTE TRAFO NUEVO NOTA ESTA RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA NO ESTA ACTUALIZADA EN EL VISOR DE REDES. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 15:59:07
8268672 | 938725 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 20:02 | 2024-06-18 09:46 | 13.73 | 11 | 264 | - | SE NMORMALIZA SW W42255 CON 1 FQ DE 15 A T TRF W42257 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW W42857 CON 2 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:48:56
8238173 | 38471 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:43 | 2024-04-02 10:43 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8242860 | 38563 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:25 | 2024-04-17 07:26 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8248598 | 38655 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:59 | 2024-04-26 20:59 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241391 | 38535 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 21:26 | 2024-04-13 21:27 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241393 | 38535 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 21:31 | 2024-04-13 21:31 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8242847 | 38563 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:09 | 2024-04-17 07:09 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8247436 | 38632 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 22:39 | 2024-04-24 22:40 | 0.01 | 34 | 233 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8247438 | 38632 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 22:47 | 2024-04-24 22:48 | 0.01 | 34 | 233 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8248623 | 38655 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:26 | 2024-04-26 21:27 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248630 | 38655 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:32 | 2024-04-26 21:33 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248632 | 38655 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:33 | 2024-04-26 21:34 | 0.02 | 34 | 233 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8250551 | 38687 | AZU23L13 | 2AZ13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:07 | 2024-04-30 13:13 | 0.1 | 23 | 233 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8245898 | 38608 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 20:14 | 2024-04-21 20:15 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254394 | 38737 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:20 | 2024-05-07 20:21 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8251123 | 38692 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:27 | 2024-05-01 00:27 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254428 | 38737 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 21:20 | 2024-05-07 21:20 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8256856 | 38786 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 00:48 | 2024-05-15 00:49 | 0.01 | 34 | 233 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8260268 | 38849 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 20:32 | 2024-05-23 20:32 | 0.01 | 34 | 233 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8254403 | 38737 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:25 | 2024-05-07 20:26 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8219886 | 922955 | QHI23L12 | W42313 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 06:29 | 2024-01-26 09:00 | 2.52 | 8 | 232 | - | SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 20T EN EL SECCIONADOR W42313 POR CAUSA DESCONOCIDA, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-26 09:32:18
8265338 | 38975 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 01:14 | 2024-06-10 01:15 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265686 | 38975 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 22:27 | 2024-06-10 22:27 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8267442 | 38998 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 20:11 | 2024-06-14 20:11 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8267993 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:48 | 2024-06-16 06:42 | 6.9 | 34 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8268035 | 938525 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 07:28 | 2024-06-16 09:12 | 1.72 | 34 | 233 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8269449 | 39038 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 00:07 | 2024-06-20 00:08 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270400 | 39048 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:28 | 2024-06-22 18:28 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270440 | 39048 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 20:29 | 2024-06-22 20:29 | 0.01 | 34 | 233 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271349 | 939622 | MNA23L12 | C15153 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 17:23 | 2024-06-25 18:31 | 1.13 | 41 | 233 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 30T SR C15153 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 18:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 19:29:28
8250447 | 927820 | MAZ23L13 | 2MZ13R02 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 08:04 | 2024-04-30 17:25 | 9.35 | 20 | 0 | - 11:54 ABIERTA SW E31150 - 11:55 CERRADO 2MZ13R02 LA PLANTA LOCALMENTE POR PERDIDA DE COMIUNICACION INFORMA ASISTENTE JUALIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:47:13<br><br>- 08:04 ABIERTO 2MZ13R02 LA PLANTA - 08:10 ABIERTA SW E22995 - INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE SE MOIDIFICA NMANIOBRAS PARA NO SUSPENDER SERVICIO A TANTOS USUARIOS - 08:16 SE PIERDE COMUNICACION CON 2MZ3MZ41 INTERCONEXION LA PLANTA MARULANDA - 08:55 CERRADO LOCALMENTE POR AT YERSON PORFIDIO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:28:26<br><br> | SE CUMPLE CON CAMBIO EN LAS MANIOBRAS POR FALLAS EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-30 18:46:06
8240509 | 919139 | BEL23L12 | O11121 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 09:40 | 2024-04-10 15:01 | 5.34 | 17 | 253 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO MADROÑO BEL23L12 2. APERTURA DE SECCION O11121 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROCESO 10983152 OBSERVACION HINCAR ESTRUCTURA PRIMARIA A ORILLA DE CARRETERA AL FRENTE DEL NODO O11123 Y ENCRUCETAR EN BANDERA CON EL FIN DE SACAR LA RED PRIMARIA DE LA CANCHA DE FUTBOL ADEMAS EN EL NODO O11211 REUBICAR LA CRUCETA DEL ARRANQUE DE LINEA DIRECCION BELALCAZAR VEREDA EL MADROÑO Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2023-12-18 21:58:14 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-10 15:04:11
8250552 | 38688 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:09 | 2024-04-30 13:10 | 0.01 | 3 | 232 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8217454 | 921567 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 09:24 | 2024-01-14 09:55 | 0.51 | 44 | 386 | PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C30068 SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 CON CORTE VISIBLE , SE CIERRA ITC CON CTO LA LINDA DE CHIPRE; SE ABRE CTO AMR23L13 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C30063, UNA VEZ REALIZA LA REPARACION SE ABRE NUEVAMENTE CTO AMR23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS C30063, SE IBA A NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO ABRIENDO ITX 2AM3CH81 Y AL DARLE APERTURA EL PERSONAL INDICA QUE NO HAN CERRADO EL CORTE VISIBLE QUE SE TENIA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 , LA ITX NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO TAREAS RECONECTADOR 2AM3NR31. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:12:26<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE , POR ULTIMO SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO CABAÑA. SE ABRE INT 2AM3NRA31 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CABAÑA 2AM13R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:28:20
8230494 | 927390 | PSV23L13 | E62343 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-07 09:31 | 2024-03-07 11:50 | 2.33 | 34 | 231 | - | - 08:03 LUIS EDUARDO MEJIA INFORMA QUE CON INSPECCION CON DROM SOBRE CIRCUITO PSV23L13 ARBOLEDA ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO REVENTADO EN NODO E62345 Y CAJAS PRIAMRRIAS EN SW DE REPETICION E62387 ATERIZANDOSE Y A CRUCETA Y TEMPERATURA ALTA SEGUN TERMOGRAFIA -SE REQUIERE ODO ENERGENCIA PARA HACER APERTURA DE SW E62343 POR DOS HORAS - 35 TF AFECTADOS 236 UUARIOS - AUTORIZA ING NASLY BIBIANA - 09:30 A 11:50 ABIERTA SW E62343 PARA CAMBIAR 2 ASIALDOR DE PIN NODO E62345 - GASTA 2 ASILADORES DE PIN - 2 ESPIGOS Y 2 METROS DE ACSR NUMERO 2 Y CAMBIAR SW DE REPETICION E62387 POR CAJAS CONVENCIONALES - GASTA 2 CAJAS PRIMARIAS Y 2 FQ 6 T - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 13:27:48
8271040 | 939419 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 13:14 | 2024-06-24 21:51 | 8.61 | 12 | 0 | TOPOLOGIA DEL CIRCUITO: SE ENCUENTRA CIRCUITO LA MARINA HASTA EL TRAMO DE RED L0245122 QUE SE ENCUENTRA ABIERTO. SE ENCUENTRA CERRADA LA INTERCONEXION CON CIRCUITO BOA23L12 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2BA2SI51 HASTA EL TRAMO DE RED 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:09:19<br><br>13:43 SE TIENEN ARCOS ABIERTOS EN LOS TRAMOS DE LINEA L0245122 Y 37723 PARA REALIZAR REPARACION PENDIENTE EN O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:08:13<br><br>13:15 SE REALIZA APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO SIO23L15 PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION O33463 CON EL FIN DE ABRIR ARCOS EN LOS APOYOS O33493 Y O33511 TRAMOS DE RED L0245122 Y 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:06:13<br><br> | 21:10 SE ABRE SECCION GENERAL O33463 Y SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 Y SE HACE CORTE VISIBLE PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN LOS TRAMOS DE LINEA COD. L0215122 Y 37723 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO LA MARINA, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA MARINA PARA CERRAR SW O33463 YA QUE CARGA MUCHO, INFORMAN QUE SE CAMBIO PSOTE PRIMARIO REVENTADO EN EL ODO O33503 Y SE REPARA CRUCETAS LADEADAS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:29:50
8237865 | 929979 | MLA23L13 | E24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 05:33 | 2024-04-01 11:30 | 5.95 | 19 | 231 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8238973 | 929157 | SUP23L16 | W67004 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-04 08:05 | 2024-04-04 08:11 | 0.1 | 1 | 231 | - | SE REALIZARA CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO POR UNO DE 12M PARA INSTALAR TRANSFORMADOR DE 45 KVA TIENDA D1. SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA HACER PAERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS TRAMO S96489. TCT HACE APERTURA DE ARCOS A TRAMO PRIMARIO EN VACIO EN EL NODO W67004. 13:05 se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 14:26:23
8239007 | 929157 | SUP23L16 | W67004 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-04 12:55 | 2024-04-04 13:05 | 0.17 | 1 | 231 | - | SE REALIZARA CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO POR UNO DE 12M PARA INSTALAR TRANSFORMADOR DE 45 KVA TIENDA D1. SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA HACER PAERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS TRAMO S96489. TCT HACE APERTURA DE ARCOS A TRAMO PRIMARIO EN VACIO EN EL NODO W67004. 13:05 se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 14:26:23
8239677 | 930686 | SUP23L16 | W67004 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-06 16:40 | 2024-04-06 17:15 | 0.58 | 1 | 231 | - | - SE GENERA A ODO TF W67004 REPORTA SANDRO CELIS BAJANTES SECUNDARIAS QUEMADAS - AUTORIZA ASISTENTE DE ZONA REPARAR - 16:40 A 17:15 ABIERTO TF W67004 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIAS QUEMADAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-06 17:34:18
8249423 | 933259 | NSA23L13 | E54025 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 08:45 | 2024-04-27 10:49 | 2.05 | 2 | 231 | - | TRAFO E54025 SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIA QUEMADA CON 2 MTS DE CU 2/0 Y 3 PIRSING GRANDES. SW E54025 SE REPARA PUENTE PRIMARIO, PARA LA REPARACION SE MANIOBRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO BRISAS DE 10:36 A 10:48. APOYA RUBEN DARIO MURILLO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 08:02:03
8240227 | 930900 | RIO23L14 | W55652 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:40 | 2024-04-09 09:20 | 16.67 | 14 | 231 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W55652 CON 1 FUSIBLE DE 20 AMPT DESCARGAS ATMOSFERICAS NO FUNCIONO BIEN EL MECANISMO DE LA SW DE REPETICION Y SE QUEDO ABIERTA UNA FASE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-09 10:45:05 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W55812 NORMAL A LAS 13:45 EN CAMPO EXISTE LA SW UBICADA EN EL NODO W55810 SE CAMBIO 1 X 6T NORMAL A LAS 15:25 (SW NO EXISTE EN SISTEMA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-09 19:30:02
8222673 | 923940 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-04 10:01 | 2024-02-04 10:22 | 0.35 | 41 | 230 | - | USUARIO INFORMA QUE LA REDES ESTAN CHISPEANDO, SE REVISA ENCONTRANDO SW B11435 PUENTEADA CON GUAYA Y HAY UNA FASE POR FUERA, SE ABRE POR SEGURIDAD EL RECONECTADOR 3DR23R03 PARA QUITAR PUENTES CON GUAYA Y SE INSTALAN 2 FUSIBLES DE 10 A T, Y SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCON INFORMA EL TECNICO QUE SE RETRASA YA QUE LA SW ESTA MUY ALTA, EL USUARIO DEBE CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-04 10:41:53
8224654 | 924758 | NRA23L13 | N11328 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 06:56 | 2024-02-12 09:17 | 2.35 | 20 | 230 | - | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE SR N11328 UNA FASE FALLADA, SE CAMBIARON 6 FUSIBLES DE 20T, SE INSTALO 1 PORTAFUSIBLE, Y UN CORTACIRCUITO DE 100A , QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO A LAS 09:17 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 09:49:05
8254244 | 934429 | BOA23L12 | O23703 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 07:25 | 2024-05-07 10:00 | 2.58 | 30 | 232 | - | SW O23703 5X20T 1 FASE POR FUERA. UN CORTACIRCUITO SOLO TIENE DOS OPORTUNIDADES. USUARIO O23709 SE LE ACCIONA BREAKE PIN DE CORTE. TR O23716 5X1.6 DUAL 11:42 SE REALIZA PODA AL SECUNDARIO. SW O23118 1X6T 12:38 TR O23528 2X0.4 DUAL 14:06 TR O23529 2X1H 14:41 UNA CAJA PUENTEADA, SE DEBE CAMBIAR CAJA Y DPS PRIMARIO. SW O23535 1X6T 15:33 TR O23536 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23016 33X12T 18:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 20:13:32
8255909 | 934965 | PSV23L13 | E62343 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-10 19:11 | 2024-05-11 10:50 | 15.65 | 34 | 231 | - | SE AILSA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62395-396 SE CONECTA LA FASE REVENTADA A OTRA DE LAS Q ESTA ENERGIZADA COMO REPARACION PROVISIONAL PENDIENTE REPARAR LA LINEA REVENTADA SE DESCONOCE SI HAY TRFS A 13.2 KV CONECTADOS A ESTA FASE, SE NORMALIZA SW ELECTRONICA E62343 Q SE ENCONTRO CON 2 FASES ABIERTAS. TRF E62282 TORRES SECUNDARIAS LADEADAS PENDIENTE PROGRAMAR REPARACION SE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 14:23:21
8256446 | 935151 | PSV23L13 | E62343 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-13 09:31 | 2024-05-13 10:21 | 0.83 | 34 | 231 | - | SE ABRE SW E62343 PARA CAMBIAR DE FASE REPETIDA EN RAMAL PUES LOS USUARIOS LLEVAN VARIOS DIAS SIN SERVICIO MIENTRAS SE REALIZA REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62395-396 SE CONECTA LA FASE REVENTADA A OTRA DE LAS Q ESTA ENERGIZADA COMO REPARACION PROVISIONAL PENDIENTE REPARAR LA LINEA REVENTADA.SE NORMALIZA TRF E62409 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 13:22:18
8257641 | 935567 | PSV23L13 | E62343 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 07:35 | 2024-05-17 15:35 | 8 | 34 | 231 | - | Entre los apoyos E62395 al E62396, se repara línea reventada en mt, el conductor se encuentra muy deteriorado, se requiere programar mantenimiento programado para reparar y evitar una posible falla, se finalizan actividades y se confirma servicio. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 20:40:50
8256842 | 935211 | PSV23L13 | E62343 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-14 14:01 | 2024-05-14 19:36 | 5.58 | 34 | 231 | - | CON APOYO DE ALEXANDER FLOREZ EN MANIOBRAS DE SW E62343, LA ABRFIERON DE 14:00 A 19:35. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:27:36
8218971 | 38002 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 01:48 | 2024-01-22 01:49 | 0.01 | 34 | 230 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8219255 | 922474 | AGU23L17 | N43068 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 06:10 | 2024-01-23 08:20 | 2.16 | 16 | 230 | - | se cambia 1fq de 25a t en seccion n43068 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-23 08:53:47
8229688 | 926992 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 18:23 | 2024-03-03 18:25 | 0.03 | 43 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE, SE REVISAN MEDIDAS Y NO ESTA LLEGANDO UNA FASE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE, SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS, SE COORDINA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y UBICAR EL POSIBLE ARCO PRIMARIO REVENTADO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 18:02:21<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE, SE REVISAN MEDIDAS Y NO ESTA LLEGANDO UNA FASE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE, SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS, SE RECORRE ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA ROMPEARCOS REVENTADA EN EL NODO C14007, SE ABRE DEL TODO ESTA SECCION Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01 CAMPO ALEGRE QUEDANDO TODO EL CIRCUITO ENERGIZADO, PENDIENTE REALIZAR EL CAMBIO DE DICHA CAJA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 18:31:28
8229966 | 927105 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-05 07:30 | 2024-03-05 07:31 | 0.02 | 43 | 230 | - | 7:29 INICIALMENTE SE REALIZAN LAS MANIOBRAS Y SE DESHACE ITX ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS PARA CERRAR EL NODO SW C14007, PERO AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL SW EN MENCION, SE REVIENTA UNO DE LOS FUSIBLES, POR LO QUE DE REALIZAN NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS MIENTRAS EL GRUPO ORGANIZABA LOS FUSIBLES NUEVAMENTE. 7:38 ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. 7:38 ABIERTO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:38 CERRADO NODO SW C14007 7:38 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2CC6HE61 7:39 CERRADO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:39 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:48:20 INSTALA 1 FQ 100A T EN EL NODO SW C14007 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:53:17
8229972 | 927105 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-05 07:38 | 2024-03-05 07:39 | 0.02 | 43 | 230 | - | 7:29 INICIALMENTE SE REALIZAN LAS MANIOBRAS Y SE DESHACE ITX ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS PARA CERRAR EL NODO SW C14007, PERO AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL SW EN MENCION, SE REVIENTA UNO DE LOS FUSIBLES, POR LO QUE DE REALIZAN NUEVAMENTE LAS MANIOBRAS MIENTRAS EL GRUPO ORGANIZABA LOS FUSIBLES NUEVAMENTE. 7:38 ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. 7:38 ABIERTO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:38 CERRADO NODO SW C14007 7:38 ABIERTO RECONECTADOR ITX 2CC6HE61 7:39 CERRADO CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. 7:39 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:48:20 INSTALA 1 FQ 100A T EN EL NODO SW C14007 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 12:53:17
8231324 | 927757 | CHI23L15 | M30408 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 07:03 | 2024-03-11 09:26 | 2.38 | 14 | 230 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8233961 | 928592 | SUP23L12 | W63106 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 05:03 | 2024-03-19 08:11 | 3.13 | 1 | 230 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 08:26:36
8263277 | 937198 | QHI23L12 | W42313 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 07:27 | 2024-06-02 09:46 | 2.32 | 8 | 231 | - | SE NORMALIZA SW W42313 CON 1 FQ DE 20 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 11:15:16
8271757 | 939836 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-27 10:01 | 2024-06-27 10:04 | 0.04 | 43 | 0 | SE GENERA CUENTA DE COBRO 36687 EN EL MEDIDOR 1016552, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:58<br><br>11:43 SE NORMALIZA CIRCUITO CHA23L16<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:30<br><br>11:40 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 E INTERCONEXION 2CC6HE61 PARA REALIZAR CIERRE DE LA SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:13<br><br>11.05 SE FINALIZA REPARACION Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL EN TR C14283, SE CIERRAN CORTES VISIBLES EN 2CC16R01 Y SE NORMALIZA EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:54:12<br><br>10:38 SE ABRE RECONECTADOR 2CC16R01 Y SE ABRE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA COMO CORTE VISIBLE PARA REALIZAR REPARACION EN TR C14283<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:53:07<br><br>10:03 SE CIERRA INTERCONEXION 2CC6HE61 Y SE ENERGIZA HASTA SECCION C14007 QUE SE ENCUENTRA ABIERTA, A LA ESPERA DEL GRUPO EN SITIO, TECNICO SE DIRIGE A RECONECTADOR 2CC16R01 PARA REALIZAR CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:52:25<br><br>10:01 SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 PARA ABRIR SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:51:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14283, SE ENCUENTRA CORTACIRCUITO SUELTO DESDE CRUCETA HACIENDO CONTACTO CON APOYO PRIMARIO, SE REQUIERE REALIZAR REPARACION CON MANIOBRAS EN MEDIA TENSION.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:50:07<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR C14440, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL CONFIRMANDO SERVICIO CON USUARIO. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA LAS DEMAS REPARACIONES ASOCIADAS A LA ORDEN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:33:16
8271799 | 939836 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-27 11:41 | 2024-06-27 11:44 | 0.05 | 43 | 231 | SE GENERA CUENTA DE COBRO 36687 EN EL MEDIDOR 1016552, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:58<br><br>11:43 SE NORMALIZA CIRCUITO CHA23L16<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:30<br><br>11:40 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 E INTERCONEXION 2CC6HE61 PARA REALIZAR CIERRE DE LA SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:13<br><br>11.05 SE FINALIZA REPARACION Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL EN TR C14283, SE CIERRAN CORTES VISIBLES EN 2CC16R01 Y SE NORMALIZA EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:54:12<br><br>10:38 SE ABRE RECONECTADOR 2CC16R01 Y SE ABRE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA COMO CORTE VISIBLE PARA REALIZAR REPARACION EN TR C14283<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:53:07<br><br>10:03 SE CIERRA INTERCONEXION 2CC6HE61 Y SE ENERGIZA HASTA SECCION C14007 QUE SE ENCUENTRA ABIERTA, A LA ESPERA DEL GRUPO EN SITIO, TECNICO SE DIRIGE A RECONECTADOR 2CC16R01 PARA REALIZAR CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:52:25<br><br>10:01 SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 PARA ABRIR SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:51:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14283, SE ENCUENTRA CORTACIRCUITO SUELTO DESDE CRUCETA HACIENDO CONTACTO CON APOYO PRIMARIO, SE REQUIERE REALIZAR REPARACION CON MANIOBRAS EN MEDIA TENSION.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:50:07<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR C14440, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL CONFIRMANDO SERVICIO CON USUARIO. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA LAS DEMAS REPARACIONES ASOCIADAS A LA ORDEN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:33:16
8239528 | 930628 | AGU23L17 | N43068 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 18:14 | 2024-04-06 07:40 | 13.43 | 16 | 230 | - | INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW N43068 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 08:47:35
8249800 | 933413 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 15:39 | 2024-04-28 17:51 | 2.2 | 27 | 346 | - | SE NORMALIZAN SW DE REPETICION SW O11070 CON 3 FQ DE 15 A T 1 FASE POR FUERA , NO CAE EL OTRO RESPALDO SW O11100 CON 2 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA, NO CAE EL RESPALDO SW O11153 CON 6 FQ DE 12 A T 2 FASES POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 19:08:42
8248733 | 933255 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:27 | 2024-04-27 08:28 | 0.01 | 43 | 230 | SE NORMALIZA SW C14007 CON 1 FQ DE 100 A PUENTE, SE REALIZO SWITCEHO AL CTO PARA CAMBIAR EL FUSIBLE TRF C14128 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL REALIZA PODA EN EL NODO C14665 16:50 SE CAMBIA CONECTOR CONECTOR POR GARANTIA USUARIO DEL NODO C14671 CON EL APOYO DEL GRUPO <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:26:23<br><br>se realiza switcheo del circuito CHA23L16 por seguridad, para realizar cierre de la secci?n C14007, la cual se encuentra nuevamente abierta, se descarta posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 09:13:47<br><br> | SE NORMALIZA SW C14007 CON 1 FQ DE 100 A PUENTE, SE REALIZO SWITCEHO AL CTO PARA CAMBIAR EL FUSIBLE TRF C14128 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL REALIZA PODA EN EL NODO C14665 16:50 SE CAMBIA CONECTOR CONECTOR POR GARANTIA USUARIO DEL NODO C14671 CON EL APOYO DEL GRUPO USUARIO CON MEDIDOR 2000013714 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:26:23 se realiza switcheo del circuito CHA23L16 por seguridad, para realizar cierre de la seccin C14007, la cual se encuentra nuevamente abierta, se descarta posible falla. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 09:13:47 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 22:08:32
8243079 | 931890 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:03 | 2024-04-17 15:45 | 0.69 | 43 | 542 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8248294 | 933179 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:15 | 2024-04-26 15:16 | 0.01 | 43 | 230 | - | se presenta multiples eventos del circuito CHA23L16 campo alegre normal por AR,se observa que no le esta llegando una fase al reconectador 2CC16R01 campo alegre, se abre este equipo de cumulos y se cierra interconexion 2CC6HE61 campo alegre y colmenas, se recorre encontrando fusible quemado en la seccion c14007, se instala 1fq tipo puente , se normaliza la topologia quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 15:29:34
8257851 | 38807 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 17:39 | 2024-05-18 17:39 | 0.01 | 33 | 230 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8257876 | 935723 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:13 | 2024-05-18 18:13 | 0.01 | 33 | 230 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257878 | 935723 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:14 | 2024-05-18 18:15 | 0.02 | 33 | 230 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257884 | 935723 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:24 | 2024-05-18 18:25 | 0.02 | 33 | 230 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257882 | 935723 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:23 | 2024-05-18 18:23 | 0.01 | 33 | 230 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257886 | 935723 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:25 | 2024-05-18 18:26 | 0.02 | 33 | 230 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8217481 | 921575 | LMC23L13 | N31346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-14 08:12 | 2024-01-14 12:11 | 3.97 | 10 | 229 | - | SE CAMBIA 1X10AT SW N31346 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 12:42:23
8235044 | 928927 | LMC23L13 | N31156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:41 | 2024-03-21 11:56 | 16.25 | 19 | 0 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8263049 | 38917 | VCT23L17 | VCT23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 10:02 | 2024-06-01 10:03 | 0.01 | 36 | 230 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263051 | 38917 | VCT23L17 | VCT23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 10:44 | 2024-06-01 10:45 | 0.01 | 36 | 230 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8266536 | 937441 | AGU23L17 | N43068 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 15:01 | 6.01 | 16 | 230 | Queda la orden a cargo de Fabio Nelson salgado quien realizara la maniobra de cierre de la seccion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-13 12:13:39<br><br>Se reporta el t?cnico Elkin Jaramillo para finalizar la orden ya que debe salir a atender emergencia en circuito AGU23L15, Pero comenta que en el circuito tambi?n esta laborando un grupo de poda a cargo de Fabio Nelson salgado DMN82, con el cual se indaga que orden tiene ya que no fue iniciada (orden m?ximo 269348). Se deja sw pendiente por maniobra.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-13 11:47:30<br><br> | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CIRCUITO AGU23L17 - 09:00 A 15:00 APERTURA DE SECCION N43068 - PARA CAMBIAR TRANSFORMADOR DE 10 KVA POR UNO DE 15 KVA A 13.2 KV EN EL NODO N43090 VEREDA VIVORAL EJECUTANTE: ELKIN DAVID JARAMILLO CAUSA REGULATORIA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 17:26:36
8269076 | 938889 | VCT30L16 | VCT30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 23:05 | 1.92 | 36 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8271762 | 938828 | DON23L13 | L12093 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-27 08:19 | 2024-06-27 19:13 | 10.9 | 34 | 230 | - | actividades MANTENIMIENTO NIVEL 3 - EJECUCION DE PENDIENTES Y DEFECTOS AGUAS ABAJO DE LA SECCION L12093 Y L12209 notas se retrasa normalizacion ya que se aprovecha el apagon para eliminar cruces primarios de ramales distintos entre los nodos l12408- l12407 y del lk12408 al l12409 por seguridad del personal, se esta pendiente que programen la orden para actualizar la topologia con reporte a giga informa at1 de la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 19:56:52
8221645 | 923737 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 14:11 | 2024-02-02 19:23 | 5.19 | 9 | 0 | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. Se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-02 14:20:51<br><br> | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. NO SE PUDO ABRIR REMOTAMENTE EL RECONECTADOR 3PR13R01 YA QUE SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA EL TECNICO FREDY LOAIZA PARA ABRIRLO LOCALMENTE PERO NO ES POSIBLE YA QUE EL EQUIPO ESTA PAGADO Y NO FUE POSIBLE ENCENDERLO, SE ABRE CUCHILLA DE LINEA Y SE REALIZA NESAYO AL CTO SANTA CECILIA DESDE SUEBESTACION PUEBLO RICO Y ENTRA NORMAL, REPORTA FUERTE CHISPEO EN LA S/E GUARATO, SE REALIZA REVISION 17:55 A 17:59 SOLICITAN ENSAYO DE LA LINEA HACIA GUARATO EN LA CUAL SE EVIDENCIA 2 DPS QUEMADOS SE AISLAN 2 DPS QUEMADOS, SE REPARA PROVISIONALMENTE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y SE REPARA PROVISIONALMENTE BAJANTE PRIMARIA REVENATAD EN EL TRAFO DE POTENCIA DE S/E GUARATO SE ABRE LINEA 33 KV SANTA CECILIA DESDE PUEBLORICO, PARA PASAR POR BYPASS EL RECO 3PR13R01 Y SE ENERGIZA LA LINEA QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 19:48:46
8260285 | 936295 | VCT23L17 | VCT23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 20:36 | 2024-05-23 20:37 | 0.01 | 36 | 229 | ABIERTA LA SW E13084 09:22 PARA CERRAR CTO DESDE CABECERA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:50:21<br><br>SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE JUAN ANDRES JIMENEZ Y SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN LA SW E13084, SE TERMINA DE ABRIR Y SE CIERRA CABECERA DE DE CTRO VCT23L17 ENTRANDO NORMAL, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA REPARACI?N<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:51:28<br><br> VCT23L17 INTERRUPTOR VCT23L17 ¦ Dir.:VICTORIA_MARZALA SE PRESENTA DISPARO DE CTO MARZALA NORMAL POR AR, QUEDA ALARMADA FALTA DE AC EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 LE FALTABA UNA FASE, SE ABRE EL CTO VCT23L17 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 , SE INFORMA DE LA SITUACION AL AT DE LA ZONA, NO HA DNA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 20:50:23<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES CAIDOS Y HACIENDO CONATCTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO E13036 SE REALIZA CAMBIO DE UN DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13045 SE REALIZA CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13084 INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA / SE REALIZA CAMBIO DE 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO / SE INSTALAN PUNTAS DE COBRE EN LOS PUENTES PRIMARIOS Y SE ORGANIZA LINEA PRIMARIA SUELTA DEL AISLADOR DE PIN EN EL NODO E13084 SE DESHACE ITX, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:27:12
8251443 | 933784 | DOR23L15 | L17432 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:56 | 2024-05-01 15:01 | 2.08 | 31 | 229 | - | Se ejecuta las siguientes actividades: 15:00 Se cambia fusible quemado de 50T en la sección L17432 Se cambia fusible quemado en la sección L17142 y rechaza, Se hace recorrido desde el nodo l17164-65-66-67-68-69-70-71 en el nodo L17171 se abren la cuchillas que van para Cundinamarca a las 15+35 se ensaya la sección L17142 con 2 fusibles de 6t 16+02 rechaza de nuevo queda pendiente hacer recorrido desde la L17142 hasta el L17163 a esta hora me retiro de la orden quedando la sección abierta en su totalidad se le informa al asistente de la zona manifiesta que enviara un grupo, se le informa anyinson Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:04:54
8260346 | 38854 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:53 | 2024-05-23 21:57 | 0.06 | 36 | 229 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO CONDICIONES ATMOSFERICAS
8254697 | 934556 | DON23L13 | L12093 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-08 11:13 | 2024-05-08 13:13 | 2.01 | 34 | 229 | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 ABRE SW L12556 - 07:50 ABRES W L12541 - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:16:15<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR DON23L13 ¦ Dir.:DORADA NORTE_ISAZA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ISAZA, RECHAZA AR Y ENSAYO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2DN13R01 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL, PTE RECORRIDO DESDE EL R01 DE CUMULOS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 04:27:51<br><br> | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 a 08:00 ABRE SW L12556 - SW ENTRA NORMAL - 07:50 a 08:02 ABRE SW L12541 - SW ENTRA NORMAL - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - OSCAR NODIER SALAZAR - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:32:10
8260287 | 936295 | VCT23L17 | VCT23L17 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 20:42 | 2024-05-23 20:42 | 0 | 36 | 229 | ABIERTA LA SW E13084 09:22 PARA CERRAR CTO DESDE CABECERA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:50:21<br><br>SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE JUAN ANDRES JIMENEZ Y SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN LA SW E13084, SE TERMINA DE ABRIR Y SE CIERRA CABECERA DE DE CTRO VCT23L17 ENTRANDO NORMAL, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA REPARACI?N<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:51:28<br><br> VCT23L17 INTERRUPTOR VCT23L17 ¦ Dir.:VICTORIA_MARZALA SE PRESENTA DISPARO DE CTO MARZALA NORMAL POR AR, QUEDA ALARMADA FALTA DE AC EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 LE FALTABA UNA FASE, SE ABRE EL CTO VCT23L17 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 , SE INFORMA DE LA SITUACION AL AT DE LA ZONA, NO HA DNA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 20:50:23<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES CAIDOS Y HACIENDO CONATCTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO E13036 SE REALIZA CAMBIO DE UN DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13045 SE REALIZA CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13084 INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA / SE REALIZA CAMBIO DE 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO / SE INSTALAN PUNTAS DE COBRE EN LOS PUENTES PRIMARIOS Y SE ORGANIZA LINEA PRIMARIA SUELTA DEL AISLADOR DE PIN EN EL NODO E13084 SE DESHACE ITX, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:27:12
8215556 | 37910 | GRO23L14 | GRO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 12:43 | 2024-01-03 12:54 | 0.18 | 9 | 228 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV POR ENSAYTO MANUAL
8216452 | 920222 | ROS23L16 | D16062 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 13:34 | 2024-01-09 17:30 | 3.95 | 1 | 228 | - | SE INSTALA CRUCETA EN BANDERA A POSTE EXISTENTE 8 MTROS NODO D16062_26 SE REUBICA RED SECUNDARIA ACOMETIDAS MEDIDORES PARA CUMPLIR DISTANCIAS SEGURIDAD RETIRTARLAS DE LA VENTANA . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-09 17:35:57
8217937 | 37973 | GRO23L14 | GRO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 00:25 | 2024-01-17 00:25 | 0.01 | 9 | 228 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218637 | 922204 | BQE23L14 | D14235 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 11:17 | 2024-01-19 16:10 | 4.89 | 1 | 228 | - | En el TRF D14235 se cambia 1 fusible de 3.1A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 16:35:15
8229119 | 38254 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 15:43 | 2024-03-01 15:44 | 0.01 | 64 | 228 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8229218 | 926794 | INS23L13 | C22974 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 15:52 | 2024-03-01 17:06 | 1.24 | 15 | 228 | - | SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DLE TREBOL NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , SE ENVIA PERSONAL INDICA QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE , SE CAMBAIN 2 F 25 A TIPO T EN SE INS23L13 INTERRUPTOR C22974 ¦ Dir.:TREBOL QUEDANDOS SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:21:43 SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS DLE TREBOL NORMAL POR AR, LLEGAN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , SE ENVIA PERSONAL INDICA QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE , SE CAMBAIN 2 F 25 A TIPO T EN SE INS23L13 INTERRUPTOR C22974 ¦ Dir.:TREBOL QUEDANDOS SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:28:36
8231522 | 38319 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 00:41 | 2024-03-12 00:41 | 0.01 | 64 | 228 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8231534 | 38319 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 06:55 | 2024-03-12 06:55 | 0.01 | 64 | 228 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8233905 | 38367 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 22:40 | 2024-03-18 22:41 | 0.01 | 64 | 228 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8234910 | 928940 | INS23L13 | C22974 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 00:17 | 2024-03-21 09:38 | 9.34 | 15 | 228 | SE DEVUELVE ODO PARA REPARAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR HUGO ALEJANDRO ROJAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 15:37:14<br><br>SE DEVUELVE ODO PARA REPARAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR HUGO ALEJANDRO ROJAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 15:37:14<br><br> | SE CAMBIA 8X40AT SW C22909 2 FASES FALLADAS C22207 LINEA PRIMARIA REVENTADA REQUIERE DE GRUPO QUEDA ABIERTA LA SW C22926 SE CAMBIA 2X25AT SW C22974 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 14:34:09 HUGO ALEJANDRO ROJAS - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS C22206 A C23207 GASTA 20 METROS CABLE ACSR NUMERO 2 Y UNA GRAPA TIPO PISTOLA - 17:39 CIERRA SW C22926 - CAMBIA 1 FQ 25 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:32:21
8236886 | 929776 | DON23L13 | L12093 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-29 07:01 | 2024-03-29 10:45 | 3.73 | 34 | 228 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ISAZA AL ENSAYAR SW ELECTRONICA L12093, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L12094 Y AISLADOR FALLADO, SE CAMBIA AISLADOR DE PIN Y SE REPARA LA LINEA PRIMARIA CON 20 MTS DE CABLE ACSR, SE NORMALIZA SW L12093 ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-29 11:21:14
8237644 | 38452 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 23:11 | 2024-03-31 23:11 | 0.01 | 64 | 228 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8248061 | 38647 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:10 | 2024-04-26 09:11 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8238617 | 38475 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:26 | 2024-04-03 16:26 | 0.01 | 34 | 228 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238904 | 38485 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 12:04 | 2024-04-04 12:05 | 0.01 | 34 | 228 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8242856 | 38568 | GRO23L14 | GRO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 07:22 | 2024-04-17 07:23 | 0.01 | 9 | 228 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8244863 | 932308 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:45 | 2024-04-19 17:45 | 0.01 | 34 | 228 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244871 | 932308 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:48 | 2024-04-19 18:05 | 0.29 | 34 | 228 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8241446 | 38542 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 03:00 | 2024-04-14 03:01 | 0.01 | 64 | 228 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8249394 | 933349 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 05:38 | 2024-04-28 05:38 | 0.01 | 64 | 228 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8239523 | 38495 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 03:27 | 2024-04-06 03:28 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8242739 | 38563 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 00:26 | 2024-04-17 00:27 | 0.01 | 64 | 228 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244724 | 932308 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 16:43 | 0.46 | 64 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244866 | 932308 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:45 | 2024-04-19 17:48 | 0.04 | 34 | 228 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8245987 | 930474 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:55 | 2024-04-22 18:02 | 11.12 | 34 | 228 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8246138 | 38616 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 13:23 | 2024-04-22 13:24 | 0.01 | 64 | 228 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8248016 | 38647 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 04:18 | 2024-04-26 04:18 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8249396 | 933349 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 05:38 | 2024-04-28 05:39 | 0.02 | 64 | 228 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8249398 | 933349 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 05:40 | 2024-04-28 05:41 | 0.02 | 64 | 228 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8250828 | 38688 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:36 | 2024-04-30 16:37 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8238596 | 38475 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:09 | 2024-04-03 16:10 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8221667 | 923750 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:11 | 2024-02-02 15:12 | 0.01 | 64 | 227 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8221664 | 38076 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:03 | 2024-02-02 15:04 | 0.01 | 64 | 227 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221669 | 923750 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:12 | 2024-02-02 15:13 | 0.02 | 64 | 227 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8226675 | 38184 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 21:01 | 2024-02-19 21:01 | 0.01 | 64 | 227 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8227057 | 925036 | VCT23L13 | E12147 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-21 08:31 | 2024-02-21 17:30 | 8.98 | 16 | 227 | - | TRASLADO DE RED SECUNDARIA DEL TRAFO E12169 A POSTE NUEVO Y TRASLADO DE RED PRIMARIA EN EL NODO E12166 A LA H NUEVA - CORTE VISIBLE EN RECOS 2VC3VC41 Y 2SN5VC31 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 18:15:16
8221673 | 923750 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:13 | 2024-02-02 15:14 | 0.02 | 64 | 227 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8224253 | 38121 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 21:21 | 2024-02-09 21:21 | 0.01 | 64 | 227 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8221675 | 923750 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:14 | 2024-02-02 15:16 | 0.04 | 64 | 227 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8228512 | 38241 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 01:29 | 2024-02-28 01:30 | 0.01 | 64 | 227 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8257707 | 935677 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 12:18 | 2024-05-18 12:19 | 0.02 | 64 | 228 | - | EN EL TRANSFORMADOR O12289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, EL EVENTO FUE GENERADO A CAUSA DE SERPIENTE QUE SE ENCONTRABA EN LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRANSFORMADOR. 12:17 SE GENERA EVENTO DE APERTURA EN EL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA COMUNICACION CON TECNICO Y SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO EN EL CIRCUITO. NO SE TIENE RECONECTADOR DE CUMULOS INSTALADO PARA ENSAYAR. EN ENCUENTRA TEMPLETE REVENTADO EN LA SECCION O14065, GENERANDO AFECTACION A RED PRIMARIA, SE PROCEDE A ABRIR SECCION O14008 Y CERRAR EL CIRCUITO DESDE CABECERA. 13:10 CIRCUITO VIR23L14 NORMALIZADO A LA ESPERA DE FINALIZAR REPARACION EN RED PRIMARIA. 13:58 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA INCINERADA, SE AISLA TEMPLETE REVENTADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:22:48
8257705 | 935677 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 12:17 | 2024-05-18 12:18 | 0.01 | 64 | 228 | - | EN EL TRANSFORMADOR O12289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, EL EVENTO FUE GENERADO A CAUSA DE SERPIENTE QUE SE ENCONTRABA EN LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRANSFORMADOR. 12:17 SE GENERA EVENTO DE APERTURA EN EL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA COMUNICACION CON TECNICO Y SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO EN EL CIRCUITO. NO SE TIENE RECONECTADOR DE CUMULOS INSTALADO PARA ENSAYAR. EN ENCUENTRA TEMPLETE REVENTADO EN LA SECCION O14065, GENERANDO AFECTACION A RED PRIMARIA, SE PROCEDE A ABRIR SECCION O14008 Y CERRAR EL CIRCUITO DESDE CABECERA. 13:10 CIRCUITO VIR23L14 NORMALIZADO A LA ESPERA DE FINALIZAR REPARACION EN RED PRIMARIA. 13:58 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA INCINERADA, SE AISLA TEMPLETE REVENTADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:22:48
8261953 | 38898 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 04:44 | 2024-05-29 04:44 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8262118 | 38900 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 13:28 | 2024-05-29 13:28 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo circuitos 13.2kV, normal por AR
8261959 | 38898 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 04:49 | 2024-05-29 04:50 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8215561 | 37911 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 13:24 | 2024-01-03 13:25 | 0.01 | 35 | 227 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV NORMAL POR AR
8233475 | 928432 | MLA23L14 | E25137 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:06 | 2024-03-17 10:31 | 3.41 | 14 | 264 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 10:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E25137, tenían una fase fallada 14:00 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25077 15:05 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25139 16:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E25131. Informa el técnico que no fue posible atender los reportes de los transformadores E25095, E25085 y E25156, quedan pendientes para mañana, se desasocian de la orden. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:07:08
8235851 | 929396 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 14:40 | 2024-03-24 14:40 | 0.01 | 34 | 227 | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW W35517. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR W35818, SE AISLA DPS EN MAL ESTADO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:27:12<br><br>16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:03:37<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:54 CERRADO CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:05:55<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA. 14:55 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:55 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:57 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:01:37<br><br>14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 DEL CIRCUITO ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:55:28<br><br>14:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:36 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:39 CERRADO CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV POR ENSAYO. 14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:39 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:42 CERRADO CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:51:25<br><br> | 16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA. NOTA: QUEDA PENDIENTE ORGANIZAR TIEMPOS DE LOS INT POR DESFASE DE TIEMPOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-26 09:10:19
8237271 | 38452 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:10 | 2024-03-31 07:10 | 0.01 | 34 | 227 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8265694 | 38981 | GRO23L14 | GRO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 00:05 | 2024-06-11 00:06 | 0.01 | 9 | 228 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263957 | 38944 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 14:58 | 2024-06-04 14:58 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo de circuitos 13.2KV normal por AR
8263960 | 38944 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 15:07 | 2024-06-04 15:07 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo de circuitos 13.2KV normal por AR
8265949 | 938021 | FIL23L13 | N21572 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-11 16:09 | 2024-06-11 17:36 | 1.45 | 19 | 228 | - | SE NORMALIZA SW N21572 AVE IMPACTO LA RED Y GENERO LA FALLA SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 20 AMP T EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-11 18:34:54
8269513 | 939067 | MLA23L15 | E25387 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:45 | 2024-06-20 09:01 | 2.27 | 13 | 228 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E25387 2 30 T 09:00; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 10:42:50
8272595 | 39099 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 12:41 | 2024-06-29 12:41 | 0.01 | 64 | 228 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8245337 | 932397 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 15:09 | 2024-04-20 15:25 | 0.26 | 33 | 227 | - | 15:09 Se abre el cúmulos de 2VB13R01 Cto Acapulco para realizar reparación de arco volado por encima del cortacircuito delTR E35690 15:24 Se cierra el cúmulo 2VB13R01 una vez culminadas labores y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:46:04 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:47:44 Se repone 2x6T en la sección W35654, 2x1H TR W35690, 1x0.6D TR W35522, daños asociados a la salida de la L33kV (VIR-VBO-BEL). Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 16:57:05
8245541 | 929795 | CHI23L14 | CH4S2A1 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-21 07:20 | 2024-04-21 11:14 | 3.9 | 1 | 0 | - | CTO : CHI23L14 APERTURA DE : TRAFO M72857 DIRECCION CRA 24 CALLE 17 DESCRIPCION : REEMPLAZO TRANSFORMADOR M72857 CR24 CLL17 (NO OPERA EL SECCIONADOR), TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIBLE (SUBTERRANEO) 150KVA PROGRAMAR BRAZO HIDRAULICO. SE CUMPLE ODO CON LA NOVEDAD Q AL ABRIR SW CH4S2A1 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO AGUSTINOS SE COORDINA CON EL ENCARGADO DE LA ORDEN NO REPORTA NO VEDAD INPORTANTE SOLICITA ENSAYO DE CTO ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 11:57:51
8228193 | 38231 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 16:17 | 2024-02-26 16:18 | 0.01 | 34 | 226 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8222087 | 923806 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 04:52 | 2024-02-03 10:59 | 6.12 | 34 | 0 | 06:53: RECHAZA ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DELA REDE. 07:08: REPORTA WALTER LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502/779 2 APOYOS A LA SALIDA DE LA S/E, YA HIZO CORTE VISIBLE EN AFLORAMIENTO DEL CTO; SOLICITA APOYO; SE INFORMO A ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 08:16:44<br><br>4:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 4:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 4:54 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 4:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO. 4:55 NUEVAMENTE RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO ACAPULCO. 5:05 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 SE LE ASIGNA ODO AL PERSNAL TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 05:46:52<br><br> | 06:53: RECHAZO ENSAYO CTO ACAPULCO LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED(SOLICITO SILVIO LOPEZ). 07:13: PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA SOLICTAN APOYO DE ADRIAN ESCOBAR. 10:59: CERRADO CTO ACAPULCO LUEGO DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS W35502 AL 779 DOS APOYOS DESPUES DE LA S/E. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 13:45:22
8261631 | 38888 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:21 | 2024-05-28 07:21 | 0.01 | 34 | 227 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8252026 | 933860 | MNA23L12 | C15153 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:07 | 2024-05-02 09:04 | 15.93 | 32 | 0 | - | SE NORMALIZA SW C15160/C15153/C15168 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 09:48:47
8261368 | 936583 | MLA23L15 | E25387 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 06:38 | 2024-05-27 10:01 | 3.38 | 13 | 227 | - | SW DE REPETICION E25387 LE CAMBIAN 5FQ*15T, UNA FASE FALLADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-27 11:51:17
8260456 | 936349 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 11:08 | 2024-05-24 11:08 | 0.01 | 34 | 227 | SW O10377 14:30 2F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:24:04<br><br>11:07 DISPARA 2VB13R01 ACAPULCO NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 14:21:44<br><br> | SW O10377 14:30 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:24:04 11:07 DISPARA 2VB13R01 ACAPULCO NORMAL POR AR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 14:21:44 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:32:56
8251948 | 932524 | GRO23L14 | GRO23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:37 | 2024-05-02 17:31 | 10.9 | 9 | 227 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8254678 | 934574 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 10:44 | 2024-05-08 12:40 | 1.94 | 34 | 0 | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 10:48:22<br><br> | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO. SE REALIZA APERTURA DEL CTO ACAPULCO OPARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS W35526 PARA REALIZAR CORTE VISIBLRE MIENTRAS SE REALIZABA REPARACION DE COLILLA PRIMARIA EN EL NODO W35607 COLABORAN JULIAM DAVID ZULUAGA Y JHONY GARCIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:48:41
8256616 | 38777 | GRO23L14 | GRO23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 19:36 | 2024-05-13 19:36 | 0.01 | 9 | 227 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8219706 | 922760 | DON23L13 | L12093 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-25 10:19 | 2024-01-25 11:28 | 1.15 | 34 | 226 | - | se repara linea primaria reventada (ecologico) l12093 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-25 11:57:32
8231542 | 926999 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 07:36 | 2024-03-12 07:52 | 0.27 | 36 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232863 | 926999 | VCT23L17 | VCT23L17 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 18:28 | 2024-03-14 18:28 | 0 | 36 | 226 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8237222 | 929896 | MAN23L13 | M20199 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 20:12 | 2024-03-30 21:56 | 1.73 | 15 | 226 | - | - 21:55 CAMBIA 2 FQ 40 T SW M20199 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-30 22:03:26
8237635 | 38452 | VCT23L17 | VCT23L17 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 22:17 | 2024-03-31 22:18 | 0.01 | 36 | 226 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8269055 | 39030 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:33 | 2024-06-19 06:33 | 0.01 | 34 | 227 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271328 | 39070 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 19:01 | 2024-06-25 19:02 | 0.01 | 34 | 227 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR AR.
8271331 | 39070 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 19:07 | 2024-06-25 19:07 | 0.01 | 63 | 227 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR AR.
8271733 | 39080 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:06 | 2024-06-27 06:07 | 0.01 | 34 | 227 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8244243 | 38592 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:03 | 2024-04-19 02:03 | 0.01 | 63 | 226 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8227235 | 925878 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 20:14 | 2024-02-22 09:10 | 12.93 | 16 | 0 | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRA LA SW E61611<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 09:14:45<br><br>SE ABRE SECCION E61611 SE ENSAYA EL CIRCUITO PSV23L15 PINARES ENTRANDO NORMAL,PERSONAL SE DESPLAZA HACIA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES PARA CERRARLO LOCALMENTE HASTA LA SECCION E61625<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:08:38<br><br>SE ABRE SECCION E61625 SE ENSAYA CIRCUITO PSV23L15 PINARES Y RECHAZA, SE DA ORDEN DE CIERRE AL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES E INMEDIATAMENTE PIERDE LA COMUNICACION, CON EL ENSAYO EL TECNICO LOGRA DETECTAR LA POSIBLE FALLA, SE DESPLAZA A REALIZAR APERTURA DE OTRA SECCION, SE LE INFORMA AL DISPONIBLE DE STR LA NOVEDAD CON DICHO EQUIPO DE INTERCONEXION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:02:45<br><br>Dispara cto pinares, se ensaya y rechaza, informa el tecnico wilson villa que se presentan fuertes lluvias en la zona, cuando las lluvias bajan se ensaya nuevamente y rechaza, informa el tecnico que cuando pare de llover se va abrir la sw e61625 de san pablo para ensayar el cto y descartar lado de la falla<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 21:06:30<br><br> | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRAR LA SW E61611 SE NORMALIZA TRF E61611 CON 1 FQ DE 2A H SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 12:06:23
8233960 | 927776 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-19 08:02 | 2024-03-19 08:03 | 0.01 | 16 | 225 | - | MTO NIVEL 3 EN EJE DEL CIRCUITO PSV23L15 ASERRIO, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES REALIZAR MANTENIMIENTO NIVEL 3 Y PODA DE VEGETACION A PARTIR DEL NODO HASTA EL NODO E61611. Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 17:39:38
8234381 | 927783 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 08:10 | 2024-03-20 08:11 | 0.01 | 16 | 225 | - | MTO NIVEL 3 EJE DEL CIRCUITO PSV23L15 ASERRIO, ENTRE LOS NODOS E61611 AL N61625 CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES DE PODA. Se retrasan las maniobras en la tarde por lluvias en la mañana. Reporta el AT Julián Andrés Villegas Osorio. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 19:13:35
8234596 | 927783 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 18:21 | 2024-03-20 18:23 | 0.04 | 16 | 225 | - | MTO NIVEL 3 EJE DEL CIRCUITO PSV23L15 ASERRIO, ENTRE LOS NODOS E61611 AL N61625 CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES DE PODA. Se retrasan las maniobras en la tarde por lluvias en la mañana. Reporta el AT Julián Andrés Villegas Osorio. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 19:13:35
8245198 | 38602 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 10:52 | 2024-04-20 10:52 | 0.01 | 32 | 225 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8226941 | 925690 | RSA23L12 | W24226 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-20 19:00 | 2024-02-20 19:36 | 0.59 | 20 | 224 | - | SE ENCONTRO SW DE REPETICION W24226 CON UNA FASE FALLADA, SE ACABA DE ABRIR ESTA SW EN SU TOTALIDAD PARA TEMPLAR CABLE DE GUARDA Q CUANDO VENTEABA TOCABA UNA DE LAS FASES, SE NORMALIZA LA SW DE REPETICION CON 4 FUSIBLES DE 30 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-20 19:47:39
8255208 | 933405 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 10:11 | 2024-05-09 10:13 | 0.05 | 60 | 224 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8247165 | 931825 | MLA23L15 | E25028 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 08:05 | 2024-04-24 09:00 | 0.91 | 17 | 233 | SE PRESENTAN DEMORAS AL CIERRE DE LA SECCIÓN E25028 POR LLUVIAS EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:08:52<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA. RETRAZO EN MANIOBRAS POR FALLA EN UN PUENTE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:28:18
8244523 | 932129 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 05:28 | 2024-04-19 07:38 | 2.17 | 24 | 223 | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 <br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:58:57<br><br> | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 14:56:00 SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:26:57
8240566 | 931106 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 13:34 | 2024-04-10 17:19 | 3.75 | 24 | 223 | - | se normaliza fase a sw de repeticion n11638, el mecanismo del euipo no acciona. tr n11314 : un ave ocasiona falla se normaliza sw de repeticion en fase a nodo n11299, el mecanismo no se acciona. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-10 18:15:51
8232634 | 928131 | RIO23L16 | W52268 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 09:25 | 2024-03-14 11:05 | 1.68 | 14 | 222 | - | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PUDBLO VIEJO NORMAL AR LELGAN VARIOS REPORTE DE SECTOR SIN SERVICIO DONDE EL GRUPO DE MANTENIMIENTO REALIZA EN SW W52268 11:05 4F 40 A TIPO T , SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:44:22
8232891 | 928276 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-15 09:27 | 2024-03-15 13:16 | 3.82 | 25 | 0 | EDISON CASTAÑEDA ENVIARA CORREO , SEGUN LAS VALIDACIONES QUE SE REALIZARON EN TERRENO EN CONJUNTO CON JOSE OBED NO SE ENCONTRO CAUSA APARENTE DEL POR QUE EL CTO NO RECIBIA COMANDOS DE CIERRE. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:53:12<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACI?N CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTA?EDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:28:28<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPROTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 10:02:36<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE TAPARCAL , RECHAZA AR , SE HACE ENSAYO PERO NO RESPONDE A COMANDO DE CIERRE EN EL SP7 NI DESDE EL SAS, SE REPORTA A DISPONIBLE DE STR CARLOS CIFUENTE QUIEN INFORMA QUE NO VE NADA ANORMAL,LOS RECONECTADOR DE ITX SE QUEDAN SIN COMUNICACION , SE ENVA PERSONAL DE LA ZONA A LA SUB SE DEMORA EN ENTRAR PUES LAS CLAVES QUE TENIA NO FUNCIONARON SE LE BRINDA CELULAR DE MONITOREO , SE RECUPERA COMUNICACIÓN CON EL RECONECTADOR DE ITX CON CTO SAN JOSE , SE, SE PROCEDE A CIERRAR RECIBE NORMAL . UNA VEZ EL TECNICO ENTRA A LA SUB SE ABRE ITX , SE ENSAYA LOCALMENTE Y NO RECIBE COMANDO DE CIERRE, SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO SAN JOSE, EN COLABORACION CON CYP SE RECUPERA EL EQUIPO; EDSION CASTAÑEDA ENVIARA CORREO SOBRE LO ENCONTRADO EN SUB. SE ABRE LA ITX CON CTO SAN JOSE Y SE NORMALIZA CTO TAPARCAL POR CAMPO PROPIO, SW W10393 SE RETIRA AVE Y SE NORMALIZA SW CON 9F 20 A TIPO T CAUSA DE LA FALLA AVE HIZO CORTO CON SW TENIA LAS 3 FASES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:31:48
8233354 | 928441 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 07:30 | 2024-03-17 10:35 | 3.08 | 25 | 222 | - | BUM23L12 INTERRUPTOR W10393 ¦ Dir.:GENERAL IB 4F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA BUM23L12 TRANSFORMADOR W10385 ¦ Dir.:VDA. EL RHIN 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 11:01:32
8236267 | 929488 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 12:07 | 2024-03-25 15:30 | 3.39 | 25 | 222 | - | SE CAMBIA 4FQ 20T EN SW W10393, SW DE REPETICION,1 FASE CAIDA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:07:43
8238246 | 930102 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 06:08 | 2024-04-02 09:25 | 3.28 | 25 | 222 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8238250 | 930102 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 09:51 | 2024-04-03 12:14 | 26.39 | 25 | 222 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8239667 | 930682 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 14:48 | 2024-04-06 15:50 | 1.03 | 25 | 222 | - | - 15:50 CAMBIA 4 FQ 20 T SW DE REPETICION W10393 - DOS FASES POR FUERA FASE B Y C- NO ACTUA MECANISMO DE REPETICION - CAJAS EN MAL ESTADO PEGADAS - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA HEBER JAIME MORALES PARA QUE PROGRAME CAMBIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-06 16:53:47 INGRESA NOTA - 16:59 SE HACE RECORRIDO A RED PRIMARIA Y SE ENCUENTRA GUADUAL METIDO ENTRE RED NODOS W10220 A W10394 - USUARIO PREDIO AUTORIZA PODA - SE TOMA FIRMA DE USUARIO Y SE ENVIA AISTENTE DE ZONA HEBER JAIME MORALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-06 17:08:00
8239839 | 930745 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:57 | 2024-04-07 14:56 | 2.97 | 25 | 222 | - | INSTALA 5 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10393 (2 FASES ABIERTAS) MIENTRAS REALIZAN LABORES E INSTALAN FUSIBLES EN EL NODO SW EN MENCION, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO TAPARCAL DE LA S/E BUM. INFORMA EL TECNICO QUE CUANDO INSTAL UNO DE LAS FUSIBLES EN EL SW W10393, INMEDIATAMENTE RECHAZO. SE RETIRAN 2 GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. SE RETIRAN LAS GUADUAS Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 16:08:20
8252143 | 933902 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:10 | 2024-05-02 12:16 | 1.09 | 25 | 222 | - | EN LA SECCION W10393, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T, SE ENCONTRABA UNA FASE FALLADA, SE REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO A MECANISMO YA QUE NO SE ACCIONA EL SEGUNDO DISPARO. EN EL TRANSFORMADOR W10385, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:34:05
8265073 | 937808 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:13 | 2024-06-09 09:15 | 2.04 | 25 | 222 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION W10393,EL MECANISMO NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, UNA FASE POR FUERA, INDICA EL PERSONAL TECNICO QUE DICHA LABOR YA ESTA PENDIENTE PARA PROGRAMAR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 09:46:46
8270970 | 939424 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 07:09 | 2024-06-24 08:11 | 1.03 | 25 | 222 | - | NOTA: 8+10: CAMBIA FQ EN SW DE REPETICION W10393, UN SOLO FUSIBLE PERO NO ESTA ACCIONANDOEL PRIMER PORTAFUSIBLE(SE INGRESA MANIOBRA A UNA FASE PERO, CAMBIO UN SOLO FUSIBLE). 09:20: UN FQ DE 6T EN SW W10490; EL REPORTE DEL W10489 ESTA MAL DIRECCIONADO, SE CONFIRMO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 10:45:52
8242465 | 930573 | MGT23L12 | W20092 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-16 08:27 | 2024-04-16 13:10 | 4.71 | 4 | 221 | - | 1. DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO MGT23L12 (LA MARGARITA_ARAUCA). UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS SE HABILITA DE NUEVO EL AR 2. APERTURA DE SECCION W20092. . CAMBIO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR UNO DE 45KVA TRIFÁSICO EN EL NODO W20157 PARA ESTACIÓN DE POLICIA ARAUCA, EL CUAL FUE INSTALADO EL 21 MARZO CON ODO 928103 RG 282608. ACTIVIDAD A REALIZADRA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO W20157, ESTACION DE POLICIA ARAUCA. SE RETRASA NORMALIZACION YA Q LA GRUA NO PUDO RETIRAR UN POSTE EN EL SITIO Y TUVIERON Q DEMOLAR PARTE DEL POSTE PARA PODERLO RETIRAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-16 13:14:18
8244394 | 930799 | MTT23L14 | MTT23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-19 10:18 | 2024-04-19 10:34 | 0.26 | 10 | 221 | 9:36 A 9:38 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY 9:38 ABIERTAS CUCHILLS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO MAMPAY. AL MOMENTO DE REVISAR CON EL VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSION, ENCUENTRAN QUE AUN TIENEN TENSION. SE PROCEDE A INTENTAR REALIZAR MANIBORAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DESDE SURVALENT, PERO, NO OPERA. SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y AL INTENTAR ABRIR DESDE EL BOTON, TAMPOCO OPERA. SE LES AUTORIZA REALIZAR LA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DESDE LA PALANCA. SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS Y PROCEDEN CON LA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO W1518. 10:18 SE REALIZA APERTURA DEL CIRUCITO MTT23L14 MAMPAY 10:19 CERRADAS CUCHILLAS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DEL CIRCUITO MAMPAY. 10:34 CERRADO CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO POR PROBLEMAS EN LA COMUNICACION CON EL PERSONAL TECNICO EN TERRENO. LAS MANIOBRAS DE CIRCUITO FUERON AUTORIZADAS POR EL ING. MANUEL A. USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 14:01:45<br><br>LA ODO NO SE PROGRAMA DE MANERA CORRECTA DEBIDO A QUE EL RECONECTADOR ESTA INDISPONIBLE DESDE ENERO 2024, EN COORDINACION CON MANUEL USCATEGUI , RIGOBERTO MADRID Y JORGE CARDONA SE AUTORIZA REALIZAR UN SUICHEO PARA ABRIR EL BYPASS DEL CIRCUITO, DENTRO DEL REPORTE JORGE CARDONA INFORMA QUE ESTE RECONECTADOR LE REALIZARON UN TRABAJO EL DIA DE AYER 18/04/2024 Y NO CONOCE EL ESTADO DEL EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:22:35<br><br> | CAMBAIR APOYO EN EL NODO W15305 POSTERIRO ABRIR ARCOS EN EL NODO W15018 AL W15305 COD. 50824 PARA CAMBIO DE APOYO W14079 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 15:18:23
8244632 | 930799 | MTT23L14 | MTT23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-19 14:40 | 2024-04-19 14:43 | 0.04 | 10 | 0 | 9:36 A 9:38 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY 9:38 ABIERTAS CUCHILLS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO MAMPAY. AL MOMENTO DE REVISAR CON EL VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSION, ENCUENTRAN QUE AUN TIENEN TENSION. SE PROCEDE A INTENTAR REALIZAR MANIBORAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DESDE SURVALENT, PERO, NO OPERA. SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y AL INTENTAR ABRIR DESDE EL BOTON, TAMPOCO OPERA. SE LES AUTORIZA REALIZAR LA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DESDE LA PALANCA. SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS Y PROCEDEN CON LA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO W1518. 10:18 SE REALIZA APERTURA DEL CIRUCITO MTT23L14 MAMPAY 10:19 CERRADAS CUCHILLAS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DEL CIRCUITO MAMPAY. 10:34 CERRADO CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO POR PROBLEMAS EN LA COMUNICACION CON EL PERSONAL TECNICO EN TERRENO. LAS MANIOBRAS DE CIRCUITO FUERON AUTORIZADAS POR EL ING. MANUEL A. USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 14:01:45<br><br>LA ODO NO SE PROGRAMA DE MANERA CORRECTA DEBIDO A QUE EL RECONECTADOR ESTA INDISPONIBLE DESDE ENERO 2024, EN COORDINACION CON MANUEL USCATEGUI , RIGOBERTO MADRID Y JORGE CARDONA SE AUTORIZA REALIZAR UN SUICHEO PARA ABRIR EL BYPASS DEL CIRCUITO, DENTRO DEL REPORTE JORGE CARDONA INFORMA QUE ESTE RECONECTADOR LE REALIZARON UN TRABAJO EL DIA DE AYER 18/04/2024 Y NO CONOCE EL ESTADO DEL EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:22:35<br><br> | CAMBAIR APOYO EN EL NODO W15305 POSTERIRO ABRIR ARCOS EN EL NODO W15018 AL W15305 COD. 50824 PARA CAMBIO DE APOYO W14079 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 15:18:23
8244652 | 930799 | MTT23L14 | MTT23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-19 15:06 | 2024-04-19 15:07 | 0.03 | 10 | 221 | 9:36 A 9:38 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY 9:38 ABIERTAS CUCHILLS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO MAMPAY. AL MOMENTO DE REVISAR CON EL VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSION, ENCUENTRAN QUE AUN TIENEN TENSION. SE PROCEDE A INTENTAR REALIZAR MANIBORAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DESDE SURVALENT, PERO, NO OPERA. SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y AL INTENTAR ABRIR DESDE EL BOTON, TAMPOCO OPERA. SE LES AUTORIZA REALIZAR LA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DESDE LA PALANCA. SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS Y PROCEDEN CON LA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO W1518. 10:18 SE REALIZA APERTURA DEL CIRUCITO MTT23L14 MAMPAY 10:19 CERRADAS CUCHILLAS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DEL CIRCUITO MAMPAY. 10:34 CERRADO CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO POR PROBLEMAS EN LA COMUNICACION CON EL PERSONAL TECNICO EN TERRENO. LAS MANIOBRAS DE CIRCUITO FUERON AUTORIZADAS POR EL ING. MANUEL A. USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 14:01:45<br><br>LA ODO NO SE PROGRAMA DE MANERA CORRECTA DEBIDO A QUE EL RECONECTADOR ESTA INDISPONIBLE DESDE ENERO 2024, EN COORDINACION CON MANUEL USCATEGUI , RIGOBERTO MADRID Y JORGE CARDONA SE AUTORIZA REALIZAR UN SUICHEO PARA ABRIR EL BYPASS DEL CIRCUITO, DENTRO DEL REPORTE JORGE CARDONA INFORMA QUE ESTE RECONECTADOR LE REALIZARON UN TRABAJO EL DIA DE AYER 18/04/2024 Y NO CONOCE EL ESTADO DEL EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:22:35<br><br> | CAMBAIR APOYO EN EL NODO W15305 POSTERIRO ABRIR ARCOS EN EL NODO W15018 AL W15305 COD. 50824 PARA CAMBIO DE APOYO W14079 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 15:18:23
8227684 | 926082 | HER23L14 | D22026 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-23 15:17 | 2024-02-23 15:50 | 0.54 | 2 | 0 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA PAJARO SOBRE TRAFO, SE RETIRA SE CAMBIAN FUSIBLES 1 X 15T SW D22026 NORMAL A LAS 15:50 1 X 3, 1 DUAL TRAFO D22029 NORMAL A LAS 16:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 16:39:27
8218240 | 918216 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-18 08:14 | 2024-01-18 09:06 | 0.88 | 16 | 0 | - | LABORES DE MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PODA para la adecuación de los provisionales en la subestación. la demora en normalizacion de topologia se debe ( sgun manifiesta tecnico a cargo) por volumen de trabajo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-18 18:04:46
8218369 | 918216 | VCT23L13 | 2SN5VC31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-18 17:57 | 2024-01-18 18:02 | 0.08 | 16 | 220 | - | LABORES DE MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PODA para la adecuación de los provisionales en la subestación. la demora en normalizacion de topologia se debe ( sgun manifiesta tecnico a cargo) por volumen de trabajo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-18 18:04:46
8218870 | 921790 | MTT23L14 | MTT23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-21 10:15 | 2024-01-21 10:17 | 0.04 | 10 | 220 | Novedades El reconectador de cumulos 2MT14R01 Mampay no recibe mando remoto de apertura ni cierre, los tecnicos lo abren con la palanca de emergencia , para el cierre del equipo se coordina con camilo devia de CYP para realizar la operacion local y de igual forma no fue posible, el reconectador queda por BYPASS y pendiente para la revision, estas maniobras se requerian en cumplimiento de odo programada 921790<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 10:58:04<br><br> | actividades APERTURA DE RECONECTADOR 2MT14r01 POR MEDIA HORA PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA DE LA SECCION W14084 APERTURA DE SECCION W14084 POR EÑ RESTO DE DIA PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO W14085 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 notas ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 16:25:06
8235110 | 928103 | MGT23L12 | W20092 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-21 09:10 | 2024-03-21 17:21 | 8.17 | 4 | 220 | - | ODO CUMPLIDA CAMBIO DE RED DE MEDIA TENSION POR CABLE COMPACTO Y CONTRUCCION DE 3ER HILO DESDE EL NODO W20778 HASTA EL W20157. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA, EL GRUPO DE TCT MANIZALES NOS APOYA EN LA LABOR UBICADOS EN EL NODO W20778 PROYECTO W20157, ESTACION DE POLICIA ARAUCA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:45:59
8270422 | 939281 | BOA23L13 | O21339 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:36 | 2024-06-22 14:33 | 7.95 | 20 | 221 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8240016 | 930771 | AGU23L12 | N40044 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-08 10:59 | 2024-04-08 14:05 | 3.11 | 1 | 220 | se comunica Elkin Jaramillo para realizar reparación en transformador N40044.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 10:22:22<br><br>Jorge Candamil realiza inspecci?n en transformador N40044 encontrando transformador con fuga de aceite y acometidas secundarias con evidencia de encontrarse en corto, se requiere realizar el cambio del transformador con grupo de reparaciones.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 10:21:51<br><br> | se realiza reparación en transformador N40044, cambio de bajantes y cambio de arcos secundarios, se confirma servicio normal con usuarios, pero se debe programar el cambio del transformador ya que presenta fuga de aceite por uno de los bornes. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 14:51:00
8240570 | 931100 | AGU23L12 | N40037 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-10 15:05 | 2024-04-10 17:50 | 2.75 | 1 | 0 | - | SE ABRE SW N40037 PARA CAMBIAR TRF N40044 EL CUAL ESTA BOTANDO ACEITE, SE RETIRA TRF DE 75 KVA A 13.2 KV EMPRESA 123168 SERIE 156627, SE INSTALA TRF RYMEL DE 75 KVA A 13.2 KV EMPRESA 599678 SERIE 050799 AÑO 2021, SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS , 1 DPS DE MEDIA Y SE INSTALAN BAJANTES EN CABLE ECOLOGICO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 18:17:30
8242154 | 38549 | FEL23L12 | FEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:33 | 2024-04-15 14:33 | 0.01 | 15 | 220 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8254411 | 38737 | FEL23L12 | FEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:33 | 2024-05-07 20:33 | 0.01 | 15 | 220 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8260161 | 936131 | INS23L12 | C21238 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 17:25 | 2024-05-23 18:00 | 0.58 | 35 | 220 | SE REALIZA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C21096 CODIGO 60391 Y SE CIERRA LA SW C21238<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:57:55<br><br>19:31 INFORMA AT ALEXANDER MURILLO QUE PALO CAYO SOBRE RED PRIMARIA Y REVENTO 3 FASES Y NEUTRO ENTRE NODOS C21073 A C21086 - Y APOYO C21074 QUEDO TORRE DOBLADA - SE REQUIERE DOS GRUPOS Y UN POSTE DE PASOI DE 12 METROS - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:44:45<br><br>18:55 INMFORMA AT JOSE ALEXANDER MURILLO QUE LA POLICIA REPORTA LINEAS EN PISO EN VIA DE CHINCHINA ANTES DE LLEGAR A LA PLATA FINCA LA ARGENTINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:51:14<br><br>JOSE ALEXANDER MURILLO - 20:11 ABIERTA SW C21238 - 20:12 CERRADO 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:47:01<br><br>17:51 A 17:55 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 17:57 A 19:45 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 18:19 CERRADO INS23L12 LA PLATA RECHAZA - 19:37 ABIERTA SW C21068 POR JOSE ALEXANDER MURILLO - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA - SE PUEDE HACER ENSAYO DESDE S/E INSULA A CIRCUITO LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 19:55:47<br><br> | SE REALIZÓ RETIRO DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO MT, SE DESHICIERON MANIOBRAS DE IINTERCONEXIÓN APOYANDONOS CON LA ODO PROGRAMADA 934593 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 18:26:57 INGRESA PENFDIENTE TF C21101 - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 07:13:41
8251183 | 38692 | FEL23L12 | FEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:29 | 2024-05-01 09:30 | 0.01 | 15 | 220 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251843 | 38700 | FEL23L12 | FEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:41 | 2024-05-02 00:42 | 0.02 | 15 | 220 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254401 | 38737 | FEL23L12 | FEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 20:25 | 2024-05-07 20:26 | 0.01 | 15 | 220 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8262328 | 936906 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 00:09 | 2024-05-30 07:20 | 7.18 | 32 | 248 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 , SE NORMALIZA POR ENSAYO , MINUTOS DESPUES VUELVE Y DISPARA, SE REALIZA CIERR DEL RECONECTADOR 2DR23R01 Y DISPARA EL INTERRUPTOR DOR30L23 PERICO VICTORIA, SE INFORMA A PERSONAL DE REPARACIONES DORADA E INDICAN QUE POR LA HORA Y POR SEGURIDAD NO SE PUEDE REVISAR DICHO TRAMO DE RED PRIMARIA, LO ATENDERAN A PPRIMERA HORA, SE LE INFORMA AL INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL , SE TIENE DNA DE LA SUB BELLO HORIZONTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:55:46<br><br> | SE REVISA LINEA DESDE VICTORIA POR PARTE DE GUSTAVO BENITEZ Y NO SE ENCONTRO NORMAL Y POR PARTE DEL GRUPO DESDE GTO SE REVISA Y NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL SE ABRIO LAS CUCHILLAS DEL BY-PASS DE UN RECO QUE NO ESTA EN PRODUCCION B11512 Y SE ENSAYO POR AMBOS EXTREMOS Y NO SE ENCONTRO NADA , SE DEJA UN RATO QUE REACCION REALIZA EL CIRCUITO QUEDANDO NORMAL SE ´PROCEDE ABRIR 3DR23R01 Y 3DR23R03 PARA CERRAR LAS CUCHILLAS B11512 Y SE NORMALIZA 3DR23R03 QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-30 08:24:38
8262404 | 936906 | DOR30L23 | 3DR23R01 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 07:28 | 2024-05-30 07:38 | 0.17 | 32 | 220 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 , SE NORMALIZA POR ENSAYO , MINUTOS DESPUES VUELVE Y DISPARA, SE REALIZA CIERR DEL RECONECTADOR 2DR23R01 Y DISPARA EL INTERRUPTOR DOR30L23 PERICO VICTORIA, SE INFORMA A PERSONAL DE REPARACIONES DORADA E INDICAN QUE POR LA HORA Y POR SEGURIDAD NO SE PUEDE REVISAR DICHO TRAMO DE RED PRIMARIA, LO ATENDERAN A PPRIMERA HORA, SE LE INFORMA AL INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL , SE TIENE DNA DE LA SUB BELLO HORIZONTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:55:46<br><br> | SE REVISA LINEA DESDE VICTORIA POR PARTE DE GUSTAVO BENITEZ Y NO SE ENCONTRO NORMAL Y POR PARTE DEL GRUPO DESDE GTO SE REVISA Y NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL SE ABRIO LAS CUCHILLAS DEL BY-PASS DE UN RECO QUE NO ESTA EN PRODUCCION B11512 Y SE ENSAYO POR AMBOS EXTREMOS Y NO SE ENCONTRO NADA , SE DEJA UN RATO QUE REACCION REALIZA EL CIRCUITO QUEDANDO NORMAL SE ´PROCEDE ABRIR 3DR23R01 Y 3DR23R03 PARA CERRAR LAS CUCHILLAS B11512 Y SE NORMALIZA 3DR23R03 QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-30 08:24:38
8251841 | 38700 | FEL23L12 | FEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:39 | 2024-05-02 00:39 | 0.01 | 15 | 220 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8253127 | 38714 | FEL23L12 | FEL23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:56 | 2024-05-04 13:57 | 0.01 | 15 | 220 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8234020 | 928595 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 04:59 | 2024-03-19 10:11 | 5.19 | 33 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW L13271 NORMAL A LAS 08:50 1 X 0, 4 DUAL TRAFO L13277 NORMAL A LAS 09:40 2 X 10T SW L13302 NORMAL A LAS 10:10 1 X 0, 6 DUAL TRAFO L13295 NORMAL A LAS 11:10 SERVCIOS CONFIRMADOS Y NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 12:40:25
8234823 | 928913 | HER23L12 | D24536 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:08 | 2024-03-21 14:51 | 17.71 | 36 | 219 | - | Se revisa cto araucarias encontrando en el reconectador de cumulos 2HE12R01 bajante primario reventado, no se paso por bypass por seguridad ya que por la tormenta se encuentran muchas ramas y palos sobre las redes, pendiente reparar con energizada despues de revisar el cto hacia la via termales y realizar poda en el dia ya que en la noche no se alcanza a observar muy bien todo el sector afectado Se deja abierta en su totalidad la seccion electronica D24536 en el secor la leona ya que se encuentra lineas primarias reventadas entre los nodos D24551 al D24554, pendiente reparar con grupo Se encuentra linea trenza en el piso en sector la leona TRF D24539 no se pudo ingresar al trf ya que es un predio privado y la portada esta cerrada, pendiente revisar en horas de la mañana Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 05:47:33
8235061 | 929042 | CHA23L18 | C41002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 12:09 | 2024-03-21 15:24 | 3.25 | 4 | 219 | - | - 15:23 CAMBIA 1 FQ 8 T SW C41002 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 15:53:51
8236062 | 929409 | HER23L12 | D24536 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 19:09 | 2024-03-25 07:40 | 12.51 | 36 | 219 | - | 18:42 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS POR FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO EMPIEZAN A INGRESAR REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA POR SER ZONA TURISTICA, SE REVISA SECCION ELECTRONICA D24534 Y SE ENCUENTRA CON DOS VELAS CAIDAS, SE ENSAYAN AMBAS FASES Y RECHAZA, POR LA HORA Y POR SEGURIDAD DEL PERSONAL SE REALIZARA EL RECORRIDO EL DIA 25-03-2024 A PRIMERA HORA SE REVISA SECCION D20742 ENCONTRANDO COLILLA PRIMARIA SUELTA Y CAJA PRIMARIA REVENTADA , PARA DICHA LABOR SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS Y SE REALIZA LA REPARACION EN CONJUNTO CON REPARACIONES DOSQUEBRADAS. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 22:59:07
8258372 | 935814 | NSA23L12 | L13302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 07:28 | 2024-05-20 10:01 | 2.54 | 33 | 219 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION L13271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW DE REPETICION L13302 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. NOTA: EL TECNICO INFORMA QUE UN DE LAS CAJAS PRIMARIAS DEL NODO SW L13270 SE SOLTO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REPARACION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 12:46:00
8257221 | 934350 | CHA23L18 | C41002 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-16 09:12 | 2024-05-16 12:31 | 3.32 | 4 | 219 | - | 1. DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO CHA23L18, VERDUM. 2. APERTURA DE SECCION C41002 CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN EL NODO C41117 ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO C41117, EDF LA CEIBA Usuario / Fecha: juan alejandro ramirez castano / 2024-05-06 15:15:21 1. DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO MAN23L13 SAN PEREGRINO. 2. APERTURA DE SECCION C41002 CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN EL NODO C41117 ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO C41117, EDF LA CEIBA Usuario / Fecha: juan alejandro ramirez castano / 2024-05-06 15:14:11 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 12:37:58
8265862 | 937403 | CHA23L16 | 2CC6HE61 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 14:45 | 2024-06-11 14:53 | 0.13 | 37 | 0 | - 14:45 A 14:49 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE SOLICITA AT HERMISON URREA POR CAJAS CHISPENADO EN SW C14417 - 14:46 ABIERTO SW C14417 - 14:51 A 14:523 ABIERTO CHA23L16 CAMPOALEGRE POARA CERRAR SW C14304 - 14:52 CERRADA SW C14304 POR ALVARO IVAN PARADA TCT - SE CAMBIO CAJA PRIMARIA ROMPEARCO Y SE CONECTA PUENTE REVENTADO FASE B - SE CAMBIA 1ASIALDOR DE PLATO REVENTADO POR AISLADOR POLIMERICO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 15:00:28<br><br>INFORMA ALVARO IVAN PARADA DE TCT QUE PARA EJECUTARV TRABAJOS EN ODO PROGRAMADA 937403 - SE DEBE MODIFICAR MANIOBRAS POR QUE AL ABRIR SW C14191 QUEDA LINEA GUARDA CON ACERCAMIENTO A RED PRIMARIA Y PRESENTA PELIGRO - SE DEBE ABRIR SW C14007 Y C14016 - AUTORIZA GIOVANY FAJARDO E ING MANUEL USCATEGUI - SE INFORTMA QUE SW C14034 TIENE PUENTE ABIERTO Y ESTA CERRADA SW C14117 PENDIENTE ODO 937160 DEL 1 JUNIO 2024 - 10:00 ABIERTA SW C14191 - 10:48 A 10:50 ABIERTO CHA23L16 - 10:49 ABIERTA SW C14007 - 10:49 ABIERTA SW C14016 - 10:50 CERRADO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - 10:50 DESHABILITADO RECIERRE HER23L16 COLMENAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:26:51<br><br> | SE CUMPLE ODO - VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE COBRO_PQT_10602474_10779024 CTO :CHA23L16 APERTURA DE : SECCION C14191 DIRECCION CRA 4 CL 16 DESCRIPCION : SE HACEN MANIOBRAS PARA REUBICAR RED PRIMARIA Y SECCION C14191 A APOYO NUEVO DE 16 M INSTALADO AL FRENTE DEL C14191 CON ORDEN 201206. SE DEBE RETIRAR TORRE 12M NODO C14191. .TENER ENCUENTA LLAMAR AL ING MAURICIO SANDOVAL CON ANTICIPACION PARA ENTRAR A CAFE BUENDIA , CORDINAR TAMBIEN CON EL LA PODA VEGETACION. LUIS GONZAGA - 11:31 A 11:35 ABIERTO 2CC16R01 CAMPOALEGRE - 11:34 CERRADA SW C14007 - 11:34 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO CAMPO ALEGRE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 13:01:36
8250894 | 933630 | AZU23L13 | N21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 11:54 | 2024-04-30 13:16 | 1.37 | 20 | 218 | - | 13:15 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N21051, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 18:14:29
8257708 | 935686 | MAN23L13 | M20270 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 10:48 | 2024-05-18 11:54 | 1.1 | 5 | 218 | - | MAN23L13 SW M20270 11:54 1F 25 A TIPO T DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-18 12:19:47
8261081 | 936521 | MAN23L13 | M20270 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-26 07:31 | 2024-05-26 08:42 | 1.18 | 5 | 218 | - | se normaliza sw m20270 un ave hizo contacto con red primaria en nodo m20274 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 10:03:45
8261475 | 936610 | LMC23L13 | N31346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 06:35 | 2024-05-27 12:11 | 5.6 | 8 | 231 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N31346. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N31352. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N31358. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NROMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:41:09
8268969 | 938846 | BOA23L12 | O23703 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:31 | 2024-06-18 17:43 | 10.2 | 30 | 232 | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T no tenia de 12A T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:24:46<br><br> | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T, no tenia de 12A tipo T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:26:19 se ingresa at adrian mauricio ospina Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:43:02
8222208 | 923821 | HER23L12 | D24536 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:27 | 2024-02-03 08:06 | 1.65 | 36 | 216 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. 08:05 Se cierra bypass para cerrar electrónica disparada SW D24536, 2 20 E. Quedando el servicio de energía normal. 08:05 a 09:35 Se abre SW D24536, para realizar reparación. Se repara línea primaria reventada entre los nodos D24537 al D24541. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 13:13:52
8222210 | 923821 | HER23L12 | D24536 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 08:06 | 2024-02-03 09:36 | 1.5 | 36 | 216 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. 08:05 Se cierra bypass para cerrar electrónica disparada SW D24536, 2 20 E. Quedando el servicio de energía normal. 08:05 a 09:35 Se abre SW D24536, para realizar reparación. Se repara línea primaria reventada entre los nodos D24537 al D24541. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 13:13:52
8224545 | 924730 | SUP23L16 | W67041 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 11:26 | 2024-02-11 13:15 | 1.82 | 1 | 216 | - | TR W67041 1 5.2 D 13:15 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-11 14:18:44
8225727 | 38165 | FEL23L12 | FEL23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 18:04 | 2024-02-15 18:04 | 0.01 | 15 | 216 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8227708 | 38211 | NSA23L14 | 2NS14R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 19:24 | 2024-02-23 19:24 | 0.01 | 50 | 216 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por AR
8222013 | 38076 | NSA23L14 | 2NS14R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:35 | 2024-02-02 23:36 | 0.01 | 50 | 216 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8217606 | 921641 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 07:26 | 2024-01-15 09:41 | 2.24 | 15 | 225 | - | se normaliza sw e61625 y se instala 01 porta fusible se normaliza tr e61648 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 11:45:40
8237290 | 929920 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:33 | 2024-03-31 12:30 | 3.95 | 50 | 1221 | - | Se presenta disparo del circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín, se ensaya y rechaza circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín. Se abre circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín y rechaza circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín. Se abre circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, se ensaya circuito NSA23L14 Norcasia _ Berlín y energiza normal. Se ensaya circuito 2NS14R01 Norcasia _ Cúmulos 1 Berlín, y energiza normal. Se abre SW E55270, se ensaya circuito 2NS14R02 Norcasia _ Cúmulos 2 Berlín, y energiza normal. Se ensaya SW E55270, y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:15:11
8263926 | 937352 | BUM23L13 | W11964 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 10:39 | 2024-06-04 12:13 | 1.57 | 16 | 217 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE TRAFO W11980 SERIE 522760 EMPRESA 607938 CAPACIDAD 10KVA MARCA MAGNETRON NIVEL DE TENSION 7, 6 KV SE CIERRA TRAFO A LAS 14.30 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 19:18:57
8269578 | 939043 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:45 | 2024-06-20 10:36 | 18.85 | 23 | 222 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10393 CON 6 FQ DE 25 A T 2 FASES POR FUERA TRF W10735 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF W10399 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL INFORMA EL TECNICO RICHARD QUE SE LE DAÑO LA MOTO SE PIDE APOYO A DAVID VELAZQUES<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 14:22:26<br><br> | 16:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W10524 18:00 Se repara arco secundario quemado del transformador W10532, de instalan 2 conectores de perforación medianos. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 18:04:55
8241993 | 927817 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-15 08:03 | 2024-04-15 08:14 | 0.19 | 21 | 0 | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 08:17:02<br><br> | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14 se repara caja primaria volada en sw e32636 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:25:57
8242271 | 927817 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-15 17:20 | 2024-04-15 17:23 | 0.04 | 21 | 216 | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 08:17:02<br><br> | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14 se repara caja primaria volada en sw e32636 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:25:57
8246098 | 932582 | VCT23L17 | VCT23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 11:27 | 2024-04-22 12:18 | 0.85 | 36 | 249 | - | maniobras de equipos telecontrolados fueron para reparar arco primario en nodo E13025 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 12:24:05
8226723 | 924319 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-20 08:04 | 2024-02-20 08:08 | 0.06 | 21 | 891 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS INGRESADAS POR PROYECTO UPME LINEA NUEVA ESPERANZA - VIRGINIA 500 KV. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:06:21
8226859 | 924319 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-20 17:02 | 2024-02-20 17:04 | 0.04 | 21 | 215 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS INGRESADAS POR PROYECTO UPME LINEA NUEVA ESPERANZA - VIRGINIA 500 KV. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:06:21
8260322 | 38849 | NSA23L14 | 2NS14R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:24 | 2024-05-23 21:24 | 0.01 | 50 | 216 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8257545 | 935571 | RIO23L16 | W52382 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 09:40 | 2024-05-17 10:50 | 1.17 | 28 | 216 | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W52011 SE ABRE SECCION W52383 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA Y PODA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 14:24:22<br><br> | En la SW W52424 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. En la SW W52450 se cambian 4 fusibles de 12A tipo t y 1 porta-fusible. En el SW W52403 se cambia 1 fusible de 10a tipo T, condiciones atm. En el TRF W52418 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo t y un DPS fallado. En el nodo W52424 se instalan 2 conectores DBH-4 y 1m de cable Cu 1/0. En el nodo W52469 se cayo una torre secundaría, se abren arcos y queda 1 usuario afectado, se realizaron maniobras en l transformador. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 20:00:10
8256068 | 38763 | NSA23L14 | 2NS14R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 21:21 | 2024-05-11 21:22 | 0.01 | 50 | 216 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8264360 | 935778 | NSA23L14 | 2NS14R02 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-06 07:01 | 2024-06-06 17:45 | 10.74 | 50 | 216 | - | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES DE PODA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION E55184 Y DEL RECONECTADOR 2NS14R02 EN EL CTO BERLIN NSA23L14 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-06 17:54:47
8265675 | 38975 | NSA23L14 | 2NS14R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 21:46 | 2024-06-10 21:47 | 0.01 | 50 | 216 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268026 | 938525 | NSA23L14 | 2NS14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 06:20 | 2024-06-16 14:11 | 7.84 | 50 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8270057 | 39048 | NSA23L14 | 2NS14R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 05:49 | 2024-06-22 05:49 | 0.01 | 50 | 216 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8244039 | 38581 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 20:59 | 2024-04-18 21:00 | 0.01 | 31 | 215 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8255919 | 934946 | AMA23L12 | W30103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:10 | 2024-05-11 07:45 | 1.58 | 14 | 215 | - | SW DE REPETICION W30103 UNA VELA NO CAE, LA TUVIERON QUE BAJAR YA QUE NO ACTUA; QUEDA CON UN SOLO FUSIBVLE Y LE NOTIFICARON AHEBER MORALES PARA QUE COORDINE REVISION DE ESA FASE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 15:04:11
8253606 | 38724 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 09:03 | 2024-05-06 09:04 | 0.01 | 32 | 215 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8257446 | 930843 | RIO23L16 | W52268 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 08:07 | 2024-05-17 08:38 | 0.52 | 12 | 0 | - | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL W52309. SE PRESENTO RETRASO EN FINALIZACION DE ACTIVIDADES DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. NO FUE POSIBLE CONTACTAR A TECNICO VIA TELEFONO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 19:33:56
8257625 | 930843 | RIO23L16 | W52268 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 18:36 | 2024-05-17 19:20 | 0.73 | 12 | 215 | - | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL W52309. SE PRESENTO RETRASO EN FINALIZACION DE ACTIVIDADES DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. NO FUE POSIBLE CONTACTAR A TECNICO VIA TELEFONO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 19:33:56
8235817 | 929377 | SLM23L15 | N33016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 10:06 | 2024-03-24 11:08 | 1.03 | 4 | 213 | - | SE CAMBIA 2X20AT SW N33016 1 VELA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 11:58:48
8247202 | 932893 | MAZ23L13 | MAZ23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 15:29 | 2024-04-24 16:36 | 1.12 | 12 | 0 | - | E25381 SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS Y REPARACION DE BAJANTES PRIMARIAS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SAN JUAN QUE ESTABA SOMETIDO AL CIRCUITO LA PLANTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 18:45:23
8248709 | 933238 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 06:47 | 2024-04-27 17:37 | 10.84 | 11 | 221 | - | SE REALIZA REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS N21637 AL N21371, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO FIL23L13 SAMARIA QUEDANDO TODO NORMAL, SE RETRAZA REPARACION POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Y DEBIDO A QUE SE LES REVENTO LA LINEA NUEVAMENTE DESPUES DE QUE LA HABIAN REPARADO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:45:36
8229048 | 926733 | BOA23L13 | O21339 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-01 11:38 | 2024-03-01 12:42 | 1.07 | 19 | 212 | 1137: CON APOYO DE JHONNY GARCIA, ABREN SW O21339 PARA CAMBIO TRF O21395 POR FUGA DE ACEITE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 12:09:07<br><br> | ABREN TRF O21395 PARA CAMBIO POR NOFUGA DE ACEITE; ABREN LA SW O21339 PARA EL CAMBIO, DE 11:37 A 12:41. RETIRAN TRF DE 5 KVA A 13.2 KV E INSTALAN UNO DE 10 KVA A 13.2 KV, UN MGN SERIE 496020 Y EMPRESA 605726. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 13:04:46 SE SOLICITA PASAR A EJECUTANDOSE PARA INGRESAR REPORTE GIGA TRF O21395 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-13 17:34:04
8243790 | 932027 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:17 | 2024-04-18 15:46 | 2.48 | 4 | 0 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW D15408 ENTRE LAS 14:30 A LAS 15:45 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS REVENTADO Y PASE MT ATERRIZADO EN EL NODO D15400, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO D15400, EN EL NODO D15022 SE RETIRO PLASTICO DE LA RED MT. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:59:58
8247248 | 932793 | CHA23L14 | C12951 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 12:35 | 2024-04-24 13:47 | 1.2 | 18 | 212 | SE RECORRE RAMAL APARTIR DE LA SECCION D12994 ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12000 AL C12001, SE RETIRA Y SE CIERRA LA SECCION C12994, SE ABRE SECCION C12951 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C12994 SE ABRE SECCION C12864 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO SE REVISA REPORTE EL TRF C12007 ENCONTRANDO QUE HACE FALTA UNA FASE DESDE LA RED SECUNDARIA, EL TECNICO ESTA SOLO Y EL GRUPO ESTA ATENDIENDO DAÑO EN EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:52:21<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:53:28 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 17:08:55
8243827 | 38581 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:04 | 2024-04-18 16:05 | 0.01 | 30 | 212 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2. KV. NORMAL POR AR.
8242736 | 38563 | VBO23L13 | 2VB13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 00:19 | 2024-04-17 00:19 | 0.01 | 30 | 212 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8221889 | 923781 | VIR23L13 | O13041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 19:36 | 2024-02-02 20:46 | 1.17 | 3 | 211 | - | SW E13041 1X10T 20:46 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:09:28
8237764 | 929976 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 05:44 | 2024-04-01 10:50 | 5.1 | 24 | 222 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10393 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZA TRF W10392LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 12:40:25
8257892 | 935723 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:28 | 2024-05-19 09:13 | 14.76 | 27 | 0 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8260237 | 936219 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-23 16:04 | 2024-05-23 19:16 | 3.19 | 25 | 0 | - | SE LLEGA A SITIO DEL RECO DE CUMULOS 2PR15R01 Y SE ENCUENTRA RECO ABIERTO Y SIN COMUNICACIÓN, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA, SE ABRE LA SW O44356 Y SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE FORMA MANUAL, SE LE INFORMA A JAVIER HERRERA PARA ENVÍAR GRUPO PARA RECORRIDO, SE REALIZÓ CIERRE DE ITX 2PR5SC21 Y RECHAZO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:06:11 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-24 05:44:36
8218032 | 921089 | PRA23L12 | N48664 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 10:01 | 2024-01-17 16:40 | 6.65 | 3 | 210 | - | PQT_7474237_N48664_PACORA: SE DEBE ABRIR LA SECCION N48664 POR 8 HORAS PARA REUBICAR EL APOYO PRIMARIO N48663, EL MISMO POSTE SE DEBE CORRER HACIA PARAMENTOS Y ENCRUCETARLO EN BANDERA CON EL FIN DE CUMPLIR CON DISTACIAS DESEGURIDAD. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 17:27:13
8220935 | 922592 | SUP23L12 | 48519 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 09:25 | 2024-01-31 16:30 | 7.08 | 7 | 210 | - | actividades TCT_CAMBIO_TRAMO_ DE_CABLE_W63134_AL_W63135_SUPIA: TRABAJO PARA GRUPO DE TCT, GRUPO DE FRIA Y GRUA, HINCAR POSTE DE 12M DE CONCRETO Y CAMBIAR TRAMO DE RED DE MEDIA TENSION 80M APROX, EL CUAL ESTA QUEMADO, ECOLOGICO #2AWG ENTRE LOS NODOS W63134 AL W63135, SECTOR CANCHA DE TENIS notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 17:58:45
8236151 | 929433 | PRA23L12 | N48664 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-25 07:29 | 2024-03-25 10:02 | 2.54 | 3 | 210 | - | circuito PRA23L12, Se abre la sección N48664 para retirar tejas que se encontraban generando riesgo en líneas primarias por motivo de fuertes lluvias la noche anterior, se finalizan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 13:33:55
8246157 | 932536 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:38 | 2024-04-22 10:41 | 18.06 | 24 | 346 | - | SE CAMBIA 5X25AT SW O11100 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 4X12AT SW O11153 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 2X6AT SW O21416 SE CAMBIA 1X6AT SW O11187 13.22 SE REPONEN 3X15AT SW O11113 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 13:41:42
8224267 | 924632 | CHA23L14 | C12089 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-10 04:39 | 2024-02-10 07:30 | 2.86 | 16 | 209 | - | SW C12089 1X15T 07:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-10 08:34:49
8218333 | 918323 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 16:26 | 2024-01-18 16:31 | 0.08 | 70 | 0 | Se genera ODO 922050 para atender reporte del nodo C23437 de vereda Morro Azul pero informa el técnico que en la sección C23453 hay instalados avisos de no operar, se corrobora información con Francisco Ruiz y ellos informan que tiene condenado y señalizado en dicho nodo y no se realizo el corte según lo programado en la Sección C23859 como estaba programado. Los implicados van a coordinar para corregir la maniobra (instalar las velas en la SW C23453 y abrir la SW C23859) según programación y poder normalizar el servicio en el sector de Morro Azul.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:17:33<br><br> | se paso línea a poste y construir tramo de red en cable ecológico compacto en los nodos C23426 - C23425 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:24:39
8235728 | 929283 | CHA23L14 | C12089 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-03-23 14:16 | 2024-03-23 17:16 | 2.99 | 16 | 209 | SE EVIDENCIA TR C12881 FILTRANDO DEMASIADO ACEITE, SE GENERA PENDIENTE, SE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA Y AL ING DISPONIBLE. SE ABRE LA SW C12089 PARA CAMBIAR TR QUEMADO C12793. SE GASTARON 2FQ 1H EN LAS PRUEBAS. SE INSTALA TR EN NODO C12793 TR INSTALADO / MAGNETRON / 13.2V / 5KVA / SN 521838 / NO EMP 607092. SE INSTALA 2FQ 1H Y RECHAZA. SE DEBE RECORRER SECTOR DE NUEVO Y VALIDAR CORTO EN ALGUNAS ACOMETIDAS, POR FUERTES LLUVIAS Y LA HORA DONDE YA SE ESTA OSCURECIENDO, QUEDA PENDIENTE RECORRER Y NORMALIZAR SERVICIO DE ENERGIA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 18:12:43<br><br> | SE ABRE LA SW C12089 PARA CAMBIAR TR QUEMADO C12793. SE GASTARON 2FQ 1H EN LAS PRUEBAS. SE INSTALA TR EN NODO C12793 TR INSTALADO / MAGNETRON / 13.2V / 5KVA / SN 521838 / NO EMP 607092. SE INSTALA 2FQ 1H Y RECHAZA. SE DEBE RECORRER SECTOR DE NUEVO Y VALIDAR CORTO EN ALGUNAS ACOMETIDAS, POR FUERTES LLUVIAS Y LA HORA DONDE YA SE ESTA OSCURECIENDO, QUEDA PENDIENTE RECORRER Y NORMALIZAR SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 18:15:22
8245843 | 932476 | CHA23L14 | C12065 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-21 09:41 | 2024-04-21 12:49 | 3.13 | 16 | 0 | - | C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:33:46 C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 TR C12996 SE REPARA LINEA SECUNDARIA TRENZA REVENTADA SIN NMANIOBRAS EN EL TRAFO SE TERMINA EL TRABAJO A LAS 18:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:33:46 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 07:51:12 18:30 C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 07:52:46
8239332 | 930481 | NSA23L12 | L13302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:30 | 2024-04-05 11:01 | 18.52 | 31 | 219 | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L18071.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 13:50:12<br><br>SE CAMBIA 5FQ 10T EN SW L13302, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L13295.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:13:45<br><br>16:36 AT ALIRIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA QUE LA FALLA ES EN LA VDA LA LINDA MUNICIPIO DE SAMANA - INFORMA TF TIENE PORTA FQ CAIDO - SE INFORMA A ZONA ORIENTE JUAN DAVID VARGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:39:12<br><br> | En el TRF L13319 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF L13315 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:33:52 se ingresar maniobras faltantes Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:53:18
8239729 | 930700 | CHA23L14 | C12089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 06:00 | 2024-04-07 07:44 | 1.74 | 16 | 209 | - | SW C12089 7:44 1F 12 A TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 08:48:20
8222895 | 923205 | MTO23L17 | M74180 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 08:05 | 2024-02-05 12:20 | 4.26 | 4 | 208 | - | CAMBIO DE AISLAMIENTO, PODA Y PROTECCIONES EN TRAFO M74180 QUE ESTEN EN MAL ESTADO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 12:40:10
8253847 | 934378 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-06 19:03 | 2024-05-06 20:25 | 1.37 | 33 | 0 | - | DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:19:30 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:20:16 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA INFORMA ANYINSON Q DE ACUERDO CON LA INFORMACION DE LOS USUARIOS DE LA ZONA EN LA SW E12246 SW CON VELAS ELECTRONICAS ESTA SE DISPARO CON LOS ENSAYOS Q SE REALIZARON POR LO TANTO ANYINSON SOLICITA REALIZAR ENSAYO NUEVAMENTE A LA ITX 2NS2VC41 SE REALIZA EL ENSAYO ENTRANDO NORMAL LA ITX POR LO TANTO QUEDA INDISPONIBLE ENTRE EL RECONECTADOR 2VC14R01 Y LA SW E12246 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:36:45
8253079 | 934099 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 12:20 | 2024-05-04 12:23 | 0.05 | 33 | 209 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8259454 | 936131 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:58 | 2024-05-22 22:10 | 4.21 | 33 | 0 | SE REALIZA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C21096 CODIGO 60391 Y SE CIERRA LA SW C21238<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:57:55<br><br>19:31 INFORMA AT ALEXANDER MURILLO QUE PALO CAYO SOBRE RED PRIMARIA Y REVENTO 3 FASES Y NEUTRO ENTRE NODOS C21073 A C21086 - Y APOYO C21074 QUEDO TORRE DOBLADA - SE REQUIERE DOS GRUPOS Y UN POSTE DE PASOI DE 12 METROS - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:44:45<br><br>18:55 INMFORMA AT JOSE ALEXANDER MURILLO QUE LA POLICIA REPORTA LINEAS EN PISO EN VIA DE CHINCHINA ANTES DE LLEGAR A LA PLATA FINCA LA ARGENTINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:51:14<br><br>JOSE ALEXANDER MURILLO - 20:11 ABIERTA SW C21238 - 20:12 CERRADO 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:47:01<br><br>17:51 A 17:55 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 17:57 A 19:45 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 18:19 CERRADO INS23L12 LA PLATA RECHAZA - 19:37 ABIERTA SW C21068 POR JOSE ALEXANDER MURILLO - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA - SE PUEDE HACER ENSAYO DESDE S/E INSULA A CIRCUITO LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 19:55:47<br><br> | SE REALIZÓ RETIRO DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO MT, SE DESHICIERON MANIOBRAS DE IINTERCONEXIÓN APOYANDONOS CON LA ODO PROGRAMADA 934593 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 18:26:57 INGRESA PENFDIENTE TF C21101 - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 07:13:41
8251678 | 38692 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 20:11 | 2024-05-01 20:12 | 0.01 | 26 | 209 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8220426 | 922636 | DOR23L14 | L16455 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-29 14:00 | 2024-01-29 17:00 | 3 | 1 | 208 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO DOR23L14 2. APERTURA DE TRAFO L16455 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10098996_L16455 OBSERVACION REUBICACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DEL NODO lL6455 AL APÓYO PRIMARIO0 DEL NODO l16633, Y RETIRO DE POSTE DE 8 METROS SOBRANTE, SECTOR LA VARIANTE, CRA 7 A # 23 _ 57 ESQUINA. se cumple odo sin novedad Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-29 17:04:49
8233201 | 928385 | VBO23L12 | W34117 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 14:42 | 2024-03-16 15:22 | 0.67 | 3 | 208 | - | EN LA SECCIÓN W34117 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 10T QUE SE ENCONTRABAN QUEMADOS, SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 15:48:07
8235634 | 929306 | VBO23L12 | W34117 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-23 10:54 | 2024-03-23 12:00 | 1.1 | 3 | 208 | - | SE REALIZA INSPECCION, SE AISLA DPS QUEMADO EN TR W34119. SE CAMBIA 5FQ 10T EN SW W34117, 2 FQ POR ENSAYO. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 13:47:09
8244351 | 38588 | NSA23L14 | 2NS14R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:20 | 2024-04-19 06:20 | 0.01 | 47 | 208 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8219324 | 922559 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 14:14 | 2024-01-23 16:35 | 2.34 | 18 | 0 | - | - 14:13 A 16:34 DISPARA MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA AR2 - 14:16 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 14:37 A 14:44 ABIERTO UCHILLAS DE 2MZ14R01 MARULANDA - 14:39 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 15:45 A 15:55 ABIERTA SW E32658 - 15:52 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 16:30 A 17:34ABIERTA SW E32619 - 16:34 MAZ23L14 MARULANDA - 17:14 ABIERTA SW E32636 - QUEDA SW INDISPONIBLE 17 TF Y 46 USUARIOS SIN SERVICIO - PARA REVISAR MAÑANA - 17:17 A 17:27 CERRADA SW E32619 CON FQ 6 T NORMAL - 17:26 A 17:35 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32619 CON FQ TIPO PUENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:14:42
8219383 | 922559 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 17:27 | 2024-01-23 17:36 | 0.15 | 18 | 207 | - | - 14:13 A 16:34 DISPARA MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA AR2 - 14:16 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 14:37 A 14:44 ABIERTO UCHILLAS DE 2MZ14R01 MARULANDA - 14:39 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 15:45 A 15:55 ABIERTA SW E32658 - 15:52 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 16:30 A 17:34ABIERTA SW E32619 - 16:34 MAZ23L14 MARULANDA - 17:14 ABIERTA SW E32636 - QUEDA SW INDISPONIBLE 17 TF Y 46 USUARIOS SIN SERVICIO - PARA REVISAR MAÑANA - 17:17 A 17:27 CERRADA SW E32619 CON FQ 6 T NORMAL - 17:26 A 17:35 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32619 CON FQ TIPO PUENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:14:42
8218204 | 918331 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 21:15 | 2024-01-17 21:23 | 0.13 | 15 | 207 | - | ODO CUMPLIDA SE REALIZARA CAMBIO DE APOYOS Y RED PRIMARIA DESDE EL NODO O21282 AL O21286. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 17:39:53 BOA23L13 INTERRUPTOR O21251 ¦ Dir.:LA CAPILLA SECTOR PUENTE TIERRA RECIBEN VARIOS REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO , AL VALIDAR EN SITIO ENCONTRARON QUE 2 LINEAS QUEDARON CONECTADAS A LA MISMA FASE., SE ABRE SW Y SE CORRECTA DE MANERA CORRECTA QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 21:24:45
8220900 | 918148 | BOA23L13 | O21106 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 07:03 | 2024-01-31 16:15 | 9.2 | 15 | 2455 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 16:19:16
8246847 | 930007 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-23 08:17 | 2024-04-23 17:45 | 9.47 | 15 | 207 | - | actividades SE REALIZARA CAMBIO DE APOYOS Y RED PRIMARIA DESDE EL NODO O21252 AL O21282. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 17:48:27
8247161 | 932800 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 13:57 | 2024-04-24 14:40 | 0.72 | 15 | 207 | EL DÍA DE AYER EN EJECUCIÓN DE LA ODO 930007SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYOS PRIMARIOS, ABRIENDO LA SW O21251, SE CAMBIARON LOS APOYOS Y SE CERRO LA SW 021251, EL DÍA DE HOY 24/04/2024 EMPIEZAN A INGRESAR REPORTES DEL SECTOR DONDE SE REALIZARON LAS LABORES, AL LLEGAR EL COMPAÑERO JHON FREDY LOAIZA A SITIO EVIDENCIA QUE SE ALIMENTAN DOS FASES DEL RAMAL (TRIFASICO) DE SALIDA, DE UNA MISMA FASE DE LLEGADA. SE REALIA APERTUTA NUEVAMENTE DE LA SW O21251 CON EL FIN DE NORMALIZAR LOS PASES DE LA ESTRUCTURA EN EL NODO O21278 (206 USUARIOS AFECTADOS)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 14:18:38<br><br> | 17:40 TRF O21372, SE REPARA LINEA TRENZADA REVENTADA, SE UTILIAN 15 MTS DE ACSR 2 Y DOS CONECTORES PIRSING QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 18:42:22 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 18:42:53
8241223 | 930254 | DDO23L14 | W65962 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-13 09:05 | 2024-04-13 13:01 | 3.92 | 10 | 207 | medidores conectados al nuevo transformador: 6677273148 - 27341 - 22405501 - 22405502 - 8702187 - 6677273147 - 54492697 - 22412589 - 8703292 -30307432 - 4603702317 - 8703287 - 8703289 - 8703288 - 22413716 - 6677161231 - 8691375 - 21123901 - 61114938 - 120302678.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:09:49<br><br>caracteristicas de apoyo instalado: *poste de 12x750 kgf en fibra de vidrio. *cruceta de 3 metros. *1 viento secundario y 4 pines.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:06:09<br><br>15:00 se cierra nuevo transformador a falta de rotulaci?n por GIGA con las siguientes caracteristicas: * marca: magnetron * Tensi?n: 13,2 KV * potencia: 25KVA * serie: 521730 * numero de empresa: 606992 * a?o: 2023<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:04:18<br><br> | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10312493__SW65962 HINCAR POSTE DE 12 MTS EN EL TRAMO PRIMARIO COMPRENDIDO ENTRE LOS NODOS W65807 Y W65808 AL FRENTE DEL SECTOR VILLA LUZ DE LA VEREDA LLANO GRANDE, INSTALAR EN ESTE APOYO TRANSFORMADOR DE 15 KVA CONSTRUIR UN RAMAL SECUNDARIO EN CABLE TRIPLEX 1/0 HASTA UN POSTE DE 8 MTS QUE ESTA AL FRENTE DE DONDE SE VA HINCAR EL POSTE NUEVO A UNOS 100 MTS MAS O MENOS, TAMBIEN SE DEBEN ABRIR LOS ARCOS SECUNDARIOS A DOS RAMALES QUE LLEGAN DEL TRANSFORMADOR W65808, ESTO PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS USUARIOS DEL SECTOR VILLA LUZ DEBIDO A QUE EN ATENCION AL PROCESO 10312493 SE ENCONTARRON TENSIONES POR DEBAJO DE 100V TY TAMBIEN CONSTRUIR UN RAMAL SECUNDARIO TORRE DEL MILINO DONDE SE HABREN ARCOS PARA ALIMENTAR ESOS 4 MEDIDORES DE ESTE APOYO SERIA UN PASE FLOJO. SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD, VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA LOS TEDALLES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:12:13
8228711 | 926569 | VIR23L13 | O13051 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 18:45 | 2024-02-28 20:01 | 1.27 | 1 | 206 | - | se normaliza tr o13051 luego de hacer revision a red secundaria servicio queda normal solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-28 20:32:14
8228827 | 926640 | VIR23L13 | O13051 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 13:26 | 2024-02-29 14:45 | 1.32 | 1 | 206 | - | Se repone 2 FQ en el trafo O13051 de 1.6D, se gasta 1 portafusible , causa desconocida el servicio queda normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-29 15:53:50
8215369 | 908913 | VIR23L13 | O13051 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-02 09:35 | 2024-01-02 12:41 | 3.09 | 1 | 206 | NOTA 1: INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE SE DEMORA EL INICIO DE LAS MANIOBRAS PORQUE NO HABIA LLEGADO LA GRUA AL SITIO. NOTA 2: INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE POR LA COMPLEJIDAD PARA INGRASAR EL CARRO GRUA HASTA EL SITIO, SE DEBE INSTALAR UN POSTE DE FIBRA EN VEZ DE UN POSTE DE CONCRETO COMO SE TENIA PROGRAMADO INICIALMENTE.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 09:26:39<br><br> | INSTALAR POSTE EN PARAMENTOS DE VIVIENDAS Y VIA, REUBICAR LA RED SECUNDARIA DE PASO EN EL NUEVO APOYO. SE DEMORAN LABORES DE FINALIZACION PORQUE MIENTRAS ESTABAN REALIZANDO EL HUECO PARA HINCAR EL POSTE, SE ENCONTRARON UN TUBO DE AGUA Y TOCO DESPLAZAR EL HUECO CASI 1 MT. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 12:47:31
8268688 | 938743 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:23 | 2024-06-18 08:16 | 2.88 | 6 | 244 | - | SE NORMALIZA SW W61013 CON 2 FQ DE 30 A T TRF W61124 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SE RETRASA REPARACION YA QUE SE LE REVIENTA LA CADENA A LA MOTO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:54:57
8249944 | 931915 | MAN23L13 | M20377 | TFD | Programada | Afectación de usuarios de transformador por desconexión programada de un único usuario | 2024-04-29 08:50 | 2024-04-29 09:50 | 1 | 1 | 206 | - | TRABAJOS ATC_CANAL CONSTRUCTOR - ODO PARA APERTURA DEL TRANSFORMADOR NOD0 M20377 PARA RETIRO DE ACOMETIDA GENERAL DEL PROVISIONAL DE OBRA DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR. CUENTA 872039389 Usuario / Fecha: jhon jairo arias agudelo / 2024-04-17 16:26:16 Usuario / Fecha: jhon jairo arias agudelo / 2024-04-17 16:38:47 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 10:14:56
8238827 | 38485 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 05:58 | 2024-04-04 05:58 | 0.01 | 58 | 206 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8254763 | 934586 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:25 | 2024-05-08 08:15 | 1.84 | 5 | 0 | - | SE CAMBIA 2X30AT SW W61013 SE CAMBIA 2X25AT SW W61016 SE CAMBIA 2X6AT SW W61112 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR W61124 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:27:27
8260215 | 936167 | RIO23L14 | W55661 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 15:21 | 2024-05-23 11:50 | 20.49 | 17 | 206 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 80:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55473 08:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición W55422, tenia una fases fallada 09:25 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W55437 11:50 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55661 13:30 Se revisa la solicitud del usuario del reporte del transformador W55554, el usuario solicita traslado de un apoyo secundario, usuario va a realizar un PQT 15:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55441, se realiza podad e vegetación. 16:30 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55455 17:20 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W55457 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:58:43
8231292 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 09:44 | 2024-03-11 10:20 | 0.59 | 28 | 0 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8240063 | 930784 | INS23L13 | 2IN13R01 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-08 16:18 | 2024-04-08 16:23 | 0.08 | 70 | 0 | 8:50 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C23435 9:04 SE REALIZA CIERRE DEL NODO SW C23453 MANIOBRAS REALIZADAS POR SOLICITUD DEL AT1 DE LA ZONA PARA ALIMENTAR 5 TRF EN EL SECTOR Y ASI DEJAR SOLO 1 TRF AFECTADO POR A FALLA DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE LE ASIGNA REPARACION AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE LUIS N. GALVIS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-08 09:27:33<br><br> | Se realizan labores para la recuperación de líneas de MT reventadas a causa de árbol que fue talado por un tercero, se realizan maniobras de normalización para deshacer ITX C23541 16:19 con Cto el Trébol abriendo cúmulos 2IN13R01 16:18 y abriendo el interruptor del cto Moravo INS23L14 16:20 para realizar cierre deL seccionadore C23858 A LAS 16:22 y abrir la sección C23541 16:19 para así dejar topología normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 16:57:52
8260413 | 936309 | QHI23L13 | W41925 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 07:50 | 2024-05-24 07:51 | 0.02 | 15 | 205 | - | 07:50 Se repone fusible coordina en la sección W41925, tenia fusible de 20T y se instala fusible de P100. 08:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W41954 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 09:08:15
8216865 | 918268 | MLA23L15 | 2ML15R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 16:01 | 2024-01-11 16:15 | 0.24 | 14 | 0 | - | MTO NIVEL 3 (E31239) OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION E31239 HASTA E31299 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 16:23:36
8216754 | 918268 | MAZ23L13 | E31299 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 08:35 | 2024-01-11 08:39 | 0.07 | 14 | 204 | - | MTO NIVEL 3 (E31239) OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION E31239 HASTA E31299 - PENDIENTES EN EL SISTEMA DIRECCION MANZANARES - LAS MARGARITAS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 16:23:36
8237073 | 929847 | RIO23L14 | W55661 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 08:32 | 2024-03-30 11:40 | 3.13 | 17 | 204 | - | SW W55661 2X12T HABIA UNA FASE POR FUERA TRAFO W55712 SE REPARA RED SECUNDARIA CON 3 MTS DE TRIPLEX 2, 1 PIRSING MEDIANO, 1 PIRSING PQÑO, 1 ROLLO DE CINTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-30 18:10:52
8263434 | 937242 | MAN23L14 | M21281 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:49 | 2024-06-02 16:47 | 1.97 | 9 | 205 | - | 937242 M21281 3F 25 A TIPO T 1 FASE FALLADA 16:47 M21030 2F 6 A TIPO T 17:06 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 17:40:45
8245640 | 932489 | MAN23L14 | M21281 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 06:55 | 2024-04-21 12:29 | 5.57 | 9 | 204 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION M21281 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T UNA FASE SIN TENSION LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 12:41:30
8249465 | 933349 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 09:36 | 2024-04-28 09:38 | 0.02 | 57 | 228 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8261835 | 936673 | VMA23L15 | M24036 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-28 10:45 | 2024-05-28 16:50 | 6.08 | 1 | 204 | - | VMA23L15 TRANSFORMADOR M24036 ¦ Dir.:CRA 9A CLL 1A se abre trafo para trasladar redes secundarias y acometidas ( caja portabornera nueva) a apoyo instalado en dias pasados Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 17:05:03
8215871 | 919484 | MTO23L16 | M72397 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 08:31 | 2024-01-05 11:41 | 3.16 | 1 | 203 | - | NOTA: ESTA ACTIVIDAD VA A CARGO DE JAMIR LEANDRO , PERO LAS MANIOBRAS LAS EJECUTARÁ DANIEL MARQUEZ YA QUE EL TRAFO ES SUBTERRANEO PQT 9885609_M72397_26 CTO : MTO23L16 APERTURA DE : TRAFO M72397 DIRECCION CALLE 23 # 26-27 DESCRIPCION : SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE POSTE DE 8MT NODO M72397_26 QUE ESTA EN MAL ESTADO DONDE SE INSTALARIA POSTE A UN LADO DEL APOYO EXISTENTE NOTA SE DEBERA REUTILIZAR EL HERAJE EXISTENTE PARA LA RED SECUNDARIA EN EL APOYO NUEVO NOTA PARA ESTE TRABAJO NO SE REQUIEREN MANIOBRAS NOTA PARA ESTE TRABAJO SE DEBERA CITAR A UNE, CLARO, INVAMA, LEGON, MOVISTAR Y UFINET PARA QUE REUBIQUEN SUS REDES, RECOJAN REDES QUE ESTEN FUERA DE SERVICIO Y TENCINEN REDES QUE ESTAN DESTEMPLADAS EN EL SECTOR Y EN LOS NODOS M72397_01, 26, 02,15 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-21 13:50:16 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-21 13:52:59 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 11:53:06
8219939 | 922951 | AZU23L13 | N21045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-25 17:17 | 2024-01-26 11:35 | 18.3 | 19 | 203 | se cambia 1fq de 10a t en seccion n21059 se cambia 1fq dual de 0.6a en trf n21069 se cambia 1fq de 15a t en seccion n21045 y un portafusible, personal continua recorriendo el ramal en busca de una posible causa ya que usuarios reportan fuerte explosion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-26 12:28:27<br><br> | se cambia 1fq de 10a t en seccion n21059 se cambia 1fq dual de 0.6a en trf n21069 se cambia 1fq de 15a t en seccion n21045 y un portafusible, personal continua recorriendo el ramal en busca de una posible causa ya que usuarios reportan fuerte explosion pero no se encuentra novedad alguna Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-26 14:15:23
8229859 | 927015 | PSV23L13 | E62343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 11:05 | 2024-03-04 11:35 | 0.5 | 29 | 203 | SE CAMBIA 6FQ DE 6A T EN SECCION E62387, DOS FASES POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62225 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62386 15:00 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION E62402 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62386 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62406<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:46:01<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62278 PENSILVANIA,VDA EL VERDAL, TRF E62278, LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION E62343 PARA REALIZAR REPARACION DE PASE FLOJO REVENTADO EN EL NODO E62386 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E62253 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62388<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:35:27<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:47:54
8237017 | 929851 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 08:56 | 2024-03-30 10:37 | 1.69 | 24 | 0 | Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:50:14<br><br>Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:45:37<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y CHA23L13 PALESTINA EL CTO 13.2 KV RECHAZA AR Y ENSAYO, REPORTAN EXPLOSION CERCA DE LA S/E CHA, SE REALIZA REVISION CON EL GRUPO EN LA S/E CHA ENCONTRANDO TODO NORMAL, SE ENSAYA CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y ENTRA NORMAL, SE INFORMO AL MAI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 10:00:21<br><br>No fue posible interconectar cerraR ITX 2CC3MN31 con Pavas control fallido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:38:28<br><br> | Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones. Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:55:26
8237064 | 929851 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 12:06 | 2024-03-30 12:13 | 0.11 | 24 | 203 | Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:50:14<br><br>Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:45:37<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y CHA23L13 PALESTINA EL CTO 13.2 KV RECHAZA AR Y ENSAYO, REPORTAN EXPLOSION CERCA DE LA S/E CHA, SE REALIZA REVISION CON EL GRUPO EN LA S/E CHA ENCONTRANDO TODO NORMAL, SE ENSAYA CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y ENTRA NORMAL, SE INFORMO AL MAI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 10:00:21<br><br>No fue posible interconectar cerraR ITX 2CC3MN31 con Pavas control fallido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:38:28<br><br> | Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones. Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:55:26
8271475 | 39075 | VBO23L14 | 2VB14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 11:12 | 2024-06-26 11:15 | 0.04 | 17 | 204 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8251756 | 933805 | MAN23L14 | M21281 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:38 | 2024-05-01 18:20 | 0.7 | 8 | 203 | SE ENCONTRO SE M21073 CON EL PASE QUE VA DE LA CABEZA DEL CORTACIRCUITO A LA REDE REVENTADO, SE REALIZÓ APERTURA DEL CTO MN23L14 A LAS 18:50:00 A LAS 18:50:44 SE ABRE SW C21073, A LAS 18:51:07 SE CIERA CTO MAN23L14, 18:51:15 SE CIERRA ITX 2AM4MN21 (SAN PEREGRINO-EL ALGARROBO)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 19:20:19<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES M21458 3 X 6T 19:40 SR M21281 7 X25T 18:20 2 FASES FALLADAS QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 22:22:19
8218597 | 921183 | SNA23L12 | E42243 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 10:01 | 2024-01-19 16:10 | 6.15 | 11 | 202 | - | SE INSTALA TRAFO NUEVO PARA DIVIDIR EL CIRCUITO. MAGNETRON 2 FASES, DE 25 KVA. NRO DE EMPRESA 607002 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-19 20:43:17
8215856 | 919492 | SNA23L12 | E42243 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 10:00 | 2024-01-05 17:20 | 7.34 | 11 | 202 | - | PREVIAS: APERTURA DEL TRAFO PARA CAMBIO DE APOYOS SECUNDARIOS POR POSTES DE 12 METROS ODO CUMPLIDA DE FIBRA EN LOS NODOS E4224514 - E4224518, EN ESTE ULTIMO SE DEBE DEJAR TODO LISTO PARA TRASLADAR EL TRAFO DE 37,5 KVA A 13,2 KV. LAS REDES SECUNDARIAS SE DEBEN DEJAR POR SI SE REQUIEREN EN ALGUN MOMENTO POR FALLAS EN TRAFOS O RED. SE DEBE HACER APERTURA DE LA SECCION E42243 PARA CONECTAR RAMAL NUEVO HASTA EL NODO SECUNDARIO E4224518 Y REUBICAR TRAFO A ESTE NODO PARA INSTALAR TRAFO NUEVO DE 5 KVA A 13,2 KV PARA MEJORAR LA REGULACION DEL SERVICIO EN TODO ESTE SECTOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-05 17:33:00
8216759 | 920623 | MAN23L14 | M21281 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 08:45 | 2024-01-11 14:10 | 5.42 | 9 | 202 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA CON RETARDO POR OTRAS MANIOBRAS DE LA GRUA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-11 14:34:25
8219874 | 922946 | MAN23L14 | M21281 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 01:56 | 2024-01-26 07:30 | 5.57 | 9 | 202 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION M21281 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 07:55:49
8216423 | 921059 | SNA23L12 | E42243 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-09 10:31 | 2024-01-09 11:41 | 1.16 | 11 | 202 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H EN TRAFO E42069 NORMAL A LAS 07:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 08:28:46<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE SW E42243 ENTRE LAS 10:31 Y LAS 11.40 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO E42245 DATOS DE TRAFO SERIE 521859 EMPRESA 607100 CAPACIDAD 15KVA NIVEL DE TENSIÓN 13, 2 KV MARCA MAGNETRON SE CAMBIARON 2 FUSIBLES DE 3H EN TRAFO E42245 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 13:29:14
8238858 | 928007 | CHI23L13 | M75986 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-04 08:41 | 2024-04-04 14:40 | 5.99 | 1 | 202 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-04 15:30:00
8244618 | 932250 | CHI23L13 | M75986 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-19 13:45 | 2024-04-19 14:14 | 0.48 | 1 | 202 | - | M75986 TODOS LOS BARRAJES DE UNA FASE QUEMADOS. CON APOYO DE ROBINSON OSORIO SE HACE EL CAMBIO DE CONECTORES. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:26:36
8224272 | 923354 | ROS23L13 | D14276 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-10 08:31 | 2024-02-10 08:45 | 0.24 | 1 | 201 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO PLAYA RICA ROS23L13 2. APERTURA DE TRAFO D14276 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD TERMOGRAFIA OBSERVACION REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO CALIENTE EN BORNE SECUNDARIO FASE X 1, DELTA DE TEMPERATURA 48.0 °C DIRECCION DOSQUEBRADAS - RV 26 42-30 conjunto Parque jardín Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-01-30 22:25:03 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 08:51:29
8256768 | 934296 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-14 16:24 | 2024-05-14 16:27 | 0.06 | 21 | 202 | - | SE CUMPLE LA ACTIVIDADA PROGRAMADA Y EDEMSA REPORTO FINALIZACION DE SUS ACTIVIDADES PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 16:29:20
8256648 | 934296 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-14 06:59 | 2024-05-14 07:03 | 0.06 | 21 | 0 | - | SE CUMPLE LA ACTIVIDADA PROGRAMADA Y EDEMSA REPORTO FINALIZACION DE SUS ACTIVIDADES PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 16:29:20
8263132 | 937133 | AZU23L12 | N24066 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-01 12:20 | 2024-06-01 12:41 | 0.34 | 1 | 202 | - | SE HACE APERTURA DE TRANSFORMADOR N24066 PARA REPARAR NEUTRO DE LINEA SECUNDARIA QUE SE ENCONTRABA ROTO, SE AJUSTAN CONECTORES Y SE NORMALIZA SERVICIO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 15:44:25
8268251 | 938059 | AZU23L12 | N24066 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-17 08:31 | 2024-06-17 12:31 | 4 | 1 | 202 | - | ABRIR TRANSFORMADOR N24066 PARA CAMBIAR EL TRAMO SECUNDARIO ENTRE LOS NODOS N24066-14 Y N24066-15, ESTE TRAMO QUE ESTA EN CABLE MONOPOLAR 1/0 EN MAL ESTADO SE DEBE CAMBIAR POR TRIPLEX No 2 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-17 13:06:41
8238513 | 930213 | RIO23L15 | W54035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 18:06 | 2024-04-03 08:21 | 14.24 | 15 | 201 | - | 6x25T en la sección de repetición W54035, solo tenia 1 fase fallada se le repusieron a las otras fases , en total 6 fusibles, causa descargas atm en la zona Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 10:18:40
8225145 | 38158 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 02:30 | 2024-02-14 02:30 | 0 | 66 | 200 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222017 | 38076 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:54 | 2024-02-02 23:54 | 0 | 66 | 200 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8218701 | 37989 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 02:30 | 2024-01-20 02:30 | 0 | 66 | 200 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8219735 | 918329 | NRA23L12 | N10005 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 08:46 | 2024-01-25 09:05 | 0.32 | 7 | 0 | - | CTO : NRA23L12 APERTURA DE : SECCION N10024,N10005, N10101, N10104, ARCOS 33355 DIRECCION CRA 8 CLL 7 Neira DESCRIPCION : DNA 26 TRAFOS SIN ITX AJUSTE CRUCETA LA CUAL SE ENCUENTRA GIRADA, Y CORREGIR MUÑECO DE ECOLOGICO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-12 09:35:16 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:21:01
8219795 | 918329 | NRA23L12 | N10005 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 14:35 | 2024-01-25 15:01 | 0.43 | 7 | 200 | - | CTO : NRA23L12 APERTURA DE : SECCION N10024,N10005, N10101, N10104, ARCOS 33355 DIRECCION CRA 8 CLL 7 Neira DESCRIPCION : DNA 26 TRAFOS SIN ITX AJUSTE CRUCETA LA CUAL SE ENCUENTRA GIRADA, Y CORREGIR MUÑECO DE ECOLOGICO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-12 09:35:16 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:21:01
8229593 | 926930 | CHI23L17 | M76694 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-02 19:56 | 2024-03-02 20:45 | 0.82 | 1 | 200 | Informa el personal que a las 19:55 se abre el TRF M76694 ya que al parecer tiene 1 bajante con falla desde el borne, recalentada.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-02 19:59:05<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF M76694 para realizar reparación de bajante de fase quemada, se cambia 1conector de ojo recuperado y se realizan ajustes en las conexiones del equipo, se cambia 1 porta-fusible que presentaba anomalía. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-02 20:56:40
8239872 | 38509 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 03:06 | 2024-04-08 03:06 | 0 | 66 | 200 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255094 | 934688 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 20:20 | 2024-05-08 20:20 | 0 | 66 | 200 | SE REPARA REDES PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS N43742 Y N43758, SE REALIZA PODA DE GUADUAS Y ARBOLES QUE SE ENCONTRABAN EN CONTACTO CON LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:41:22<br><br>13:24 SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2AG15R02, A LA ESPERA DE DATOS EXACTOS DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 13:27:12<br><br>SE ENVIA GRUPO DE ELKIN JARAMILLO A REALIZAR REPARACION AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2AG15R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:36:13<br><br>TECNICO JORGE CANDAMIL SOLICITA GRUPO PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA ROTA A CAUSA DE GUDUAS Y ELEMENTOS ARBOREOS SOBRE LAS REDES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:35:50<br><br>SE ENVIA AL TECNICO JORGE CANDAMIL A REALIZAR RECORRIDO AGUAS ABAJO SEL RECONECTADOR 2AG15R02.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:35:09<br><br>20:19 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AG15R02 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE REALIZAN INTENTOS DE CIERRE PERO NO SE LOGRA NORMALIZAR, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA ZONA A LA ESPERA DE CONDICIONES PARA INICIAR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:34:29<br><br> | SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD, VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:42:56
8255099 | 934688 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 20:21 | 2024-05-09 13:24 | 17.06 | 66 | 200 | SE REPARA REDES PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS N43742 Y N43758, SE REALIZA PODA DE GUADUAS Y ARBOLES QUE SE ENCONTRABAN EN CONTACTO CON LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:41:22<br><br>13:24 SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2AG15R02, A LA ESPERA DE DATOS EXACTOS DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 13:27:12<br><br>SE ENVIA GRUPO DE ELKIN JARAMILLO A REALIZAR REPARACION AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2AG15R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:36:13<br><br>TECNICO JORGE CANDAMIL SOLICITA GRUPO PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA ROTA A CAUSA DE GUDUAS Y ELEMENTOS ARBOREOS SOBRE LAS REDES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:35:50<br><br>SE ENVIA AL TECNICO JORGE CANDAMIL A REALIZAR RECORRIDO AGUAS ABAJO SEL RECONECTADOR 2AG15R02.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:35:09<br><br>20:19 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AG15R02 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE REALIZAN INTENTOS DE CIERRE PERO NO SE LOGRA NORMALIZAR, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA ZONA A LA ESPERA DE CONDICIONES PARA INICIAR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:34:29<br><br> | SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD, VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:42:56
8255096 | 934688 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 20:20 | 2024-05-08 20:21 | 0.01 | 66 | 200 | SE REPARA REDES PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS N43742 Y N43758, SE REALIZA PODA DE GUADUAS Y ARBOLES QUE SE ENCONTRABAN EN CONTACTO CON LA RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:41:22<br><br>13:24 SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2AG15R02, A LA ESPERA DE DATOS EXACTOS DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 13:27:12<br><br>SE ENVIA GRUPO DE ELKIN JARAMILLO A REALIZAR REPARACION AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2AG15R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:36:13<br><br>TECNICO JORGE CANDAMIL SOLICITA GRUPO PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA ROTA A CAUSA DE GUDUAS Y ELEMENTOS ARBOREOS SOBRE LAS REDES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:35:50<br><br>SE ENVIA AL TECNICO JORGE CANDAMIL A REALIZAR RECORRIDO AGUAS ABAJO SEL RECONECTADOR 2AG15R02.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:35:09<br><br>20:19 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AG15R02 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE REALIZAN INTENTOS DE CIERRE PERO NO SE LOGRA NORMALIZAR, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA ZONA A LA ESPERA DE CONDICIONES PARA INICIAR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 12:34:29<br><br> | SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD, VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:42:56
8253847 | 934378 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-06 19:03 | 2024-05-06 21:46 | 2.72 | 21 | 1107 | - | DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:19:30 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:20:16 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA INFORMA ANYINSON Q DE ACUERDO CON LA INFORMACION DE LOS USUARIOS DE LA ZONA EN LA SW E12246 SW CON VELAS ELECTRONICAS ESTA SE DISPARO CON LOS ENSAYOS Q SE REALIZARON POR LO TANTO ANYINSON SOLICITA REALIZAR ENSAYO NUEVAMENTE A LA ITX 2NS2VC41 SE REALIZA EL ENSAYO ENTRANDO NORMAL LA ITX POR LO TANTO QUEDA INDISPONIBLE ENTRE EL RECONECTADOR 2VC14R01 Y LA SW E12246 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:36:45
8261732 | 936662 | AMA23L12 | W30203 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:36 | 2024-05-28 08:26 | 1.83 | 17 | 200 | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50<br><br>CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:56:59<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50 CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:05:46
8230488 | 926354 | ROS23L16 | D17988 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-07 10:51 | 2024-03-07 12:10 | 1.32 | 1 | 199 | - | Se realizó pertura de transformador D17988 entre las 10:50 a las 12:10, para CONEXIÓN DE ACOMETIDA GENERAL A BORNES DEL TRANSFORMADOR QUE ALIMENTARA LA TORRE 5 ASOCIADO AL PROYECTO MAJESTIC 2 se ejecuta ODO sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 13:02:51
8263845 | 38937 | LMC23L12 | 2LM12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 04:44 | 2024-06-04 04:45 | 0.01 | 20 | 200 | - | FUERTE TEMPESTAD SE DESPALZA SOBRE VARIAS ZONAS DE INFLUENCIA CHEC, CON DISPAROS TANTO POR 33 COMO POR 13.2 KV, ALGUNOS NORMALIZAN POR RECIERRE OTROS POR ENSAYO.
8267238 | 38998 | SIO23L13 | 2SI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:37 | 2024-06-14 15:37 | 0.01 | 20 | 200 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8270027 | 39047 | SIO23L13 | 2SI13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 23:29 | 2024-06-21 23:30 | 0.01 | 20 | 200 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8270398 | 39048 | SIO23L13 | 2SI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:26 | 2024-06-22 18:27 | 0.01 | 20 | 200 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8272436 | 939938 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:48 | 2024-06-28 07:50 | 2.03 | 14 | 252 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8242401 | 931544 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 11:47 | 2024-04-15 16:20 | 4.55 | 13 | 432 | - | se cambia fusible en seccion o44492 y rechaza, se abre seccion o44425 , se realiza ensayo a la seccion o44492 entrando normal, se abre seccion o44457 , se ensaya la seccion o44425 y rechaza, se recorre entre estos dos ramales encontrando en el nodo o44426 una rama de arboL puenteando la cruceta con la estructura, se retira y se normaliza la seccion quedando todo normal en el sector, se gastan 4fq de 10a t y 1fq de 6a t en total PUEBLO RICO, VDA PIEDRAS, TRF O44486, SE REPARA PROVISIONALMENTE RED TRENZADA REVENTADA POR VEHICULO PARA DAR SERVICIO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL TRABAJO COMPLETO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:40:30
8255128 | 934669 | SUP23L14 | W65446 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-08 18:10 | 2024-05-08 18:30 | 0.33 | 9 | 199 | - | se abre seccion w65446 para realizar reparacion de colilla primaria suelta de la caja primaria en la seccion w65477, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 21:07:07
8259541 | 38834 | LMC23L12 | 2LM12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:28 | 2024-05-22 19:28 | 0.01 | 20 | 199 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8256263 | 935073 | SUP23L14 | W65446 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-11 20:10 | 2024-05-12 12:19 | 16.15 | 9 | 199 | - | Se abre circuito 2SU14R01 Supía _ Cúmulos 1 Cruz De Helecho, para ensayar SW W65446 y rechaza. 11:05 Se podan guaduas en contacto con la red primaria, en el nodo W65474. SW W65446 5 30 T 12:18 Se abre circuito 2SU14R01 Supía _ Cúmulos 1 Cruz De Helecho, para ensayar SW W65446 y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:03:58
8253106 | 934112 | VBO23L15 | W37363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:52 | 2024-05-04 08:41 | 15.81 | 23 | 199 | - | EN LA SECCION W37363, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 25T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 13:12:49
8254783 | 934615 | SUP23L14 | W65446 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:43 | 2024-05-08 10:51 | 3.13 | 9 | 199 | - | SE CAMBIA 2X30AT SW W65446 SE REPONEN 4X30AT SW CFR W65447 W65477 REQUIERE DE GRUPO COLILLA SUELTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:36:52
8218705 | 37989 | LMC23L12 | 2LM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 03:41 | 2024-01-20 03:42 | 0.01 | 20 | 198 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8219002 | 922357 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 09:36 | 2024-01-22 09:38 | 0.04 | 21 | 198 | - | - SW E12246 ELECTRONICA CON 3 FQ CAIDOS - 10:10 RECHAZA 2 FQ 6 T - 11:10 A 14:30 ABIERTA SW E12045 - 13:22 RECHAZA 1 FQ 6 T Y RECIBE 1 FQ 6 T - 14:30 QUEDA NORMAL CON FQ TIPO PUENTE 13:34 A 13:40 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA - INFORMA AT CONRADO AL CERRAR SW E12045 - 14:25 A 16:35 ABIERTA SW E12061 - 15:52 DISPARA VCT23L14 MARZALA CUBA NORMAL POR AR - 16:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 - ENCUENTRA GUARDA REVENTADO ENTRE NODOS E12066 - E12067 Y E12068 - QUEDAN 2 TF SIN SERVICIO - 17:30 HACEN PODA DE VEGETACION Y ARBOLES CHINGALE - USUARIO TF E12066 INFORMA PROBLEMA CON TENSION - 18:50 SACAN LINEAS DE CARGA Y LAS CONECTAN A LA RED - QUEDA CON SERVICIO DIRECTO NUMERO CUENTA 483061800 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 21:23:07
8230740 | 927529 | VCT23L14 | E12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 07:44 | 2024-03-08 11:15 | 3.52 | 32 | 209 | SE CAMBIA 4FQ DE 10A T EN SECCION DE REPETICION E11094, UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:26:09<br><br>- SW ELECTRONICA E12246 CON 1 PORTA FQ EN EL SUELO Y OTRA DISPARADA - 11:14 CIERRA SW E12246 PERO FALTA TENSION POR UNA FASE EN RECONECTADOR 2VC14R01 CORRIENTES ESTAN 0 - 3 - 2 AMPERIOS - 11:20 A 11:25 ABIERTO 2VC14R01 MARZALA CUBA - 11:20 A 11:25 CERRADO 2VC3VC41 INTERCONEXION CA?AVERAL MARZALA CUBA - INFORMA AT QUE CONTINUA PROBLEMA USUARIO SIN TENSION - SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:08:15<br><br> | VICTORIA , VDA LA GUAYANA, TRF E12266, SE REQUIERE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO, UN USUARIO SIN SERVICIO, SE HACE PODA SOBRE LA RED SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E12073 16:20 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION E12551 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE 17:25 SE REPONEN 2FQ DE 6A T EN SECCION E12012 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:51:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 18:15:41
8234119 | 38368 | SIO23L13 | 2SI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:41 | 2024-03-19 15:41 | 0.01 | 20 | 198 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234121 | 38368 | SIO23L13 | 2SI13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:46 | 2024-03-19 15:46 | 0.01 | 20 | 198 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8236037 | 929404 | PSO23L16 | M54541 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 17:23 | 2024-03-24 19:21 | 1.96 | 3 | 200 | - | SE REALIZ´´O CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW M54541 NORMAL A LAS 19:20 SE TERMINA DE ABRIR SW M54561 QUEDA ABIERTA DEBIDO A QUE SE EVIDENCIA BAYONETA DOBLADA, NO SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A QUE LA ZONA ES MUY OSCURA (PENDIENTE PARA MAÑANA HACER RECORRIDO) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-24 20:11:49
8236416 | 929543 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-26 12:43 | 2024-03-26 12:44 | 0.01 | 65 | 198 | - | SW N43520 UN FUSIBLE DE 15T SW N43563 UN FUSIBLE DE 6T SW N44006 UN FUSIBLE DE 6T, SE REALIZA UN SWITCHEO PARA REALIZAR REPARACIÓN YA QUE EL CORTACIRCUITO SE ENCUENTRA FUERA DE ESTRUCTURA. TR N43729 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL TR N44010 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 17:41:10
8236476 | 929604 | PSO23L16 | M54541 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 16:15 | 2024-03-26 17:10 | 0.92 | 3 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-26 17:45:07
8247839 | 933067 | BQE23L12 | D10789 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-25 15:52 | 2024-04-25 18:01 | 2.15 | 1 | 198 | - | D10789 cambio de 4 fusibles de 3.1 dual 18:00 se deja 2 cajas punteadas por daño en las mismas Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:15:18
8221625 | 923663 | NRA23L13 | N11845 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 08:15 | 2024-02-02 11:35 | 3.33 | 11 | 213 | 10:20: INFORMA DIEGO QUE HAY FQ EN LA SW DEL TRF N11845, TRF QUE, AL PARECER ESTA QUEMADO Y HAY GUADUAS SOBRE LA RED EN EL MISMO SECTOR, REQUIERE APOYO. SE INFORMO A JIMMY ALZATE. 11:26: ARC OFF CTO TAREAS, SOLICITO JIMMY ALZATE PARA CAMBIO DE FQ EN SW N11845.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 11:51:11<br><br>PARA PODA EN EL N11362(COROZAL) Y ATENDER REPORTE DEL N11875. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 08:33:19<br><br> | CAMBIAN FQ EN SW N11845(JIMMY ALZATE) Y, DIEGO ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRF N11875, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 13:13:19
8225011 | 924937 | RIO23L12 | W50026 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-13 14:36 | 2024-02-13 16:01 | 1.42 | 1 | 197 | - | TR W50893 1 1.0 D 14:45 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. 14:35 a 16:00 Se abre TR W50026, para realizar reparación. Se cambia cable de aluminio. Se repara arco secundario fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 17:46:17
8259454 | 936131 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:58 | 2024-05-22 19:46 | 1.81 | 52 | 615 | SE REALIZA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C21096 CODIGO 60391 Y SE CIERRA LA SW C21238<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:57:55<br><br>19:31 INFORMA AT ALEXANDER MURILLO QUE PALO CAYO SOBRE RED PRIMARIA Y REVENTO 3 FASES Y NEUTRO ENTRE NODOS C21073 A C21086 - Y APOYO C21074 QUEDO TORRE DOBLADA - SE REQUIERE DOS GRUPOS Y UN POSTE DE PASOI DE 12 METROS - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:44:45<br><br>18:55 INMFORMA AT JOSE ALEXANDER MURILLO QUE LA POLICIA REPORTA LINEAS EN PISO EN VIA DE CHINCHINA ANTES DE LLEGAR A LA PLATA FINCA LA ARGENTINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:51:14<br><br>JOSE ALEXANDER MURILLO - 20:11 ABIERTA SW C21238 - 20:12 CERRADO 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:47:01<br><br>17:51 A 17:55 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 17:57 A 19:45 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 18:19 CERRADO INS23L12 LA PLATA RECHAZA - 19:37 ABIERTA SW C21068 POR JOSE ALEXANDER MURILLO - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA - SE PUEDE HACER ENSAYO DESDE S/E INSULA A CIRCUITO LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 19:55:47<br><br> | SE REALIZÓ RETIRO DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO MT, SE DESHICIERON MANIOBRAS DE IINTERCONEXIÓN APOYANDONOS CON LA ODO PROGRAMADA 934593 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 18:26:57 INGRESA PENFDIENTE TF C21101 - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 07:13:41
8259744 | 934593 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-23 07:48 | 2024-05-23 17:16 | 9.46 | 52 | 198 | - 07:47 ABIERTO INS23L12 LA PLATA - 07:49 ABIERTA S CUCHILLAS GENERALES C21003 CORTE VISIBLE - LAS MANIOBRAS DE APERTURA SW C21068 Y CIERRE 2AM4IN21 CONFAMILIARES LA PLATA - YA ESTAN HECHAS EN ODO EMERGENCIA 936131 PROCESO: MANTENIMIENTO SOLICITUD: ODO_934593 CIRCUITO: INS23L12 DIRECCION:SUBESTACION INSULA MANIOBRAS APERTURA DE VARIOS NODOS SALIDA DE LA S/E HASTA C21068 RESPONSABLE : GIOVANY FAJARDO DETALLE DE LA ACTIVIDAD : TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR DECRETO 0037, SE TIENE ORDEN DE 33 KV POR CRUCE CON LINEA INS-MGT, LA CUAL ESTA BAJO LA ORDEN 935410 QUE VA DESDE EL 23 AL 24 DE MAYO DE 2024 SE REALIZARAN TRABAJOS FORESTALES SOBRE LAS REDES DE 13,2KV CTO LA PLATA PARA EJECUTAR SE APORVECHARA EL APAGON PARA REALIZAR PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS. CAUSA REGULATORIA : SEGURIDAD CIUDADANA REPORTE GIGA : N/A<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 07:58:26<br><br> | CON ESTA ODO SE APROVECHO PARA REALIZAR VISITA A REPORTES DEL NODO C21233 POR PARTE DE HUGO ROJAS DONDE SE EVIDENCIA LÍNEAS MT REVENTADAS, SE PASA EL REPORTE A GEOVANNY FAJARDO PARA ATENDER CON GRUPO EL DÍA DE MAÑANA. EN ESTA ODO NO SE REALIZARON LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE DEL C21068 Y 2AM4IN21 DEBIDO A QUE CON LA ODO 936161 SE ESTAB ATENDIENDO UN DAÑO Y SE APROVECHARON ESAS MANIOBRAS QUE YA ESTABAN EJECUTADAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:43:41
8219202 | 922444 | RIO23L12 | W50026 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-22 18:10 | 2024-01-22 18:50 | 0.67 | 1 | 197 | - | SE AJSUTA BORNES SECUNDARIOS DEL TRAFO W50026 NEUTRO QUE HABIA FLOJO UNO TENSIONES 114V /115V /231V Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-22 19:14:49
8269103 | 938897 | SUP23L14 | W65446 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 05:26 | 2024-06-19 10:01 | 4.59 | 9 | 198 | - | se abre reconectador de cumulos de cto cruz helecho para cambiar caja primaria en mal estado en el nodo w65446 y se normaliza la seccion con 2 fq de 30. a t y queda servicio normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 10:32:28
8233333 | 928444 | AMR23L12 | C32658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:42 | 2024-03-17 09:18 | 1.61 | 4 | 197 | - | En la SW C32658 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. Queda servicio normalizado y confirmado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-17 09:28:23
8234998 | 928968 | AMR23L12 | C32658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:22 | 2024-03-21 11:18 | 1.93 | 4 | 197 | - | Se reponen fusibles en las siguientes secciones del circuito AMR23L12: *C32082 1 fusible de 20 tipo T *C32086 1 fusible de 6 tipo T *C32658 1 fusible de 25 tipo T los eventos se presentan por condiciones atmosféricas de fuertes lluvias en el sector, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-21 13:37:14
8221550 | 923644 | SUP23L14 | W65446 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 06:22 | 2024-02-02 08:05 | 1.72 | 9 | 196 | - | SE CAMBIA 1X30AT SW W65446 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 09:16:35
8270295 | 939272 | CHI23L15 | M30442 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-22 13:00 | 2024-06-22 18:46 | 5.77 | 7 | 197 | CHI23L17 INTERRUPTOR M31119 ¦ Dir.:CL11AVD19 TERRAZAS DE CHIPRE CHI23L15 INTERRUPTOR M30442 ¦ Dir.:CLL 12 CRA 7 A Se realiza apertura de seccion por cruce con la linea 33kV<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:11:05<br><br>07:30 Informa Orlando Herrera que lubrica el mecanismo del interruptor y las guias de los rodachines del carro de la celda CHI30L12. Ejecutada esta actividad se pudo desacoplar el interruptor de barras y aterrizar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 07:39:01<br><br>5:28 ABIERTAS CUCHILLAS DEL NODO B08023 QUE ALIMENTA A CLINICA DEL CORAZON. 5:34 CERRADO CIRCUITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. 5:35 ABIERTO CIRCUITO CHI - PSO 33 KV AN AMBOS EXTREMOS. SOLICITA ORLANDO GRANADA PORQUE EL CIRCUITO CHI - PSO 33 KV CON EL RAMAL QUE ALIMENTA LA CLINICA DEL CORAZON SALEN EN PARALELO Y SE REQUIERE ATERREZADO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO. 5:44 INFORMA EL OPERADO DE LA S/E LUIS ALBERTO CARDONA QUE, CUANDO DESACOPLO EL INTERRUPTOR DE BARRAS DEL CIRCUITO CHI30L12 PSO, QUEDO INDETERMONADO Y NO ES POSIBLE ATERRIZAR. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL DE SUBESTACIONES PARA REVISION DEL INTERRUPTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:38:54<br><br>AL MOMENTO DE LLEGAR EL GRUPO AL SECTOR, ENCUENTRA POSTE DE 16 MT DEL CIRCUITO 33 KV FRACTURADO EN LA PARTE DE LA BASE EL CUAL REQUIERE CAMBIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION ALEJANDRO GIL. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE REDES OSCAR ARMANDO ARIAS. SE LOCALIZA AL PERSONAL DISPONIBLE DE LINEAS A CARGO DE JORGE LUIS AVILEZ PARA QUE SE DESPLACE AL SECTOR PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:31:08<br><br>3:27 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE VERIFICA EN EL SCADA SP7 Y SE VISUALIZA EL BLQ 86 ENCLAVADO Y AL MOMENTO DE INTENTAR RESETEAR, NO OPERA. SE INTENTA INGRESAR AL SAS PERO NO EL POSIBLE. SE LA INFORMA DE LA NOVEDAD A CAMILO DEVIA (DISPONIBLE DE CYP) E INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA REVISION Y QUE DE REQUIERE OPERADOR EN LA S/E. SE LOCALIZA AL OPERADOR DE S/E LUIS ALBERTO CARDONA Y SE LE SOLICITA REALIZAR DESPLAZAMIENTO A LA S/E CHI. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE MAI PARA QUE TENGA CONTEXTO DE LA FALLA DEL CIRCUITO. MINUTOS DESPUES, SE VISUALIZA RESETEO DEL DISPARO 86 SOBRE EL CIRCUITO CHI30L11 E INMEDIATAMENTE SE COMUNICA JULIAN NARANJO INFORMANDO QUE LE MARCO EL ING ARLEY MARINO PARA SOLICITARLE REVISION Y RESETEO DEL DISPARO 86. SIENDO LAS 4:10 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMNEROS INFORMANDO QUE UN SR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCO CONTRA UN POSTE DE ENERGIA (EL CUAL QUEDO BASTANTE AFECTADO) MAS ARRIBA DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES VIA VILLAPILAR. SE LE SOLICITA AL GRUPO DISPONIBLE DE REPARACIONES A CARGO DE SEBASTIAN OLMEDO, DESPLAZARSE PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:22:07<br><br>POR 33 SE PRESENTO SALIDA DE CTO CHI30L11 POSTERIOR SE RECIBIO LLAMADA DE BOMBEROS MANIZALES A LAS 4:10 AM INFORMANDO QUE SOBRE LA CRA19 # 7A-23 EDIFICIO CATALINA SE PRESENTA CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCANDO CONTRA APOYO M30712 DE 33KV<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-22 05:54:43<br><br> | 18:42 APERTURA DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL 33KV PARA CERRAR LAS CUCHILLAS DEL ISS B08101 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SE REPARA APOYO PRIMARIO. 18:46 RECHAZA INTENTO DE CIERRE DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B08105 AL B08106 SE RETIRA GUARDA 19:33 RECHAZA INTENTO DE CIERRE CHI30L11 FASES ENTRE SI MUY CERCA SE REALIZA LA REPARACION 22:20 SE CIERRA INT CHI30L11 INDUSTRIAL QUEDANDO NORMAL EL CIRCUITO 22:55 SE NORMALIZA EL CIRCUITO PSO_CHI 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:26:27
8238768 | 930313 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:40 | 2024-04-03 17:26 | 1.77 | 6 | 244 | - | TR W61017 se cambian 2 fusibles de 2.1 tipo dual, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61013 se cambian dos fusibles de 30T, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61016 se cambian dos fusibles de 25 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61125 se cambian dos fusibles de 6T, se confirma servicio normal con usuarios. los eventos se generan con apertura de sección ya que los transformadores se encuentran con dps fallados, se requiere programar la normalización para evitar estos eventos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:25:02
8243357 | 931922 | CHA23L14 | C12909 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:24 | 2024-04-17 18:26 | 3.03 | 25 | 196 | - | En la SW C12909 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. queda servicio normal.. Se desasocia gran cantidad de reportes ya que no fue posible atenderlos, ya se oscureció para continuar con recorrido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:56:10
8247788 | 932943 | CHA23L14 | C12909 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 05:48 | 2024-04-25 14:15 | 8.45 | 25 | 196 | se cambia 2fq de 15a t en seccion c12144, labor realizada por alexander villamil, se confirma servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:54:32<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 30A T EN SECCION C12840 Y 2FQ DE 25A T EN SECCION C12909,LABOR REALIZADA POR HUGO ROJAS QUIEN INDICA QUE CONFIRMA SERVICIO EN TODOS LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A ESTAS SECCIONES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:39:26<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 25T SW C12030 NORMAL A LAS 11:34 SE CONTINUAN ATENDIENDO REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:42:56<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO CHA23L14 CON UNA FASE EN CEROS, CERRADA LA ITX 2CC4VM6A , SE DA ODO 932943 AL COMPA?ERO HUGO ROJAS, INICIA RECORRIDO ENCONTRANDO ARCO VOLADO EN EL NODO C12810, SE INICIAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA NORMALIZAR: APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2CC14R01 A LAS 09:28 SE ABRE CORTE VISIBLE DE CUCHILLAS DE ENTRADA DEL RECO DE CUMULOS SE ATERRIZA EN SUBESTACI?N 09:55 SE REPARA COLILLA VOLADA EN NODO C12810 SE DESATERRIZA EN SBESTACI?N SE CIERRA CORTE VISIBLE 10:14 SE CIERRA CTO CHA23L14 10:17 SE CIERRA SE ABRE ITX 2CC4VM61 10:17 SE CIERRA CUMULOS QUEDANDO CTO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:22:02<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendabal en la zona dejando multiples daños Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:55:52
8233297 | 926400 | ROS23L12 | ROS23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:02 | 2024-03-17 19:15 | 13.21 | 9 | 0 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8234128 | 928665 | ROS23L15 | D16259 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-19 15:50 | 2024-03-19 15:55 | 0.08 | 1 | 195 | - | SE ABRE TRF D16259 PARA SUBIR POSICION TAP DE LA POSICION 2 A LA 4 POR BAJAS TENSIONES Q REPORTABA SUPERMERCADO DE LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 16:17:17
8235462 | 929251 | VBO23L15 | W37363 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 18:06 | 2024-03-22 19:36 | 1.5 | 23 | 195 | - | SE CAMBIA 6X25AT SW W37363 2 FASES FALLADAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 20:02:14
8236035 | 929402 | VBO23L15 | W37363 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 16:07 | 2024-03-24 19:38 | 3.51 | 23 | 195 | - | SE CAMBIA 6FQ DE 25A T EN SECCION W37363 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 19:58:35
8236507 | 929592 | VBO23L15 | W37363 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-26 16:47 | 2024-03-26 18:07 | 1.33 | 23 | 195 | DEBIDO A TANTO REPORTE, SE SOLICITA APOYO A WALTER LOPEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-26 17:17:21<br><br> | NOTAS: 1. 1700: DEJAN SERVICIO DIRECTO EN MEDIDOR 3007181, CONTADOR COMPLETAMENTE QUEMADO, SE HACE CUENTA DE COBRO 31987. 2. SW DE REPETICION W37363 LA ENCUENTRAN CON 6FQ*25T(DOS FASES FALLADAS); ABREN LA FASE ENERGIZADA A LAS 17:30 PARA RETIRAR GUADUAS ENTRE LA SW Y EL TRF DEL MISMO NODO Y, NORMALIZAN LA SW A LAS 18:07 CON 6 FUSIBLES DE 25T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-26 19:24:35
8238417 | 930102 | BUM23L12 | 2BU12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 20:55 | 2024-04-02 23:40 | 2.75 | 25 | 195 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8254695 | 934556 | DON23L13 | L12093 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-08 06:26 | 2024-05-08 08:12 | 1.77 | 28 | 195 | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 ABRE SW L12556 - 07:50 ABRES W L12541 - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:16:15<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR DON23L13 ¦ Dir.:DORADA NORTE_ISAZA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ISAZA, RECHAZA AR Y ENSAYO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2DN13R01 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL, PTE RECORRIDO DESDE EL R01 DE CUMULOS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 04:27:51<br><br> | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 a 08:00 ABRE SW L12556 - SW ENTRA NORMAL - 07:50 a 08:02 ABRE SW L12541 - SW ENTRA NORMAL - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - OSCAR NODIER SALAZAR - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:32:10
8220761 | 923340 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:08 | 2024-01-30 18:10 | 0.04 | 24 | 194 | - | se presenta disparo del circuito por fuertes condiciones atmosféricas. Se espera un tiempo prudente, que amaine la tormenta, se ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:50:20
8270991 | 939426 | AMA23L12 | W30103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 18:16 | 2024-06-24 09:50 | 15.57 | 14 | 195 | 13:39: REPORTA SERGIO QUE YA CONFIRMO SERVICIO CON REPORTES DEL VERGEL, LA OLLETA Y SAN PEDRO(SE RETIRA DEL CTO PARTIDAS); PENDIENTES LOS REPORTES DE JUAN PEREZ QUE LOS ESTA REVISANDO URIEL ORLAY. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:46:27<br><br>12:35: SEERGIO CAMBIA UN FQ DE 0.6 DUAL Y UN PORTA-FUSIBLE EN TRF W30333<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:01:28<br><br>09:50: CAMBIAN UN FQ*30T EN SW W30103; NOTA: YA HABIAN PASADO POR ESA SW SIN DTECTAR FLLA YA QUE LA VELA NO CAYO, CUANDO VOLVIERON A PARAR REVISARON CON PERTIGA DETECTANDO FQ EN UNA FASE, LO CAMBIAN Y CONFIRMAN SERVICIO. CONTINUAN REVISANDO OTROS REPORTES DE OTROS SECTORES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 11:09:58<br><br>08:47: (LA ODO SE HIZO NOMBRE DE ALIRIO OSPINA PERO NOE SEL QUE ESTA HOY?, ESTA SERGIO CARVAJAL PERO NO APARECE EN LISTADO DE TECNICOS DE LAS ODOS PARA HACER EL CAMBIO CORRESPONDIENTE); INFORMA SERGIO QUE NO HA ENCONTRADO LA FALLA, ESTA EN LA SW W30057 Y ESTA NORMAL; REQUIERE APOYO DE URIEL OPRLAY PARA CONTINUAR REVISION; LE SOLICITE QUE REVISE RECO CUMULO 2 DE PARTIDAS 2AN12R02 YA QUE ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 09:18:36<br><br> | 13:58: URIEL FLOREZ REPORTA LOS ULTIMOS DATOS: 12:20: 2FQ*0.6 DUAL EN TRF W30269. 13:00: 1FQ*0.4 DUAL EN TRF W38008: CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:05:54
8233144 | 928363 | ROS23L15 | D17050 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-16 11:27 | 2024-03-16 11:31 | 0.06 | 1 | 194 | - | Se toman medidas de tensión con valores de 117V-207V, transformador con voltaje nominal de 123V-213V, se hace cambio de TAP de posición 2 a posición 4 por caída de tensión en algunos usuarios, se toman nuevas medidas con valores 124V-216V, transformador con proyección de aumento de carga por edificaciones nuevas en proceso de conexión, se confirma servicio normalizado con usuarios afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 13:13:33
8234980 | 928920 | NRA23L13 | N11253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:13 | 2024-03-21 07:30 | 10.28 | 14 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11349. SE CAMBIA DE NUEVO 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 8FQ 25T EN SW DE REPETICION, 6 FUSIBLES PARA 2 FASES FALLADAS EN SU TOTALIDAD Y 2 FUSIBLES PARA REPONER 1 FASE. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N11362.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:01:09<br><br> | N11270 1F 0.6 DUAL NRA23L13 VDA EL COROZO N11376 2F 1.0 DUAL , SE DEJAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA AISLAR 3 USUARIOS , 2 TORRES DOBLADAS, LINEA SECUNDARIA REVENTADA . SE DEBEN REPARAR 2 LINEAS DE CARGA QUE RESULTARON AFECTADAS POR LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:42:11
8236289 | 929503 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 15:23 | 2024-03-25 17:05 | 1.7 | 17 | 194 | - | SW DE REPETICION W64228 CAMBIA 2 FQ*20T, NO ACCIONO LA REPOSICION DEL FUSIBLE SIGUIENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 18:23:10
8243182 | 931851 | BEL23L12 | O11121 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-17 15:54 | 2024-04-17 16:18 | 0.4 | 18 | 194 | SE CAMBIA 8FQ 15T EN SW O11070, SE DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O11083. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O11275. EN TR O11123 SE ENCONTRO BAJANTE SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 14:12:41<br><br> | Se realizan maniobras en la SW O11121 para realizar cambio de cortacircuitos y reparar bajante reventado en el nodo O11123, se cambian 2 fusibles de 6A tipo T alas 16:42. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:10:22
8250643 | 933628 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 11:07 | 2024-04-30 13:58 | 2.85 | 17 | 194 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W64282 CON 6 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 14:09:12<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W64282 CON 6 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 14:09:12 SE REALIZA PODA YA QUE ESTA GUADUAS ESTABA SACANDO LA SW W64282 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 16:39:53
8238776 | 930332 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:07 | 2024-04-03 20:11 | 5.06 | 17 | 194 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 1, 3 DUAL TRAFO W54019 NORMAL A LAS 19:40 1 X 1, 6 DUAL TRAFO W54060 NORMAL A LAS 20:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 21:28:51
8240181 | 930892 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 05:46 | 2024-04-09 08:26 | 2.67 | 17 | 194 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W64282 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-09 08:46:02
8242267 | 931605 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:08 | 2024-04-15 17:10 | 2.03 | 17 | 194 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW W64282 NORMAL A LAS 17:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 17:19:48
8221726 | 923746 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 14:24 | 2024-02-02 16:10 | 1.78 | 17 | 193 | - | se cambia 3fq de 20a t en seccion w64282, una fase por fuera, tormenta electrica Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 16:28:24
8223776 | 924399 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-07 19:20 | 2024-02-08 09:01 | 13.67 | 17 | 193 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA BRAZO DE ARBOL SOBRE LAS 3 FASES, ENTRE LOS NODOS W21522 AL W21006, SE RETIRA, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 40T SW W21502 NORMAL A LAS 09:00, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-08 09:14:29
8224406 | 923355 | ROS23L15 | D16637 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-10 10:52 | 2024-02-10 14:21 | 3.47 | 1 | 193 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO OTUN ROS23L15 2. APERTURA DE TRANSFO - ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD 9589452 OBSERVACION SE CORRE PATEA POSTE 8 MTROS CONCRETO NODO D16637_16 FUERA DE PARAMENTO DE VIVIENDAS ENCIMA DE ANDEN IMPIDE SACAR VOLADO DE 60 CMTROS A CONSTRUCCION , LA CRUCETA QUE TIENE EL POSTE SE COLOCA MAS CORTA O DE ENTRA LA RED SECUNDARIA A LA MITAD DE ESTA PARA QUE LA RED NO QUEDE POR ENCIMA DE VIVIENDAS . NOTA: NO SE HACE REPORTE GIGA PORQUE EL POSTE SOLO SE VA REUBICAR 1 METRO DIRECCION DOSQUEBRADASMNZ 2 CAS 168 BARRIO LOS LAGOS Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-01-30 22:30:41 Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-01-30 22:35:18 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 17:41:55
8225237 | 925076 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 12:06 | 2024-02-14 12:14 | 0.13 | 17 | 193 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 40T SW W21502 NORMAL A LAS 12:13 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 12:42:47
8261888 | 936697 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:02 | 2024-05-28 11:50 | 5.8 | 17 | 194 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W64282 CON 5 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA TRF W54501 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SE PODA GUADUAS NODO W54905 SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED SIN MANIOBRAS TRF W54961 CON 2 FQ DE 1.6 A DUAL, DESENTORCHA RED Y REALIZA PODA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:31:08
8216476 | 921138 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 15:11 | 2024-01-09 15:40 | 0.49 | 17 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO BETANIA MGT23L15 RECHAZA AR Y ENSAYO, EL PERSONAL DE REPARACIONES REALIZA APERTURA DE CUCHILLAS W23003 SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. ANDRES TORO SOLICITA APERTURA NUEVAMENTE DEL CTO MGT23L15 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS W23003 E IR ENCERRANDO LA FALLA. SE CIERRAN LAS CUCHILLAS Y SE REALIZA UNN NUEVO ENSAYO AL CTO MGT23L15 Y RECBE NORMAL CON CORRIENTES BALANCEADAS DE 11A POR FASE<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 15:48:33<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO BETANIA MGT23L15 RECHAZA AR Y ENSAYO, EL PERSONAL DE REPARACIONES REALIZA APERTURA DE CUCHILLAS W23003 SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. ANDRES TORO SOLICITA APERTURA NUEVAMENTE DEL CTO MGT23L15 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS W23003 E IR ENCERRANDO LA FALLA. SE CIERRAN LAS CUCHILLAS Y SE REALIZA UNN NUEVO ENSAYO AL CTO MGT23L15 Y RECBE NORMAL CON CORRIENTES BALANCEADAS DE 11A POR FASE, se DESCONOCE LA CAUSA DEL EVENTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 16:17:27
8219698 | 921981 | ROS23L16 | D16706 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 08:37 | 2024-01-25 10:31 | 1.89 | 1 | 193 | - | SE REALIZO INSTALACION DE MACROMEDIDOR D16706 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-25 10:39:39
8216484 | 921138 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 15:42 | 2024-01-09 15:44 | 0.03 | 17 | 193 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO BETANIA MGT23L15 RECHAZA AR Y ENSAYO, EL PERSONAL DE REPARACIONES REALIZA APERTURA DE CUCHILLAS W23003 SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. ANDRES TORO SOLICITA APERTURA NUEVAMENTE DEL CTO MGT23L15 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS W23003 E IR ENCERRANDO LA FALLA. SE CIERRAN LAS CUCHILLAS Y SE REALIZA UNN NUEVO ENSAYO AL CTO MGT23L15 Y RECBE NORMAL CON CORRIENTES BALANCEADAS DE 11A POR FASE<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 15:48:33<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO BETANIA MGT23L15 RECHAZA AR Y ENSAYO, EL PERSONAL DE REPARACIONES REALIZA APERTURA DE CUCHILLAS W23003 SE ENSAYA EL CTO Y RECIBE NORMAL. ANDRES TORO SOLICITA APERTURA NUEVAMENTE DEL CTO MGT23L15 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS W23003 E IR ENCERRANDO LA FALLA. SE CIERRAN LAS CUCHILLAS Y SE REALIZA UNN NUEVO ENSAYO AL CTO MGT23L15 Y RECBE NORMAL CON CORRIENTES BALANCEADAS DE 11A POR FASE, se DESCONOCE LA CAUSA DEL EVENTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 16:17:27
8218023 | 921869 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 07:52 | 2024-01-17 08:40 | 0.8 | 17 | 193 | - | - 08:40 cambia 1 fq 40 t sw w21502 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 10:08:44
8269187 | 39030 | FEL23L12 | 2FE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:08 | 2024-06-19 14:08 | 0.01 | 10 | 194 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269190 | 39030 | FEL23L12 | 2FE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:08 | 2024-06-19 14:09 | 0.02 | 10 | 194 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8238760 | 930288 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 14:19 | 2024-04-03 15:36 | 1.28 | 17 | 193 | - | EN LA SECCIÓN W21502 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 40 TIPO T POR LLUVIAS EN EL SECTOR, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:06:56
8243271 | 931889 | MAN23L16 | M20036 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:59 | 2024-04-17 15:22 | 0.39 | 8 | 193 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8244575 | 932206 | MAN23L16 | M20036 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-19 07:52 | 2024-04-19 09:11 | 1.32 | 8 | 193 | - | SW M20036 1X80E 09:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:52:24
8244632 | 930799 | MTT23L14 | MTT23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-19 14:40 | 2024-04-19 15:07 | 0.45 | 17 | 414 | 9:36 A 9:38 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY 9:38 ABIERTAS CUCHILLS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO MAMPAY. AL MOMENTO DE REVISAR CON EL VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSION, ENCUENTRAN QUE AUN TIENEN TENSION. SE PROCEDE A INTENTAR REALIZAR MANIBORAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DESDE SURVALENT, PERO, NO OPERA. SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y AL INTENTAR ABRIR DESDE EL BOTON, TAMPOCO OPERA. SE LES AUTORIZA REALIZAR LA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DESDE LA PALANCA. SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS Y PROCEDEN CON LA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO W1518. 10:18 SE REALIZA APERTURA DEL CIRUCITO MTT23L14 MAMPAY 10:19 CERRADAS CUCHILLAS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DEL CIRCUITO MAMPAY. 10:34 CERRADO CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO POR PROBLEMAS EN LA COMUNICACION CON EL PERSONAL TECNICO EN TERRENO. LAS MANIOBRAS DE CIRCUITO FUERON AUTORIZADAS POR EL ING. MANUEL A. USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 14:01:45<br><br>LA ODO NO SE PROGRAMA DE MANERA CORRECTA DEBIDO A QUE EL RECONECTADOR ESTA INDISPONIBLE DESDE ENERO 2024, EN COORDINACION CON MANUEL USCATEGUI , RIGOBERTO MADRID Y JORGE CARDONA SE AUTORIZA REALIZAR UN SUICHEO PARA ABRIR EL BYPASS DEL CIRCUITO, DENTRO DEL REPORTE JORGE CARDONA INFORMA QUE ESTE RECONECTADOR LE REALIZARON UN TRABAJO EL DIA DE AYER 18/04/2024 Y NO CONOCE EL ESTADO DEL EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:22:35<br><br> | CAMBAIR APOYO EN EL NODO W15305 POSTERIRO ABRIR ARCOS EN EL NODO W15018 AL W15305 COD. 50824 PARA CAMBIO DE APOYO W14079 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 15:18:23
8245166 | 932340 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 22:27 | 2024-04-20 08:07 | 9.66 | 17 | 193 | - | MGT23L15 SW W21502 8:07 1F 40 A TIPO T, RAMA CERCA AL PRIMARIO W21522-523 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 10:03:23
8246008 | 932526 | MTO23L12 | 2MA6MM21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 07:42 | 2024-04-22 08:46 | 1.06 | 8 | 193 | - | - 06:31 DISPARA MAN23L16 TABLAZO - RECHAZA AR - 06:32 07:43 ABIERTO 2MA16R01 TABLAZO - 06:32 CERRADO MAN23L16 TABLAZO RECHAZA - 06:33 A 07:42 CERRADA 2MA6MM21 INTERCONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - AT VICTOR HUGO AGUIRRE Y JIMMY ANDRES ALZATE REVSIASN SITIO DE EXPLOSION M20382 A M20040 Y RED ESTA NORMAL - 07:42 CERRADO MAN23L16 TABLAZO - SW M20036 ELECTRONICA CON 1 FQ DISPARADO - 08:45 SE CALZA 1 FQ 25 T Y 09:00 SE CIERRA PORTA FQ ELECTRONICO - 09:33 TF M20122 NORMAL - SE ENCUIENTRA ARBOL SOBRE LINEAS DE PARABOLICA Y ALUMBRADO PUBLICO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPRORTASR A LA EMPRESA ENCARGADA - 13:20 TF M20034 NORMAL - MEDIDOR 1368430 - HACE CUENTA DE COBRO 36170 - TOTALIZADOR FALLADO - FQ TIPO BOTELLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:18:02
8246085 | 932540 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 06:19 | 2024-04-22 08:51 | 2.53 | 17 | 193 | - | - HACE PODA DE VEGETACION 4 GUADUAS SOBRE TRAMO DE RED PRIMARIA RED ECOLOGICA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 40 T SW W21502 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:33:30
8246472 | 932645 | MAN23L16 | M20036 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 17:33 | 2024-04-22 19:28 | 1.91 | 8 | 193 | - | CTO TUVO DISPARO NORMAL POR RECIERRE E INGRESARON REPORTES CASI UNA HORA DESPUES. ENCUENTRAN FQ EN SW ELECTRONICA M20036, REVISAN TRAMO DE RED SIN ECNONTRAR FALLA Y, SOLICITAN SUICHEO AL CTO POR LLUVIA Y MUCHA CARGA PARA CAMBIO DE UN FQ*50T QUEDANDO NORMAL A LAS 19:27. 19:43: TERMINA DE CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 19:59:11
8246592 | 932656 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 06:06 | 2024-04-23 07:58 | 1.87 | 17 | 193 | JAMES ALCANZO A HACER GESTION TELEFONICA PARA VERIFICAR QUE SE ATIENDE POR SANTAGUEDA, NO POR NEIRA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:16:11<br><br>07:12: SE PASA DATO A DAVID VARGAS YA QUE SE MANEJA POR SANTAGUEDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 07:15:15<br><br> | CAMBIO FQ EN SW W21502, SW QUE TAMBIEN IBA A MIRAR HUGO ROJAS CON ODT EMERGENCIA 932682 POR LO CUAL SE LE INFORMO ESTA NOVEDAD, EN SU MOMENTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 09:11:36
8238084 | 930077 | MAN23L16 | MAN23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 21:17 | 2024-04-01 22:21 | 1.06 | 8 | 0 | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCONTRO SW M20036 DISPARADA, SE REALIZÓ SWITCHO DE CTO MAN23L16 SE CIERRA SW M20036, RECHAZA CTO, SE ABRE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE CTO, TODO SE REALIZÓ ANTES DE 3 MINUTOS, COMPAÑEROS REALIZAN RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 21:29:03<br><br> | luego del recorrido a ramal primario se encuentran ramas de una palma tocando la red en el nodo M20156, se retiran. se maniobra cto MAN23L16 para poder cerrar sw electronica M20036 se normaliza servicio en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-01 22:46:11
8243136 | 931889 | MTO23L12 | 2MA6MM21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 16:04 | 2024-04-17 17:11 | 1.11 | 8 | 193 | - | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN AFLORAMIENTO DEL CTO TABLAZO. COMO QUEDA LA TOPOLOGIA: ABIERTO INTERRUPTOR DE TABLAZO MNA23L16, CERRADA ITX CON PLAZA DE TOROS CUCHILLAS M12183 AFECTADO CLIENTE REGIPLAST YA Q ESTA CONECTADO EN EL PUNTO DE LA FALLA DE TABLAZO. INFORMADO JHON JAIRO MARTINEZ PARA REPARACION CON PERSONAL DE TCT A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 19:22:47
8253457 | 934185 | HER23L13 | D21905 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:54 | 2024-05-05 13:20 | 2.44 | 4 | 193 | DISPARO DEL CIRCUITO HER23L13 TERMALES CUANDO SE CERRO LA SW D21905 QUE ALIMENTA A UN TRANSFORMADOR D20334 SUBTERRANEO Y RECHAZA LA SW PENDIENTE PARA GRUPO DE SUBTERRANEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 05:48:39<br><br> | SE REALIZA APERTURA TOTAL DE LA SECCION D21905 PARA CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS CON CAMARA ROMPE ARCO, LOS TRABAJOS SE EJECUTAN POR PERSONAL DE TCT. GRUPO DE SUBTERRANEA INSPECCIONA CAMARAS Y REALIZA PRUEBAS, ENCONTRANDO ACOMETIDA PRIMARIA ASOCIADA AL NODO D20011, CLIENTE BANCOLOMBIA Y USUARIOS SIN SERVICIO, SE INFORMA QUE DEBEN SOLICITAR LA REPARACION, SE FINALIZAN ACTIVIDADES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:32:12
8253794 | 934314 | HER23L13 | D21905 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 17:20 | 2024-05-06 17:38 | 0.3 | 4 | 193 | - | se cambia acometida subterranea a cliente bancolombia nodo d20011 medidor 5056043 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 18:10:06
8260827 | 936428 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 01:43 | 2024-05-25 16:06 | 14.38 | 23 | 0 | 10:45 Disparo el reconectador de cúmulos 2PR13R01, causa desconocida se encontraba personal consignado, se demora la comunicación debido a que la señal esta débil en el sector, queda cerrado sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:53:17<br><br>01:43 Sale en falla el reconectador de c?mulos 2PR13R01 causa desconocida. 07:50 El AT Arnoldo Jim?nez realiza apertura de la SW O43048 para realizar ensayo pasando el reconetcador hasta este punto. 08:03 Se genera disparo nuevamente del reconectador de c?mulos 2PR13R01, se indaga con el t?cnico ya que se encuentra el AR deshabilitado y notifica que estaba a realizando ensayo a la secci?n anteriormente descrita para detectar la falla y por eso rechazo, queda cerrado nuevamente se solicit? apoyo del t?cnico Norbey Rios.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 08:17:15<br><br> | 16:06 Se cierra la sección O43048 luego de realizar labores donde se encontró en el nodo O43181 línea primaria suelta del aislador y aterrizada en una cruceta a causa de un árbol que se desplomo sobre el circuito, se retira y se procede a cerrar siendo exitoso y queda servicio normal en el sector, tener en cuenta que el terreno estaba algo difícil por las lluvias y la zona muy remota, lo cual demoro la recuperación de este daño. En los ensayos en la sección O43048 se gastaron 6x6T y 1x8T , quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 17:54:52
8218247 | 918323 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:24 | 2024-01-18 08:30 | 0.1 | 64 | 0 | Se genera ODO 922050 para atender reporte del nodo C23437 de vereda Morro Azul pero informa el técnico que en la sección C23453 hay instalados avisos de no operar, se corrobora información con Francisco Ruiz y ellos informan que tiene condenado y señalizado en dicho nodo y no se realizo el corte según lo programado en la Sección C23859 como estaba programado. Los implicados van a coordinar para corregir la maniobra (instalar las velas en la SW C23453 y abrir la SW C23859) según programación y poder normalizar el servicio en el sector de Morro Azul.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:17:33<br><br> | se paso línea a poste y construir tramo de red en cable ecológico compacto en los nodos C23426 - C23425 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:24:39
8236989 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 05:02 | 2024-03-30 10:19 | 5.28 | 23 | 367 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8237815 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-01 14:24 | 2024-04-01 16:15 | 1.86 | 23 | 367 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8242037 | 930977 | MTT23L13 | W14035 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 10:38 | 2024-04-15 11:22 | 0.73 | 2 | 192 | No se realizaron maniobras en el TRF W14035 ya que no fueron necesarias al perecer ya realizaron la actividad.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 13:17:40<br><br>Para cerrar la SW se deb?a bajar carga conectada abriendo c?mulos 1 de Siglo 20 pero fallo la comunicaci?n, por lo que se realiza switcheo de circuito. Ya se realizo el aplome de estructura primaria.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 11:27:53<br><br>Seg?n comunicaci?n del personal t?cnico se debi? realizar apertura del c?mulos 1 para abrir la secci?n W14035 sin riesgo, falto que programaran dichas maniobras en la orden.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 10:45:48<br><br> | SE INSTALÓ CRUCETA SECUNDARIA EN BANDERA PARA RETIRAR TRAMO DE RED QUE OBSTACULIZA CONSTRUCCION, APLOMAR APOYO PRIMARIO PARA ALEJARLO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA NODO W14036 NOTA NO SE REALIZÓ APERTURA DEL TRAFO W14035 YA QUE EL TRABAJO YA SE ENCONTRABA REALIZADO (TRASLADO DE RED BT) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:54:34
8244388 | 930799 | MTT23L14 | 2MT14R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-19 10:01 | 2024-04-19 10:34 | 0.55 | 16 | 200 | 9:36 A 9:38 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY 9:38 ABIERTAS CUCHILLS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO MAMPAY. AL MOMENTO DE REVISAR CON EL VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSION, ENCUENTRAN QUE AUN TIENEN TENSION. SE PROCEDE A INTENTAR REALIZAR MANIBORAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DESDE SURVALENT, PERO, NO OPERA. SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y AL INTENTAR ABRIR DESDE EL BOTON, TAMPOCO OPERA. SE LES AUTORIZA REALIZAR LA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DESDE LA PALANCA. SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS Y PROCEDEN CON LA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO W1518. 10:18 SE REALIZA APERTURA DEL CIRUCITO MTT23L14 MAMPAY 10:19 CERRADAS CUCHILLAS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DEL CIRCUITO MAMPAY. 10:34 CERRADO CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO POR PROBLEMAS EN LA COMUNICACION CON EL PERSONAL TECNICO EN TERRENO. LAS MANIOBRAS DE CIRCUITO FUERON AUTORIZADAS POR EL ING. MANUEL A. USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 14:01:45<br><br>LA ODO NO SE PROGRAMA DE MANERA CORRECTA DEBIDO A QUE EL RECONECTADOR ESTA INDISPONIBLE DESDE ENERO 2024, EN COORDINACION CON MANUEL USCATEGUI , RIGOBERTO MADRID Y JORGE CARDONA SE AUTORIZA REALIZAR UN SUICHEO PARA ABRIR EL BYPASS DEL CIRCUITO, DENTRO DEL REPORTE JORGE CARDONA INFORMA QUE ESTE RECONECTADOR LE REALIZARON UN TRABAJO EL DIA DE AYER 18/04/2024 Y NO CONOCE EL ESTADO DEL EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:22:35<br><br> | CAMBAIR APOYO EN EL NODO W15305 POSTERIRO ABRIR ARCOS EN EL NODO W15018 AL W15305 COD. 50824 PARA CAMBIO DE APOYO W14079 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 15:18:23
8249303 | 933340 | ROS23L15 | D16639 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 16:17 | 2024-04-27 21:10 | 4.88 | 1 | 192 | - | SE NORMALIZA TRF D16639 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF D16648 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:37:17 las SDS 6104857 y 6104961 se identifican el día 29/04/2024, se solucionan y se asocian a esta ODO pero por reprocesos de GIO, se determina dejar los horarios de las maniobras ya ingresadas que tomaron como hora de apertura las primeras llamadas que se encontraban en la ODO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 11:24:07
8241336 | 931426 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 17:49 | 2024-04-13 17:51 | 0.04 | 42 | 0 | - | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO HABANA, RECHAZA ENSAYO , SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA EN SUB EL CTO HABANA Y RECIBE NORMAL, SE ESPERA UNOS MINUTOS SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 17:58:15
8227690 | 924988 | BUM23L12 | W10505 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 14:31 | 2024-02-23 16:21 | 1.84 | 19 | 191 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO BUM23L12 2. APERTURA DE SECCION W10505 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10948203 REPONER TEMPLETES PRIMARIOS, UTILIZAR VARILLAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS NODO W10509 BELEN DE UMBIA SANTA SANTA ELENA Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-13 17:05:19 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-23 16:46:16
8228527 | 921559 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 08:38 | 2024-02-28 17:01 | 8.39 | 25 | 1171 | En horas de la tarde se cambian las maniobras energizando 49 transformadores, los cuales solo se afectaron durante el switcheo que duro menos de 3 minutos ayudando a los indicadores <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:08:52<br><br>Para apertura de arcos en el nodo C31176, se hacen cortes visibles provisionales en la secci?n C31178 (8:39-8:58) y en el reconectador de c?mulos 2AM14R01.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-28 09:32:14<br><br> | actividades REUBICACION DE APOYO EN EL NODO C31171, Y REUBICAR RED DESDE EL NODO C31880 HASTA C31172 CAMBIO DE RED DESNUDA POR ECOLOGICO DESDE EL NODO C31167 HASTA C31880 notas Informa el personal que no alcanzaron a reubicar la red primaria entre los nodos C31880 al C31772 quedando pendiente la reprogramación de esta actividad, se envia correo a giga para tener en cuenta esta novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:14:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 09:55:55
8256254 | 935046 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 14:56 | 2024-05-12 16:07 | 1.18 | 21 | 0 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 POR SEGURIDAD POR LLUVIAS PARA ABRIR SW E41628 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRF EN EL NODO E41628 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 18:02:04<br><br> | TRAFO E41635 SE CAMBIA POR ESTAR FALLADO, SE INSTALA 1 MAGNETRON DE 5 KVA A 7.6 KV. SERIE 522746 Y NRO DE EMPRESA 607908 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-12 19:27:09
8221132 | 923437 | IRR23L12 | C33603 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 05:40 | 2024-01-31 15:34 | 9.91 | 20 | 191 | - | En la SW C33603 se cambia 1 fusible de 12A tipo t. En el TRF C33596 se cambia 1 fusible de 1.3a tipo dual y se retiran guaduas. En al SW C33571 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T y se podan guaduas sobre la red entre los nodos C33571 al C33572. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 19:34:08
8245682 | 932445 | IRR23L12 | C33603 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-21 10:50 | 2024-04-21 11:21 | 0.52 | 20 | 191 | SE ABRE SW C33603 PARA REPARAR PASE FLOJO REVENTADO ENTRE LOS NODOS C33640-641 COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO. SE NORMALIZAN SW C33514/C33494 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:42:47<br><br> | SE ABRE SW C33603 PARA REPARAR PASE FLOJO REVENTADO ENTRE LOS NODOS C33640-641 COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO. SE NORMALIZAN SW C33514/C33494 LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE TRF C33633 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:55:47
8244425 | 38590 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:05 | 2024-04-19 11:05 | 0 | 36 | 191 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8260418 | 936295 | VCT23L17 | E13084 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 09:23 | 2024-05-24 09:23 | 0.01 | 23 | 191 | ABIERTA LA SW E13084 09:22 PARA CERRAR CTO DESDE CABECERA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:50:21<br><br>SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE JUAN ANDRES JIMENEZ Y SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN LA SW E13084, SE TERMINA DE ABRIR Y SE CIERRA CABECERA DE DE CTRO VCT23L17 ENTRANDO NORMAL, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA REPARACI?N<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:51:28<br><br> VCT23L17 INTERRUPTOR VCT23L17 ¦ Dir.:VICTORIA_MARZALA SE PRESENTA DISPARO DE CTO MARZALA NORMAL POR AR, QUEDA ALARMADA FALTA DE AC EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 LE FALTABA UNA FASE, SE ABRE EL CTO VCT23L17 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 , SE INFORMA DE LA SITUACION AL AT DE LA ZONA, NO HA DNA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 20:50:23<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES CAIDOS Y HACIENDO CONATCTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO E13036 SE REALIZA CAMBIO DE UN DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13045 SE REALIZA CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13084 INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA / SE REALIZA CAMBIO DE 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO / SE INSTALAN PUNTAS DE COBRE EN LOS PUENTES PRIMARIOS Y SE ORGANIZA LINEA PRIMARIA SUELTA DEL AISLADOR DE PIN EN EL NODO E13084 SE DESHACE ITX, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:27:12
8261748 | 936668 | RIO23L13 | W51363 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-28 07:14 | 2024-05-28 10:06 | 2.87 | 6 | 191 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW W51299 INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W51193 INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W51910 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW W51363 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:22:20
8262579 | 935995 | BUM23L12 | W10505 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 10:32 | 2024-05-30 18:20 | 7.8 | 19 | 191 | - | REUBICAR TRAMO 42497 DE RED DE NEDIA TENSION NODOS W10538 W10539 PARA RESTABLECER DISTANCIAS DE SEGURIDAD POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA POR DEBAJO DE LAS REDES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 19:14:55
8218946 | 922336 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:30 | 2024-01-21 19:31 | 0.01 | 42 | 695 | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL SE SOTIENE POR 1 MINUTO APROXIMADAMENTE Y VUELVE A DISPARAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:05:16<br><br> NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:55:42<br><br> | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:00:55 DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO NSA23L12 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:50:33
8218949 | 922336 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 19:31 | 2024-01-21 19:59 | 0.47 | 42 | 190 | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL SE SOTIENE POR 1 MINUTO APROXIMADAMENTE Y VUELVE A DISPARAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:05:16<br><br> NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 19:55:42<br><br> | NSA23L12 INTERRUPTOR NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO LA HABANA RECHAZA AR Y ENSAYP. SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CMULOS R1 DE CTO LA HABNA SE ENSAYA CTO EN SUB Y RECHAZA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS ANTES DE QUE SE QUEDE SIN COMUNICACION . EN LA ZONA SE PRESENTAN LLUVIAS ; UNA VEZ PASE LA TORMENTA SE HACE ENSAYO AL CTO LA HABANA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 20:00:55 DESPUES DE PASAR LA TORMENTA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO NSA23L12 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 21:50:33
8216470 | 920717 | CHI23L16 | M77443 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 15:21 | 2024-01-09 17:40 | 2.31 | 1 | 190 | SE RETRASA LA APERTURA DE TRAFO YA QUE REQUIRIO APOYO DEL GRUPO DE REPARACIONES Y LA TAPA DE LA CAMARA FUE COMPLICADO ABRIRLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 15:23:11<br><br> | SE RETRASA MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE POR QUE SE REQUERIA APOYO DE GRUPO DE REPARACIONES: E DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CAMPO HERMOSO PARA REALIZAR LA APERTURA DE TRAFO NODO M77443 PARA REALIZAR LA INSTALACION DE POSTE NUEVO Y REUBICACION DE RED Y ACOMETIDAS DEL APOYO M77441_47 NOTA CITAR A CLARO Y A INVAMA PARA QUE REUBIQUEN SUS REDES AL APOYO NUEVO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 17:40:18
8218857 | 921790 | MTT23L14 | 2MT14R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-21 09:09 | 2024-01-21 10:17 | 1.13 | 17 | 0 | Novedades El reconectador de cumulos 2MT14R01 Mampay no recibe mando remoto de apertura ni cierre, los tecnicos lo abren con la palanca de emergencia , para el cierre del equipo se coordina con camilo devia de CYP para realizar la operacion local y de igual forma no fue posible, el reconectador queda por BYPASS y pendiente para la revision, estas maniobras se requerian en cumplimiento de odo programada 921790<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 10:58:04<br><br> | actividades APERTURA DE RECONECTADOR 2MT14r01 POR MEDIA HORA PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA DE LA SECCION W14084 APERTURA DE SECCION W14084 POR EÑ RESTO DE DIA PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO W14085 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 notas ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 16:25:06
8266706 | 938289 | RIO23L13 | W51363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 15:16 | 2024-06-13 16:05 | 0.82 | 6 | 191 | - | SE NORMALIZA SW W51363 CON 3 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-13 16:21:38
8267688 | 938428 | IRR23L12 | C33603 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 21:31 | 2024-06-15 11:25 | 13.9 | 20 | 191 | - | SE REALIZA TRASLADO A ATENDER REPORTES EN EL SECTOR, SE ENCUENTRA VIA DE ACCESO CERRADA POR DERRUMBE DEBIDO A CONDICIONES ATMOSFERICAS DE LAS ULTIMAS HORAS, A LA ESPERA DE MAQUINARIA PARA ABRIR ACCESO. POSTERIOR A LA REPARACION VIAL, SE REALIZA REPOSICION DE FUSIBLE EN LA SECCION C33603 CON UN FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 13:07:11
8249428 | 38669 | NSA23L12 | 2NS12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 08:03 | 2024-04-28 08:03 | 0 | 39 | 190 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8224009 | 922082 | BOL23L12 | 2BO2PV41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:55 | 2024-02-09 15:59 | 8.08 | 31 | 189 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8223756 | 922081 | BOL23L12 | 2BO2PV41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 08:20 | 2024-02-08 17:50 | 9.51 | 31 | 189 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8254590 | 933291 | PRO23L15 | PRO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-09 08:26 | 25.95 | 27 | 840 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8220665 | 923260 | MTO23L18 | M12142 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 11:36 | 2024-01-30 15:35 | 3.99 | 4 | 189 | Continua trabajos de poda en el sector Alirio Arroyave, hay mucha vegetación. No requiere prevención del AR de circuitos.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 15:54:29<br><br>14:28: REPORTA EUGENIO TAMAYO QUE EL GRUPO DE WALTER RIVERA VA A PRESTAR APOYO CON LA PODA DE ARBOL ENTRE PLAZA DE TOROS Y SANTA SOFIA PARA TERMINAR MAS RAPIDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 14:32:53<br><br>11:48: INFORMA ALIRIO ARROYAVE QUE VANA PRESTAR APOYO RERTIRANDO ARBOL DE LA RED(PAUSAN ODT PROGRAMADA 923219).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:52:03<br><br>11:31: INFORMA JORGE CARDONA QUE HACIA ASTURIAS HAY ARBOL SOBRE LA RED, LO VAN A RETIRAR PARA NORMALIZAR SW M2897 Y, YA CERRARON CORTE VISIBLE DE LA ITX CHIPRE CON P/TOROS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:33:05<br><br>10:56 A 10:58; SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR LA M12057 Y, QUEDA ABIERTA LA M12897 A LA CUAL LE ENCONTRARON UN FQ DE 6T. 11:20: SE RETIRA DE ESTA ODT ALVARO I. PARADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 11:23:05<br><br>10:20: SUICHEO A CTO PLAZA DE TOROS PARA CERRAR SW M12057 PERO RECHAZO AL CERRARLO(SE MAQUEO MUY DURO LA ESTRUCTURA, VA A REVISAR), ABREN DE NUEVO SW M12057 Y SE CIERRAT CTO PLAZA DE TOROS A ALS 10:24; SE LE RECORDO A ALVARO GIRALDO REPORTE DE TRF EXPLOTADO EN EL M12888.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:27:36<br><br>9:40: ARC OFF CTO PLAZA DE TOROS PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO REVENTADA EN EL M12057, GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA(QUIEN PAUSO ODT PROGRAMADA 922826 SOBRE CTO CLINICAS Y SE HABILITO RECIERRE DE DICHO CTO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:53:00<br><br>SE CORRIGEN NODOS DE NORMALIZACION TOPOLOGIA EN HOSPITAL SANTA SOFIA: ABREN EL M20086 Y CIERRAN EN M20982(NOTA: NO ESTABAN ACTUALIZADAS LAS MANIOBRAS DE LA ITX)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:51:27<br><br>NOTA: A LAS 09:17 SE NORMALIZA TOPOLOGIA CON HOSPITAL SANTA SOFIA(ABIERTAS CUCHILLAS M20033 Y CERRADO RECO M20982 LAS CUALES NO ESTABAN ACTUALIZADAS) YA QUE EL HOSPITAL ESTABA POR CTO PLAZA DE TOROS; MANIOBRAS REALIZADAS POR M3 A CARGO DE JORGE CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:36:32<br><br>9:07: ABIERTAS CUCHILLAS DEL M12897(ALVARO GIRALDO) PARA AISLAR LA FALLA Y ENERGIZAR CTO PLAZA DE TOROS, ASI MISMO HACEN CORTE VISIBLE EN ITX CTOS PLAZA DE TOROS CON CTO CHIPRE PARA FACILITAR LA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL M12057 CON GUPO TCT Y, SE SOLICITO A JORGE CARDONA UBICARE EN HOSPITAL SANTA SOFIA PARA CAMBIARLOS PARA CTO LA FRANCIA(09:10 ARC OFF CTO LA FRANCIA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:14:54<br><br>08:56: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN TRF EXPLOTADO EN EL M12888 Y, A SU VEZ, INFORMA QUE HAY CABLE DE GUARDA REVENTADO EN EL M12057 YA INFORMO A EUGENIO TAMAYO PARA QUE ENVIE GRUPO TCT U OTRO RECURSO. NOTA: INDICA JOHN J. GARCIA QUE EL HOSPITAL SNAT SOFIA ESTA POR PLAZA DE TOROS, SE PUEDE APROVECHAR PARA PASARLO DE NUEVO A LA FRANCIA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 09:01:34<br><br>08:50: SE INFORMA AL CONTAC CENTER LA NOVEDAD CON CTO PLAZA DE TOROS. 08:52: SE INFORMA A JORGE CARDONA QUE REPORTAN DE LA CLL 15 CRA 26 ESCUCHARON FUERTE EXPLOSION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:54:33<br><br>08:40: D50N ETAPA 1, RECHAZO RECIERRE Y SE SINTIO MUY FUERTE EN SUB MTO, SEGUN NOS INFORMA EUGENIO TAMAYO QUIEN SOLICITA ENVIAR AL M3 Y A ALVARO GIRALDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 08:47:12<br><br> | Se finaliza actividad de poda en el sector. Queda servicio y red normal. Ver mas notas en bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 17:09:31 se omite apertura de sw M12897 segun reporte de Eugenio Tamayo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:51:37
8269125 | 938928 | CHA23L14 | C12951 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 05:03 | 2024-06-19 10:46 | 5.72 | 13 | 190 | - | SE NORMALIZAN SW C12994/C12951 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 11:06:29
8215697 | 918264 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 10:08 | 2024-01-04 10:33 | 0.42 | 12 | 224 | Se presenta retraso en las maniobras debido a que se debía hacer corte visible en el reconectador de ITX 2BO2PV51. Se envio a tecnico Wilson Villa de pensilvania.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 11:02:08<br><br> | ODO CUMPLIDA REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR NODO E61629 AL NODO E61625, Y CAMBIO DE RED ABIERTA DESNUDA Y EN MAL ESTADO POR CABLE TRENZADO TRILEX 2 EL EJE DE LA RED, SE DEBEN HACER PREVIAS ANTES DEL APAGÓN. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-04 16:37:17
8215752 | 918264 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 15:50 | 2024-01-04 16:26 | 0.6 | 12 | 188 | Se presenta retraso en las maniobras debido a que se debía hacer corte visible en el reconectador de ITX 2BO2PV51. Se envio a tecnico Wilson Villa de pensilvania.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 11:02:08<br><br> | ODO CUMPLIDA REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR NODO E61629 AL NODO E61625, Y CAMBIO DE RED ABIERTA DESNUDA Y EN MAL ESTADO POR CABLE TRENZADO TRILEX 2 EL EJE DE LA RED, SE DEBEN HACER PREVIAS ANTES DEL APAGÓN. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-04 16:37:17
8219849 | 922916 | VMA23L14 | M23253 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 18:04 | 2024-01-25 19:38 | 1.57 | 1 | 188 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR M23253. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 19:43:50
8271235 | 939020 | DOR23L13 | L14301 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-25 09:26 | 2024-06-25 09:58 | 0.53 | 1 | 189 | - | actividades ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD INFORMES DE TERMOGRAFIAS POR CAMBIOS DE BAJANTES Y AJUSTE Y CAMBIO DE CONECTONORES PIERCING. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 14:55:05
8235542 | 929287 | RIO23L13 | W51363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 07:40 | 2024-03-23 08:35 | 0.92 | 6 | 188 | - | - cambia 1 fq 15 t sw w51363 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 10:16:41
8247483 | 932918 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:56 | 2024-04-24 23:57 | 0.03 | 61 | 188 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8225699 | 925142 | BOL23L12 | 2BO2PV41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 16:50 | 2024-02-15 18:09 | 1.31 | 30 | 187 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8223554 | 924251 | MGT23L12 | W20095 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 08:06 | 2024-02-07 11:30 | 3.4 | 1 | 187 | En el nodo W20778 a solicitud de Giovanny Fajardo se realiza instalación de transformador nuevo. Se debe ingresar a sistema. Además se cambian bajantes, cajas primarias, DPS y SPT. Se Instala Trasformador: Marca: Magnetrón 50 KVA a 13200V Serie: 521763 Empresa: 607019 Fusibles: 2FQ 2.1A tipo Dual<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:55:11<br><br>Se realizan maniobras en el TRF M20095 para realizar cambio de equipo por fuga de aceite. Ademas se cambian bajantes, cajas primarias, DPS y SPT. Se cambia Trasformador: Marca: Rymel 50 KVA a 7600V Serie: 216110249 Empresa: 569271<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:50:45<br><br> | En el nodo W20778 a solicitud de Giovanny Fajardo se realiza instalación de transformador nuevo. Se debe ingresar a sistema ya que es un nodo eléctrico de apoyo. Además se cambian bajantes, cajas primarias, DPS y SPT. Se Instala Trasformador: Marca: Magnetrón 50 KVA a 13200V Serie: 521763 Empresa: 607019 Fusibles: 2FQ 2.1A tipo Dual Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:55:11 Se realizan maniobras en el TRF M20095 para realizar cambio de equipo por fuga de aceite. Ademas se cambian bajantes, cajas primarias, DPS y SPT. Se cambia Trasformador: Marca: Rymel 50 KVA a 7600V Serie: 216110249 Empresa: 569271 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 11:56:31
8225567 | 925142 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 10:34 | 2024-02-15 15:37 | 5.06 | 30 | 0 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8254316 | 38737 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 18:52 | 2024-05-07 18:53 | 0.01 | 61 | 188 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8259428 | 38834 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:53 | 2024-05-22 17:53 | 0.01 | 61 | 188 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259435 | 38834 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:54 | 2024-05-22 17:55 | 0.02 | 61 | 188 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259444 | 38834 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:55 | 2024-05-22 17:56 | 0.02 | 61 | 188 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259455 | 38836 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 17:58 | 2024-05-22 18:17 | 0.32 | 61 | 188 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8216812 | 921293 | BOL23L12 | 2BO2PV41 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-11 12:12 | 2024-01-11 13:10 | 0.97 | 30 | 187 | BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO2PV41 ¦ Dir.:VDA AGUABONITA, CAMINO PALMA LA MARIA SE REALIZA APERTURA DE RECONECTADOR DE ITX , SE HACE CORTE VISIBLE , LO ANTERIROR PARA CAMBIO DE TRAFO E61803<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 12:40:03<br><br> | se cambia tr fallado en nodo E62368, datos del instalado: 5 kva , 13.2 kv, serie 521796, empresa 607043, año 2023, marca magnetrón. allí también se cambian 02 cajas primarias Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 15:56:39 se agrega maniobra de cierre a tr e61803 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 14:59:24
8263870 | 38938 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 09:04 | 2024-06-04 09:05 | 0.01 | 61 | 188 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8265341 | 38975 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 01:41 | 2024-06-10 01:42 | 0.01 | 61 | 188 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268462 | 39021 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:17 | 2024-06-18 03:18 | 0.01 | 61 | 188 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269843 | 39047 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 09:41 | 2024-06-21 09:42 | 0.01 | 61 | 188 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8232252 | 927266 | MGT23L12 | W20095 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 11:10 | 2024-03-13 14:01 | 2.84 | 1 | 187 | - | SE INSTALA POSTE 8 MTROS CONCRETO PARA CAMBIAR POSTE DE MADERA 7 MTROS EN REGULAR ESTADO SAQUE METE SE REUBICAN REDES SECUNDARIAS SE REUTULIZA CRUCETA BANDERA , OTROS OPERADORES REUBIQUEN SUS REDES TELEFONO PARABOLICA INTERNET PARA RETIRAR EL POSTE MADERA . Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 14:13:33
8232323 | 927984 | IRR23L13 | C34486 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 12:48 | 2024-03-13 14:30 | 1.7 | 22 | 187 | En la SW C34486 se ca,bia 1 fusible de 40A tipo T. Se normaliza servicio. Se realizan maniobras en la SW C34091 para reparar infraestructura afectada por usuario quien conecto minas ilegales. Medidor 6677134547 pendiente por generarle cuenta de cobro.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-13 15:06:44<br><br> | Se realizan maniobras en la SW C34091 para reparar infraestructura afectada por usuario quien conecto minas ilegales. Medidor 6677134547 se le genera cuenta de cobro 35956 por concepto de reparación de línea secundaria y reinstalación de servicio. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-13 18:01:19
8234663 | 38379 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:18 | 2024-03-20 20:18 | 0.01 | 61 | 187 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8236096 | 929443 | IRR23L13 | C34486 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:39 | 2024-03-25 10:47 | 4.13 | 22 | 187 | - | SE NORMALIZAN SW C34486/C34197 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 11:12:33
8223760 | 924389 | AMA30L12 | MTT30L13 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-08 08:36 | 2024-02-08 08:37 | 0.02 | 14 | 186 | 10:45 A 11:40 Informa el personal técnico que se abre el transformador W17042 para aplomar poste secundario, se instala pase flojos y retenida.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:15:36<br><br>Se presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal t?cnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vac?o y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la secci?n W17047 el personal t?cnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la secci?n W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Davia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vac?o. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 09:57:37<br><br> | e presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal tecnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vaco y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la seccion W17047 el personal tecnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la seccion W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Devia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vacio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:16:33
8268960 | 938877 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 16:51 | 2024-06-19 09:46 | 16.91 | 13 | 187 | - | Informa el personal técnico que se revisa los reportes de los usuarios y se encuentra colilla primaria suelta en al sección W23131, se requiere acompañamiento para realizar trabajos en alturas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 20:09:30
8263455 | 937259 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 16:44 | 2024-06-02 18:15 | 1.52 | 13 | 187 | - | SE NORMALIZA SW W23131 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 18:27:01
8230211 | 927241 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 06:17 | 2024-03-06 08:41 | 2.4 | 13 | 186 | - | En el transformador W23997 se encuentran redes secundarias en configuración de red abierta entorchadas, se normaliza y se cambia un fusible tipo dual de 0.4 en el transformador. En la sección W23131 se cambia un fusible de 15 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. El usuario del transformador W24147 del circuito RSA23L12 se encuentra mal amarrado, el cliente pertenece al transformador W23164 del circuito Betania, se normaliza servicio con la reparación en la sección W23131. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 09:44:57
8230435 | 927370 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 06:43 | 2024-03-07 08:16 | 1.54 | 13 | 186 | En la SW W23131 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-07 08:47:23<br><br> | En la SW W23131 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. Queda servicio normal. Nota: se realiza recorrido a ramal y no se encuentra anomalia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-07 09:44:16
8236187 | 929419 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:03 | 2024-03-25 07:00 | 12.96 | 13 | 186 | - | *sección W23131, se cambian 2 fusibles de 15T, se confirma servicio normal. *transformador W23156, se repara línea secundaria desnuda, se gastan dos hebillas para asegurar perchas, se confirma servicio con usuario. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 17:33:57
8236371 | 927141 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-26 08:03 | 2024-03-26 13:36 | 5.54 | 13 | 186 | - | SE REALIZA CONSTRUCCION CUARTO HILO PARA ALIMENTAR TRAFO TRIFASICO 15 KVA. W21017_EXP_VDA BETANIA_HACIENDA ESPERANZA_RISARALDA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 13:39:02
8239755 | 930716 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 08:16 | 2024-04-07 09:27 | 1.18 | 7 | 186 | - | INSTALA 4 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION W55422 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 10:14:45
8249435 | 933328 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 15:02 | 2024-04-27 18:24 | 3.37 | 14 | 0 | - | LA SW W21502 HA ESTADO QUEMANDO FUSIBLE MUY SEGUIDO, ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA DESPUES DEL NODO FISICO W21536, A LAS 18:00 ABREN ARCOS EN EL 47259 PARA AISLAR FALLA Y PODER NORMALIZAR LA SW W21502 CON 3 FUSIBLES DE 40T QUEDANDO NORMAL A LAS 18:23. PENDIENTE NOTIFICAR A HEBER JAIME MORALES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:34:28
8249463 | 933385 | MGT23L15 | MGT23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 09:35 | 2024-04-28 11:30 | 1.91 | 14 | 0 | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 13:10:14<br><br>11:27: ABIERTA SW W23003 PARA ASILAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTGRE LOS NODOS W23044-045 Y, SE CIERRA CTO BETANIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:01:38<br><br>EN EL RECHAZO DE LAS 11:08 MOSTRO UNA CORRIENTE MUY ALTA EN LA FASE C, SE INFORMO A ELIECER CA?AS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:14:34<br><br>11:06: SE ABRE SW W23052 PARA ENSAYAR CTO PERO RECHAO; SE CIERRA DE NUEVO LA SW Y, LA ITX CON CABA?A ESTA SIN COMUNICACION(TANTO EN SURVALENT COMO EN SP7)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 11:13:41<br><br>09:28: CTO DISPARO Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA ARC, SE ENSAYA A LAS 09:34 Y RECHAZA, DE HECHO HIZO UN RECIERRE. SE INFORMO A ELIECER CA?AS(REP AMA), ESTAN TALANDO ARBOL ATRAVESADO SOBRE LA VIA, LO ACABAN DE TALAR PARA ATENDER ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:58:28<br><br> | 12:26 A 12:28: SUICHEO ACTO BETANIA PARA CERRAR SW W23003 LUEGO DE REPARAR LINEA REVENTADA Y RETIRAR GUADUAS DE LA RED ENTRE LOS NODOS W23044 AL 045(EL PROPIETARIO DE LAS GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO AUTORIZO LA PODA; UTILIZARON 40 MT DE ACSR NRO 2; VAN A REISAR DOS NODOS QUE TEIENEN REPORTE APARTE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:12:55
8249761 | 933388 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 17:24 | 2024-04-28 17:41 | 0.28 | 14 | 186 | - | se abre seccion w21502 para cerrar arcos primarios trm 47259 desues de realizar reparacion de linea primaria reventada entre los nodos w21536 al w21539 quedando el servicio normal, se gastan 3 grapas de retencion, una tuerca de ojo, un collarin y un pin de porcelana, queda pendiente cambiar dos postes primarios reventados, dicha falla fue ocasionada por un arbol Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:53:13
8247330 | 932809 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 19:44 | 2024-04-24 09:31 | 13.78 | 6 | 186 | - | SE ENSAYA LA SW W52513 Y RECHAZA, EL GRUPO DE RUSBEL SE ENCARGA DE REVISAR ESTE RAMAL ENCONTRANDO EQUIPO DE MEDIDA DE MEDIA TENSION FOGONEADO EN EL NODO W52513, SE REALIZA SWITCHEOP AL CTO SAN LORENZO PARA ABRIR Y CERRAR LA SW W55520 PARA AISLAR EL EQUIPO DE MEDIDA EN FALLA, Y SE NORMALIZ AL ASW W52513 SE NORMALIZA SW W55422 CON 1 FQ DE 25 A T TRF E55457 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL USUARIO REALIZA PODA SW W55612 CON 2 FQ DE 25 A T SW W55626 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 18:21:10
8248743 | 933233 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:11 | 2024-04-27 07:00 | 15.82 | 13 | 186 | INSTALA 4 FQ 40A T EN EL NODO SW W21502 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21528 AL W21529. SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21530 AL W21532. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W23131 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 09:44:29<br><br> | INSTALA 4 FQ 40A T EN EL NODO SW W21502 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21528 AL W21529. SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21530 AL W21532. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W23131. INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W23033. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W23154. TRF W21026 SE REALIZA INSPECCION EN LA VIVIENDA Y SE ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA ROTAS. EL TECNICO LE RECOMIENDA AL USUARIO QUE CONTRATE TECNICO PARTICULAR PARA REALIZAR LA REPARACION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 15:28:22
8254040 | 934461 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:55 | 2024-05-07 11:16 | 4.35 | 13 | 186 | - | SE CAMBIA 3X15AT SW W23131 DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 12:18:31 SE CAMBIA 3 X 15AT SW W23131 DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE REALIZA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA Y SE AJUSTA BAJANTE SUELTA EN TRANSFORMADOR DE USO PARTICULAR W23163, LA CERRAR EL TRANSFORMADOR RECHAZA, ESTA QUEMADO , USUARIO DEBE TRATAR CON TECNICO PARTICULAR O SOLICITAR A LA EMPRESA SE LO CAMBIEN POR MODALIDAD DE COBRO, SE GASTAN 3FQ DE 1.0A Y 2FQ DE 6A T EN LA SECCION QUE ALIMENTA DICHO TRAFO YA QUE ESTABA RECHAZANDO DE IGUAL MANERA SE REALIZA CUENTA DE COBRO 30602 AL MED 152333368 POR EL CAMBIO DE LA CAJA PRIMARIA, SE UTILIZA TAMBIEN UN TORNILLO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 16:52:24
8253531 | 930942 | AZA23L12 | 57972 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-05 09:00 | 2024-05-05 18:24 | 9.4 | 8 | 186 | EN TERRENO SE TUMBO LA RED PRIMARIA DEL TRAMO (57972) N1 M40392 N2 M78358. FALTO GENERAR LA MANIOBRA DE CIERRE DE ESTOS ARCOS PARA NO AFECTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION MIENTRAS SE ACTUALIZAR LA RED MODIFICADA EN EL SISTEMA, SE COMUNICA JUAN PABLO OSSA INFORMANDO LA NOVEDAD, SE INGRESA MANIOBRA DE CIRRE DE ARCOS MENSIONADOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:25:26<br><br>DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS INICIALES POR FUERTAS LLUVIAS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:08:00<br><br> | CONTINUACION DE LABORES DEL 20/03/2024 ODO 927970. VARIANTE DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE AISLADO XPLE AEREO A PARTIR DEL NODO M40395 HACIA EL NODO M40397. GRUPO DE TCT ABRE ARCOS EN EL NODO M40392 HACIA EL NODO M78358, Y EN CONJUNTO CON GRUPO EYR, DESMONTA EL TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS M40392, M78358, Y M40393. GRUPO DE TCT REALIZA CONEXION DEL CABLE NUEVO EN EL NODO M40395. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-05 21:19:50
8256254 | 935046 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 14:56 | 2024-05-12 14:57 | 0.01 | 24 | 378 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 POR SEGURIDAD POR LLUVIAS PARA ABRIR SW E41628 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRF EN EL NODO E41628 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 18:02:04<br><br> | TRAFO E41635 SE CAMBIA POR ESTAR FALLADO, SE INSTALA 1 MAGNETRON DE 5 KVA A 7.6 KV. SERIE 522746 Y NRO DE EMPRESA 607908 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-12 19:27:09
8227449 | 925889 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-22 13:51 | 2024-02-22 14:45 | 0.9 | 21 | 185 | - | se cambia tr fallado en odo e41648, datos del equipo instalado: 25 kva, 13.2 kv, serie 562040, serie 331180, marca magnetron ( reparado). Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 15:33:17
8221531 | 923656 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-02 07:28 | 2024-02-02 09:21 | 1.88 | 13 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NIÑO QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE,NODO FISICO W17232 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NIÑO SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NIÑO SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 AÑOS. LOS TECNICOS JOSE OBED MONTOYA Y DIDIER AGUDELO TOMAN EL REGISTRO FOTOGRAFICO .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:51:33<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NI?O QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NI?O SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NI?O SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 A?OS. LOS TECNICOS JOSE OBED MONTOYA Y DIDIER AGUDELO TOMAN EL REGISTRO FOTOGRAFICO .<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:41:08<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NI?O QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NI?O SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NI?O SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 A?OS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:39:55<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI, SE ENSAYA 4 MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE COORDINA PARA LA REVISION, EL PERSONAL REALIZA APERTURA DE LA SECCION W17047 SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SECCION W17140 SE ENSAYA LA SECCION W17047 ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA SECCION W17140 QUEDANDO TODO NORMAL, CUANDO EL PERSONAL ESTABA PASANDO POR EL PUESTO DE SALUD DE RIO MISTRATO UN ENFERMERO LE INDICO AL TECNICO QUE HABIAN LLEVADO UN NIÑO QUEMADO POR CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA Y QUE HABIA SIDO TRASLADADO CON QUEMADURAS DE PRIMER GRADO A UNA CLINICA EN PEREIRA, EL PERSONAL SE DESPLAZA AL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE EN LA VEREDA CONCHIVARE, TRF W17236 Y SEGUN AVERIGUACIONES EL NIÑO SE SUBIO A UNA TORRE PRIMARIA DE 10MTS UBICADA EN EL PATIO DE LA VIVIENDA A COGER UNOS PAJAROS TENIENDO CONTACTO CON LA LINEA Y CAYENDO AL SUELO DESDE DICHA ALTURA, EL NIÑO SE LLAMA JHONATAN ANDRES SOLITA DE 10 AÑOS. EN LA SECCION W17140 SE INSTALAN 6FQ DE 30A H Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:42:36 VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:51:44
8265220 | 937833 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 16:00 | 2024-06-09 16:01 | 0.02 | 73 | 186 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8229814 | 926579 | CHI23L14 | M76026 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 14:01 | 2024-03-04 16:01 | 2 | 1 | 185 | - | PQT_11025059_M76026-32 CTO : CHI23L14 APERTURA DE : TRAFO M76026 DIRECCION CALLE 17 # 15-43 PISO 2 DESCRIPCION : DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CHI23L14 ABRIR TRANSFORMADOR M76026. INSTALAR ANGULO EN NEL NODO M76026-32 PARA ALEJAR RED DE FACHADA Y ASI EL USUARIO PUEDA REALIZAR LA REPARACION DE EL ALERO Y LA CANA PERSONAL DE SUBTERRANEAS REALIZARÁ LA APERTURA DEL TRANSFOMADOR Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-29 07:09:05 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 17:29:29
8233979 | 928601 | ROS23L16 | D16749 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-19 08:35 | 2024-03-19 08:45 | 0.17 | 2 | 185 | - | Se realiza cambio de caja primaria en mal estado en el trafo D16749,se usa 1 FQ de 3.1D, fue necesario abrir el seccionador D16749 para la reparacion,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 10:26:29
8246494 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 20:03 | 2024-04-23 06:57 | 10.91 | 13 | 0 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8251720 | 38692 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 20:46 | 2024-05-01 20:47 | 0.01 | 60 | 185 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254712 | 934628 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 11:33 | 2024-05-08 13:52 | 2.32 | 13 | 0 | se abren cuchillas W17126 , Se ensaya la seccioN W17047 y rechaza la fase izquierda, quedan abiertas ambas secciones y pendiente realizar recorrido en busca de la falla.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:44:29<br><br>DISPARO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI RECHAZA LOS AR, SE ENSAYA Y RECHAZA SE ENVIA PERSONAL AT3 Y SE ABRE LA SW W17047 Y SE CIERRA EL RECO DEL CIRCUITO SHC23L12 PENDIENTE RECORRER DESDE LA SW, LLUVIAS EN EL SECTOR <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 14:08:37<br><br> | MISTRATO, SCH23L12, PENDIENTE RECORRER RAMAL PRIMARIO ENTRE LAS SECCIONES W17079 A LA W17126, YA QUE LA FASE DE LA IZQUIERDA ESTA RECHAZANDO, AMBAS SECCIONES QUEDAN ABIERTAS, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y CIERRE AMBAS SECCIONES. VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:47:42 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:49:08
8254027 | 934428 | SNA23L12 | E42337 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:53 | 2024-05-07 07:52 | 0.98 | 5 | 185 | - | - 07:52 CAMBIA 1 FQ 30 T SW E42337 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 10:49:51
8256361 | 935092 | DOR23L14 | L16370 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-12 17:20 | 2024-05-12 18:40 | 1.33 | 2 | 185 | TRF L16010 FALLADO 75 KVA A 7.6 KV EN GESTIONES PARA CAMBIARLO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 16:59:42<br><br> | TRAFO L16010 SE CAMBIA POR ESTAR QUEMADO, SE INSTALA 1 RIMMEL DE 50 KVA. 7.6 KV. SERIE 2019020889 Y NRO DE EMPRESA 580048. SE UTILIZAN 1 PARARRAYO PRIMARIO, 9 MTS DE CU 2/0, 5 MTS DE CU DESNUDO NRO 4. 2 DBH4, 2 DBH8, 16 PIRSING GRANDES, 7 PIRSING MEDIANOS. 2X1H POR DESCARTE, 1X10H Y 2X12H. PARA EL CAMBIO SE MANIOBRA SECCION L16370 17:20 A 18:40. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-12 20:19:15
8223169 | 923471 | DOR23L13 | L14301 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-06 07:41 | 2024-02-06 13:31 | 5.83 | 1 | 184 | - | SE REALIZARA RETIRO DE CAJAS BORNERAS Y SE CONECTARAN USUARIOS AL VANO LA CUENTA MACRO ES 499426548 EN EL NODO L14301 EN EL CIRCUITO DOR23L13 LA DORADA_BUCAMBA, EN LA DIRECCIÓN CLL 14 CRA 10 ESQ - SAN ANTONIO, LA ACTIVIDAD SERA ATENDIDA LIDERADA POR JUAN CAMILO GONZALES GIRALDO CELULAR 3217717899 SE RETRASA NORMALIZACION POR LO DISPENDIOSO DEL TRABAJO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 13:40:33
8217018 | 921438 | ROS23L15 | D16804 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-01-12 11:40 | 2024-01-12 11:42 | 0.03 | 1 | 184 | - | SE ABRE TRF D16804 PARA PASAR LA MITAD DE LOS USUARIOS AL TRF D16820 YA QUE PRESENTAN BAJOS VOLTAJES, YA QUE ESTE TRAFO ESTABA SOBRE CARGADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-12 13:28:09
8220656 | 918319 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 11:13 | 2024-01-30 15:19 | 4.1 | 14 | 184 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8263368 | 38926 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 15:30 | 2024-06-02 15:30 | 0.01 | 60 | 185 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263370 | 38926 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 15:31 | 2024-06-02 15:32 | 0.02 | 60 | 185 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8263372 | 38926 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 15:32 | 2024-06-02 15:34 | 0.02 | 60 | 185 | - | Disparo Circuitos 13.2 Kv. Normal por AR.
8264362 | 937580 | SNA23L12 | E42337 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-06 06:05 | 2024-06-06 06:30 | 0.42 | 5 | 185 | - | ABREN SW E42337 PARA CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS EN TRF E42341. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-06 07:25:43
8252060 | 933859 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:56 | 2024-05-02 08:35 | 1.65 | 12 | 186 | - | EN LA SECCION W23131, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 11:28:15 EN LA SECCION W23161 SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 12:51:56
8253905 | 934363 | AMA23L12 | W30469 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 17:06 | 2024-05-06 21:20 | 4.23 | 11 | 499 | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 3a0 t<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:14:08<br><br> | se cambia 1fq de 30a t en seccion de repeticion w30271, esaba la fase por fuera, el mecanismo no actuo como correspondia, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar mantenimiento se cambia 3fq de 30a t en seccion de repeticion w30103, una fase por fuera se cambia fusibles en una fase de la seccion de repeticion w30469 y rechaza, se abre la seccion w30478, se ensaya la seccion w30469 entrando normal, se recorre encontrando linea primaria y pin reventado entre los nodos w30479 al w30480, se realiza la reparacion corres pondiente normalizando el servicio en el sector, se gastan 10 mts de acsr 4 , un aislado pin con espigo y fusibles de 30 a t se cambia 1fq de 15a t en seccion w30517 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:29:48
8258125 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 14:33 | 2024-05-19 15:02 | 0.48 | 29 | 0 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8224052 | 924513 | AMA23L12 | W30517 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 07:39 | 2024-02-09 08:55 | 1.26 | 11 | 183 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION W30517 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 09:05:05
8226157 | 925433 | HER23L15 | D23553 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 12:12 | 2024-02-17 13:20 | 1.13 | 1 | 183 | - | En el TRF D23553 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 13:30:42
8226170 | 925443 | HER23L15 | D23553 | TFD | No programada | Falla en la coordinación de protecciones | 2024-02-17 14:01 | 2024-02-17 14:36 | 0.58 | 1 | 183 | - | En el TRF D23553 se instala 1 fusible de 2.1A tipo Dual. La coordinación para este equipo es de 1.6A tipo Dual, pero al parecer esta quemado por carga, ya se había normalizado unos minutos antes y volvió a salir. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 14:56:54
8222329 | 923820 | RIO23L14 | W55652 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 14:59 | 2024-02-03 10:56 | 19.94 | 11 | 183 | - | SE REPONEN 2X30AT SW CFR W55631 SE CAMBIA 2X6AT SW W55645 SE CAMBIA 4X20AT SW W55652 1 FASE FALLADA W55840 N MEDIDOR : 17808564 SE REPARA LINEAS DE CARGA QUEDA SERVICIO NORMAL ***SE CAMBIA 2X1.3DUAL TR W55484 SE CAMBIA 1 TORRE DOBLADA POR POSTE DE FIBRA***** Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 15:27:21
8231359 | 927762 | HER23L15 | D23553 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 11:43 | 2024-03-11 12:20 | 0.63 | 1 | 183 | se realiza observación al grupo de reparaciones por coordinación de fusible, manifiesta haber informado y solicitado con asistente de zona Arturo Ramirez.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 15:13:47<br><br>En el transformador D23553 se cambia un fusible dual de 2.1 por causa desconocida. se confirma servicio normal con usuarios.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 13:39:25<br><br> | En el transformador D23455 se repara red secundaria en dos tramos, se ajusta conexiones en arcos secundarios, se realiza mantenimiento forestal sin apertura de transformador, actividad culmina a las 16:00, se confirma servicio normal con usuarios. En el transformador D23553 se cambia un fusible dual de 2.1 por causa desconocida, se solicita autorización al AT de zona para cambiar tipo de fusible ya que se presenta evento por carga, nuevos usuarios conectados, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:34:36
8240094 | 930829 | HER23L15 | D23553 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-08 14:04 | 2024-04-08 17:05 | 3.01 | 1 | 183 | - | en el transformador D23553, se reparan líneas secundarias quemadas, se confirma servicio con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 17:19:13
8244531 | 932248 | RIO23L14 | W55473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:40 | 2024-04-19 17:48 | 11.13 | 8 | 183 | - | INSTALA 6 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION W55422 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W55473 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:11:46
8247034 | 932694 | HER23L15 | D23553 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 09:05 | 2024-04-24 10:17 | 1.2 | 1 | 183 | se repara tramo de red secundaria en tr d23553, 10+16 hrs<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 10:34:29<br><br>HER23L15 D23553 SE DEBE CAMBIAR LINEA DE FASE SECUNDARIA, EL DIA DE HOY NO SE PUDO REALIZAR POR QUE HAY UN VEHICULO PARQUEADO DEBAJO DEL TRAFO , EL GRUPO EN COORDINACION CON EL AT DE LA ZONA EL DIA DE MA?ANA A LAS 06:00 ESTARA EN EL SITIO PARA REALIZAR LA REPARACION. LOS USUARIOS TIENEN SERVICIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 18:23:18<br><br> | D23326 11:15 ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CORTO PARA 5 MEIDDORES SE LE INFORMA QUE DEBE CONSEGUIR ELECTRICISTA PARTICULAR ------------------------- N MEDIDOR : 8880239999 AJUSTE DE ACOMETIDA EN LA RED SECUNDARIA CUENTA DE COBRO : 30370 ----------------------------------------- Se repara tramo de red secundaria en tr d23553, 10+16 hrs Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 10:34:29 HER23L15 D23553 SE DEBE CAMBIAR LINEA DE FASE SECUNDARIA, EL DIA DE HOY NO SE PUDO REALIZAR POR QUE HAY UN VEHICULO PARQUEADO DEBAJO DEL TRAFO , EL GRUPO EN COORDINACION CON EL AT DE LA ZONA EL DIA DE MAANA A LAS 06:00 ESTARA EN EL SITIO PARA REALIZAR LA REPARACION. LOS USUARIOS TIENEN SERVICIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 18:23:18 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 12:25:18
8247683 | 932999 | HER23L15 | D23553 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 12:06 | 2024-04-25 12:35 | 0.49 | 1 | 183 | - | SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTE SECUNDARIA AL TRANSFROMADOR D23553 POR RECALENTAMIENTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 12:48:11
8254882 | 934584 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:07 | 2024-05-08 08:50 | 2.72 | 19 | 183 | - | se le reponen 2x12T en el CFR E41604 no tenía fases abiertas. en al SW E41628 3x30T tenía una fase totalmente abierta causa lluvias en la zona. en el nodo E41616 se realizó poda de individuos forestales en MT, Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:09:39
8260207 | 936167 | RIO23L14 | W55473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 21:19 | 2024-05-23 08:00 | 10.69 | 8 | 183 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 80:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55473 08:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición W55422, tenia una fases fallada 09:25 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W55437 11:50 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55661 13:30 Se revisa la solicitud del usuario del reporte del transformador W55554, el usuario solicita traslado de un apoyo secundario, usuario va a realizar un PQT 15:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55441, se realiza podad e vegetación. 16:30 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55455 17:20 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W55457 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:58:43
8223173 | 922788 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 08:20 | 2024-02-06 18:21 | 10.01 | 24 | 182 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8220382 | 923200 | BUM23L12 | W12001 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-29 12:32 | 2024-01-29 14:10 | 1.63 | 16 | 182 | - | SW W12001 1X12T 14:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-29 14:16:27
8220276 | 923145 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-29 01:13 | 2024-01-29 07:31 | 6.3 | 18 | 0 | 7:26: ABIERTA SW C33656, SE ENSAYA CUMULOS Y SES SOTIENE UNOS SEGUNDOS; CON ESTA SW ABIERTA SE CIERRA ITX CON KM41(2AM2IR21). 08:05: REPORTA DIEGO HERRERA QUE EN EL C33585 HAY DPS DE LINEA EXPÑLOTADO, EN EL RECHAZO SE AISLO, SE PUEDE CERRAR CUMULOS, SE CIERRA A las 08:06 QUEDANDO TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO Y, EN SW ABIERTA C33656 CON TENSION DE UN LADO POR CTO LLANO GRANDE Y, POR EL OTRO DE CTO KM 41; PENDIENTE QUE EL GRUPO DE SANTAGUEDA PRESTE APOYO CAMBIANDO EL DPS, EN TANTO SE DESOCUPE DE ODT 923151.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 08:13:40<br><br>se reporta novedad a edison casta?eda de CYP el cual se conecta al equipo 2IR12R01 y al tratar de cerrarlo rechaza mostrando una falla en la fase A de 697 Amperes.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 05:29:01<br><br>dado que el reconectador 2IR12R01 no ejecuta comando de cierre, se intenta cerrar itx 2AM2IR21 y rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 04:33:19<br><br>dispara reconectador 2ir12r01, se intenta cerrarlo y no es posible, sale alarma de control fallido. se reporta novedad al disponible de STR alejandro gomez<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 01:34:56<br><br> | CON APOYO DE REP SANTAGUEDA, ABREN SW C33585 PARA CAMBIO DE DPS QUEMADO; SE ABRE ITX CON KM 41 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 14:23:46
8220380 | 923145 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-29 13:13 | 2024-01-29 13:15 | 0.04 | 18 | 182 | 7:26: ABIERTA SW C33656, SE ENSAYA CUMULOS Y SES SOTIENE UNOS SEGUNDOS; CON ESTA SW ABIERTA SE CIERRA ITX CON KM41(2AM2IR21). 08:05: REPORTA DIEGO HERRERA QUE EN EL C33585 HAY DPS DE LINEA EXPÑLOTADO, EN EL RECHAZO SE AISLO, SE PUEDE CERRAR CUMULOS, SE CIERRA A las 08:06 QUEDANDO TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO Y, EN SW ABIERTA C33656 CON TENSION DE UN LADO POR CTO LLANO GRANDE Y, POR EL OTRO DE CTO KM 41; PENDIENTE QUE EL GRUPO DE SANTAGUEDA PRESTE APOYO CAMBIANDO EL DPS, EN TANTO SE DESOCUPE DE ODT 923151.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 08:13:40<br><br>se reporta novedad a edison casta?eda de CYP el cual se conecta al equipo 2IR12R01 y al tratar de cerrarlo rechaza mostrando una falla en la fase A de 697 Amperes.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 05:29:01<br><br>dado que el reconectador 2IR12R01 no ejecuta comando de cierre, se intenta cerrar itx 2AM2IR21 y rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 04:33:19<br><br>dispara reconectador 2ir12r01, se intenta cerrarlo y no es posible, sale alarma de control fallido. se reporta novedad al disponible de STR alejandro gomez<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 01:34:56<br><br> | CON APOYO DE REP SANTAGUEDA, ABREN SW C33585 PARA CAMBIO DE DPS QUEMADO; SE ABRE ITX CON KM 41 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 14:23:46
8239985 | 930767 | VCT23L17 | E13022 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 10:39 | 2024-04-08 11:52 | 1.22 | 25 | 182 | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31<br><br>Informa el t?cnico que en inspecci?n de la secci?n E13065 encontr? la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al t?cnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49<br><br>Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16<br><br>Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en la SW E13065 por colilla volada.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 07:01:36<br><br> | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31 Informa el tcnico que en inspeccin de la seccin E13065 encontr la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al tcnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparacin. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49 Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16 Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:37:45
8243601 | 932004 | BUM23L12 | W12001 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 11:03 | 2024-04-18 12:15 | 1.2 | 16 | 182 | - | se cambia 1x2.1dual tr w10546 se cambia 1x12at sw w12001 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 12:42:54
8244615 | 932136 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 12:16 | 2024-04-19 15:30 | 3.24 | 24 | 182 | - | se repara tramo de cable de guarda entre los nodos e41490-496 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:46:21
8243906 | 931949 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:59 | 2024-04-18 16:25 | 0.43 | 24 | 182 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8253488 | 934252 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 12:51 | 2024-05-05 16:41 | 3.82 | 16 | 0 | - | 16:15 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección W10393 16:40 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W12001 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 17:14:02
8258307 | 935799 | ROS23L15 | D16902 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 07:05 | 2024-05-20 08:25 | 1.33 | 1 | 182 | - | Se reponen 4x5.2D en el TRF D16902 causa desconocida, al momento de reponer la vela no calzo bien y genero apertura del circuito a las 08:03 ROS23L15 Otún, como estaba el personal consignado en el AR, se procedió a comunicarse y se cerró manualmente siendo exitoso el cierre, adicionalmente por el rechazo del fusible se quemaron 2FQx1.0D en el TRF D16622, quedan servicio normalizados en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 08:57:37
8221806 | 923765 | AMA23L15 | W33148 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:16 | 2024-02-02 18:40 | 2.39 | 14 | 181 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION W33259 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33113 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION W33682 SE SUBE UAN VELA ELECTRONICA EN L ASECCION W33148 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33107 TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:25:02
8219260 | 921885 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 09:02 | 2024-01-23 13:40 | 4.63 | 23 | 181 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. SE INSTALO TRAFO MAGNETRON 25 KVA, 13.2 KV SERIE 521731 Y NRO DE EMPRESA 606993 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-23 13:52:57
8219291 | 922491 | MLA23L15 | E25161 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 10:25 | 2024-01-23 10:40 | 0.25 | 11 | 181 | - | SE REPARA ARCO PRIMARIO NODO E25161 CON 10 MTS DE CABLE ECOLOGICO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-23 11:44:08
8269226 | 938939 | FLR23L16 | E52154 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-19 11:30 | 2024-06-19 14:00 | 2.5 | 29 | 182 | - | Se realiza maniobras sobre la E52154 para realizar cambio del TRF quemado E52177, se instala uno con los sgts datos: marca:magnetron Serie: 522795 N.Empresa: 608014 Capacidad:58kVa-7.6kV Adicionalmente se le instalo 1x1.6D,quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 15:22:10 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 15:23:34
8234043 | 928580 | RIO23L14 | W55661 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 07:43 | 2024-03-19 10:25 | 2.7 | 16 | 204 | - | se normaliza fase a sw de repeticion w55661 vda la palma, cto rio23l14, nodo w55670: linea secundaria rota, se abren arcos secundarios para 01 usuario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 13:24:40
8241742 | 931498 | PRA23L12 | N48039 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-14 15:45 | 2024-04-14 17:01 | 1.26 | 2 | 181 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA PAJARO ATERRIZADO EN LA RED MT, SE RETIRA SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 15T EN LA SW N48039 NORMAL A LAS 17:00, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 17:26:43
8248081 | 933123 | ROS23L16 | D16561 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 08:43 | 2024-04-26 08:54 | 0.18 | 1 | 181 | - | SE REALIZA AJUSTE A BORNES SECUNDARIOS DEL TRAFO, UN BORNE TIENE RECALENTAMINETO DESDE LA PARTE INTERNA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 10:36:01
8242919 | 928650 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:02 | 2024-04-17 13:37 | 3.59 | 28 | 307 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8225536 | 925131 | IRR23L13 | C34081 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 06:17 | 2024-02-15 09:06 | 2.8 | 19 | 180 | - | SE REALIZA CAMNBIO DE FUSIBLE SR C34081 3 X 20T NORMAL 09:05, UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-15 10:06:17
8221043 | 923375 | RSA23L12 | W24313 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 06:10 | 2024-01-31 08:20 | 2.17 | 16 | 180 | SE REVISA ENCONTRANDO LA SECCION DE REPETICION W24313 CON UNA FASE POR FUERA, TENIA INSTALADO FUSIBLES DE 15A T , SE LE INSTALAN FUSIBLES TIEPO PUENTE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL SE CAMBIA FUSIBLE EN TRF W24264 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO CORTO EN VIVIENDA , SE AISLA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE GASTAN 4FQ DE 0.6A EN LOS ENSAYOS 12:55 TRF W24310,SE RETIRA BRAZO ARBOL SOBRE RED TRENZADA 15:20 TRF W24424, SE REVISA Y SE REQUIERE AJUSTAR CONECTORES EN RED SECUNDARIA, SE COORDINA CON EL GRUPO DE ANSERMA QUIEN SE ENCARGARA DE LA ACTIVIDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 15:34:19<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LA SECCION DE REPETICION W24313 CON UNA FASE POR FUERA, TENIA INSTALADO FUSIBLES DE 15A T , SE LE INSTALAN FUSIBLES TIEPO PUENTE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL SE CAMBIA FUSIBLE EN TRF W24264 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO CORTO EN VIVIENDA , SE AISLA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE GASTAN 4FQ DE 0.6A EN LOS ENSAYOS 12:55 TRF W24310,SE RETIRA BRAZO ARBOL SOBRE RED TRENZADA 15:20 TRF W24424, SE REVISA Y SE REQUIERE AJUSTAR CONECTORES EN RED SECUNDARIA, SE COORDINA CON EL GRUPO DE ANSERMA QUIEN SE ENCARGARA DE LA ACTIVIDAD, por parte del grupo de anserma se realiza ajuste de acometida en red secundaria quedando el servicio normal, se gastan 4 conectores de perforacion medianos, med 17263069, cuenta de cobro 30556, el trafo se cierra con 2fq de 1.6a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 18:15:46
8268800 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 15:52 | 2024-06-18 15:57 | 0.08 | 41 | 181 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8270196 | 939303 | GTO30T11 | GTO23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:17 | 2024-06-22 10:08 | 1.86 | 62 | 0 | POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO BAJA DEL TRAFO(23T11), SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y POR CONSIGNA OPERATIVA; SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO BAJA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT. COMO NO SE PUDO CERRAR INTERRUPTOR GTO23L13, QUEDA CON CUCJHILLAS ABIERTAS A AMBOS LADOS E INTERCONECTADO CON CTO RIOGRANDE. 12:04: NOS INFORMA EL INGO. OSCAR A. ARIAS QUE YA COORDINO CON EL INGO. ALEJANDRO GIL PARA DEJAR POR BY-PASS LA CARGA DE CTO EL GIGANTE ASI TOQUE APAGAR EL TRF UNOS MINUTOS PARA HACER ESAS MANIOBRAS Y, SUGIERE HACER A LAS 17:00, ANTES DEL INICIO DE LA PUNTA 2.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 12:07:15<br><br>POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO ALTA DEL TRAFO, SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y CONDIGNA OPERATIVA, SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO ALTA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 10:29:07<br><br> | Sub GTO, para cambio FQ de 100T lado Baja del TRF de Potencia(GTO23T11), se descargó subestación y se abrió alimentación por 33 kv, para cambio del fusible con todas las medidas de seguridad para el personal; al tratar de cerrar interruptor del Gigante(GTO23L13, está sin Supervisión ni Control), no se dejó cerrar, al parecer tiene falla en el mecanismo de cierre, se solicitó apoyo a Camilo Devia quien asesoró a Daniel Gamboa, vía celular pero, no fue posible; inicialmente se alimentó cto el gigante por ITX con cto Riogrande (2DR5GT31) pero, por sugerencia del Ingo Oscar A. Arias, se pasó por By-Pass mientras, el lunes 24-06 personal de CyP, revisa el equipo en sitio Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 17:47:09
8270358 | 939303 | DOR23L15 | 2DR5GT31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 17:07 | 2024-06-22 17:11 | 0.06 | 62 | 181 | POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO BAJA DEL TRAFO(23T11), SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y POR CONSIGNA OPERATIVA; SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO BAJA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT. COMO NO SE PUDO CERRAR INTERRUPTOR GTO23L13, QUEDA CON CUCJHILLAS ABIERTAS A AMBOS LADOS E INTERCONECTADO CON CTO RIOGRANDE. 12:04: NOS INFORMA EL INGO. OSCAR A. ARIAS QUE YA COORDINO CON EL INGO. ALEJANDRO GIL PARA DEJAR POR BY-PASS LA CARGA DE CTO EL GIGANTE ASI TOQUE APAGAR EL TRF UNOS MINUTOS PARA HACER ESAS MANIOBRAS Y, SUGIERE HACER A LAS 17:00, ANTES DEL INICIO DE LA PUNTA 2.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 12:07:15<br><br>POR REPORTES DE CTOS DE SUBESTACION GTO, SE SOLICITA A ARNOLDO MARTINEZ REVISAR EN S/E ENCONTRANDO FQ DE 100T LADO ALTA DEL TRAFO, SE ABREN CTOS EL GIGANTE Y GUARINOCITO, SE ABRE LA 33 KV POR SEGURIDAD Y CONDIGNA OPERATIVA, SE CAMBIA EL FUASIBLE DE 100T LADO ALTA, SE ENERGIZA LINEA 33 KV, SE CIERRA CTO GUARINOCITO Y, CTO EL GIGANTE NO EJECUTA COMANDO DE CIERRE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A DANIEL GAMBOA HACER CORTE VISIBLE EN GTO23L13, SE CIERRA ITX CON RIOGRANDE 2DR5GT31 Y, SE SOLICITA A DANIEL COORDINAR CON CAMILO DEVIA, DISPONIBLE CYP, PARA QUE LE DE LAS INSTRUCCIONES Y ASESORIA TELEFONICA PARA CERRAR EL INTERRUPTOR DE CTO GTO23L13 PARA PODER NORMALIZAR TOPOLOGIA Y PROCEDER A CERRAR LA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 10:29:07<br><br> | Sub GTO, para cambio FQ de 100T lado Baja del TRF de Potencia(GTO23T11), se descargó subestación y se abrió alimentación por 33 kv, para cambio del fusible con todas las medidas de seguridad para el personal; al tratar de cerrar interruptor del Gigante(GTO23L13, está sin Supervisión ni Control), no se dejó cerrar, al parecer tiene falla en el mecanismo de cierre, se solicitó apoyo a Camilo Devia quien asesoró a Daniel Gamboa, vía celular pero, no fue posible; inicialmente se alimentó cto el gigante por ITX con cto Riogrande (2DR5GT31) pero, por sugerencia del Ingo Oscar A. Arias, se pasó por By-Pass mientras, el lunes 24-06 personal de CyP, revisa el equipo en sitio Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 17:47:09
8232523 | 38336 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 05:21 | 2024-03-14 05:22 | 0.01 | 63 | 180 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8233009 | 38342 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 14:17 | 2024-03-15 14:18 | 0.01 | 63 | 180 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8248613 | 38655 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:21 | 2024-04-26 21:21 | 0.01 | 23 | 180 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248641 | 38647 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:43 | 2024-04-26 21:44 | 0.01 | 23 | 180 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8248609 | 38655 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:17 | 2024-04-26 21:17 | 0 | 23 | 180 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248639 | 38647 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 21:42 | 2024-04-26 21:42 | 0 | 23 | 180 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8249903 | 932584 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-04-29 07:41 | 2024-04-29 07:45 | 0.06 | 47 | 180 | AL MOMENTO DE REALIZAR MANIOBRAS PARA NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DE LA S/E NEIRA SE PRESENTAN NUEVAMENTE PROBLEMAS DE COMUNICACION TELEFONICA PARA COORDINAR MANIOBRAS LO Q IMPIDE EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN TIEMPOS OPTIMOS, TAMBIEN SE PRESNETA NOVEDAD CON LA COMUNICACION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO TAREAS 2NR13R01 CUANDO SE FUE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE EQUIPO SE FALLA DE COMUNICACION FUE NECESARIO ITX NUEVAMENTE MIENTRAS SE DESPLAZABA PERSONAL AL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES EN EL RECONECTADOR, SE ABRE ITX 2AM3NR31 Y SE NORMALIZA LOCALMENTE RECONECTADOR 2NR13R01 LUEGO REGRESA LA COMUNICACION CON EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:58:25<br><br>15:22 SE PRESENTA REACCION DEL RECOECTADOR DE CUMULOS 2FI13R01 REALIZA RECIERRES Y SE QUEDA ABIERTO INICIALMENTE SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL MUNICIPIO DE NEIRA LO Q IMPIDE UNA PRINTA NORMALIZACION SE INTENTA VARIAS VECES CONTACTAR A LOS ENCARGADOS DE LA ORDEN Y PERSONAL DE LA ZONA PERO NO ERA POSIBLE LA COMUNICACION, SE DESCARGA S/E NEIRA SE CIERRA CUMULOS DE SAMARIA Y SE EMPIEZA A METER LA CARGA DE NEIRA AL CERRAR EL CTO CRISTALINA SE PRESENTA OTRA VEZ REACCION DEL RECONECTADOR DE CUMULOS POR LO Q SE DEJA ABIERTO CIRCUITO CRISTALINA HASTA Q SE RECIBE LLAMADA DE JAMES RAMIREZ Q SE ENCONTRABA SOBRE CTO CRISTALINA REPORTA NORMALIZACION DE LA SW N11223 LABORES DE LA ORDEN DE EMERGENCIA 933430 EL TIEMPO DEL CIERRE DE ESTA SW COINCIDE CON LOS TIEMPOS DE LA REACCION DEL CUMULOS DE SAMARIA , SE LE SOLICITA A JAMES ABRIR ESTA SW CON LA ORDEN POR EMERGENCIA Y SE NORMALIZA CTO CRISTALINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:06:47<br><br> | SE CUMPLE ODO CON VARIAS NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION Y NORMALIZACION POR PERDIDA DE COMINICACION VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:59:25
8223079 | 924012 | MAR23L12 | C24176 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 12:50 | 2024-02-05 13:40 | 0.83 | 12 | 179 | Se genera orden para realizar cambio de caja primaria fallada en el C24180 pendiente de hace días y esta generando riesgo, se deben realizar maniobras en la SW C24176.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 12:51:03<br><br> | SE ABRE LA SW C24176 PARA REEMPLAZAR CORTACIRCUITO QUEMADO DE 100A EN NODO C24180. SE ABRE SW C24252 PARA REPARAR COLILLA DE LA CAJA EN NODO C24267. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-05 18:12:22
8225937 | 925295 | VCT23L12 | E11823 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 13:01 | 2024-02-16 18:12 | 5.19 | 14 | 179 | - | En el nodo E11090 se realiza reparación de 2 líneas reventadas (Fase a y B) y se instala 1 templete. Se realizaron maniobras en la sección E11823 y se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. Queda servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:02:46
8267106 | 938354 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-14 10:31 | 2024-06-14 10:50 | 0.32 | 16 | 180 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W21532 INSTALA 1 FQ 40A T EN EL NODO SW W21502 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W21502 PARA RETIRAR GUADUAS CAIDAS Y RECOSTADAS ENTRE LA CAJA PRIMARIA Y LA CRUCETA EN EL NOSO TRF W21532 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 11:52:13
8267304 | 938394 | RSA23L12 | W24046 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 14:59 | 2024-06-14 16:20 | 1.35 | 15 | 180 | - | se reponen 7 fusibles en la CFR W24046 de 20T, tenia dos fases falladas a causa de fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 17:49:14
8270746 | 939343 | AMA23L16 | W30928 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:17 | 2024-06-23 11:41 | 4.4 | 12 | 180 | Se realiza inspección en el sector el Poblado W30791 y se encuentra que la zona esta en riesgo por derrumbe y posible deslizamiento del terreno, se debe validar para realizar reubicación y/o modificación de las redes, el técnico toma registro fotográfico para ser entregado a Heber Morales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:43:01<br><br>En la SW W30759 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 08:54:01<br><br> | En la SW W30759 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW W30938 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:13:55
8271644 | 939786 | GTO30T11 | GTO23T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 16:56 | 2024-06-26 17:27 | 0.53 | 61 | 0 | SE REALIZA APERTURA A LA SECCION L22151 , SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO LINEA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO L22151, SE CAMBIAN DOS AISLADORES Y SE CIERRA DE NUEVO LA SECCION QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 16:23:27<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2DR5GT31 ALLI SE ENCONTRABA TRABAJANDO PERSONAL DE TCT REPARANDO ARCO PRIMARIO ABIERTO EN EL NODO L22151, AL MOMENTO DE MANIPULAR ESTA SW SE GENERO EL DISPARO DE LA ITX, SE RETRASA NORMALIZACION POR DIFICULTAD PARA CONTACTAR AL GRUPO DE TCT, CUANDO SE PUEDO ESTABLECER COMUNICACION SE ENSAYA LA ITX Y RECHAZA SE ABRE NUEVAMENTE LA FASE Q SE ESTABA REPARANDO EN EL NODO L22151 Y SE NORMALIZA LA ITX SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA ENVIAR PERSONAL A RECORRER ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 12:31:33<br><br>se realiza cierre del reconectador de interconexion 2DR5GT31 Rio grande y el gigante, alimentando la barra 13.2kv de la subestacion guarinocito y se cierra circuito GTO23L12 Guarinocito, se realizan estas maniobras por cajas primarias y dps quemado por el lado de baja del transformador de potencia, el circuito GTO23L13 el gigante continua por BYPASS al parecer por falla en el equipo de control, esta falla fue reportada el dia 22-06-2024 por parte de Juan carlos ortegon<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:57:30<br><br> | SE CAMBIO CAJAS PRIMARIAS POR EL LADO DE BAJA DEL TF1 SE NORMALIZA TF1 DE LA S/E GUARINOCITO SE DEJA IXT EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE HASTA QUE SE REVISE EL RECONECTADOR DEL CIRCUITO GTO23L13 GIGANTE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 17:11:08
8271927 | 939786 | DOR23L15 | 2DR5GT31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 16:31 | 2024-06-27 16:34 | 0.05 | 61 | 1035 | SE REALIZA APERTURA A LA SECCION L22151 , SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO LINEA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO L22151, SE CAMBIAN DOS AISLADORES Y SE CIERRA DE NUEVO LA SECCION QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 16:23:27<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2DR5GT31 ALLI SE ENCONTRABA TRABAJANDO PERSONAL DE TCT REPARANDO ARCO PRIMARIO ABIERTO EN EL NODO L22151, AL MOMENTO DE MANIPULAR ESTA SW SE GENERO EL DISPARO DE LA ITX, SE RETRASA NORMALIZACION POR DIFICULTAD PARA CONTACTAR AL GRUPO DE TCT, CUANDO SE PUEDO ESTABLECER COMUNICACION SE ENSAYA LA ITX Y RECHAZA SE ABRE NUEVAMENTE LA FASE Q SE ESTABA REPARANDO EN EL NODO L22151 Y SE NORMALIZA LA ITX SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA ENVIAR PERSONAL A RECORRER ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 12:31:33<br><br>se realiza cierre del reconectador de interconexion 2DR5GT31 Rio grande y el gigante, alimentando la barra 13.2kv de la subestacion guarinocito y se cierra circuito GTO23L12 Guarinocito, se realizan estas maniobras por cajas primarias y dps quemado por el lado de baja del transformador de potencia, el circuito GTO23L13 el gigante continua por BYPASS al parecer por falla en el equipo de control, esta falla fue reportada el dia 22-06-2024 por parte de Juan carlos ortegon<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:57:30<br><br> | SE CAMBIO CAJAS PRIMARIAS POR EL LADO DE BAJA DEL TF1 SE NORMALIZA TF1 DE LA S/E GUARINOCITO SE DEJA IXT EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE HASTA QUE SE REVISE EL RECONECTADOR DEL CIRCUITO GTO23L13 GIGANTE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 17:11:08
8231540 | 926999 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 07:36 | 2024-03-12 18:38 | 11.04 | 14 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232185 | 926999 | VCT23L12 | E11823 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-13 07:18 | 2024-03-13 20:01 | 12.72 | 14 | 179 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232585 | 926999 | VCT23L12 | E11823 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 09:20 | 2024-03-14 20:54 | 11.56 | 14 | 179 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8238787 | 930316 | VCT23L12 | E11823 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 11:22 | 2024-04-03 16:00 | 4.64 | 14 | 179 | - | Se realiza validacion con usuario y ya tiene servicio desde el mediodia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 17:22:52 Técnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E11027 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E11823 se cambia 1 fusible de 20a tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 20:52:05
8242331 | 931594 | RSA23L12 | W24046 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:32 | 2024-04-15 17:35 | 3.05 | 15 | 179 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW W24318 NORMAL A LAS 16:35 1 X 20T SR W24046 NORMAL A LAS 17:35 1 X 0, 6 DUAL TRAFO W24264 NORMAL A LAS 18:15 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 18:30:33
8250188 | 933497 | MGT23L15 | W23148 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 15:35 | 2024-04-29 17:30 | 1.92 | 13 | 179 | - | SE ABRIO LA SECCION W23148 PARA CAMBIAR RETENIDAS COMPLETAS, 1 POLIMERICO; BAJANTE PRIMARIA, CAJA PRIMARIA Y DPS EN EL NODO W23189 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 17:41:52
8241925 | 38547 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 21:36 | 2024-04-14 21:36 | 0.01 | 62 | 1042 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR ENSAYO
8244245 | 38588 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:09 | 2024-04-19 02:09 | 0.01 | 62 | 179 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8248702 | 38660 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 05:41 | 2024-04-27 05:42 | 0.01 | 62 | 179 | - | Disparo circuitos 13.2kV-normal por AR
8256638 | 935205 | GTO30T11 | GTO30T11 | TFP | No programada | Falla en la coordinación de protecciones | 2024-05-14 00:55 | 2024-05-14 00:58 | 0.05 | 62 | 0 | Se presenta el siguiente evento, Disparo simultaneo del Rec GTO23L12 Guarinocito (normal por AR) y del Rec GTo30t11 Salida TF1, apagandose la sub guarinocito. Señalizaciones Gto23l12 Guarinocito, Disp 51N GTO30T11 Salida TF1 Sin señal de disparo, solo se observan arranques Mientras se verificaban señales, no se logro realizar interconexiones ya que el reco 2DR5GT31 esta indisponible, Se energiza transformador en vacio, luego se energizan circuitos 13.2Kv quedando todo normal.ODO 935205 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-14 05:50:52<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-14 05:54:54
8257273 | 38793 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:35 | 2024-05-16 13:38 | 0.05 | 62 | 179 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8256938 | 935358 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 09:23 | 2024-05-15 09:27 | 0.07 | 62 | 179 | SE COMUNICO EL COMPAÑERO ANYINSON ESCARPETA INFORMANDO QUE RECIBIO LLAMADA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA DORADA Y DE LA ANI INFORMANDO QUE HAY ARBOLES SOBRE LAS REDES, NO SE PRESENTA EVENTO DE SALIDA DE CTO, SIN EMBARGO SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA Y REALIZAR REPARACIÓN. SE REALIZÓ APERTURA DE CTO 09.01:09 AB DOR23L15 09:06 AB L17011 09:06:20 CRR DOR23L15 09:09 AB L17416. SE REQUIRIO REALIZAR CIERRE DE ITX 2DR5GT31 LA CUAL SE ENCONTRABA SIN COMUNICACIÓN, SE REALIZÍ APERTURA DE CTO GTO23L13 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS DE BY-PASS DE ITX 09:23:02 AB GTO23L13 09:26:29 CR CUCHILLAS BY-PAAS 2DR5GT31 098:27:10 CR GTO23L13 INICIAN LABORES DE REPARACIÓN<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:56:50<br><br> | RETIRAN ARBOLES DE LA RED, GRACIAS A REPORTE DE BOMBEROS, ENTRE NODOS L17416 AL L17011 Y NORMALIZAN TOPOLOGIA, ESTUVO INTERCONECTADO CTO RIOGRANDE CON EL GIGANTE Y, ABIERTAS SW L17416 Y L17011(AISLANDO EL SECTOR AFECTADO POR ARBOLES SOBRE LA RED); SE CONTO CON EL APOYO DE GRUPOS: LUIS CARLOS CARDONA, DONALDO LOPEZ, JHON JANDERSON MARIN, BRAYAN GIRALDO; JUAN DAVID RAMIREZ Y YULIAN ZAPATA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:03:09 SE AJUSTA CAUSA SEGUN LO REPORTADO POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 15:36:09
8222873 | 38095 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 07:04 | 2024-02-05 07:04 | 0.01 | 63 | 178 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221909 | 38076 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:35 | 2024-02-02 21:35 | 0.01 | 63 | 178 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222999 | 923226 | AZA23L18 | M40540 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-05 13:52 | 2024-02-05 15:25 | 1.55 | 1 | 178 | SE DEMORA LA MANIOBRA DE APERTURA POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 14:13:52<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRANSFORMADOR M40540 TRASLADO REDES BAJA TENSIÓN HACIA POSTES NUEVOS HINCADOS PARA TRABAJOS DEL CABLE AÉREO ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO CABLE AEREO LINEA 3. M40540, SECTOR PIO XII. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 15:30:53
8227066 | 925762 | IRR23L13 | C34486 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 08:11 | 2024-02-21 10:49 | 2.63 | 21 | 178 | - | Se realizó Sección C34486 se instala 1 fq de 40 T a las 10+48 servicio normal en el sector. Falla por descarga eléctrica Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 12:24:40
8226830 | 925685 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 16:02 | 2024-02-20 16:03 | 0.01 | 63 | 178 | Se presenta disparo de circuito GTO23L13 El Gigante el cual realiza los ciclos de auto-reccierrre pero los rechaza, se abre reconectador 2GT13R01 y se realiza ensayo pero continua con apertura. Se genera ODO para inicio de revisión.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 16:18:32<br><br> | Se realizaron maniobras de apertura en la SW L22151 para realizar ensayo pero rechaza, en el nodo L21230 se retira rama de árbol y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:21:11
8220297 | 923147 | DOR23L15 | 2DR5GT31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 06:00 | 2024-01-29 06:00 | 0.01 | 63 | 178 | maniobra de ctos 13.2 kv y de itx 2DR5GT31 fueron por disparo de DOR30L23 el cual esta rechazando.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 06:24:09<br><br> | maniobra de ctos 13.2 kv y de itx 2DR5GT31 fueron por disparo de DOR30L23 el cual esta rechazando. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-29 06:24:09 las maniobras por 33 kv estan en la odo 923146 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-29 14:22:48
8219227 | 38009 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 03:34 | 2024-01-23 03:35 | 0.01 | 63 | 178 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8218699 | 37986 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 23:45 | 2024-01-19 23:46 | 0.01 | 63 | 178 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8220282 | 923146 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-29 04:40 | 2024-01-29 04:45 | 0.09 | 63 | 1040 | SE ENVIA PERSONAL DE REDES ORIENTE A BUSCAR LA FALLA Y ABRIR EL EQUIPO 3DR23R02 Y CERRAR 3DR23R01 Y ENERGIZAR LA S/E GTO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:21:19<br><br>DISPARO DEL INT DOR30L23 DORADA-PERICO-VCT 33KV RECHAZA LOS AR Y ENSAYO DEBIDO A QUE EL RECO 3DR23R02 ESTA INDISPONIBLE SE ABRIERON LOS CIRCUITO 13.2KV DE LAS S/E GUARINOCITO Y EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE SE TRANSFIERE LA CARGA AL CIRCUITO RIO GRANDE DOR23L15 CON EL EQUIPO 2DR5GT31 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:20:17<br><br>DISPARO DEL INT DOR30L23 DORADA-PERICO-VCT 33KV RECHAZA LOS AR Y ENSAYO DEBIDO A QUE EL RECO 3DR23R02 ESTA INDISPONIBLE SE ABRIERON LOS CIRCUITO 13.2KV DE LAS S/E GUARINOCITO Y EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE SE TRANSFIERE LA CARGA AL CIRCUITO RIO GRANDE DOR23L15 CON EL EQUIPO 2DR5GT31 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:20:16<br><br> | Personal técnico revisa el circuito DORADA - PERICO 33 KV el cual había disparo y rechazado, en la revisión lo único que se encuentra es un gallinazo en el suelo mal herido cerca de la subestación Dorada, el grupo de trabajo solita ensayar el circuito y entra normal, se normaliza topología del circuito. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-29 07:59:00
8218969 | 38002 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 01:23 | 2024-01-22 01:23 | 0.01 | 63 | 178 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8217793 | 37968 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 11:07 | 2024-01-16 11:08 | 0.01 | 63 | 178 | - | Disparo cto 13.2 kv normal por AR
8265743 | 937941 | NSA23L13 | E54006 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 07:05 | 2024-06-11 08:51 | 1.76 | 1 | 179 | - | 08:50 Se cambia fusible quemado de 6H en el transformador E54006 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 10:03:35
8268217 | 938587 | NSA23L13 | E54006 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 14:49 | 2024-06-16 17:45 | 2.93 | 1 | 179 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E54006 NORMAL A LAS 17:45, RECHAZO INICIALMENTE 1 REPORTE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:49:58
8238906 | 930367 | DDO23L13 | W61015 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-04 10:35 | 2024-04-04 13:11 | 2.59 | 6 | 178 | SE DEVUELVE ODO PARA SEGUIR CAMBIANDO DPS EN TF W61124 - W61013 Y W61127 - SOLICITA ASISTENTE ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:06:28<br><br>- 10:35 A 13:10 ABIERTA SW W61015 PARA SUBIR FASE A BAYONETA ENTRE NODOS W61017 A W61065 POR ACERCAMINETO A OTRA FASE Y SE APROVECHA Y SE CAMBIA DPS DE ATA EN TF W61020 SOLICITA ROBERTO MORALES - 15:57 PENDIENTE CAMBIAR DPS EN TF W61017 Y W61023 SOLICITA ROBEERTO MORALES PERO SIUSPENDEN LABORES POR LLUVIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:18:03<br><br> | - 10:35 A 13:10 ABIERTA SW W61015 PARA SUBIR FASE A BAYONETA ENTRE NODOS W61017 A W61065 POR ACERCAMINETO A OTRA FASE Y SE APROVECHA Y SE CAMBIA DPS DE ATA EN TF W61020 SOLICITA ROBERTO MORALES - 15:57 PENDIENTE CAMBIAR DPS EN TF W61017 Y W61023 SOLICITA ROBEERTO MORALES PERO SUSPENDEN LABORES POR LLUVIA - 16:47 A 17:16 ABIERTA SW W61018 PRARA ENCAMIZAR LINEA PEGADA DE ALMA DE ACERO EN NODO W61122 - SE APROVECHA Y SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y DOS DPS EN TF W61023 Y SE CAMBIA 2 DPS EN TF W61017 - SOLICITUD DE ASISTENTE ROBERTO MORALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 18:59:39 - 10:35 A 13:10 ABIERTA SW W61015 PARA SUBIR FASE A BAYONETA ENTRE NODOS W61017 A W61065 POR ACERCAMINETO A OTRA FASE Y SE APROVECHA Y SE CAMBIA DPS DE ATA EN TF W61020 SOLICITA ROBERTO MORALES - 15:57 PENDIENTE CAMBIAR DPS EN TF W61017 Y W61023 SOLICITA ROBEERTO MORALES PERO SIUSPENDEN LABORES POR LLUVIA SE DEVUELVE ODO PARA SEGUIR CAMBIANDO DPS EN TF W61124 - W61013 Y W61127 - SOLICITA ASISTENTE ROBERTO MORALES NO SE CUMPLIO LA LABOR YA Q EL GRUPO SE DEVOLVIO A LA SEDE POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA PARA OTRA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-05 15:27:56
8243910 | 932045 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:52 | 2024-04-18 15:46 | 0.9 | 5 | 244 | - | INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W61020 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W61013 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W61125 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. TRF W61020 - QUEDAN 1 DPS Y 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA CAMBIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:27:35
8253202 | 934163 | MTO23L17 | M74103 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:45 | 2024-05-04 15:50 | 2.09 | 1 | 178 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR M74103. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 16:45:07
8222787 | 923932 | BUM23L12 | W10505 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-04 11:45 | 2024-02-04 15:10 | 3.42 | 18 | 177 | - | 11:45 a 15:10 Se abre SW W10505, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo W10539. 15:25 Se cierra TR W10539, que estaba abierto por falla. Se instalan 3 fusibles de 0.6 tipo Dual. Con 14 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; trifásico. Número de empresa; 606487. Número de serie; 514810. Año; 2023. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 15:56:56
8221609 | 922801 | HER23L13 | D21202 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:15 | 2024-02-02 12:18 | 4.05 | 1 | 177 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO TERMALES HER23L13 2. APERTURA DE TRANSFO D21202 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11172319 OBSERVACION SE REUBICA RED SECUNDARIA EN CABLE CUADRUPLEX 1/0 COLGADA EN ALEROS SE LLEVA A BANDEJA METALICA UBICADA EN LA FACHADA DE LA VIVIENDA ENTRE EL PRIMER SEGUNDO PISO SE CONECTA LA RED VA POR EL TUBO ASEGURADO EN LA FACHADA QUE SUBE DE RECAMARA UBICADA POR LA CARRERA , LA ACOMETIDA DEL MEDIDOR 8465115 SE REUBICA HACIA UNA ESQUINA LA CUAL SE EMPALMA CON EL NUEVO CONECTOR , LA CAJA PORTABONERA UBICADA EN LA FACHADA VIVIENDA DONDE AFLORA LA RED QUEDA COMO ESTA SOLO SE CONECTA , PRIMERO SE PUEDE CONSTRUIR LA RED NUEVA POR LA BANDEJA SON 50 MTROS DESPUES SE HACE LA APERTURA DEL TRANSFORMADOR PARA CONECTAR LA RED NUEVA AL AFLORAMIENTO. SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 12:25:59
8224891 | 922875 | VIR23L13 | O13107 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-13 08:03 | 2024-02-13 08:46 | 0.71 | 1 | 177 | 08:04 A 08:19 APERTURA DE TRAFO O13107 PARA HACER APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:23:07<br><br>19:53 SIN MANIOBRAS EN TF O13107 - SE CONECTA ACOMETIDA QUE ESTABA ENCIMA DE TECHO - SE HABIA QUEDADO SIN CONECTAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:58:15<br><br>08:02 A 08:112 Y 16:35 A 16:55 APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:33:12<br><br> | APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE FINALIZA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD DIA 15/02/2024 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 16:06:05
8225008 | 922875 | VIR23L13 | O13107 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-13 17:02 | 2024-02-13 17:21 | 0.31 | 1 | 177 | 08:04 A 08:19 APERTURA DE TRAFO O13107 PARA HACER APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:23:07<br><br>19:53 SIN MANIOBRAS EN TF O13107 - SE CONECTA ACOMETIDA QUE ESTABA ENCIMA DE TECHO - SE HABIA QUEDADO SIN CONECTAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:58:15<br><br>08:02 A 08:112 Y 16:35 A 16:55 APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:33:12<br><br> | APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE FINALIZA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD DIA 15/02/2024 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 16:06:05
8225156 | 922875 | VIR23L13 | O13107 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-14 08:03 | 2024-02-14 08:12 | 0.16 | 1 | 177 | 08:04 A 08:19 APERTURA DE TRAFO O13107 PARA HACER APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:23:07<br><br>19:53 SIN MANIOBRAS EN TF O13107 - SE CONECTA ACOMETIDA QUE ESTABA ENCIMA DE TECHO - SE HABIA QUEDADO SIN CONECTAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:58:15<br><br>08:02 A 08:112 Y 16:35 A 16:55 APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:33:12<br><br> | APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE FINALIZA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD DIA 15/02/2024 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 16:06:05
8225384 | 922875 | VIR23L13 | O13107 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-14 16:36 | 2024-02-14 16:55 | 0.32 | 1 | 177 | 08:04 A 08:19 APERTURA DE TRAFO O13107 PARA HACER APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:23:07<br><br>19:53 SIN MANIOBRAS EN TF O13107 - SE CONECTA ACOMETIDA QUE ESTABA ENCIMA DE TECHO - SE HABIA QUEDADO SIN CONECTAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:58:15<br><br>08:02 A 08:112 Y 16:35 A 16:55 APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:33:12<br><br> | APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE FINALIZA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD DIA 15/02/2024 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 16:06:05
8225521 | 922875 | VIR23L13 | O13107 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-15 08:04 | 2024-02-15 08:20 | 0.26 | 1 | 177 | 08:04 A 08:19 APERTURA DE TRAFO O13107 PARA HACER APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:23:07<br><br>19:53 SIN MANIOBRAS EN TF O13107 - SE CONECTA ACOMETIDA QUE ESTABA ENCIMA DE TECHO - SE HABIA QUEDADO SIN CONECTAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:58:15<br><br>08:02 A 08:112 Y 16:35 A 16:55 APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:33:12<br><br> | APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE FINALIZA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD DIA 15/02/2024 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 16:06:05
8225667 | 922875 | VIR23L13 | O13107 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-15 15:51 | 2024-02-15 15:58 | 0.12 | 1 | 177 | 08:04 A 08:19 APERTURA DE TRAFO O13107 PARA HACER APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:23:07<br><br>19:53 SIN MANIOBRAS EN TF O13107 - SE CONECTA ACOMETIDA QUE ESTABA ENCIMA DE TECHO - SE HABIA QUEDADO SIN CONECTAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:58:15<br><br>08:02 A 08:112 Y 16:35 A 16:55 APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:33:12<br><br> | APERTURA DE TRAFO O13107 POR MEDIA HORA Y APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO 01310716 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE FINALIZA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD DIA 15/02/2024 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 16:06:05
8228636 | 921559 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 16:34 | 2024-02-28 17:01 | 0.46 | 25 | 0 | En horas de la tarde se cambian las maniobras energizando 49 transformadores, los cuales solo se afectaron durante el switcheo que duro menos de 3 minutos ayudando a los indicadores <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:08:52<br><br>Para apertura de arcos en el nodo C31176, se hacen cortes visibles provisionales en la secci?n C31178 (8:39-8:58) y en el reconectador de c?mulos 2AM14R01.<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-28 09:32:14<br><br> | actividades REUBICACION DE APOYO EN EL NODO C31171, Y REUBICAR RED DESDE EL NODO C31880 HASTA C31172 CAMBIO DE RED DESNUDA POR ECOLOGICO DESDE EL NODO C31167 HASTA C31880 notas Informa el personal que no alcanzaron a reubicar la red primaria entre los nodos C31880 al C31772 quedando pendiente la reprogramación de esta actividad, se envia correo a giga para tener en cuenta esta novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:14:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 09:55:55
8215493 | 919827 | AMA23L16 | 21265073 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 08:25 | 2024-01-03 16:33 | 8.14 | 12 | 177 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 20:25:09
8265669 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 21:09 | 2024-06-11 07:58 | 10.81 | 52 | 949 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8230927 | 927629 | SUP23L15 | W66033 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 06:27 | 2024-03-09 08:00 | 1.56 | 7 | 177 | - | En la SW W66033 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-09 08:35:10
8242337 | 931598 | SUP23L15 | W66033 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:40 | 2024-04-15 17:35 | 1.93 | 7 | 177 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 6T SW W66033 NORMAL A LAS 17:35 2 X 2, 1 DUAL TRAFO W66076 NORMAL A LAS 18:22 (RECHAZO A LAS 10:00 ACAUSA DE RAMAS SOBRE LA RED, SE RETIRARON Y CAMBIO FUSIBLE NUEVAMENTE) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 18:34:38
8248426 | 933171 | SUP23L15 | W66033 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:34 | 2024-04-26 16:30 | 2.93 | 7 | 177 | - | SE NORMALIZA SW W66035 CON 2 FQ DE 6A T TRF W66108 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL LLUVIAS RETRASAN LAS LABORES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 18:24:43
8225986 | 921557 | AMR23L13 | 2AM3NR31 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 15:32 | 2024-02-16 15:36 | 0.07 | 44 | 176 | - | CTO : NRA23L13 MANIOBRAS: 2NR13R01 N11450 N11489 2AM3NR31 DIRECCION LA GRAGORITA DESCRIPCION : DNA 13 TRAFOS CON ITX( CABAÑA -TAREAS) REPONER TEMPLETE REVENTADO Y CAMBIAR ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO N11482. NOTA:INGRESAR PENDIENTES DEL SECTOR POR LOGRO DE APERTURA DE SECCION Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 15:37:08
8225859 | 921557 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 09:44 | 2024-02-16 09:47 | 0.04 | 44 | 626 | - | CTO : NRA23L13 MANIOBRAS: 2NR13R01 N11450 N11489 2AM3NR31 DIRECCION LA GRAGORITA DESCRIPCION : DNA 13 TRAFOS CON ITX( CABAÑA -TAREAS) REPONER TEMPLETE REVENTADO Y CAMBIAR ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO N11482. NOTA:INGRESAR PENDIENTES DEL SECTOR POR LOGRO DE APERTURA DE SECCION Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 15:37:08
8217198 | 921477 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 01:15 | 2024-01-13 08:40 | 7.42 | 24 | 0 | DESPUES DE : SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272 SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS C31209 Y RECIBE NORMAL . SE REALIZA PODA A PARTIR DEL NODO C31209 Y SE CIERRA RECONECTOR POR CAMPO PROPIO , QUEDAN CUCHILLAS DE BYPASS ABIERTAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:53:09<br><br>SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS ABIERTAS C31209 Y RECHAZA SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:04:02<br><br>- 01:12 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA AR2 - 01:15 A 01:19 DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES - 01:46 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA Y DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES Y AMR23L12 KM 41 POR AR QUEDA INDISPONIBLE 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-13 02:09:50<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:54:27
8219274 | 922467 | AMR23L14 | C31209 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-22 20:13 | 2024-01-23 08:07 | 11.9 | 24 | 176 | - | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PARA CERRAR BY-PASS DE EQUIPO ARIX UBICADO EN EL NODO C31209 YA Q SEGUN INFORMA ANDRES TORO ESTE EQUIPO SE ABRE Y SE CIERRA SOLO DURANTE EL DIA. SE NORMALIZA SW C31320 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 10:24:10
8219200 | 922435 | AMR23L14 | C31209 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-22 16:08 | 2024-01-22 18:45 | 2.62 | 24 | 176 | - | SE VERIFICA EL SECTOR Y SE ENCUENTRA EQUIPOS ARIS UBICADO EN EL NODO C31209 CON UNA FASE ABIERTA SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C31373 SE RETIRA VEGETACION DE LA RED PRIMARIA ADEMAS EN EL NODO C31372 SE AISLA TEMPLETE PRIMARIO FALLADO AL MOMENTO DE IR A NORMALIZAR EL EQUIPO ARIS DEL NODO C31209 ESTE SE CERRO SOLO INFORMA ANDRES TORO, ADEMAS DE ACUERDO A LA INFORMACION DEL PUESTO DE POLICIA INDICAN Q ESE EQUIPO SE ABRE Y SE CIERRA VARIAS VECES DURANTE EL DIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-22 19:06:35
8263865 | 937379 | RSA23L12 | 2RS12R02 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-04 08:51 | 2024-06-04 12:08 | 3.29 | 14 | 0 | 8:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. 8:49 RECHAZA ACCION DE RECIERRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. 8:50 RECHAZA SEGUNDO RECIERRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE PRECEDE A DESHABILITAR EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2. 8:54 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA. SE LE ASIGNA ODO AL AUXILIAR TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:19:36<br><br> | 10:47 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W24196 10:52 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO LA RICA POR ENSAYO. SE PROCEDE CON LA REVISION Y SE ENCUENTRA PAJARO ATERROZADO LA LINEA FASE PRIMARIA EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO W24204. SE RETIRA EL AVE Y SE PROCEDE A CALZAR FUSIBLE EN EL NODO SW W24196. 12:08 CERRADO NODO SW W24196 QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:23:10
8269250 | 938970 | IRR23L13 | C34081 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-19 10:47 | 2024-06-19 14:21 | 3.57 | 15 | 182 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-19 15:57:01
8254023 | 933563 | VMA23L16 | C12274 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 11:30 | 2.5 | 29 | 176 | - | RETRASO AL CIERRE PORQU FALTABA ACTIVIDAD POR TERMINAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 11:44:42
8253058 | 934119 | MAN23L14 | M21156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 04:16 | 2024-05-04 08:43 | 4.46 | 11 | 176 | - | SE CAMBIA 5FQ 15T EN SW M21156, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 11:01:31
8225479 | 925043 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-15 05:00 | 2024-02-15 05:01 | 0.02 | 10 | 175 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8219186 | 921891 | HER23L16 | D24036 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-22 17:01 | 2024-01-22 17:28 | 0.46 | 17 | 175 | - | SE REALIZÓ CONEXION DE RED PRIMARIA EN EL NODO C14497 INTERCOENXION ENTRE LOS CIRCUITOS ZURRUMBO Y COLMENAS, SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-22 17:33:30
8219376 | 922579 | MTT23L13 | W14050 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 15:17 | 2024-01-23 16:00 | 0.72 | 8 | 175 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW W14050 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-23 16:36:47
8219181 | 921891 | HER23L16 | D24036 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-22 08:30 | 2024-01-22 09:00 | 0.51 | 17 | 0 | - | SE REALIZÓ CONEXION DE RED PRIMARIA EN EL NODO C14497 INTERCOENXION ENTRE LOS CIRCUITOS ZURRUMBO Y COLMENAS, SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-22 17:33:30
8220324 | 922413 | MGT23L15 | W23148 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 06:32 | 2024-01-29 16:39 | 10.12 | 13 | 175 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8220475 | 923240 | SUP23L12 | W63147 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-29 21:35 | 2024-01-29 22:21 | 0.77 | 1 | 175 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF W63147 PARA ORGANIZAR BAJANTES SECUNDARIAS SULFATADAS. AL MOMENTO DE CERRAR EL TRF Y VERIFICAR SERVICIO DE ENERGIA, ALGUNOS USUARIOS CONTINUAN AFECTADOS. SE REQUIERE ESCALERA PARA CONTINUAR LAS LABORES A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 05:37:30
8220591 | 923247 | SUP23L12 | W63147 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 09:06 | 2024-01-30 09:56 | 0.83 | 1 | 175 | - | SE ABRE TRF W63147 PARA CAMBIAR BAJANTES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 11:14:46
8268626 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 11:03 | 0.04 | 38 | 176 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268628 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 11:03 | 2024-06-18 12:25 | 1.38 | 38 | 487 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268747 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 14:03 | 0.04 | 38 | 176 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8266193 | 938124 | MAN23L14 | M21156 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-12 12:25 | 0.42 | 11 | 176 | - | se retiran 02 guaduas las cuales estaban a punto de caer sobre la red primaria en nodo m21161 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 12:48:07
8268430 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 00:42 | 2024-06-18 07:38 | 6.93 | 38 | 0 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268612 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 10:24 | 2024-06-18 10:46 | 0.37 | 38 | 176 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8229552 | 926917 | CHI23L15 | M30875 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 15:21 | 2024-03-02 16:33 | 1.19 | 5 | 175 | - | INSTALA 1 FQ 25A T EN EL NODO SW M30875 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE DEMORA DESPLAZAMIENTO POR TRAFICO VEHICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 16:46:03
8229956 | 927095 | MAN23L14 | M21156 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-05 01:27 | 2024-03-05 03:41 | 2.23 | 11 | 175 | - | Se retira árbol, en contacto con la red primaria. SW M21156 3 15 T 03:40; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. En el TR M21171 árbol cae sobre red trenzada y la revienta. Se dejan 5 usuarios sin servicios, se requiere de grupo para la reparación. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-05 04:01:54
8230678 | 926527 | AZU23L12 | N20021 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 08:01 | 2024-03-08 10:00 | 1.99 | 1 | 175 | - | ABRIR TRANSFORMADOR N20021. INSTALAR VIENTO SECUNDARIO ENTRE LOS NODOS N20021_34 Y N20021_35 APOYO Y ANGULO RESPECTIVAMENTE. CAMBIAR TRAMO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO ENTRE LOS NODOS N20021_35 Y N20021_36 SE DEBE TENER ESCALERA LARGA O APOYO DE CARRO CANASTA YA QUE ESTA RED SE ENCUENTRA SOLPORTADA EN ALEROS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 11:32:28
8236989 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 05:02 | 2024-03-30 09:10 | 4.12 | 18 | 0 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8237025 | 929828 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 09:20 | 2024-03-30 09:24 | 0.05 | 18 | 175 | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00<br><br>Se cierra la SW O43048 y circuito queda normal no se ha encontrado anomalia, personal esta realizando recorrido a ramales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:12:50<br><br>Se abre la SW O43048 y se realiza ensayo de circuito cumulos 1 y entra normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:18:45<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO DE YEIRLEM ISAZA E INFORMA QUE NO HA PODIDO ARRANCAR CON REVISION POR LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 07:23:56<br><br>Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2PR13R01 del circuito PRO23L13 VILLA CLARET. El reconectador durante la madrugada realiza varias auto recierres hasta que finalmente queda indisponible, se genera orden para su revisi?n a cargo de Arnoldo Jim?nez. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 06:12:39<br><br> | Entre los nodo O43025 al O43028 se realizo poda de vegetación y queda normalizada red y servicio a las 14:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:08:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:11:00
8237815 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-01 14:24 | 2024-04-01 16:13 | 1.82 | 18 | 0 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8237934 | 929944 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-01 17:28 | 2024-04-01 17:31 | 0.04 | 18 | 175 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8246471 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 19:47 | 2024-04-23 07:37 | 11.83 | 18 | 0 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8246598 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 09:46 | 2024-04-23 09:48 | 0.04 | 18 | 175 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8247027 | 931848 | MAN23L13 | M21109 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 09:05 | 2024-04-24 09:26 | 0.34 | 1 | 175 | PQT 11685207 - CTO :MAN23L13 - LA FRANCIA - 09:05 A 09:25 APERTURA RAFO M21109 PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS M21220 - DIRECCION :SANTA CLARA - SE ABRE EL TRAFO M21109 PARA REALIZAR CONTRUCCION DE RED SECUNDARIA, REUBICACION DE MEDIDORES, INSTALACION DE 4 VIENTOS SECUNDARIOS, Y RETIRO DE RED ANTIGUA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 14:01:39<br><br> | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 17:44:46
8247297 | 931848 | MAN23L13 | M21109 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 16:04 | 2024-04-24 16:22 | 0.31 | 1 | 175 | PQT 11685207 - CTO :MAN23L13 - LA FRANCIA - 09:05 A 09:25 APERTURA RAFO M21109 PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS M21220 - DIRECCION :SANTA CLARA - SE ABRE EL TRAFO M21109 PARA REALIZAR CONTRUCCION DE RED SECUNDARIA, REUBICACION DE MEDIDORES, INSTALACION DE 4 VIENTOS SECUNDARIOS, Y RETIRO DE RED ANTIGUA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 14:01:39<br><br> | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 17:44:46
8245684 | 932445 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 17:23 | 2024-04-21 13:08 | 19.76 | 21 | 175 | SE ABRE SW C33603 PARA REPARAR PASE FLOJO REVENTADO ENTRE LOS NODOS C33640-641 COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO. SE NORMALIZAN SW C33514/C33494 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:42:47<br><br> | SE ABRE SW C33603 PARA REPARAR PASE FLOJO REVENTADO ENTRE LOS NODOS C33640-641 COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO. SE NORMALIZAN SW C33514/C33494 LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE TRF C33633 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:55:47
8245700 | 932509 | PSO23L15 | M53263 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 14:33 | 2024-04-21 15:33 | 0.99 | 7 | 175 | - | SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CTOS CLINICAS PSO23L15 Y SAN CANCIO MTO23L20 AMBOS NORMALIZAN POR AR 2, SE VERIFICA EN EL SECTOR REPORTES DE FUERTE EXPLOSION SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE REALIZA APERTURA DEL CTO CLINICAS PSO23L15 PARA NORMALIZAR SW M53263 Q TENIA UN FUSIBLE QUEMADO SE CONFIRMA CON LOS USUARIOS DEL SECTOR SERVICIO NORMAL Y CON EL CABLE AEREO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:14:17
8246577 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 08:07 | 2024-04-23 08:09 | 0.02 | 18 | 175 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8246756 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 16:25 | 2024-04-23 16:28 | 0.04 | 18 | 175 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8246758 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 16:28 | 2024-04-23 16:29 | 0.02 | 18 | 175 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8247055 | 932831 | PSO23L15 | M53263 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 08:32 | 2024-04-24 09:16 | 0.73 | 7 | 175 | - | -08:31:59 DISPARA MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO RECHAZA AR2 - SEÑAL SEÑAL DSIPA 50N ETAPA 1 50 ETAPA 1 - 08:31:59 DISPARA PSO23L15 CLINICAS NORMAL POR AR2 - DISPA FASE R T - GENERAL - 51 INFORMA AUGENIO TAMAYO CAUSA FUERON PALOMAS SALIDA DE SUBESTACION MARMATO - SECTOR INVADIDO DE PALOMAS - 08:40 ESTAN POR DOS FASES EN MEASLS Y CABLE AEREO MAI JHON JAIRO GARCIA 08:45 INFORMA AT ALVARO GIRALDO QUE REVSIA EN TRE SUBESTACION MARMATO Y SW M14532 DONDE AFLORA RED SUBTERRANEA DE CIRCUITO SAN CANCIO Y SE VE TODO NORMAL - 08:46 CERRADO MTO23L20 PLANTA SAN CANCIO - 09:15:17 A 09:15:39 ABIERTO PSO23L15 CLINICAS PARA CAMBIAR 1 FQ 100 T SW M53263 POR JHON ALBERNY LOPEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 10:30:28
8258693 | 935920 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 08:46 | 2024-05-21 08:47 | 0.02 | 87 | 419 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8256192 | 935078 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 18:18 | 2024-05-12 10:50 | 16.54 | 21 | 175 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 25T SW C33514 NORMAL A LAS 10:50 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 11:50:35
8252510 | 933958 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 08:03 | 0.04 | 18 | 175 | SW O43048 X 8:46 SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 AL HACER ENSAYOS A SW O43048 2F 6 A TIPO T; SE ENCONTRO DPS ATERRIZADO , SE AISLA A LAS 08:35 Y SE NORMALIZA LA SW O43048 SW O43105 9:03 SW O43097 9:15 2F 6 A TIP O T SW O43091 11:46 1F 10 A TIPO Y Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, PARA ESTO SE ABRE LA SW O43081 DE LAS 11:20 A LAS 11:46 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:38:28<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 AL HACER ENSAYOS A SW O43048 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:10:36<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:35<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:34<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:33<br><br> | SW O43105 1x20T SW O43097 2x6T TRF O43097 2x6T SW O43172 1x1H SW O43048 2x6T A causa de la falla que se presento del reconectador de cumulos 2PR13R01 por DPS de linea fallado, quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 18:45:38
8259219 | 936025 | MAZ23L13 | E32917 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 09:27 | 2024-05-22 10:12 | 0.75 | 17 | 175 | - | SE REPARA COLILLA PRIMARIA VOLADA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 11:50:46 se ingresa cierre faltante Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 15:59:38
8260900 | 936428 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 10:59 | 2024-05-25 11:01 | 0.04 | 18 | 175 | 10:45 Disparo el reconectador de cúmulos 2PR13R01, causa desconocida se encontraba personal consignado, se demora la comunicación debido a que la señal esta débil en el sector, queda cerrado sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:53:17<br><br>01:43 Sale en falla el reconectador de c?mulos 2PR13R01 causa desconocida. 07:50 El AT Arnoldo Jim?nez realiza apertura de la SW O43048 para realizar ensayo pasando el reconetcador hasta este punto. 08:03 Se genera disparo nuevamente del reconectador de c?mulos 2PR13R01, se indaga con el t?cnico ya que se encuentra el AR deshabilitado y notifica que estaba a realizando ensayo a la secci?n anteriormente descrita para detectar la falla y por eso rechazo, queda cerrado nuevamente se solicit? apoyo del t?cnico Norbey Rios.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 08:17:15<br><br> | 16:06 Se cierra la sección O43048 luego de realizar labores donde se encontró en el nodo O43181 línea primaria suelta del aislador y aterrizada en una cruceta a causa de un árbol que se desplomo sobre el circuito, se retira y se procede a cerrar siendo exitoso y queda servicio normal en el sector, tener en cuenta que el terreno estaba algo difícil por las lluvias y la zona muy remota, lo cual demoro la recuperación de este daño. En los ensayos en la sección O43048 se gastaron 6x6T y 1x8T , quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 17:54:52
8251921 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 02:54 | 2024-05-02 17:51 | 14.95 | 18 | 0 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8252491 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 21:06 | 2024-05-02 21:06 | 0.01 | 18 | 175 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8252517 | 933958 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 08:33 | 2024-05-03 08:34 | 0.02 | 18 | 175 | SW O43048 X 8:46 SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 AL HACER ENSAYOS A SW O43048 2F 6 A TIPO T; SE ENCONTRO DPS ATERRIZADO , SE AISLA A LAS 08:35 Y SE NORMALIZA LA SW O43048 SW O43105 9:03 SW O43097 9:15 2F 6 A TIP O T SW O43091 11:46 1F 10 A TIPO Y Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, PARA ESTO SE ABRE LA SW O43081 DE LAS 11:20 A LAS 11:46 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:38:28<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 AL HACER ENSAYOS A SW O43048 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:10:36<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:35<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:34<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:33<br><br> | SW O43105 1x20T SW O43097 2x6T TRF O43097 2x6T SW O43172 1x1H SW O43048 2x6T A causa de la falla que se presento del reconectador de cumulos 2PR13R01 por DPS de linea fallado, quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 18:45:38
8258884 | 935917 | MAZ23L13 | E32995 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 14:54 | 2024-05-21 15:26 | 0.52 | 17 | 175 | EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO EN EL NODO MAZ23L13 INTERRUPTOR E32995 ¦ Dir.:EL PATUDO COLILLA PRIMARIA VOLADA, SE DEJA SW E32995 ABIERTA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 15:08:01<br><br>13:02 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW E32917 13:05 SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE ITX 2MZ2MZ41 ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLANTA CON MARULANDA PARA ALIMENTAR EL CASERIO DE MONTEBONITO Y CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO PARA BUSCAR LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 14:10:12<br><br>EL PERSONAL TECNICO INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PADUA Y NO HA PODIDO PASAR A MONTEBONITO PORQUE LA VIA ESTA TAPADA. EL AT1 DE LA ZONA YA TIENE CONOCIMIENTO DE LA NOVEDAD. EL TECNICO LABORO DESDE MANZANARES EL FIN DE SEMANA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 14:08:34<br><br> | MAZ23L13 INTERRUPTOR E32995 ¦ Dir.:EL PATUDO SE DEJA SW ABIERTA POR COLILLA PRIMARIA VOLADA, SE CIERRTA ITX 2MZ3MZ41 SIN DNA. E32932 3F 15 A TIPO T POR REPOSICIÓN. LA ATENCION DE LOS REPORTES SE TARDA POR LA VIA TAPADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 15:39:25 ok Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 15:46:48
8260827 | 936428 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 01:43 | 2024-05-25 07:53 | 6.16 | 18 | 368 | 10:45 Disparo el reconectador de cúmulos 2PR13R01, causa desconocida se encontraba personal consignado, se demora la comunicación debido a que la señal esta débil en el sector, queda cerrado sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:53:17<br><br>01:43 Sale en falla el reconectador de c?mulos 2PR13R01 causa desconocida. 07:50 El AT Arnoldo Jim?nez realiza apertura de la SW O43048 para realizar ensayo pasando el reconetcador hasta este punto. 08:03 Se genera disparo nuevamente del reconectador de c?mulos 2PR13R01, se indaga con el t?cnico ya que se encuentra el AR deshabilitado y notifica que estaba a realizando ensayo a la secci?n anteriormente descrita para detectar la falla y por eso rechazo, queda cerrado nuevamente se solicit? apoyo del t?cnico Norbey Rios.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 08:17:15<br><br> | 16:06 Se cierra la sección O43048 luego de realizar labores donde se encontró en el nodo O43181 línea primaria suelta del aislador y aterrizada en una cruceta a causa de un árbol que se desplomo sobre el circuito, se retira y se procede a cerrar siendo exitoso y queda servicio normal en el sector, tener en cuenta que el terreno estaba algo difícil por las lluvias y la zona muy remota, lo cual demoro la recuperación de este daño. En los ensayos en la sección O43048 se gastaron 6x6T y 1x8T , quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 17:54:52
8260851 | 936428 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 08:04 | 2024-05-25 08:06 | 0.03 | 18 | 175 | 10:45 Disparo el reconectador de cúmulos 2PR13R01, causa desconocida se encontraba personal consignado, se demora la comunicación debido a que la señal esta débil en el sector, queda cerrado sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:53:17<br><br>01:43 Sale en falla el reconectador de c?mulos 2PR13R01 causa desconocida. 07:50 El AT Arnoldo Jim?nez realiza apertura de la SW O43048 para realizar ensayo pasando el reconetcador hasta este punto. 08:03 Se genera disparo nuevamente del reconectador de c?mulos 2PR13R01, se indaga con el t?cnico ya que se encuentra el AR deshabilitado y notifica que estaba a realizando ensayo a la secci?n anteriormente descrita para detectar la falla y por eso rechazo, queda cerrado nuevamente se solicit? apoyo del t?cnico Norbey Rios.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 08:17:15<br><br> | 16:06 Se cierra la sección O43048 luego de realizar labores donde se encontró en el nodo O43181 línea primaria suelta del aislador y aterrizada en una cruceta a causa de un árbol que se desplomo sobre el circuito, se retira y se procede a cerrar siendo exitoso y queda servicio normal en el sector, tener en cuenta que el terreno estaba algo difícil por las lluvias y la zona muy remota, lo cual demoro la recuperación de este daño. En los ensayos en la sección O43048 se gastaron 6x6T y 1x8T , quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 17:54:52
8260891 | 936428 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 10:46 | 2024-05-25 10:49 | 0.06 | 18 | 175 | 10:45 Disparo el reconectador de cúmulos 2PR13R01, causa desconocida se encontraba personal consignado, se demora la comunicación debido a que la señal esta débil en el sector, queda cerrado sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:53:17<br><br>01:43 Sale en falla el reconectador de c?mulos 2PR13R01 causa desconocida. 07:50 El AT Arnoldo Jim?nez realiza apertura de la SW O43048 para realizar ensayo pasando el reconetcador hasta este punto. 08:03 Se genera disparo nuevamente del reconectador de c?mulos 2PR13R01, se indaga con el t?cnico ya que se encuentra el AR deshabilitado y notifica que estaba a realizando ensayo a la secci?n anteriormente descrita para detectar la falla y por eso rechazo, queda cerrado nuevamente se solicit? apoyo del t?cnico Norbey Rios.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 08:17:15<br><br> | 16:06 Se cierra la sección O43048 luego de realizar labores donde se encontró en el nodo O43181 línea primaria suelta del aislador y aterrizada en una cruceta a causa de un árbol que se desplomo sobre el circuito, se retira y se procede a cerrar siendo exitoso y queda servicio normal en el sector, tener en cuenta que el terreno estaba algo difícil por las lluvias y la zona muy remota, lo cual demoro la recuperación de este daño. En los ensayos en la sección O43048 se gastaron 6x6T y 1x8T , quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 17:54:52
8260950 | 936428 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 15:09 | 2024-05-25 15:12 | 0.05 | 18 | 175 | 10:45 Disparo el reconectador de cúmulos 2PR13R01, causa desconocida se encontraba personal consignado, se demora la comunicación debido a que la señal esta débil en el sector, queda cerrado sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:53:17<br><br>01:43 Sale en falla el reconectador de c?mulos 2PR13R01 causa desconocida. 07:50 El AT Arnoldo Jim?nez realiza apertura de la SW O43048 para realizar ensayo pasando el reconetcador hasta este punto. 08:03 Se genera disparo nuevamente del reconectador de c?mulos 2PR13R01, se indaga con el t?cnico ya que se encuentra el AR deshabilitado y notifica que estaba a realizando ensayo a la secci?n anteriormente descrita para detectar la falla y por eso rechazo, queda cerrado nuevamente se solicit? apoyo del t?cnico Norbey Rios.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 08:17:15<br><br> | 16:06 Se cierra la sección O43048 luego de realizar labores donde se encontró en el nodo O43181 línea primaria suelta del aislador y aterrizada en una cruceta a causa de un árbol que se desplomo sobre el circuito, se retira y se procede a cerrar siendo exitoso y queda servicio normal en el sector, tener en cuenta que el terreno estaba algo difícil por las lluvias y la zona muy remota, lo cual demoro la recuperación de este daño. En los ensayos en la sección O43048 se gastaron 6x6T y 1x8T , quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 17:54:52
8223943 | 924405 | NSA23L13 | E54006 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-08 15:11 | 2024-02-08 15:31 | 0.33 | 1 | 174 | 11:32: REPORTA MILLER QUE HAY MUCHO USUARIOS SIN SERVICIO EN CASCO URBANO DE NORCASIA CTO BERLIN, NO HA PODIDO ENCONTRAR LA FALLA, SOLICITA APOYO DE JEFFERSON FLOREZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:34:31<br><br> | SE ABRE TRF E54006 PARA INSTALAR 3 CONECTORES PIRCING GRANDES EN LA RED SECUNDARIA COLABORA JEFFERSON FLORES Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 19:32:11
8221046 | 923433 | CAM23L14 | D12390 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 12:40 | 2024-01-31 15:00 | 2.33 | 10 | 174 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12390 2 20 T 15:00 SW D12403 1 6 T 15:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-31 15:51:06
8218595 | 920995 | CAM23L14 | D12390 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 14:00 | 2024-01-19 16:40 | 2.67 | 10 | 174 | - | SE REALIZA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO CALIENTE EN EL PUNTO DE CIERRE DEL CORTACIRCUITO DE LA FASE C DE LA SECCIÓN DEL TRANSFORMADOR D12221. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 17:02:43
8221262 | 923477 | CAM23L14 | D12390 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 17:22 | 2024-01-31 20:00 | 2.63 | 10 | 174 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12390 2 20 T 20:00 SW D12157 2 30 T 20:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 09:51:34
8265414 | 937852 | MAZ23L13 | E32917 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 09:53 | 2024-06-10 11:29 | 1.61 | 17 | 175 | - | Se realiza reparación de arco volado por parte de personal de EDEMSA. Con acompañamiento de personal CHEC. Se abre ITX y se cierra sección quedando la topología. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 13:47:36
8272716 | 940138 | VIR23L12 | O12238 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-29 18:26 | 2024-06-29 19:35 | 1.14 | 6 | 295 | - | se cambia 2fq de 10a t en seccion o12238 y 1fq de 3.1a en trf o12011, se retira ave de la red Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-29 20:01:43
8252156 | 933894 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 02:04 | 2024-05-02 12:58 | 10.9 | 20 | 175 | SE NORMALIZA SW C33514 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:21:01<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR C33499. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33546. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C33447. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C33658. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:44:48
8253549 | 934190 | INS23L13 | C22073 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:15 | 2024-05-05 14:56 | 29.68 | 23 | 174 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8224883 | 921549 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 09:07 | 2024-02-13 09:36 | 0.48 | 11 | 0 | - | DIRECCION VDA EL CRUCERO DESCRIPCION : PQT_9552210 DNA 21 TRAFOS SE REQUIERE LA REPOSICION DE TEMPLETE FALLADO EN ESTRUCTURA NODO N11636, ADICIONAL SE PUEDE APROVECHAR EL GRUPO PARA QUE ARREGLE LOS OTROS TEMPLETES MEJORAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y HACER MANTENIMIENTO AL RESTO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DE LA ESTRUCTURA trabajos finalizados sin novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:04:30
8224960 | 921549 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 14:18 | 2024-02-13 14:50 | 0.53 | 11 | 0 | - | DIRECCION VDA EL CRUCERO DESCRIPCION : PQT_9552210 DNA 21 TRAFOS SE REQUIERE LA REPOSICION DE TEMPLETE FALLADO EN ESTRUCTURA NODO N11636, ADICIONAL SE PUEDE APROVECHAR EL GRUPO PARA QUE ARREGLE LOS OTROS TEMPLETES MEJORAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y HACER MANTENIMIENTO AL RESTO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DE LA ESTRUCTURA trabajos finalizados sin novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:04:30
8217598 | 920196 | AMR23L14 | C31842 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 13:41 | 3.68 | 16 | 173 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 15:40:34
8263495 | 936364 | AGU23L16 | AGU23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:30 | 2024-06-03 17:39 | 11.15 | 36 | 174 | - | SE CUMPLE ODT PROGRAMADA, SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 19:00:15
8267525 | 938390 | VBO23L15 | O34218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:29 | 2024-06-14 19:56 | 3.45 | 15 | 174 | - | SW O34279 6X40T Y RECHAZA FASE B SACANDO CIRCUITO, SE DEJA ABIERTA. PARA REVISION. SW O34253 1X20T 19:12 SW O34218 3X25T 19:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:51:51
8271073 | 939449 | VBO23L15 | O34218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 06:07 | 2024-06-24 09:18 | 3.17 | 15 | 174 | - | EN LA SECCION O34218 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 25T. EN LA SECCION O34329 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T EN EL TRANSFORMADOR O34331 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN EL TR O34956 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL, SE LE INFORMA AL USUARIO DE POSIBLE FALLA INTERNA, REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:32:05
8230110 | 926604 | MTT23L13 | W14043 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-05 17:01 | 2024-03-05 17:05 | 0.07 | 1 | 173 | - | ODO CUMPLIDA :HINCAR POSTE DE 8 METROS Y REUBICAR RED SECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LAS VIVIENDAS LA CUAL CONSTRUYERON_NEGACION DEL SERVICIO PROCESO 10836389 ADICIONAL POR CONTINGENCIA CON EL PERSONAL DE REPARACIONES MISTRATO , SE SOLICITA A JOSE VALIDAR REPORTE ASOCIADO A LA ODO, DONDE ENCONTRO VIENTO SECUNDARIO REVENTADO , ABRE TRAFO W14043 PARA RETIRARLO ELIMINANDO ASI EL RIESGO REPORTADO POR EL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-05 17:12:06
8230690 | 926406 | AMR23L14 | C31842 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-08 09:03 | 2024-03-08 12:16 | 3.22 | 16 | 173 | - | EJECUTADA CONTINUACION DE LABORES DE ODO 920196 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 12:50:41
8235978 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 18:28 | 2024-03-24 18:29 | 0.02 | 64 | 173 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8238758 | 930315 | VIR23L12 | O12224 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-03 17:15 | 2024-04-03 18:40 | 1.42 | 1 | 173 | - | Del reporte asociado al TR O13163. 16:56 Se visita al usuario y se encuentra que es lámpara de alumbrado público. Se le informa al usuario que debe llamar a la entidad encargada. 17:15 a 18:40 Se abre TR O12224, para realizar reparación. Se abren acometidas para 3 usuarios, por fuerte incendio. Los medidores quedaron totalmente ilegibles. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 20:24:23 SE AJUSTA CAUSA POR SOLICITUD GIO, ACTUALMENTE NO SE TIENE SOPORTE PARA EXCLUSION. Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-05-02 11:21:44
8252155 | 933881 | RSA23L12 | W24046 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:28 | 2024-05-02 10:10 | 2.71 | 14 | 180 | EN LA SECCION DE REPETICION W24226, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 30T, NO SE TENIAN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:29:38<br><br>EN LA SECCION W33247, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:28:58<br><br>EN LA SECCION W24063, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:28:34<br><br>EN LA SECCION W24046, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 20T, SE ENCONTRABA UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:27:38<br><br> | SE CAMBIA 1X1AH TR W33249 RISARALDA VDA AGUA BONITA RSA23L12 W33247 QUEDA TRANSFORMADOR RECHAZANDO REQUIERE GRUPO O ACOMPAÑAMIENTO PARA BUSCAR LA FALLA O HACER PRUEBAS AL TRAFO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:25:14
8257676 | 934815 | AZU23L12 | N20021 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-18 08:03 | 2024-05-18 12:30 | 4.45 | 1 | 173 | - | ABRIR TRANSFORMADOR N21021PARA CAMBIAR EL APOYO SECUNDARIO N20021-33 YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, EL APOYO NUEVO SE DEBE HINCAR EN EL MISMO PUNTO DEL ACTUAL PORQUE ESTA BIEN UBICADO EN PARAMENTOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 15:54:17
8259833 | 936169 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:31 | 2024-05-23 09:35 | 15.07 | 8 | 173 | - | 3x25T en la SW C12463 causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 10:37:34
8259257 | 38834 | AGU23L16 | AGU23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 13:38 | 2024-05-22 13:38 | 0.01 | 36 | 173 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8223394 | 924228 | HER23L13 | D21892 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-06 17:45 | 2024-02-06 17:55 | 0.17 | 1 | 172 | - | SE HACEN MANIOBRAS EN TR D21892. SE AISLA CORTO, 2 COLILLAS GENERANDO CORTO, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-06 18:16:41
8226536 | 925558 | PSO23L17 | M55074 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-19 11:51 | 2024-02-19 13:15 | 1.4 | 3 | 172 | - | SW M55074 1X20T 13:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-19 13:30:19
8219882 | 921163 | VBO23L15 | O34218 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-26 08:35 | 2024-01-26 16:36 | 8.01 | 15 | 172 | - | HACER HUECO PARA HINCAR POSTE NUEV0 DE 16 METROS METALICO REUBICAR ESTRUCTURA EN H W34219. DELANTE A UN LADO DE EL CERCO , TENER PRESENTE CITAR CABLE OPERADOR , PARA PODER RETIRAR LOS RIELES. DIRECCION VITERBO VDA MIRA VALLE FCA LA ESCOCIA novedad: falta retirar riel ya que tiene redes de tv o internet en el . Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-26 16:57:01
8263268 | 937204 | BUM23L12 | W10505 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 06:14 | 2024-06-02 10:31 | 4.28 | 17 | 173 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10505 CON 5 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA, SE PODA VEGETACION SPOBRE LA ESTRUCTURA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 11:01:44
8271656 | 938675 | MTO23L15 | M11291 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 15:01 | 2024-06-26 16:07 | 1.1 | 1 | 173 | - | SE INSTALÓ POSTE NUEVO Y A ESTE PASÓ RED SECUNDARIA NODO M11291_24 IMPIDE EL INGRESO LIBRE AL GARAJE DE SU CASA SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 18:39:42
8232190 | 927005 | HER23L13 | D21892 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 07:10 | 2024-03-13 16:56 | 9.76 | 1 | 172 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO TERMALES HER23L13 - 07:05 A 16:48 ABIERTA SW D21896 - 07:06 A 16:50 ABIERTA SW D21858 - 07:10 A 16:55 ABIERTO TF D21892 - 07:12 A 17:00 ABIERTO TF D21230 - 07:15 A17:04 ABIERTO TF D21229 - 07:16 A 16:20 ABIERTO TF D21233 - CAMBIO DE RED PRIMARIA DESNUDA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS D21226 Y D21233, EN ESTOS MISMOS NODOS SE HARA LAS CONEXIÓNES DEL BIG JUMPER. DIRECCION SANTA ROSA CRA 16 ENTRE CALLES 10 Y 11 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:35:36
8232436 | 928000 | RSA23L12 | W24046 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 09:12 | 2024-03-13 18:21 | 9.15 | 14 | 179 | - | en el nodo w24046 se cambia riel por poste de 12 mts en fibra de vidrio, se reubica red primaria + secundaria, ademas se cambia tr el cual figura como particular pero va a quedar de propiedad chec ( segun manifiesta tecnico), datos del equipo instalado: 15 kva, 13.2 kv, empresa 607105, serie 521865, año 2023-11, marca magnetron servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 19:36:42
8250717 | 38687 | AGU23L16 | AGU23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:04 | 2024-04-30 15:05 | 0.02 | 36 | 172 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8250712 | 38687 | AGU23L16 | AGU23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:01 | 2024-04-30 15:02 | 0.01 | 36 | 172 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8250734 | 38688 | AGU23L16 | AGU23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:19 | 2024-04-30 15:19 | 0.01 | 36 | 172 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8245146 | 932370 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 08:05 | 2024-04-20 18:45 | 10.68 | 35 | 0 | 16:30 DAVID MENDOZA RETIRA ABEJAS DEL SECTOR Y SE RETIRA DEL SITIO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 18:22:53<br><br>Nuevo tiempo estimado: 05:30 horas<br>Usuario: victor manuel segura valencia / Fecha: 2024-04-20 09:07:58<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CIRCUITO CONFAMILIARES 2AM14R01 RECHAZA 2 AR Y SE DEJA ABIERTO, SE RECIBE COMUNICACION DEL PERSONAL DE LA ZONA INFORMANDO Q UN ARBOL DE GRAN TAMA?O CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL SECTOR DE LA RECTA DE LA LUKER. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR EL TRAMO DE RED EN FALLA, ABRIENDO SW C31801-C31778-C31781 Y CERRANDO ANILLO C31373 Y RECONECTADOR DE CUMULOS NUEVAMENTE. EN DESPLAZAMIENTO PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO Y HUGO ROJAS PARA REALIZAR REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 09:07:39<br><br> | SE ENCONTRARON ARBOLES SOBRE EL NODO C31320, SE REPARÓ LINEA MT REVENTADA SOBRE LOS NODOS C31778, C31297, C31779. SE DEJA LA SW C31781 ABIERTA QUEDANDO COMO FRONTERA PARA NO CERRAR ANILLO DEL CTO, EL DÍA DE MAÑANA SE NORMALIZARA LA TOPOLOGÍA DEJANDO COMO FRONTERA LA C31373, Y CERRANDO LA C31781, EN LE MOMENTO QUEDAN USUARIOS CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-20 21:59:21
8250687 | 38687 | AGU23L16 | AGU23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:51 | 2024-04-30 14:51 | 0.01 | 36 | 172 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8244744 | 38588 | AGU23L16 | AGU23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:26 | 2024-04-19 16:26 | 0.01 | 36 | 172 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8261910 | 936677 | QHI23L13 | W41970 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:00 | 2024-05-28 16:01 | 10.02 | 10 | 172 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8224883 | 921549 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 09:07 | 2024-02-13 14:50 | 5.72 | 21 | 344 | - | DIRECCION VDA EL CRUCERO DESCRIPCION : PQT_9552210 DNA 21 TRAFOS SE REQUIERE LA REPOSICION DE TEMPLETE FALLADO EN ESTRUCTURA NODO N11636, ADICIONAL SE PUEDE APROVECHAR EL GRUPO PARA QUE ARREGLE LOS OTROS TEMPLETES MEJORAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y HACER MANTENIMIENTO AL RESTO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DE LA ESTRUCTURA trabajos finalizados sin novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:04:30
8226580 | 925562 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 11:54 | 2024-02-19 15:35 | 3.68 | 8 | 171 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 25T SR C12463, 1 FASE FALLADA, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 15:34 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-19 16:00:06
8227168 | 925826 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-21 13:04 | 2024-02-21 15:30 | 2.43 | 8 | 171 | - | SW C12463 3X25T 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 16:01:45
8264337 | 937502 | QHI23L13 | W41970 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 15:26 | 2024-06-05 15:51 | 0.4 | 10 | 172 | - | W42857 3F 30 A TIPO T 13: 40 W41796 2F 6 A TIPO T 14:34 W41789 2F 6 A TIPO T 15:10 W41970 2F 6 A TIPO T 15:50 W42052 2F 1 A TIPO H 17:11 W42012 2F 1 ATIPO H 18:05 W42012 2F 6 A TIPO T 18:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 20:03:30
8265551 | 937867 | PSV23L13 | E62069 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:30 | 2024-06-10 10:31 | 3.02 | 28 | 172 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E62188 1 1.6 D 08:20 TR E62165 1 1.6 D 09:25 SW E62069 1 30 T 10:30 SW E62070 2 12 T 11:20 TR se abre Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E62294. 16:00 Se abren arcos para vivienda sola, se espera llamado del usuario si la ocupan. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:58:55
8268644 | 938757 | MGT23L14 | W22748 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:27 | 2024-06-18 10:11 | 3.73 | 18 | 225 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W22748 CON 4 FQ DE 30 AT 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW W22768 CON 1 FQ DE 20 A T SW W22022 CON 1 FQ DE 6 A T TRF E22028 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL SE ENCUENTRA TRF W22641 PARTICULAR QUEMADO SE GASTAN 3 FQ DE 0.6 A DUAL, SE INFORMA AL SUUARIO QUE LO DEBE CAMBIAR CON PARTICULAR O REALIZAR SOLICITUD PARA CAMBIARLO POR CHEC Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:25:10
8241596 | 931437 | SNA23L12 | E42243 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:42 | 2024-04-14 08:05 | 1.38 | 9 | 202 | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:41:54<br><br> | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL SW E42335 15:40 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:19:01
8241937 | 931504 | ROS23L14 | D15302 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 19:48 | 2024-04-14 21:50 | 2.03 | 1 | 171 | - | SE CAMBIA 2X3.1DUAL TR D15302 CORTO EN LA RED SECUNDARIA SUBTERRANEA SE ABRIERON ARCOS SECUNDARIO PENDIENTE PARA MAÑANA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-14 22:08:16
8242303 | 931535 | ROS23L14 | D15302 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-15 08:30 | 2024-04-15 13:50 | 5.33 | 1 | 171 | - | Se abre el TR D15302 para cambiar red secundaria que se encontraba en corto y en mal estado, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:07:54
8257180 | 935443 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 01:17 | 2024-05-16 03:06 | 1.83 | 26 | 0 | - | Se presentan disparo de los circuitos VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes y VBO23L15 Viterbo _ El Retiro. Se ensayan y rechazan, se llama Rogelio Colorado Parra quien atiende trabajos en alturas con compañía de bomberos y autorizado por el ingeniero Jorge Alberto Gutiérrez Díaz, ya que no tiene apoyo en el momento. Esto por un árbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W37230al W34018, reventando poste primario y las líneas del circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro y cayendo y cayendo sobre el circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes. Se realizan maniobras para normalizar circuito VBO23L12 Viterbo _ Los Samanes e interconectar circuito VBO23L15 Viterbo _ El Retiro, no quedando usuarios afectados. Se abre SW W37168 y se abren arcos en el nodo W37230 (tramo de línea 64475). Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-16 06:44:44 Se ajusta causa segun reporte de bomberos Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 10:25:57
8258500 | 935815 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 16:39 | 2024-05-20 16:41 | 0.04 | 26 | 171 | Se realiza reparación de líneas reventadas entre los nodos W37426 al W37230, queda pendiente retirar poste de 16m averiado en el W37426, se requiere programar grupo de TCT para esta actividad. Además pendiente pasar red secundaria abriendo el TRF W34018.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 16:52:24<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas entre los nodos W37426 al W37230, queda pendiente retirar poste de 16m averiado en el W37426, se requiere programar grupo de TCT para esta actividad. Además pendiente pasar red secundaria abriendo el TRF W34018. Nota: informa el técnico que realizo maniobra de cierre en el W37252 a las 16:35 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:50:16
8257230 | 935510 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 12:03 | 2024-05-16 12:09 | 0.1 | 26 | 171 | disparo simultaneo del transformador 33/13.2 kV por el lado de baja, con los circuitos VBO23L12, VBO23L15, Se cierra el transformador en vacío de forma exitosa, posteriormente se cierran los circuitos 13.2 kV. Se solicita al A.T Rogelio Colorado revisar en subestación<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-16 13:23:42<br><br> | disparo simultaneo del transformador 33/13.2 kV por el lado de baja, con los circuitos VBO23L12, VBO23L15, Se cierra el transformador en vacío de forma exitosa, posteriormente se cierran los circuitos 13.2 kV. Se solicita al A.T Rogelio Colorado revisar en subestación Informa Rogelio Colorado que revisa y no se evidencia novedad. Se envía correo Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-16 14:18:43 SEGUN LO REPORTADO EN LA REUNION DIARIA POR LUIS JAVIER HERRERA SE IDENTIFICA QUE EL CAUSANTE DE LA FALLA EN VBO ES UN APOYO QUE QUEDO FRACTURADO DEBIDO A VEGETACION SOBRE LA LINEA, AUNQUE SE TIENE INTERCONECTADO PARCIALMENTE EL CIRCUITO VBO23L15 POR SIO23L15, AUN EXISTIA EL RIESGO (LA INTERCONEXION SE REALIZA CON LA ODO 935443) DONDE SE AISLO EL DAÑO DE LAS LINEAS. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-17 14:19:37
8257622 | 38799 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 19:19 | 2024-05-17 19:19 | 0.01 | 26 | 171 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258283 | 935787 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 04:04 | 2024-05-20 04:04 | 0.01 | 26 | 171 | Disparo del circuito VBO23L15 EL RETIRO, circuito rechazando, se solicita al personal técnico revisar NOTA: El circuito VBO23L15 EL RETIRO llega hasta la sección W37168, a partir de dicha sección esta interconectado con el circuito LA MARINA. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-20 05:51:40<br><br> | 04:06 queda abierto el int del circuito El Retiro VBO23L15, se envía personal técnico para revisar y se encuentro aguas abajo de la sección electrónica W37004 guaduas encima de las redes de MT generando corto, se procede a retirarla y se cierra la sección a las 07:05 y posteriormente el int del circuito VBO23L15 El Retiro a las 07:13, tardo su cierre porque el personal estaba terminando de retirar residuos forestales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 09:08:12 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 09:09:16 Se repone 3x0.4D en el TRF sin MARCAR adelante dos apoyos adelante del nodo W37461, y en en el nodo W37461 hay un ramal hacia un TRF sin MARCAR y el W37223 hay otro TRF sin Mrcar, se repusieron fusibles a causa de lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:25:45
8258285 | 935787 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 04:04 | 2024-05-20 04:05 | 0.02 | 26 | 171 | Disparo del circuito VBO23L15 EL RETIRO, circuito rechazando, se solicita al personal técnico revisar NOTA: El circuito VBO23L15 EL RETIRO llega hasta la sección W37168, a partir de dicha sección esta interconectado con el circuito LA MARINA. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-20 05:51:40<br><br> | 04:06 queda abierto el int del circuito El Retiro VBO23L15, se envía personal técnico para revisar y se encuentro aguas abajo de la sección electrónica W37004 guaduas encima de las redes de MT generando corto, se procede a retirarla y se cierra la sección a las 07:05 y posteriormente el int del circuito VBO23L15 El Retiro a las 07:13, tardo su cierre porque el personal estaba terminando de retirar residuos forestales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 09:08:12 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 09:09:16 Se repone 3x0.4D en el TRF sin MARCAR adelante dos apoyos adelante del nodo W37461, y en en el nodo W37461 hay un ramal hacia un TRF sin MARCAR y el W37223 hay otro TRF sin Mrcar, se repusieron fusibles a causa de lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:25:45
8258287 | 935787 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 04:05 | 2024-05-20 07:13 | 3.13 | 26 | 171 | Disparo del circuito VBO23L15 EL RETIRO, circuito rechazando, se solicita al personal técnico revisar NOTA: El circuito VBO23L15 EL RETIRO llega hasta la sección W37168, a partir de dicha sección esta interconectado con el circuito LA MARINA. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-20 05:51:40<br><br> | 04:06 queda abierto el int del circuito El Retiro VBO23L15, se envía personal técnico para revisar y se encuentro aguas abajo de la sección electrónica W37004 guaduas encima de las redes de MT generando corto, se procede a retirarla y se cierra la sección a las 07:05 y posteriormente el int del circuito VBO23L15 El Retiro a las 07:13, tardo su cierre porque el personal estaba terminando de retirar residuos forestales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 09:08:12 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 09:09:16 Se repone 3x0.4D en el TRF sin MARCAR adelante dos apoyos adelante del nodo W37461, y en en el nodo W37461 hay un ramal hacia un TRF sin MARCAR y el W37223 hay otro TRF sin Mrcar, se repusieron fusibles a causa de lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:25:45
8258690 | 934653 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 07:35 | 2024-05-21 17:01 | 9.42 | 21 | 171 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8225169 | 925043 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-14 08:19 | 2024-02-14 10:13 | 1.9 | 5 | 0 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8225299 | 925043 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-14 14:11 | 2024-02-14 14:12 | 0.02 | 5 | 170 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8221128 | 38057 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:05 | 2024-01-31 19:05 | 0 | 65 | 170 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8217547 | 921599 | MAN23L13 | M21109 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 15:37 | 2024-01-14 16:30 | 0.88 | 1 | 170 | - | MAN23L13 TRANSFORMADOR M21109 ¦ Dir.:VDA LA AURORA 1F 2.1 DUAL , EL FUSIBLE ESTABA DILATADO NO QUEMO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 16:38:41
8219254 | 921758 | FIL23L13 | N21461 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 08:30 | 2024-01-23 16:30 | 8 | 16 | 170 | - | EJECUTADA APERTURA DE SECCION N21461 PARA HACER MANTENIMIENTO NIVEL 3, PODA Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE RED. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-23 17:46:52
8265761 | 937928 | BUM23L12 | W10366 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 19:55 | 2024-06-11 08:20 | 12.42 | 18 | 171 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10366 CON 2 FQ DE 25 AT NO CAE EL ULTIMO RESPALDO SW W10650 CON 2 FQ DE 10 A T, TIENE UNA CAJA DE REPETICION Y LAS OTRAS DOS TRADICIONALES SW W10656 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 11:27:48
8267102 | 938345 | BUM23L12 | W10366 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:47 | 2024-06-14 10:00 | 3.22 | 18 | 171 | INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10366 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 11:37:51<br><br>INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 09:34:05<br><br> | 2x12T en la W10693 causa descargas atm 2x6T en la W10020 causa descargas atm 1x1.0D en el TRF W10273 causa vegetación en la red Quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 13:57:21
8267993 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:48 | 2024-06-16 14:00 | 14.21 | 21 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8272138 | 939928 | BUM23L12 | W12001 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:01 | 2024-06-28 07:50 | 1.82 | 15 | 182 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 08:25:11 tr de antena w10254rechaza 11+14, 02 fq de 0,6 dual; se repone 01 fq de 20t en la sw de repeticionw10225, 10+20 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 11:24:26
8232865 | 928225 | ROS23L15 | D16645 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-14 20:23 | 2024-03-14 20:50 | 0.45 | 1 | 170 | - | - 20:23 A 20:50 ABIERTO TF D16645 PARA REPARAR RED SECUNDARIA REVENTADA EN CORTO - CONECTORES PIRCING QUEMADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 21:15:23
8235310 | 927887 | MAN23L13 | M21109 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-22 11:41 | 2024-03-22 12:41 | 1 | 1 | 170 | - | ODO CUMPLIDA: INSTALAR 2 POSTES 8MT, VIENTOS Y TRAMOS DE RED QUE SE PUEDAN INSTALAR ANTES DEL APAGAR SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA FRANCIA PARA HACER APERTURA DE SECCION NODO M21107 PARA LA INSTALACION DE TRAFO NUEVO EN APOYO NUEVO ANTES DEL NODO M21221 ESTO PARA PARTICION DEL CTO Y QUITARLE CARGA AL TRAFO NODO M21109. DESPUES DE INSTALADO ESTE TRAFO DEJARLO ABIERTO. HACER APERTURA DE TRAFO NODO M21109 PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS EN RED TRENZADA EN EL NODO M21220 DESPUES DE ABIERTOS LOS ARCOS CERRAR TRAFO NODO M21109. TERMINAR TRABAJO ASI YA QUEDARIAN 13 O 15 CASA ALIMENTADAS DEL TRAFO NUEVO Y LOS 25 LOTES QUE A FUTURO SE ALIMENTARIAN DE ESTE TRAFO NUEVO NOTA ESTA RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA NO ESTA ACTUALIZADA EN EL VISOR DE REDES. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 15:59:07
8238942 | 930360 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 06:31 | 2024-04-04 09:22 | 2.85 | 21 | 170 | solicita apoyo de compañeros para cambiar caja volada, realizaran maniobras en el E51217<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 09:08:07<br><br> | En la SW E51217 se encuentra caja primaria fallada y bajante volado, se realiza n maniobras en la SW E51189 para realizar la reparación. Queda servicio normal. En la SW E51256 se cambian 3 fusibles de 25a tipo T (1 fase). Y en la SW E51278 se realiza reposicion de 2 fusibles de 12A tipo T a las 9:50 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:20:09
8242401 | 931544 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 11:47 | 2024-04-15 16:30 | 4.71 | 16 | 0 | - | se cambia fusible en seccion o44492 y rechaza, se abre seccion o44425 , se realiza ensayo a la seccion o44492 entrando normal, se abre seccion o44457 , se ensaya la seccion o44425 y rechaza, se recorre entre estos dos ramales encontrando en el nodo o44426 una rama de arboL puenteando la cruceta con la estructura, se retira y se normaliza la seccion quedando todo normal en el sector, se gastan 4fq de 10a t y 1fq de 6a t en total PUEBLO RICO, VDA PIEDRAS, TRF O44486, SE REPARA PROVISIONALMENTE RED TRENZADA REVENTADA POR VEHICULO PARA DAR SERVICIO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL TRABAJO COMPLETO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:40:30
8243397 | 931930 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-17 19:20 | 2024-04-17 19:40 | 0.33 | 21 | 170 | - | sw de repeticion E51256: se quema fq pero el porta fusible cae al piso, el mecanismo restaurador ( por asi decirlo) no se acciona se normaliza fase a. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:48:23
8245875 | 932518 | AMA23L12 | W30599 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:26 | 2024-04-21 19:40 | 2.24 | 8 | 170 | - | INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W30469 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30560 INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W30569 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 EL TECNICO NO ALCANZA A CONFIRMAR SERVICIO DE ENERGIA EN LAS VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 23:31:54
8248975 | 933249 | FIL23L13 | N21461 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:59 | 2024-04-27 09:44 | 2.74 | 16 | 170 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8249197 | 933274 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:33 | 2024-04-27 14:46 | 29.22 | 21 | 170 | FLR23L15 INTERRUPTOR E51217 ¦ Dir.:FINCA GONZALES RECHAZA 2F 6 A TIPO T . QUEDA ABIERTA CON 4 TRAFO AFECTADOS PTE PARA EL DIA DE MAÑANA, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:50:55<br><br>SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:37:51<br><br> | SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MAANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:51:19
8252269 | 933853 | AGU23L16 | N44174 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-02 14:28 | 2024-05-02 15:31 | 1.04 | 34 | 170 | - | Informa el personal técnico que se abre la sección N44174 para cambiar transformador N45214, se instala un transformador de 5 KVA a 13.2 kV, serie 521472, empresa 608025, se instalan 2 fusibles de 1H Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 16:42:07
8253909 | 934381 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 17:36 | 2024-05-06 21:15 | 3.65 | 13 | 170 | - | se cambia 2fq de 30a t en seccion w42857 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 21:25:44
8261726 | 936662 | AMA23L12 | W30599 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:28 | 2024-05-28 09:10 | 2.7 | 8 | 170 | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50<br><br>CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:56:59<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50 CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:05:46
8262615 | 936969 | CHI23L17 | M31012 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 12:59 | 2024-05-30 14:21 | 1.37 | 6 | 170 | - | se normaliza servicio solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 14:27:58
8218523 | 922134 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 10:41 | 2024-01-19 10:43 | 0.03 | 63 | 169 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8217188 | 921477 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 01:46 | 2024-01-13 01:47 | 0.01 | 63 | 169 | DESPUES DE : SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272 SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS C31209 Y RECIBE NORMAL . SE REALIZA PODA A PARTIR DEL NODO C31209 Y SE CIERRA RECONECTOR POR CAMPO PROPIO , QUEDAN CUCHILLAS DE BYPASS ABIERTAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:53:09<br><br>SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS ABIERTAS C31209 Y RECHAZA SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:04:02<br><br>- 01:12 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA AR2 - 01:15 A 01:19 DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES - 01:46 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA Y DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES Y AMR23L12 KM 41 POR AR QUEDA INDISPONIBLE 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-13 02:09:50<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:54:27
8217956 | 37977 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 07:52 | 2024-01-17 07:53 | 0.03 | 63 | 169 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8215861 | 920005 | BUM23L13 | W11936 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 09:40 | 2024-01-05 11:50 | 2.17 | 11 | 169 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO BUM23L13 2. APERTURA DE SECCIÓN W11936 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD TERMOGRAFIA_W11936 CAMBIO DE CORTACIRCUITO EN SECCIÓN W11951 PORQUE PRESENTA PUNTO CALIENTE EN LA PARTE SUPERIOR. DELTA DE TEMPERATURA 205.7°C CAMBIO DE CORTACIRCUITO EN SECCIÓN W11956 PORQUE PRESENTA PUNTO CALIENTE EN LA PARTE SUPERIOR. DELTA DE TEMPERATURA 61.3°C SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 12:20:41
8218559 | 922134 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 12:28 | 2024-01-19 12:29 | 0.02 | 63 | 0 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8264194 | 937497 | AMA23L12 | W30599 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 07:02 | 2024-06-05 08:31 | 1.48 | 8 | 170 | - | SE NORMALIZA SW W30599 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 10:53:22
8268678 | 938725 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:47 | 2024-06-18 11:11 | 5.4 | 13 | 170 | - | SE NMORMALIZA SW W42255 CON 1 FQ DE 15 A T TRF W42257 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW W42857 CON 2 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:48:56
8269357 | 938982 | MTT23L13 | W14142 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 15:41 | 1.67 | 1 | 170 | - | Se abre el transformador W14142 para reparar arco secundario quemado , se instala 1 metro de ACSR 1/0, y 2 conectores de perforación medianos, se aísla acometida quemado de alumbrado publico. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 19:13:45
8257406 | 38794 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 21:56 | 2024-05-16 21:56 | 0 | 68 | 169 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8257655 | 935655 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 05:47 | 2024-05-18 05:48 | 0.03 | 68 | 169 | se normaliza circuito ESM23L12 entrando en operación normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:01:32<br><br>17:49 SE HACE APERTURA DE LA SECCION O34212 Y SE HACE UN INTENTO DE CIERRE, CIRCUITO RECHAZA, SE ESCUCHA EXPLOSION CERCA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO 17:53 SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION O34212 Y SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:56:43<br><br>SE NORMALIZA SS.AA PLANTA ESMERALDA ESM23L12 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:49:26<br><br>16:02 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA SECCION C23659, SE REPARA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA ENTRO LOS NODOS C23015 Y C23145, SE REALIZA PODA EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:48:13<br><br>GRUPO DE HUGO ROJAS SE ASIGNA PARA REALIZAR REPARACION, SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C23659 A LAS 13:43 COMO CORTE VISIBLE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:33:23<br><br>NO SE ENCUENTRA DA?O O CAUSA PROBABLE DE LA FALLA DEL CIRCUITO INS23L14, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EVENTO FUE GENERADO POR LA FALLA EN EL CIRCUITO ESM23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:31:00<br><br>09:23 SE REALIZA INTENTO DE NORMALIZACION CERRANDO SECCION C20002, RECONECTADOR CIERRA Y QUEDA EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:13:51<br><br>SE CIERRA SECCION C23659 Y SE ABRE SECCION C20002, SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR 2IN14R01, QUEDA CERRADO Y EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:10:21<br><br>SE ENCUENTRA LINEA CAIDA DEL CIRCUITO ESM23L12 ENTRE LOS NODOS C23015 Y C23847, APOYOS COMPARTIDOS CON CIRCUITO INS23L14, RED NO AFECTA FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INS23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:50:29<br><br>SE REALIZA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2IN14R01, SE PROCEDE A HACER APERTURA DE LA SECCION C23659 PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR. 07:47 CERRADO RECONECTADOR 2IN14R01, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCION C23659. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:48:19<br><br>se abrio ESM23L14 PLANTA ESM Y SE CIERRA ESM23T11 PERO SIGUEN SIN SERVICIO Y NUEVAMENTE SE ABRE 7:11 SE CIERRA NUEVAMENTE ESM23T11 PERO QUEMA FUSIBLES LE INFORMA QUE ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA PLANTA ESM SE PROCEDIO ABRIRO ESM23L12 Y SE CIERRA ESM23T11 QUEDANDO NORMAL PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA EN EL TANQUE DE CARGA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 12:10:42<br><br>Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. FSE 3240001169.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-18 06:20:39<br><br> | se realiza reparación de tramo de conductor en calibre 1/0 a causa de elementos arbóreos que generaron la falla, se realiza poda y se normaliza circuito ESM23L12, circuitos INS23L14 y ESM23L12 con topología y operación normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:04:17
8255967 | 38763 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 16:35 | 2024-05-11 16:35 | 0 | 68 | 169 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257653 | 935655 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 05:46 | 2024-05-18 05:47 | 0.01 | 68 | 169 | se normaliza circuito ESM23L12 entrando en operación normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:01:32<br><br>17:49 SE HACE APERTURA DE LA SECCION O34212 Y SE HACE UN INTENTO DE CIERRE, CIRCUITO RECHAZA, SE ESCUCHA EXPLOSION CERCA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO 17:53 SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION O34212 Y SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:56:43<br><br>SE NORMALIZA SS.AA PLANTA ESMERALDA ESM23L12 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:49:26<br><br>16:02 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA SECCION C23659, SE REPARA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA ENTRO LOS NODOS C23015 Y C23145, SE REALIZA PODA EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:48:13<br><br>GRUPO DE HUGO ROJAS SE ASIGNA PARA REALIZAR REPARACION, SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C23659 A LAS 13:43 COMO CORTE VISIBLE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:33:23<br><br>NO SE ENCUENTRA DA?O O CAUSA PROBABLE DE LA FALLA DEL CIRCUITO INS23L14, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EVENTO FUE GENERADO POR LA FALLA EN EL CIRCUITO ESM23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:31:00<br><br>09:23 SE REALIZA INTENTO DE NORMALIZACION CERRANDO SECCION C20002, RECONECTADOR CIERRA Y QUEDA EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:13:51<br><br>SE CIERRA SECCION C23659 Y SE ABRE SECCION C20002, SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR 2IN14R01, QUEDA CERRADO Y EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:10:21<br><br>SE ENCUENTRA LINEA CAIDA DEL CIRCUITO ESM23L12 ENTRE LOS NODOS C23015 Y C23847, APOYOS COMPARTIDOS CON CIRCUITO INS23L14, RED NO AFECTA FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INS23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:50:29<br><br>SE REALIZA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2IN14R01, SE PROCEDE A HACER APERTURA DE LA SECCION C23659 PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR. 07:47 CERRADO RECONECTADOR 2IN14R01, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCION C23659. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:48:19<br><br>se abrio ESM23L14 PLANTA ESM Y SE CIERRA ESM23T11 PERO SIGUEN SIN SERVICIO Y NUEVAMENTE SE ABRE 7:11 SE CIERRA NUEVAMENTE ESM23T11 PERO QUEMA FUSIBLES LE INFORMA QUE ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA PLANTA ESM SE PROCEDIO ABRIRO ESM23L12 Y SE CIERRA ESM23T11 QUEDANDO NORMAL PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA EN EL TANQUE DE CARGA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 12:10:42<br><br>Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. FSE 3240001169.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-18 06:20:39<br><br> | se realiza reparación de tramo de conductor en calibre 1/0 a causa de elementos arbóreos que generaron la falla, se realiza poda y se normaliza circuito ESM23L12, circuitos INS23L14 y ESM23L12 con topología y operación normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:04:17
8257959 | 935692 | SCE23L12 | O44457 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 15:48 | 2024-05-18 16:07 | 0.31 | 16 | 169 | SE GENERA ORDEN PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO A CAUSA DE REPORTE DE EVENTO ASOCIADO A SEGURIDAD CIUDADANA, PERSONA PARTICULAR AFECTADA POR ELECTROCUCION DIRECTA CON REDES PRIMARIAS, SE PRESENTA FALLA EN RED A CAUSA DEL EVENTO, NO SE PRESENTAN SOLICITUDES DE SERVICIO NI DISPAROS DEL CIRCUITO SCE23L12<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:38:02<br><br> | se realiza inspección a zona de evento, no se encuentra daño en infraestructura, persona que se reportaba atrapada en estructura, se encontraba fuera de linea, puente afectado hace parte de tramo hacia transformador ilegal, se hace reposición de fusibles en las secciones O44438 1 de 6 tipo T y en la sección O44457, se reponen 3 FUSIBLES DE 6T, una fase fallada Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 08:20:11
8227726 | 926121 | MTO23L20 | M11250 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 20:23 | 2024-02-23 22:50 | 2.46 | 1 | 168 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 3.1A EN TRF M11250, INFORMA ALVARO PINEDA QUE NO SE HABIA ATENDIDO EL REPORTE POR ALTO VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-23 22:53:02
8219084 | 922354 | VCT23L13 | E12378 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-21 17:35 | 2024-01-22 10:56 | 17.35 | 11 | 168 | - | SW E12378 2X15T 10:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-22 11:54:23
8264373 | 936792 | VBO23L12 | W34026 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 09:05 | 2024-06-06 10:40 | 1.58 | 1 | 169 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:38:46
8271903 | 939826 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 08:40 | 2024-06-27 14:20 | 5.67 | 20 | 169 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51266 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51264 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51269 SE CAMBIA 7FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION E51256, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51417 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51417 FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 15:58:47
8229627 | 926947 | VCT23L13 | E12378 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 06:39 | 2024-03-03 11:15 | 4.6 | 11 | 168 | - | 3 fusibles de 10 tipo t por reposición en sección de repetición E12389 12:12 ya confirme servicio normal con todos los usuarios 3 fusibles de 15 tipo T en la seccion E12378 11:15 estoy terminando de confirmar servicio normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-03 12:20:40
8231010 | 927655 | CHA23L14 | C12089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:37 | 2024-03-09 12:06 | 5.48 | 13 | 209 | - | -Se apoya con las maniobras en el reconectador de cúmulos del cto Rio Claro 2CC14R01 para arreglar arco volado del seccionador C12810. -1FQ de 15T al SW C12089 -2FQ de 6T al SW C12108 Ambos a causa de descargas atm en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 15:06:58
8248574 | 933194 | RIO23L16 | W52426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:14 | 2024-04-26 19:41 | 6.45 | 9 | 168 | - | SE NORMALIZA SW W52473 CON 2 FQ DE 8A T SW W52426 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 21:09:46
8259774 | 936173 | SLM23L13 | N35426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:07 | 2024-05-23 08:20 | 2.22 | 15 | 168 | - | En la SW N35426 se cambian 2 fusibles de 30a tipo T. Queda serviico normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:54:03
8257401 | 935459 | VCT23L13 | E12378 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 17:52 | 2024-05-16 12:41 | 18.82 | 11 | 168 | - | EN EL TRANSFORMADOR E12396, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRA LINEA DE NEUTRO SIN FILAMENTOS DE ALUMINIO, SE ENCUENTRA SOLO CON EL ALMA DE ACERO, SE REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO PARA BLINDAR Y EVIDAR UNA POSIBLE FALLA. EN LA SECCION E12378, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 15 TIPO T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:36:20
8238512 | 926133 | SIO23L12 | O36062 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 09:26 | 2024-04-03 11:32 | 2.11 | 1 | 167 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11046181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:46:55
8243508 | 931952 | AMA23L14 | W32432 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:31 | 2024-04-18 08:18 | 1.79 | 1 | 167 | - | se cambia 2x1.6dual tr w32432 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 08:59:54
8251800 | 933798 | RIO23L16 | W52426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:56 | 2024-05-01 19:35 | 4.66 | 9 | 167 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN DOS SW Y, EN LA W52426 TAMBIEN UN PORTA FUSIBLE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:21:11
8228921 | 926695 | BQE23L14 | D14188 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-29 23:18 | 2024-03-01 00:28 | 1.17 | 3 | 166 | - | SE ACABA DE ABRIR SW Y TRF CON NODO D14188 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL TRF D14188 QUEDA PENDIENTE REALIZAR LA CUENTA DE COBRO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-01 01:02:25
8218983 | 922338 | CHI23L15 | M30441 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 22:09 | 2024-01-22 06:35 | 8.44 | 1 | 166 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR M30441. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 07:30:39
8219695 | 922769 | SLM23L13 | N35426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-25 07:18 | 2024-01-25 10:10 | 2.88 | 15 | 166 | - | SE CAMBIO 1X30AT SW N35426 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-25 10:33:28
8220241 | 923126 | DON23L12 | L10680 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-28 12:47 | 2024-01-28 16:16 | 3.48 | 2 | 166 | - | - 16:15 SE REPARA COLILLA VOLADA SW L10680 CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 16:40:15
8220367 | 922666 | DOR23L14 | L16407 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-29 09:01 | 2024-01-29 12:44 | 3.72 | 1 | 166 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO- CTO DOR23L14 - 09:00 A 12:44 APERTURA DE TRAFO L16407 - GRUA: HINCADA Y REUBICADA DE POSTE DE CONCRETRO DE 8 METROS EN LA CRA 6 # 23 A _04 DEL BARRIO SANTA LUCIA, NODO L16407. DIRECCION LA DORADA CRA 6 # 23 A - 04 SE RETRASA FINALIZACIOON DE ODO POR QUE LA GRUA ESTABA OCUPADA EN OBRAS PREVIAS EN OTRO PARTE INSTALANDO POSTE DE 16 METROS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-29 12:55:47
8237467 | 929948 | VBO23L14 | W36145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 16:25 | 2024-03-31 17:35 | 1.16 | 12 | 166 | - | En la SW W36145 se cambian 3 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:37:24
8255285 | 934741 | DOR23L15 | L17432 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 08:31 | 2024-05-09 10:38 | 2.12 | 25 | 229 | - | - 08:59 INFORMA AT ESTA LLOVIENDO - 10:15 CAMBIA 2 FQ 50 T SW L17342 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 20 T SW L23025 - 11:50 CAMBIA 2 FQ 15 T Y UN PORTA FQ SW L17029 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 13:21:35
8216787 | 921325 | VMA23L14 | M23244 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-11 09:26 | 2024-01-11 10:50 | 1.4 | 1 | 165 | - | TRAFO M23244 1X3.1 DUAL 10:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-11 11:28:18
8218851 | 922297 | DOR23L15 | L23025 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-21 06:36 | 2024-01-21 07:42 | 1.12 | 25 | 165 | - | SW L23025 1X30T 07:42 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-21 08:05:09
8263307 | 937216 | VBO23L14 | W36145 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 09:54 | 2024-06-02 11:45 | 1.85 | 12 | 166 | - | SW W36145 2X12T 11:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 12:05:04
8267948 | 938488 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:47 | 2024-06-15 14:58 | 29.18 | 19 | 171 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8268792 | 938729 | VBO23L14 | W36145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:59 | 2024-06-18 11:30 | 3.52 | 12 | 166 | - 08:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W36510 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DULA TF W36300 - 11:30 CAMBIA 3 FQ 12 T SW W36145<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:44:22<br><br> | - 08:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W36510 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DULA TF W36300 - 11:30 CAMBIA 3 FQ 12 T SW W36145 - 15:00 TF W36303 PARTICUALR CON BAJANTES SECUNDARIOS REVENTADOS - USUARIO VA A MANDAR A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 16:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W36027 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:18:55
8272260 | 939914 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-28 13:35 | 2024-06-28 17:54 | 4.32 | 65 | 165 | 18:25 CERRADO CIRCUITO ESM-HER 1 18:27 REPORTE AL XM SE REPARA FASE B REVENTADA ENTRE LOS NODOS A06079-A06080 DEL CIRCUITO ESM-HER 1 115KV<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:33:14<br><br>18:05 cerrado circuito 115KV ESM-HER 2 18:05 Reporte xm<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:17:56<br><br>17:35 abierto interruptores ESM23T11 Y ESM23L13 , solicita personal de planta esmeralda ya que indica que van alimenta el circuito ESM23L12 Por la planta de emergencia 18:02 se coordina con personal de la planta esmeralda para que desconecten la planta de emergencia y asi cerrar el int esm23l14 y que tomen servicios auxiliares por 13.2kv ya que se recupera el circuito INS23L14 moravo<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:16:49<br><br>16:24 se abren cuchillas de ITX C20006. 17:53 SE CIERRA SW C23491. 17:54 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 17:57:25<br><br>13:34 abierta linea 33kv insula altamar, solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal 14:16 Abierto circuito ESM-HER 2,solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal, 14:18 REPORTE AL XM, Se genero consignacion nacional por emergencia c2021071<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 14:47:45<br><br>INFORMA OTONIEL LOAIZA Q NO SE PUEDE CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS YA Q LA FASE DE LA LINEA EMS-HER 115 KV ESTA SOBRE MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:51:01<br><br>SE ABRE CIRCUITO MORAVO Y SE NORMALIZA CUCHILLAS C23474 DEPSUES DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23477-478<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:48:58<br><br>SE REALIZA APARTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C23474 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:29:52<br><br>EN EL APOYO SIGUIENTE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CTO MORAVO SE ABRE LA SW C23491 Y SE CIERRA ITX C20006 PARA ALIMENTAR PARTE DEL CIRCUITO MORAVO MEDIANTE AUXILIARES DE ESMERALDA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 10:15:37<br><br>08:48 A solicitud de Otoniel Loaiza se energiza el circuito ESMERAL-LA HERMOSA 2 115 KV, informa que realizada la revisi?n no se evidencia peligro con este circuito. Informa que se debe esperar a que el personal que va a hacer la reparaci?n se desplaza desde la Merced, porque est?n realizando actividades de la orden programada 937559.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:12:52<br><br>22:42 se abre por seguridad cto 115 KV ESM - HERM 2 por linea reventada en el cto ESM - HER 1 el cual va en paralelo, informa el ingeniero Juan David Serna que se revisa en el secor de cambulos y hay linea primaria reventada del cto ESM - HER 1 y se esta presentando un efecto de induccion del cto ESM - HER 2 HEROPES 1019795-96-97<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-27 23:21:04<br><br>20:18 disparo simultaneo en ambos extremos de la l?nea ESM_HER_1 y el reconectador de c?mulos 2IN14R01 Moravo rechaza intento de cierre, no se realiza ensayo por precauci?n y informaci?n de los usuarios sector de morro azul informo Ing. de turno juan David Serna pendiente para ma?ana la revisi?n <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:04:35<br><br>20:18 Sale en falla el c?mulo del Cto Moravo 2IN14R01, rechaza ensayos, queda abierto ya que tuvo disparo simultaneo con la l?nea 115kV ESM-HER<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 20:59:15<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 19:07:52 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 21:18:42
8216699 | 921273 | ROS23L15 | D16314 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 19:51 | 2024-01-10 20:11 | 0.34 | 1 | 164 | - | ROS23L15 TRANSFORMADOR D16314 ¦ Dir.:CALLE 21 N 21-109 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIO DE FASE. C16699 SE ENCONTRO ACOMETIDA CON EL AISLANTE DETERIORADO, SE LE INFORMA AL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 21:05:28
8234756 | 38379 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:12 | 2024-03-20 21:13 | 0.02 | 32 | 164 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234759 | 38380 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:13 | 2024-03-20 21:14 | 0.02 | 32 | 164 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8234761 | 928906 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:14 | 2024-03-20 21:25 | 0.17 | 32 | 164 | - | se normaliza reconectador de cumulos 2HE12R01 después de varios rechazos aunq se observa una fase en cero en el reco, pendiente por revision Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 21:34:28
8235044 | 928927 | LMC23L13 | N31156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:41 | 2024-03-21 11:21 | 15.67 | 9 | 0 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8236059 | 929409 | HER23L12 | 2HE12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 22:02 | 2024-03-24 22:47 | 0.74 | 32 | 164 | - | 18:42 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS POR FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO EMPIEZAN A INGRESAR REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA POR SER ZONA TURISTICA, SE REVISA SECCION ELECTRONICA D24534 Y SE ENCUENTRA CON DOS VELAS CAIDAS, SE ENSAYAN AMBAS FASES Y RECHAZA, POR LA HORA Y POR SEGURIDAD DEL PERSONAL SE REALIZARA EL RECORRIDO EL DIA 25-03-2024 A PRIMERA HORA SE REVISA SECCION D20742 ENCONTRANDO COLILLA PRIMARIA SUELTA Y CAJA PRIMARIA REVENTADA , PARA DICHA LABOR SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS Y SE REALIZA LA REPARACION EN CONJUNTO CON REPARACIONES DOSQUEBRADAS. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 22:59:07
8240253 | 930953 | AZA23L13 | M41296 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-09 12:16 | 2024-04-09 12:31 | 0.25 | 1 | 164 | - | nodo m41296: se cambian 02 conectores piercing quemados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 12:42:31
8242085 | 930999 | VCT23L12 | E11823 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-15 12:01 | 2024-04-15 14:01 | 2 | 13 | 164 | SE REALIZA APERTURA DE SW E11823 DE LAS 12:00 A LAS 14:00 PARA CAMBIO DE TRAFO EN EL NODO E11091 DATOS TRAFO INSTALADO: RYMEL , EMPRESA 601255; SERIE 202204187; 15KCA A 13,2KV 2022 3F 3A TIPO H; PTE REPORTE A GIGA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 14:25:36<br><br>EL TRAFO LO DIAGNOSTICA QUEMADO CON 931510 CONRADO ARIAS, GILDARDO GUTIERREZ REALIZARA EL CAMBIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:03:34<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE SW E11823 DE LAS 12:00 A LAS 14:00 PARA CAMBIO DE TRAFO EN EL NODO E11091 DATOS TRAFO INSTALADO: RYMEL , EMPRESA 601255; SERIE 202204187; 15KCA A 13,2KV 2022 3F 3A TIPO H Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 16:51:22
8242505 | 931118 | AMA23L14 | W32363 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-16 09:01 | 2024-04-16 11:01 | 2 | 1 | 164 | - | Ejecutada Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W32363 circuito ANSERMA_GALICIA AMA23L14el municipio de Anserma CRA 1 11 31 para realizar adecuación en la macromedida Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 11:04:23
8245980 | 930474 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:36 | 2024-04-22 18:14 | 11.63 | 23 | 0 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8248388 | 933161 | FLR23L16 | E52154 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:58 | 2024-04-26 14:27 | 7.48 | 24 | 183 | - | TR E52142 1X2.1 DUAL 14:00 TR E52166 1X0.6 DUAL 15:51 SW E52154 1X6T 14:24 SW E52158 1X6T 14:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:48:19
8255677 | 933694 | PSV23L13 | E62348 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-10 07:40 | 2024-05-10 09:15 | 1.59 | 1 | 164 | - | SE CUMPOLE ODO - 07:40 A 09:15 ABIERTTO TF E62348 - ORD AUT REPARAR BAJANTES POR FUERA DE LOS CTS EN EL NODO E62348 EL EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO , RESPONSABLE DE LA ORDEN, HOOBER ERNEY LAGUNA CEL: 314-288-7013 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:40:05
8225763 | 925248 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:48 | 2024-02-15 20:48 | 0.99 | 17 | 0 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8217636 | 921664 | MAR23L16 | C28097 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 10:44 | 2024-01-15 11:36 | 0.86 | 2 | 163 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW C28097 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 12:48:42
8234482 | 928757 | AZU23L15 | 2AZ15R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 12:36 | 2024-03-20 14:30 | 1.9 | 13 | 0 | - 12:35 a 13:34 dispara 2az15r01 la mina san antonio - 12:40 cerrado 2az15r01 la mina san antonio rechaza - informa at aurelio rios que en tf n23781 hay bajante reventada y recostada a cruceta - 13:20 abierta sw n23229 para reparar falla en compañia con at luis olmedo murillo<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:04:48<br><br> | - 12:35 a 13:34 dispara 2az15r01 la mina san antonio - 12:40 cerrado 2az15r01 la mina san antonio rechaza - informa at aurelio rios que en tf n23781 hay bajante reventada y recostada a cruceta - 13:20 abierta sw n23229 para reparar falla en compañia con at luis olmedo murillo Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:12:36
8234941 | 928919 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 12:13 | 2024-03-21 12:21 | 0.14 | 65 | 163 | SE ABRE EL RECO DE CUMUYLOS 2CC15R01 Y SE TRASFIERE AL EQUIPO 2CC5MN21 Y SE ABRE EL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO C13696 AL C13501 PERO EN EL VISOR SE ENCUENTRA UNA SW C13696 PERO ESTA DEBE ESTAR UBICADA DONDE ESTA EL TRANSFROMADOR C13749<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 12:33:12<br><br>SE ENCUENTRA 1 APOYO PRIMARIO INCLIDADOC13697 Y OTRO C13702 APOYO PARTIDO Y LINBEAS REVENTADAS. SE CAMBIA 10X20AT SW C13804 3 FASES FALLADAS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 10:05:08<br><br>EN LA MA?ANA SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CTO ROSARIO PERO CONTINUA RECHAZANDO EL GRUPO VA INICIAR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 06:01:09<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE - 16:06 A 16:16 ABIERTO CHA23L15 ROSARIO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS - 16:07 A 16:15 ABIERTA SW C13997 CORTE VISBLE FRANCISCO RUIZ - 16:15 CERRADA SW C13696 Y CERRADOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE C13501 AC13696 - LA SW C13696 ESTA EN APOYO C13696 Y ABRE HACIA C13697 SE DEBE CORREGIR EN VISOR DE REDES - NO SE INGRESA MANIOBRA ARCOS PRIMARIOS - 16:41 ABIERTO 2CC5MN21 INTERCONEXION ALGARROBO ROSARIO Y CERRADO 2CC15R01 ROSARIO - TF C13701 CON OSCILACIONES - 17:08 CAMBIA 2 FGQ 10 T SW C13698 - SW C698 ENDEREZO POSTE LADEADO Y COLOCO TEMPLETE PRIMARIO - POSTE REVENTADO 12 METROS C13698 - SE INTALA POSTE DE 12 METROS DE CONCRETO - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE C13703 AC13702 - GASTA 50 METROS DE ACSR NUMERO 2 - POSTE REVENTAQDO QUEDA CON CAMARAS Y OTROS CABLES - ASEGURA REDES PRIMARIAS - ENDEREZAN 2 CRUCETAS TORCIDAS - -ASEGURAN LINEAS A AISLDPR PIN - HACE CUENTA DE COBRO 35513 - EN C13696 CAMBIA CAJA PRIMARIA Y REPARAN PUENTE REVENTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 18:59:06 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C13749, SE EVIDENCIA QUE ESTA MANIOBRA SE INGRESO POR ERROR, ESTE TR NO TUVO AFECTACION REALMENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 17:36:39
8235067 | 928919 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 16:06 | 2024-03-21 16:16 | 0.17 | 65 | 163 | SE ABRE EL RECO DE CUMUYLOS 2CC15R01 Y SE TRASFIERE AL EQUIPO 2CC5MN21 Y SE ABRE EL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO C13696 AL C13501 PERO EN EL VISOR SE ENCUENTRA UNA SW C13696 PERO ESTA DEBE ESTAR UBICADA DONDE ESTA EL TRANSFROMADOR C13749<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 12:33:12<br><br>SE ENCUENTRA 1 APOYO PRIMARIO INCLIDADOC13697 Y OTRO C13702 APOYO PARTIDO Y LINBEAS REVENTADAS. SE CAMBIA 10X20AT SW C13804 3 FASES FALLADAS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 10:05:08<br><br>EN LA MA?ANA SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CTO ROSARIO PERO CONTINUA RECHAZANDO EL GRUPO VA INICIAR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 06:01:09<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE - 16:06 A 16:16 ABIERTO CHA23L15 ROSARIO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS - 16:07 A 16:15 ABIERTA SW C13997 CORTE VISBLE FRANCISCO RUIZ - 16:15 CERRADA SW C13696 Y CERRADOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE C13501 AC13696 - LA SW C13696 ESTA EN APOYO C13696 Y ABRE HACIA C13697 SE DEBE CORREGIR EN VISOR DE REDES - NO SE INGRESA MANIOBRA ARCOS PRIMARIOS - 16:41 ABIERTO 2CC5MN21 INTERCONEXION ALGARROBO ROSARIO Y CERRADO 2CC15R01 ROSARIO - TF C13701 CON OSCILACIONES - 17:08 CAMBIA 2 FGQ 10 T SW C13698 - SW C698 ENDEREZO POSTE LADEADO Y COLOCO TEMPLETE PRIMARIO - POSTE REVENTADO 12 METROS C13698 - SE INTALA POSTE DE 12 METROS DE CONCRETO - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE C13703 AC13702 - GASTA 50 METROS DE ACSR NUMERO 2 - POSTE REVENTAQDO QUEDA CON CAMARAS Y OTROS CABLES - ASEGURA REDES PRIMARIAS - ENDEREZAN 2 CRUCETAS TORCIDAS - -ASEGURAN LINEAS A AISLDPR PIN - HACE CUENTA DE COBRO 35513 - EN C13696 CAMBIA CAJA PRIMARIA Y REPARAN PUENTE REVENTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 18:59:06 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C13749, SE EVIDENCIA QUE ESTA MANIOBRA SE INGRESO POR ERROR, ESTE TR NO TUVO AFECTACION REALMENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 17:36:39
8242052 | 930971 | DON23L12 | L10690 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 09:41 | 2024-04-15 11:16 | 1.59 | 1 | 163 | - | odo cumplida: novedad , el personal en terreno tracó el orden de las maniobras a equipos Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:36:43 a raiz de llamados de la comunidad se revisa el tr L10690 y tenia vela caida , se normaliza tr con fq de 2h. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 15:13:24
8242188 | 930971 | DON23L12 | L10690 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 14:40 | 2024-04-15 15:00 | 0.34 | 1 | 163 | - | odo cumplida: novedad , el personal en terreno tracó el orden de las maniobras a equipos Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:36:43 a raiz de llamados de la comunidad se revisa el tr L10690 y tenia vela caida , se normaliza tr con fq de 2h. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 15:13:24
8242875 | 931791 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 07:05 | 2024-04-17 08:18 | 1.21 | 17 | 0 | SE VA REPARAR ARCO PRIMARIO FALLADO EN SW W36009. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 PARA HACER CORTE VISIBLE ABRIENDO CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA. SE ABRE CTO VBO23L14. SE HACE CORTE VISIBLE EN LAS CUCHILLAS DE SALIDA DE LA S/E. SE ABRE SW W36210. SE CIERRA ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE REPARA ARCO PRIMARIO EN LA SW W36009. SE CIERRA SW W36009 SE ABRE ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE CIERRA SW W36210 SE CIERRA CTO VBO23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:04:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TAMBIEN SE CAMBIO CAJA PRIMARIA EN SW W36009. SE REALIZA RESETEO AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE RECUPERA COMUNICACION DE LA ITX. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01_TAPARCAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB14R01 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:43:57
8252076 | 933874 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:41 | 2024-05-02 15:36 | 21.92 | 11 | 163 | - | W37007 9:25 1F 20 A TIPO T W37251 USUARIOS ESTAN AMARRADOS A OTRO TRAFO, ES UNA RAMAL NUEVO QUE AUN NO ESTA ACTUALIZADO EN EL VISRO DE REDES , NO HAN REALIZADO EL AMARRE DE USUARIO, 1F 1 A TIPO H, SE ENCONTRO APOYO LADEADO , LINEAS DESCOLGASDAS, FALTA TEMPLETE. W37363 11:00 3F 25 A TIPO T 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:44:27
8256972 | 935354 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 06:42 | 2024-05-15 10:08 | 3.43 | 11 | 163 | - 10:06 A 120:07 ABIERTO VBO23L15 EL RETIRO POR SEGURIDAD - SOLICITA AT ROGELIO COLORADO E INFORMA ESTA LLOVIENDO - 10:07 CAMBIA 1 FQ 20 T SW W37007<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 11:21:09<br><br> | 10:06 A 120:07 ABIERTO VBO23L15 EL RETIRO POR SEGURIDAD - SOLICITA AT ROGELIO COLORADO E INFORMA ESTA LLOVIENDO - 10:07 CAMBIA 1 FQ 20 T SW W37007 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:10:24
8262130 | 930658 | HER23L16 | D24059 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-29 13:01 | 2024-05-29 16:06 | 3.1 | 22 | 163 | actividades retrasas por fuerte aguacero en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-29 13:55:18<br><br> | ACTIVIDAD 1 PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD APOE OBSERVACION CAMBIO DE TRES EQUIPOS DE REPETICIÓN POR CORTACIRCUITOS ROMPEARCOS EN LA SECCIÓN D24115, SOLICITUD DE APOE ACTIVIDAD 2 PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD ANALISIS OBSERVACION MANTENIMINETO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCIÓN D24059 Y PODA DE VEGETACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCA A LA RED PRIMARIA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO SE EJCUTARON COMPLETAMENTE YA QUE EN LA ZONA SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL DIA, PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CORTACIRCUITOS EN EL APOYO D24856 Y ACTIVIDADES DE NIVEL 3 PROYECTADAS EN EL TRAMO. CORTACIRCUITOS D24115 SE LOGRARON CAMBIAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-29 18:23:29
8227847 | 38225 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-25 03:34 | 2024-02-25 03:34 | 0 | 58 | 162 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDCIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR RECIERRE.
8271040 | 939419 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 13:14 | 2024-06-24 13:44 | 0.5 | 11 | 0 | TOPOLOGIA DEL CIRCUITO: SE ENCUENTRA CIRCUITO LA MARINA HASTA EL TRAMO DE RED L0245122 QUE SE ENCUENTRA ABIERTO. SE ENCUENTRA CERRADA LA INTERCONEXION CON CIRCUITO BOA23L12 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2BA2SI51 HASTA EL TRAMO DE RED 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:09:19<br><br>13:43 SE TIENEN ARCOS ABIERTOS EN LOS TRAMOS DE LINEA L0245122 Y 37723 PARA REALIZAR REPARACION PENDIENTE EN O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:08:13<br><br>13:15 SE REALIZA APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO SIO23L15 PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION O33463 CON EL FIN DE ABRIR ARCOS EN LOS APOYOS O33493 Y O33511 TRAMOS DE RED L0245122 Y 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:06:13<br><br> | 21:10 SE ABRE SECCION GENERAL O33463 Y SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 Y SE HACE CORTE VISIBLE PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN LOS TRAMOS DE LINEA COD. L0215122 Y 37723 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO LA MARINA, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA MARINA PARA CERRAR SW O33463 YA QUE CARGA MUCHO, INFORMAN QUE SE CAMBIO PSOTE PRIMARIO REVENTADO EN EL ODO O33503 Y SE REPARA CRUCETAS LADEADAS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:29:50
8271169 | 939419 | SIO23L15 | O33463 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 21:10 | 2024-06-24 21:51 | 0.67 | 11 | 163 | TOPOLOGIA DEL CIRCUITO: SE ENCUENTRA CIRCUITO LA MARINA HASTA EL TRAMO DE RED L0245122 QUE SE ENCUENTRA ABIERTO. SE ENCUENTRA CERRADA LA INTERCONEXION CON CIRCUITO BOA23L12 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2BA2SI51 HASTA EL TRAMO DE RED 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:09:19<br><br>13:43 SE TIENEN ARCOS ABIERTOS EN LOS TRAMOS DE LINEA L0245122 Y 37723 PARA REALIZAR REPARACION PENDIENTE EN O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:08:13<br><br>13:15 SE REALIZA APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO SIO23L15 PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION O33463 CON EL FIN DE ABRIR ARCOS EN LOS APOYOS O33493 Y O33511 TRAMOS DE RED L0245122 Y 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:06:13<br><br> | 21:10 SE ABRE SECCION GENERAL O33463 Y SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 Y SE HACE CORTE VISIBLE PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN LOS TRAMOS DE LINEA COD. L0215122 Y 37723 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO LA MARINA, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA MARINA PARA CERRAR SW O33463 YA QUE CARGA MUCHO, INFORMAN QUE SE CAMBIO PSOTE PRIMARIO REVENTADO EN EL ODO O33503 Y SE REPARA CRUCETAS LADEADAS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:29:50
8271421 | 938372 | LMC23L13 | N31431 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 06:57 | 2024-06-26 17:45 | 10.81 | 15 | 163 | - | SYL REALIZARÁ LA REPOSICIÓN DEL CABLE DE GUARDA LÍNEA SALAMINAMERCED ENTRE LOS NODO B59014 al B59021 BAJO LA ORDEN 937559 Y SE DEBE REALIZAR LA APERTURA DE LA SECCIÓN N31431 POR TEMAS DE CRUCE CON 13,2 POR PARTE DE FORESTAL Y MANTENIMIENTO SE APROVECHARÁ PARA REALIZAR MANTENIMIENTO NIVEL 3. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 18:08:52
8271735 | 938372 | LMC23L13 | N31431 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-27 06:58 | 2024-06-27 17:47 | 10.82 | 15 | 163 | - | SYL REALIZARÁ LA REPOSICIÓN DEL CABLE DE GUARDA LÍNEA SALAMINAMERCED ENTRE LOS NODO B59014 al B59021 BAJO LA ORDEN 937559 Y SE DEBE REALIZAR LA APERTURA DE LA SECCIÓN N31431 POR TEMAS DE CRUCE CON 13,2 POR PARTE DE FORESTAL Y MANTENIMIENTO SE APROVECHARÁ PARA REALIZAR MANTENIMIENTO NIVEL 3. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 18:08:52
8272140 | 939926 | LMC23L13 | N31431 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-28 06:58 | 2024-06-28 11:30 | 4.53 | 15 | 163 | - | FINALIZAN ACTIVIDADES POR 33 KV Y E NORMALIZA SW DE 13.2 KV POR CRUCES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-28 12:33:29
8218746 | 37993 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 11:09 | 2024-01-20 11:11 | 0.03 | 58 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8220658 | 38048 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 15:27 | 2024-01-30 15:27 | 0 | 58 | 162 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8220660 | 38048 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 15:35 | 2024-01-30 15:35 | 0 | 58 | 162 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8215333 | 920504 | NRA23L12 | N10020 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-01 16:11 | 2024-01-01 16:46 | 0.59 | 1 | 162 | - | maniobras de tr n10020 fueron para desconectar ( con carro canasta) la acometida desde el tr, para el medidor 21177552 perteneciente al colegio del rosario de neira. un vehiculo impacta apoyo secundario , averia la acometida y hace que el poste sufra recalentamiento. fredy noreña poya labores con carro canasta. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 17:04:42
8218666 | 922137 | NRA23L12 | N10020 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-19 15:15 | 2024-01-19 16:00 | 0.75 | 1 | 162 | - | ABREN TRF N10020 PARA CONECTAR ACOMETIDA DEL COLEGIO, CON APOYO DE DIEGO HERRERA Y DEL CONDUCTOR CARRO CANASTA(CAMILO VALENCIA-NO FIGURA EN LISTADO DE TECNICOS), CAMBIAN EL AFLORAMIENTO SECUNDARIO; CTA DE COBRO 35659(PENDIENTE ASIGNACION DEL MEDIDOR). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:48:45 SE CAMBIA LA CAUSA DE INDISPONIBILIDAD DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE LA ODO, EL TR EN GESTION ES DE PROPIEDAD CHEC. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 14:26:31
8229443 | 926847 | CHA23L16 | C14219 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:11 | 0.18 | 19 | 162 | - | En la sección C14683 se presenta arco volado generando afectación a clientes, para realizar reparación se hace apertura de la sección C14219 desde las 10:00 hasta las 10:10, se finalizan labores y se normalizan secciones, se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 11:49:31
8230005 | 927106 | PSV23L13 | E62343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-05 06:28 | 2024-03-05 07:41 | 1.22 | 23 | 162 | SE ACCIONA VELA ELECTRONICA EN EL NODO E62343<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-05 16:17:46<br><br> | TRF E62280, SE REPARA LINEA TRENZADA REVENTADA, SE APLOMAN POSTES QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENZA Y 6 PIRSING GRANDES SE ACCIONA VELA ELECTRONICA EN EL NODO E62343 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62220 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-05 16:22:17
8233190 | 928370 | HER23L15 | D23591 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 10:30 | 2024-03-16 14:00 | 3.51 | 2 | 162 | - | En la sección D23591 se cambia un fusible de 6T por causa desconocida, se confirma servicio normal con usuarios afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 15:39:00
8234173 | 927567 | PSO23L12 | M52964 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-19 15:01 | 2024-03-19 17:31 | 2.49 | 1 | 162 | A LAS 10 AM EL GRUPO INICIO LABORES PREVIAS A LA APERTURA DE TRAFO .<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 15:02:19<br><br>SE DA INCIIO A LA ODO A LAS 13:53, SE LLAMO AL TECNICO A PREGUNTAR PORQUE NO LE HABIA DADO A LA ODO E INFORMA QUE NO TENIA CONOCIMIENTO DE LA HORA DE INICIO DE LA ODO, SOLO TIENE CONOCIMIENTO DE LA HORA DE LA MANIOBRA QUE TIENE PROGRAMADA LA ODO, SE LE INFORMO QUE SIEMPRE DEBE TENER CONOCIMIENTO DE LAS HORAS, ACTIVIADES PROGRAMAS Y DEMAS ASPECTOS DE LA ORDEN QUE ESTA EJECUTANDO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-19 13:55:09<br><br> | ODO CUMPLIDA Apertura de transformador M52964 para instalación de red secundaria general a bornes del transformador de Red nueva de baja tensión que alimentara el proyecto PUERTAS DEL SOL CR6 TORRE B canal constructor. Reporte de novedad # 282262 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 17:33:55
8234445 | 927886 | CHI23L14 | M72859 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 08:15 | 2024-03-20 08:35 | 0.34 | 1 | 162 | - | NO SE ALCANZO A REALIZAR LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD, EL TR M72857 PRESENTA DAÑO EN EL DISPOSITIVO DE APERTURA, NO SE REALIZARON MANIOBRAS EN ESTE TR. PENDIENTE DE PROGRAMAR LAS ACTIVIADES PENDIENTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-20 11:13:12
8259637 | 936137 | CHI23L18 | M32099 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:55 | 2024-05-22 20:46 | 1.85 | 3 | 162 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 20:51:01
8222123 | 923801 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 21:39 | 2024-02-03 07:28 | 9.82 | 55 | 0 | Observación: reportan que se les reventó la pertiga.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:02:34<br><br>Se realiza apertura de la SW C13779 para realizar ensayo de cierre de circuito, el cual queda normal, se inicia recorrido. Se realiza poda entre los nodos C13777 al C13766 y se normaliza la SW C13779, quedando servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 08:38:19<br><br> | Se realiza poda entre los nodos C13777 al C13766 y se normaliza la SW C13779, quedando servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:29:10
8222126 | 923801 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 08:18 | 2024-02-03 08:19 | 0.02 | 55 | 161 | Observación: reportan que se les reventó la pertiga.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:02:34<br><br>Se realiza apertura de la SW C13779 para realizar ensayo de cierre de circuito, el cual queda normal, se inicia recorrido. Se realiza poda entre los nodos C13777 al C13766 y se normaliza la SW C13779, quedando servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 08:38:19<br><br> | Se realiza poda entre los nodos C13777 al C13766 y se normaliza la SW C13779, quedando servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:29:10
8227161 | 38201 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 15:45 | 2024-02-21 15:47 | 0.04 | 57 | 161 | - | disparos de circuitos de 13,2KV normal por ensayo
8227189 | 38197 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 17:03 | 2024-02-21 17:04 | 0.01 | 57 | 161 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227118 | 38197 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 14:29 | 2024-02-21 14:29 | 0 | 57 | 161 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227187 | 38197 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 17:03 | 2024-02-21 17:03 | 0 | 57 | 161 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227120 | 38197 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 14:29 | 2024-02-21 14:30 | 0.01 | 57 | 161 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227148 | 38197 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 15:17 | 2024-02-21 15:28 | 0.18 | 57 | 161 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227155 | 38197 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 15:44 | 2024-02-21 15:44 | 0.01 | 57 | 161 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227153 | 38197 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 15:44 | 2024-02-21 15:44 | 0 | 57 | 161 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8272309 | 939918 | VMA23L16 | C12274 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:46 | 2024-06-28 07:40 | 5.89 | 22 | 176 | - | SECCON C12754 2 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - SEMANA PASADA SE DESCOPO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA SECCION C12274 3 FQ 25 T, UNA FASE POR FUERA SECCION C12313 4 FQ 8 T, UNA FASE POR FUERA TRF C12315 1 FQ 0,4 DUAL TRF C12224 2FQ 0,6 DUAL TRF C12287 2FQ 0,6 DUAL SECCION C12463 SE CAMBIA 5 FQ 25AT Y 2 FQ 20 T SW DE REPETICION - UNA FASE FALLADA FASE Y OTROS 4 POR REPROSICION, NO TENIA MAS FUSIBLES SE ABRE SW C12754 USUARIOS REPORTAN PALO SOBRE LA LINEA CHISPEANDPO - CAYO PALO ENCIMA DE DOS LINEAS Y HAY OTRO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA PRESENTA PELIGRO - QUEDA PENDIENTE BAJAR LINEA Y HACER PODA DE OTRO PALO EN PELIGRO DE CAER Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:26:47
8218575 | 922134 | AMR23L12 | C32003 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 13:01 | 2024-01-19 13:54 | 0.88 | 58 | 161 | SE HACEN MANIOBRAS PARA DESHACR LA ITX CON LLANOGRANDE PERO QUEDA UNA FASE DEL RECO CUMULOS KM 41(2AM12R01) EN 0 AM, POR MOMENTOS MUESTRA 9 AM, A VECES 1 AM; SE HACE SEGUIMIENTO A REPORTES INDICANDO ALGUNOS SOCILACIONES EN EL SERVICIO; SE INFORMA A ANDRES TORO PARA QUE TENGAN EN CUENTA EN QUE ZONA O VDA HACEN TALES REPORTES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 15:39:28<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE 2 CUCHILLAS DE RECO DE CUMULOS DE 2AM12R01, SE NORMALIZA POR CAMPO PROPOIO, SE ABRE BY-PASS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 14:02:08<br><br>SE REALIZ? NUEVAMENTE APERTURA DE LA SW C32096, POSTERIOR CIERRE DE ITC CON LLANO GRANDE Y KILOMETRO 41, POSTERIORAPERTURA DE LA SW C32003 PARA REALIZAR CAMBIO DE CUCHILLA DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS DE KILOMETRO 41<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 13:27:16<br><br>CON EL FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO KIMETRO 41 AMR23L12, SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2AM2IR21, POSTERIOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AMR23L12 A LAS 10:40:42, SE REALIZA CIERRE DE SW 10:41:50, SE CIERRA CTO AMR23L12 A LAS 10:42:39, QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:52:45<br><br> | 16:18: SE OPTA POR DEJAR RECO CUMULOS KM41 POR BY-PASS YA QUE SE QUEDA EL RECO A MEDIO CERRAR(ENTRE VERDE Y NARANJA) CUANDO SE DA ORDEN DE CIERRE PERO SI ABRE TODO LUEGO DE RESETEAR EL PESTILLO DEL EQUIPO, ADEMAS QUEDA FASE A EN O AM(POR MOMENTOS MUESTRA 1 AM OTRA VECES MUESTRA 3 O 4 AM) PERO REPORTAN USUARIOS CON ALTIBAJOS Y OTROS SIN SERVICIO. NOTAS: 1. QUEDA ABIERTA Y DISPONIBLE ITX CON LLANO GRANDE. 2. QUEDA 2AM12R01 POR BY-PASS, ABIERTO RECONECTADOR Y CERRADAS CUCHILLAS DE LINEA Y DE CARGA. 3. PENDIENTE REVISION DEL RECO POR PARTE DE CYP. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:10:52
8216917 | 921387 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-11 21:52 | 2024-01-12 06:44 | 8.87 | 58 | 169 | - 21:52 DISPARA AMR23L12 KM 41 - 21:54:04 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA AR3 - SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - DISP FASE T - 21:54 A 21:57 ABIERTO 2AM12R01 - 22:35:33 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA - SE LLAMA A AT ALEXANDER MURILLO SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING LUZ ADRIAN - QUEDA CIRCUITO INDISPONIBLE - PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-12 06:17:45<br><br> | - 21:52 DISPARA AMR23L12 KM 41 - 21:54:04 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA AR3 - SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - DISP FASE T - 21:54 A 21:57 ABIERTO 2AM12R01 - 22:35:33 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA - SE LLAMA A AT ALEXANDER MURILLO SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING LUZ ADRIAN - QUEDA CIRCUITO INDISPONIBLE - PARA RECORRER EN DIA. 06:30 12/01/2324 SE REALIZA APERTURA DE LA SW C31688. 06:44 SE CIERRA CTO AMR23L12 12:30 SE CIERRA SW C31688 14:03 SE ABRE ITX 2AM2IR21 14:05 SE CIERRA SW C32096 DEJANDO CTO EN TOPOLOGÍA NORMAL. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 15:44:08
8236918 | 929774 | PRA23L13 | N49219 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 06:21 | 2024-03-29 10:24 | 4.05 | 10 | 165 | - | SW N49219 5X12T 10:25 DE REPETICION HABIA UNA FASE POR FUERA, SW N49253 1X6T 11:37 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 15:07:43
8237850 | 929963 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:21 | 2024-04-01 07:40 | 1.32 | 19 | 170 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8238627 | 930247 | VCT23L13 | E12338 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 06:24 | 2024-04-03 13:48 | 7.41 | 14 | 161 | - | En el TRF E12030 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E12362 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En la SW E12338 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 16:39:09
8242964 | 931829 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:06 | 2024-04-17 09:49 | 2.72 | 11 | 161 | - | SE CAMBIA 2FQ 20T EN SW W37007. SE CAMBIA 3FQ 25T EN SW W37451. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 12:01:57
8242246 | 931530 | ENE23L14 | M62026 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-15 16:27 | 2024-04-15 16:45 | 0.3 | 9 | 161 | - | SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS M62048-049 ADEMAS SE CAMBIAN BAYONETAS DOBLADAS EN ESOS APOYOS SE ABRE LA SW M62026 PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO M62045. APOYAN LAS LABORES PERSONAL DE PODA POR LA CANTIDAD DE ARBOLES Q CAYEROS EN EL SECTOR ORGANISMOS DE GESTION DEL RIESGOS TENIAN CERRADA LA VIA DESDE AYER POR LA MAGNITUD DE LA VEGETACION. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 16:57:29 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-18 11:40:37
8248350 | 933196 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:37 | 2024-04-26 16:20 | 0.72 | 11 | 161 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION W37007 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 16:29:13
8241655 | 931497 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-14 15:53 | 2024-04-14 17:54 | 2.01 | 9 | 279 | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN LOS NODOS M62045 AL M62046 (TRAMO 63027), LINEA PRIMARIA REVENTADA EN ESTE TRAMO, SE ABRIERON ARCOS Y QUEDA PENDIENTE REPARACION, VARIOS USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE DA TEMPLE A LA RED SECUNDARIA Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE EL NODO M62045. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 21:06:18<br><br>- 15:50 A 17:51 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 15:52 DESHABILITADO AR ENE23L14 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 15:52 A 18:51 ABIERTO 2EN14R01 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 16:45 REPORTE TF M62035 USUARIO INFORMA QUE EST? SIN EL SERVICIO DE ENERG?A DESDE HACE MEDIA HORA, INDICA QUE HUBO UN VENDAVAL Y TUMBO, VARIOS POSTES Y LAS L?NEAS DE ENERG?A, INDICA QUE SE ENCUENTRA HASTA UN BUS ATRAPADO ENTRE LOS POSTES Y LAS L?NEAS - SE INFORMA A MOVIL 15 ORLANDO ANDR?ES TORO - REPORTA QUE ESTA LLEGANDO A SITIO - 16:56 LLAMA BOMBEROS QUE EN SECTOR DE GALLINAZO ENTRADA TERMALES DE ORTO?O ARBOLES SOBRE REDES Y SOBRE VEHICULO - 17:04 INFORMA MOVIL 15 LINEA PRIMARIA REVENTADAS ENTRE NODOS M62049 A M62047 POR ABOLES - HAY UN CICLISTA FALLECIDO Y HAY 1 VEHICULO DE GRAN CLADAS Y 2 0 3 VEHICULOS - SE ABRE SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN M62045 - 17:51 CERRADO ENE23L14 NEVADO - INFORMA AT QUEDA ABIERTO TF EN NODO M62045 HAY REDES SECUNDARIAS REVENTADAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:15:01<br><br> | VER BITACORA EJCUTANDOSE. SE REALIZA PODA DE 20 ARBOLES APROXIMADAMENTE SOBRE EL SECTOR, QUEDA PENDIENTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 22:17:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-18 11:40:28
8259393 | 936134 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:33 | 2024-05-22 17:33 | 0.01 | 61 | 161 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8259407 | 936134 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:45 | 2024-05-22 17:46 | 0.01 | 61 | 161 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8261088 | 38874 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 10:04 | 2024-05-26 10:04 | 0.01 | 61 | 161 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8262897 | 934607 | INS23L14 | C20006 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-31 15:32 | 2024-05-31 15:33 | 0.01 | 61 | 161 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261286 | 934607 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 07:07 | 2024-05-27 07:09 | 0.03 | 61 | 266 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8259405 | 936134 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:45 | 2024-05-22 17:45 | 0 | 61 | 161 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8259460 | 936134 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 18:06 | 2024-05-22 18:06 | 0 | 61 | 161 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8259463 | 936134 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 18:07 | 2024-05-23 13:51 | 19.75 | 61 | 161 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8259391 | 936134 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:33 | 2024-05-22 17:33 | 0 | 61 | 161 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8252078 | 933874 | VBO23L15 | W37363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:37 | 2024-05-02 11:01 | 4.4 | 19 | 161 | - | W37007 9:25 1F 20 A TIPO T W37251 USUARIOS ESTAN AMARRADOS A OTRO TRAFO, ES UNA RAMAL NUEVO QUE AUN NO ESTA ACTUALIZADO EN EL VISRO DE REDES , NO HAN REALIZADO EL AMARRE DE USUARIO, 1F 1 A TIPO H, SE ENCONTRO APOYO LADEADO , LINEAS DESCOLGASDAS, FALTA TEMPLETE. W37363 11:00 3F 25 A TIPO T 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:44:27
8256827 | 935224 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 07:27 | 2024-05-14 10:15 | 2.81 | 11 | 161 | N47128 se cambiaron a las 15:37 horas<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:51<br><br>En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposici?n de 6 fusibles de 15A tipo H no hab?a afectaci?n del servicio. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H pero no es posible ingresar maniobra ya que tiene apertura desde 1 de mayo ODO 933719, pendiente ingresar maniobra. Nota: se desasocian reportes de los nodos N47133 y N47134 no fue posible atender.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:09<br><br> | En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposición de 6 fusibles de 15A tipo H no había afectación del servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 21:03:26 SE CORRIGE MANIOBRA DEL N47128 DE OTRA ODT Y SE ACTUALIZA ESTA ODT Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:15:04
8259711 | 936146 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 04:13 | 2024-05-23 09:45 | 5.54 | 6 | 0 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8225859 | 921557 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 09:44 | 2024-02-16 15:36 | 5.86 | 21 | 0 | - | CTO : NRA23L13 MANIOBRAS: 2NR13R01 N11450 N11489 2AM3NR31 DIRECCION LA GRAGORITA DESCRIPCION : DNA 13 TRAFOS CON ITX( CABAÑA -TAREAS) REPONER TEMPLETE REVENTADO Y CAMBIAR ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO N11482. NOTA:INGRESAR PENDIENTES DEL SECTOR POR LOGRO DE APERTURA DE SECCION Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 15:37:08
8219214 | 922357 | VCT23L14 | E12246 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 06:18 | 2024-01-22 12:16 | 5.97 | 21 | 0 | - | - SW E12246 ELECTRONICA CON 3 FQ CAIDOS - 10:10 RECHAZA 2 FQ 6 T - 11:10 A 14:30 ABIERTA SW E12045 - 13:22 RECHAZA 1 FQ 6 T Y RECIBE 1 FQ 6 T - 14:30 QUEDA NORMAL CON FQ TIPO PUENTE 13:34 A 13:40 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA - INFORMA AT CONRADO AL CERRAR SW E12045 - 14:25 A 16:35 ABIERTA SW E12061 - 15:52 DISPARA VCT23L14 MARZALA CUBA NORMAL POR AR - 16:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 - ENCUENTRA GUARDA REVENTADO ENTRE NODOS E12066 - E12067 Y E12068 - QUEDAN 2 TF SIN SERVICIO - 17:30 HACEN PODA DE VEGETACION Y ARBOLES CHINGALE - USUARIO TF E12066 INFORMA PROBLEMA CON TENSION - 18:50 SACAN LINEAS DE CARGA Y LAS CONECTAN A LA RED - QUEDA CON SERVICIO DIRECTO NUMERO CUENTA 483061800 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 21:23:07
8232213 | 927974 | RIO23L14 | W55533 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 20:10 | 2024-03-13 07:55 | 11.75 | 2 | 160 | - | SW W55533 7:55 2F 8 A TIPO T CONDICIONES ATMOSFERICAS SW W55422 8:35 1 FASE FALLDA 5F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 09:35:42
8232302 | 928035 | AZA23L19 | M43247 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 11:41 | 2024-03-13 13:00 | 1.32 | 1 | 160 | - | TR M43247 1 3.1 D 13:00 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 14:11:03
8244554 | 932208 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:14 | 2024-04-19 09:30 | 3.27 | 19 | 160 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W65359 INSTALA 3 FQ 30A T EN EL NODO SW W65637 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W65655 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W66151 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65666 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:51:47 se corrige maniobra ya que se habia ingresado maniobra de cierre a la sw de itx w65629 y la maniobra correcto es a la sw w65639 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:03:32
8245285 | 932384 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:44 | 2024-04-20 11:21 | 3.61 | 19 | 160 | - | SUP23L13 SW W65637 11:20 2F 30 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 13:48:21
8250431 | 932042 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:25 | 2024-04-30 18:48 | 12.39 | 33 | 2806 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250580 | 933576 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 21:35 | 2024-04-30 10:26 | 12.85 | 17 | 160 | - | SE REALIZA APERTURA DEL SW C24252 PARA CAMBIAR 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESADO EN EL NODO TRF C24254. INSTALA 1 FQ 30A T EN EL NODO SW C24215 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 13:28:32
8249389 | 933346 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 04:01 | 2024-04-28 09:36 | 5.59 | 21 | 630 | 9+35: CERRADA N11450. 9+20: ABIERTA N11489. 10+40: ABIERTA N11522 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 10:49:CERRADA ITX CON CABAÑA. LA FALLA ESTA ENRE EL N11489 Y EL N11522.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:59:17<br><br>06:50: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR CUMULOS. 0711: CERRADO CUMULOS DE TAREAS. REPORTA JAMES QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW DE LA Z(N11490) Y PODER CERRAR LA N11450; SE SOLICITO A EUGENIO TAMAYO ASIGNAR RECURSO PARA APOYAR ESTA ODT QUIEN INDICA QUE VA A ENVIAR A JIMMY ALZATE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:49:34<br><br> NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS , RECHAZA CICLO DE AR Y ENSAYOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 05:34:28<br><br> | NOTA: FUE NECESARIO HABILITAR DE NUEVO RECIERRE CUMULOS TAREAS POR LLUVIA Y PARAR LA ACTIVIDAD. LA FALLA ESTABA EN EL TRF N11514, 3 DPS FALLADOS, LOS AISLAN; LE CAMBIAN FQ DE 0.4 DUAL QUEMADO Y LE REPONEN 3 MAS, UNO QUE ESTABA PUENTEADO Y OTRO QUE SE REVENTO AL TRATAR DE CAMBIARLO. POR ULTIMO, SE ABRE ITX CON CABAÑA PARA CERRAR SW N11522 A LAS 15:01 QUEDANDO NORMAL TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:10:38
8252993 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:29 | 2024-05-04 10:03 | 7.57 | 21 | 455 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8259030 | 935984 | LMC23L13 | N31431 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:54 | 2024-05-21 17:31 | 1.62 | 14 | 163 | - | En la SW N31431 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En la SW N23535 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 20:04:40
8253917 | 934387 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 21:37 | 2024-05-07 06:21 | 8.73 | 21 | 0 | - | NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO , RECHAZANDO ENSAYOS , SE ABRE OTX 2NA2VC41 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL SOSTENIENDOSE, SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01, PTE PARA RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA A PARTIR DE SW E12246 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-06 21:55:28
8257379 | 935557 | RIO23L14 | W55533 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 18:19 | 2024-05-16 19:15 | 0.94 | 2 | 160 | - | En la SW W55533 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 19:39:53
8252336 | 933869 | QHI23L13 | W41970 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:19 | 2024-05-02 11:20 | 5.02 | 9 | 172 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW W41954 SE CAMBIA 2X20AT SW W41970 SE CAMBIA 2X10AT SW W41850 RECHAZO PENDIENTE PARA GRUPO SE CAMBIA 1X6AT SW W41796 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:49:29
8223686 | 924389 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-08 07:18 | 10.29 | 8 | 0 | 10:45 A 11:40 Informa el personal técnico que se abre el transformador W17042 para aplomar poste secundario, se instala pase flojos y retenida.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:15:36<br><br>Se presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal t?cnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vac?o y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la secci?n W17047 el personal t?cnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la secci?n W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Davia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vac?o. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 09:57:37<br><br> | e presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal tecnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vaco y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la seccion W17047 el personal tecnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la seccion W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Devia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vacio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:16:33
8223029 | 923305 | FIL23L12 | N15002 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 08:30 | 2024-02-05 14:21 | 5.84 | 1 | 159 | - | EJECUTADA SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA HACER REUBICACION DE APOYO Y RED DE BAJA TENSION PARA ELIMINAR CAUSAL DE NEGACION DE SERVICIO EL PERSONAL TECNICO INFORMA QUE SE PRESENTAS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN POR LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 16:17:23
8223747 | 924389 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-08 07:18 | 2024-02-08 08:20 | 1.03 | 8 | 159 | 10:45 A 11:40 Informa el personal técnico que se abre el transformador W17042 para aplomar poste secundario, se instala pase flojos y retenida.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:15:36<br><br>Se presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal t?cnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vac?o y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la secci?n W17047 el personal t?cnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la secci?n W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Davia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vac?o. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 09:57:37<br><br> | e presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal tecnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vaco y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la seccion W17047 el personal tecnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la seccion W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Devia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vacio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:16:33
8226094 | 925106 | ROS23L16 | D16256 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-02-17 08:34 | 2024-02-17 10:59 | 2.41 | 1 | 159 | El personal tecnico no se reporto para finalizar y no contesta el telefono. Pendiente por cerrar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 17:47:03<br><br> | Se realiza apertura de transformador D16256 de propiedad particular para instalación de acometida general a bornes de transformador que alimentara las torres 7 y 8 del proyecto ACQUA HILLS. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 18:02:34
8226431 | 925506 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-18 17:47 | 2024-02-19 06:15 | 12.48 | 19 | 159 | - | INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W65637 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 08:08:29
8264313 | 937490 | QHI23L13 | W41970 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 04:45 | 2024-06-05 10:16 | 5.51 | 9 | 172 | - | W41015 2F 0.6 DUAL 08:20 W41014 2F 6A TIPO T 08:50 W41200 2F 15 A TIPO T 09:05 W41970 2F 20 A TIPO T 10:15 W41806 2F 0.4 DUAL 10:40 W41003 2F 6 A TIPO T 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 19:47:52
8264934 | 38964 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 14:33 | 2024-06-08 14:33 | 0 | 61 | 160 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8265656 | 38975 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 20:10 | 2024-06-10 20:10 | 0 | 61 | 160 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271940 | 39080 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 17:04 | 2024-06-27 17:05 | 0 | 61 | 160 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272200 | 939946 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:32 | 2024-06-28 08:30 | 1.97 | 19 | 160 | - | vda san pablo, tr w66147: linea secundaria rota por caida de arbol, 02 usuarios afectados, 11+15. reporte de nodo w64912: altibajos por daño interno, deben revisar con tecnico particular, 11+15 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 11:28:18
8272748 | 39101 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 11:00 | 2024-06-30 11:00 | 0 | 61 | 160 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220026 | 923035 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 04:47 | 2024-01-27 09:41 | 4.89 | 8 | 0 | SE RECORRE CTO SE ABRE SW W17047 Y SE ENSAYA CTO PERO ESTE RECHAZA SE ABRE SW W17027 Y SE ENSAYA EL CTO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SW W17032 Y SE ENSAYA LA SW W17027 CON FUSIBLE BAJITO Y ENTRA NORMAL, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO CHAMI PARA INSTALAR LOS PUENTES A LA SW W17027, QUEDA ABIERTA LA SW W17032 SE VA RECORRER ESTE RAMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 11:31:16<br><br>04:41: DISPARO EL CHAMI(SCH23L12), ARRANQUE FASE C Y ARRANQUE 51N; RECHAZO ARC Y ENSAYO A LOS 5 MINUTOS; ODT 923035, JOSE OBED MONTOYA CON DIDIER AGUDELO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-27 05:21:11<br><br> | 04:41: DISPARO EL CHAMI(SCH23L12), ARRANQUE FASE C Y ARRANQUE 51N; RECHAZO ARC Y ENSAYO A LOS 5 MINUTOS; ODT 923035, JOSE OBED MONTOYA CON DIDIER AGUDELO. SE RECORRE CTO SE ABRE SW W17047 Y SE ENSAYA CTO PERO ESTE RECHAZA SE ABRE SW W17027 Y SE ENSAYA EL CTO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SW W17032 Y SE ENSAYA LA SW W17027 CON FUSIBLE BAJITO Y ENTRA NORMAL, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO CHAMI PARA INSTALAR LOS PUENTES A LA SW W17027, QUEDA ABIERTA LA SW W17032 SE VA RECORRER ESTE RAMAL SE REALIZA PODA DE GUADUAS ENTRE LOS NODOS W17035 AL W17034 Y SE NORMALIZA LA SW W17032 QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 16:20:18
8220060 | 923035 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 11:20 | 2024-01-27 11:21 | 0.01 | 8 | 159 | SE RECORRE CTO SE ABRE SW W17047 Y SE ENSAYA CTO PERO ESTE RECHAZA SE ABRE SW W17027 Y SE ENSAYA EL CTO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SW W17032 Y SE ENSAYA LA SW W17027 CON FUSIBLE BAJITO Y ENTRA NORMAL, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO CHAMI PARA INSTALAR LOS PUENTES A LA SW W17027, QUEDA ABIERTA LA SW W17032 SE VA RECORRER ESTE RAMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 11:31:16<br><br>04:41: DISPARO EL CHAMI(SCH23L12), ARRANQUE FASE C Y ARRANQUE 51N; RECHAZO ARC Y ENSAYO A LOS 5 MINUTOS; ODT 923035, JOSE OBED MONTOYA CON DIDIER AGUDELO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-27 05:21:11<br><br> | 04:41: DISPARO EL CHAMI(SCH23L12), ARRANQUE FASE C Y ARRANQUE 51N; RECHAZO ARC Y ENSAYO A LOS 5 MINUTOS; ODT 923035, JOSE OBED MONTOYA CON DIDIER AGUDELO. SE RECORRE CTO SE ABRE SW W17047 Y SE ENSAYA CTO PERO ESTE RECHAZA SE ABRE SW W17027 Y SE ENSAYA EL CTO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SW W17032 Y SE ENSAYA LA SW W17027 CON FUSIBLE BAJITO Y ENTRA NORMAL, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO CHAMI PARA INSTALAR LOS PUENTES A LA SW W17027, QUEDA ABIERTA LA SW W17032 SE VA RECORRER ESTE RAMAL SE REALIZA PODA DE GUADUAS ENTRE LOS NODOS W17035 AL W17034 Y SE NORMALIZA LA SW W17032 QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 16:20:18
8231438 | 927785 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 09:28 | 2024-03-11 12:09 | 2.69 | 18 | 170 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 12:09 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección de repetición E51256, tenía una fase fallada. 13:00 Se cambia fusible quemado en la sección E51314 y rechaza, se hace revisión al ramal primario y se encuentra arbol que cae sobre la red en el nodo E51325, se retira y se normaliza la sección E51314 16:09 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E51198 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:30:56
8232193 | 927005 | HER23L13 | D21233 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 07:17 | 2024-03-13 16:21 | 9.06 | 1 | 159 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO TERMALES HER23L13 - 07:05 A 16:48 ABIERTA SW D21896 - 07:06 A 16:50 ABIERTA SW D21858 - 07:10 A 16:55 ABIERTO TF D21892 - 07:12 A 17:00 ABIERTO TF D21230 - 07:15 A17:04 ABIERTO TF D21229 - 07:16 A 16:20 ABIERTO TF D21233 - CAMBIO DE RED PRIMARIA DESNUDA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS D21226 Y D21233, EN ESTOS MISMOS NODOS SE HARA LAS CONEXIÓNES DEL BIG JUMPER. DIRECCION SANTA ROSA CRA 16 ENTRE CALLES 10 Y 11 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:35:36
8249969 | 933447 | AZA23L15 | M43235 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 06:13 | 2024-04-29 08:24 | 2.19 | 1 | 159 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR M43235. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR M43001, MEDIDOR 18477493 USUARIO PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 10:48:52
8240406 | 927417 | MAR23L12 | C24112 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-10 08:40 | 2024-04-10 18:20 | 9.67 | 21 | 159 | - | CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO C24126 Y REMODELACION DE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 18:44:10
8248250 | 933170 | MAR23L12 | C24112 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 13:45 | 2024-04-26 15:15 | 1.5 | 21 | 159 | - | MAR23L12 INTERRUPTOR C24112 ¦ Dir.:CUCHARITA SE ABRE SECCION PARA CAMBIO DE TORRE PRIMARIA DOBLADA , SE REEMPLAZA POR POSTE DE FIBRA DE 12 METROS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:55:58
8245128 | 38602 | AGU23L15 | 2AG15R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 07:30 | 2024-04-20 07:30 | 0 | 48 | 159 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8262835 | 38915 | ESM23L13 | ESM23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 13:03 | 2024-05-31 15:23 | 2.33 | 59 | 159 | - | Maniobra de apertura de cto planta san francisco solicitado por leonardo de planta esmeralda
8257066 | 934344 | NRA23L14 | N11290 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-15 08:31 | 2024-05-15 16:01 | 7.5 | 10 | 159 | - | ODO CUMPLIDA SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE POSTE ENTRE LOS NODOS N11559 AL N11560; VESTIR EN AMARRE; LA IDEA ES REALCE DE REDES DE MEDIA 13,2 KV APROXIMADAMENTE EN LA MITAD DEL TRAMO LLAMAR AL USUARIO PARA QUE INDIQUE SITIO DONDE DIO EL PERMISO; PERSONAL DE REPARACIONES DEL TERRITORIO SUGIERE APROVECHAR LA APERTURA DE LA SECCION N11290 PARA QUE CON GRUPOS DE PODA REALICEN AGUAS ABAJO DE LA SECCION MANTENIMIENTO FORESTAS, TAMBIEN ES NECESARIO REVISION Y CAMBIO DE AISLAMIENTO; PARA LA EJECUCION COORDINAR CON JAMES 3113945767 NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 16:02:11
8221334 | 918319 | BOL23L12 | E21163 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 09:01 | 2024-02-01 15:44 | 6.72 | 7 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8263723 | 937329 | CHI23L18 | M32142 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 16:26 | 2024-06-03 17:25 | 0.99 | 15 | 159 | - | CHI23L18 INTERRUPTOR M32142 ¦ Dir.:ENTRADA VDA MANZANARES 2F 25 A TIPO T, UNA FASE FALLADA, EL MECANISMO DE AL SW DE REPETICION NO ESTA FUNCIONANDO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:58:33
8215872 | 920713 | MTO23L20 | M11730 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-05 09:11 | 2024-01-05 12:00 | 2.83 | 1 | 158 | - | SE CUMPLE ODO - 09:10 A 12:O0 APERTURA DE TRANSFORMADOR M11730 PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA GENERAL QUE ALIMENTARA EL PROYECTO TORRES VIVENTO A BORNES DEL TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN Y ADECUACIONES DE LA MEDIDA SEMI-DIRECTA DE ÁREAS COMUNES. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:44:22
8217765 | 918281 | PSV23L13 | E62233 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 09:05 | 2024-01-16 17:45 | 8.67 | 5 | 0 | - | SE CUMPLE CON VARIACION EN VARIAS MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO TODO EL DIA AL SECTOR DE PUERTO VENUS Y PUEBLO NUEVO. SE MANIPULAN ARCOS EN EL NODO E62243 AL 62243 NODO E62234 AL E62236 SECCION E62243 Y QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 19:18:00
8221171 | 923488 | ROS23L19 | D14169 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:04 | 2024-01-31 21:41 | 2.61 | 9 | 158 | - | INSTALA 2 FQ 40A T EN EL NODO SW D14169 INSTALA 2 FQ 10A T EN EL NODO SW D14194 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA MAYORIA DE LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:42:01
8232355 | 927245 | AZA23L19 | M46979 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-13 13:30 | 2024-03-13 16:30 | 3 | 1 | 158 | - | SE REALIZA CONEXION DE ACOMETIDA GENERAL QUE ALIMENTARA EL PROYECTO A BORNES DEL TRANSFORMADOR. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-13 16:41:43
8232504 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-14 06:30 | 1.34 | 14 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8239774 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:36 | 2024-04-07 12:57 | 1.35 | 58 | 263 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8243395 | 931927 | MTO23L19 | M24233 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:35 | 2024-04-17 19:17 | 1.7 | 2 | 158 | - | SE NORMALIZA SW M24233 LLUVIAS EN LA ZONA TRF--M25458--MTO23L19--CR 6 CANCHA SE REPARA LINEA DE NEUTRO EN RED TRENZADA SE UTILIZAN 2 MTS DE ACSR N2 1 CONECTOR DBH4 Y 1 CONECTOR DBH8 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 20:43:41
8246088 | 932594 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 11:34 | 2024-04-22 11:34 | 0 | 58 | 158 | 19:45 a 19:48 CERRADAS ABIERTAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESM23L12 PLANTA ESMERALDA PARA CAMBIAR FUSIBLE EN EL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN LA ESMERALDA YA QUE ESTABA QUEMANDO FUSIBLE Y SE CREIA QUE ERA POR FALLA EN EL RAMAL DE MORAVO, DESPUES DE CERRAR LA INTERCONEXIO NUEVAMENTE QUEDA TODO NORMAL,.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:12<br><br>SE ABRIERON CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y SE CERRARON CUCHILLAS C23148 ITX ENTRE LOS CIRCUITOS ESM2312 E INS23L14 MORAVO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:37:17<br><br>INFORMA EL PERSONAL QUE ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 SE REVENTO LA LINEA DE GUARDA Y UNA DE LAS FASES, EL DIA DE HOY POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SOLO SE ALCANZO REPARAR LA LINEA DE GUARDA, QUEDA PENDIENTE REPARAR LA LINEA Y ORGANIZAR LINEA VOLADA DEL ASILADOR PIN EN EL NODO C23597<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:36:15<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO SE REALIZAN 2 ENAYOS Y RECHAZA SE INFORMA A P?RSONAL DISPONIBLE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:04:05<br><br> | INS23L14 MORAVO, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO CON CORTE VISIBLE, ABIERTAS CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y CERRADAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESME23L12 PLATA ESMERALDA, PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 Y ORGANIZAR LINEA PRIMARIA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO C23597 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:41:07 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:26
8248222 | 38647 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:13 | 2024-04-26 14:13 | 0 | 58 | 158 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8246090 | 932594 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 11:34 | 2024-04-22 11:37 | 0.04 | 58 | 158 | 19:45 a 19:48 CERRADAS ABIERTAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESM23L12 PLANTA ESMERALDA PARA CAMBIAR FUSIBLE EN EL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN LA ESMERALDA YA QUE ESTABA QUEMANDO FUSIBLE Y SE CREIA QUE ERA POR FALLA EN EL RAMAL DE MORAVO, DESPUES DE CERRAR LA INTERCONEXIO NUEVAMENTE QUEDA TODO NORMAL,.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:12<br><br>SE ABRIERON CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y SE CERRARON CUCHILLAS C23148 ITX ENTRE LOS CIRCUITOS ESM2312 E INS23L14 MORAVO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:37:17<br><br>INFORMA EL PERSONAL QUE ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 SE REVENTO LA LINEA DE GUARDA Y UNA DE LAS FASES, EL DIA DE HOY POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SOLO SE ALCANZO REPARAR LA LINEA DE GUARDA, QUEDA PENDIENTE REPARAR LA LINEA Y ORGANIZAR LINEA VOLADA DEL ASILADOR PIN EN EL NODO C23597<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:36:15<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO SE REALIZAN 2 ENAYOS Y RECHAZA SE INFORMA A P?RSONAL DISPONIBLE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:04:05<br><br> | INS23L14 MORAVO, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO CON CORTE VISIBLE, ABIERTAS CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y CERRADAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESME23L12 PLATA ESMERALDA, PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 Y ORGANIZAR LINEA PRIMARIA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO C23597 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:41:07 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:26
8249682 | 38669 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 16:24 | 2024-04-28 16:24 | 0 | 58 | 158 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8240187 | 38515 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 09:21 | 2024-04-09 09:21 | 0 | 58 | 158 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248224 | 38647 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:13 | 2024-04-26 14:13 | 0.01 | 58 | 158 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8254466 | 38737 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:30 | 2024-05-07 22:30 | 0 | 58 | 158 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254458 | 38737 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:27 | 2024-05-07 22:27 | 0 | 58 | 158 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8260918 | 936447 | IRR23L13 | C34091 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-25 11:54 | 2024-05-25 13:12 | 1.3 | 13 | 158 | - | se cambia tr en nodo c34110, datos del instalado: 10 kva, 13.2 kv, empresa 599655, serie 2021080310, marca rymel. maniobras de irr23l13 fueron para cerrar la sw c34091 ya que maneja mucha carga , segun manifiesta david vargas. queda pendiente sacar el tr fallado con dos grupos, el equipo lo dejan en una vivienda , autoriza giovanny fajardo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 14:03:25
8259639 | 936111 | RIO23L16 | W52382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 14:15 | 2024-05-22 19:20 | 5.08 | 12 | 158 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W52401 1 0.6 D 16:30 SW W52403 3 10 T 16:50 SW W52424 3 15 T 17:33; sección de repetición 1 fase fallada. SW W52382 3 30 T 19:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 20:51:42
8223905 | 922081 | PSV23L14 | PSV23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 18:01 | 2024-02-08 18:02 | 0.01 | 8 | 157 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8224199 | 922082 | PSV23L14 | PSV23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 17:41 | 2024-02-09 17:42 | 0.03 | 8 | 157 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8221333 | 918319 | MLA23L14 | E21240 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 09:19 | 0.32 | 10 | 157 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8221438 | 918319 | MLA23L14 | E21240 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 15:21 | 2024-02-01 15:45 | 0.4 | 10 | 157 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8223731 | 922081 | PSV23L14 | PSV23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:09 | 2024-02-08 07:11 | 0.03 | 8 | 157 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8223989 | 922082 | PSV23L14 | PSV23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:21 | 2024-02-09 07:23 | 0.03 | 8 | 157 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8265422 | 937899 | BOA23L13 | O21313 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 10:47 | 2024-06-10 11:43 | 0.93 | 1 | 158 | - | - 11:42 CAMBIA 2 FQ 3.1 DUAL TF O21313 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 12:16:27
8272175 | 939914 | INS23L14 | C23491 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-28 09:50 | 2024-06-28 10:25 | 0.58 | 59 | 158 | 18:25 CERRADO CIRCUITO ESM-HER 1 18:27 REPORTE AL XM SE REPARA FASE B REVENTADA ENTRE LOS NODOS A06079-A06080 DEL CIRCUITO ESM-HER 1 115KV<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:33:14<br><br>18:05 cerrado circuito 115KV ESM-HER 2 18:05 Reporte xm<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:17:56<br><br>17:35 abierto interruptores ESM23T11 Y ESM23L13 , solicita personal de planta esmeralda ya que indica que van alimenta el circuito ESM23L12 Por la planta de emergencia 18:02 se coordina con personal de la planta esmeralda para que desconecten la planta de emergencia y asi cerrar el int esm23l14 y que tomen servicios auxiliares por 13.2kv ya que se recupera el circuito INS23L14 moravo<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:16:49<br><br>16:24 se abren cuchillas de ITX C20006. 17:53 SE CIERRA SW C23491. 17:54 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 17:57:25<br><br>13:34 abierta linea 33kv insula altamar, solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal 14:16 Abierto circuito ESM-HER 2,solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal, 14:18 REPORTE AL XM, Se genero consignacion nacional por emergencia c2021071<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 14:47:45<br><br>INFORMA OTONIEL LOAIZA Q NO SE PUEDE CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS YA Q LA FASE DE LA LINEA EMS-HER 115 KV ESTA SOBRE MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:51:01<br><br>SE ABRE CIRCUITO MORAVO Y SE NORMALIZA CUCHILLAS C23474 DEPSUES DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23477-478<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:48:58<br><br>SE REALIZA APARTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C23474 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:29:52<br><br>EN EL APOYO SIGUIENTE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CTO MORAVO SE ABRE LA SW C23491 Y SE CIERRA ITX C20006 PARA ALIMENTAR PARTE DEL CIRCUITO MORAVO MEDIANTE AUXILIARES DE ESMERALDA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 10:15:37<br><br>08:48 A solicitud de Otoniel Loaiza se energiza el circuito ESMERAL-LA HERMOSA 2 115 KV, informa que realizada la revisi?n no se evidencia peligro con este circuito. Informa que se debe esperar a que el personal que va a hacer la reparaci?n se desplaza desde la Merced, porque est?n realizando actividades de la orden programada 937559.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:12:52<br><br>22:42 se abre por seguridad cto 115 KV ESM - HERM 2 por linea reventada en el cto ESM - HER 1 el cual va en paralelo, informa el ingeniero Juan David Serna que se revisa en el secor de cambulos y hay linea primaria reventada del cto ESM - HER 1 y se esta presentando un efecto de induccion del cto ESM - HER 2 HEROPES 1019795-96-97<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-27 23:21:04<br><br>20:18 disparo simultaneo en ambos extremos de la l?nea ESM_HER_1 y el reconectador de c?mulos 2IN14R01 Moravo rechaza intento de cierre, no se realiza ensayo por precauci?n y informaci?n de los usuarios sector de morro azul informo Ing. de turno juan David Serna pendiente para ma?ana la revisi?n <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:04:35<br><br>20:18 Sale en falla el c?mulo del Cto Moravo 2IN14R01, rechaza ensayos, queda abierto ya que tuvo disparo simultaneo con la l?nea 115kV ESM-HER<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 20:59:15<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 19:07:52 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 21:18:42
8230496 | 916756 | ROS23L14 | D15270 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 13:31 | 2024-03-07 17:30 | 3.99 | 1 | 157 | - | PQT 10850319 OBSERVACION SE HACE CAMBIO POSTE CONCRETO NODO FISICO D15270_19 REGULAR ESTADO CON FISURAS SE INSTALA 8X750 PARA NO INSTALAR TEMPLETE SE REUBICA RED SECUNDARIA ABIERTA , OTROS OPERADORES REUBIQUEN SUS REDES PARA RETIRAR EL POSTE VIEJO DIRECCION DOSQUEBRADAS CRA 14 CON CALLE 57 ESQUINA BARRIO SANTA TERESITA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 17:52:48
8235361 | 927936 | INS23L13 | C22974 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-22 15:25 | 2024-03-22 15:38 | 0.23 | 11 | 157 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS : SE DEBE INSTALAR TEMPLETE PRIMARIO EN BAYONETA DOBLE EN EL NODO C22981 , EN EL POSTE EXISTENTE DE 10 MTROS SE INSTALA CRUCETA SENCILLA EN PIN CON BAYONETA SENCILLA , ENTRE LOS NODOS C22981 AL C22982 SE CAMBIA EL TRAMO DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR 2 Y 4 POR ESTAR MUY EMPALMADA. EJECUCIÓN: SE CULMINAN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-22 15:46:18
8239181 | 930468 | BUM23L14 | W12153 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-04 17:18 | 2024-04-04 17:46 | 0.47 | 1 | 157 | - | - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA - SE SOLICITA COMPAÑIA DE AT JOSE OBED MONTOYA PARA REVSIAR CONERXIONES 4EN TF - 17:17 A 17:45 ABIERTO TF W12153 PARA INSTALAR 1 CONECTOR PIRCING MEDIANO EN CONEXION DE BAJANTE A RED A¿SECUNDARIA Y PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS EN TF POR PUNTO CALIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 20:13:17
8244465 | 930853 | VMA23L13 | M24098 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-19 09:12 | 2024-04-19 13:22 | 4.17 | 1 | 157 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:00:07
8250619 | 38688 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:52 | 2024-04-30 13:52 | 0.01 | 32 | 157 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8257536 | 38799 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 13:57 | 2024-05-17 13:57 | 0.01 | 46 | 157 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254950 | 933291 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 18:07 | 2024-05-08 18:14 | 0.1 | 30 | 157 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8254593 | 933291 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-08 06:34 | 0.06 | 30 | 0 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8226832 | 925685 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 16:03 | 2024-02-20 16:05 | 0.04 | 52 | 178 | Se presenta disparo de circuito GTO23L13 El Gigante el cual realiza los ciclos de auto-reccierrre pero los rechaza, se abre reconectador 2GT13R01 y se realiza ensayo pero continua con apertura. Se genera ODO para inicio de revisión.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 16:18:32<br><br> | Se realizaron maniobras de apertura en la SW L22151 para realizar ensayo pero rechaza, en el nodo L21230 se retira rama de árbol y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:21:11
8222318 | 923834 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:17 | 2024-02-03 11:58 | 6.68 | 15 | 277 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49112 SE CAMBIA 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N49107, UNA FASE POR FUERA SE REVISA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PA13R02 CASTILLA BARTOLO ENCONTRANDOSE ABIERTO, SE REALIZA EL CIERRE MANUAL, EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION, SE DESCONOCE QUE GESTION HIZO DIEGO SOTO YA NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA ODO SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49258 SSE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION N49145 SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION N49167 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49235 Y RECHAZA QUEMANDO FUSIBLE EN LA SECCION N49145, SE DEJA ABIERTA EN SU TOTALIDAD Y SE CAMBIA NUEVAMENTE 1FQ DE 25A T EN LA SECCION N49145, USUARIO DEL TRF PARTICULAR N49241 INDICA QUE OBSERVA UNA CAJA PRIMARIA REVENTADA Y QUE VA A TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE LE INFORMA QUE LA SECCION N49235 QUE LO ALIMENTA ESTA ABIERTA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:06:07
8225763 | 925248 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:48 | 2024-02-15 20:18 | 0.5 | 32 | 2454 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8226835 | 925685 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 16:05 | 2024-02-20 16:56 | 0.85 | 52 | 156 | Se presenta disparo de circuito GTO23L13 El Gigante el cual realiza los ciclos de auto-reccierrre pero los rechaza, se abre reconectador 2GT13R01 y se realiza ensayo pero continua con apertura. Se genera ODO para inicio de revisión.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 16:18:32<br><br> | Se realizaron maniobras de apertura en la SW L22151 para realizar ensayo pero rechaza, en el nodo L21230 se retira rama de árbol y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:21:11
8268898 | 938778 | INS23L13 | C23209 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:42 | 2024-06-18 16:15 | 7.55 | 3 | 157 | - | - 11:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C22926 - 12:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C22971 - HACE CUENTA DE COBRO 36204 - 13:501 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C22936 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C22078 - 16:15 CAMBIA 1 FQ 8 T SW C23209 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:38:27
8269790 | 939152 | SIO23L15 | O33503 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-20 18:20 | 2024-06-21 09:33 | 15.21 | 30 | 157 | Se repara cable guarda suelto de la bayoneta entre los nodos O33503 al O33501, se logró enderezar poste de fibra de una estructura tipo H y dar realce a las líneas primarias, pero se debe realizar cambio de la estructura de manera urgente, actividad atendida por los técnicos Norbey Ríos, Silvio Lopez,Rogelio Colorado y Fredy Loaiza<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-21 10:52:27<br><br>08:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO SIO23L15, SE DEMORA SU ENERGIZACION YA QUE SE TIENE PERSONAL CONSIGNADO EN EL AR Y SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA REPARACION EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 08:15:06<br><br>FASE FALLADA ES LA FASE B<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:15:32<br><br>- 15:01 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR - 18:09 DISPARA SIO23L15 LA MARINA NORMAL POR AR2 - 19:15 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O33503 ECAHZA Y DISPARA RECONECTADOR EN SUBETSACION - 19:15 A 19:16 DISPARA SIO23L15 LA MARINA AL CERRAR SW O33503 NORBEY RIOS - YEILEIN ISAZA UTIMA - 20:00 SE ENCUENTRA POSTE FRACTURADO EN O33503 - BAYONETA INCLINADA - NO HAY RIESGO - SE DEJA SW ENERGIZADA POR DOS FASES - MA?ANA SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR FALLA Y CERRAR INTERCONEXION 2BA2SI51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:14:02<br><br> | VER NOTAS EN BOITACORA EJECUTANDOSE NORBEY RIOS - ROGELIO COLORADO - SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - FREDY LOAIZA - 08:08 A 08:11 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILITADO - SE COORDINA CIERRE DE CON AT NORBEY RIOS - INFORMA QUE CIERRAN SW O33503 FASE B Y RECHAZA - 08:34 A 09:33 ABIERTA SW O33503 PARA ENDEREZAR CRUCETA Y PONER VIENTO PROVISIONAL CON MANILA DE BAYONETA A UN ARBOL - SE RETEMPLA RED PRIMARIA GUARDA - QUEDA POSTE FIBRA AVERIADO DOBLADO A ALTURA DE LAS CRUCETAS NODO O33503 - AT TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA - YA SE HABIA REVISADO ANTERIORMENTE Y SE HABIA NOTIFICADO - SE DEBE CAMBIAR APOYO DE CARACTER URGENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 15:51:32
8217614 | 921678 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 11:24 | 2024-01-15 12:35 | 1.19 | 13 | 0 | SW M43074 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO NORMAL A LAS 12:35<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:45:25<br><br>15-01-2024 11:23:50.671 SALE EN FALLA EL CTO AZA23L15, RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE Y LO RECHAZA SE TIENE COMUNICACI?N CON EL COMPA?ERO GUSTAVO VALENCIA QUIEN INICA RECORRIDO ACOPA?DO DE ALVARO GIRALDO. 11:49 SE REALIZA APERTURA DE LA SW M43074 11:50 SE CIERRA CTO AZA23L15 ENTRANDO NORMAL, SE DISPONEN A RECORRER LOS COMPA?EROS. 12:25 SE ABRE M43149 , POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2AS15R01 A LAS 12:35, ENTRANDO NORMAL. 13:01 SE REALIZA SWITCHEO A CTO PARA PODER DESENTORCHAR FASE Y NEUTRO. 13:02 SE CIERRA NUEVAMENTE CTO. SE CONTINUA RECORRIDO DEBIDO A FASE CON POCA CORRIENT, EN EL APOYO DONDE ESTA SW M43043 SE EVIDENCIA ARCO VOLADO. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:28:55<br><br> | GRUPO DE GUSTAVO VALENCIA CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, REPORTA ARCO PRIMARIO REVENTADO EN NODO M43043; SE SOLICITO APOYO AL GRUPO TCT DE ALVARO IVAN PARADA QUIENES REPARAN EL ARCO QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 14:55. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:00:14 . Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 07:35:05
8242321 | 931599 | VBO23L14 | W36009 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 18:07 | 2024-04-15 18:08 | 0.02 | 32 | 156 | - | SE REVISA ENCONTRANDO COLILLA REVENTADA EN LAS CUCHILLAS W36009, SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 SAN JOSE Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BU2VBO41 TAPARCAL Y SAN JOSE (ESTE EQUIPO SE CIERRA POR BYPASS YA QUE EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION Y SOLO SE CONTABA CON UN SOLO TECNICO PARA COORDINAR LA REVISION CON PERSONAL DE TELCO O DE CONTROL Y PROTECCIONES PARA SUBIRSE HASTA EL RECO), , SE ABREN CUCHILLAS W36009 Y SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 SAN JOSE, PENDIENTE LA REPARACION , EN EL MOMENTO NO HAY DNA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 18:37:18
8242845 | 931791 | VBO23L14 | 2VB14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 07:04 | 2024-04-17 08:18 | 1.23 | 32 | 156 | SE VA REPARAR ARCO PRIMARIO FALLADO EN SW W36009. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 PARA HACER CORTE VISIBLE ABRIENDO CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA. SE ABRE CTO VBO23L14. SE HACE CORTE VISIBLE EN LAS CUCHILLAS DE SALIDA DE LA S/E. SE ABRE SW W36210. SE CIERRA ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE REPARA ARCO PRIMARIO EN LA SW W36009. SE CIERRA SW W36009 SE ABRE ITX 2MG4VB41_LA QUIEBRA_SAN JOSE SE CIERRA SW W36210 SE CIERRA CTO VBO23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:04:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TAMBIEN SE CAMBIO CAJA PRIMARIA EN SW W36009. SE REALIZA RESETEO AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE RECUPERA COMUNICACION DE LA ITX. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01_TAPARCAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS DE LA ITX 2BU2VB41_TAPARCAL_SAN JOSE. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB14R01 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 10:43:57
8248760 | 933288 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 10:35 | 2024-04-27 11:43 | 1.13 | 32 | 0 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8254450 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 22:20 | 2024-05-08 07:33 | 9.23 | 50 | 1134 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8254642 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 08:42 | 2024-05-08 08:43 | 0.01 | 50 | 156 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8254654 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 09:02 | 2024-05-08 09:03 | 0.01 | 50 | 156 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8254644 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 08:43 | 2024-05-08 08:45 | 0.03 | 50 | 156 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8262156 | 936834 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:47 | 2024-05-29 11:00 | 4.22 | 11 | 0 | - | SE NORMALIZA SW W42857 CON 2 FQ 30 A T TRF W42865 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42012 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 15:03:30
8226603 | 925001 | DOR23L14 | L16435 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 15:44 | 2024-02-19 16:40 | 0.93 | 1 | 155 | - | MANTANIMIENTO DE MACRO MEDIDOR CAMBIO DE POLARIDAD DE CTS EN LA DORADA CRA 13 19 05 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:58:13
8227578 | 924910 | INS23L13 | C23209 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 08:33 | 2024-02-23 16:31 | 7.96 | 3 | 155 | - | RETRASO DE MEDIA HORA PARA MANIOBRA DE CIERRE PORQUE SE REQUIRIO MAS TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-23 16:44:08
8217454 | 921567 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 09:24 | 2024-01-14 09:26 | 0.02 | 49 | 0 | PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C30068 SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 CON CORTE VISIBLE , SE CIERRA ITC CON CTO LA LINDA DE CHIPRE; SE ABRE CTO AMR23L13 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C30063, UNA VEZ REALIZA LA REPARACION SE ABRE NUEVAMENTE CTO AMR23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS C30063, SE IBA A NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO ABRIENDO ITX 2AM3CH81 Y AL DARLE APERTURA EL PERSONAL INDICA QUE NO HAN CERRADO EL CORTE VISIBLE QUE SE TENIA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 , LA ITX NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO TAREAS RECONECTADOR 2AM3NR31. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:12:26<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE , POR ULTIMO SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO CABAÑA. SE ABRE INT 2AM3NRA31 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CABAÑA 2AM13R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:28:20
8217457 | 921567 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 09:53 | 2024-01-14 09:55 | 0.03 | 49 | 155 | PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C30068 SE HACE APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 CON CORTE VISIBLE , SE CIERRA ITC CON CTO LA LINDA DE CHIPRE; SE ABRE CTO AMR23L13 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C30063, UNA VEZ REALIZA LA REPARACION SE ABRE NUEVAMENTE CTO AMR23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS C30063, SE IBA A NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO ABRIENDO ITX 2AM3CH81 Y AL DARLE APERTURA EL PERSONAL INDICA QUE NO HAN CERRADO EL CORTE VISIBLE QUE SE TENIA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM13R01 , LA ITX NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ENTONCES ITX CON CTO TAREAS RECONECTADOR 2AM3NR31. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:12:26<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE , POR ULTIMO SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO CABAÑA. SE ABRE INT 2AM3NRA31 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO CABAÑA 2AM13R01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:28:20
8241768 | 931436 | SNA23L15 | E41410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 09:56 | 3.86 | 17 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8244457 | 932205 | AGU23L15 | N43406 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 05:49 | 2024-04-19 09:30 | 3.68 | 7 | 155 | SE NORMALIZA SW N43406 CON 1 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:09:14<br><br> | AGU23L15 TRF N43507 11:50 RECHAZA 2F 1A TIPO H, SE REALIZA PRUEBA EN VACIO SE GASTAN 2F 1A TIPO H; SE DAIGNOSTICA TRAFO QUEMADO 3KVA A 13,2KV Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:32:52
8245212 | 932336 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-20 10:14 | 2024-04-20 11:41 | 1.45 | 12 | 155 | - | SW W42857 10:13 11:40 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE TRAFO W24005 TRF/SW W42005 11:48 DATOS TRAFO INSTALADO : 10KVA A 13,2KV , MAGNETRON, EMPRESA 607898; SERIE: 521490; AÑO 2024 ,2F 0,4 DUAL, SE INSGTALAN 2 DPS BAJA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 13:19:36
8225523 | 925142 | SNA23L12 | 2BO2SN21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 09:22 | 2024-02-15 09:22 | 0 | 9 | 154 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8224404 | 924679 | BOL23L12 | E21317 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 16:10 | 2024-02-10 16:11 | 0.01 | 9 | 154 | POR DISPARO CON RECIERRE DE LA ITX CON LA SOMBRA, SE ABRE DE NUEVO Y SE CIERRA RECO 2BO12R01; SUGIEREL INGO SANTIAGO CARDONA SEGUIIR BUSCANDO POSIBLE DAÑO YA QUE LA FASE B ESTA MOSTRANDO UNA CORRIENTE DE FALLA 435 AM. SE INFORMO A JULIAN VILLEGAS QUIEN SUGIERE ABRIR SW DE SEBASTOPOL E INTERCONECTAR CON LA SOMBRA; SE INFORMO A NOVIER QUICENO PARA QUE APOYE HACIENDO LA APERTURA DE DICHA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 15:06:44<br><br>DEBIDO CONTINUOS DISPAROS CON RECIERRE EXITOSO DE RECO CUMULOS DEL HIGUERON(2BO12R01), SE OPTA POR ABRIR EL RECO Y CERRAR ITX CON PINARES PERO, ESTE CIRCUITO DISPARO UNOS MINUTOS DESPUES POR LO CUAL SE NORMALIZA DE NUEVO LA TOPOLOGIA Y, SE SOLICITA A DARLEY REVISAR EN EL RECO 2BO12R01 Y, SI NO LE ENCUENTRAN NADA, SOLICITAR AUTORIZACION PARA DEJARLO POR BY-PASS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 12:56:17<br><br> | SE OPTA POR ABRIR SW E21317 CTO HIGUERON Y CERRAR ITX CON LA SOMBRA; SUGERENCIA DEL AT1 DE ZOAN CON EL FIN DE UBICAR HACIA QUE LADO PUEDE ESTAR LA POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:21:44
8222148 | 923818 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:08 | 2024-02-03 08:45 | 2.63 | 19 | 0 | - | En la SW C33514 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T. En la SW C33524 se cambia 1 fusible de 6T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 10:01:47
8264612 | 936762 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 17:10 | 8.17 | 11 | 155 | - | Se realiza reubicación del TRF N49532 y SW N49533 en un apoyo de 16m, además se reubican los respectivos ramales. queda red y servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 17:48:03
8271673 | 939638 | SIO23L15 | O33503 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 08:35 | 2024-06-26 13:08 | 4.55 | 29 | 155 | LLUVIAS FUERTES Y TORMENTAS ELECTRICAS LA NOCHE DEL DIA 25 DE JUNIO <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 11:17:12<br><br>PERSONAL SE ENCUENTRA EN EL SECTOR RECORRIENDO RED PRIMARIA EN BUSQUEDA DE POSIBLE FALLA AGUAS ABAJO DE LA SECCION O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 11:12:17<br><br> | Se realiza reparación de arco primario reventado por fuerte tormenta en el sector, se encontró en el nodo O33583 donde se deprende hacia el ramal de la sección O33584, alli estaba el arco causando corto entre dos fases y por eso rechazaba la sección O33503 se gastaron 5x15T y en la O33584 se gastaron 2x6T, quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 19:56:07
8216568 | 921187 | DOR23L13 | L14221 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:46 | 0.72 | 2 | 0 | - | SE NORMALIZA SW L14221 Y TRF L14224 UNA ARDILLA SE ATERRIZO EN BORNES DE TRF Y GENERO LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-10 09:17:15
8220528 | 918319 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 09:03 | 2024-01-30 09:10 | 0.12 | 9 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8243206 | 931875 | ROS23L13 | D14001 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 07:43 | 2024-04-17 17:11 | 9.47 | 14 | 154 | - | SE REALIZA PODA DE 20 GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA Y SE NORMALIZA SW DE REPETICION D14001 CON 9 FQ DE 25 A T TODA L SW POR FUERA, SE DEBE PROGRAMAR CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 17:49:17
8249235 | 933336 | ROS23L13 | D14001 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:19 | 2024-04-27 20:00 | 4.68 | 14 | 154 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION D14001 CON 5 FQ DE 25 A T 1 RESPALDO CAE PERO NO QUEMO EL FUSIBLE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:22:37 . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:10:23
8240938 | 931282 | BOL23L12 | E21317 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-12 10:00 | 2024-04-12 12:55 | 2.92 | 9 | 154 | se autoriza realizar la apertura de la SW E21317 del circuito BOL23L12 por emergencia, por 3 horas o menos aproximadamente, con el fin de realizar Tala de Árbol en Peligro de caer sobre la Red Primaria entre los Nodos Físicos E21317 al E21328.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-12 10:02:14<br><br> | Se realizo poda de un arbol que estaba generando riesgo de caer sobre las redes, queda normalizada la red Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-12 12:59:48
8241469 | 931434 | MLA23L12 | MLA23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 06:12 | 2024-04-14 08:27 | 2.24 | 2 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MLA23L12 Y NO HACE AR, QUEDA ABIERTO. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO Y DE INMEDIATO RECHAZA, SE INFORMO AL TECNICO JUAN GUILLERMO BEDOYA PARA RECORRER SECTOR. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 06:21:39<br><br> | SE RECIBE TURNO CON CTO LOS ANDRES MLA23L12 RECHAZANDO , JUAN GUILLERMO ABRE SW E23419 Y SE CIERRA ITX 2ML2ML31. SE RETIRA GUADUAS DE LA LINEA PRIMARIA A LA SALIDA DE SUB Y SE CIERRA LA SW E23419, LA SUB MLA SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN PAR NORMALIZAR TOPOLOGIA JUAN GUILLERMO REALIZARA MANIOBRA LOCAL,, EN COMUNICACION CON PERSONAL DE TELCO NO SE LOGRA RESTABLECER LA COMUNICACION CON SUB, EL CTO MLA23L12 QUEDA CERRADO EN SUB A LAS 08:47 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 13:45:14
8260186 | 936273 | ROS23L14 | D15960 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 13:59 | 2024-05-23 16:21 | 2.35 | 1 | 154 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR D15960. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:42:20
8225266 | 925010 | RIO23L14 | W55618 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 14:38 | 2024-02-14 11:11 | 20.56 | 14 | 153 | - | Informa el personal técnico que se ejecuta las siguientes actividades: 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W55034 08:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W55848, se retira animal. 11:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55618. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 13:07:32
8225940 | 925265 | IRR23L13 | C34081 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:32 | 3.53 | 18 | 153 | - | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO C34103, SE ENCUENTRA RED BT REVENTADA, SE REALIZÓ APERTURA DE SW C34081 ENTRE LAS 08:00 A LAS 11:32, SE REPARA LINEA BT REVENTADA, SE CIERRA TRAFO C34103, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO A LAS 11:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 14:08:02
8227661 | 926016 | AMA23L16 | W30889 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-23 06:42 | 2024-02-23 08:15 | 1.55 | 11 | 153 | - | Se realiza inspección y se encuentra sección W30889 con cañuelas tipo repetición, se cambian 4 fusibles de 12T, 3 en la fase A y 1 en la fase B, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 10:49:42 Se realiza inspección y se encuentra sección W30889 con cañuelas tipo repetición, se cambian 4 fusibles de 12T, 3 en la fase A y 1 en la fase B, se confirma servicio normal con usuarios. la sección por ser tipo cortacircuitos de repetición, se ajusta falla a una sola fase (Fase A) y reposición de la totalidad de los fusibles en fase B. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 14:59:20
8267115 | 938319 | VBO23L14 | W36009 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-13 16:17 | 2024-06-14 10:53 | 18.6 | 32 | 0 | - INFORMA AT JOSE WALTER LOPEZ SW W36009 CON 1 PORTA FQ TIPO PUENTE CAIDO - CORTA CIRCUITO DEFECTUOSO - NO CIERRA - 10:20 SE TERMINA DE ABRIRI SW W36008 - 10:19 A 10:29 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:24 - 10:26 - 10:28 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPAECAL SAN JOSE Y NO CIERRA - 10:43 A 10:52 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:44 A 10:52 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:44 A 10:48 ABIERTO BUM23L12 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:46 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - CERRADO SEECIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT WALTER LOPEZ - INFORTMA AT QUE LLAMA A USUARIO DE TF W36031 INFORMA VA A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:17:58<br><br> | - INFORMA AT JOSE WALTER LOPEZ SW W36009 CON 1 PORTA FQ TIPO PUENTE CAIDO - CORTA CIRCUITO DEFECTUOSO - NO CIERRA - PENDIENTE CAMBIO DE CORTACIRCUITO CON GRUPO DE TCT - AT INFORTMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 10:20 SE TERMINA DE ABRIR SW W36009 - 10:19 A 10:29 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:24 - 10:26 - 10:28 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - 10:43 A 10:52 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE - 10:44 A 10:52 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:44 A 10:48 ABIERTO BUM23L12 TAPARCAL - SEGUN CORREO PARA PODER TOMAR CARGA DE SAN JOSE - 10:46 CERRADO 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE Y NO CIERRA - CERRADO SEECIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT WALTER LOPEZ - INFORMA AT QUE LLAMA A USUARIO DE TF W36031 INFORMA VA A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 13:36 TF W36031 NORMAL - SE AJUSTA ACOMETIDA EN BORNERA DE MEDIDOR 23987709 - HACE CUENTA DE COBRO 32064 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 18:23:59
8269604 | 939136 | VBO23L14 | 2VB14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-20 14:53 | 2024-06-20 14:54 | 0.02 | 32 | 154 | - | - 14:52 A 16:18 ABIERTO 2VB14R01 SAN JOSE PARA CERRAR SW W36009 - 14:54 CERRADA SW W36009 POR AT SILVIO A LOPEZ - 16:16 A 16:18 ABIERTO 2BU12R01 TAPARCALA PARA ABRIR SECCIONADOR BYPASS - 16:18 ABRIERTO SECCIONADOR BYPASS 2BU2VB41 INTERCONEXION TAPARCAL SAN JOSE POR AT ROGELIO COLORADO - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SAN JOSE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 17:15:25
8215383 | 920524 | AMA23L16 | W30889 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 07:01 | 2024-01-02 08:15 | 1.24 | 11 | 153 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW W30889. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-02 10:31:03
8220571 | 919973 | ROS23L13 | D14001 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-30 08:07 | 2024-01-30 18:36 | 10.48 | 14 | 153 | - | REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14008 AL D14012 Y REUBICACION DE TRAFO D14023 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:04:54
8234422 | 928229 | NSA23L13 | E55034 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 09:16 | 2024-03-20 10:40 | 1.41 | 1 | 153 | se presentan demoras en el inicio de actividades por lluvias fuertes en el sector<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 10:49:56<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO POLARIDAD CTS---IRR:ANOM-PCT ERROR FUERA DEL RANGO PERMITIDO (MEDIDOR EN ATRASO)-FEC:11/01/2024 NODO E55034 EN LA CLL 1 1 11 NORCASIA SE PRESENTAN RETARDOS AL CIERRE ACAUSA DE LLUVÍAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:37:48
8240434 | 930052 | CHI23L15 | M30560 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 08:13 | 2024-04-10 16:37 | 8.41 | 1 | 0 | - | PQT_9292830 CTO : CHI23L15 APERTURA DE : SECCION M30560 DIRECCION CALLE 10 CARRERA 5 VILLAPILAR DESCRIPCION : PAGO MANO DE OBRA ATC Constructora CFC del proyecto CENTRIKO solicita ODO para apertura del alimentador (cable XLPE) en la recamara de conexión M30922 para cortar cable XLPE (actividad que ejecuta la constructora) que alimenta el transformador M30923 y se realicen pruebas VLF al cable por parte de la empresa Dirección del proyecto CLL 10 CRA 5 - VILLA PILAR Por parte de la constructora requieren 3 horas para la actividad (cortar cable XLPE)Contacto: Ing. Jorge Cardona celular: 3155404235 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-10 16:40:45
8238932 | 930353 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 20:40 | 2024-04-04 08:25 | 11.75 | 11 | 186 | - | 3x15T en la sección W23131 1x6T sección W23164 1x6T sección W23161 1x0.4D Trafo W21771 (se encontró abierto cuando se iba a realizar el reporte) en el trafo W23156 se retiran hojas de platano, se realiza en preventivo sin maniobras causa de la quema de fusibles descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 13:21:34
8242913 | 931814 | CHI23L18 | M32173 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-17 07:32 | 2024-04-17 08:55 | 1.38 | 10 | 153 | - | SW M32173 3X20T 08:55 DE REPETICION HABIA UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-17 09:55:56
8252497 | 933936 | PSO23L12 | M52868 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-02 17:21 | 2024-05-02 17:51 | 0.5 | 13 | 153 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M52883. SE ABRE SW M52868 PARA REALIZAR PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTA 1FQ 12T QUE SE REVENTO AL ABRIR LA SW. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 21:19:44
8222894 | 923213 | CHA23L17 | C40345 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 08:10 | 2024-02-05 11:40 | 3.5 | 1 | 152 | - | SE INSTALA CRUCETA BANDERA A POSTE EXISTENTE PARA REUBICAR REDES SECUNDARIAS EN CABLE CUADRUPLEX QUE PASAN POR ENCIMA DE CONSTRUCCION , GRUPO DECIDE SI INSTALAN TEMPLETE POSTE A POSTE A LA CRUCETA BANDERA . ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD NOTA: EL GRUPO DE TCT MOVIL 65 INFORMA QUE EN EL NODO C40610 CAMBIO CAJA PRIMARIA Y REPARO BAJANTE. QUEDA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 13:04:50
8223564 | 921374 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 12:16 | 2024-02-07 13:49 | 1.55 | 21 | 152 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8220572 | 922621 | ROS23L14 | D15954 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 09:01 | 2024-01-30 10:48 | 1.78 | 1 | 152 | - | Apertura y cierre de transformador D15954 circuito LA ROSA_CAPILLA, municipio de DOSQUEBRADAS; se realizará CAMBIO DE CTS, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito ROS23L14 RAFAEL PUERTA 1088243641 3225096025 Usuario / Fecha: olman alexis sepulveda lopez / 2024-01-23 20:18:04 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 10:51:02
8220648 | 922623 | ROS23L14 | D15960 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 13:31 | 2024-01-30 14:37 | 1.1 | 1 | 152 | - | Apertura y cierre de transformador D15960 circuito LA ROSA_CAPILLA, municipio de DOSQUEBRADAS; se realizará CAMBIO DE CTS, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito ROS23L14 RAFAEL PUERTA 1088243641 3225096025 Usuario / Fecha: olman alexis sepulveda lopez / 2024-01-23 20:38:20 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 14:38:02
8224171 | 924556 | SUP23L15 | W66103 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-09 12:01 | 2024-02-09 15:02 | 3.02 | 6 | 151 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66103, se debe cambiar caja primaria que esta volando. Con apoyo del grupo de Riosucio William se cambia caja primaria en mal estado en el nodo W66103, para realizar la reparación se hace apertura de la sección W66073., se instala una caja primaria de 100 Amp. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 16:50:11
8215540 | 920651 | SUP23L13 | W64239 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 11:04 | 2024-01-03 11:50 | 0.77 | 2 | 151 | - | SE CAMBIA 2X12AT SW W64239 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-03 12:07:44
8232671 | 928169 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 13:28 | 2024-03-14 13:30 | 0.03 | 21 | 151 | - | SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA LINEA PARA CAMBIAR 1 FUSIBLE TIPO PUENTE EN LA SECCION O42667 Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 14:24:40
8233768 | 928533 | PSO23L15 | M53863 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-18 12:39 | 2024-03-18 12:40 | 0.03 | 1 | 151 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR M53863. SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR M53488. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. CAUSA, ANIMALES SOBRE LA RED (PAJAROS). Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-18 13:57:18
8236125 | 929490 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-25 12:19 | 2024-03-25 14:44 | 2.4 | 55 | 256 | SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401 Y 3 ARCOS VOLADO EN EL NODO C23878. SE REPARARON 3 ARCOS VOLADOS EN EL C23878. SE ABRE CTO INS23L13 TREBOL POR SEGURIDAD PARA RETIRAR GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401. SE CIERRA CTO INS23L13 NORMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. SE CIERRA CTO INS23L14 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 14:54:07<br><br>ODO 929490 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO INS23L14 Y DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. EL RECONECTADOR DE COMULOS CIERRA POR AR 12:18 SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO INS23L14 Y RECHAZA 19:22 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01 PARA ENSAYAR CIERRA DEL CTO INS23L14 Y VUELVE Y RECHAZA 12:20 PENDIENTE DE REVISION <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:35:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW DE REPETICION C23576, 1 FASE FALLADA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:57:11
8236732 | 929739 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 11:16 | 2024-03-28 12:32 | 1.26 | 21 | 0 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8236773 | 929739 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 16:14 | 2024-03-28 16:16 | 0.04 | 21 | 151 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8224616 | 924753 | PSO23L19 | M54998 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-11 21:50 | 2024-02-11 22:12 | 0.37 | 1 | 150 | - | - 21:50 A 22:12 ABIERTO TF M54998 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO FASE - GASTA 1 CONECTOR PIRCING GRANDE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-11 22:35:57
8224828 | 924862 | ROS23L14 | D15960 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 20:17 | 2024-02-12 20:56 | 0.64 | 1 | 150 | - | En el TRF D15960 se cambia 1 fusible de 3.1A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 20:58:52
8218900 | 922328 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 15:52 | 2024-01-21 17:01 | 1.15 | 21 | 0 | - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14<br><br>- 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 17:57:43<br><br> | - 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14 19:58 RETIRAN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO O42289 AL O42287 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR14R01 HASTA LA SECCION QUE SE ENCUENTRA ABIERTA DEL NODO O42667 A LA CUAL LE QUEDA LLEGANDO TENSION POR LADO Y LADO DE CTO LA MARINA Y DE CTO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE ESTA MUY TARDE QUEDA SERVICIO NOR AL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-21 20:18:15
8233988 | 928578 | MTT23L12 | W13035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-19 09:51 | 2024-03-19 10:36 | 0.75 | 8 | 150 | - | maniobras de sw w13035 fueron para tensionar tramo de red primaria entre los nodos w13040-113 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 10:50:47
8248538 | 933216 | AMA23L13 | W32628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 16:32 | 2024-04-26 19:20 | 2.8 | 11 | 150 | - | SE NORMALIZA SW W32628 CON 2 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 19:25:16
8254438 | 934544 | MNA23L12 | C15002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:41 | 2024-05-07 21:45 | 2.07 | 15 | 150 | SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR SW C15002 ESTO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE ESTAN MUY MOJADOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 21:48:42<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR SW C15002 ESTO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL YA QUE ESTAN MUY MOJADOS 3F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:34:53
8251489 | 933724 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:02 | 2024-05-01 10:15 | 4.21 | 18 | 197 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8226105 | 925419 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 08:19 | 2024-02-17 09:10 | 0.85 | 11 | 149 | - | SE NORMALIZA SW W37007 CON 1 FQ DE 20 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-17 09:18:19
8228195 | 926274 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-26 15:10 | 2024-02-26 16:10 | 1 | 11 | 149 | - | se normaliza sw w37007, servicio queda normal en sector solo se usa fq reportan luvias en la zona Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-26 16:20:03
8264459 | 937597 | QHI23L13 | W41211 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 01:37 | 2024-06-06 10:10 | 8.56 | 12 | 150 | W41954 2F 20 A TIPO T 08:50 W41211 1 FASE FALLADA 7F 40 A TIPO T 10:10 W41809 2F 1 A TIPO H 11:00 , MEDIDOR 669007440 QUEMADO , USUARIO QUEDA CON SERVOICIO DIRECTO LECTURA DE RETIRO 1990 W41931 2F 6 A TIPO T 14:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 14:43:20<br><br> | W41954 2F 20 A TIPO T 08:50 W41211 1 FASE FALLADA 7F 40 A TIPO T 10:10 W41809 2F 1 A TIPO H 11:00 , MEDIDOR 669007440 QUEMADO , USUARIO QUEDA CON SERVOICIO DIRECTO LECTURA DE RETIRO 1990 W41931 2F 6 A TIPO T 14:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 15:37:07
8268781 | 938729 | VBO23L14 | W36510 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:06 | 2024-06-18 08:20 | 2.23 | 15 | 150 | - 08:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W36510 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DULA TF W36300 - 11:30 CAMBIA 3 FQ 12 T SW W36145<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:44:22<br><br> | - 08:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W36510 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DULA TF W36300 - 11:30 CAMBIA 3 FQ 12 T SW W36145 - 15:00 TF W36303 PARTICUALR CON BAJANTES SECUNDARIOS REVENTADOS - USUARIO VA A MANDAR A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 16:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W36027 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:18:55
8215323 | 920491 | MAR23L12 | C24112 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 08:48 | 2024-01-01 14:40 | 5.87 | 20 | 159 | - | INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION C24112 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C24129 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE DEMORAN LAS LABORES POR ALTO VOLUMEN DE TRABAJO PARA EL PERSONAL TECNICO Y LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 16:49:48
8232353 | 927320 | SUP23L12 | W63103 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 14:20 | 2024-03-13 16:20 | 2 | 1 | 149 | - | ABRIR TRANSFORMADOR W63116 PARA INSTALAR CRUCETA EN BANDERA AL APOYO SECUNDARIO W63116-01 CON EL FIN DE RETIRAR LAS LINEAS HACIA LA CALLE Y ASI PODER LIBERAR LA RED DE CHEC DE UN POSTE DE TELECOM QUE NECESITAN RETIRAR POR CONSTRUCCION DE GARAJE SUPIA CRA. 8 No 20 - 29 grupo colabora cambiando fq en tr w63103 , estaban de paso y lo normalizan. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 16:39:43
8235059 | 929014 | MNA23L12 | C15002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:06 | 2024-03-21 15:08 | 8.03 | 14 | 150 | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO. C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 15:47:52<br><br> | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO, DESPEJA LA RED DE VEGETACION Y SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA C15332 3F 15 A TIPO T, SE DEBE BAJAR LA SW ESTA MUY ALTA PARA OPERARLA C15363 1F 25 A TIPO T + PORTAFUSIBLE C15332 1F 0.1 DUAL C15375 3F 6 A TIPO T PRESTA APOYO JHON ALBERNY Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 19:26:54
8244237 | 932118 | DOR23L14 | L16329 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-18 22:40 | 2024-04-18 23:00 | 0.33 | 1 | 149 | - | en el transformador L16329, se encuentra red secundaria averiada, se instalan 3 conectores perforación y se repara arco secundario en red trenzada, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 01:47:51
8253155 | 934153 | VBO23L15 | W37284 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:39 | 2024-05-04 13:25 | 1.77 | 18 | 149 | - | EN LA SECCION W37284, SE REPONE UN FUSIBLE DE 25 TIPO T EN LA SECCION W37328, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. EN EL TRANSFORMADOR W37431, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 15:51:13
8254611 | 933291 | VBO23L15 | W37284 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:49 | 2024-05-08 16:35 | 9.77 | 18 | 149 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8251574 | 933730 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 08:51 | 8.84 | 17 | 171 | - | INSTALA 7 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51256 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 3 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51278 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51280 INSTALA 1 FQ 0.4 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51257 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51413 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51416 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:48:37
8261449 | 936628 | PSV23L12 | E60041 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 13:31 | 2024-05-27 13:41 | 0.17 | 1 | 149 | - | maniobras de tr e60041 fueron para apertura de arcos y asi cambiar tramo de red secundaria en linea abierta por trenza; se instalan 02 cajas porta borneras Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-27 18:15:16
8261993 | 936786 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 08:19 | 2024-05-29 09:37 | 1.3 | 3 | 0 | Se encuentra puente primario volado en afloramiento del cto DDO23L14 nuevo marmato en el nodo W61040, se realiza apertura del cto DDO23L14 nuevo marmato para aislar la falla y se cierra interconexión 2DD4SU41 entre ctos nuevo marmato y cruz de helecho, informa que la reparación no se puede realizar con grupo TCT y para realizar la reparación con línea fría se deben apagar los 3 circuitos de la s/e el dorado ya que los 3 afloran en el mismo apoyo, para realizar la reparación se deben realizar las siguientes maniobras: 1. Abrir cuchillas de cto DDO23L14 Nuevo marmato en el nodo W61051 hasta esta quedaría llegando tensión de cto cruz de helecho 2. Abrir circuito DDO23L12 el llano, abrir cuchillas en el nodo W60135 y cerrar la interconexión 2DD2PA31 entre cto castilla bartolo y el llano 3. Abrir cto DDO23L13 Molinos, abrir cuchillas en el nodo W68133 y cerrar la interconexión 2DD22DD31 entre ctos el llano y molinos 4. Desacoplar interruptores de de barras los ctos DDO23L12, DDO23L13 Y DDO23L14 y aterrizar <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 10:44:40<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DEL PUENTE PRIMARIO SOBRE EL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO. SE DEBE CAMBIAR EL ORDEN DE LAS MANIOBRAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL EN CAMPO. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE LAS CUCHILLAS DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO ESTAN EN LA PARTE SUPERIOR DE APOYO (SOBRE LAS CUCHILLAS DE LOS CIRCUITOS EL LLANO Y MOLINOS). TODAS LAS CUCHILLAS ESTAN EN EL MISMO APOYO PRIMARIO. SE PROCEDE A DESHACER MANIOBRAS Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:26:27
8224945 | 924907 | ROS23L15 | D16428 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 09:40 | 2024-02-13 11:35 | 1.93 | 1 | 148 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR D16428. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-13 12:41:44
8227814 | 926167 | VBO23L15 | W37284 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-24 16:49 | 2024-02-24 18:00 | 1.18 | 18 | 148 | - | Se instalan 2 FQ de 25T en el seccionador W37284 1 portafusibles, se tenía 2 fases abiertas a causa de fuertes vientos en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-24 18:11:09
8228667 | 926552 | VBO23L15 | W37284 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 16:03 | 2024-02-28 18:00 | 1.95 | 18 | 148 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-28 18:29:37
8263067 | 937134 | DDO23L12 | DDO23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 11:19 | 2024-06-01 11:49 | 0.49 | 3 | 149 | LLEGAN VARIOS REPORTES DE CTO EL LLANO, SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA UNA FASE EN CEROS DESDE LA S/E EL DORADO, SE ABRE CTO EL LLANO Y SE CIERRA LA ITX 2DD2PA31 ENTRE CTO EL LLANO Y CASTILLA BARTOLO Y LOS USUARIOS CONFIRMAN QUE SE NORMALIZA EL SERVICIO, EL TECNICO VA REVISAR EN LA S/E YA QUE POSIBLEMENTE HAY COLILLA PRIMARIA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 11:36:15<br><br> | LLEGAN VARIOS REPORTES DE CTO EL LLANO, SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA UNA FASE EN CEROS DESDE LA S/E EL DORADO, SE ABRE CTO EL LLANO Y SE CIERRA LA ITX 2DD2PA31 ENTRE CTO EL LLANO Y CASTILLA BARTOLO Y LOS USUARIOS CONFIRMAN QUE SE NORMALIZA EL SERVICIO, EL TECNICO VA REVISAR EN LA S/E YA QUE POSIBLEMENTE HAY COLILLA PRIMARIA REVENTADA EL TECNICO INFORMA QUE HAY PUENTE PRIMARIO REVENTADO EN LAS CUCHILLAS DEL NODO W60135 EN UN FASE, PERO QUE EN ESTE PUNTO TAMBIEN HAY UNAS CAJAS PRIMARIAS Y POR ESTAS SE PUEDE CERRA LA FASE DONDE SE ENCUENTRA LA FALLA, SE REALIZA APERTURA DE LA ITX 2DD2PA31 , PARA CERRAR LA FASE POR ESTE CORTACIRCUITO Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE CTO EL LLANO Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR, PENDIENTE REPARAR PUENTE PRIMARIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 12:57:16 . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 13:04:25
8264328 | 937502 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 05:22 | 2024-06-05 13:41 | 8.3 | 11 | 170 | - | W42857 3F 30 A TIPO T 13: 40 W41796 2F 6 A TIPO T 14:34 W41789 2F 6 A TIPO T 15:10 W41970 2F 6 A TIPO T 15:50 W42052 2F 1 A TIPO H 17:11 W42012 2F 1 ATIPO H 18:05 W42012 2F 6 A TIPO T 18:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 20:03:30
8264401 | 937632 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 11:48 | 2024-06-06 19:42 | 7.9 | 9 | 0 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8264654 | 937662 | VBO23L14 | 2BE5VB41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 11:04 | 2024-06-07 11:57 | 0.88 | 9 | 149 | SE ESTA ATENDIENDO LINEA REVENTADA EN NODO:W36504 FCA El PARAISO a causa de guadual en el nodo W36571, LA FALLA SE LOGRÓ ENCONTRAR AYER 6 DE JUNIO LUEGO DE BUSCAR Y HACER VARIAS MANIOBRAS, PERO NO SE LOGRÓ REPARAR, POR LO QUE QUEDÓ PARA EL 07 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 07:40:14<br><br> | SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 13:58:38 SW W36446 1X6T 09:18 SW W36445 1X12T 08:56 SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 14:04:08
8271452 | 939655 | VBO23L15 | W37284 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:25 | 2024-06-26 08:44 | 2.3 | 18 | 149 | - | EN LA SECCION W37284, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 25 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 10:17:22
8215488 | 919656 | ROS23L15 | D16428 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 08:30 | 2024-01-03 15:55 | 7.41 | 1 | 148 | - | SE CAMBIA TRAMO DE RED SECUNDARIA 70 MTROS EN CABLE ACSR 2 DESNUDO CERCA A TERRAZA SE COGE CON LAS MANOS SE CONSTRUYE TRIPLEX 2 DESDE EL NODO D16427 AL D16426 SE REUBICAN ACOMETIDAS, Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 16:06:18
8220214 | 923102 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 07:15 | 2024-01-28 09:01 | 1.77 | 17 | 170 | - | - 09:00 CAMBIA 4 FQ 25 T SW DE REPETICION E51256 - UNA FASE POR FUERA - 09:47 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPETICION E51278 - UNA FASE POR FUERA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51413 - INFORMA AT QUE ENTRE 11 Y 12 HORAS SE PERDIO EL CELULAR - LLAMA Y NO CONTESTAN VA AINFORMAR A ING Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 15:29:46
8220253 | 923130 | MTT23L12 | W13035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 14:23 | 2024-01-28 16:05 | 1.7 | 8 | 148 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 16:05 Se cambian tres fusibles quemados de 12T en la sección de repetición W13035, tenia una fase fallada, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 17:21:55
8234696 | 928900 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:47 | 2024-03-21 07:00 | 10.22 | 61 | 0 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8256364 | 935113 | CHI23L17 | M31092 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 15:52 | 2024-05-12 19:45 | 3.88 | 4 | 148 | SE ENCUENTRA LINEA MT REVENTADA ENTRE LSO NODOS M31088 AL M31089, ARCOS VOLADOS EN LA SW M31092, SE DISPONE A REPARAR CON LINEA ENERGIZADA Y APOYO DE DESENERGIZADA PARA EMPLME DE RED EN PISO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 17:45:34<br><br> | DEL M31088 AL M31089 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA, M31092 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y SE REPARAN 3 ARCOS VOLDOS PRIMARIOS. M31092 1 XP100. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-12 20:29:18
8256756 | 935291 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-14 15:35 | 2024-05-14 18:38 | 3.06 | 4 | 5702 | CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:31:07<br><br> | CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 M31092 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO M31664 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO SE ENCONTRO CHAMIZO PUENTEANDO FASE CON CRUCETA SE HACE ASWICHEO A CTO CHI23L17 PARA CERRAR M31092 3F 100 A TIPO P Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:29:51 CHI23L17 INTERRUPTOR CHI23L17 ¦ Dir.:CHIPRE_CHIPRE SE PRESENTA DISPARO DE CTO CHIPRE , RECHAZA AR , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL, LLEGAN REPORTES DE LINEA EN PELIGRO , SE CONSIGNA AL MOVIL 15 M31092 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO M31664 SE REPARA ARCO PRIMARIO VOLADO SE ENCONTRO CHAMIZO PUENTEANDO FASE CON CRUCETA SE HACE ASWICHEO A CTO CHI23L17 PARA CERRAR M31092 3F 100 A TIPO P Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 08:46:22
8254503 | 934546 | DOR23L14 | L16329 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 22:49 | 2024-05-07 23:15 | 0.44 | 1 | 148 | - | DOR23L14 TRANSFORMADOR L16329 ¦ Dir.:CLL 18 CRA 7 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR ARCOS SECUNDARIOS FALLADOS POR CONECTORES CON RECALENTAMIENTO, SE CAMBIAN 2 PRICING GRANDES Y 2 MEDIANOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:19:52
8258713 | 934804 | DOR23L14 | L16329 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-21 08:05 | 2024-05-21 12:13 | 4.14 | 1 | 148 | - | odo ejecutada sion novedad. al tecnico se le olvido informar el cierre del trf y se fue a almorzar. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 14:22:36
8259221 | 936025 | MAZ23L13 | E31130 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 09:50 | 2024-05-22 10:12 | 0.37 | 12 | 148 | - | SE REPARA COLILLA PRIMARIA VOLADA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 11:50:46 se ingresa cierre faltante Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 15:59:38
8224677 | 915230 | VIR23L13 | O13108 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 11:01 | 2024-02-12 16:16 | 5.25 | 1 | 147 | - | SE REALIZA INSTALACION DE POSTE Y REUBICACION DE REDES SEUNDARIAS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA: PENDIENTE RETIRAR POSTE SECUNDARIO POR PARTE DE CABLEOPERADORES. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 16:22:09
8265020 | 38964 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 19:37 | 2024-06-08 19:37 | 0 | 55 | 148 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8265022 | 38964 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 19:37 | 2024-06-08 19:37 | 0.01 | 55 | 148 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8268618 | 938751 | BEL23L14 | BEL23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 10:45 | 2024-06-18 21:18 | 10.55 | 5 | 0 | - 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA ABRIR SW O10501 - 20:45 ABIERTA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - 20:47 ABIERTO BEL 23L14 EL CRISTO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS O10422 - HACEN CORTE VISBLE ABRIENDO SW O10416 INFORMA LUIS ALBERTO RESTREPO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:20:24<br><br> | - 10:44 A 11:09 ABIERTO BEL23L14 EL CRISTO - 10:45 A 21:14 ABIERTA SW O10424 - 11:05 A 21:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS O10422 A O10423 - 11:10 A 11:12 Y 20:44 A 20:46 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO PARA CERRA SW O10501 - 11:12 A 20:45 CERRADA SW O10501 INTERCONEXION SAN ISIDRO EL CRISTO - SE REMPLAZA POSTE PRIMARIO FRACTURADO O10699 - SE INSTALA POSTE DE 16 METROS CONCRETO 1050 KG - SE REUBICAN 2 TF O10699 Y 10465 - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS - Y REDES DE CABLE OPERADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:32:02
8269243 | 938998 | PSO23L12 | M52016 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 15:11 | 2024-06-19 15:36 | 0.42 | 1 | 148 | - | nodo m52016: se repara neutro sulfatado en borne de tr Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-19 15:53:46
8272001 | 939910 | NSA23L13 | E55034 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-27 20:09 | 2024-06-27 21:00 | 0.85 | 1 | 148 | - | se cambia 1fq de 3a h en trf e55034, informa el personal tecnico que la falla fue ocasionada por un mico que estaba sobre la red Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 21:12:05
8216933 | 916751 | HER23L14 | D22029 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 08:30 | 2024-01-12 13:00 | 4.5 | 1 | 147 | - | SE CAMBIA TRAMO DE RED SECUNDARIA EXISTE EN CABLE ABIERTO REGULAR ESTADO APOYADA EN FACHADAS VA METIDA POR TUBOS SE CONSTRUYE TRIPLEX 1/0 SE REUBICA ACOMETIDAS SE ALARGA LA MANIOBRA EN EL TRF YA QUE HAY MUCHO TRABAJO POR REALIZAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-12 13:32:45
8218802 | 922276 | LMC23L14 | N30025 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 13:08 | 2024-01-20 15:00 | 1.87 | 3 | 147 | - | se cambia 1fq de 20a t en seccion n30025 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-20 15:54:46
8219368 | 921974 | BQE23L14 | D15314 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 13:35 | 2024-01-23 15:51 | 2.26 | 1 | 147 | - | Ejeuctada se realizará INSTALACION DE MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-23 16:02:45
8230014 | 927108 | PSO23L18 | M55262 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-05 08:28 | 2024-03-05 09:03 | 0.57 | 1 | 147 | - | 08:28 Se abre el transformador M55262 para reparar bajante secundaria quemada, se instala 2 conectores de perforación grandes, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 10:01:16
8235263 | 927936 | INS23L13 | C22974 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-22 09:17 | 2024-03-22 09:37 | 0.33 | 10 | 218 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS : SE DEBE INSTALAR TEMPLETE PRIMARIO EN BAYONETA DOBLE EN EL NODO C22981 , EN EL POSTE EXISTENTE DE 10 MTROS SE INSTALA CRUCETA SENCILLA EN PIN CON BAYONETA SENCILLA , ENTRE LOS NODOS C22981 AL C22982 SE CAMBIA EL TRAMO DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR 2 Y 4 POR ESTAR MUY EMPALMADA. EJECUCIÓN: SE CULMINAN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-22 15:46:18
8242528 | 931001 | BQE23L14 | D15314 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-16 10:35 | 2024-04-16 11:34 | 0.98 | 1 | 147 | - | TRABAJOS ATC_CANAL CONSTRUCTOR - ODO PARA APERTURA DE TRANSFORMADOR NOD0 D15314 PARA INSTALACION DE ACOMETIDA GENERAL A BORNES DEL TRANSFORMADFOR QUE ALIMENTARA LA ETAPA SUB4 DE LA CASAS DEL PROYECTO TACUARA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 11:40:50
8247631 | 932922 | ROS23L15 | D16180 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 07:20 | 2024-04-25 10:06 | 2.77 | 4 | 147 | - | Se realizo poda de guaduas sobre red primaria. Se realizo apertura de sección D16480. A las 7:20 para poder realizar la poda y se cierre 10:06 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 11:32:11
8240098 | 930851 | LMC23L14 | N30025 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:03 | 2024-04-08 17:21 | 1.29 | 3 | 147 | - | en la sección N30025, se cambia un fusible de 20T, por fuertes lluvias en el sector, se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 17:24:56
8244400 | 932195 | LMC23L14 | N30025 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 05:19 | 2024-04-19 08:20 | 3.02 | 3 | 147 | - | SE NORMALIZA SW N30025 CON 1 FQ DE 20 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:28:12
8249467 | 933368 | LMC23L14 | N30025 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 04:15 | 2024-04-28 09:20 | 5.09 | 3 | 147 | - | se cambia 1fq de 20a t en seccion n30025 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 09:41:36
8256505 | 38777 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:38 | 2024-05-13 14:38 | 0 | 24 | 147 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8256515 | 38777 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:59 | 2024-05-13 14:59 | 0 | 24 | 147 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8261210 | 38880 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:53 | 2024-05-26 15:53 | 0 | 24 | 147 | - | Disparo de circuito 13.2 KV, normaliza por AR.
8251244 | 932995 | BQE23L14 | D15314 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-01 09:40 | 2024-05-01 10:30 | 0.84 | 1 | 147 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CERCA A ESTACION DE SERVICIO RISARALDA CRA10 52 149 CJR TACUARA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:34:43
8254039 | 933682 | ENE23L15 | M63093 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-07 11:42 | 2024-05-07 13:03 | 1.35 | 1 | 147 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 14:34:19
8256524 | 38777 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 15:05 | 2024-05-13 15:05 | 0 | 24 | 147 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8256941 | 934680 | BQE23L14 | D15314 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-15 08:30 | 2024-05-15 09:26 | 0.92 | 1 | 147 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CRA10 52 149 CJR TACUARA TRAFO D15314 NOTA: SE LLEVA A CABO LA PROGRAMACION INFORMA EL EPRSONAL QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-15 09:46:42
8260589 | 936404 | AZA23L12 | L0278092 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 14:19 | 2024-05-24 15:58 | 1.66 | 4 | 154 | - | SE NORMALIZA SW UBICADA ENTRE LOS NODOS M40389-324 ( COD. L0278092) CON 01 FQ DE 50T, EL EQUIPO MENCIONADO NO EXISTE EN SGO/MAPGUIDE, FAVOR ACTUALIZAR. SE NORMALIZA TR M40404 LUEGO DE RETIRAR DPS ESTALLADO, ESTA NOVEDAD OCASIONA LA SALIDA DE LA SW EN EL NODO M40389. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 16:30:57
8227283 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 23:43 | 2024-02-21 23:43 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227255 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 21:46 | 2024-02-21 21:46 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227259 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 21:57 | 2024-02-21 21:57 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227263 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 22:01 | 2024-02-21 22:01 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227269 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 22:30 | 2024-02-21 22:30 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227271 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 22:44 | 2024-02-21 22:44 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227275 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 23:25 | 2024-02-21 23:25 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227301 | 38205 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 04:15 | 2024-02-22 04:15 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8222730 | 38094 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 14:29 | 2024-02-04 14:29 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8223390 | 38103 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 18:13 | 2024-02-06 18:13 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8227257 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 21:55 | 2024-02-21 21:55 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227261 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 22:01 | 2024-02-21 22:01 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227265 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 22:03 | 2024-02-21 22:03 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227267 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 22:28 | 2024-02-21 22:28 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227273 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 22:51 | 2024-02-21 22:51 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227285 | 38197 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 23:57 | 2024-02-21 23:57 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227291 | 38205 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 01:47 | 2024-02-22 01:47 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227295 | 38205 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 03:45 | 2024-02-22 03:45 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227297 | 38205 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 03:55 | 2024-02-22 03:55 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227299 | 38205 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 04:14 | 2024-02-22 04:14 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227305 | 38205 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 04:29 | 2024-02-22 04:29 | 0 | 24 | 146 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8263603 | 937273 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 17:53 | 2024-06-03 09:03 | 15.17 | 19 | 147 | - | SW O23851 2X20T FASES B Y C. 09:03 TR O23675 1X0.4 DUAL 10:51 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 13:58:57
8267189 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 14:28 | 2024-06-14 17:15 | 2.79 | 11 | 0 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267313 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 17:52 | 2024-06-15 10:00 | 16.13 | 11 | 0 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267493 | 938322 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:12 | 2024-06-14 13:45 | 7.55 | 12 | 207 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8269382 | 938923 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 18:52 | 2024-06-19 09:25 | 14.53 | 19 | 147 | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:51:29<br><br> | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR JHONNY ALEXANDER GARCIA - ADRIAN ESCOBAR - 09:24 CAMBIA 1 FQ 20 T SW O23851 - PENDIUENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITOP FASE B - NO HACE BUEN CONTACTO - 09:52 TF O23833 NORMAL - 10:51 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O23751 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23842 - PENDIENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITO SE DESPRENDIO DE CRUCETA Y QUEDO COLGANDO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 14:22 A16:06 ABIERTO TF O23840 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA Y HACER PODA DE RED SECUNDARIA DESNUDA - 17:11 A 18:38 ABIERTO TF O23822 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y HACER PODA - GASTA 1 FQ 0.6 DUAL - SE REVIENTA FQ EN INSTALADA - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:05:25 - 14:39 A 14:42 Y 14:46 A 14:53 DISPARA BOA23L12 CORINTO - TENIA AR DESHABILITYADO - SE COORDINA CIERRE CON AT JHONY GARCIA - INFORMA ESTA LLOVIENDO CON DESCARGAS ATMOSFERICAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:12:28
8271612 | 939667 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 19:54 | 2024-06-26 09:00 | 13.09 | 19 | 147 | - | 3x20T en el O23851 1x6T en el O23658 4x15T en el O23634 (1fase fallada) 2x10T en el O23016 Causa lluvias en el sector en el reporte del TRF O23564 se debe cambiar conector en acometida, se le pego con la pertiga y se normalizo, el casero informa que debe reportarle al dueño de la finca y volveria a llamar nuevamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 17:00:06
8229683 | 926978 | MTO23L19 | M24989 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 13:10 | 2024-03-03 13:36 | 0.42 | 1 | 146 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF M24989 PARA PERARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SEUCNDARIA REVENTADA. INSTALA 5 MT DE CABLE DE ALUMINIO AISLADO N° 2 2 CONECTORES DBH N° 4 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 17:58:43
8234330 | 38379 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 03:46 | 2024-03-20 03:46 | 0 | 24 | 146 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246800 | 38629 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:08 | 2024-04-23 17:08 | 0 | 24 | 146 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8245193 | 932393 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 10:36 | 2024-04-20 10:38 | 0.03 | 54 | 146 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8246693 | 932724 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 13:27 | 2024-04-23 13:28 | 0.01 | 54 | 146 | 12:47: REPORTA ALEXANDER MURILLO, TEMPLETE SUELTO EN EL C13930 TOCANDO EL DPS; LE VAN A DAR TEMPLE. 13:18: ARC OFF CTO ALGARROBO, YA DIERON RETEMPLE AL VIENTO PPRIMARIO Y VAN A NORMALIZAR TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:21:46<br><br> | APROVECHANDO QUE REPARAN TEMPLETE SUELTO EN EL C13930, SE NORMALIZA TOPOLOGIA CTO ALGARROBO, QUEDANDO ABIERTAS SW DE ITX 2CC5MN21 Y 2MA4MN21 Y, SE CIERRAN SECIONES C15120 Y C15145. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:43:03
8248160 | 933144 | PSO23L12 | M52016 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:06 | 2024-04-26 10:51 | 4.75 | 1 | 146 | - | - 10:50 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF M52016 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 13:41:59
8260180 | 936262 | BQE23L12 | D15550 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 13:51 | 2024-05-23 15:51 | 2 | 9 | 146 | - | SE CAMBIA 5FQ 20T EN W D15550, SW DE REPETICION, 1 FASE FALLADA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:38:47
8260511 | 935545 | SNA23L14 | E40005 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 12:51 | 2024-05-24 13:10 | 0.32 | 1 | 146 | - | INFORMA EL TECNICO QUE EN SU PROGRAMACION TENIA APERTURA DEL TRF PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS Y CIERRE DEL TRF. DESPUES TENIA APERTURA DE TRF PARA CIERRE DE ARCOS SECUNDARIOS Y LUEGO CIERRE DEL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:07:01
8260768 | 935545 | SNA23L14 | E40005 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 14:35 | 2024-05-24 14:45 | 0.17 | 1 | 146 | - | INFORMA EL TECNICO QUE EN SU PROGRAMACION TENIA APERTURA DEL TRF PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS Y CIERRE DEL TRF. DESPUES TENIA APERTURA DE TRF PARA CIERRE DE ARCOS SECUNDARIOS Y LUEGO CIERRE DEL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:07:01
8260205 | 936287 | ENE23L13 | M61504 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 17:29 | 2024-05-23 18:53 | 1.4 | 13 | 146 | - | NODO M63897 EL TECNICO LLAMA EL USUARIO Y ESTE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN LA SW M61504 SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIA REVENTADA, NO HAY GRUPO DE LINEA ENERGIZADA YA QUE NO LABORAN EN LA NOCHE Y PARA REALIZAR LA REPARACION CON GRUPO DE FRIA SE DEBE APAGAR TODO EL CTO LIBERTAD, SE COORDINA CON EUGNEIO TAMAYO Y EL INGENIERO LUIS GABRIEL NARVAEZ PARA REPARAR EN HORAS DE LA MAÑANA CON EL GRUPO DE TCT SE SACA EL REPORTE PARA ATENDER EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 19:24:04 EN LA SW M61504 SE INSTALA 1 FQ DE 50 A T Y UNA VELA, SOLO QUEDA LA FASE QUE TIENE LA BAJANTE REVENTADA POR FUERA, LAS OTRAS 2 FASES QUEDAN CERRADAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 19:25:24
8221929 | 923790 | VIR23L12 | VIR23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-02 22:09 | 2024-02-02 23:55 | 1.77 | 1 | 0 | - | PASADAS LAS 22 HORAS APROXIMADAMENTE, SE COMUNICA AL TELEFONO DE EMERGENCIA DE CRC EL SARGENTO LONDOÑO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE LA VIRGINIA E INFORMA QUE SE ESTA PRESENTANDO UN INCENDIO EN EL SECTOR DE LA PLAZA DE MERCADO (CALLE 9 CON CRA 5) SE LE PREGUNTA QUE SI ESTA CRITICA LA SITUACION PARA DESENERGIZAR TODO EL SECTOR Y EVITAR PROBLEMAS MAYORES A LO QUE DESPUES DE CONSULTAR INFORMA QUE SI ES MEJOR REALIZAR APAGON EN EL SECTOR. 22:09 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO VIR23L12 LIBERTADORES. DESPUES DE UN RATO, HACE PRESENCIA EL PERSONAL TECNICO EN EL SECTOR Y ENCUENTRA RED DE ENERGIA EN CORTO. 23:06 ABIERTO TRF O12191 SE REPARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA CAJA PORTABORNERA DE LA RED SECUNDARIA PARA VARIAS ACOMETIDAS EN EL SECTOR. 23:07 CERRADO CIRCUITO VIR23L12 LIBERTADORES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO. 23:55 CERRADO TRF O12191 SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN TODO EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 01:55:40
8222193 | 923813 | AMA23L12 | W30262 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:29 | 2024-02-03 07:46 | 0.27 | 10 | 145 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW W30262 SE CAMBIA 1X30AT SW W30271 1 FASE FALLADO NO ACCIONO EL DISPOSITIVO SE CAMBIA 1X15AT SW W30289 SE CAMBIA 1X1.3DUAL TR W30308 SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR TORRE DOBLADA SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:25:51 SE CORRIGE NOTA DEL TRAFO W30376 ______________________________________ SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:42:06
8227684 | 926082 | HER23L14 | D22026 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-23 15:17 | 2024-02-23 16:11 | 0.89 | 1 | 365 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA PAJARO SOBRE TRAFO, SE RETIRA SE CAMBIAN FUSIBLES 1 X 15T SW D22026 NORMAL A LAS 15:50 1 X 3, 1 DUAL TRAFO D22029 NORMAL A LAS 16:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 16:39:27
8271432 | 938941 | AMR23L14 | C31139 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-06-26 08:10 | 2024-06-26 15:55 | 7.75 | 13 | 146 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE CTO AMR23L14 , SE HABILITA EL AR UNA VEZ SE REALIZARON LAS MANOBRAS 2. APERTURA DE SECCION C31139 ENTRE LAS 08.10 A LAS 15.55 OBSERVACION SE REALIZÓ ACTIVIDADES FORESTALES A PARTIR DE LA SECCION C31139. SE EJECUTA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 18:56:43
8272938 | 940190 | VMA23L15 | M24081 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 18:18 | 2024-06-30 20:11 | 1.89 | 1 | 146 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW M24083. SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR M24081. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-30 20:37:22
8216713 | 37943 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 00:01 | 2024-01-11 00:02 | 0 | 23 | 145 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8216711 | 37937 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 23:38 | 2024-01-10 23:38 | 0 | 23 | 145 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217935 | 37973 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 00:24 | 2024-01-17 00:24 | 0 | 23 | 145 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8229520 | 926912 | CHI23L17 | M76691 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-02 14:38 | 2024-03-02 14:56 | 0.29 | 1 | 145 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO TRF M76691 PARA DESCONECTAR TRAMO DE LINEAS DE ACOMETIDA EN CORTO PARA EL MEDIDOR 03155460. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 15:49:26
8230228 | 927280 | ROS23L15 | D16204 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-06 08:55 | 2024-03-06 10:09 | 1.23 | 1 | 145 | - | en nodo d16204 se cambia caja primaria se manipularon arcos primarios por parte de tct para la reparacion Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-06 10:38:33
8230331 | 927343 | ROS23L15 | D16204 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 15:58 | 2024-03-06 17:05 | 1.11 | 1 | 145 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 3, 1 DUAL TRAFO D16204, NORMAL A LAS 17:05 TRAFO D16637SE REALIZÓ CAMBIO DE CONECTOR PEARCING EN CAJA PORTABORNERA, NORMAL A LAS 16:40 D16271 SE AUSTAN ACOMETIDAS DESCLGADAS A LAS 17:45 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 18:08:35
8230675 | 927493 | AMA23L12 | W30262 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 06:29 | 2024-03-08 07:55 | 1.44 | 10 | 145 | - | En la sección W30262 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-08 07:58:57
8231424 | 927808 | ROS23L15 | D16204 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 14:15 | 2024-03-11 15:01 | 0.77 | 1 | 145 | - | En el transformador D16204 de 150KVA se cambian dos fusibles de 5.2 dual por carga, el técnico Alexander rudas manifiesta que solicita autorización con el asistente de zona Arturo Ramírez para el cambio de fusible de acuerdo al coordinado en sistema, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 17:10:06
8236414 | 929557 | ROS23L15 | D16204 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-26 08:20 | 2024-03-26 11:16 | 2.93 | 1 | 145 | - | Se repone 2 FQ de 5.2D en el trafo D16204 a causa de bajantes en mal estado,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-26 12:42:04
8238756 | 930328 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:57 | 2024-04-03 18:35 | 1.63 | 19 | 145 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23851 3 20 T 18:34 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 20:01:09
8243775 | 932047 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-18 14:58 | 2024-04-18 16:51 | 1.88 | 53 | 421 | Se debe enviar personal para realizar reparacion de las lineas de MT reventadas en dicho punto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:52:08<br><br>14:58 Sale en falla el cto Algarrobo MNA23L12, se envia personal a revisar 16:25 Informo el grupo que hay lineas de MT reventadas entre los nodos C15337-C13931,causa un operario de retroexcavadora que derribo un arbol 16:40 Se abre arcos primarios en el nodo C15140 16:57 Se cierra la ITX 2MA4MN21 16:51 Se cierra el Cto Algarrobo MNA23L12<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:50:13<br><br> | 14:58 Sale en falla el cto Algarrobo MNA23L12, se envia personal a revisar 16:25 Informo el grupo que hay lineas de MT reventadas entre los nodos C15337-C13931,causa un operario de retroexcavadora que derribo un arbol 16:40 Se abre arcos primarios en el nodo C15140 16:57 Se cierra la ITX 2MA4MN21 16:51 Se cierra el Cto Algarrobo MNA23L12 se abren arcos en el nodo C13930 y se cierra itx 2CC5MN21 Se debe enviar personal para realizar reparacion de las lineas de MT reventadas en dicho punto, no hay usuarios afectados se crea pendiente por mantenimiento Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-18 18:27:50
8238434 | 930196 | BOA23L12 | O23594 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 17:01 | 2024-04-02 19:46 | 2.75 | 11 | 145 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23594 8 30 T 19:45; sección de repetición 2 fases falladas. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:27:55
8240967 | 931284 | ENE23L13 | M64306 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 09:49 | 2024-04-12 11:31 | 1.7 | 1 | 145 | - | se normaliza sw m64306, se cambia 01 porta fusible ya que este se habia quemado totalmente Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-12 11:42:43
8243371 | 931933 | BQE23L12 | D15550 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:33 | 2024-04-17 19:50 | 14.28 | 9 | 145 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION D15550 CON 5 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 20:04:25
8243531 | 931987 | AMA23L12 | W30262 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:43 | 2024-04-18 10:05 | 1.37 | 10 | 145 | - | SE CAMBIA 1X30AT SW W30103 REPOSICION SE CAMBIA 1X6AT SW W30125 SE CAMBIA 3X30AT SW W30271 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 3X12AT SW W30262 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 10:14:10
8247102 | 932858 | BQE23L12 | D15550 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 11:45 | 2024-04-24 12:06 | 0.34 | 9 | 145 | - | SE ABRE LA SW D15550 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO EN EL NODO D15525 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 12:16:45
8247649 | 929598 | BQE23L12 | D15550 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-25 08:36 | 2024-04-25 15:10 | 6.57 | 9 | 145 | - | ODO CUMPLIDA CAMBIO DE POSTE PRIMARIO EN EL NODO D15252 Y REMODELACION DE RED SECUNDARIA, CIERRAN ANTES DE LA HORA PROGRAMADA YA QUE TERMINARON TEMPRANO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:40:55
8252922 | 934062 | CHA23L14 | C12994 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:10 | 2024-05-03 17:38 | 2.47 | 8 | 145 | 16:22 Disparo sobre el Cto Rio Claro CHA23L14 causa desconocida, se demora su energización ya que se encontraba personal consignado en el circuito con AR deshabilitado y la comunicación estaba regular<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 17:27:43<br><br> | 1x25T en la SW C12909 3x12T en la SW C12994 Quedan servicios normales en el sector, causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 14:47:38
8255169 | 933405 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 07:47 | 2024-05-09 20:00 | 12.22 | 19 | 637 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8255534 | 933405 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 20:02 | 2024-05-10 11:20 | 15.3 | 19 | 145 | LA APERTURA DE VBO23L13 SE HACE POR TEMA SE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO UN POSTE DE 18 MTS ; ALLI PASAN VBO30L13 Y VBO30L14( VBO -BOA Y VBO-VIR 33 KV.)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:50:29<br><br>la sw O23851 queda abierta desde el dia 09 de mayo porque un tramo de cable de guarda de la linea VBO30L13 ( VBO-BOA) cae sobre el tramo de red 13.2 kv del cto BOA23L12 entre los nodos O23546-550 ( COD. 60966.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 08:48:04<br><br>SECCION O23851 CONTINUA ABIERTA, LOS TRABAJOS NO SE CULMINARON, LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS NO SE PUDO REALIZAR POR MUCHA LLUVIA. SE CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:24:46<br><br>14:16 NORMALIZADO CTO ACAPULCO DESPUES Q EL PESONAL DE LINEAS TERMINA ACTIVIDAD DE LINEA 33 KV <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 14:16:55<br><br>SE ABRE CIRCUITO ACAPULCO VBO23L13 POR EMERGENCIA SOLICITUD PERSONAL DE LINEA PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA A DA?O Q SE PRESENTA EN SALIDA DE S/E VBO CON LINEAS VBO-VIR Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:31:12<br><br>Cuando por fin se pudo realiza ITX 2BA2VI41 cerrando equipo por by-pass se presenta problemas al continuar la orden ya que al cerrar la carga del circuito la CELIA BOA23L13 se genera disparo de la itx, el circuito la CELIA queda abierto desde S/E para poder alimentar el circuito urbano de BALBOA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:30:13<br><br>Durante las maniobras de la orden programada 933405 se presenta novedad con el reconectador 2BA2VI41, cuando se abre el reconectador BOA23L12 CORINTO se pierde inmediatamente la comunicaci?n con el reconectador 2BA2VI41 lo que impide realizar maniobras oportunamente, el personal se debe desplazar hasta el equipo para realizar maniobras locales con la novedad que el propietario del predio impide el ingreso al sitio.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:57:46<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br><br>SE RETRASA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 07:18:22<br><br> | se ejecuta orden con las siguientes salvedades: se termina reparación del tramo de red primaria entre los nodos O23546-550 ( por caida de cable guarda de la linea VBO30L13) y se cierra finalmente la sw O23851 el dia de hoy asignadole la causa no excluible falla en redes de distribucion propia de la reparacion. se crea el cierre de la sw O23851 el dia 09 de mayo a las 20+00 por ser propia de las actividades programadas bajo la causa excluible y se crea de nuevo la apertura por el daño presentado sobre la red (no programado; las lluvias en el sector retrasan labores. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:17:49
8252097 | 933840 | CHI23L18 | M32142 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:29 | 2024-05-02 08:05 | 14.6 | 14 | 159 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION M32142 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW M32161/M32036 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 12:23:18
8223596 | 924337 | VMA23L14 | M23120 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 12:22 | 2024-02-07 13:31 | 1.14 | 1 | 144 | - | En el TRF M23120 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 13:42:13
8227724 | 926120 | ENE23L15 | M63093 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-23 19:23 | 2024-02-23 21:11 | 1.8 | 1 | 144 | - | SE QUEMÓ BARRAJE, EL CABLE DEL MACRO, LOS TC. QUEDA SUSPENDIDO. SE UTILIZAN: 1 MTO DE CU AISLADO 2/0, 2 MTS DE CU AISLADO 1/0, 1 MTO DE NRO 2 DESNUDO, 2 DBHA4. SE REALIZA REPARACION Y SE CIERRA EL TRAFO M42192 QUE SE ENCONTRÓ ABIERTO Y QUE SE HABIA MANIOBRADO POR BOMBEROS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-23 21:41:45
8267058 | 937166 | MAR23L13 | C25569 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-14 07:25 | 2024-06-14 16:16 | 8.84 | 15 | 145 | - | APERTURA Y CIERRE DE: SECCIÓN C25569 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD 9938332 Y MESA ZONAL OBSERVACION: HINCAR 5 POSTE METALICOS O FIBRA DE VIDRIO DE 8 METROS, REUBICAR RED SECUNDARIA CONSTRUYENDO 300 METROS DE TRENZA #2, SE PLANTEA REUBICAR EL TRANSFORMADOR C25578 POR NO CUMPLIR DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL NUEVO COLEGIO SOLICITUD EN MESA ZONAL. DIRECCION: MARSELLA SIRACUSA CHAPARRAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 16:45:22
8267457 | 938385 | AMA23L12 | W30262 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 18:24 | 2024-06-14 19:30 | 1.1 | 10 | 145 | - | 15:40 SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA Y QUEDA SERVICIO NORMAL 16:40 SE ENSAYA LA SW W30271 CON 3 FQ DE 30 A T Y RECHAZA FASE A, SE REALIZA RECORRIDO AL CTO, SE ABREN SECCIONES Y SE ENSAYA LA SW W30271 PERO CONTINUA RECHAZANDO LA FASE A SE GASTAN 5 FQ DE 30 AT ENSAYANDO, SE CONTINUARA EN HORAS DE LA MAÑANA 19:30 SE NORMALIZA SW W30262 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 20:37:59
8270597 | 939347 | MLA23L15 | E31479 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 05:54 | 2024-06-23 09:15 | 3.35 | 11 | 159 | REPORTES DEL CHOCO Y DE LA FLORIDA LOS ATIENDE JUAN GUILLERMO BEDOYA(13:42) INFORMADO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:43:11<br><br>SE INGRESAN REPORTES DEL CHOCO Y LA PRIMAVERA<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:42:00<br><br>YOVANNY BOTERO VA A ATENDER REPORTES DE GUADALUPE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 08:43:55<br><br> | PUDIERON ATENDER LOS REPORTES DEL SAN JUAN QUE SON POR MAZ, LOS QUE SON DE MLA LES QUEDA MUY LEJOS; ESOS QUEDAN PENDIENTES PARA JUAN GUILLERMO BEDOYA. 11:40: PASA DATOS YOVANNY BOTERO, FREDDY YA HABIA PASADO INFORMACION A LAS 10+20 9+10: 3FQ*6T FASE A SW DE REPETICION//10+55: 1FQ*3H TRF E31376 Y, 11:20 1FQ*3H EN TRF E31544. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 11:51:04 CON APOYO DE JUAN GUILLERMO, CAMBIA FQ EN SW E25395 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:18:47 16:48: REPORTA JUAN GUILLEMO BEDOYA QUE EN EL E25056 HAY LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NO QUEMO FUSIBLE PERO HAY 3 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 18:17:07
8271529 | 939676 | CHI23L17 | M76691 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-26 11:33 | 2024-06-26 12:15 | 0.7 | 1 | 145 | - | - 11:33 A 12:15 ABIERTO TF M76691 PARA CAMBIO DE POSTE SECUNDARIO FRACTURADO - SE INSTALA POSTE DE CONCRETO 8 METRSO Y SE PASA RED SECUNDARIA TRENZADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 15:00:28
8217765 | 918281 | PSV23L13 | E62233 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 09:05 | 2024-01-16 09:27 | 0.38 | 2 | 1411 | - | SE CUMPLE CON VARIACION EN VARIAS MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO TODO EL DIA AL SECTOR DE PUERTO VENUS Y PUEBLO NUEVO. SE MANIPULAN ARCOS EN EL NODO E62243 AL 62243 NODO E62234 AL E62236 SECCION E62243 Y QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 19:18:00
8217910 | 918281 | PSV23L13 | E62233 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 17:00 | 2024-01-16 17:45 | 0.75 | 2 | 144 | - | SE CUMPLE CON VARIACION EN VARIAS MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO TODO EL DIA AL SECTOR DE PUERTO VENUS Y PUEBLO NUEVO. SE MANIPULAN ARCOS EN EL NODO E62243 AL 62243 NODO E62234 AL E62236 SECCION E62243 Y QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 19:18:00
8219704 | 922835 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-25 11:11 | 2024-01-25 11:15 | 0.07 | 10 | 144 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW C37007, NORMAL A LAS 11:15 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-25 11:27:37
8217041 | 921454 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 14:49 | 2024-01-12 15:02 | 0.21 | 19 | 144 | Técnico Jhonny García: En la SW O23524 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T fase A y C falladas. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 16:05:17<br><br> | En la SW O23851 se cambia 1 fusible de 20A tipo T fase C fallada. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 15:05:47 Tecnico Rogelio Colorado: En el TRF O23555 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo dual. Queda servicio normal. Se revisa la Seccion O23560 y esta normal. Se desasocian las SDE de los nodos O23587, O23573, O23588, O23572 Informó el tecnico que no alcanza a visitar y seran atendidos el 13 de enero. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 17:53:48
8247064 | 932793 | CHA23L14 | C12994 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 06:10 | 2024-04-24 13:47 | 7.62 | 8 | 144 | SE RECORRE RAMAL APARTIR DE LA SECCION D12994 ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12000 AL C12001, SE RETIRA Y SE CIERRA LA SECCION C12994, SE ABRE SECCION C12951 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C12994 SE ABRE SECCION C12864 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO SE REVISA REPORTE EL TRF C12007 ENCONTRANDO QUE HACE FALTA UNA FASE DESDE LA RED SECUNDARIA, EL TECNICO ESTA SOLO Y EL GRUPO ESTA ATENDIENDO DAÑO EN EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPO ALEGRE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:52:21<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 12T EN LA SW C12994 RECHAZ? CON SALIDA DE CTO A LAS 09:30, SE ENERGIZA ANTES DE LOS 3 MINUTOS, MIENTRAS SE CONFIRMA PERSONAL FUERA DE L?NEA PARA REALIZAR CIERRE MANUAL (AR DESHABILITADO POR LABORES)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:31:14<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 16:53:28 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 17:08:55
8243281 | 931912 | INS23L13 | C22802 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-17 15:15 | 2024-04-17 18:15 | 3 | 8 | 144 | En la sección C22802 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. Queda pendiente reparar arco reventado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:42:43<br><br>Se deja la orden para ser solucionada 18 de abril a primera hora, informa el t?cnico que ya hay mucha oscuridad y se vuelve una condici?n insegura para continuar con la inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:40:50<br><br>Informa el t?cnico que en la SW C22802 se encuentra arco reventado, se requiere apoyo para reparar pero no hay disponibilidad en el momento por el alto volumen de da?os. pendiente reparar el 18 de abrir.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:33:49<br><br> | En la sección C22802 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la sección C22751 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. Queda servicio normal. En la sección C22741 se hace reposición de 1 fusible de 50A tipo T a las 13:07. Con apoyo del grupo se realiza reparación de arco volado y se normaliza el servicio Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 15:04:42 SE INGRESO GRUPO Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 15:05:50
8249202 | 933323 | CHA23L15 | 2CC15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 19:46 | 2024-04-27 19:56 | 0.17 | 25 | 144 | - | SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ROSARIO PARA REPARAR PUNTO CALIENTE CRTITICO EN EL NODO C13935 SE RETIRA HOJA DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO C13941 SE NORMALIZA SW C13064 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:53:39
8258734 | 935920 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 10:42 | 2024-05-21 11:22 | 0.67 | 56 | 4895 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8252790 | 934025 | VMA23L14 | M23273 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:33 | 2024-05-03 14:50 | 1.28 | 6 | 144 | - | SE ABRE LA SW M23273 PARA CAMBIAR DPS DE MEDIA Y CORTACIRCUITO EN TR M23737, TAMBIEN SE CAMBIA 1FQ 1.0D. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 15:55:52
8252199 | 933836 | AMA23L12 | W30262 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:21 | 2024-05-02 08:35 | 0.24 | 10 | 144 | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13<br><br> | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13 SE CAMBIA 2X8AT SW W30145 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA W30437 Y SE CAMBIA 1X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:43:30
8253005 | 934097 | ROS23L19 | D14090 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:45 | 2024-05-04 03:36 | 11.84 | 7 | 144 | - | 01:40: SE REPORTA JAIME A INFORMAR QUE NO HAN PODIDO INICIAR RECORRIDO DEBIDO A FUERTE Y CONSTATNTE LLUVIA. 3+35: CAMBIAN 4FQ*12T EN SW D14090, UNA FASE FALLADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-04 05:56:58
8255819 | 934932 | ROS23L19 | D14090 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 18:15 | 2024-05-10 23:06 | 4.85 | 7 | 144 | - | ROS23L19 INTERRUPTOR D14090 ¦ Dir.:VDA LA ARGENTINA 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA LA SW D14211 SE ENCONTRO NORMAL Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-11 00:06:33
8259708 | 936144 | ROS23L19 | D14090 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:21 | 2024-05-22 23:58 | 6.62 | 7 | 144 | - | SE CAMBIA 3X12AT SW D14090 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:41:54
8261406 | 935943 | ROS23L13 | D14001 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-27 13:50 | 2024-05-27 14:10 | 0.33 | 13 | 144 | INFORMA ARTURO RAMIREZ QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE GRUPO DE LINEA VIVA POR LO QUE SE DEBE REALIZAR APERTURA DE LA SW D14001 POR PARTE DEL GRUPO PARA ELLOS REALIZAR LA REPARACION. PENDIENTE MANIOBRAS.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 13:52:32<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE AL MOMENTO DE ABRI LA SW D14492 SE VOLO LA CAJA PRIMARIA, POR LO QUE SOLICITA ABRIR SW PARA REPARAR, PERO PRIMERO DEBE VALIDAR CON SU SUPERVISOR SI ES POSIBLE REALIZAR REPARACION CON TCT Y EVITAR APAGON DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 10:20:00<br><br> | SE REALIZA DE TRANSFORMADOR Y REUBICACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14493 AL D14490 EJECUTA CONTRATO EXPANSION CW254276. SE REPARA CAJA PRIMADIA EN LA SECCION D14492 CON MANIOBRAS EN LA SW D14001. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 14:15:58
8262126 | 936836 | PRA23L12 | N48664 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 13:45 | 2024-05-29 14:33 | 0.79 | 1 | 144 | INFORMA EL TECNICO QUE REALIZO REVISION Y EN EL NODO N48044 HAY CONEXION EN CAJA PORTABORNERA CON ANOMALIA, GENERANDO FALLA. SE REQUIOERE APOYO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-29 11:13:39<br><br> | SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR N48664 PARA REPARAR LINEAS SECUNDARIAS QUE SE ENCONTRABAN ROTAS, SE FINALIZA REPARACION Y SE NORMALIZA TRANSFORMADOR CONFIRMANDO SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. EN EL TR N48044 SE ENCUENTRA CAJA PORTABORNERA CON ANOMALIA, PERO CUENTAN CON SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-29 18:57:43
8256107 | 935043 | ROS23L19 | D14090 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 22:03 | 2024-05-12 07:51 | 9.79 | 7 | 144 | - | CAMBIA 2FQ+12T EN SW D14090 Y, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: SE INGRESA MANIOBRA EN SP7. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 08:08:53
8261856 | 936677 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 05:37 | 2024-05-28 08:15 | 2.63 | 12 | 0 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8224909 | 903904 | MAR23L13 | C25569 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 10:06 | 2024-02-13 10:25 | 0.31 | 14 | 144 | - | SE REUBICA TRANSFORMADOR NODO C25584 EL CUAL ES DE 25 KVA A 7,6 SE REUBICA PARA EL NODO C25583 PERO SE INSTALA UNO MAS PEQUEÑO DE 5 KVA 7,6 YA QUE ESTE SOLO ALIMENTA UNA VIVIENDA. DATOS DEL TRANSFORMADOR INSTALADO: MARCA: MAGNETRON 5 KVA A 7600V SERIE:522627 EMPRESA:607319 AÑO: 2023 SE CIERRA CON 1 FUSIBLE DE 0.4A TIPO DUAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-13 16:15:23
8221580 | 922977 | PSO23L17 | M55066 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:01 | 2024-02-02 10:00 | 1.99 | 1 | 143 | - | SE REALIZA APERTURA DE TRAFO M55066 PARA RETIRAR TRAMO DE RED Y REUBICARLA , SE INSTALA APOYO Y CAMBIO DE TRAMOS DE RED. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 15:32:12
8224984 | 903904 | MAR23L13 | C25569 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 15:46 | 2024-02-13 16:07 | 0.34 | 14 | 143 | - | SE REUBICA TRANSFORMADOR NODO C25584 EL CUAL ES DE 25 KVA A 7,6 SE REUBICA PARA EL NODO C25583 PERO SE INSTALA UNO MAS PEQUEÑO DE 5 KVA 7,6 YA QUE ESTE SOLO ALIMENTA UNA VIVIENDA. DATOS DEL TRANSFORMADOR INSTALADO: MARCA: MAGNETRON 5 KVA A 7600V SERIE:522627 EMPRESA:607319 AÑO: 2023 SE CIERRA CON 1 FUSIBLE DE 0.4A TIPO DUAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-13 16:15:23
8224927 | 924876 | HER23L16 | D24059 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 21:00 | 2024-02-13 09:20 | 12.34 | 21 | 143 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW D24059, 1 FASE FALLADA. SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW D24115, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-13 11:28:12
8264401 | 937632 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 11:48 | 2024-06-06 20:00 | 8.2 | 12 | 0 | 13:25 El técnico Rogelio colorado procedió a realizar apertura de las secciones W36504,W36458,W36463,W36445,W36486,W36494 para realizar ensayos y así lograr aislar la falla, siendo no exitosos ya que rechazaba y afectaba al reconectador de cúmulos 2BE15R01. 17:31 se dio espera a que llegara personal para apoyar al técnico Rogelio Colorado ya que estaba bastante difícil dar con el lugar de la falla en el sector. 19:26 Se abren arcos en el nodo W36496, se procede a realizar un ensayo cerrando el reconectador de ITX 2BE5VB41 siendo exitoso el cierre. 20:00 Informa el técnico Adrián Ospina que se acerca un usuario y les indica que vio una linea reventada hacia la Vda la Romelia, se procedió a realizar apertura de arcos primarios en el nodo W36571 y se cierra la sección W36325 pasando sin novedad, se observo linea de MT reventada en un bosque de guadua bastante robusto,pendiente reparación quedan tres transformadores sin servicio.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:28:00<br><br>15:01 se realiza maniobra de cierre al reconectador de ITX 2BE5VB41 para trasladar parte de la carga del circuito San Jos? a San Isidro despues de realizar maniobras sobre las secciones W36458 y W36463, causando disparos del reconectador de c?mulos 2BE15R01 ,se encuentra en sitio el tecnico Rogelio Colorado para aislar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 15:41:31<br><br>SALIDA DEL CIRCUITO SAN JOSE VBO23L14 RECHAZO DE LOS ENSAYOS, INCLUYENDO CON EL RECO DE CUMULOS ABIERTO. CON SECCIONES ABIERTAS LA W36285 Y W36009. CON SECCION W36210 ABIERTA SE CIERRA CIRCUITO ENTRA NORMAL. Y CON SW W36325 ABIERTA SE CIERRA INTERCONEXION CON LA QUIEBRA. CON SECCION W36504 ABIERTA SE CIERRA LA INTERCONEXION CON SAN ISIDRO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:56:31<br><br> | Usuario en el camino reporta que se encuentra linea de MT reventada a causa de guadual en el nodo W36571 se procede abrir arcos, y por seguridad debido a que se encuentra sobre el eje se deja abierta la seccion W36504,pendiente realizar reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 21:53:17 Se corrige maniobras - eliminar arcos abiertos w36571 e ingresar arcos abiertos w36470 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-07 06:15:22
8267189 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 14:28 | 2024-06-14 16:12 | 1.74 | 25 | 0 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8267313 | 938381 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 17:52 | 2024-06-14 19:09 | 1.28 | 25 | 0 | - | - 10:14 A 10:16 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:05 A 13:20 DISPARA CHA23L15 ROSARIO DISP 51 - 51N - GENERAL - CAUSA DESCONOCIDA - SE COORDINA ENERGIZACION CON AT NESTOR LOAIZA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 13:29:13 VARIAS SALIDAS DEL CIRCUITO EL ROSARIO; NORMALIZADO POR ENSAYO CON CUMULOS ABIERTO 2CC15R01 Y AL CERRAR EL RECONECTADOR SACABA CIRCUITO. QUEDA NORMAL CIRCUITO CON CUMULOS ABIERTO. 15:15 SW C13899 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y SALE CIRCUITO. 16:11 SW C13935 ABIERTA; SE ENSAYA RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL EL RECO. 17:15 ABIERTA SECCION C14987 Y SE CIERRA C13935. 17:52 SALIDA DEL CIRCUITO ROSARIO NORMAL POR ENSAYO CON RECONECTADOR ABIERTO 18:35 SE ENSAYA RECO CON SECCION C13987 ABIERTA Y RECHAZA EL CIRCUITO. 19:05 SE CIERRA RECO CON SECCION C13935 ABIERTA, PENDIENTE PARA REVISION A PARTIR DE ESTE NODO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:55:02
8268106 | 938529 | ROS23L19 | D14090 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-16 00:12 | 2024-06-16 11:55 | 11.72 | 7 | 144 | - | SW D14090 7X12T 11:55 RECHAZA A LAS 09:20 Y EN REVISION SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA LINEA EN EL NODO D14092 EL CUAL ES PODADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 14:02:16
8270765 | 939341 | ROS23L19 | D14090 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-22 23:52 | 2024-06-23 14:31 | 14.64 | 7 | 144 | - | SE ENCUENTRA SW DE REPETICION D14090 CON UNA FASE POR FUERA, SE ENSAYA ALA SW Y RECHAZA SE INICIA RECORRIDO, EN TRF D14084 SE ENCUNTRA DPS FALLADO ATERRIZADO Y CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO SE PRECEDE CON EL CAMBIO DE LA CAJA Y EL DPS. 14:30 SE NORMALIZA SW DE REPETICION D14090 SE USAN EN TOTAL 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UA FASE SIN TENSION SE RETRASA NORMALIZACION POR LO RETIRADO DEL SITIO Y LAS LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 14:46:06
8272916 | 940185 | ROS23L19 | D14090 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 14:33 | 2024-06-30 16:50 | 2.28 | 7 | 144 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D14090 6 12 T 16:50; sección de repetición 2 fases falladas. TR D14083 2 1.3 D 17:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 18:27:58
8216939 | 918269 | BOL23L12 | 2BO2PV41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:24 | 0.39 | 19 | 0 | - | APAGON 3 CTO HIGUERON: DESDE EL E61964 AL E62931 PARA MANTENIMIENTO NIVEL 3 DIRECCION VDA SANTA TERESA 3 reconectador 2bo2pv41 fue operado localmente ya que la comunicacion de este equipo esta fallada. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 16:39:46
8217071 | 918269 | BOL23L12 | 2BO2PV41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 16:11 | 2024-01-12 16:33 | 0.37 | 19 | 143 | - | APAGON 3 CTO HIGUERON: DESDE EL E61964 AL E62931 PARA MANTENIMIENTO NIVEL 3 DIRECCION VDA SANTA TERESA 3 reconectador 2bo2pv41 fue operado localmente ya que la comunicacion de este equipo esta fallada. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 16:39:46
8217116 | 921451 | BOA23L14 | O22008 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 15:14 | 2024-01-12 17:57 | 2.72 | 9 | 143 | - | En la SW O22008 tipo 3CFR se cambia 1 fusible de 20A tipo T en la fase B en la cual no esta operando el mecanismo de repetición y en la fase C se hizo reposición de otro fusible de 20A T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 18:07:55
8220976 | 923363 | INS23L13 | C22802 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-31 06:12 | 2024-01-31 09:06 | 2.9 | 8 | 143 | sw c22802 se encuentra rechazando, hay un ramal con vegetacion y no esta alimentando a usuario alguno, debe abrirse arcos primarios.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 08:21:30<br><br> | sw c22802 estaba rechazando, se recorre ramal y se encuentra vegetacion sobre ramal primario sin usuarios, se abren arcos ( 08+50 hrs) y se normaliza servicio. servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:28:31
8230434 | 917981 | CAM23L13 | D12256 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 08:36 | 2024-03-07 12:00 | 3.41 | 1 | 143 | - | SE INSTALA POSTE 8 MTROS CONCRETO 8 MTROS LINDEROS VIIVENDAS ENTRE ANDEN CALLE SE REUBICA RED SECUNDARIA ACOMETIDAS MEDIDOS OTROS OPERADORES REUBIQUEN SUS REDES PARA RETIRAR POSTE 7 MTROS MAL UBICADO IMPIDE EL ACCESO A LA IIVIENEDA SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 12:42:07
8236428 | 928878 | VBO23L12 | W34035 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-26 13:25 | 2024-03-26 16:50 | 3.41 | 1 | 143 | - | ALGO DE RETRASO POR TANTA ACTIVIDAD Y, QUEDÓ PENDIENTE RETIRAR 2 APOYOS SECUNDARIOS DE CONCRETO DEBIDO A QUE NO SE PUDO POR CABLE OPERADORES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-26 17:20:26
8238193 | 929657 | HER23L12 | D20330 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-02 10:12 | 2024-04-02 12:06 | 1.89 | 1 | 143 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRANSFORMADOR D20330 PARA INSTALACION DE ACOMETIDA GENERAL A BORENES DEL TRANSFORMADOR QUE ALIMENTARA LA BOMBA CONTRA INCENDIO DEL PROYECTO MIRLA SERRANA (CANAL CONSTRUCTOR) LA ACTIVIDAD LA EJECUTA EL GRUPO DE INDUSTRIA DEL CONTRATO DE CONEXIONES (SYPELC) SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-02 12:12:06
8241511 | 931438 | VIR23L13 | O13041 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 20:06 | 2024-04-14 07:25 | 11.33 | 1 | 143 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 07:46:10
8252489 | 933948 | NRA23L12 | N10124 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-02 20:33 | 2024-05-02 20:51 | 0.3 | 1 | 143 | - | SE ABRE TR N10124 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO PIERCING QUEMADO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 21:00:27
8256342 | 935108 | CHA23L17 | C40377 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-12 17:36 | 2024-05-12 17:51 | 0.25 | 1 | 143 | EN SITIO HAY 2 R¿TRF UNO QUEMO FUSIBVLE PERO LA VELA NO CAYO; HAY QUE ACRODONAR LA VIA PUESTO QUE PASAN MUCHOS VEHICULOS Y PWEERSONAS, REQUIERE APOYO DEL GRUPO CON ESA LABOR. SE INFORMO A ALEXANDER VILLAMIL, REP CHA, AUN ESTAN EN CTO LA PLATA, EN TANTO TEMINEN SE DIRIGEN AL SITIO. 16:55: ARC OFF MIRADOR, YA ESTA REP CHA EN SITIO, PARA ACORDONAR EL ENTORNO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 17:01:23<br><br> | ABREN TRF C40377 PARA REPARAR BAJANTE SUELTA Y UTILIZAN UN CONECTOR PIERCING GRANDE SUMINISTRADO POR REP CHA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 18:29:59
8269570 | 939038 | SLM23L15 | N33181 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 09:10 | 2024-06-20 13:30 | 4.33 | 1 | 143 | - | SE ABRE TRF N33181 PARA REUBICAR 2 TRAMOS DE RED SECUNDARIAS EN EL SECTOR POR PERCHA EN MAL ESTADO Q ESTA FIJADO EN UN ALERO DE UNA VIVIENDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-20 13:49:07
8271007 | 939440 | MLA23L14 | E21240 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 11:40 | 2024-06-24 11:55 | 0.25 | 9 | 143 | - | se abre seccion e21240 para realizar reparacion de bajante reventada en la seccion e21225 y cambiar 1fq de 6a t , se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:07:16
8217646 | 921647 | CHA23L17 | C40377 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 11:50 | 2024-01-15 12:06 | 0.27 | 1 | 142 | - | SE REALIZA APERTURA DE CAJA PÓRTABORNERA SE AISLA CORTO EN CAJA PORTABORNERA C40377 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 12:57:20
8238895 | 930387 | MAR23L12 | 2MS12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 11:24 | 2024-04-04 13:10 | 1.77 | 19 | 0 | 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:08:30<br><br> 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:04:14<br><br>Se ensaya con SW C24156 Ab 11:40 a SW C24112 Ab 12:21 a SW C24215 Ab 12:21 abiertas y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 14:26:18<br><br>11:23 Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2MS12R01, se ensaya y rechaza, se solicita al personal t?cnico revisar, informa que eta lloviendo en la zona. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 11:43:39<br><br> | Se ensaya con SW ABIERTAS LA C 24112 Y C24215 recibiendo normal, el personal realiza recorrido encontrando : GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS DIEGO ROMERO ), por parte de MATEHUS COLORADO se normalizan las SW C24112 Y C24215. por parte de Diego Romero se cambian y se normalizan diferentes SECCION Y TRAFOS ( fallas por condiciones atmosfericas) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:13:31
8240978 | 931281 | CHA23L17 | C40377 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-12 11:50 | 2024-04-12 12:00 | 0.17 | 1 | 142 | - | Se abre el TR C40377 para reparar arco de BT reventado, se ajustan conexiones y queda el servicio normal en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 12:24:18
8253015 | 934109 | AMA23L13 | W31589 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:01 | 2024-05-04 07:20 | 1.31 | 3 | 142 | - | 1X15T en la SW W31589 causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 07:59:49
8256000 | 935028 | CHA23L17 | C40462 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-11 08:02 | 2024-05-11 17:25 | 9.38 | 2 | 142 | - | 2x6T C40462 2x0.4D en el TRF C40463 Causa gallinazo en los bornes del transformador, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 17:45:30 Se demora la atención de este reporte debido a que los usuarios se encontraban retirados del sector y estaban atendiendo la reparación de líneas reventadas y estructura doblada con la ODO 934951 y posteriormente se debieron desplazar a la reparación de un sector que estaba sin servicio debido a una falla sobre el circuito Palestina con la ODO 934954 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 17:49:42
8260770 | 935539 | DON23L13 | L12821 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 10:09 | 2024-05-24 10:30 | 0.35 | 1 | 142 | - | NSTALACIÓN DE DOS APOYOS DE FIBRA DE 8 METROS Y CAMBIO DE RED ABIERTA POR RED TRENZADA TRÍPLEX 2 EN EL NODO L12821 DE LA CALLE DE LOS TRAMPOSOS EN ISAZA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:09:16
8260772 | 935539 | DON23L13 | L12821 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 15:10 | 2024-05-24 15:31 | 0.34 | 1 | 142 | - | NSTALACIÓN DE DOS APOYOS DE FIBRA DE 8 METROS Y CAMBIO DE RED ABIERTA POR RED TRENZADA TRÍPLEX 2 EN EL NODO L12821 DE LA CALLE DE LOS TRAMPOSOS EN ISAZA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:09:16
8221804 | 923765 | AMA23L15 | W33682 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:16 | 2024-02-02 18:40 | 2.39 | 8 | 141 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION W33259 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33113 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION W33682 SE SUBE UAN VELA ELECTRONICA EN L ASECCION W33148 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33107 TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:25:02
8270742 | 939380 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:18 | 2024-06-23 11:50 | 4.53 | 10 | 0 | En la SW W23131 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T. en la SW W23145 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W23144 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 13:46:15<br><br> | En la SW W23131 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T. en la SW W23145 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W23144 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:04:03
8265435 | 937903 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 12:55 | 2024-06-10 12:59 | 0.06 | 7 | 0 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8265494 | 937903 | BQE23L12 | 2HE4BQ21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 15:11 | 2024-06-10 15:14 | 0.04 | 7 | 142 | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 13:16:00<br><br> | 12:50 DISPARA BQE23L12 ACUARELA NORMAL POR AR2 - 12:54 DISPARA BQE23L12 ACUARELA RECHAZA AR2 - 12:56 ABIERTO 2BE12R01 ACUARELA - 12:56 CERRADO BQE23L12 ACUARELA RECHAZA - 12:58 CERRADO 2HE4BQ21 INTERCONEXION BOQUERON ACUARELA MOVIL 55 ALEXANDER RUDAS - MOVIL 54 JERRSON GIOVANY RIVERA - 13:34 A 15:12 ABIERTA SW D15308 - 13:35 CERRADO BQE23L12 ACUARELA - 13:42 A 15:05 ABIERTA SW D15119 - 13:47 CERRADO 2BQ12R01 ACUARELA - SE HACE CORTE VISIBLE EN SW D15612 Y 2BQ2R041 - 14:45 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODSOS D15158 A D15105 - LA LINEA QUEDO SOBRE VIA PRINCIPAL BOQUERON DOSQUEBRADAS - CAUSA DESCONOCIDA - 15:04 A 15:13 ABIERTO 2BQ12R01 ACUARELA PARA CERRAR SW D15119 - 15:11 A 15:12 ABIERTO BQE23L12 ACUARELA PARA CERRAR SW D15308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:16:44
8266655 | 938259 | HER23L12 | D20389 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 11:49 | 2024-06-13 13:23 | 1.57 | 1 | 142 | - | En el TRF D20389 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo D20758 se realiza poda de vegetación sobre la red secundaria a las 14:03. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-13 14:10:47
8215379 | 920522 | SUP23L13 | W64233 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 17:19 | 2024-01-02 08:36 | 15.27 | 3 | 141 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW W64233. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-02 10:29:10
8218074 | 921886 | VMA23L13 | M24098 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 12:41 | 1.68 | 1 | 141 | 09:00 INFORMA AT FRANCISOC RUIZ QUE YA CONSIGUIERON LA GRUA - VA A CUMPLIR ODO PROGRAMADA 921108 - PQT 10196544_M24098 _VILLA MARIA CTO : VMA23L13 APERTURA DE : TRAFO M24098 DIRECCION CRA 9 A 4 A 15 PLAN DE VARTA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA VILLA PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M24098 PARA REUBICACION DE APOYO 40 CM NODO M24098_22 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-09 11:04:21<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 09:04:11<br><br> | SE CUMPLE ODO COMO ESTABA PROGRAMADA 921108 PQT 10196544_M24098 _VILLA MARIA CTO : VMA23L13 APERTURA DE : TRAFO M24098 DIRECCION CRA 9 A 4 A 15 PLAN DE VARTA REUBICACION DE APOYO 40 CM NODO M24098_22 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 13:33:43
8217027 | 921405 | AMR23L13 | C30589 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-12 06:40 | 2024-01-12 11:50 | 5.17 | 18 | 142 | - | C30355 SE REPARAN 2 PUENTES PRIMARIOS CON 3 MTS DE ASCR 2 SW C30336 9X40T 10:55 ESTABA TODA POR FUERA. SW C30589 2X20T 11:50 SW C30432 2X6T 12:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-12 13:46:20
8229268 | 925657 | MTO23L17 | M74145 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 16:10 | 2024-03-01 16:40 | 0.5 | 1 | 141 | - | SE CUMPLE ODO - CTO MTO23L17 EL PREDO - 16:10 A 16:40 APERTURA DE TRAFO M74145 - DIRECCION CRA 28a CLL 48 BARRIO COLOMBIA - CORRECCION DE PUNTO CALIENTE SEGUUN TERMOGRAFIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 18:55:08
8239637 | 930677 | AMA23L14 | W32328 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 14:32 | 2024-04-06 15:05 | 0.55 | 1 | 141 | - | -15:05 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF W32328 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-06 15:11:56
8252856 | 38711 | BQE23L12 | BQE23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:00 | 2024-05-03 17:04 | 0.06 | 7 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8258926 | 935910 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 06:27 | 2024-05-21 09:10 | 2.72 | 11 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W42857 2 30 T 09:10 TR W42005 2 0.4 D 10:45 SW W42012 2 6 T 11:50 TR W42012 2 0.4 D 12:40 TR W42015 2 1.0 D 13:30 TR W42052 2 0.4 D 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 17:04:12
8226436 | 924926 | CHA23L14 | C12994 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 08:37 | 2024-02-19 12:00 | 3.39 | 8 | 140 | - | ODO CUMPLIDA: SE CAMBIAN ELEMENTOS EN EL TRANSFORMADOR NODO C12997 CAJAS DPS PUENTES EN REGULAR ESTADO , SE HACE LIMPIEZA EN TORRE SECUNDARIA MALEAZA ENCIMA DE LA RED INTERFIERE CON LA PRESTACION SERVICIO ENERGIA . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-19 12:06:56
8227106 | 925042 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-21 09:11 | 2024-02-21 14:06 | 4.92 | 7 | 140 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO VCT23L13 2. APERTURA DE SECCION- TRAFO E12301 E21309 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT2_012_E12309 Victoria OBSERVACION PASAR TODO AL POSTE DE 16 MTS Y RETIRO DE TORRES Y POSTE, LAS TORRES SE LE DEBEN ENTREGAR AL USUARIO Y EL POSTE ENTREGARLO EN LA PLANTA. 14:06 DE ACUERDO AL EJECUTOR NO FUE NECESARIA LA APERTURA DEL TRANASFORMADOR E12309, SE EJECUTA SIN NOVEDAD LA ODO PROGRAMADA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-21 14:14:00
8227752 | 924832 | ROS23L16 | D16591 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-24 09:01 | 2024-02-24 09:05 | 0.07 | 1 | 140 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO D16591 A LAS 09:01, SE REALIZA APERTURA DE ARCOS BT A LAS 09:04, SE CIERRA TRAFO A LAS 09:05. SE CIERRAN ARCOS A LAS 14:10 NO SE REQUIERE ABRIR TRAFO, SE CUMPLE LA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-24 15:32:21
8222575 | 923822 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:52 | 2024-02-03 16:36 | 9.73 | 14 | 166 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8263543 | 937286 | SCE23L12 | O46553 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 17:34 | 2024-06-03 09:15 | 15.68 | 7 | 141 | - | SW O46553 1X8T 09:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 10:22:58
8270806 | 939398 | MAZ23L12 | E30029 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 11:27 | 2024-06-23 13:41 | 2.23 | 2 | 141 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:26:43
8217231 | 921483 | AMA23L15 | W33682 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 18:07 | 2024-01-13 07:50 | 13.72 | 8 | 140 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, CONFIRMAN SERVICIO CON USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 08:04:04
8219503 | 922637 | AMA23L15 | W33682 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 19:23 | 2024-01-24 07:55 | 12.53 | 8 | 140 | - | SE NORMALIZA SW W33682 CON 1 FQ DE 20 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 10:56:59
8219127 | 922366 | ROS23L14 | D15830 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-01-22 11:33 | 2024-01-22 14:15 | 2.7 | 1 | 140 | - | SE ABRE TRF D15830 PARA REALIZAR CAMBIO DE POSTE SECUNDARIO, SE INSTALA UNO DE CONCRETO DE 8 MTS, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL, ALGUNOS USUARIOS INDICAN PROBLEMAS CON EL INTERNET Y CON EL SERVICIO DE OTROS OPERADORES, SE LES INDICA QUE DEBEN LLAMAR A LA EMPRESA CORRESPONDIENTE YA QUE LO QUE ELLOS DESCONECTARON LO VOLVIERON A CONECTAR POR LO QUE EL DAÑO ES APARTE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 14:27:11
8220076 | 923054 | AMA23L15 | W33682 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 19:10 | 2024-01-27 09:50 | 14.67 | 8 | 140 | - | SE NORMALIZA SW W33682 CON 1 FQ DE 20 A T, TRAMO DE LINEA DE GUARDA DESTEMPLADO SE DEBE PROGRAMAR REALCE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 11:49:02
8220460 | 923236 | AMA23L15 | W33682 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 18:41 | 2024-01-29 19:50 | 1.15 | 8 | 140 | - | ANSERMA, SW W33682, VDA LA LOMA ALTA, PENDIENTE RECORRER RAMAL PRIMARIO EN BUSCA DE UNA POSIBLE FALLA YA QUE ESTA QUEMANDO FUSIBLES CONSTANTEMENTE, SE CAMBIA 1FQ DE 20A T EN DICHA SECCION Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 19:54:51
8220595 | 923248 | AMA23L15 | W33682 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 08:42 | 2024-01-30 09:10 | 0.47 | 8 | 140 | - | SE ABRE SECCION W33682 PARA RETEMPLAR LINEA DE GUARDA DESTEMPLADA ENTRE LOS NODOS W33196 AL W33197 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 11:17:59
8229486 | 926902 | VMA23L15 | M24088 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-02 10:13 | 2024-03-02 13:13 | 3 | 1 | 140 | - | INSTALA 1 FQ 5.2 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF M24088 SE RETIRA AVE QUEMADA DE LAS LINEAS EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 13:39:08
8235349 | 929134 | AGU23L16 | 2AG16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-22 14:08 | 2024-03-22 14:09 | 0.02 | 23 | 140 | - | - USUARIOS INFORMAN SIN SERVICIO TF N42410 - 10:30 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF N42410 RECHAZA 1 FQ - SOLICITA COCAMPAÑIA DE AT JAIME ANDRES HERRERA - 11:20 TF N42409 NORMAL - 14:07 A 14:09 DISPARA 2AG16R01 LA ASOMBROSA AL ENSAYAR TF N42410 EN VACIO CON 1 FQ 1 H RECHAZA - SE GASTAN 4 FQ 1 H HACIENDO ENSAYOS - AT INFORMA A SISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 14:21:18
8235367 | 929160 | AMR23L13 | C30589 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 07:34 | 2024-03-22 12:20 | 4.77 | 19 | 140 | - | C30463 1F 6A TIPO T C30589 1F 20 A TIPO T C30486 2F 0.6 DUAL C30318 3F 6 A TIPO T C30339 1F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 15:48:46
8236615 | 929673 | RIO23L13 | W51183 | TFD | No programada | Apertura urgente para garantizar la continuidad del servicio | 2024-03-27 10:50 | 2024-03-27 12:45 | 1.92 | 1 | 140 | - | POR INCENDIO SE AISLAN DOS MEDIDORES, EL 1966 Y EL OTRO QUEDA COMPLETAMENTE QUEMADO. QUEDAN AISLADOS. POR LA URGENCIA SE ABRE TRAFO W51183 DE 10:50 A 12:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-27 13:07:17
8247594 | 930453 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-25 09:01 | 2024-04-25 17:30 | 8.48 | 10 | 210 | se comunica tecnico para dar inicio a la orden por el dia de hoy<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 08:15:03<br><br>se presentan demoras para inicio de orden por lluvias en el sector.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 08:20:27<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 15:39:28
8248244 | 933111 | SNA23L12 | E42337 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:18 | 2024-04-26 08:06 | 0.79 | 1 | 140 | - | SW E42362, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T TR E42367, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. SW E42337, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 30T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:31:58
8248558 | 933220 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:47 | 2024-04-27 08:40 | 17.89 | 15 | 140 | - | RISARALDA SALIDA DE LA S/E MARGARITAS SE ENSAYA LA SW DE REPETICION W21502 Y RECHAZA 1 FASE PENDIENTE REVISAR EN LA MAÑAMA CON GRUPO SE GASTA 1 FQ DE 40 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 20:15:50
8249014 | 933254 | SNA23L12 | E42337 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 08:35 | 8.58 | 1 | 0 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8248331 | 930453 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-26 15:10 | 2024-04-26 15:30 | 0.33 | 10 | 140 | se comunica tecnico para dar inicio a la orden por el dia de hoy<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 08:15:03<br><br>se presentan demoras para inicio de orden por lluvias en el sector.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 08:20:27<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 15:39:28
8256301 | 935092 | DOR23L14 | L16010 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-12 11:06 | 2024-05-12 19:31 | 8.42 | 1 | 140 | TRF L16010 FALLADO 75 KVA A 7.6 KV EN GESTIONES PARA CAMBIARLO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 16:59:42<br><br> | TRAFO L16010 SE CAMBIA POR ESTAR QUEMADO, SE INSTALA 1 RIMMEL DE 50 KVA. 7.6 KV. SERIE 2019020889 Y NRO DE EMPRESA 580048. SE UTILIZAN 1 PARARRAYO PRIMARIO, 9 MTS DE CU 2/0, 5 MTS DE CU DESNUDO NRO 4. 2 DBH4, 2 DBH8, 16 PIRSING GRANDES, 7 PIRSING MEDIANOS. 2X1H POR DESCARTE, 1X10H Y 2X12H. PARA EL CAMBIO SE MANIOBRA SECCION L16370 17:20 A 18:40. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-12 20:19:15
8225242 | 925070 | CHI23L18 | M32101 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 09:17 | 2024-02-14 12:07 | 2.84 | 1 | 139 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO M32101, SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO A LAS 12:07 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 12:40:43
8226413 | 925502 | CHI23L18 | M32101 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 18:27 | 2024-02-18 19:26 | 0.98 | 1 | 139 | - | INFORMA EL PERSONAL Q EN EL SITIO HAY OTRO TRF Q NO APARECE EN EL SISTEMA Y VARIOS USUARIOS DEL TRF M32101 ESTAN AMARRADOS AL TRF NUEVO SE INGRESA MANIOBRA AL TRF CON EL Q ENTRO EL REPORTE YA Q EL NUEVO NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 0.4 DUAL SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-18 19:37:54
8227728 | 926122 | CHI23L18 | M32101 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 20:01 | 2024-02-23 23:55 | 3.89 | 1 | 139 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf m32101 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-24 05:44:45
8264606 | 936352 | BUM23L12 | W10505 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-07 08:11 | 2024-06-07 08:26 | 0.24 | 17 | 190 | - | CAMBIO DE APOYO PREIMARIO W10532 VDA SNTA HELENA DNA 2 TRAFOS. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 19:16:46
8264796 | 936352 | BUM23L12 | W10505 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-07 17:13 | 2024-06-07 17:24 | 0.18 | 17 | 140 | - | CAMBIO DE APOYO PREIMARIO W10532 VDA SNTA HELENA DNA 2 TRAFOS. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 19:16:46
8272335 | 938887 | ROS23L16 | D16537 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-28 14:30 | 2024-06-28 16:16 | 1.75 | 1 | 140 | - | SE REUBICAN REDES SECUNDARIAS CAJA PORTABONERA UBICADA EN FACHADA VIVINEDA POR UN COSTADO , USUARIO INSTALO CRUCETA EN LA VIGA DE LA FACHADA PARA PODER REUBICAR LOS ELEMENTOS. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-28 16:20:23
8218277 | 921346 | ROS23L15 | D16270 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-18 09:40 | 2024-01-18 10:25 | 0.75 | 1 | 139 | - | ODO CUMPLIDA: Trabajos ATC, ODO para apertura de Transformador D16270 por 2 horas, la actividad consiste en realizar CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE FALLADO para el cliente CONJUNTO SENDEROS DE LA PRADERA 1. se adjunta aceptación de la oferta del cliente actividad contratada con el portafolio de servicios de CHEC. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-18 10:37:01
8230766 | 927562 | CHI23L18 | M32101 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 11:37 | 2024-03-08 13:16 | 1.65 | 1 | 139 | - | 13:15 Cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador M32101, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 13:26:54
8231645 | 927898 | AMA23L14 | W32338 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 11:45 | 2024-03-12 12:30 | 0.76 | 1 | 0 | - | AMA23L14 INTERRUPTOR W32338 ¦ Dir.:W32415 - W32338 2f 10a tipo t AMA23L14 TRANSFORMADOR W32339 ¦ Dir.:CRA 4 CLL 9 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTES SECUNDARIA LAS CUALES ESTABAN EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-12 13:52:45
8237203 | 929863 | AMA23L14 | W32338 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-30 08:26 | 2024-03-30 12:25 | 3.98 | 1 | 148 | - | - 12:00 CAMBIA 1 FQ 12 T SW W32338 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 3.1 DUAL TF W32339 - QUEDA CAJA PRIMARIA PUENTEADA - CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-30 19:31:26
8239149 | 930367 | DDO23L13 | W61018 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-04 16:48 | 2024-04-04 17:17 | 0.48 | 5 | 139 | SE DEVUELVE ODO PARA SEGUIR CAMBIANDO DPS EN TF W61124 - W61013 Y W61127 - SOLICITA ASISTENTE ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:06:28<br><br>- 10:35 A 13:10 ABIERTA SW W61015 PARA SUBIR FASE A BAYONETA ENTRE NODOS W61017 A W61065 POR ACERCAMINETO A OTRA FASE Y SE APROVECHA Y SE CAMBIA DPS DE ATA EN TF W61020 SOLICITA ROBERTO MORALES - 15:57 PENDIENTE CAMBIAR DPS EN TF W61017 Y W61023 SOLICITA ROBEERTO MORALES PERO SIUSPENDEN LABORES POR LLUVIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:18:03<br><br> | - 10:35 A 13:10 ABIERTA SW W61015 PARA SUBIR FASE A BAYONETA ENTRE NODOS W61017 A W61065 POR ACERCAMINETO A OTRA FASE Y SE APROVECHA Y SE CAMBIA DPS DE ATA EN TF W61020 SOLICITA ROBERTO MORALES - 15:57 PENDIENTE CAMBIAR DPS EN TF W61017 Y W61023 SOLICITA ROBEERTO MORALES PERO SUSPENDEN LABORES POR LLUVIA - 16:47 A 17:16 ABIERTA SW W61018 PRARA ENCAMIZAR LINEA PEGADA DE ALMA DE ACERO EN NODO W61122 - SE APROVECHA Y SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y DOS DPS EN TF W61023 Y SE CAMBIA 2 DPS EN TF W61017 - SOLICITUD DE ASISTENTE ROBERTO MORALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 18:59:39 - 10:35 A 13:10 ABIERTA SW W61015 PARA SUBIR FASE A BAYONETA ENTRE NODOS W61017 A W61065 POR ACERCAMINETO A OTRA FASE Y SE APROVECHA Y SE CAMBIA DPS DE ATA EN TF W61020 SOLICITA ROBERTO MORALES - 15:57 PENDIENTE CAMBIAR DPS EN TF W61017 Y W61023 SOLICITA ROBEERTO MORALES PERO SIUSPENDEN LABORES POR LLUVIA SE DEVUELVE ODO PARA SEGUIR CAMBIANDO DPS EN TF W61124 - W61013 Y W61127 - SOLICITA ASISTENTE ROBERTO MORALES NO SE CUMPLIO LA LABOR YA Q EL GRUPO SE DEVOLVIO A LA SEDE POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA PARA OTRA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-05 15:27:56
8245572 | 932438 | NRA23L13 | N11845 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-21 08:31 | 2024-04-21 09:16 | 0.75 | 10 | 139 | SE ABRE SW N11845 PARA CAMBIAR TRF EN EL NODO N11869 DATOS TRF INSTALADO: 25 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE SERIE 521718 NUMERO DE EMPRESA 606990 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL SE NORMALIZA SW N11355 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:45:21<br><br> | SE ABRE SW N11845 PARA CAMBIAR TRF EN EL NODO N11869 DATOS TRF INSTALADO: 25 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE SERIE 521718 NUMERO DE EMPRESA 606990 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL SE NORMALIZA SW N11355 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF N11349 DESPUES DE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENATADA POR ARBOL Y REALIZAR PODA EN EL SECTOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:44:21
8252292 | 933846 | DDO23L13 | W61018 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 13:30 | 2024-05-02 14:00 | 0.5 | 5 | 139 | - | SE ABRE LA SW W61018 PARA COLOCAR BAYONETA W61017 PERO POR ACERCAMIENTO A LA LINEA 33KV NO SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO SE INFORMA A ROBERTO MORALES SE ABRE EL TRAFO W61127 PARA CAMBIAR DPS DE MEDIA SE ABRE LA SW W61018 PARA CAMBIO DE DPS W61127 / W61023 Y EL W61020 SE CAMBIA DPS Y 1 CAJA PRIMARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:19:58
8252294 | 933846 | DDO23L13 | W61018 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 16:10 | 2024-05-02 17:05 | 0.92 | 5 | 139 | - | SE ABRE LA SW W61018 PARA COLOCAR BAYONETA W61017 PERO POR ACERCAMIENTO A LA LINEA 33KV NO SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO SE INFORMA A ROBERTO MORALES SE ABRE EL TRAFO W61127 PARA CAMBIAR DPS DE MEDIA SE ABRE LA SW W61018 PARA CAMBIO DE DPS W61127 / W61023 Y EL W61020 SE CAMBIA DPS Y 1 CAJA PRIMARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:19:58
8217368 | 921536 | HER23L12 | D20331 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 13:04 | 2024-01-13 16:27 | 3.39 | 1 | 138 | - | SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR D20331 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 16:43:11
8219769 | 922874 | HER23L12 | D20331 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 14:41 | 2024-01-25 15:18 | 0.61 | 1 | 138 | - | 15:17 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador D20331 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 15:32:46
8220568 | 923252 | HER23L12 | D20331 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 06:06 | 2024-01-30 08:05 | 1.99 | 1 | 138 | - | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR D20331. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 10:23:57
8230615 | 38288 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:24 | 2024-03-07 21:25 | 0.01 | 19 | 138 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8235499 | 38395 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 02:32 | 2024-03-23 02:33 | 0.01 | 19 | 138 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8236079 | 38410 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:40 | 2024-03-25 06:41 | 0.01 | 19 | 138 | - | DISPAROS CTOS 13.2 KV, NORMAL POR RECIERRE, CONDICIONES ATMOSFERICAS.
8236957 | 38438 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 20:06 | 2024-03-29 20:07 | 0.01 | 19 | 138 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8244604 | 932230 | MAN23L14 | M21045 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-19 08:08 | 2024-04-19 10:35 | 2.45 | 7 | 138 | SW M21045 2X15T 10:35 SE ABRE SW M21045 DE 13:00 A 13:15 PARA AISLAR PARARRAYOS EN EL NODO M20150<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:12:57<br><br> | SW M21045 2X15T 10:35 SE ABRE SW M21045 DE 13:00 A 13:15 PARA AISLAR PARARRAYOS EN EL NODO M20150 SE NORMALIZA SW M21384 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 15:31:40
8244609 | 932230 | MAN23L14 | M21045 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-19 13:00 | 2024-04-19 13:15 | 0.25 | 7 | 138 | SW M21045 2X15T 10:35 SE ABRE SW M21045 DE 13:00 A 13:15 PARA AISLAR PARARRAYOS EN EL NODO M20150<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:12:57<br><br> | SW M21045 2X15T 10:35 SE ABRE SW M21045 DE 13:00 A 13:15 PARA AISLAR PARARRAYOS EN EL NODO M20150 SE NORMALIZA SW M21384 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 15:31:40
8237786 | 929973 | BOL23L12 | E21175 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 06:31 | 2024-04-01 11:40 | 5.15 | 6 | 152 | - | SE ENSAYA LA SW E21175 CON 1 FQ DE 30 A T Y RECHAZA, SE RECORRE CTO ENCONTRANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO E21198, SE ABRE SW E21198 PARA AISLAR LA FALLA Y SE NORMALIZA SW E21175 CON 1 FQ DE 30 A T PENDIENTE REPARAR LINEA CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 13:12:19
8238821 | 38485 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 05:08 | 2024-04-04 05:08 | 0.01 | 19 | 138 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8253850 | 38724 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 19:17 | 2024-05-06 19:17 | 0.01 | 19 | 138 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8256636 | 935203 | AZA23L17 | M14386 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-13 21:12 | 2024-05-13 22:40 | 1.47 | 1 | 138 | - | TRAFO M14386 1X3.1 DUAL 22:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-13 23:14:16
8222376 | 923835 | HER23L12 | D20331 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-03 14:29 | 2024-02-03 15:45 | 1.27 | 1 | 137 | - | Se cambia transformador y se repotencia, en el nodo D20331. 14:29 a 15:45 Se abre TR D20331, para repotenciarlo. Se instalan 3 fusibles de 3.1 tipo Dual. Con 137 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 112.5 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 605737. Número de serie; 496263. Año; 2023. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 16:20:31
8228735 | 38245 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 06:57 | 2024-02-29 06:58 | 0.01 | 19 | 137 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8264007 | 937402 | HER23L14 | D22020 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 10:39 | 2024-06-04 12:11 | 1.54 | 1 | 138 | - | 2x3.1D en el TRF D22020, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 16:22:14
8272729 | 39101 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 03:32 | 2024-06-30 03:32 | 0.01 | 19 | 138 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8219907 | 38026 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 10:51 | 2024-01-26 10:53 | 0.02 | 19 | 137 | - | DROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8219969 | 38026 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 14:56 | 2024-01-26 14:57 | 0.01 | 19 | 137 | - | DROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8220553 | 923276 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 09:42 | 2024-01-30 09:51 | 0.14 | 19 | 137 | 07:03 ramiro y Jhon fredy valencia van a hacer recorrido a red primaria por disparos de circuito BEO23L12 la Bocana<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 07:07:33<br><br>- 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SE?AL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 10:57:21<br><br> | - 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SEÑAL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 19:14:37 HACE RECORRIDO A RD PRIMARIA - 08:55 A 09:00 ABIERTA SW PARA CAMBIO DE 2 FQ 20T POR 2 FQ 10T - 09:20 SW ELECTRONICA L20013 SE INSTALAN 3 FQ 12 T Y SE RETIRAN 3 PORTA FQ ELECTRONICOS - SE LLEVAN PARA DORADA - 09:40 A 09:51 CAMBIA 3 FQ 15 T POR 3 FQ 10T NODOS L20015 - L20016 Y L20050 PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:36:39
8215358 | 37901 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 06:29 | 2024-01-02 06:30 | 0.01 | 19 | 137 | - | Disparo circuitos 13.2 KV, Normal por AR
8215502 | 920015 | DOR23L13 | L14271 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 09:03 | 2024-01-03 10:57 | 1.9 | 1 | 137 | - | SE REALIZA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA A POSTE TERMINAL DE LÍNEA NODO SECUNDARIO Y PODA EN EL SECTOR.. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-03 11:07:18
8218210 | 37973 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 23:42 | 2024-01-17 23:42 | 0.01 | 19 | 137 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218214 | 37973 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 23:51 | 2024-01-17 23:52 | 0.01 | 19 | 137 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218216 | 37973 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 23:54 | 2024-01-17 23:55 | 0.02 | 19 | 137 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218353 | 37980 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 17:16 | 2024-01-18 17:16 | 0.01 | 19 | 137 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218399 | 37986 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 01:26 | 2024-01-19 01:26 | 0.01 | 19 | 137 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218500 | 922136 | CHA23L14 | C12882 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 08:44 | 2024-01-19 09:41 | 0.94 | 11 | 137 | - | SE CAMBIA 2X25AT SW C12882 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 10:04:32 DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO A LAS 6:26 SE PRESENTARON FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 10:42:29 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A QUE NO SE TIENE NINGUN REPORTE DE USUARIO RELACIONADO CON LOS SISMOS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-24 16:18:59
8218638 | 37986 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 16:33 | 2024-01-19 16:34 | 0.01 | 19 | 137 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8219308 | 38009 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 12:57 | 2024-01-23 12:57 | 0.01 | 19 | 137 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8219905 | 38026 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 10:50 | 2024-01-26 10:51 | 0.03 | 19 | 137 | - | DROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ARC.
8220072 | 923058 | MTO23L19 | M24236 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 09:04 | 2024-01-27 09:51 | 0.77 | 5 | 137 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW M24236, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. NOTA: INFORMA EL TECNICO JORGE CARDONA QUE ESTA SW TIENE FUSIBLE DE MUY POQUITO AMPERAJE PARA LA CARGA QUE SOPORTA. QUE SE DEBE EVALUAR CAMBIO DE COORDINACION DE FUSIBLE DE ESTA SW POR UNO DE MAS AMPERAJE, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 11:43:14
8220113 | 38033 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 16:23 | 2024-01-27 16:24 | 0.01 | 19 | 137 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13,2 KV. NORMAL POR AR.
8220261 | 38037 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 19:42 | 2024-01-28 19:42 | 0.01 | 19 | 137 | - | DISPAROCIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8220348 | 38042 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 10:45 | 2024-01-29 10:46 | 0.01 | 19 | 137 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8220545 | 923276 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 09:33 | 2024-01-30 09:34 | 0.01 | 19 | 137 | 07:03 ramiro y Jhon fredy valencia van a hacer recorrido a red primaria por disparos de circuito BEO23L12 la Bocana<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 07:07:33<br><br>- 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SE?AL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 10:57:21<br><br> | - 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SEÑAL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 19:14:37 HACE RECORRIDO A RD PRIMARIA - 08:55 A 09:00 ABIERTA SW PARA CAMBIO DE 2 FQ 20T POR 2 FQ 10T - 09:20 SW ELECTRONICA L20013 SE INSTALAN 3 FQ 12 T Y SE RETIRAN 3 PORTA FQ ELECTRONICOS - SE LLEVAN PARA DORADA - 09:40 A 09:51 CAMBIA 3 FQ 15 T POR 3 FQ 10T NODOS L20015 - L20016 Y L20050 PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:36:39
8220547 | 923276 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 09:39 | 2024-01-30 09:39 | 0.01 | 19 | 137 | 07:03 ramiro y Jhon fredy valencia van a hacer recorrido a red primaria por disparos de circuito BEO23L12 la Bocana<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 07:07:33<br><br>- 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SE?AL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 10:57:21<br><br> | - 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SEÑAL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 19:14:37 HACE RECORRIDO A RD PRIMARIA - 08:55 A 09:00 ABIERTA SW PARA CAMBIO DE 2 FQ 20T POR 2 FQ 10T - 09:20 SW ELECTRONICA L20013 SE INSTALAN 3 FQ 12 T Y SE RETIRAN 3 PORTA FQ ELECTRONICOS - SE LLEVAN PARA DORADA - 09:40 A 09:51 CAMBIA 3 FQ 15 T POR 3 FQ 10T NODOS L20015 - L20016 Y L20050 PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:36:39
8220549 | 923276 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 09:40 | 2024-01-30 09:41 | 0.02 | 19 | 137 | 07:03 ramiro y Jhon fredy valencia van a hacer recorrido a red primaria por disparos de circuito BEO23L12 la Bocana<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 07:07:33<br><br>- 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SE?AL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 10:57:21<br><br> | - 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SEÑAL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 19:14:37 HACE RECORRIDO A RD PRIMARIA - 08:55 A 09:00 ABIERTA SW PARA CAMBIO DE 2 FQ 20T POR 2 FQ 10T - 09:20 SW ELECTRONICA L20013 SE INSTALAN 3 FQ 12 T Y SE RETIRAN 3 PORTA FQ ELECTRONICOS - SE LLEVAN PARA DORADA - 09:40 A 09:51 CAMBIA 3 FQ 15 T POR 3 FQ 10T NODOS L20015 - L20016 Y L20050 PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:36:39
8220551 | 923276 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 09:41 | 2024-01-30 09:42 | 0.02 | 19 | 137 | 07:03 ramiro y Jhon fredy valencia van a hacer recorrido a red primaria por disparos de circuito BEO23L12 la Bocana<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 07:07:33<br><br>- 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SE?AL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 10:57:21<br><br> | - 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SEÑAL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 19:14:37 HACE RECORRIDO A RD PRIMARIA - 08:55 A 09:00 ABIERTA SW PARA CAMBIO DE 2 FQ 20T POR 2 FQ 10T - 09:20 SW ELECTRONICA L20013 SE INSTALAN 3 FQ 12 T Y SE RETIRAN 3 PORTA FQ ELECTRONICOS - SE LLEVAN PARA DORADA - 09:40 A 09:51 CAMBIA 3 FQ 15 T POR 3 FQ 10T NODOS L20015 - L20016 Y L20050 PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:36:39
8215298 | 37896 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 13:42 | 2024-01-01 13:43 | 0.01 | 19 | 137 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8218212 | 37973 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 23:43 | 2024-01-17 23:44 | 0.02 | 19 | 137 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8220543 | 923276 | BEO23L12 | BEO23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 09:32 | 2024-01-30 09:33 | 0.01 | 19 | 137 | 07:03 ramiro y Jhon fredy valencia van a hacer recorrido a red primaria por disparos de circuito BEO23L12 la Bocana<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 07:07:33<br><br>- 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SE?AL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 10:57:21<br><br> | - 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SEÑAL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 19:14:37 HACE RECORRIDO A RD PRIMARIA - 08:55 A 09:00 ABIERTA SW PARA CAMBIO DE 2 FQ 20T POR 2 FQ 10T - 09:20 SW ELECTRONICA L20013 SE INSTALAN 3 FQ 12 T Y SE RETIRAN 3 PORTA FQ ELECTRONICOS - SE LLEVAN PARA DORADA - 09:40 A 09:51 CAMBIA 3 FQ 15 T POR 3 FQ 10T NODOS L20015 - L20016 Y L20050 PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:36:39
8238122 | 928005 | CHA23L14 | C12882 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 09:08 | 2024-04-02 10:05 | 0.95 | 11 | 137 | - | LLEVAR POSTE E INSTALARLO, E INSTALAR HERRAJES, VIENTOS DESABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO CLARO PARA HACER APERTURA DE SECCION NODO C12501 , CONVERTIR APOYO C12509 QUE ESTA EN PIN A RETENCION, REUBICAR APOYO NODO C12510 CON TRAFO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA NOTA TODO ESTE TRABAJO PARA REUBICAR RED PRIMARIA , RED SECUNDARIA Y TRAFO QUE ESTAN CERCA DE DERRUMBE NOTA LLAMAR AL SENOR RUBEN DARIO CANO 3113010474____3226830042 PARA QUE ESTE PENDIENTE EL PRIMER DIA DEL TRABAJO PARA SI SE REQUIERE DE TALAR ARBOLES EL LO REALIZARA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 19:52:26
8239526 | 930634 | NSA23L14 | E55241 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 06:01 | 2024-04-06 07:25 | 1.41 | 1 | 137 | - | En el TRF E55241 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. En el TRF E55292 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. Queda servicio normal En el TRF E55100 vereda la Reforma se confirma servicio normal a las 9:45 am. En la SW E55290 se realiza reposición de 2 fusibles de 25a tipo T a las 7:45 am sin afectación del servicio. En la ITX 2FL5NS41 Santa Barbara-Berlín se realiza reinicio en el equipo y se reestablece la comunicación y control con equipo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 10:31:16
8241078 | 931264 | ROS23L16 | D16402 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-04-12 11:41 | 2024-04-12 17:06 | 5.42 | 1 | 137 | - | SE ABRE TRF D16402 PARA REUBICAR 2 APOYOS SECUNDARIOS CON REDES EN RIESGO POR EXCAVACION DE OBRAS CIVILES EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 17:27:16
8249261 | 933307 | RIO23L16 | W52382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:38 | 2024-04-27 18:46 | 5.13 | 10 | 158 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W54424 CON 5 FQ DE 15 A T , 2 FASES POR FUERA NO CAE 1 RESPALDO SW W52445 CON 1 FQ DE 10 A T SW W52382 CON 2 FQ DE 30 A T RIOSUCIO VDA GETSEMANI SW W52424 PENDIENTE REPARAR ARCO PRIMARIO A PUNTO DE REVENTARSE, GENERA PELIGRO YA QUE SI SE REVIENTA SE PUEDE RECOSTAR EN TEMPLETES, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:58:03
8260833 | 936429 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-25 01:48 | 2024-05-25 10:46 | 8.96 | 10 | 0 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO DE SW E41748 PARA REALIZAR ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO RANCHO LARGO DE LA S/E SNA. SE REALIZA APERTURA DE LOS NODOS SW E41769 Y E41773 PARA CERRAR EL SECCIONADOR E41748. SE ENCUENTRA CRUCETA DESPEGADA DE LOS TORNILLSO Y RECOSTADA EN LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL NODO E41753 (SE ORGANIZA Y SE ASEGURA NUEVAMENTE LA CRUCETA). SE REALIZA CAMBIO DE 3 AISLADOR DE PIN Y DE 1 ESPIGO EN EL NODO E41753. TRF E41580 EL TECNICO SE DESPLAZA PARA REVISION Y ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41001 (1 FASE ABIERTA) LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. QUEDA PENDIENTE ATENDER EL NODO TRF E41580 PORQUE ESTA BASTANTE LEJOS Y REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE ENERGIA DE UNA SOLA VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 18:18:48 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41545 NORMAL A LAS 16:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-25 19:33:36
8262568 | 936933 | PSO23L19 | M54576 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 11:21 | 2024-05-30 12:01 | 0.67 | 1 | 137 | - | TR M54576: SE REPARA ARCO SECUNDARIO SALIDA DEL EQUIPO. SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 12:22:09
8270038 | 939271 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 23:38 | 2024-06-22 14:06 | 14.46 | 23 | 530 | SE CONTINUA RECORRIDO Y ENSAYOS Y EL CTO CONTINUA RECHAZANDO, EN EL NODO O38720 CAMBIA AISLADOR DE PIN FALLADO FASE B LINEA PRIMARIA ATERRIZADA EN EL ESPIGO, SE REALZA OTRO ENSAYO Y RECHAZA NUEVAMENTE SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R 01 CERRADO EN SITIO SIN COMUNICACION EN SURVALENT SE PROCEDE A ABRIR CUCHILLAS DEL EQUIPO YA Q ESTE NO ABRIA NI EN SITIO. SE ENSAYA CTO PEÑAS BVLANCAS HASTA EL RECONECTADRO DE CUMULOS ENTRANDO NORMAL. EN EL NODO O38740 SE AISLAN 2 BAJANTES PRIMARIAS Q ESTABAN ATERRIZADAS EN LA ESTRUCTURA POR FALLA EN LOS PARARRAYOS Y SE CAMBIA OTRO AISLADOR FALLADO DESPUES DE ESTAS REPARACIONES SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:27:17<br><br>SE RECIBE TURNO CON LA NOVEDAD DEL CTO PE?AS BLANCAS RECHAZANDO IGUAL Q EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE ACUERDO CON LA ENTREGA DE TURNO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 SE ENCONTRABA ABIERTO POR LOS MULTIPLES DISPAROS Q HABIA PRESENTADO PERO YA SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE REALIZA RECORRIDO INICAL AL CTO CON LA COLABORACION DEL COMPA?ERO FREDY LOAIZA SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE ABREN SW O38728/O38721 Y CONTINUA RECHGAZANDO. SE SOLICITA LA COLAORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO DE DAVID RODRIGUEZ Y ADRIAN CHAVERRA PARA Q SE HAGAN CARGO DEL RECORRIDO DE ESTE CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:19:07<br><br>23:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SIO23L14 PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. 23:46 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO SIO23L14 SE ASIGNA ODO AL PERSONAL TECNICO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:31<br><br>23:33 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:24<br><br> | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38774 SUSCRIPTOR : 296862629 SE QUEMO EL MEDIDOR SE DEJA SERVICIO DIRECTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:53:10
8270836 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 16:51 | 2024-06-23 18:47 | 1.94 | 31 | 442 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8215362 | 919653 | ROS23L16 | D16151 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-02 08:35 | 2024-01-02 14:30 | 5.91 | 1 | 136 | - | SE CORRE POSTE SECUNDARIO DE 8 MTS NODO D16515_13 MAL UBICADO, SE CORRE RECOSTADO AL ANDEN SE INSTALA CRUCETA BANDERA PARA RETIRAR REDES CERCA A LA FACHADA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-02 15:55:08
8216676 | 921258 | AZA23L15 | M43025 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-10 16:27 | 2024-01-10 16:40 | 0.22 | 1 | 136 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M43025 ENTRE LAS 16:27 A LAS 16:40 CON EL FIN DE REALIZAR DESCUM,BRE DE RAMAS SOBRE LAS REDES, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 17:58:43
8219181 | 921891 | HER23L16 | D24036 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-22 08:30 | 2024-01-22 17:28 | 8.97 | 12 | 311 | - | SE REALIZÓ CONEXION DE RED PRIMARIA EN EL NODO C14497 INTERCOENXION ENTRE LOS CIRCUITOS ZURRUMBO Y COLMENAS, SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-22 17:33:30
8219246 | 922469 | PSO23L12 | M52938 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 06:54 | 2024-01-23 07:51 | 0.95 | 1 | 136 | - | SE NORMALIZA TRF M52938 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 08:08:30
8219600 | 922713 | PRO23L14 | O32139 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 14:03 | 2024-01-24 17:08 | 3.08 | 12 | 136 | - | se normaliza sw o32139 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-24 17:19:41
8231245 | 927751 | DOR23L14 | L16020 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-10 22:48 | 2024-03-11 02:01 | 3.21 | 1 | 136 | L06524 SE REPARA ARCOS SECUNDARIOS DE FASE SIN MANIOBRA EN TRAFO L16020 1F 6A TIPO H 02:00<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-11 02:09:01<br><br> | L06524 SE REPARA ARCOS SECUNDARIOS DE FASE SIN MANIOBRA EN TRAFO L16020 1F 6A TIPO H 02:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-11 02:10:28
8233907 | 928573 | DOR23L14 | L16020 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 20:50 | 2024-03-18 21:50 | 1 | 1 | 136 | - | 21:50 Se cambia fusible quemado en el transformador L16020, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 22:58:20
8236836 | 929770 | DOR23L14 | L16020 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 22:25 | 2024-03-28 23:32 | 1.11 | 1 | 136 | - | DOR23L14 TRANSFORMADOR L16020 ¦ Dir.:LOS ANDES CLL47 A CRA 1B 1f 8 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-28 23:37:38
8254377 | 934489 | CAM23L12 | D12015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 13:19 | 2024-05-07 15:19 | 2 | 2 | 136 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12015 2 10 T 15:19 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 19:59:19
8257450 | 934476 | BUM23L14 | W12115 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 13:50 | 5.33 | 3 | 136 | - | ACTIVIDADES W12116 CAMBIO CRUCETA PIN SENCILLO POR RETENCION DOBLE PARA CAMBIO DE TRAMO DE RED DE MEDIA TENSION DESNUDO POR CABLE CUBIERTO TRAMO 43069 43070 DEL W12116 -AL W12213 PARA RESTABLECER DISTANCIAS DE SEGURIDAD, 100 M POR LINEA. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 14:18:35
8266867 | 938203 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 18:13 | 2024-06-13 08:51 | 14.62 | 12 | 310 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8271623 | 939766 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 16:10 | 2024-06-26 16:40 | 0.5 | 9 | 136 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW W20117 ENTRE LAS 16:10 A LAS 16:40 CON EL FIN DE RETIRAR GUADUAS QUE SE ENCONTRABAN SOBRE LA RED Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 17:19:29
8268578 | 938718 | MGT23L12 | W20098 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 06:16 | 2024-06-18 08:30 | 2.23 | 9 | 136 | - | MGT23L12 SW W20098 8:30 SE RETIRA GUADUA ENTRE NODO W20144-145 , SE NORMALIZA SW CON 1 F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 09:19:44
8268794 | 938772 | INS23L12 | C21426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-18 11:26 | 4.2 | 19 | 0 | - | EN LA SECCION C21426 SE REPONE 2 FUSIBLESS DE 30 TIPO T. EN LA SECCION C21130, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. EVENTOS GENERADOS A CAUSA DE TORMENTA EN HORAS DE LA MAÑANA Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:49:05
8270995 | 939438 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-24 06:03 | 2024-06-24 10:16 | 4.22 | 9 | 136 | - | - RETIRA MICO ELECTROCUTADO EN RED SECUNDARIA - 08:40 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF W20232 AUTO PROTEGIDO - 09:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - RETIRA GUADUA EN W20164 - 10:15 CAMBIA 3 FQ 25 T SW DE REPTICION W20117 - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 11:09:49 se ajusta causa segun la descripcion de la odo Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-25 08:12:15
8271777 | 939801 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 07:05 | 2024-06-27 10:05 | 3 | 9 | 136 | - | - 08:25 ACCIONA INTERRUPTOR TF W20232 AUTO PROTEGIDO - PENDIENTE RETEMPLAR LINEAS SECUNDARIAS LINEA ABIERTA - 09:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - USUARIOS RETIRAN ARBOL SOBRE RED PRIMARIA -10:05 CAMBIA 3 FQ 25 T - SW W20117 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - EN COORDINACION APARECE DE 100 TIPO PUENTE PERO AT INSTALAN FQ 25 T - INFORMAN EN ESTE APOYO HAY UN TF DE BOMBEROS - A DOS APOYOS ANTES ESTA W20098 - ESTA SW DEBERIA ESTAR PUENETADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 10:49:13
8215388 | 919847 | RIO23L12 | W50035 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-02 08:07 | 2024-01-02 12:04 | 3.94 | 1 | 135 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO RIO23L12 2. APERTURA DE TRANSFORMADOR W50035 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10075540_XXXX_W50035_GR_RIOSUCIO DESABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO23L12. REUBICAR APOYO SECUNDARIO A PARAMENTO SE DEBE CITAR A ALUMBRADO PUBLICO DE RIOSUCIO Y RETIRAR EL APOYO VIEJO RIOSUCIO calle 11 # 10-51 Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2023-12-26 07:04:17 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-02 13:58:15
8218242 | 921209 | MTO23L20 | M14320 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-18 08:10 | 2024-01-18 08:16 | 0.11 | 1 | 135 | - | PARA NO AFECTAR LOS TODOS LOS USUARIOS DEL TRF TODO EL DIA. SE HIZO SUICHEO EN LA MAÑANA PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS EN EL PIRCING Y, DE NUEVO EN LA TARDE PARA CERRAR LOS ARCOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 15:16:51
8218327 | 921209 | MTO23L20 | M14320 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-18 15:05 | 2024-01-18 15:12 | 0.12 | 1 | 135 | - | PARA NO AFECTAR LOS TODOS LOS USUARIOS DEL TRF TODO EL DIA. SE HIZO SUICHEO EN LA MAÑANA PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS EN EL PIRCING Y, DE NUEVO EN LA TARDE PARA CERRAR LOS ARCOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 15:16:51
8219967 | 922983 | MTO23L16 | M71601A5 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 14:05 | 2024-01-26 14:15 | 0.17 | 5 | 135 | APERTURA DE LA SW M71601A5 PARA DESCONECTAR TRF FALLADO M71774<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 14:25:16<br><br> | SE EVIDENCIA TR M71774 PARTICULAR QUEMADO, SE CONECTAN USUARIOS A TR NUEVO SUBTERRANEO M71656, SE CONECTA A LA RED CHEC. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-26 19:10:30
8249461 | 933349 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 09:34 | 2024-04-28 09:35 | 0.02 | 39 | 135 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8242717 | 931659 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:27 | 2024-04-16 16:56 | 25.49 | 9 | 155 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8249400 | 933349 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 05:41 | 2024-04-28 07:33 | 1.87 | 39 | 228 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8245315 | 932393 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 14:42 | 2024-04-20 14:46 | 0.06 | 47 | 135 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8245322 | 932393 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 14:48 | 2024-04-20 14:53 | 0.09 | 47 | 0 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8245195 | 932393 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 10:38 | 2024-04-20 12:00 | 1.36 | 47 | 146 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8261967 | 934607 | INS23L14 | C20006 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-29 07:15 | 2024-05-29 17:16 | 10.02 | 56 | 135 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8252144 | 933834 | NRA23L13 | N11158 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 20:47 | 2024-05-02 10:36 | 13.81 | 10 | 135 | SE NORMALIZAN SW N11276/ N11366 (NO APARECE EN EL SISTEMA SE INGRSA MANIOBRA A ARCOS) CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:48:58<br><br>SE NORMALIZA SW N11158 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:05:31<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11643 Y SE HACE PODA EN RED SECUNDARIA. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA EN TR N11920. EN TR N11570 SE VALIDA Y EL USUARIO TIENE SERVICIO DE ENERGIS SUSPENDIDO POR NO PAGO, MEDIDOR 26483, LEC 52232. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:48:39
8259206 | 936037 | NRA23L13 | N11977 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:24 | 2024-05-22 12:16 | 14.87 | 10 | 528 | SE NORMLIZA SW N11405 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 14:26:39<br><br>SE NORMALIZA SW N11276 CON 2 FQ DE 10 A T SW N11158 CON 1 FQ DE 12 A T <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 13:11:50<br><br>se normaliza sw n11014 con 3 fq de 6a t sw de repeticion n11977 con 6 fq de 30 a t 2 fases por fuera, los fusibles los suministra james ramirez<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:42:23<br><br> | en tr n11351 se deben cambiar dps y caja primaria, queda puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 17:33:01
8253223 | 934160 | AZU23L13 | N21051 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-04 14:25 | 2024-05-04 17:34 | 3.15 | 14 | 135 | - | 16:40 Se encuentra normal transformador N21070 17:35 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N21051 se instala fusible y porta fusible quemado. En reporte del usuario del transformador N21144 tiene servicio normal, el usuario requiere que lo visiten para coordinar tala de árbol, mañana se hace esta inspección. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:05:49
8222751 | 923944 | HER23L16 | D24721 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-04 06:26 | 2024-02-04 13:00 | 6.57 | 9 | 134 | - | REALIZAN PODA GRANDEW DEL D24302 AL 310 PARA NORMALIZAR SW D24721 A LAS 13:00 CON 2FQ*25T. 15:10: CAMBIAN UNFQ*6T EN SW D24644 Y, CONFIRMAN SERVICIO CON LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 15:31:45
8227889 | 926194 | MTO23L15 | M11683 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-25 10:11 | 2024-02-25 11:28 | 1.29 | 1 | 134 | - | TRAFO M11683 1X5.2 DUAL 11:28 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 11:37:24
8221755 | 923750 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:06 | 2024-02-02 17:06 | 0.01 | 39 | 134 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8221677 | 923750 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:16 | 2024-02-02 16:22 | 1.09 | 39 | 0 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8270710 | 939381 | CAM23L12 | D13342 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 11:45 | 2024-06-23 12:24 | 0.65 | 1 | 135 | - | INICIALMENTE SE ABRE TRF D13342 PARA AISLAR RED TRENZADA REVENTADA Y EN CORTO ESTE SECUNDARIO ESTABA ANILLADO SE AISLO LA FALLA Y SE ASUMIA Q TODO LOS USUARIOS QUEDABAN CON SERVICIO PERO CONTINUARON LLEGANDO REPORTES SE CINTINUA REVISION Y SE CAMBIAN 4 CONECTORES DBH 4 PARA NORMLAIZAR EL SERVICIO DE TODOS LOS USUARIOS DEL SECTOR RETIRANDO EL TRAMO DE RED SECUNDARIA QUEMADO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 15:54:54
8270813 | 939381 | CAM23L12 | D13342 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 15:10 | 2024-06-23 15:40 | 0.5 | 1 | 135 | - | INICIALMENTE SE ABRE TRF D13342 PARA AISLAR RED TRENZADA REVENTADA Y EN CORTO ESTE SECUNDARIO ESTABA ANILLADO SE AISLO LA FALLA Y SE ASUMIA Q TODO LOS USUARIOS QUEDABAN CON SERVICIO PERO CONTINUARON LLEGANDO REPORTES SE CINTINUA REVISION Y SE CAMBIAN 4 CONECTORES DBH 4 PARA NORMLAIZAR EL SERVICIO DE TODOS LOS USUARIOS DEL SECTOR RETIRANDO EL TRAMO DE RED SECUNDARIA QUEMADO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 15:54:54
8266742 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:12 | 2024-06-13 17:57 | 0.74 | 39 | 0 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8266898 | 938203 | MAR23L12 | C24112 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:41 | 2024-06-13 13:50 | 7.15 | 17 | 145 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8217702 | 921338 | BUM23L14 | W12062 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 14:31 | 2024-01-15 16:45 | 2.24 | 1 | 134 | - | SE CUMPLE ODO - CTO. BUM23L14 - MOCATAN - 14:30 A 16:45 APERTURA Y CIERRE DE TRAFO W12062 - REALIZAR CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS SE ENCUENTRAN QUEMANDO MUY A MENUDO. CONSTRUIRLOS EN 1/0 CU Y PONCHARLOS A LA RED BAJAR DOS BAJANTES_SE REQUIERE GRUA CON CANASTA YA QUE ES UN TRANSFORMADOR EN VENTANA INCOMODO PARA TRABAJARLO CON PRETALES POR CERCANIA CON LAS CAJAS PRIMARIAS. CRA 9 6 13 - BELEN DE UMBRIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-15 17:18:09
8229920 | 927073 | HER23L16 | D24721 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-04 15:17 | 2024-03-04 17:25 | 2.14 | 9 | 134 | - | SW D24431 1X6T 15:50 SW D24721 2X25T 17:25 SW D24411 SE LE INSTALAN 3 PORTAFUSIBLES ROMPEARCO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-04 18:13:39
8230659 | 927488 | HER23L15 | D23518 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-08 03:19 | 2024-03-08 05:21 | 2.03 | 1 | 134 | - | POR INCENDIO INICIADO EN BASURA JUNTO A LA PATA DEL POSTE DEL TRF D23518, SE QUEMO CABLE QUE HIZO CORTO DENTRO DEL TUBO PEGADO AL APOYO POR LO CUAL SE ABRIO BORNE DEL TRF; UN MEDIDOR DEL SECTOR EL 4003425; AISLAN CABLE EN CORTO Y NORMALIZAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-08 05:56:39
8254718 | 934567 | VBO23L14 | W36510 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:18 | 2024-05-08 09:09 | 0.85 | 13 | 150 | - | SE NORMALIZAN SW W36198/W36510/W36531/W36486 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA EN SAN JOSE CRA 3 N 2 03 W36317 LA VEGETACION NO ESTA CERCANA A LA RED DE CHEC NO REPRESENTA PELIGRO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:37:54
8254844 | 934620 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 16:10 | 2024-05-09 08:34 | 16.38 | 9 | 2178 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, EN SW DE REPETICION W20098 HAY BAJANTE VOLADA LA CUAL SACO EL CTO Y QUEMO FUSIBLES; NO ALCANZO A IR A LOS NODOS W20129 Y 133 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:38:20
8224032 | 923286 | AGU23L12 | N40036 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 08:31 | 2024-02-09 11:36 | 3.08 | 1 | 133 | - | SE REALIZA REUBICACION DE APOYO Y US REDES. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-09 11:57:23
8224766 | 924051 | CHA23L17 | C40402 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 14:45 | 2024-02-12 15:00 | 0.25 | 1 | 133 | - | SE REALIZA CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN DIFERENTES EQUIPOS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 15:51:37
8225297 | 924151 | CAM23L12 | D12008 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 13:40 | 2024-02-14 16:16 | 2.6 | 1 | 133 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO GUADUALES CAM23L12 2. APERTURA DE TRAFO D12008 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11128237 OBSERVACION SE CAMBIA REDES SECUNDARIAS EN CABLE ACSR 2 CERCA ALAS VENTANAS NO CUMPLEN DISTANCIAS SEGURIDAD SE CONSTRUYE TRIPLEX 1/0 50 MTROS . DIRECCION CAMPESTRE A C1 - CLLE 23 8 79 MNZ 5 PSO 2 Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-02-06 08:03:42 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-14 17:00:43
8226127 | 925394 | BOL23L12 | E21317 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-17 11:03 | 2024-02-17 12:31 | 1.46 | 8 | 133 | INTERRUPTOR E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOL SE REALIZA APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE TRAFO E21335 ¦ Dir.:VEREDA LA AURORA DATOS DEL TRAFO INSTALADO EMPRESA 607948 SERIE 521461 MAGNETRON 10KVA A13.2KV <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 15:29:51<br><br> | INTERRUPTOR E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOL SE REALIZA APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE TRAFO E21335 ¦ Dir.:VEREDA LA AURORA DATOS DEL TRAFO INSTALADO EMPRESA 607948 SERIE 521461 MAGNETRON 10KVA A13.2KV Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 15:30:08
8264406 | 936614 | CHA23L17 | C40402 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-06 09:07 | 2024-06-06 11:40 | 2.55 | 1 | 134 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 12:07:23
8267037 | 937514 | AGU23L12 | N40036 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-14 08:30 | 2024-06-14 15:02 | 6.54 | 1 | 134 | - | APERTURA DE TRAFO N40036 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11441392_ODO_XXXX_N40054_RG_AGUADAS ABRIR TRANSFORMADOR N40036 PARA CAMBIAR Y REUBICAR TRAMO DE RED SECUNDARIA QUE ESTA PASANDO POR ENCIMA DE LA VIVIENDA DE LA SOLICITANTE, EL TRAMO QUE SE DEBE CAMBIAR POR CABLE TRIPLEX No 2 ES ENTRE LOS NODOS N40035 Y N40036-07, PARA ESTA REUBICACION ES NECESARIO INSTALAR CRUCETAS EN BANDERA A AMBOS APOYOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 15:22:06
8267522 | 938390 | VBO23L15 | O34279 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:49 | 2024-06-15 07:49 | 16 | 13 | 0 | - | SW O34279 6X40T Y RECHAZA FASE B SACANDO CIRCUITO, SE DEJA ABIERTA. PARA REVISION. SW O34253 1X20T 19:12 SW O34218 3X25T 19:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:51:51
8267619 | 938415 | VBO23L15 | O34279 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-15 09:54 | 2024-06-15 12:14 | 2.33 | 13 | 134 | - | SW O34279 3X40T 07:49 SW O34313 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA TR O34369 SE LE CAMBIA CAJA, 2 DPS Y 2X0.4 DUAL. RECHAZA ESTA QUEMADO SW O34253 SE LE RETIRA FUSIBLE DE 20 Y SE INSTALA 1 DE 6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 10:42:07 SW O34279 3X40T 07:49 SW O34313 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA TR O34369 SE LE CAMBIA CAJA, 2 DPS Y 2X0.4 DUAL. RECHAZA ESTA QUEMADO SW O34253 SE LE RETIRA FUSIBLE DE 20 Y SE INSTALA 1 DE 6T SE DEVUELVE ODO 17/06/2024 PARA INGRESAR MANOIOBRA FALTANTE O34313 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 09:52:39
8267882 | 938450 | SIO23L15 | O33503 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:53 | 2024-06-15 10:55 | 25.03 | 27 | 157 | - | SW O33503 SE CIERRA VELA ELECTRONICA. SW O33584 SE ENCUENTRA NORMAL SW O33550 3X6T SW O33534 1X6T TR O33539 2X0.4 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:31:18
8269622 | 939109 | CHA23L15 | 2CC15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 15:33 | 2024-06-20 15:34 | 0.03 | 24 | 134 | SE REALIZA INSPECCION EN LA SECCION C14928, SE REQUIERE APOYO DE GRUPO YA QUE SE ENCUENTRA 1 PUENTE ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 13:43:36<br><br> | JIMMY ANDRES ALZATE - INFORMA PUENTE ABIERTO EN SW C14928 - SE REQUIERE APOYO JIMMY ANDRES ALZATE - MOVIL 306 ANDRES TORO - 15:16 A 16:15 HACE CORTE VISIBLE 2CC5MN21 - ABIERTO SECCINADOR HACIA ROSARIO INTERCONEXION ROSARIO ALGARROBO - 15:32 A 15:34 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO PARA ABRIR SEW C14927 - 15:33 A 16:08 ABIERTA SW C14297 - 15:34 A 16:20 SE TERMINA DE ABRIR SW C14928 - SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y 1 PORTA FQ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 17:31:21
8272212 | 939975 | CHA23L17 | C40402 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-06-28 11:30 | 2024-06-28 11:30 | 0 | 1 | 134 | - | Trabajos ATC, ODO para cierre de transformador Nuevo de 45 KVA trifásico propiedad de Chec instalado por expansión y reposición para el proyecto 991207418 PROVISIONAL LOCALES COMERCIALES Y D1, el transformador está proceso de ingreso al sistema con reporte 289580 y se encuentra instalado en el apoyo C40402 de propiedad de Chec. No se afecta ningún usuario ya que el transformador es nuevo, solo se requiere el cierre de este. Nota: La ODO se realizará sobre el transformador existente C40402, pero en realidad la maniobra es en el nuevo transformador que no afecta ningún usuario. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 11:36:08
8229986 | 924787 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 08:34 | 2024-03-05 08:36 | 0.04 | 47 | 419 | - | MTO NIVEL 3 CTO : MNA23L12 APERTURA DE CTO Y SECCION C15120 DIRECCION :SAN BERNARDO DESCRIPCION : DNA 58 TRAFOS SIN ITX 107884 113630 PODA VEGETACION C15150-C15152 APAGON 117324 107883 112898 PODA VEGETACION C15109-C15120 APAGON 122673 107882 112823 PODA VEGETACION C15134-C15136 APAGON 107288 80090 80105 CAMBIO AISLAMIENTO C15141 142136 80090 80104 CAMBIO AISLAMIENTO C15137 462768 80090 80103 RETEMPLAR TEMPLETE C15136 142152 80090 80102 CAMBIO AISLAMIENTO C15134 145684 80090 80101 CAMBIO AISLAMIENTO C15129 145616 80090 80100 CAMBIO AISLAMIENTO C15120 373241 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-12 10:06:08 NOTA: SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN 2CC5MN21 Y 2MA4MN21 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-12 10:09:56 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 16:14:32
8230087 | 924787 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 16:11 | 2024-03-05 16:13 | 0.03 | 47 | 133 | - | MTO NIVEL 3 CTO : MNA23L12 APERTURA DE CTO Y SECCION C15120 DIRECCION :SAN BERNARDO DESCRIPCION : DNA 58 TRAFOS SIN ITX 107884 113630 PODA VEGETACION C15150-C15152 APAGON 117324 107883 112898 PODA VEGETACION C15109-C15120 APAGON 122673 107882 112823 PODA VEGETACION C15134-C15136 APAGON 107288 80090 80105 CAMBIO AISLAMIENTO C15141 142136 80090 80104 CAMBIO AISLAMIENTO C15137 462768 80090 80103 RETEMPLAR TEMPLETE C15136 142152 80090 80102 CAMBIO AISLAMIENTO C15134 145684 80090 80101 CAMBIO AISLAMIENTO C15129 145616 80090 80100 CAMBIO AISLAMIENTO C15120 373241 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-12 10:06:08 NOTA: SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN 2CC5MN21 Y 2MA4MN21 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-12 10:09:56 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 16:14:32
8242557 | 930383 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-16 14:03 | 2024-04-16 15:02 | 0.99 | 9 | 133 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-16 15:07:20
8242681 | 931764 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-16 16:17 | 2024-04-16 18:20 | 2.05 | 9 | 133 | - | W20164 SE RETIRA BRAZO DE ARBOL DE LA LINEA. SW W20117 3X25T 18:20 DE REPETICION Y ESTABA POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-16 18:41:48
8268636 | 938740 | MTT23L12 | W13020 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:10 | 2024-06-18 08:17 | 2.12 | 5 | 133 | - | SE NORMALIZA SW W13020 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 11:15:26
8221488 | 923509 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-02 07:59 | 24.32 | 8 | 0 | - | en tr o44457 se empalma fase secundaria para 01 usuario, medidor 22412480, sin maniobras, 14+49 hrs. cto sce23l12, sw o44438 rechazando, 11 tr afectados, por lo tarde que esta no se alcanza a recorrer linea primaria; al momento de de ensayar tal sw se evidencia que estaba puenteada con guayas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 20:17:48
8223271 | 923294 | SLM23L15 | N33176 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 13:45 | 2024-02-06 17:31 | 3.76 | 1 | 132 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CTO. SLM23L15 PARA REALIZAR APERTURA Y CIERRE DEL TRAFO N33176 CON EL FIN DE ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD: PQT_9567473_N33176_SALAMINA: GRUA, SE DEBE ABRIR EL TRANSFORMADOR N33176 POR 4 HORAS PARA REUBICAR EL APOYO SECUNDARIO N33176_25, EL MISMO POSTE SE DEBE CORRER UNOS 3M HACIA EL LINDERO DE LAS VIVIENDAS Y A PARAMENTO DE ANDEN Y CALLE CLL 11 NO 10 75 - SALAMINA Usuario / Fecha: francisco javier rodas / 2024-01-30 13:13:20 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-06 18:56:16
8225383 | 925099 | AZA23L18 | M44049 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-14 18:00 | 2024-02-15 00:30 | 6.49 | 1 | 132 | originalmente la sw M44034 la cual alimenta tr M44049 rechaza cierre en una fase; se hace inspeccion a la red y esta normal. se procede a hacer prueba en vacio del tr M44049 y esta fallado: 225 kva, trifasico.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 18:22:25<br><br> | TRAFO M44049 SE CAMBIA POR ESTAR QUEMADO, SE INSTALA UN RIMMEL DE 250 KVA. SE UTILIZAN 3 FUSIBLES DE 10T EN LA SECCION DEL TRAFO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 01:19:02
8225598 | 925146 | AZA23L18 | M44034 | 13.2 | No programada | Error de operación | 2024-02-15 10:30 | 2024-02-15 10:45 | 0.25 | 1 | 132 | - | SE REALIZA CRUCE DE FASES PARA NORMALIZAR SECUENCIA, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-15 12:28:10
8227738 | 922894 | MTT23L12 | W13020 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-24 08:03 | 2024-02-24 16:32 | 8.49 | 5 | 132 | - | SE CAMBIA APOYO PRIMARIO EN EL NODO W13021 EJECUTÓ CONTRATO INMEL CW254276. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-24 16:42:32
8218490 | 922102 | CAM23L12 | D12008 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 06:50 | 2024-01-19 07:22 | 0.53 | 1 | 132 | - | En el TRF D12008 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 09:44:00
8215546 | 920610 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-03 05:50 | 2024-01-03 10:10 | 4.33 | 20 | 172 | - | SW C33514 2X25T 10:10 TR C33553 SE RETIRA ZARIGUELLA SW C33553 1X6T 11:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-03 12:15:44
8236830 | 929766 | PSO23L19 | M54750 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 19:03 | 2024-03-28 20:10 | 1.12 | 1 | 132 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO M54750 NORMAL A LAS 20:09 SE LLEGA AL TRAFO M54104 SERVICIO NORMAL, SE IDENTIFICO LÍNEAS DE CARGA DEL MEDIDOR 8703107 EN MAL ESTADO, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBEN CAMBIARLAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 21:17:22
8238010 | 929966 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-01 11:40 | 2024-04-01 13:15 | 1.58 | 10 | 132 | - | Se realiza apertura de la seccion N49491 para realizar cambio del transformador quemado TR N49498 a causa de corto en acometida concentrica , los datos del equipo instaldo son: Serie:521858 Marca:Magnetron Capacidad: 15kVA-13.2kV No.Empresa:607099 El servicio queda normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 19:04:32
8240440 | 931045 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-10 09:54 | 2024-04-10 09:55 | 0.02 | 11 | 0 | 10:15:57 Se abre el Int. Cto Acapulco VBO23L13 para normalizar la carga del circuito cerrando la seccion W35526. 10:16 Se cierra la seccion W35526. 10:17:11 Se cierra el Int. Cto Acapulco VBO23L13 quedando el circuito en condicion normal de operacion.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:22:01<br><br>09:53:43 Se abre cto Acapulco VBO23L13 para realizar ajuste de caja primaria volada en la seccion W35797 representando riesgo de aterrizaje en estructura. 09:54:05 Se abre la seccion W35526 para aislar la zona de trabajo donde se va a realizar el ajuste de la caja primaria. 09:55:06 Queda cerrado el interruptor del Cto VBO23L13, llegando hasta la seccion W35526.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:14:21<br><br> | Se realiza labores para realizar cambio de caja primaria volada en la sección W35797, se cambia 1 caja primaria 1FQx30T, queda servicio normal en el sector y mitigado el riesgo por aterrizaje de dicho elemento Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:42:40
8240444 | 931045 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-10 10:16 | 2024-04-10 10:17 | 0.02 | 11 | 132 | 10:15:57 Se abre el Int. Cto Acapulco VBO23L13 para normalizar la carga del circuito cerrando la seccion W35526. 10:16 Se cierra la seccion W35526. 10:17:11 Se cierra el Int. Cto Acapulco VBO23L13 quedando el circuito en condicion normal de operacion.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:22:01<br><br>09:53:43 Se abre cto Acapulco VBO23L13 para realizar ajuste de caja primaria volada en la seccion W35797 representando riesgo de aterrizaje en estructura. 09:54:05 Se abre la seccion W35526 para aislar la zona de trabajo donde se va a realizar el ajuste de la caja primaria. 09:55:06 Queda cerrado el interruptor del Cto VBO23L13, llegando hasta la seccion W35526.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:14:21<br><br> | Se realiza labores para realizar cambio de caja primaria volada en la sección W35797, se cambia 1 caja primaria 1FQx30T, queda servicio normal en el sector y mitigado el riesgo por aterrizaje de dicho elemento Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:42:40
8246689 | 932722 | BEO30T11 | BEO30T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 10:12 | 2024-04-23 13:20 | 3.14 | 18 | 132 | - | Informa el personal técnico que revisa en subestación y se encuentra fusible quemado por el lado de alta del transformador 33/12.3 kV. Se cambia de fusible de 6T en el transformador 33/13.2 de la subestación Bello Horizonte, la actividad fue coordina con el ingeniero Gustavo Rozo, se abre el circuito BEO23L12 para ejecutar la actividad y cambiar fusible con el transformador en vacío. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 13:36:46
8248111 | 933116 | MTT23L12 | W13020 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-25 20:54 | 2024-04-26 08:46 | 11.87 | 5 | 132 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W13020 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO SE DESPLAZA A REVISION Y ENCUENTRA PERRO DE MONTE QUEMADO EN EL AISLADOR DE RETENCION EN EL NODO W13027 Y PARA RETIRARLO SE DEBE ARIR NUEVAMENTE EL NODO SW W13020. SE DESPLAZA DAVID VELASQUEZ A COLABORACION Y SE REALIZA APERTURA DEL SW W13020. 11:12 A 11:13 ABIERTO SW W13020 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-26 13:21:43
8248120 | 933116 | MTT23L12 | W13020 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-26 11:12 | 2024-04-26 11:14 | 0.03 | 5 | 132 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W13020 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO SE DESPLAZA A REVISION Y ENCUENTRA PERRO DE MONTE QUEMADO EN EL AISLADOR DE RETENCION EN EL NODO W13027 Y PARA RETIRARLO SE DEBE ARIR NUEVAMENTE EL NODO SW W13020. SE DESPLAZA DAVID VELASQUEZ A COLABORACION Y SE REALIZA APERTURA DEL SW W13020. 11:12 A 11:13 ABIERTO SW W13020 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-26 13:21:43
8254698 | 934574 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 11:19 | 2024-05-08 11:21 | 0.03 | 11 | 380 | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 10:48:22<br><br> | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO. SE REALIZA APERTURA DEL CTO ACAPULCO OPARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS W35526 PARA REALIZAR CORTE VISIBLRE MIENTRAS SE REALIZABA REPARACION DE COLILLA PRIMARIA EN EL NODO W35607 COLABORAN JULIAM DAVID ZULUAGA Y JHONY GARCIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:48:41
8254726 | 934574 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 12:03 | 2024-05-08 12:04 | 0.02 | 11 | 132 | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 10:48:22<br><br> | APERTURA CTO ACAPULCO PARA ABRIR CUCHILLAS EN RECONECTADOR 2VB13R01 YA ESTE ESTABA TOTALMENTE APAGADO Y NO FUE POSIBLE REALIZAR MANIOBRAS LOCALES PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENETADA SOBRE CTO ACAPULCO. SE REALIZA APERTURA DEL CTO ACAPULCO OPARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS W35526 PARA REALIZAR CORTE VISIBLRE MIENTRAS SE REALIZABA REPARACION DE COLILLA PRIMARIA EN EL NODO W35607 COLABORAN JULIAM DAVID ZULUAGA Y JHONY GARCIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:48:41
8256221 | 935075 | BEO30T11 | BEO30T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:25 | 2024-05-12 11:07 | 3.69 | 18 | 132 | - | SE ABRE RECONECTADOR BEO23L12 LA BOCANA PARA CAMBIAR FUSIBLE EN TRF 33/13.2 KV FUERTE TORMENTA EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 13:28:36
8260473 | 936333 | IRR23L12 | C33538 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:16 | 2024-05-24 10:36 | 3.33 | 12 | 132 | - | SE NORMALIZA SW C33538 CON 1 FQ DE 100 TIPO PUENTE Y SE INSTALA 1 VELA EN EL NODO C33514 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 11:37:48
8257955 | 935692 | SCE23L12 | O44438 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 12:33 | 2024-05-18 15:48 | 3.25 | 8 | 132 | SE GENERA ORDEN PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO A CAUSA DE REPORTE DE EVENTO ASOCIADO A SEGURIDAD CIUDADANA, PERSONA PARTICULAR AFECTADA POR ELECTROCUCION DIRECTA CON REDES PRIMARIAS, SE PRESENTA FALLA EN RED A CAUSA DEL EVENTO, NO SE PRESENTAN SOLICITUDES DE SERVICIO NI DISPAROS DEL CIRCUITO SCE23L12<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:38:02<br><br> | se realiza inspección a zona de evento, no se encuentra daño en infraestructura, persona que se reportaba atrapada en estructura, se encontraba fuera de linea, puente afectado hace parte de tramo hacia transformador ilegal, se hace reposición de fusibles en las secciones O44438 1 de 6 tipo T y en la sección O44457, se reponen 3 FUSIBLES DE 6T, una fase fallada Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 08:20:11
8260646 | 936389 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 12:31 | 2024-05-24 15:36 | 3.08 | 8 | 0 | O44438 SE ABRE A LAS 14:13 HASTA LAS 15:35 SE ABRE POR QUE PERSONAL DE COMUNIDAD INDIGENA REPORTA LINEAS EN CORTO. SE RECORRE RAMAL Y NO SE ENCONTRO LO REPORTADO POR LOS INDIGENAS , SE CIERRA SW SIN NOVEDAD O44492 1F 10 A TIPO T 14:17 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:45:30<br><br> | O44438 SE ABRE A LAS 14:13 HASTA LAS 15:35 SE ABRE POR QUE PERSONAL DE COMUNIDAD INDIGENA REPORTA LINEAS EN CORTO. SE RECORRE RAMAL Y NO SE ENCONTRO LO REPORTADO POR LOS INDIGENAS , SE CIERRA SW SIN NOVEDAD O44492 1F 10 A TIPO T 14:17 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:47:34
8218631 | 922185 | AMA23L16 | W30631 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-19 13:11 | 2024-01-19 13:26 | 0.25 | 1 | 131 | - | SE ABRE TRF W30631 PARA CORREGIR ACOMETIDA EN CORTO PARA EL USUARIO CON MEDIDOR 13229403 QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 16:14:42
8235699 | 929322 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 13:21 | 2024-03-23 15:41 | 2.34 | 7 | 171 | - | SW C12463 15:40 3F 25 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF C12472 16:09 1F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 16:59:07
8236912 | 929811 | PSV23L12 | E60101 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 13:29 | 2024-03-29 14:25 | 0.93 | 2 | 131 | - | SE NORMALIZA SW E60101 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-29 14:43:16
8237567 | 929900 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:20 | 2024-03-31 14:40 | 22.33 | 10 | 154 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 10:25 Se reponen 6 fusibles de 6T en la sección de repetición N49219, fases normales 10:44 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N49258 11:33 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 11:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 12:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49268 14:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49491 Se cambia fusible quemado en el transformador N49498 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra arbol de pino sobre la red, se retira el arbol y se repara la red que tenía fase reventada, se cambia fusible de nuevo en el transformador, pero continúa rechazando, se realizan pruebas al transformador y se diagnostica quemado, transformador N49498 de 15 KVA a 13.2 KV, se genera pendiente para su reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 21:22:30
8251254 | 933705 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 20:34 | 2024-05-01 09:00 | 12.45 | 8 | 131 | - | SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW W20098 Y RECHAZA A LAS 9:25, SE REALIZA RECORRIDO Y SE RETIRA GUADAS SOBRE LOS NODOS W20164 AL W20165. SE NORMALIZA SW W20098 CON OTRO FUSIBLE DE 25T. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, SE NORMALIZA SW W20302. SE NORMALIZA SW W20117 TIPO PUENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 11:33:57
8263727 | 937303 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:22 | 2024-06-03 17:43 | 23.35 | 8 | 0 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8270785 | 939404 | BEL23L12 | O11004 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 14:24 | 2024-06-23 14:47 | 0.38 | 13 | 131 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11004 CON 6 FUSIBLES DE 25 AMP T 2 FASES SIN TENSION FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 15:07:50
8221590 | 922780 | HER23L13 | D21194 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 09:11 | 2024-02-02 10:14 | 1.05 | 1 | 130 | - | Apertura y cierre de transformador D21194 circuito LA HERMOSA_TERMALES, municipio de SANTA ROSA; se realizará CAMBIO DE CTS, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito HER23L13 Responsable RAFAEL PUERTA 1088243641 3225096029 Usuario / Fecha: olman alexis sepulveda lopez / 2024-01-25 07:57:39 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 11:18:44
8215983 | 920887 | AZA23L15 | M43452 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 19:58 | 2024-01-05 21:39 | 1.68 | 1 | 130 | 20:31 INFORMA AT FRANCISCO RUIZ REVISA SECTOR DE MILAN NO SE ENCONTRO NADA RARO - SE LLAMA USUARIO Y SE REVSIA EN SITIO Y NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:30:57<br><br>20:28 A 21:25 ING SANTIAGO CARDONA REVISA EVENTOS SUBESTACION ALTA SUIZA ENCUENTRA QUE DISPARO REAL DE CIRCUITO ASRANJUEZ COMPARTE RUTA DE DISPARO CON RELE DE FRECUENCIA DE CIRCUITOS PASLOGRANDE Y LA CUMBRE - SE HACE CORRECTIVO CON DIODOS Y QUEDA PENDIENTE SEMANA ENTRANTE HACER PRUEBAS EFECTIVAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 21:28:09<br><br>19:12:58 DISPARA 2AS8EN31 ITX ARANJUEZ LA LIBERTAD SE?AL DISP 50N - 51N 19:13 A 19:17 dispara simultaneo de AZA23L13 PALOGRANDE SE?AL ARRAN 51 - 51N - AZA23L15 LA CUMBRE SE?AL ARRAN 51 - 51N Y AZA23L18 ARANJUEZ CON CARGA DE LIBERTAD RECHAZA AR2 SE?AL DISP 50 ETAPA 1 - DISP 50N ETAPA 1 - 19:14 CERRADO ENE23L13 LA LIBERTAD - 19:32 INFORMA BOMBEROS MANIZALES JULIAN ARCE TF EN CORTO GENERANDO LLAMAS EN ALTO EL PERRO CONTIGUA A MILAN<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 20:10:57<br><br> | se hacen pruebas efectivas a las celdas de AZA23L13-15-18, corrigiendo la causa de disparo silmultaneo de los ctos antes nombrados ( cableado en rele de frecuencia de la barra 13.2 kv. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-05 22:02:52
8216175 | 920959 | HER23L15 | D23027 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-07 06:56 | 2024-01-07 08:40 | 1.74 | 1 | 130 | - | TR D23027 1X1.6 DUAL SE AISLAN REDES QUEMADAS PARA 3 USUARIOS CON MEDIDORES 8000264, 100000064 Y 7887644 QUEDANDO POR FUERA SIN SERVICIO. REDES DE COMUNICACION QUEMADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 10:22:39
8217544 | 921586 | VMA23L14 | M23286 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 12:31 | 2024-01-14 13:41 | 1.17 | 1 | 130 | - | correo En el nodo del asunto se encontró que el apoyo esta a punto de caer, al apoyo tiene red trenza chec y cables de diferentes de parabólica. Se quiere con urgencia solución para evitar un daño mayor.En el nodo M23286 de las 12:30 a las 13:40 se abre pra aplomar apoyo secundario a punto de caer se cuña con guadua 14:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 16:06:58
8246639 | 931117 | AZA23L15 | M43452 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-04-23 08:16 | 2024-04-23 10:06 | 1.84 | 1 | 130 | - | cumplen con tiempos y actividad programada. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 11:07:01
8254862 | 934644 | CHA23L15 | C14928 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 13:16 | 2024-05-08 15:08 | 1.87 | 10 | 130 | - | SW C14928 1X20T 15:08 C13941 ARBOL SOBRE LINEA DE FIBRA OPTICA 15:38 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 16:35:01
8253730 | 934337 | CHA23L18 | C41147 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 12:21 | 2024-05-06 14:56 | 2.58 | 1 | 130 | - | se repara bajante secundaria de tr c41147 se usa conector piercing mediano Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 15:37:55
8266542 | 937578 | ROS23L19 | D14103 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-13 09:20 | 2024-06-13 17:51 | 8.51 | 12 | 130 | - | SE CUMPLE ODO - 09:20 A 17:50 ABIERTA SW D14103 - 11:00 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS SE MARCA ORDEN POR SOLICIUT DE OSCAR MAURICIO ROMERO, VER CORREO, Buen día Natalia requerimos de su colaboración para permitirnos realizar una modificación en los trabajos programados los días 13 y 14 de junio en las ordenes 937395_RG_290165 y 937371_RG_290162 Ya que teníamos unos trabajos previos sobre los dos ramales de circuito chaquiro que estamos remodelando para poder interconectarlos con circuito zurrumbo y colmenas..... 937578 RG 290317 PO 267346 937579 RG 290318 PO 267259 Con el fin de enfocarnos en el ramal que hacia el circuito colmenas ya que podemos construir 1,6km de red en vacío y la idea seria poderla poner a funcionar el 14 de junio ajustándonos a la disponibilidad de los grupos que tenemos para el SDL Dosquebradas, cabe anotar que con estas maniobras minimizamos el DNA, y podríamos tener unas itx provisionales para el resto de las intervenciones Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:23:52
8267056 | 938328 | ROS23L19 | D14103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:13 | 2024-06-14 09:15 | 3.03 | 12 | 130 | - | En la SW D14103 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T (1 fase en falla). Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-14 09:41:11
8269627 | 939109 | CHA23L15 | C14928 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 11:25 | 2024-06-20 16:20 | 4.91 | 10 | 130 | SE REALIZA INSPECCION EN LA SECCION C14928, SE REQUIERE APOYO DE GRUPO YA QUE SE ENCUENTRA 1 PUENTE ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 13:43:36<br><br> | JIMMY ANDRES ALZATE - INFORMA PUENTE ABIERTO EN SW C14928 - SE REQUIERE APOYO JIMMY ANDRES ALZATE - MOVIL 306 ANDRES TORO - 15:16 A 16:15 HACE CORTE VISIBLE 2CC5MN21 - ABIERTO SECCINADOR HACIA ROSARIO INTERCONEXION ROSARIO ALGARROBO - 15:32 A 15:34 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO PARA ABRIR SEW C14927 - 15:33 A 16:08 ABIERTA SW C14297 - 15:34 A 16:20 SE TERMINA DE ABRIR SW C14928 - SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y 1 PORTA FQ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 17:31:21
8271925 | 939786 | GTO23L13 | L22151 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 13:49 | 2024-06-27 15:01 | 1.2 | 38 | 130 | SE REALIZA APERTURA A LA SECCION L22151 , SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO LINEA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO L22151, SE CAMBIAN DOS AISLADORES Y SE CIERRA DE NUEVO LA SECCION QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 16:23:27<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2DR5GT31 ALLI SE ENCONTRABA TRABAJANDO PERSONAL DE TCT REPARANDO ARCO PRIMARIO ABIERTO EN EL NODO L22151, AL MOMENTO DE MANIPULAR ESTA SW SE GENERO EL DISPARO DE LA ITX, SE RETRASA NORMALIZACION POR DIFICULTAD PARA CONTACTAR AL GRUPO DE TCT, CUANDO SE PUEDO ESTABLECER COMUNICACION SE ENSAYA LA ITX Y RECHAZA SE ABRE NUEVAMENTE LA FASE Q SE ESTABA REPARANDO EN EL NODO L22151 Y SE NORMALIZA LA ITX SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA ENVIAR PERSONAL A RECORRER ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 12:31:33<br><br>se realiza cierre del reconectador de interconexion 2DR5GT31 Rio grande y el gigante, alimentando la barra 13.2kv de la subestacion guarinocito y se cierra circuito GTO23L12 Guarinocito, se realizan estas maniobras por cajas primarias y dps quemado por el lado de baja del transformador de potencia, el circuito GTO23L13 el gigante continua por BYPASS al parecer por falla en el equipo de control, esta falla fue reportada el dia 22-06-2024 por parte de Juan carlos ortegon<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:57:30<br><br> | SE CAMBIO CAJAS PRIMARIAS POR EL LADO DE BAJA DEL TF1 SE NORMALIZA TF1 DE LA S/E GUARINOCITO SE DEJA IXT EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE HASTA QUE SE REVISE EL RECONECTADOR DEL CIRCUITO GTO23L13 GIGANTE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 17:11:08
8272227 | 939974 | AZU23L13 | N21045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:04 | 2024-06-28 11:26 | 2.37 | 12 | 130 | - | CAMBIA FQ EN SW GENERAL N21045 Y, CONFIRMA SERVICIO CON TODOS LOS USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-28 12:26:00
8225290 | 925082 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-14 13:43 | 2024-02-14 13:45 | 0.03 | 9 | 129 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA SR W20117 CON FUSIBLES QUEMADOS, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA ARBOL ENTRE LOS NODOS W20144 AL W20143, SE CAMBIA FUSIBLE 3 X 25T, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 13:58:46
8222296 | 923877 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:35 | 2024-02-03 13:40 | 3.08 | 9 | 129 | - | En la SW W20117 monofásica CFR se usan 2 fusibles de 20A tipo T no opero mecanismo para el tercer fusible, informa el técnico que esta sección aparece coordinada con fusible de P100 pero que este no operaria por lo alto. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 14:18:15
8222878 | 924003 | ROS23L13 | D14528 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 05:37 | 2024-02-05 07:01 | 1.4 | 1 | 129 | - | Se realiza cambio de 1 fusible de 5,2A tipo dual en el TRF D14528. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 07:21:53
8222896 | 923275 | PRA23L13 | N49086 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-05 12:19 | 4.31 | 10 | 129 | - | SE CUMPLE ODO - CTO. PRA23L13 - CASTILLA BARTOLO - 08:;00 A 12:18 APERTURA Y CIERRE DE SECCION N49086 - PRESTAR ACOMPAÑAMIENTO AL SOLICITANTE PARA EL TALAR UN ARBOL DE NOGAL QUE ESTA CERCA DE LINEAS PRIMARIAS ENTRE LOS NODOS N43148 Y N43218, TAMBIEN PASA CERCA DEL ARBOL UN RAMAL SECUNDARIO DEL TRAFO N43218 - SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR LLUVIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 13:03:18
8226592 | 925560 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 12:01 | 2024-02-19 15:11 | 3.17 | 8 | 129 | - | SE PRESENTARIOAS VARIOS DIPAROS DE CTO HIGUERON Y DEL RECONECTADOR DE CUMULOS EN LOS ULTIMOS DIAS, SE RECORRE CTO SE CAMBIA 3 FQ DE 25 A T EN LA SW DE REPETICION E61717 1 FASE POR FUERA SE ABRE LA SW E61719 PARA RETIRAR COPO DE UN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS E61721 AL E61722 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:31:48
8215793 | 920809 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-04 17:12 | 2024-01-04 18:10 | 0.97 | 9 | 129 | - | - 17:10 INFORMA AT DAVID VARGAS QUE REPORTAN DE LA CARRILERA SIN SERVICIO Y QUEMA FQ EN SW DE REPETICION W20117 - RETIRA GUADUIA EN W20142 - 18:10 CAMBIA 3 FQ 25 T SW DE REPETICION W20117 - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 18:58:55
8219682 | 921729 | MGT23L12 | W20098 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 15:30 | 6.51 | 9 | 129 | - | PQT_9885408 CTO : MGT23L12 APERTURA DE : TRAFO W20098 DIRECCION CRA 6 CLLE 11 LOS CHORROS DESCRIPCION : SE BAJA RED PRIMARIA FASE NEUTRO ENTRE LOS NODOS W20117 AL W20118 RED SECUNDARIA EN CABLE TRIPLEX 2 PARA USUARIO TALAR NOGAL HACIENDO CONTACTO CON LA RED SECUNDARIA CERCA A LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 18:48:02 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:21:47
8221014 | 923364 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 19:28 | 2024-01-31 09:45 | 14.29 | 11 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 14:18:54
8221034 | 922600 | MGT23L12 | W20117 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:55 | 2024-01-31 13:44 | 4.82 | 9 | 129 | PARA LA MANIOBRA DE LA SW W20117 LES PRESTO APOYO ALEXANDER MURILLO DE REP-ARAUCA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 09:40:14<br><br>NOTA: SE AUTORIZA APERTURA DE SW W20117 PARA NO AFECTAR TRF DE BOMBEROS, NO SE ABRE LA PROGRAMADA W20098.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 08:36:46<br><br> | CON LA APERTURA DEL W20117NO SE AFECTA TRF DE BOMBEROS Y QUEDA ASILADA LA ZONA DONDE DEBEN HACER EL TRABAJO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 14:28:02
8232884 | 927277 | MTO23L15 | M11279 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-15 08:34 | 2024-03-15 12:12 | 3.64 | 1 | 129 | - | AT1_GRUPO TCT CTO : MTO23L15 APERTURA DE : TRAFOS M11279 , M11002 DIRECCION Carrera 33 A calle 26 DESCRIPCION : Retiro de transformador M11002 de 75 KVA con numero de serie 18484 y numero de empresa 005649 por estar en paralelo, pasar el otro transformador que esta encima de la vivienda donde estaba instalado el que se va retirar, Ponchar las fases de las bajantes con los arcos GRUPO DE FRIA APOYO A TCT BAJANDO TRAFO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-15 12:19:04
8233523 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:04 | 2024-03-18 11:00 | 4.93 | 2 | 0 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8241899 | 931489 | ROS23L19 | D14103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 12:54 | 2024-04-14 17:24 | 4.5 | 12 | 129 | - | se cambia 1x6at sw D14103 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-14 19:38:40
8244939 | 932187 | BEL23L12 | O11004 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:46 | 2024-04-19 15:45 | 5.99 | 13 | 129 | SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA EN LOS NODOS O11004 AL O11005, SE ENCUENTRA PALO SOBRE LA LINEA A PUNTA DE REVENTAR OTRA FASE, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 12:50:03<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE SR O11004 ENTRE LAS 09:45 A LAS 15:45 PARA REPARAR LINEA MT REVENTADAENTRE LOS NODOS O11004 AL O11005, IGUALMENTE SE REALIZÓ PODA EN LOS MISMOS, SE CAMBIO FUSIBLE 3 X 2T5 SW O11004, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 18:39:18
8252181 | 933834 | NRA23L13 | N11276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 05:23 | 2024-05-02 11:26 | 6.05 | 9 | 129 | SE NORMALIZAN SW N11276/ N11366 (NO APARECE EN EL SISTEMA SE INGRSA MANIOBRA A ARCOS) CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:48:58<br><br>SE NORMALIZA SW N11158 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:05:31<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11643 Y SE HACE PODA EN RED SECUNDARIA. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA EN TR N11920. EN TR N11570 SE VALIDA Y EL USUARIO TIENE SERVICIO DE ENERGIS SUSPENDIDO POR NO PAGO, MEDIDOR 26483, LEC 52232. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:48:39
8259235 | 936037 | NRA23L13 | N11276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:13 | 2024-05-22 11:00 | 2.78 | 9 | 129 | SE NORMLIZA SW N11405 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 14:26:39<br><br>SE NORMALIZA SW N11276 CON 2 FQ DE 10 A T SW N11158 CON 1 FQ DE 12 A T <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 13:11:50<br><br>se normaliza sw n11014 con 3 fq de 6a t sw de repeticion n11977 con 6 fq de 30 a t 2 fases por fuera, los fusibles los suministra james ramirez<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:42:23<br><br> | en tr n11351 se deben cambiar dps y caja primaria, queda puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 17:33:01
8252993 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:29 | 2024-05-04 12:23 | 9.9 | 11 | 0 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8253790 | 934351 | NRA23L13 | N11276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:35 | 2024-05-06 17:21 | 1.77 | 9 | 129 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 XC 6T SW N11276 NORMAL A LAS 16:15 7 X 25T SR N11253 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 17:20 SERVICIOS CONFIRMADOS <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 17:53:17<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 3 X 6T SW N11243 NORMAL A LAS 17:48 2 X 15T SW N11392 NORMAL A LAS 18:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:22:18
8272744 | 940165 | HER23L13 | D21194 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-30 08:25 | 2024-06-30 09:56 | 1.52 | 1 | 129 | - | Se retira ave o animal, (pájaro), en contacto con la red secundaria. TR D21194 1 1.6 09:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 10:38:48
8263773 | 937303 | BOA23L13 | O21344 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:17 | 2024-06-03 16:25 | 22.14 | 11 | 140 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8265136 | 937833 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 13:32 | 2024-06-09 14:44 | 1.21 | 48 | 546 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8265199 | 937833 | CHA23L15 | 2CC15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 14:52 | 2024-06-09 14:54 | 0.03 | 48 | 129 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8272934 | 940186 | VMA23L16 | C12639 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 15:43 | 2024-06-30 18:00 | 2.29 | 44 | 129 | - | SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C12639, SW DE REPETICION, 1 FASE. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-30 19:54:14
8226128 | 925404 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 07:17 | 2024-02-17 08:18 | 1.02 | 9 | 128 | - | se normaliza sw n11362 en tr n11395 hay linea secundaria rota para tramo particular , usuario con medidor 6677136370, el afectado manifiesta que reparara novedad con tecnico particular; en ese mismo nodo se desentorchan redes, se normaliza tr con 02 fq de 2.1 dual. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 11:11:25
8224131 | 924520 | VBO23L12 | W34139 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 10:26 | 2024-02-09 11:20 | 0.9 | 1 | 128 | - | W34139 PODA DE MATARRATONES CORTO EN MEDIDOR 6677157945EN LINEAS, QUEDA SUSPENDIDO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-09 13:28:02
8225518 | 924125 | VBO23L12 | W34139 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:20 | 2024-02-15 08:50 | 0.5 | 1 | 128 | EN EJECUCION ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - 07:23 DESHABILITA EL AUTORECIERRE CTO SAMANES VBO23L12 - 08:20 A 08:50 APERTURA DE TRANSFO W34139 - SE BAREN ARCOS SECUNDARIOS PARA RAMAL - 08:25 ABIERTO TF W34140 - REALIZAR REMPLAZO DE RED PRIMARIA DESNUDA (SIN SERVICIO) POR RED COMPACTA (LABOR DE DESCONEXION Y NUEVA CONEXION DE LA RED PRIMARIA CON GRUPO DE TCT), INSTALAR CRUCETAS PRIMARIAS EN BANDERA PARA ALEJAR LA RED DE SOBRE LAS VIVIENDAS, INSTALAR TRAFO NUEVO DE 25 KVA A 13.2 KV EN EL NODO W34141 PARA PARTIR CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO W34139, RETIRAR PUENTE DE RED SECUNDARIA QUE CRUZA LA VIA, REMPLAZAR CABLE DE RETENCION DEL NODO W34141, INSTALAR VIENTO DE POSTE PRIMARIO W34140 A POSTE SECUNDARIO (VIENTO STOCK) DIRECCION URB VALLES DE CANAAN - LA PLAYITA INFORMA AT SE RETRASAN MANIOBRAS POR QUE NO HABIA LLEGADO GRUPO DE TCT Y SE CIERRA TF W343139 PARA NO AFECTAR TANTOS USUARIOS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:21:03<br><br> | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO SAMANES VBO23L12 2. APERTURA DE TRANSFO W34139, W34140 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10657755 OBSERVACION REALIZAR REMPLAZO DE RED PRIMARIA DESNUDA (SIN SERVICIO) POR RED COMPACTA (LABOR DE DESCONEXION Y NUEVA CONEXION DE LA RED PRIMARIA CON GRUPO DE TCT), INSTALAR CRUCETAS PRIMARIAS EN BANDERA PARA ALEJAR LA RED DE SOBRE LAS VIVIENDAS, INSTALAR TRAFO NUEVO DE 25 KVA A 13.2 KV EN EL NODO W34141 PARA PARTIR CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO W34139, RETIRAR PUENTE DE RED SECUNDARIA QUE CRUZA LA VIA, REMPLAZAR CABLE DE RETENCION DEL NODO W34141, INSTALAR VIENTO DE POSTE PRIMARIO W34140 A POSTE SECUNDARIO (VIENTO STOCK) - DESHABILITAR CTO VBO23L12 PARA MANIOBRAS EN LA LINEA DIRECCION URB VALLES DE CANAAN - LA PLAYITA SE REPARTE LA CARGA DEL TRFS W34139-140 AL TRF NUEVO W34141 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 15:39:58
8227335 | 924602 | ROS23L19 | D14103 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-22 07:40 | 2024-02-22 19:46 | 12.09 | 12 | 128 | DESPUES DE VARIOS INTENTOS SE TUVO COMUNICACION CON PERSONAL QUE ESTA EN TERRENO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, INDICAN QUE SE COMPLICO EL TRABAJO A REALIZAR PUES LA RED PRIMARIA SE LES CAYO POR MEDIO DEL MONTE Y SE TUVO QUE REALIZAR PODA DE ARBOLES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-22 18:45:54<br><br>SE CREA MANIOBRA EN LA SECCION C24008 DE FORMA MANUAL YA QUE LA SECCION C24007 PROGRAMADA PRESENTA EN SIGUIENTE ERROR. EL evento no se ha almacenado porque No existe un equipo con el criterio dado en la topología actual ya que tiene un estado INACTIVO INTERRUPTOR C24007 Maniobras reales :<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 08:37:12<br><br> | ODO CUMPLIDA NOVEDAD: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C24029 AL D14114 Y CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14114 AL D14109 PROYECTO DE ITX ENTRE ZURRUMBO Y CHAQUIRO NOVEDAD TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION DESPUES DE VARIOS INTENTOS SE TUVO COMUNICACION CON PERSONAL QUE ESTA EN TERRENO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, INDICAN QUE SE COMPLICO EL TRABAJO A REALIZAR PUES LA RED PRIMARIA SE LES CAYO POR MEDIO DEL MONTE Y SE TUVO QUE REALIZAR PODA DE ARBOLES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-22 19:54:27
8216837 | 921299 | DOR23L14 | L16482 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-11 11:51 | 2024-01-11 12:16 | 0.42 | 1 | 128 | - | se abren trafos para realizar manteniento general, se cambian y/o ajustan conexiones d bornes secundarios, los trafo L16541 , L16542 , L16781 SE DEBEN CAMBIAR CON URGENCIAS POR FUGA DE ACIETE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 14:05:13
8217768 | 921748 | PRA23L13 | N49086 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 18:26 | 2024-01-16 09:31 | 15.08 | 10 | 128 | - | se cambia 1 portafusible que se encontraba quemado 1xp100A en la sw N49086 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-16 10:08:14
8219109 | 921717 | CHI23L17 | M31070 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 11:46 | 2024-01-22 12:26 | 0.67 | 1 | 128 | - | SE INCLUYEN DOS TRANSFORMADORES YA QUE HACEN PARTE DEL MISMO CIRCUITO CTO : CHI23L17 APERTURA DE : TRAFO M31005 M31070 DIRECCION : CR 11 CLL 12b CRA 12 CLL 17 DESCRIPCION : Hallamos punto caliente con deficiencia Superior en conectores secundarios ,Requerimos del apoyo de un grupo de linea FRIA PARA QUE REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego proceda a realizar el cambio de los conectores que están presentando el problema , también se recomienda ajustar las demás conexiones secundarias DIAGNOSTICO Hallamos punto caliente con deficiencia media requerimos del apoyo de un grupo de linea FRIA PARA QUE REALICE APERTURTA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego realizar una inspección al borne de y darle solución en lo posible SE RECOMIENDA cambiar la bajante secundaria del mismo borne Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 17:52:36 SE CUMPLIO LA ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 12:46:16
8220458 | 923224 | DOR23L14 | L16487 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-29 17:00 | 2024-01-29 18:50 | 1.83 | 1 | 128 | - | SE ABRE TRF L16487 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA EN CORTO ADEMAS SE TEMPLO RED SECUNDARIA SE USAN 2 CONECTORES EN LA REPARACION UN PIRCING MEDIANO Y UNO GRANDE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-29 19:39:59
8230069 | 927170 | ENE23L15 | M63082 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-05 12:50 | 2024-03-05 13:28 | 0.62 | 1 | 128 | - | 12:50 Se abre el transformador M63082 para reparar bajante secundaria quemada, se instalan 2 conectores piencing grandes 13:55 Se cambia fusible quemado de 3.1D en el transformador M63124. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 14:55:26
8233120 | 928330 | QHI23L12 | W42304 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 06:43 | 2024-03-16 09:00 | 2.29 | 5 | 128 | - | QHI23L12 INTERRUPTOR W42304 ¦ Dir.:POMESIA 2f 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 09:17:19
8234957 | 928923 | AMR23L13 | C30589 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 05:51 | 2024-03-21 09:01 | 3.15 | 16 | 128 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30473. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30172. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30031. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30230, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LINEA PRIMARIA. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C30589. SE ABRE C30455 8:20 DEBIDO A QUE HAY UNA TORRE DOBLADA Y LINEA SECUNDARIA ENTORCHADA, TR PARTICULAR, USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C30281. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30197. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:43:23
8246494 | 932650 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 20:03 | 2024-04-23 08:46 | 12.71 | 19 | 0 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8238155 | 930087 | NRA23L13 | N11276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 19:36 | 2024-04-02 07:11 | 11.59 | 9 | 128 | - | SW N11276 7:11 2F 10 A TIPO T TRF N11933 8:58 1 F 0,4 DUAL Tala de guaduas TRF N11349 10:02 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 10:17:39
8254712 | 934628 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 11:33 | 2024-05-08 16:50 | 5.28 | 19 | 0 | se abren cuchillas W17126 , Se ensaya la seccioN W17047 y rechaza la fase izquierda, quedan abiertas ambas secciones y pendiente realizar recorrido en busca de la falla.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:44:29<br><br>DISPARO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI RECHAZA LOS AR, SE ENSAYA Y RECHAZA SE ENVIA PERSONAL AT3 Y SE ABRE LA SW W17047 Y SE CIERRA EL RECO DEL CIRCUITO SHC23L12 PENDIENTE RECORRER DESDE LA SW, LLUVIAS EN EL SECTOR <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 14:08:37<br><br> | MISTRATO, SCH23L12, PENDIENTE RECORRER RAMAL PRIMARIO ENTRE LAS SECCIONES W17079 A LA W17126, YA QUE LA FASE DE LA IZQUIERDA ESTA RECHAZANDO, AMBAS SECCIONES QUEDAN ABIERTAS, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO Y CIERRE AMBAS SECCIONES. VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:47:42 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 18:49:08
8254049 | 934418 | RSA23L12 | W24226 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:20 | 2024-05-07 07:56 | 1.59 | 10 | 0 | - | SE CAMBIO 6X30AT SW W24226 2 FASES FALLADAS SE CAMBIA 1X15AT SW W24270 SE CAMBIA 1X6AT SW W23341 SE CAMBIA 8X15AT SW W24226 2 FASES FALLADAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 12:42:35
8268173 | 938580 | CHI23L15 | M30380 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 16:10 | 2024-06-16 16:50 | 0.67 | 1 | 128 | - | Se abre el transformador M30380 para reparar bajante secundaria quemada. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 17:32:09
8270614 | 939359 | RSA23L12 | W24209 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:42 | 2024-06-23 09:51 | 3.15 | 10 | 128 | - | En la SW W24270 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. en la SW W24209 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T (se finaliza cambio de fusibles a las 10:05am) Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 10:39:39
8221375 | 923575 | BUM23L14 | W12087 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 11:23 | 2024-02-01 14:09 | 2.77 | 1 | 127 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF W12087 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 14:14:18
8221737 | 923753 | BUM23L14 | W12087 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 14:08 | 2024-02-02 16:34 | 2.44 | 1 | 127 | - | se cambia 1fq de 1.6a en trf w12087, tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 16:37:54
8222284 | 923872 | BUM23L14 | W12087 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:45 | 2024-02-03 12:05 | 1.34 | 1 | 127 | - | SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR W12087 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 14:05:07
8222432 | 923901 | BUM23L14 | W12087 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 14:00 | 2024-02-03 16:26 | 2.43 | 1 | 127 | - | 14:15 SE HABIA CAMBIA FUSIBLE 1.6DUAL TR W12087 POR CARGA LO ESTA QUEMADO EL FUSIBLE FASE A: 162A / FASE B: 208A / FASE C: 203.5A / NEUTRO : 62A POR AUTORIZACION DE HEBER JAIME MORALES SE COLOCA 1X2.1DUAL TR W12087 QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 17:26:18 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 17:27:05
8223630 | 924342 | MGT23L12 | W20104 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 15:26 | 2024-02-07 15:45 | 0.32 | 1 | 127 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO W20104 A LAS 15:25 Y SE CERRO A LAS 15:45 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE BAJANTE SECUNDARIO EN TRAFO , SE INSTALARON 2 PEARCING GRANDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 16:02:57
8226993 | 924754 | RSA23L12 | W24209 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-21 06:10 | 2024-02-21 07:54 | 1.72 | 10 | 127 | informa el encargado de la orden Luis Javier Herrera, no se va abrir el reconectador de cúmulos 2BE15R01 san isidro, también no se va abrir sección W35502, manifiesta que no se requieren maniobras en la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 09:36:11<br><br>- 06:01 ABIERTO VBO23L14 SAN JOSE - 06:02 A 06:04 ABIERTO BEL23L15 SAN ISIDRO - 06:05 ABIERTO 2MG14R01 LA QUIEBRA INFORMA AT LUIS JAVIER HERRARA NO SE VA ABRIR CIRCUITO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-21 06:33:16<br><br> | NOTAS: NO SE REQUIRIERON MANIOBRAS SOBRE CTO ACAPULCO. EVENTOS DE LOS CTOS DESDE CABECERA NO CAYERON AL SGO, SE CREARON MANUALMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 17:45:50
8215782 | 920780 | MGT23L12 | W20104 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-04 13:45 | 2024-01-04 17:48 | 4.05 | 1 | 127 | - | - 13:45 A 17:48 ABIERTO TF W20104 PARA REUBICAR TRAMO DE RED SECUNDARIA POSTE DE 12 METROS DE CONCRETO ENCIMA DE TECHO DE VIVIENDA - SE REUBICAN 3 MEDIDORES Y DESCONECTAN 1O ACOMETIDAS PARA REUBICAR RED A APOYO EXISTENTE - SE RETIRA POSTE DE 12 METROS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 18:21:58
8216567 | 920434 | HER23L12 | D20348 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 08:58 | 2024-01-10 17:06 | 8.14 | 1 | 127 | - | HER23L12 INTERRUPTOR HER23L12 ¦ Dir.:LA HERMOSA_ARAUCARIAS SE PRESENTA DISPARO DE CTO ARAUCARIAS , EL AR LO TENIA CONSIGNADO EL PERSONAL DE ARLEY PULGARIN , EN COMUNUNICACION CON EL INDICA QUE AL CERRAR EL TRANSFORMADOR D20348 SE SOLTO UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS Y QUEDO SOLDADA EN LA ESTURCTURA, SOLICITA NO ENERGIZAR EL CTO HASTA TANTO NO SE AISLE LA FALLA, SE TUVO COMUNICACION CON PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO PARA VER LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA CAJA PERO EL PERSONAL DE TCT ESTA EN LA VIRGINIA, SE SOLICITA COLABORACION AL PERSONAL DE REPARACIONES PARA ABRIR LA SW D20036 , UNA VEZ AISLA LA FALLA SE NORMALIZA CTO HER23L12 Y CON AL SW D20036 ABIERTA ARLEY PULGARIN Y SU GRUPO CAMBIA LA CAJA PRIMARIA DEL TRAFO D20348 . SIENDO LAS 17:06 QUE EN SU TOTALIDAD EL CTO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 17:10:56
8220514 | 922343 | BUM23L14 | W12087 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 07:02 | 2024-01-30 16:31 | 9.48 | 1 | 127 | - | actividades ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS DE TcT PARA HACER EL CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLÓGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS W12083 Y W12084, REUBICACIÓN DE TEMPLETE AÉREO Y ACOMPAÑAMIENTO A GRUPO DE SUBTERRÁNEA PARA REUBICACIÓN DE AFLORAMIENTO DE CABLE SECO A POSTE NUEVO DE 16 METROS EN EL NODO W12084, SE INSTALARA EL BIG JUMPER PUNTOS DE CONEXIÓN NODOS W12134 Y W12120 notas odo ejecutada sin novedad, se cambian 2fq de 1.6a en el trafo w12068, 16:51 se cambia 1fq en trf w12012 con odo 923339 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 18:04:27
8235320 | 929110 | CHA23L14 | C12994 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:31 | 2024-03-22 09:13 | 35.7 | 7 | 0 | - | se cambia 2fq de 12a t en seccion c12994 se cambia 1fq de 0.4a en trf c12002 se cambia fusible en trf c12110 y rechaza, disparadon el circuito CHA23L14 rio claro, se ensaya el circuito entrando normal pendiente realizarle pruebas al transformador se retrasa normalizacion del servicio en el sector ya que el personal se encontraba atendiendo reportes mayores por fuerte vendabal presentado en la zona el dia 20-03-2024 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-22 13:03:23 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C12110 DEBIDO A QUE EL TR FALLADO REALMENTE ES EL C14793 Y NO EL C12110. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 16:25:59
8235566 | 929276 | VIR23L13 | O13144 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 07:40 | 2024-03-23 08:20 | 0.68 | 1 | 127 | - | SE CAMBIA 2FQ 3.1D EN TR O13144. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 10:46:24
8239013 | 930395 | RSA23L12 | W24209 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:58 | 2024-04-04 10:05 | 0.11 | 10 | 127 | - | - 10:05 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION W24209 - UNA FASE FALLADA - 11:00 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W24179 - 12:00 CAMBIA 1 FQ 10 T SW W24552 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:35:23
8248217 | 933108 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:17 | 2024-04-26 11:00 | 4.72 | 18 | 199 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8250846 | 933634 | BEL23L14 | O10443 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-30 15:17 | 2024-04-30 16:19 | 1.03 | 1 | 127 | - | NODO O10443: SE RETIRA BRAZO DE ARBOL DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 16:58:10
8251286 | 932997 | BQE23L13 | D11052 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-01 10:55 | 2024-05-01 11:46 | 0.84 | 1 | 127 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transforma Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 12:03:57
8251471 | 933704 | BOA23L14 | O22008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 08:29 | 8.48 | 9 | 127 | - | se normaliza servicio en sectores afectados en sw de repeticion o22051 quema fq y no acciona mecanismo recuperador, se dejan dos portafusibles calzados, 13+54 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:48:47
8256662 | 934676 | AZA23L16 | M44997 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-14 07:10 | 2024-05-14 07:56 | 0.75 | 1 | 127 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 09:05:30
8258584 | 935798 | AZU23L15 | N23165 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 11:41 | 2024-05-20 12:26 | 0.75 | 16 | 127 | - | 11:20 a 12:10 Se abre SW N23333, para realizar reparación. 12:08 Se cierran arcos primarios en el nodo N23344 tramo de línea 32208. Quedando el servicio de energía normal. 11:40 a 12:25 Se abre SW N23165, para realizar reparación. Se cambia corta circuito fallado en la SW N23333. Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, (árbol), en contacto con la red secundaria. Se endereza apoyo secundario fallado y se repara red secundaria reventada. 17:00 Se cierra TR N23331 que estaba abierto por falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 20:48:58
8262731 | 936996 | HER23L15 | D23123 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-30 20:49 | 2024-05-30 21:09 | 0.34 | 1 | 127 | - | SE HACE APERTURA DE TRANSFORMADOR D23123 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIO DE NEUTRO QUE SE ENCONTRABA SULFATADO, SE FINALIZA ACTIVIDAD Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 21:20:14
8254093 | 934418 | RSA23L12 | W24209 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:21 | 2024-05-07 09:50 | 3.49 | 10 | 127 | - | SE CAMBIO 6X30AT SW W24226 2 FASES FALLADAS SE CAMBIA 1X15AT SW W24270 SE CAMBIA 1X6AT SW W23341 SE CAMBIA 8X15AT SW W24226 2 FASES FALLADAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 12:42:35
8264140 | 937478 | BQE23L13 | D11052 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-04 20:49 | 2024-06-04 20:59 | 0.17 | 1 | 127 | - | - 3 TORRES DE APRTAMENTOS CON FASE CAIDA DE TENSION - SE ENCUENTRA BORNERA QUEMADA EN RECAMARA - 20:48 A 20:58 ABIERTO TF D11052 PARA ELIMINAR BORNERA Y HACER EMPLAME CON CONECTOR PIRCING - 21:25 TF D14766 NORMAL - SE ENCUENTRA PIN DE CORTE QUEMADO SE ELIMINA PIN - USUARIO VA A CAMBIARLO CON PARTICULAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-04 23:39:48
8265669 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 21:09 | 2024-06-12 16:00 | 42.85 | 29 | 0 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8224290 | 924643 | MTT23L13 | W14139 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 08:53 | 2024-02-10 10:31 | 1.63 | 1 | 126 | - | SW W14168 1 6 T 08:20 TR W14139 1 1.6 D 10:30 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 10:58:15
8224975 | 924950 | AGU23L13 | N41115 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-13 15:15 | 2024-02-13 15:30 | 0.25 | 1 | 126 | - | Se realizan maniobras en el TRF N41115 para retirar templete primario reventado en contactor con estribos secundarios y con riesgo de recostarse a los bajantes del transformador. Queda normalizada la red. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-13 15:40:16
8228551 | 926421 | SUP23L14 | W65738 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 07:21 | 2024-02-28 08:46 | 1.41 | 9 | 126 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW W65738. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-28 11:07:14
8216941 | 921401 | RSA23L13 | W25016 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 07:45 | 2024-01-12 09:21 | 1.6 | 3 | 126 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO CON TODOS LOS USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 09:34:22
8237461 | 929915 | COL23L12 | N47124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:02 | 2024-03-31 12:00 | 3.97 | 8 | 126 | - | SW N47043 1X10H 09:57 SW N47124 4X10H 12:00 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N47150 1X6H 13:12 SW N47211 1X6H 16:42 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:37:56
8242474 | 931130 | HER23L12 | D20348 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 08:50 | 2024-04-16 13:30 | 4.67 | 1 | 126 | - | SE FINALIZÓ TRABAJO DE CAMBIO DE TRAMO RED SECUNDARIA EN CABLE ABIERTO SE CONSTRUYE CUADRUPLEX 1/0 SE REUBICAN ACOMETIDAS , OTROS USUARIOS REUBIQUEN SUS REDES PARA RETIRAR POSTE CONCRETO NODO D20348_19 . SE EJECUTÓ ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:26:10
8246063 | 932523 | MTO23L20 | M11217 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 07:57 | 2024-04-22 08:57 | 1 | 1 | 126 | - | - 05:05 DISPARA MTO23L15 LA FUENTE RECHAZA AR2 - SEÑAL DISP 50 EATAPA 1 VICTOR HUGO AGUIRRE - JIMMY ANDRES ALZATE INFORMAN LINEA PRIMARIA FASE REVENTADA EN NODO M14314 SALINEDO DE SUBESTACION - 06:46 A 08:47 ABIERTA SW M11729 - 06:48 A 08:44 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS EUGENIO TAMAYO 06:53 A 08:37 RETIRADO INTERRUPTOR Y ATERRIZADO CIRCUIOT MTO23L15 LA FUENTE - FRANCISCO RUIZ - 07:57 A 08:57 ABIERTO TF M11217 CIRCUITO PLANTA SAN CANCIO - POR RED PRIMARIA CIRCUITO LA FUENTE SOBRE RED SECUNDARIA TF CIRCUITO SAN CANCIO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE C EN CNODO M14314 - JORGE CARDONA - GLADYS ECHEVERRY - MEDIDOR 6677275305 QUEMADO Y EXPLOTADO SIN LECTURA - USUARIO INFORMA SE QUEMO 1 TELEVISOR Y 1 NEVERA - MEDIDOR 20378813 SE QUEMO NEVERA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO - 09:12 FINALIZA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:14:04 SE DEJA SERVICIO DIRECTO MEDIDOR 6677275305 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:20:30
8249482 | 933351 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:57 | 2024-04-28 08:20 | 16.39 | 6 | 172 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO PERO, LOS DE TEJARES NO CONTESTAN Y, AL PARECER TAMBIEN SON DEL ARROYO Y, DEL NODO C12210 ALTO CASTILLO, ES FALLA EN RED PARTICULAR, ELLOS NECESITAN QUE SEA CHEC QUIEN LES REPARE, SE REQUIERE GRUPO O DOS TECNICOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:54:16
8259980 | 936170 | SUP23L14 | W65738 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:30 | 2024-05-23 12:25 | 4.92 | 9 | 126 | - | Se presenta disparo del circuito 2SU14R01 Supía _ Cúmulos 1 Cruz De Helecho, desde anoche. Como varios equipos se encontraba sin comunicación, no se vio dicho disparo. El grupo de trabajo se desplaza a sitio, lo encuentra disparado lo ensaya y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 09:59:00 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W65738 2 15 T 12:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:17:00 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:48:00
8264619 | 937664 | SUP23L14 | W65738 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-07 08:01 | 2024-06-07 14:25 | 6.41 | 9 | 126 | - | SE GENERA ODO PARA REALIZAR MANIOBRAS DEL NODO SW W65738 PORQUE LOS ARBOLES ESTABAN BASTANTE ALTOS Y REQUERIA BAJAR LAS LINEAS PARA EVITAR DAÑOS. SE REALIZA PODA Y TALA DE ARBOLES CON LA COLABORACION DEL GRUPO DE MTTO FORESTAL A CARGO DE CAMILO LINARES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 17:37:53
8268372 | 938693 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-17 17:11 | 2024-06-17 18:05 | 0.9 | 11 | 126 | - | Se realizan maniobras en la SW N23333 para realizar poda en el nodo N23344 de guaduas con riesgo para la red. No fue posible abrir la N23341 debido a que la via esta cerrada. Queda la red normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-17 18:11:49
8268926 | 938762 | BOA23L13 | O21176 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 15:32 | 2024-06-18 15:39 | 0.12 | 15 | 126 | - | - SE INSTALA 1 TF 10 KVA - 7.6 KV - MARCA MAGNETRON - NUMERO EMPRESA 608343 - - NUMERO SERIE 536018 - AÑO 2024-05 - 15:32 A M15:39 ABIERTA SW O21176 PARA CONVERTIR FASE EN NEUTRO TF O21188 - - 17:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O21188 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 19:34:27
8222553 | 923917 | AMR23L14 | C31320 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-03 17:34 | 2024-02-03 18:35 | 1.02 | 27 | 125 | - | SW C31320 2X30T 18:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 18:50:20
8221871 | 923771 | BUM23L13 | W11897 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:41 | 2024-02-02 20:35 | 3.89 | 5 | 125 | - | se cambia 2fq de 12a t en seccion w11870 se cambia 3fq de 12a t en seccion w11897, estaba por fuera la fase se cambia 1fq de 30a t en seccion w11810 fuerte tormenta electrica en la zona, se confirma servicio en el trf w11068 y con otros usuarios, algunos no tenian señal, pendiente se comuniquen nuevamente en caso de que continuen con la falla Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 20:46:24
8223923 | 924470 | BEL23L14 | O10443 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-08 17:10 | 2024-02-08 18:05 | 0.92 | 1 | 125 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NO SE CONOCE LA CAUSA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-08 18:35:58
8224855 | 924865 | CAM23L12 | D12149 | TFD | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-13 07:00 | 2024-02-13 07:04 | 0.07 | 1 | 125 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR D12149 PARA ABRIR ARCOS EN UN RAMAL POR DESALOJO DE VIVIENDAS, AUTORIZA AT1 JESUS ARTURO RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-13 08:21:18 SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-14 15:06:18
8228186 | 926273 | AMA23L13 | W32628 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-26 15:15 | 2024-02-26 19:01 | 3.77 | 10 | 150 | Se realiza reparación de líneas reventadas (guarda y fase) entre los nodos W32624 al W32625 se realiza poda de vegetación, se usan 50m de cable ASCR y se cierra la sección W32628 con 3 fusibles de 30A tipo T. Entre los nodos W32623 al W32604 se realiza poda de guaduas. Se presento retraso en la reparación ya que las líneas quedaron enredadas dentro de guadual lo que dificulto su normalización. Pendiente verificar servicio en sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 19:10:29<br><br>Nuevo tiempo estimado: 02:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-26 15:58:11<br><br>Informa el personal t?cnico que entre los nodos W32625 al W32624 se encuentran l?neas guarda y fase reventada a causa de ca?da de ?rbol y cayeron sobre unas redes de un bombeo y saco la secci?n W32628, se prev? para la reparaci?n unas 2h.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 15:58:02<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas (guarda y fase) entre los nodos W32624 al W32625 se realiza poda de vegetación, se usan 50m de cable ASCR y se cierra la sección W32628 con 3 fusibles de 30A tipo T. Entre los nodos W32623 al W32604 se realiza poda de guaduas. Se presento retraso en la reparación ya que las líneas quedaron enredadas dentro de guadual lo que dificulto su normalización. Pendiente verificar servicio en sector. En la SW W32607 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. El personal técnico va a averiguar con AT o ingeniera porque esta sección aparece cerrada con puente P100 solo es para un transformador. Queda servicio normalizado Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 19:29:00
8228293 | 926299 | DDO23L14 | W61028 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-26 19:10 | 2024-02-26 19:50 | 0.67 | 1 | 125 | En el TRF W61028 se realiza inspección y se encuentra bajante en el equipo suelta, requiere apoyo para reparar. Va a consultar con compañero.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 20:52:38<br><br> | SE ABRE TRF W61028 PARA AJUSTAR CONEXION DE BAJANTES SECUNDARIAS FLOJAS QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-26 22:30:07
8218005 | 918331 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 07:54 | 2024-01-17 17:33 | 9.64 | 8 | 0 | - | ODO CUMPLIDA SE REALIZARA CAMBIO DE APOYOS Y RED PRIMARIA DESDE EL NODO O21282 AL O21286. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 17:39:53 BOA23L13 INTERRUPTOR O21251 ¦ Dir.:LA CAPILLA SECTOR PUENTE TIERRA RECIBEN VARIOS REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO , AL VALIDAR EN SITIO ENCONTRARON QUE 2 LINEAS QUEDARON CONECTADAS A LA MISMA FASE., SE ABRE SW Y SE CORRECTA DE MANERA CORRECTA QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 21:24:45
8229962 | 927097 | CAM23L12 | D12149 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-05 06:25 | 2024-03-05 06:31 | 0.1 | 1 | 125 | - | nodo d12149: se abren arcos secundarios para suspender tramo de linea, el motivo orden de desalojo de viviendas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-05 07:49:57 09+20 a solicitud del asistente de zona se pretendia desconectar una acometida pero la comunidad no lo permite Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-05 09:33:44
8230925 | 926336 | HER23L12 | D20321 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-09 08:32 | 2024-03-09 11:31 | 2.98 | 1 | 125 | - | Se realiza mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores. La red secundaria es tipo subterránea e informa el personal que no pueden ejecutar estas actividades por falta de capacitación y condiciones de seguridad para trabajo en redes subterráneas. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 11:43:00
8242385 | 931548 | FIL23L13 | N21859 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 06:59 | 2024-04-15 14:55 | 7.94 | 11 | 125 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N21579 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW N21550 NORMAL A LAS 13.40 1 X 12T SW N21859 NORMAL A LAS 14:55 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:05:55
8242535 | 930994 | VCT23L12 | E11080 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 12:10 | 2024-04-16 13:32 | 1.37 | 1 | 125 | - | CAMBIO POLARIDAD CTS---IRR:ANOM-MEDIDOR QUEMADO EN EL NODO E11080 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-16 13:35:23
8247442 | 932912 | NRA23L12 | N10065 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-24 21:02 | 2024-04-24 21:17 | 0.25 | 1 | 125 | - | Se abre el TR N10065 para reparar arcos secundarios sulfatados, se utilizan 5 conectores piercing y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-24 23:02:07
8249941 | 932906 | VCT23L12 | E11080 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-29 10:00 | 2024-04-29 14:40 | 4.67 | 1 | 125 | - | se cumple ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO VCT23L12 2. 10:00 A 14:40 APERTURA DE TRAFO E11080 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11407797 OBSERVACION CAMBIAR BAJANTES DE TRANFORMADOR SI ES NECESARIO, TOMA DE VOLTAJES Y CARGAS EN LAS HORAS PICO, REVISÓN DE BORNES SECUNDARIOS TRANSFORMADOR E11080, REVISÓN Y REPARACIÓN DE ARCOS SECUNDARIOS EN EL APÓYO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA AL PIE DE LA NOTARIA, DIRECCION VICTORIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 15:49:23
8254955 | 934547 | AMR23L13 | C30589 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 07:19 | 2024-05-08 12:31 | 5.2 | 15 | 137 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8259454 | 936131 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:58 | 2024-05-22 20:12 | 2.25 | 30 | 0 | SE REALIZA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C21096 CODIGO 60391 Y SE CIERRA LA SW C21238<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:57:55<br><br>19:31 INFORMA AT ALEXANDER MURILLO QUE PALO CAYO SOBRE RED PRIMARIA Y REVENTO 3 FASES Y NEUTRO ENTRE NODOS C21073 A C21086 - Y APOYO C21074 QUEDO TORRE DOBLADA - SE REQUIERE DOS GRUPOS Y UN POSTE DE PASOI DE 12 METROS - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:44:45<br><br>18:55 INMFORMA AT JOSE ALEXANDER MURILLO QUE LA POLICIA REPORTA LINEAS EN PISO EN VIA DE CHINCHINA ANTES DE LLEGAR A LA PLATA FINCA LA ARGENTINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:51:14<br><br>JOSE ALEXANDER MURILLO - 20:11 ABIERTA SW C21238 - 20:12 CERRADO 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:47:01<br><br>17:51 A 17:55 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 17:57 A 19:45 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 18:19 CERRADO INS23L12 LA PLATA RECHAZA - 19:37 ABIERTA SW C21068 POR JOSE ALEXANDER MURILLO - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA - SE PUEDE HACER ENSAYO DESDE S/E INSULA A CIRCUITO LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 19:55:47<br><br> | SE REALIZÓ RETIRO DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO MT, SE DESHICIERON MANIOBRAS DE IINTERCONEXIÓN APOYANDONOS CON LA ODO PROGRAMADA 934593 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 18:26:57 INGRESA PENFDIENTE TF C21101 - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 07:13:41
8260130 | 934593 | INS23L12 | 2AM4IN21 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-23 18:04 | 2024-05-23 18:04 | 0.01 | 30 | 125 | - 07:47 ABIERTO INS23L12 LA PLATA - 07:49 ABIERTA S CUCHILLAS GENERALES C21003 CORTE VISIBLE - LAS MANIOBRAS DE APERTURA SW C21068 Y CIERRE 2AM4IN21 CONFAMILIARES LA PLATA - YA ESTAN HECHAS EN ODO EMERGENCIA 936131 PROCESO: MANTENIMIENTO SOLICITUD: ODO_934593 CIRCUITO: INS23L12 DIRECCION:SUBESTACION INSULA MANIOBRAS APERTURA DE VARIOS NODOS SALIDA DE LA S/E HASTA C21068 RESPONSABLE : GIOVANY FAJARDO DETALLE DE LA ACTIVIDAD : TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR DECRETO 0037, SE TIENE ORDEN DE 33 KV POR CRUCE CON LINEA INS-MGT, LA CUAL ESTA BAJO LA ORDEN 935410 QUE VA DESDE EL 23 AL 24 DE MAYO DE 2024 SE REALIZARAN TRABAJOS FORESTALES SOBRE LAS REDES DE 13,2KV CTO LA PLATA PARA EJECUTAR SE APORVECHARA EL APAGON PARA REALIZAR PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS. CAUSA REGULATORIA : SEGURIDAD CIUDADANA REPORTE GIGA : N/A<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 07:58:26<br><br> | CON ESTA ODO SE APROVECHO PARA REALIZAR VISITA A REPORTES DEL NODO C21233 POR PARTE DE HUGO ROJAS DONDE SE EVIDENCIA LÍNEAS MT REVENTADAS, SE PASA EL REPORTE A GEOVANNY FAJARDO PARA ATENDER CON GRUPO EL DÍA DE MAÑANA. EN ESTA ODO NO SE REALIZARON LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE DEL C21068 Y 2AM4IN21 DEBIDO A QUE CON LA ODO 936161 SE ESTAB ATENDIENDO UN DAÑO Y SE APROVECHARON ESAS MANIOBRAS QUE YA ESTABAN EJECUTADAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:43:41
8251525 | 933797 | HER23L12 | D20321 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-01 11:58 | 2024-05-01 16:11 | 4.22 | 1 | 125 | - | se nomaliza tr d20321 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 16:48:28
8259070 | 935985 | DDO23L12 | W61102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:37 | 2024-05-21 18:00 | 1.38 | 2 | 125 | - | 19:00 Se deja abierto TR W41757, ya que está rechazando. Con 19 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; ___. Marca; ___. Conexión; ___. Número de empresa; ___. Número de serie; ___. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 19:40:35 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. Se realiza poda de vegetación en contacto con la red secundaria. SW W61102 4 6 T 18:00; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. 18:30 a 19:30 Se abre TR W61105, para realizar reparación. Se ajustan bornes secundarios en el transformador. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 20:18:28
8259688 | 936143 | DDO23L12 | W61102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 21:42 | 2024-05-22 22:30 | 0.79 | 2 | 125 | - | se cambia 1x6at sw w61102 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 22:56:19
8260933 | 936491 | HER23L12 | D20321 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 12:07 | 2024-05-25 13:28 | 1.35 | 1 | 125 | - | En el TRF D20321 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 13:34:15
8261387 | 936592 | RIO23L14 | W55726 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 18:17 | 2024-05-27 10:11 | 15.9 | 1 | 0 | - | INSTALA 2 FQ 3.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W55728 INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W55726 INFORMA EL TECNICO QUE SE REVENTO UN TEMPLETE Y JUETEO CONTRA LAS LINEAS PRIMARIAS. SE AISLA LA FALLA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA. TRF W55441 EL TECNICO SE DESPLAZA HASTA EL SITIO Y ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 13:01:16
8261660 | 936670 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-28 08:45 | 2024-05-28 13:36 | 4.85 | 11 | 125 | - | Se realizan manobras sobre la sección N23333 y se repara linea guarda reventada entre nodos N23333 al N23337. Servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 14:11:06
8265360 | 937883 | CAM23L12 | D12149 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-10 08:31 | 2024-06-10 09:22 | 0.85 | 1 | 125 | - | - 09:21 CAMBIA 3 FQ 1.6 DUAL TF D12149 - INFORMAN USUARIOS QUE LA CAUSA FUE UN PAPAGAYO QUE HIZO CORTO EN CUBA Y CAYO MUERTO AL SUELO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 09:32:59
8271683 | 939747 | MTO23L19 | M24099 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-06-26 19:50 | 2024-06-26 19:51 | 0.02 | 1 | 125 | - | Se energizó transformador Instalado por mantenimiento de manera provisional para servicio temporal Feria de la Horticultura en Villamaría el cual estará hasta el 02 de julio de 2024 ubicado en el apoyo M24099 con ODO 939743, por lo anterior no se reporta a GIGA, a continuación, el detalle de los trabajos a realizar: Actividad TRABAJOS DE ATC - ODO PARA CIERRE DE TRANSFORMADOR PROVISIONAL DE 75 KVA TRIFASICO (SIN RPEORTAR) PARA CONEXION DE SERVICIO TEMPORAL PARA EVENTO DE FERIAS DE LA HORTICULTURA EN VILLAMRIA, NO AFECTA CLIENTES Circuito MTO23L19 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 20:28:23
8263797 | 937279 | BOA23L14 | O22008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 18:22 | 2024-06-03 09:28 | 15.09 | 9 | 148 | - | NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O22975 Y O22062 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:19:29 EN EL O22937 A LAS 12+52: CAMBIAN CONECTOR PIERCING MEDIANO EN CABLE DE FUERZA EN PORTA BORNERA.LA SW DE RPETICION O22008 NO ENCLAVAN LAS OTRAS FASES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:23:44
8225872 | 925323 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 10:41 | 2024-02-16 10:44 | 0.06 | 6 | 124 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO 33 KV ROSA - BOSQUES EN AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO, MINUTOS DESPUES SE RECIBE INFORME DEL ASISTENTE DE ZONA ARTURO RODRIGUEZ, QUE SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO B56070 EN CC EL PROGRESO, PARA LA REPARACION SE ABRE LA LINEA EN S/E BOSQUES , SE DESACOPLA INTERRUOTOR Y SE ATERRIZA Y SE ABRE SECCIONADOR DEL CAM. <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-16 12:43:49<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO 33 KV ROSA - BOSQUES EN AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO, MINUTOS DESPUES SE RECIBE INFORME DEL ASISTENTE DE ZONA ARTURO RODRIGUEZ, QUE SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO B56070 EN CC EL PROGRESO, PARA LA REPARACION SE ABRE LA LINEA EN S/E BOSQUES , SE DESACOPLA INTERRUOTOR Y SE ATERRIZA Y SE ABRE SECCIONADOR DEL CAM. DESPUES DE REALIZAR LA REPARACION SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-16 13:28:27
8226638 | 925565 | RIO23L14 | W55728 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 14:55 | 2024-02-19 17:10 | 2.26 | 1 | 124 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR W55728. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SEE REALIZA INSPECCION EN TR W55723, LINEAS SECUNDARIAS CERCA DE LA LINEA PRIMARIA Y CUANDO VENTEA, LA LINEA PRIMARIA TOCA EL NEUTRO DE LA LINEA SECUNDARIA, PENDIENTE DE NORMALIZAR, AT3 INFORMA AL AT1 DE LA ZONA DE LA NOVEDAD, SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 18:28:27
8217674 | 921098 | ENE23L16 | M64211 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 14:50 | 1.84 | 1 | 124 | - | RETRASO EN MANIOBRAS Y EN ACTIVIDAD PORQUE SE LES REVENTO UN TUVO DEL GAS, CUMPLEN CON LA ACTIVIDAD PERO, NO CON TIEMPOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 15:56:23
8216424 | 921102 | AMR23L14 | C31320 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-09 10:34 | 2024-01-09 12:15 | 1.69 | 27 | 124 | - | PARTICULAR EN EL C31322 AL C31323 ESTÁ TUMBANDO ARBOLES Y UNA DE LAS RAMAS SE FUE A LA LINEA. SE DESPEJA Y SE LE INFORMA QUE ES MEJOR HACERLO A TRAVEZ DE LA EMPRESA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-09 12:49:24
8216755 | 918297 | AMR23L14 | C31320 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 08:35 | 2024-01-11 16:00 | 7.42 | 27 | 124 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE : SECCION C31320 EN LA DIRECCION VDA SANTAGUEDA DESCRIPCION : DNA 28 TRAFOS SIN ITX PQT_10491670_C31320_RG_PALESTINA SE DEBE ABRIR LA SECCION EN EL NODO C31320. NOTA SE DEBIA BAJAR RED PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS C31323 AL C31324 PARA USUARIO HACER TALA DE ARBOL . SE LLEGA A SITIO Y SE ENCONTRO QUE EL ARBOL YA HABIA SIDO TALADO, SE REALIZÓ TRABAJOS DE NIVEL 3 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-11 16:07:11
8219276 | 922467 | AMR23L14 | C31320 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 08:35 | 2024-01-23 10:11 | 1.6 | 27 | 124 | - | SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PARA CERRAR BY-PASS DE EQUIPO ARIX UBICADO EN EL NODO C31209 YA Q SEGUN INFORMA ANDRES TORO ESTE EQUIPO SE ABRE Y SE CIERRA SOLO DURANTE EL DIA. SE NORMALIZA SW C31320 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 10:24:10
8220040 | 923037 | AMR23L14 | C31320 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-27 04:54 | 2024-01-27 07:42 | 2.8 | 27 | 124 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C31320 Y RECHAZO, SE HACE RECORRIDO Y SE RETIRA ARDILLA DEL PARRARAYO, SE NORMALIZA CON OTRO FUSIBLE 30T Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C31818. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 09:18:24
8230333 | 927253 | VCT23L12 | E11035 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-06 15:09 | 2024-03-06 15:24 | 0.25 | 1 | 124 | 12:40 Reporte del E11042 se detecta corto circuito en una acometida a 4 casas de la señora que reporta la falla técnica, se repara falla que ocasionadaba estructuras y techos energizados colabora oscar salazar, medidor de la falla 18899353 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 12:45:03<br><br>se reponen 4 fusibles de 10 tipo T en la secci?n E11124<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 08:53:06<br><br>se cambia 2 fusibles de 3 tipo H en el transformador E11071<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 08:24:44<br><br> | 08:51 se reponen 4 fusibles de 10 tipo T en la sección E11124 se cambia 2 fusibles de 3 tipo H en el transformador E11071 se cambia 2fq de 6a t en seccion e11106 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 10:37:00 - 15:08 a 15:23 ABIERTO TF E11038 PARA REVSIAR CONEXIONES EN BORNES SECUNDARIOS Y DPS DE BAJA - INSTALAN 4 CONECTORES PIRCING GRANDES EN BAJANTE A RED SECUNDARIA - 16:25 REVISA TF E11071 HAY GAJO DE ARBOL PARTIDO - NO SE PUEDE RETIRAR - POR QUE CAE ENCIMA DE TECHO DE ETERNIT - SE REQUIERE CARRO CANASTA - AT INFORMA AASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 18:31:39
8230457 | 927386 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 07:23 | 2024-03-07 09:50 | 2.45 | 6 | 124 | - | - 08:40 TF E12312 NORMAL - FALTA TENSION - 09:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E12301 UNA FASE POR FUERA - 10:20 SE REVSIA TF E12312 NORMAL - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS - SE MUEVE CONECTOR QUEDA SERVICIO NORMAL - LINEAS DE CARGA CON EMPALMES - SE INFORMA A USAURIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 11:24:00
8270883 | 939364 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:16 | 2024-06-23 12:50 | 5.57 | 20 | 171 | - | 17:32: REPORTA DATOS: NOVEDAD: 08:00 A 11:30: PAUSA DESPLAZAMIENTO POR FUERTE LLUVIA. 12:50: EN SW DE REPETICION E51256 CAMBIA 4FQ*12T, UNO EN REPOSICION Y 3 PARA NORMALIZAR UNA FASE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:50:59
8224786 | 924094 | AZA23L18 | M40528 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 17:02 | 2024-02-12 17:30 | 0.47 | 1 | 123 | - | TERMOGRAFIA CTO : AZA23L18 APERTURA DE : TRAFO M40528 DIRECCION CRA 31D CLL 69 Granjas DESCRIPCION : Hallamos punto caliente con deficiencia Superior Requerimos del apoyo de un grupo del Línea FRIA PARA QUE REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego proceda a realizar una Inspección al borne SECUNDARIO y darle solución en lo posible, también se recomienda revisar su estado y Ajustar las demás conexiones secundarias. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-12 17:38:02
8225920 | 925323 | ROS30L24 | B56048 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 12:30 | 2024-02-16 13:13 | 0.72 | 5 | 123 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO 33 KV ROSA - BOSQUES EN AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO, MINUTOS DESPUES SE RECIBE INFORME DEL ASISTENTE DE ZONA ARTURO RODRIGUEZ, QUE SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO B56070 EN CC EL PROGRESO, PARA LA REPARACION SE ABRE LA LINEA EN S/E BOSQUES , SE DESACOPLA INTERRUOTOR Y SE ATERRIZA Y SE ABRE SECCIONADOR DEL CAM. <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-16 12:43:49<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DE CTO 33 KV ROSA - BOSQUES EN AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO, MINUTOS DESPUES SE RECIBE INFORME DEL ASISTENTE DE ZONA ARTURO RODRIGUEZ, QUE SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO B56070 EN CC EL PROGRESO, PARA LA REPARACION SE ABRE LA LINEA EN S/E BOSQUES , SE DESACOPLA INTERRUOTOR Y SE ATERRIZA Y SE ABRE SECCIONADOR DEL CAM. DESPUES DE REALIZAR LA REPARACION SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-16 13:28:27
8226172 | 925409 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 18:22 | 2024-02-17 12:20 | 17.97 | 10 | 184 | BOL23L12 INTERRUPTOR E61717 ¦ Dir.:LOS MEDIOS SW RECHAZA A LAS 10:10 , SE ABRE LA SW E61719 SE ENSYA LA SW E61717 Y RECIBE NORMAL A LAS 12:20. SE RECORRE A PARTIR DE LA SW E61719 SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE ENSAYA SW W61719 Y RECIBE NORMAL 14:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 15:10:53<br><br> | BOL23L12 INTERRUPTOR E61717 ¦ Dir.:LOS MEDIOS SW RECHAZA A LAS 10:10 , SE ABRE LA SW E61719 SE ENSYA LA SW E61717 Y RECIBE NORMAL A LAS 12:20. SE RECORRE A PARTIR DE LA SW E61719 SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE ENSAYA SW W61719 Y RECIBE NORMAL 14:30 SE GASTAN EN TOTAL 5 F 25 A TIPO T EN LA SW E61717 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 16:07:20
8227183 | 925717 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 14:20 | 2024-02-21 15:01 | 0.67 | 10 | 123 | - | Se realizan labores de poda en MT ,cambio de aislamiento y cajas primarias sobre los ramales de los SW E61717 y E61719, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 16:49:30
8216204 | 920983 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 13:50 | 2024-01-07 13:53 | 0.05 | 6 | 0 | - | SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO SIMULTANEO: -- DISPARO DEL CIRCUITO ROSA BOSQUES 33KV EN AMOS EXTREMOS, SEÑALIZACIONES ROS30L24 BOSQUES DE LA ACUARELA: DISP GENERAL, DISP 67N BQE30L13 LA ROSA: DISP 51N --DISPARO DEL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN SUB BOSQUES DE LA ACUARELA, SEÑALIZACIONES BQE30T11 SALIDA TF1: DISP 87 PASA A ESTADO NORMAL, DISP 86 BQE23T11 LLEGADA TF1: SIN SEÑAL --DISPARO DEL INTERRUPTOR BQE30L12 LA HERMOSA, SEÑALIZACION BQE3012 LA HERMOSA: DISP 51 LA LINEA HERMOSA BOSQUES 33KV QUEDA ENERGIZADA EN SUB LA HERMOSA, SE DESCARGAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB BOSQUES, SE CIERRA INTERRUPTOR BQE30L12 LA HERMOSA ENERGIZANDO BARRA 33KV, SE CIERRA TRANSFORMADOR 33KV-13.2 POR ALTA Y BAJA Y SE CIERRAN CIRCUITOS 13.2KV, SE ENSAYA CIRCUITO ROSA BOSQUES 33KV EN SUB ROSA ENTRANDO NORMAL, SE ESPERA UN TIEMPO ESTIMADO Y SE CIERRA EL INTERRUPTOR BQE30L13 LA ROSA QUEDANDO LA TOPOLOGIA NORMAL, SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-07 15:22:29
8218013 | 921877 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-17 09:13 | 2024-01-17 10:37 | 1.41 | 6 | 123 | - | 8:00 se presenta disparo simultaneo el Interruptor el int HER30L15 33KV quedando abierto, y en la S/E BQE30L13 A ROSA se realiza un cierre disparando el transformador 33/13.2kv por alta y baja, se descargan circuitos 13.2kv, se evidencia una falla de la linea entre la ROS Y BQE, se procede a cerrar en la S/E HER el interruptor HER30L15 BQE y normalizando el transformador 33/13.2kv y circuitos 13.2kv en S/E BQE. Se envió personal de reparaciones Dosquebradas Alexander Rudas observando colilla suelta B56070 se realiza apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea LA ROSA A BQE, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea 33kv. Por falla de caja primarias en la empresa Alucol B56018 se realiza en apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea HER A BQE realiza la reparación personal DE Santa Rosa Rubén Quintero, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 13:40:33
8219012 | 921716 | AZA23L13 | M41142 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 09:51 | 2024-01-22 10:31 | 0.67 | 1 | 123 | - | TERMOGRAFÍA CTO : AZA23L13 APERTURA DE : TRAFO M41142 DIRECCION CRA 24 #58-36 DESCRIPCION : Hallamos punto caliente con deficiencia Mayor en borne secundario Requerimos del apoyo de un grupo del Línea FRIA PARA QUE REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego proceda a realizar una Inspección al borne SECUNDARIO y darle solución en lo posible, también se recomienda revisar su estado y Ajustar las demás conexiones secundarias Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 17:48:02 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 11:18:08
8230556 | 927438 | ROS23L14 | D15894 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-07 14:10 | 2024-03-07 14:15 | 0.08 | 1 | 123 | - | Cto ROS23L14, tr D15893: equipo con fuga de aceite por el tap. maniobras de tr D15894 fueron para reparar cable de fuerza deteriorado Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 17:23:07
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 11:56 | 0.27 | 6 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8243622 | 38582 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:08 | 2024-04-18 13:10 | 0.03 | 6 | 123 | - | Disparo enlace ROSA-BOSQUES-HERMOSA 33kv por fuerte tormenta electrica en la zona
8246050 | 38620 | ROS30L24 | BQE30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 10:06 | 2024-04-22 10:10 | 0.07 | 6 | 123 | - | Disparo del circuito LA ROSA- BOSQUES DE LA ACUERELA 33 KV, se coordina con John Jairo García del MAI.
8246216 | 931819 | RIO23L13 | W51217 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-22 14:01 | 2024-04-22 16:55 | 2.91 | 1 | 123 | - | CAMBIAR Y REUBICAR POSTE SECUNDARIO NODO W51217-20 A LINDERO DE PREDIO, 10 M APROX, LLUVIAS EN LA ZONA NO PERMITEN CULMINAR LABORES QUEDA PENDIENTE REUBICAR RED, LAMPARA Y RETIRAR APOYO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 17:20:15
8249257 | 933307 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:38 | 2024-04-27 18:46 | 5.13 | 21 | 123 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W54424 CON 5 FQ DE 15 A T , 2 FASES POR FUERA NO CAE 1 RESPALDO SW W52445 CON 1 FQ DE 10 A T SW W52382 CON 2 FQ DE 30 A T RIOSUCIO VDA GETSEMANI SW W52424 PENDIENTE REPARAR ARCO PRIMARIO A PUNTO DE REVENTARSE, GENERA PELIGRO YA QUE SI SE REVIENTA SE PUEDE RECOSTAR EN TEMPLETES, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:58:03
8251269 | 933729 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:15 | 2024-05-01 10:31 | 21.27 | 21 | 123 | - | se cambia 1x10at sw w52450 se cambia 1x8at sw w52473 1 fase fallada no acciono el mecanismo se cambia 1x15at sw w52424 1 fase fallada no acciono el mecanismo Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 11:48:35
8252768 | 933977 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 14:50 | 2024-05-03 14:52 | 0.03 | 6 | 123 | Se abre circuito La Rosa Bosques por fuerte aguacero para cerrar SW B56046. Se normaliza subestación Bosques hasta la SW B56026. Pendiente de que escampe.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-03 15:08:57<br><br>PARA REALIZAR REPARACION DE CABLE COMPACTO EN EL CIRCUITO 33KV BOSQUES LA HERMOSA, SE REQUERIA DESENERGIZAR LA SUB ESTACION BOSQUES DE LA ACUARELA POR ESTA RAZON SE REALIZAN LAS SIGUIENTES INTERCONEXIONES SE ABRE CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA ITX 2HE4BQ21 BOQUERON Y ACUARELA. SE ABRE CIRCUITO BQE23L14 LOS NARANJOS Y AL CERRAR LA INTERCONEXION 2CA4BQ41 ESTANQUILLO Y LOS NARANJOS PIERDE LA COMUNICACION, SE DESPLAZA PERSONAL AL SITIO ENCONTRANDO RAMA PUENTEANDO EL TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES, SE RETIRA Y SE RECUPERA LA COMUNICACION, SE REALIZA LA INTERCONEXION DE DICHO CIRCUITO SE ABRE CIRCUITO BQE23L13, SE ABRE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SE ENERGIZA BARRA 13.2KV CON EL CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL, ESTE ULTIMO SE PASA A GRUPO DOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 08:44:16<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE UN TRAMO DE LINEA EN MAL ESTADO EN EL CIRCUITO HER - BQE 33 KV ENTRE LOS NODOS B56036 AL B56037 POR CABLE COMPACTO 556 LOS TECNICOS CONFIRMAN QUE TODO QUEDO NORMAL EN TODO EL SECTOR. SE DESHACEN ITX Y SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS DE LA S/E BQE POR SUS PROPIOS INTERRUPTORES. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-03 20:09:33
8259338 | 936128 | ROS30T19 | ROS30T19 | TFP | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-05-22 16:48 | 2024-05-22 16:58 | 0.18 | 6 | 0 | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE EEP, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:41<br><br>12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:29:22<br><br>SE PRESENTA EL SIGUIENTE EVENTO EN SUB LA ROSA 16:45 Dispara TF1 115kv -33 por alta y baja en sub la rosa, se?alizaci?n ROS40T24 , Disp 51, Disp General ROS30T21, Disp 51, Disp general 16:45 Disparo interruptor BQE30L12 La hermosa, al parecer por carga ya que quedo alimentado parte de la sub la Rosa , en dicho momento. Se?alizacion BQE30L12, Disp 51 En primera instancia, como en subestacion la Rosa solamente disparo el transformador 115kv-33 se asocio posible falla en el, por esta raz?n se deja desenergizado y se procede a realizar cierre del acople 33Kv ROS30S20 Disparando el interrruptor ROS30T19 llegada TF2 (se?alizando Disp 51N), apagandose la subestacion por completo. Se procede abrir manualmente todos los circuitos 33kv incluyendo el acople y circuitos 13.2kv. Tiempo despu?s se recibe reporte del personal t?cnico de reparaciones Dosquebradas indicando que se hab?a reventado la l?nea 33kv de Pereira (Rosa- Centro), ROS30L25, Cerca a la Subestacion la Rosa, Nodo D16213, este interruptor nunca disparo en sub la rosa. Despu?s de identificada la falla, se intenta dar cierre al interruptor ROS30T19 pero no recibe mando remoto ni local, Se coordina con el operador de la subestacion la Rosa quien revisa el TF1 115Kv 33 el cual estaba abierto por el primer evento e indica que no observa anomal?as, se procede a realizar cierre de dicho transformador por alta y baja entrando normal, se cierra el acople, energizando toda la subestacion nuevamente, Se realizan pruebas del interruptor ROS30T19 TF2 en coordinaci?n con Hector Mario posada y se detecta con falla, se procede a realizar el cambio por el interruptor de reserva, se realizan pruebas con el interruptor desacoplado siendo exitosas, Se procede a descargar circuitos asociados a la barra 2 por 33Kv en sub la rosa, se abre el acople 33kv, se cierra el TF2 y se normaliza la topolog?a en su totalidad. Queda indisponible el interruptor principal ROS30T19 llegada TF2 y el interruptor ROS30L25 Pereira Centro hasta que sean revisados. Para energizar sub Bosques de la acuarela, se abren circutios 13.2Kv, se cierra de nuevo interrruptor BQE30L13 La hermosa, quedando todo normal <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 20:46:43<br><br> | 12:00 SE REALIZA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CIRCUITO ROS30L25 CENTRO POR PARTE DE PERSONAL DE LA EDEQ, QUEDA PENDIENTE REVISAR EL INTERRUPTOR POR PARTE DE PERSONAL DE SUBESTACIONES, QUEDA INDISPONIBLE EL EQUIPO VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:34:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-23 12:45:57
8263157 | 936271 | NSA23L14 | E55238 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-01 11:43 | 2024-06-01 15:47 | 4.07 | 1 | 123 | - | (REQUIERE GRUPO DE PODA), REUBICACION DE APOYO METALICO DE 8 METROS E INSTALCION DE DOS VIENTOS EN EL NODO E55238 DE SAN DIEGO, SE REQUERE GRUPO DE PODA PARA APOYAR CON EL RETIRO DE UNA VEGETACION QUE ESTA EN CONTACTO CON LA RED SECUNDARIA. NOTA: SE PUEDN COMUNICAR CON EL COMAPÑERO WILMAR ECHEVERRY AL TEL. 3106104926 PARA QUE LES DE INDCICACIONES COMO LLEGAR AL SITIO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 16:51:07
8263161 | 937158 | ROS30L24 | ROS30L24 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 16:53 | 2024-06-01 16:55 | 0.02 | 6 | 0 | - | evento simultaneo de los interruptores BQE30L12 LA HERMOSA, ROS30L24 BOSQUES, HER30L15 BOSQUES y HER30T16 LLEGADA TF1 Con el evento se apaga subestación Bosques, 33 y 13.2 kV de subestación La Hermosa, se evidencia condiciones atmosféricas en la zona. Normal por ensayo. Se coordina el cierre del transformador con el ingeniero de turno Alejandro Gil. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-01 17:46:56
8268880 | 938862 | AMA23L12 | W30569 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 12:56 | 2024-06-18 17:15 | 4.32 | 9 | 123 | - | 17:15 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W30569 17:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W30560 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 18:24:21 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 18:25:48
8224505 | 923400 | DOR23L13 | 17634 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-11 08:01 | 2024-02-11 19:20 | 11.32 | 2 | 122 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO DOR23L13 - BUCAMBA - 08:00 A 19:20 APERTURA DE ARCOS L14086 (TRAMO 17634) - Dia 2: Grupos de TCT realizar apertura de arcos con BREAK-SAFE en el L14086 y armar amarre para red compacta, realizar el cambio de red desnuda por red compacta en cable ecológico #2 e hincar apoyo de 16 mts en el nodo L14082 4 grupos de mantenimiento teniendo en cuenta que días antes se realizaron previas. DIRECCION CR 5 CALL 6 NOTA : INFORMA AT QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR CANTIDAD DE TRABAJO Y POR CALOR EXCESIVO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-11 19:37:27
8228848 | 925804 | MAZ23L12 | E30104 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-29 12:53 | 2024-02-29 17:03 | 4.15 | 1 | 122 | - | SE REALIZÓ HINCADA DE POSTE DE CONCRETRO DE 8 METROS Y REUBICACIÓN DE RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN DEL NODO E30104, SE EJECUTA LA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-29 17:46:25
8215999 | 918609 | VBO23L15 | W37456 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-06 08:03 | 2024-01-06 17:10 | 9.12 | 9 | 122 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 17:15:35
8220400 | 923209 | MAZ23L12 | E30099 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-29 15:25 | 2024-01-29 15:35 | 0.17 | 1 | 122 | 14:20 informa policia lata sobre red secundaria en sector hospital se revisa y se encuentra lata de zinc sobre estribos de red secundaria hizo corto - se requiere otro at para retirar lata de zinc - se debe abrir tf e30098<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-29 14:44:18<br><br> | 14:20 informa policia lata sobre red secundaria en sector hospital se revisa y se encuentra lata de zinc sobre estribos de red secundaria hizo corto -se realiza aperturar tf e30099 para retirar teja de zinc queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-29 15:49:28
8234632 | 928885 | AMA23L14 | W32376 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 16:16 | 2024-03-20 18:55 | 2.65 | 1 | 122 | - | se cambia 1fq de 1.6a en trf w32376 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 19:49:55
8236589 | 929655 | CHA23L17 | C40515 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-27 11:17 | 2024-03-27 11:31 | 0.23 | 1 | 122 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C40515 ENTRE LAS 11:16 A LAS 11:30 PARA REARAR ARCO SECUNDARIO, QUEDNDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMAD A LAS 11:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 11:41:41
8241671 | 931458 | PRO23L12 | O41033 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 06:56 | 2024-04-14 15:11 | 8.25 | 1 | 122 | - | tr o41033: se hace recorrido + poda y se encuentra medidor en corto 21169428, se aisla, tiene daño interno. se normaliza finalmente el servicio en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 16:38:04
8257710 | 935677 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 12:19 | 2024-05-18 13:10 | 0.86 | 29 | 0 | - | EN EL TRANSFORMADOR O12289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, EL EVENTO FUE GENERADO A CAUSA DE SERPIENTE QUE SE ENCONTRABA EN LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRANSFORMADOR. 12:17 SE GENERA EVENTO DE APERTURA EN EL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA COMUNICACION CON TECNICO Y SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO EN EL CIRCUITO. NO SE TIENE RECONECTADOR DE CUMULOS INSTALADO PARA ENSAYAR. EN ENCUENTRA TEMPLETE REVENTADO EN LA SECCION O14065, GENERANDO AFECTACION A RED PRIMARIA, SE PROCEDE A ABRIR SECCION O14008 Y CERRAR EL CIRCUITO DESDE CABECERA. 13:10 CIRCUITO VIR23L14 NORMALIZADO A LA ESPERA DE FINALIZAR REPARACION EN RED PRIMARIA. 13:58 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA INCINERADA, SE AISLA TEMPLETE REVENTADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:22:48
8256344 | 935115 | AMA23L14 | W32376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 17:12 | 2024-05-12 18:00 | 0.8 | 1 | 122 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W32376 1 1.6 D 18:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 18:32:38
8256597 | 935195 | AZA23L13 | M41142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 16:34 | 2024-05-13 17:36 | 1.03 | 1 | 122 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3, 1 DUAL TRAFO M41142 NORMAL A LAS 17:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 18:01:49
8258620 | 935893 | PRO23L12 | O41033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 21:13 | 2024-05-20 22:06 | 0.88 | 1 | 122 | - | se cambia 1x3.1dual tr o41033 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-20 22:50:51
8264686 | 937662 | VBO23L14 | W36325 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 11:03 | 2024-06-07 11:57 | 0.9 | 10 | 122 | SE ESTA ATENDIENDO LINEA REVENTADA EN NODO:W36504 FCA El PARAISO a causa de guadual en el nodo W36571, LA FALLA SE LOGRÓ ENCONTRAR AYER 6 DE JUNIO LUEGO DE BUSCAR Y HACER VARIAS MANIOBRAS, PERO NO SE LOGRÓ REPARAR, POR LO QUE QUEDÓ PARA EL 07 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 07:40:14<br><br> | SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 13:58:38 SW W36446 1X6T 09:18 SW W36445 1X12T 08:56 SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 14:04:08
8269847 | 938722 | CHA23L18 | C41250 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 01:41 | 2024-06-18 09:44 | 8.05 | 1 | 122 | - | EN HORAS DE LA MAÑANA SE PRESENTA FUERTES LLUVIAS CONTORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA DE CHINCHINA CAUSANDO MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, A CAUSA DE LA TORMENTA SE TIENEN SOLICITUDES AGUAS ABAJO DE LA SECCION C41214, SE ENVIA PERSONAL A REVISAR. SE REALIZA INSPECCION EN SECCIONAMIENTO C41214 ENCONTRANDO 4 PUENTES ABIERTOS, SE SOLICITA APOYO DE GRUPO DE TCT. 08:50 INICIA REPARACION EN SECCION C41214. 08:53 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L18, SE NORMALIZA POR ENSAYO, FALLA A TIERRA EN SECCION C41214. 09:44 SE SOLICITA SWITCHEO DESDE EL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L18 PARA CERRAR SECCION C41214. SE REPARAN 4 PUENTES PRIMARIOS QUE SE ENCONTRABAN ABIERTOS EN LA SECCION C41214, ADICIONALMENTE SE CAMBIA 1 PUENTE QUE NO SE ENCONTRABA ABIERTO PERO PRESENTABA DEGRADACION DE MATERIAL. LA REPARACION SE REALIZA CON APOYO DEL GRUPO DE TCT DEL TECNICO ALVARO PARADA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 13:28:36 SE AJUSTA MANIOBRAS SEGUN LO REPORTADO POR MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-21 10:16:36
8269923 | 939224 | ROS23L16 | D16160 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 14:15 | 2024-06-21 14:25 | 0.17 | 1 | 122 | - | SE ABRE TF D16160 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-21 14:29:54
8271888 | 939886 | AMA23L14 | W32376 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 11:14 | 2024-06-27 15:34 | 4.33 | 1 | 122 | - | AMA23L14 TR W32376 15:33 1F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 15:41:23
8221970 | 923791 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 22:48 | 2024-02-03 01:24 | 2.6 | 29 | 134 | - | 22:47 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR23L14 GRANATAL. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE LE INORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION. 00:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CIN EL SW O14042 ABIERTO. 1:19 ABIERTO SW O14008 1:23 CERRADO CIRCUITO VIR23L14 GRANATAL. QUEDA PENDIENTE PARA REVISAR A PARTIR DEL SW O14008 EN HORAS DEL DIA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 02:08:55
8223615 | 921374 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 14:17 | 2024-02-07 14:20 | 0.05 | 8 | 121 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8224618 | 924752 | DOR23L13 | L14082 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-11 21:40 | 2024-02-11 22:30 | 0.83 | 1 | 121 | - | - 21:40 A 22:30 ABIERTO TF L14082 PARA REPARAR RED TRENZADA QUEMADA SULFATADA - GASTAN 3 CONECTORES PIRCING GRANDES Y 1 CONECTOR DBH4 - DESPUES DE MANTENIMEINTO PROGRAMADO CON ODO 923400 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-11 22:49:58
8228709 | 926567 | RIO23L14 | W55825 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 17:59 | 2024-02-28 19:10 | 1.19 | 3 | 121 | - | En la Sección W55825 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:11:38
8223491 | 921374 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 08:03 | 2024-02-07 08:09 | 0.1 | 8 | 121 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8223581 | 921374 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 12:12 | 2024-02-07 12:17 | 0.08 | 8 | 459 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8218912 | 922328 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 16:38 | 2024-01-21 16:44 | 0.1 | 8 | 121 | - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14<br><br>- 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 17:57:43<br><br> | - 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14 19:58 RETIRAN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO O42289 AL O42287 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR14R01 HASTA LA SECCION QUE SE ENCUENTRA ABIERTA DEL NODO O42667 A LA CUAL LE QUEDA LLEGANDO TENSION POR LADO Y LADO DE CTO LA MARINA Y DE CTO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE ESTA MUY TARDE QUEDA SERVICIO NOR AL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-21 20:18:15
8219014 | 922351 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 09:48 | 2024-01-22 09:51 | 0.05 | 8 | 0 | - | se realiza maniobras para normalizacion de topologias de los circuitos sio23l15 la marina y pro23l14 la linea, por falla presentada el dia de ayer ver odo 922328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 09:59:07
8219734 | 922768 | NSA23L12 | L18000 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-25 12:46 | 2024-01-25 13:57 | 1.18 | 22 | 121 | - | SE INSTALA TRAFO MAGNETRON 5 KVA. 7.6 KV. SERIE 522625 Y NRO DE EMPRESA 607317 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-25 14:32:13
8231237 | 927752 | DOR23L13 | L14082 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-10 23:30 | 2024-03-11 00:51 | 1.34 | 1 | 121 | - | DOR23L13 TRANSFORMADOR L14082 ¦ Dir.:CLL 6 CRA 2 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR TRENZA SECUNDUNDARIA Y ARCO SECUNDARIOA ( CORTO EN LA REF SECUNDARIA SE AISLA) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-11 01:01:04
8233296 | 926537 | ROS30L24 | B56048 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:02 | 2024-03-17 14:47 | 8.76 | 4 | 122 | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:28:31<br><br>PARA PODER CERRAR ROS30T21, SE DESLASTRO CARGA DE ACUARELA(UN MINUTO), SE ABRIO ACOPLE ROS30S20 Y SE CERRO ROS30T21 SIN NOVEDAD; EL TF1 NUEVO QUEDA CON SU CARGA NORMAL Y SE REALIZARA CHEQUEO, AL MENOS DURANTE UNA HORA Y MEDIA ANTES DE ENTREGAR LA CN. 16:08:27: ABIERTO ROS30S20 DESDE SAS YA QUE EN SP7 TIENE ETIQUETAS PARA NO OPERARLO(NO CERRARLO) MIENTRAS ESTEN CERRADOS EL TF1 Y EL TF2. 16:08:29: CERRADO ROS30T21; SE CERRO ACUARELA Y SE NORMALIZO GRACIELA POR SU PROPIO CTO. 16:15: SE INFORMO A LA EEP(RAFAEL GUARIN) QUE YA SE NORMALIZO LA CARGA POR EL TF1 NUEVO EN SUB LA ROSA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 16:36:17<br><br>Compa?eros Juan Carlos y Victor Manuel, tal cual se los comuniqu? telef?nicamente, debido a una omisi?n desde la programaci?n de la odo 926537 (en vista de que no se puede a?n acoplar TF1 y TF2 en La Rosa), para poder energizar el TF1 que en un momento desde Mtto S/E lo solicitar?n, se deber?n efectuar unas maniobra NO programadas en el SDL, a fin de evitar una sobre carga en el trafo 115/33 kV de La Hermosa cuando quede asumiendo la carga de la barra 1 33 kV de La Rosa mientras se abre el acople de barras, y se cierra el TF1 por baja Maniobras propuestas: Abrir CAM23L13 y cerrar 2CA3RO61. POner en grupo 2 el reco de interconexi?n Abrir BQE23L12 (se apaga toda la carga del circuito BQE23L12_Acuarela y una parte del circuito ROS23L14_Capilla, ya que el d?a de hoy Acuarela esta asumiendo una parte del cto ROS23L14_Capilla seg?n odo de EyR 926562). Por favor antes de efectuar esta apertura de Acuarela y tambi?n antes de realizar el cierre avisar a Edison Sanchez para que un grupo de TCT que se encuentra sobre cto ROS23L14 _Capilla en unos arcos, paren trabajos mientras se efect?a el switcheo de Acuarela posterior a las anteriores maniobras ahi si, abrimos acople de barras 33 kV, y cerramos TF1 por el lado de baja posterior a la energizaci?n del TF1 por el lado de baja, si no hay novedad inmediata, cerramos cto Acuarela (avisamos nuevamente a Edison Sanchez, que pueden continuar con los trabajos de TCT), y deshacemos la interconexi?n entre CAM23L13 y ROS23L16<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 16:25:08<br><br>19:00: REPORTA ALVARO CARDONA, FINALIZACIO N PARCIAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 20:43:31<br><br>18:16: CERRADO EN VACIO ROS40T14 PARA PRUEBA SECUENCIA DE FASES; SE COORDINO CON ALVARO CARDONA QUIEN HIZO LA SOLICITUD ARGUMENTANDO QUE LAS CONDICIONES DEL YTRAFO NUEVO INSTALADO, ESTAN DADAS PARA CIERRE EN VACIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:19:09<br><br>18:06: REPORTA ALVARO CARDONA QUE VAN A HACER CIERRE DEL TF1 POR ALTA EN VACIO PARA PRUEBAS DE COINCIDENCIA DE FASES, VAN A LEVANTAR LOS ENCLAVAMIENTOS MECANICOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:09:54<br><br>5:55 INGRESA ALVARO CARDONA IGRESO A LA S/E PARA CONTINUAR LABORES CON LA PUESTA EN SERVICIO TF1 S/E ROSA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 05:56:16<br><br>- 17:39 informa Alvaro Cardona finalizan labores por hoy subestacion la rosa<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-17 17:40:14<br><br>- 05:45 ABIERTO ROS30T21 LLEGADA TF1 - 05:45 CERRADO ROS30S20 ACOPLE LA ROSA 33 KV - 06:00 A 14:47 ABIERTO Y ATERRIZADO BQE30L13 LA ROSA - E.T CyP Edwin Urrea realiza inyecci?n de transformadores de corriente para verificaci?n de faseo en la bah?a de l?nea BQE30L13_La Rosa - 06:01 A 14:48 ABIERTO B56048 CAM Y ABIERTAS CUCHILLAS CORTE VISBLE - Jhon jaioro Morales hace intervenci?n en el nodo B56067 de la l?nea Rosa Bosques de La Acuar | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SEGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:38:46 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:40:31
8234426 | 928727 | VIR23L12 | O12042 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 09:23 | 2024-03-20 09:35 | 0.19 | 1 | 121 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA O12042 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 10:59:13
8236738 | 929739 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 12:08 | 2024-03-28 12:09 | 0.02 | 8 | 121 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8236780 | 929739 | SIO23L15 | O32012 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 16:28 | 2024-03-28 16:30 | 0.03 | 8 | 818 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8243571 | 931977 | INS23L12 | C21426 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-18 06:55 | 2024-04-18 09:27 | 2.53 | 20 | 121 | - | SW C21426 1X30T 09:26 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 11:31:54
8248206 | 933104 | MAZ23L13 | E32932 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:29 | 2024-04-26 07:35 | 1.1 | 26 | 121 | - | EN LA SECCIÓN E32287, SE REPONE UN FUSIBLE DE 10 TIPO T EN LA SECCIÓN E329332, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15 T, SECCIÓN DE REPETICIÓN, UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:02:34
8245830 | 932513 | HER23L13 | D21285 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-21 14:43 | 2024-04-21 18:00 | 3.28 | 1 | 121 | - | TRAFO D21285 1X0.4 DUAL 18:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:13:05
8249956 | 933427 | MNA23L12 | C15002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 17:00 | 2024-04-29 07:20 | 14.34 | 12 | 121 | - | SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C15002. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 10:41:07
8253184 | 934157 | INS23L12 | C21426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:46 | 2024-05-04 15:35 | 8.82 | 20 | 121 | - | EN LA SECCION C21426, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 30 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR C21168, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION C21242, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:39:40
8261500 | 936590 | PRA23L13 | N49145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 06:31 | 2024-05-27 13:58 | 7.45 | 12 | 121 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100A EN TR N49072. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49544. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N49100. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW N49145. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49144. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49208. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N43218. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 21:12:34
8253825 | 934373 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 18:34 | 2024-05-07 09:11 | 14.62 | 14 | 0 | - | cto VBO23L15, se ensaya fase B de sw de repeticion W37363 y rechaza, hace que dispare cto; debe recorrerse el dia 07 de mayo a primera hora. se deja abierta tal sw Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 19:02:13
8262650 | 936986 | CHA23L14 | 2CC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 16:50 | 2024-05-30 16:51 | 0.01 | 9 | 121 | - | SW C12065 1X25T Y 1 PORTAFUSIBLE. HUBO DISPARO DEL RECONECTADOR, SE NORMALIZA POR ENSAYO. SE HICIERON DOS SUICHEOS DEL RECONECTADOR PARA CERRAR SECCION C12065. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 17:45:43
8262654 | 936986 | CHA23L14 | 2CC14R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 16:54 | 2024-05-30 16:55 | 0.01 | 9 | 121 | - | SW C12065 1X25T Y 1 PORTAFUSIBLE. HUBO DISPARO DEL RECONECTADOR, SE NORMALIZA POR ENSAYO. SE HICIERON DOS SUICHEOS DEL RECONECTADOR PARA CERRAR SECCION C12065. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 17:45:43
8225308 | 924408 | CHI23L17 | M76696 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 13:57 | 2024-02-14 14:10 | 0.22 | 1 | 120 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CTO. CHI23L17 PARA REALIZAR APERTURA Y CIERRE DE TRAFO M76696 CON EL FIN DE ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD: COBRO_PQT_10901290_M76696_MANIZALES: SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CHI23L17 PARA REALIZAR LA APERTURA DE TRAFO NODO M76696 PARA LA CONEXIÓN DE RED TRENZADA DIRECTAMENTE A LAS BORNERAS DEL TRAFO NOTA: INSTALAR DOBLE CONECTOR A LAS BAJANTES - EL USUARIO YA PROPORCIONÓ ALGUNOS MATERIALES LOS DEMAS SE DEBEN DE LLEVAR Y HACER CUENTA DE COBRO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 14:59:16
8228108 | 922872 | RIO23L15 | W54890 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-26 08:06 | 2024-02-26 17:01 | 8.9 | 5 | 120 | - | SE REALIZA CAMBIO DE 1 APOYO PRIMARIO W54979 Y DE LAS REDES. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 17:13:02
8226953 | 925702 | MAN23L13 | M20207 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 19:50 | 2024-02-20 20:40 | 0.84 | 10 | 120 | - | SW M20207 2X25T 20:40 SE HIZO RECORRIDO Y SE ENCUENTRA RAMA EN LA LINEA PERO NO ERA LO QUE AFECTABA EL SERVICIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-20 21:06:04
8220107 | 923036 | FLR23L16 | E52178 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-27 10:01 | 2024-01-27 11:16 | 1.25 | 18 | 120 | - | - 10:00 A 11:15 ABIERTA SW E52178 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA - CONECTORES PIRCING - MANTENIMEINTO BORNES DE TF E52210 - SE LLAMA A USUARIO NO CONTESTA - EN TF NO HAY VIENTO ROTO - SE ENCUENTRA LINEA FASE TRENZA SUSPENDIDA COLGANDO DE HACE TIEMPO - USUARIO NO VIVE EN CASA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-27 16:03:12
8220528 | 918319 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 09:03 | 2024-01-30 15:00 | 5.94 | 7 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8231060 | 927626 | RIO23L14 | W55825 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 07:58 | 2024-03-09 12:01 | 4.05 | 3 | 120 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW W55825 NORMAL A LAS 12:00 W55613 SE CAMBIA CONECTOR PEARCING EN RED BT (3 CASAS SIN SERVICIO) NORMALES ALAS 13:50 W55558 CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T A LAS 16:00 RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA NEUTRO SOBRE LA FASE, SE RETEMPLA NEUTRO SOBRE NODOS W55935 AL W55940 SE NORMALIZA Y SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE EN SW W55558 A LAS 17:35 NORMAL SE VISITA TRAFO W66042 Y EL SERVICIO SE ENCONTRABA NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 18:10:59<br><br> | SE NORMALIZA TRF W55554 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED TRF E55559 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW DE REPETICION W55631 CON 4 FQ DE 30 A T 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW DE REPETCION W55652 CON 7 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA, LOS OTROS ESTABAN PUENTEADOS Y SE REEMPLAZAN TRF W55654 CON 4 FQ DE 0.4 A DUAL, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED LAS CUALES SE PODAN, QUEDA LINEA PICADA PENDIENTE REPARAR CON GRUPO 08:30 POR VENDAVAL SE VUELA TECHO Y REVIENTA ACOMETIDA DE CARGA PARA USUARIO CON MEDIDOR 131103961 NODO W55888 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 19:53:43
8231212 | 927750 | MAN23L13 | M20207 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 18:58 | 2024-03-10 19:50 | 0.87 | 10 | 120 | M20207 1F 25A TIPO T 19:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-10 19:59:57<br><br> | M20207 1F 25A TIPO T 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-10 23:09:58
8233340 | 928443 | DDO23L12 | W60065 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-17 04:17 | 2024-03-17 10:14 | 5.94 | 6 | 121 | DDO23L12 INTERRUPTOR W60065 ¦ Dir.:SECTOR EL GUAYABO SE INSTALA FUSIBLE DE 40 A TIPO T , POR FAVOR VALIDAR COORDINACION DE LA SW EN EL SISTEMA ESTA DE 20A TIPO T PERO EL SANDRO CELIS INDICA QUE TIENE MUCHA CARGA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:23:07<br><br> DDO23L12 INTERRUPTOR W60175 ¦ Dir.:W60006 - W60175 SE PRESENTO INCENDIO FORESTAL EN LA ZONA DE MINEROS NACIONALES , LA TORRE QUEDA EN EL PISO , SE DEBE VERIFICAR LA LINEA PRIMARIA PORUQ PUDO SUFRIR RECALENTAMIENTO DERIVADO DEL INCENDIO, SE REQUIERE APOYO PRIMARIO GLAVANIZADO 2 VIENTOS PRIMARIOS COMPLETOS 6 AISLADORES POLIMERICOS Y CABLE POR SI SE QUIERE CAMBIO DEL TRAMO DE RED PRIMARIA . QUEDA AFECTADO TRAFO W60176. PARA LA REPARACION SE DEBE ENMVIAR 2 GRUPOS DE TRABAJO Y DEJAR UNA PERSONA EN LA SW POR SEGURIDAD DEL PERSONAL. SE ENVIA CORREO A ROBERTO MORALES . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:19:54<br><br> DDO23L12 INTERRUPTOR W60175 ¦ Dir.:W60006 - W60175 SE PRESENTO INCENDIO EN LA ZONA , LA TORRE QUEDA EN EL PISO , SE DEBE VERIFICAR LA LINEA PRIMARIA PORUQ PUDO SUFRIR RECALENTAMIENTO DERIVADO DEL INCENDIO, SE REQUIERE APOYO PRIMARIO GLAVANIZADO 2 VIENTOS PRIMARIOS COMPLETOS 6 AISLADORES POLIMERICOS Y CABLE POR SI SE QUIERE CAMBIO DEL TRAMO DE RED PRIMARIA . QUEDA AFECTADO TRAFO W60176. PARA LA REPARACION SE DEBE ENMVIAR 2 GRUPOS DE TRABAJO Y DEJAR UNA PERSONA EN LA SW POR SEGURIDAD DEL PERSONAL. SE ENVIA CORREO A ROBERTO MORALES . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:18:47<br><br> | DDO23L12 INTERRUPTOR W60065 ¦ Dir.:SECTOR EL GUAYABO SE INSTALA FUSIBLE DE 40 A TIPO T , POR FAVOR VALIDAR COORDINACION DE LA SW EN EL SISTEMA ESTA DE 20A TIPO T PERO EL SANDRO CELIS INDICA QUE TIENE MUCHA CARGA DDO23L12 INTERRUPTOR W60175 ¦ Dir.:W60006 - W60175 SE PRESENTO INCENDIO FORESTAL EN LA ZONA DE MINEROS NACIONALES , LA TORRE QUEDA EN EL PISO , SE DEBE VERIFICAR LA LINEA PRIMARIA PORUQ PUDO SUFRIR RECALENTAMIENTO DERIVADO DEL INCENDIO, SE REQUIERE APOYO PRIMARIO GLAVANIZADO 2 VIENTOS PRIMARIOS COMPLETOS 6 AISLADORES POLIMERICOS Y CABLE POR SI SE QUIERE CAMBIO DEL TRAMO DE RED PRIMARIA . QUEDA AFECTADO TRAFO W60176. PARA LA REPARACION SE DEBE ENVIAR 2 GRUPOS DE TRABAJO Y DEJAR UNA PERSONA EN LA SW POR SEGURIDAD DEL PERSONAL. SE ENVIA CORREO A ROBERTO MORALES. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:27:09
8233421 | 928437 | AMA23L12 | W30500 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 07:54 | 2024-03-17 08:41 | 0.78 | 3 | 120 | - | AMA23L12 INTERRUPTOR W30500 ¦ Dir.:VEREDA TAMARBIA 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 14:53:23
8234221 | 928475 | DDO23L12 | W60065 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-19 07:40 | 2024-03-19 18:00 | 10.33 | 6 | 120 | Informa el técnico Rusbel García que no se alcanzó a terminar labores por las complicadas condiciones topológicas del terreno, solo se hinco estructura con sus templetes y la vestida correspondiente, se debe continuar mañana a primera hora porque se debe tirar tendido de redes y son 2 vuelos de 400m y 250m aproximadamente según lo informado por el tecnico que esta al tanto.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-18 17:05:05<br><br> | SE REUBICA APOYO Y LINEAS PRIMARIAS POR INCENDIO FORESTAL SE CAMBIA 3X6AT SW 60175 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 19:18:58
8255905 | 934992 | AMA23L12 | W30500 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 07:57 | 2024-05-11 10:05 | 2.13 | 4 | 120 | - | CAMBIA FQ ENSW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. SE INGRESA MANIOBRA EN SP7. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 14:17:42
8258125 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 14:33 | 2024-05-19 17:12 | 2.65 | 17 | 304 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8270759 | 939388 | AMA23L12 | W30500 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 08:20 | 2024-06-23 13:44 | 5.4 | 4 | 120 | En la SW w30500 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normalizado en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:33:19<br><br> | En la SW W30103 se cambian 3 fusibles de 30A tipo T ( nodo informado W30107) Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:55:37
8271456 | 939670 | VBO23L13 | O10386 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 20:15 | 2024-06-26 08:45 | 12.5 | 5 | 120 | - | EN LA SECCION O10386, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 15 TIPO T A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA LA NOCHE ANTERIOR, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 10:27:21
8271645 | 939759 | VBO23L13 | O10386 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 14:17 | 2024-06-26 17:00 | 2.73 | 5 | 120 | - | 1x6T en el O10386, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 18:04:58
8272716 | 940138 | VIR23L12 | O12238 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-29 18:26 | 2024-06-29 19:50 | 1.39 | 1 | 0 | - | se cambia 2fq de 10a t en seccion o12238 y 1fq de 3.1a en trf o12011, se retira ave de la red Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-29 20:01:43
8221773 | 38076 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:26 | 2024-02-02 17:27 | 0.01 | 30 | 119 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8224097 | 923319 | RIO23L14 | W55011 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 16:01 | 7.01 | 6 | 119 | - | EJECUTADA TRABAJO A TERCEROS CAMBIO Y REUBICACION APOYO PRIMARIO NODO W55014 POR CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 16:27:55
8224265 | 38126 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 07:28 | 2024-02-10 07:28 | 0.01 | 30 | 119 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8224919 | 924894 | PSO23L17 | M42258 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 08:30 | 2024-02-13 10:40 | 2.17 | 1 | 119 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO M42258, QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 10:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 10:51:15
8228295 | 38233 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 00:40 | 2024-02-27 00:40 | 0.01 | 30 | 119 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8222346 | 923812 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 09:15 | 2024-02-03 09:17 | 0.02 | 28 | 119 | DEBIDO A QUE AUN SIGUEN LLEGANSDO REPORTES DE USUARIOS AL SGO DE CTO GRAQNATAL, SE SOLICITA A JULIAN REVISAR LA ITX CON CORINTO. PERO, SEGUN EL, POSAIBLEMENTRE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE ESTA LEVANTANDO ESTRUTURA CAIDA EN EL O14075 POSIBLEMETNE HAYAN ABIERTO UNA SW, VA PARA ALLA A CONSULTAR CON ELLOS. 12:21: REPORTA QUE LOS DEL CONTRATO NO HAN HECHO MANIOBRA, VA PARA LA ITX, POSIBLEMENTE ESTA DISPARADA Y, COMO ES TRABAJO EN ALTURA, VA CON ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 12:26:25<br><br>09:38: REPORTA JULIAN QUE ENCONTRO EN EL O14057 PEDAZO DE LA TIERRA DEL GUARDA REVENTADO SOBRE UNA FASE Y RECOSTADA LA CRUCETRA DONDE QUEDO SOLDADA, ESTA TRATANDO DE SEPARARLA CON PERTIGA, REQUERIRIA APOYO PARA ZAFARLO ENTRE 2 PERO NO HAY RECURSO DISPONIBLE, VA A CONTINUAR INTENTADO SEPARALA PARA SOLCITAR SUICHEO A GRANATAL, CERRAR O14008 Y NORMAlIZAR HASTA LA O14065. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:43:18<br><br>9:13 A 9:15: SUICHEO ACTO GRANATAL PARA CERRAR SW O14008 LUEGO DE PODA DE CA?A BRAVA ENTRE NODOS 014016 AL 620 Y RECALZAR FUSIBLE PUENTEADOS DE SW PARTICULAR O14286(TENIE PUENTEADOS DE 100 AT) POR 2 FUSIBLES DE 6T A LAS 8+55 PERO EL CTO RECHAZO, SE ABRE DE NUEVO SW O14008 PARA CERRAR CTO, INFORMA JULIAN QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW Y ENSAYAR PERO, AL MOMENTO NO HAY RECUSRO DISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:33:55<br><br> | 9+13: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008 LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED Y, RECHAZA CTO, SE ABRE DE O14008, SE CIERRA CTO.09+35:; REPORTA JULIAN QUE HAY PEDAZO DE LA TIERRA CABLE GUARDA REVENTADO SOBRE UNA ASE Y SOBRE LA CRUCETA; LA PUDO ZAFAR CON PERTIGA.10:18 A 10:19: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008.SE INFORMO A JULIAN QUE ES NECESARIO VISITAR LOS TRF O14140, 124 Y 287 YA QUE REPORTAN VELA CAIDA E INFORMA JULIAN QUE LO HAN LLMADO USUARIOS A REPORTAR QUE ESTAN SIN SERVICIO SE LE INFORMA QUE LA ITX CON CORINTO AL PARECER ESTA DISPARADA YA QUE ESTA SIN COMUNICACION Y HAN ENTRADO MUCHOS REPORTES.14:31; CERRADA ITX 2BA2VI31; SE COORDINA CON JULIAN NARANJO Y CON SANTIAGO CARDONA PARA RECUPERAR LA COMUNICACION ASISTIENDO TELEFONICAMENTE A JULIAN ZULUAGA EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:15:03
8227105 | 925825 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-21 13:56 | 2024-02-21 14:23 | 0.45 | 38 | 0 | AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 14:52:35<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 14:53:15 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 21:12:31
8222344 | 923812 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 09:13 | 2024-02-03 09:15 | 0.04 | 28 | 119 | DEBIDO A QUE AUN SIGUEN LLEGANSDO REPORTES DE USUARIOS AL SGO DE CTO GRAQNATAL, SE SOLICITA A JULIAN REVISAR LA ITX CON CORINTO. PERO, SEGUN EL, POSAIBLEMENTRE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE ESTA LEVANTANDO ESTRUTURA CAIDA EN EL O14075 POSIBLEMETNE HAYAN ABIERTO UNA SW, VA PARA ALLA A CONSULTAR CON ELLOS. 12:21: REPORTA QUE LOS DEL CONTRATO NO HAN HECHO MANIOBRA, VA PARA LA ITX, POSIBLEMENTE ESTA DISPARADA Y, COMO ES TRABAJO EN ALTURA, VA CON ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 12:26:25<br><br>09:38: REPORTA JULIAN QUE ENCONTRO EN EL O14057 PEDAZO DE LA TIERRA DEL GUARDA REVENTADO SOBRE UNA FASE Y RECOSTADA LA CRUCETRA DONDE QUEDO SOLDADA, ESTA TRATANDO DE SEPARARLA CON PERTIGA, REQUERIRIA APOYO PARA ZAFARLO ENTRE 2 PERO NO HAY RECURSO DISPONIBLE, VA A CONTINUAR INTENTADO SEPARALA PARA SOLCITAR SUICHEO A GRANATAL, CERRAR O14008 Y NORMAlIZAR HASTA LA O14065. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:43:18<br><br>9:13 A 9:15: SUICHEO ACTO GRANATAL PARA CERRAR SW O14008 LUEGO DE PODA DE CA?A BRAVA ENTRE NODOS 014016 AL 620 Y RECALZAR FUSIBLE PUENTEADOS DE SW PARTICULAR O14286(TENIE PUENTEADOS DE 100 AT) POR 2 FUSIBLES DE 6T A LAS 8+55 PERO EL CTO RECHAZO, SE ABRE DE NUEVO SW O14008 PARA CERRAR CTO, INFORMA JULIAN QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW Y ENSAYAR PERO, AL MOMENTO NO HAY RECUSRO DISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:33:55<br><br> | 9+13: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008 LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED Y, RECHAZA CTO, SE ABRE DE O14008, SE CIERRA CTO.09+35:; REPORTA JULIAN QUE HAY PEDAZO DE LA TIERRA CABLE GUARDA REVENTADO SOBRE UNA ASE Y SOBRE LA CRUCETA; LA PUDO ZAFAR CON PERTIGA.10:18 A 10:19: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008.SE INFORMO A JULIAN QUE ES NECESARIO VISITAR LOS TRF O14140, 124 Y 287 YA QUE REPORTAN VELA CAIDA E INFORMA JULIAN QUE LO HAN LLMADO USUARIOS A REPORTAR QUE ESTAN SIN SERVICIO SE LE INFORMA QUE LA ITX CON CORINTO AL PARECER ESTA DISPARADA YA QUE ESTA SIN COMUNICACION Y HAN ENTRADO MUCHOS REPORTES.14:31; CERRADA ITX 2BA2VI31; SE COORDINA CON JULIAN NARANJO Y CON SANTIAGO CARDONA PARA RECUPERAR LA COMUNICACION ASISTIENDO TELEFONICAMENTE A JULIAN ZULUAGA EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:15:03
8222349 | 923812 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 10:18 | 2024-02-03 10:19 | 0.01 | 28 | 119 | DEBIDO A QUE AUN SIGUEN LLEGANSDO REPORTES DE USUARIOS AL SGO DE CTO GRAQNATAL, SE SOLICITA A JULIAN REVISAR LA ITX CON CORINTO. PERO, SEGUN EL, POSAIBLEMENTRE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE ESTA LEVANTANDO ESTRUTURA CAIDA EN EL O14075 POSIBLEMETNE HAYAN ABIERTO UNA SW, VA PARA ALLA A CONSULTAR CON ELLOS. 12:21: REPORTA QUE LOS DEL CONTRATO NO HAN HECHO MANIOBRA, VA PARA LA ITX, POSIBLEMENTE ESTA DISPARADA Y, COMO ES TRABAJO EN ALTURA, VA CON ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 12:26:25<br><br>09:38: REPORTA JULIAN QUE ENCONTRO EN EL O14057 PEDAZO DE LA TIERRA DEL GUARDA REVENTADO SOBRE UNA FASE Y RECOSTADA LA CRUCETRA DONDE QUEDO SOLDADA, ESTA TRATANDO DE SEPARARLA CON PERTIGA, REQUERIRIA APOYO PARA ZAFARLO ENTRE 2 PERO NO HAY RECURSO DISPONIBLE, VA A CONTINUAR INTENTADO SEPARALA PARA SOLCITAR SUICHEO A GRANATAL, CERRAR O14008 Y NORMAlIZAR HASTA LA O14065. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:43:18<br><br>9:13 A 9:15: SUICHEO ACTO GRANATAL PARA CERRAR SW O14008 LUEGO DE PODA DE CA?A BRAVA ENTRE NODOS 014016 AL 620 Y RECALZAR FUSIBLE PUENTEADOS DE SW PARTICULAR O14286(TENIE PUENTEADOS DE 100 AT) POR 2 FUSIBLES DE 6T A LAS 8+55 PERO EL CTO RECHAZO, SE ABRE DE NUEVO SW O14008 PARA CERRAR CTO, INFORMA JULIAN QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW Y ENSAYAR PERO, AL MOMENTO NO HAY RECUSRO DISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:33:55<br><br> | 9+13: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008 LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED Y, RECHAZA CTO, SE ABRE DE O14008, SE CIERRA CTO.09+35:; REPORTA JULIAN QUE HAY PEDAZO DE LA TIERRA CABLE GUARDA REVENTADO SOBRE UNA ASE Y SOBRE LA CRUCETA; LA PUDO ZAFAR CON PERTIGA.10:18 A 10:19: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008.SE INFORMO A JULIAN QUE ES NECESARIO VISITAR LOS TRF O14140, 124 Y 287 YA QUE REPORTAN VELA CAIDA E INFORMA JULIAN QUE LO HAN LLMADO USUARIOS A REPORTAR QUE ESTAN SIN SERVICIO SE LE INFORMA QUE LA ITX CON CORINTO AL PARECER ESTA DISPARADA YA QUE ESTA SIN COMUNICACION Y HAN ENTRADO MUCHOS REPORTES.14:31; CERRADA ITX 2BA2VI31; SE COORDINA CON JULIAN NARANJO Y CON SANTIAGO CARDONA PARA RECUPERAR LA COMUNICACION ASISTIENDO TELEFONICAMENTE A JULIAN ZULUAGA EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:15:03
8227112 | 925825 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-21 14:25 | 2024-02-21 14:28 | 0.05 | 38 | 119 | AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 14:52:35<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 14:53:15 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE PRESENTA DISPARO DE CTO KILOMETRO 41 RECHAZA AR, EL RECONECTADOR DE CUMULOS ESTA POR BYPASS, EL PERSONAL DE REPARACIONES ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS EL BYPASS Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE Y KM41 2AM2IR21 . SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL AL IDENTIFCAR LA FALLA LA CUAL SE ENCONTRO YA AISLADA : LA CAUSA DE LA FALLA FUE BAJATE DE ALIMENTACION DE TRAFO DEL RECO DE CUMULOS QUE SE RECOSTO EN CRUCETA . SE ENVIA INFORME FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA PARA REALIZAR REPARACION CON TCT. SE REALIZA MANIOBRAS PARA NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO MK41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 21:12:31
8218680 | 922167 | CHI23L18 | M32303 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 15:06 | 2024-01-19 18:31 | 3.42 | 1 | 119 | - | 15:05 A 18:30: ABREN TRF M32303 PARA CAMBIAR POSTE FRACTURADO, INSTALAN UNO DE 8 MT, REPARAN RED SECUNDARIA, ACOMETIDA SECUNDARIA Y RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE DEJA PROVISIONAL PRA LOS RADIO OPERADORES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 18:40:45
8219647 | 922718 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 13:50 | 2024-01-24 16:51 | 3.02 | 6 | 119 | - | - 16:50 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPETICION E41773 - UNA FASE POR FUERA - ESTA SW HA ESTADO QUEMANDO DIARIAMENTE LOS ULTIMOS 3 DIAS - INFORMA AT JULIAN VILLEGAS MAÑANA MANDA A REVISAR ESTE RAMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:10:27
8219440 | 922472 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 09:34 | 2024-01-23 17:55 | 8.35 | 6 | 119 | - | - TF E41735 AUTOPROTEGIDO HA ESTADO FALLANDO VARIAS VECES - REVISAN RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA LIMPIA DE VEGATACION - 08:30 SE ACCIONA INTERRUPTROR TF E41735 AUTO PROTEGIDO - SE ESPERA EN SITIO HASTA LAS 11:00 NORMAL - CORREINTES 5.5 Y 4,2 AMPERIOS - 14:00 CAMBIA 3 FQ 12 SW DE REPETICION E41773 RECHAZA - SE SOLICITA APOYO DE GRIPO DE MANZANARES CRISTIAN GUZMAN - SE CAMBIAN 3 AILADORES PIN EN MAL ESTADO QUEMADOS - 2 EN NODO E41805 Y 1 EN E41809 - 17:55 CAMBIA 3 FQ 12 SW DE REPETICION E41773 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 20:15:27
8219841 | 922816 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 13:41 | 2024-01-25 16:56 | 3.25 | 6 | 119 | - | - REVISAN RED PRIMARIA NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL - HACEN INSPECCION CON DROM - 16:55 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPETICION E41773 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-25 18:58:30
8233142 | 928375 | MGT23L12 | W20068 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 12:45 | 2024-03-16 12:57 | 0.2 | 1 | 119 | Se realizan maniobras en el TRF W20068 para reparar trenza reventada, se usan 2 conectores piercing grandes. Se normaliza el servicio. Nota: pendiente cambiar Caja primaria en mal estado, técnico va a pasar reporte a Eugenio Tamayo para gestionar grupo de TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 13:14:32<br><br> | Se realiza cambio de 1 caja primaria y 1 tornillo de 1/2 por parte del grupo de TCT en el TRF W20068. Queda red y servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 16:44:43
8235544 | 929269 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 09:53 | 2024-03-23 10:03 | 0.18 | 38 | 0 | - | SW C32082 9:30 10:38 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA P EN TRAFO C32387 CTA DE COBRO 36119 MEDIDOR 6677416076 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA DE CTO KM41 SOLICITADA POR DAVID VARGAS INFORMA QUE EN EL NODO C32082 SE DESPRENDIO LA CAJA PRIMARIA, DAVID SE DESPLAZA AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM12R01 ABRE EL BYPASS Y SE CIERRA CTO AMR23L12, ALEXANDER MURILLO ABRE LA SW C32096 Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE 2AM2IR21.UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C32082 .SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO KM41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 11:25:14 AMR23L12 INTERRUPTOR C32627 ¦ Dir.:C32067 - C32627 2F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 18:18:58
8235564 | 929300 | RIO23L12 | W50039 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-23 09:27 | 2024-03-23 10:30 | 1.05 | 1 | 119 | - | 10:30 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W50039 FASE B - CAUSA FALLA POR CARGA - YA ESTA INFORMADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 10:50:04
8235571 | 929269 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 10:47 | 2024-03-23 10:49 | 0.03 | 38 | 119 | - | SW C32082 9:30 10:38 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA P EN TRAFO C32387 CTA DE COBRO 36119 MEDIDOR 6677416076 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA DE CTO KM41 SOLICITADA POR DAVID VARGAS INFORMA QUE EN EL NODO C32082 SE DESPRENDIO LA CAJA PRIMARIA, DAVID SE DESPLAZA AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM12R01 ABRE EL BYPASS Y SE CIERRA CTO AMR23L12, ALEXANDER MURILLO ABRE LA SW C32096 Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE 2AM2IR21.UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C32082 .SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO KM41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 11:25:14 AMR23L12 INTERRUPTOR C32627 ¦ Dir.:C32067 - C32627 2F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 18:18:58
8246471 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 19:47 | 2024-04-23 16:48 | 21.01 | 11 | 0 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8242030 | 929679 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-15 09:44 | 2024-04-15 16:26 | 6.7 | 6 | 119 | SE RETRASA MANIOBRA DE APERTURA POR LLUVIAS EN EL SECTOR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 10:25:00<br><br> | CAMBIO DE APOYOS PRIMARIOS (H) Y PEGUE DE RED PRIMARIA NUEVA CONSTRUIDA NODO E41807. ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO REPOSICION. E41807 CALIFORNIA - SAMANA. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 16:32:12
8248467 | 933221 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:39 | 2024-04-27 11:10 | 16.52 | 6 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249389 | 933346 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 04:01 | 2024-04-28 13:30 | 9.49 | 25 | 0 | 9+35: CERRADA N11450. 9+20: ABIERTA N11489. 10+40: ABIERTA N11522 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 10:49:CERRADA ITX CON CABAÑA. LA FALLA ESTA ENRE EL N11489 Y EL N11522.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:59:17<br><br>06:50: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR CUMULOS. 0711: CERRADO CUMULOS DE TAREAS. REPORTA JAMES QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW DE LA Z(N11490) Y PODER CERRAR LA N11450; SE SOLICITO A EUGENIO TAMAYO ASIGNAR RECURSO PARA APOYAR ESTA ODT QUIEN INDICA QUE VA A ENVIAR A JIMMY ALZATE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:49:34<br><br> NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS , RECHAZA CICLO DE AR Y ENSAYOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 05:34:28<br><br> | NOTA: FUE NECESARIO HABILITAR DE NUEVO RECIERRE CUMULOS TAREAS POR LLUVIA Y PARAR LA ACTIVIDAD. LA FALLA ESTABA EN EL TRF N11514, 3 DPS FALLADOS, LOS AISLAN; LE CAMBIAN FQ DE 0.4 DUAL QUEMADO Y LE REPONEN 3 MAS, UNO QUE ESTABA PUENTEADO Y OTRO QUE SE REVENTO AL TRATAR DE CAMBIARLO. POR ULTIMO, SE ABRE ITX CON CABAÑA PARA CERRAR SW N11522 A LAS 15:01 QUEDANDO NORMAL TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:10:38
8250772 | 38687 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:40 | 2024-04-30 15:40 | 0.01 | 30 | 119 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8239252 | 930511 | AZA23L16 | M40473 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 05:41 | 2024-04-05 07:20 | 1.67 | 1 | 119 | - | AZA23L16 TRF M40473 7:20 1F 3,1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 09:22:52
8242313 | 931596 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 18:09 | 2024-04-15 18:11 | 0.03 | 18 | 0 | Se intenta realizar ITX de la carga cerrando el reconectador 2DD2PA31 el cual no es posible realizar porque tiene comunicación fallada.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:55:25<br><br>a las 16:45 se abre la secci?n N49179 para aislar colilla volada y aterrizada en la cruceta, por seguridad se realiza dicha maniobra <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 17:54:17<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N49061 A LAS 18:10 PARA REPARACIÓN EN ARCO VOLADO EN EL NODO N49179, SE REALIZÓ CIERRE DE LA SW A LAS 18:34, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:09:06 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:28:37
8244184 | 38588 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 00:23 | 2024-04-19 00:24 | 0.01 | 30 | 119 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8248141 | 933100 | NSA23L13 | E54005 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-26 08:17 | 2024-04-26 09:56 | 1.66 | 1 | 119 | se retiran guaduas y arboles sobre redes primarias, se cierra la sección SW E56011 a las 7:33<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 12:20:03<br><br> | se abre transformador E54005 para repara red secundaria rota por caida de arboles y reconectar acometidas. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:31:23
8248544 | 933214 | MGT23L14 | W22556 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:37 | 2024-04-26 19:21 | 4.72 | 14 | 119 | - | SE NORMALIZA SW W22556 CON 2 FQ DE 40 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 19:50:36
8243466 | 38572 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 07:17 | 2024-04-18 07:18 | 0.01 | 30 | 119 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8261796 | 936723 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 15:17 | 2024-05-28 15:29 | 0.2 | 30 | 0 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8261806 | 936723 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-28 16:00 | 2024-05-28 16:01 | 0.01 | 30 | 119 | Por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 16:20:02<br><br>Se revisan el transformador Andres Ariza (subestaciones TCT quien esta ejecutando OT 24885 en la subestaci?n Margaritas) y Cesar Henao, se evidencia fuga de aceite por uno de los bujes de alta del transformador fase C, informa que dicho buje tiene un exceso de empaque y por ah? est? la fuga de aceite, se retira dicho empaque y se ajusta de nuevo. Cuando se fue a normalizar el transformador se presenta novedad al tratar de cerrar el reconecatdor MGT23T11, dicho equipo rechazaba sin aparente falla, no muestra protecciones actuadas, se coordina con el disponible de CyP Edison Casta?eda, se hacen pruebas al reconectador en vac?o con cuchillas de barra y barra abiertos y contin?a rechazando, se procede a realizar limpieza al sensor ?ptico del reconectador, despu?s de raizar esta actividad queda disponible el equipo. Se energiza el transformador por al y baja de forma exitosa y se normaliza la carga de la subestaci?n por su propio transformador de potencia. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:11:05<br><br>por solicitud de personal de TCT se ITX circuitos 13.2kv para abrir transformador por alta y baja por PRECAUCION debido que esta botando demasiado aceite <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-28 14:28:09<br><br> | Personal de SyL Andrés Ariza y César Henao corrigen fuga de aceite en uno de los bujes por el lado de alta de la fase C del transformador 33/13.2 kv en subestación Margaritas, informa el personal que se encuentra un exceso de empaque el cual fue retirado y ajustado de nuevo. Durante la actividad los circuitos 13.2 kV fueron interconectados. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-28 16:29:21
8256310 | 38771 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 17:07 | 2024-05-12 17:08 | 0.01 | 30 | 119 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8263197 | 937159 | MGT23L12 | W20068 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 17:04 | 2024-06-01 18:06 | 1.04 | 1 | 119 | - | MGT23L12 TRANSFORMADOR W20068 ¦ Dir.:CLL 3 #3-01 1f 5.2 dual servicio normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 18:06:31
8264375 | 936694 | AZA23L16 | M40473 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 08:45 | 2024-06-06 09:50 | 1.08 | 1 | 119 | 09:44 me informa Jhon Jairo Bedoya que Gonzalo Alzate autorizó cancelar la labor; el poste nuevo se tiene guardado en el colegio y considerando la necesidad de ellos para tener servicio, no permitirán sacarlo para poder ejecutar la orden; se validó una forma de darles servicio desde otro ramal, pero no fue posible; se coordinó con Grupo y Jhon Jairo Bedoya y se definió cancelar<br>Usuario / Fecha: nasly bibiana mendez mejia / 2024-06-06 09:51:59<br><br>Tambien se pidi? a diana Marcela validar el numero de contacto del colegio atanasio al que se le notific? las suspensi?n y en caso dado que no est? actuaziado, validar con la coordinadora del colegio la inscripci?n de un numero telefonico<br>Usuario / Fecha: nasly bibiana mendez mejia / 2024-06-06 09:42:06<br><br>a las 09:16 horas Nasly Mendez recibe llamada de contact center (Diana Gaviria) informando que del colegio atanasio girardot solicitan suspender la orden programada porque tienen unas pruebas; la orden ya estaba ejecutandose; se valid? con Jhon Jairo Bedoya avance del trabajo y el supervisor de los trabajos reporta que el poste que se est? cambiando est? en estado critico y ya se tiene el hueco listo, por lo que se toma la decisi?n de continuar con la labor y se le inform? dicha novedad a diana Gaviria; el poste est? al lado del colegio y puede representar riesgo tambien para ellos<br>Usuario / Fecha: nasly bibiana mendez mejia / 2024-06-06 09:40:16<br><br> | EL COLEGIO ATANASIO GIRARDOT SOLICITAN SUSPENDER LA ORDEN PROGRAMADA PORQUE TIENEN UNAS PRUEBAS SABER. INFORMACION COMPLETA EN BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-06 09:55:28
8264600 | 937661 | AZA23L16 | M40473 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 04:33 | 2024-06-07 06:40 | 2.11 | 1 | 119 | - | AZA23L16 TRANSFORMADOR M40473 ¦ Dir.:C 67 30C 33 1F 3.1 DUAL , SE CONFIRMA SERVICIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-07 06:40:23 AZA23L16 TRANSFORMADOR M40473 ¦ Dir.:C 67 30C 33 1F 3.1 DUAL , SE CONFIRMA SERVICIO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 15:14:45
8265479 | 937860 | NSA23L13 | E54031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 05:13 | 2024-06-10 08:30 | 3.29 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E54031 2 25 T 07:50 SW E54061 2 6 T 08:15 TR E54005 1 6 H 08:30 TR E54067 1 0.6 D 09:10 TR E55061 1 1 H 09:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:06:29
8272722 | 940127 | AZU23L12 | N24069 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-29 13:28 | 2024-06-29 21:45 | 8.28 | 1 | 119 | - | SE ABRE SECCION N24069 PARA INSTALAR TRANSFORMADOR QUE ESTABA QUEMADO EN EL NODO N24070, TRAFO INSTALADO. MARCA MAGNETRON, 75KVA 7,6KV, EMPRESA 602651, SERIE 486956, 2022, SE CAMBIA DPS , SE GASTAN 4 FQ DE 6A T EN LA SECCION Y 4FQ DE 5.2A EN LOS ENSAYOS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-29 22:08:16
8270943 | 39062 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 06:30 | 2024-06-24 06:30 | 0.01 | 30 | 119 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8224040 | 924511 | ROS23L14 | D15572 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-09 07:51 | 2024-02-09 08:07 | 0.26 | 1 | 118 | Informa técnico que realizaron inspección en el TRF D15572 y se encuentra que tiene fuga y una bajante en mal estado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-09 07:46:38<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF D15572 para realizar reparación de bajante quemada, se cambia borne secundario y se corrige fuga de aceite. queda servicio normal a las 8:10 am. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-09 08:36:43
8226406 | 925500 | ROS23L14 | D15572 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-18 17:40 | 2024-02-18 18:04 | 0.4 | 1 | 118 | - | SE ABRE TRF D15572 PARA AJUSTAR BORNE SECUNDARIO, SELLAR FUGA DE ACEITE Y REPARAR BAJANTES SECUNDARIOS QUEMADOS, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA PARA EVALUAR POSIBLE CAMBIO DEL TRF Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 18:12:44
8228557 | 926497 | ROS23L14 | D15854 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 10:11 | 2024-02-28 11:20 | 1.15 | 1 | 118 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D15854 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 11:35:09
8215675 | 920177 | PSO23L14 | M73765 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-04 08:52 | 2024-01-04 14:00 | 5.13 | 1 | 118 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 14:47:35
8219472 | 918605 | BUM23L12 | W10281 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-24 08:02 | 2024-01-24 16:41 | 8.64 | 5 | 118 | - | REMODELACION DE RED SECUNDARIA TRAFO W10287 APROXIMADAMENTE 10 APOYOS SECUNDARIOS Y 1 APOYO PRIMARIO EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-24 17:59:57
8229226 | 926813 | VIR23L12 | O12223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:08 | 2024-03-01 17:29 | 0.36 | 5 | 118 | - | VIR23L12 INTERRUPTOR O12223 ¦ Dir.:CRA 9 CLL 6 1 F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:37:31
8235317 | 929200 | MTO23L18 | M12159 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-22 11:31 | 2024-03-22 12:21 | 0.83 | 1 | 118 | - | SE ABRE TRF M12159 PARA AISLAR ACOMETIDA EN CORTO PARA UN PREDIO ABANDONADO TIPO LOTE VARIOS REPORTES DEL SECTOR INFORMANDO LA NOVEDAD INCLUSO LLAMADO DE BOMBEROS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 12:38:58
8249968 | 933430 | NRA23L14 | N11663 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 10:19 | 2024-04-29 12:04 | 1.75 | 37 | 118 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8250057 | 933486 | PSO23L16 | M54415 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 10:22 | 2024-04-29 11:16 | 0.9 | 1 | 118 | - | SE CAMBIA 1FQ 5.2D EN TR M54415. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR M54912. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M54912. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:59:20
8250536 | 933589 | AGU23L15 | N43520 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 05:01 | 2024-04-30 09:01 | 3.99 | 8 | 118 | INSTALA 8 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION N43542 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43520 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43524 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N43681<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 13:17:33<br><br> | 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43570. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:15:30 13:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43717 14:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N44015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:39:38
8242486 | 931669 | RSA23L12 | W24011 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:49 | 2024-04-16 08:51 | 1.02 | 13 | 118 | JULIANA HOLGUIN SEC LA ESPERANZA 3104754834 3108327231 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24226 W24257 USUARIA INFORMA ... NO HAY ... ALBA LUCELLY ZULETA VILLADA VDA QUIEBRA DE VARILLAS 3016355232 3016355232 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24250 W24298 ESTOS USUARIOS CONFIRMAN SERVICIO NORMAL VIA TELEFONICA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:13:17<br><br>W24431 2F 0.6 DUAL 14:50 CAUSA DESCONOCIDA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:12:19<br><br>SW W24250 1F 8 A TIPO T 14:15<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:50:16<br><br>W24015 SE REPARA TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR VEGETACION SOBRE LA LINEA , SE HACE PODA ( MATERIAL EN TPL) SIN MANIOBRAS EN TRAFO 14:05<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:49:44<br><br>08:50 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n W24011 Se solicita apoyo al grupo de Anserma para reparar secundario reventado del transformador W24015<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 13:52:40<br><br> | SW W24250 1F 8 A TIPO T 14:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:50:16 W24015 SE REPARA TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR VEGETACION SOBRE LA LINEA , SE HACE PODA ( MATERIAL EN TPL) SIN MANIOBRAS EN TRAFO 14:05 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:49:44 08:50 Se cambia fusible quemado de 15T en la seccin W24011 Se solicita apoyo al grupo de Anserma para reparar secundario reventado del transformador W24015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 13:52:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:58:15 JULIANA HOLGUIN SEC LA ESPERANZA 3104754834 3108327231 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24226 W24257 USUARIA INFORMA ... NO HAY ... ALBA LUCELLY ZULETA VILLADA VDA QUIEBRA DE VARILLAS 3016355232 3016355232 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24250 W24298 ESTOS USUARIOS CONFIRMAN SERVICIO NORMAL VIA TELEFONICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:13:17 W24431 2F 0.6 DUAL 14:50 CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:12:19 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:14:20
8248906 | 933272 | RSA23L12 | W24011 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:51 | 2024-04-27 11:00 | 2.16 | 13 | 118 | - | INSTALA 2 FQ 20A T EN EL NODO SW W24011 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 15:31:43
8258986 | 935962 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 17:51 | 2024-05-21 18:15 | 0.39 | 38 | 234 | - | 17:51 se abre el reconectdor de cúmulos 2PS16R01 cto Caribe, para realizar reparación de arco volado en el nodo M54035, se realizó corte visible por seguridad en la sección M54065 por ello se realizaron switcheos, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 18:20:52 2x6T en la SW N54872, se gasta 1 cc y se repara bajante sobre este equipo,servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:28:14
8260630 | 936413 | MNA23L12 | C15248 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 17:06 | 2024-05-24 17:21 | 0.25 | 38 | 118 | - | maniobras de sw c15248 fueron para reparar colilla primaria suelta en sw c15258 medidor 4042991 cta de cobro Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 17:43:25
8252845 | 934032 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:29 | 2024-05-03 13:36 | 25.11 | 6 | 127 | - | - 13:35 CAMBIA 2 FQ 15 T SW E12301 - 15:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E12314 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 17:56:11
8254778 | 934578 | QHI23L12 | W42205 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:00 | 2024-05-08 11:33 | 5.56 | 7 | 234 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W42255 SE CAMBIA 3X30AT SW W42205 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X20AT SW W42212 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:31:47
8258187 | 935754 | NSA23L14 | E55290 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 09:08 | 2024-05-19 12:55 | 3.78 | 24 | 118 | - | 10+10: LES RECHAZA SW ELECRONICA E55290 UN FUSE DE 25T, ABREN LA SW E55302 A LAS 12:55 POR FALLA EN PASE FLOJO EN EL NEUTRO EN RAMAL ENTRE EL E55307/308, A LAS 12:55: CIERRAN LA E55290 CON 2 FUSIBLES DE 6T Y LA E55302 LA NORMALIZAN A LAS 15:22: CON 2 FUSES DE 15T MAS 3 DE 6T EN ENSAYOS Y PRUEBAS CON ARCOS ABIERTOS, EMPALMAN EN EL PASE FLOJO DE NEUTRO A LAS 15:01. 16:52: REPORTAN DATOS E INFORMACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:02:30
8259125 | 936004 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:46 | 2024-05-22 09:11 | 11.41 | 25 | 0 | - | 21:45 SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAREAS; 2NR13R01 22:20 SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. 23:52 SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. FUERTE TORMENTA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-22 00:04:08
8271320 | 939624 | AZA23L18 | M24405 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 17:46 | 2024-06-25 18:46 | 0.99 | 1 | 118 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3, 1 DUAL TRAFO M24405 NORMAL A LAS 18:45, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 18:56:36
8222199 | 923822 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 12:13 | 2024-02-03 14:36 | 2.39 | 16 | 165 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222680 | 923926 | NSA23L12 | L18000 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-04 09:52 | 2024-02-04 11:16 | 1.4 | 22 | 117 | - | SE ABRE SW L18000 PARA CAMBIAR TRF FALLADO EN EL NODO L18000 DATOS TRF INSTALADO L18000: 5 KVA A 7.6 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE EMPRESA 607343 NUMERO DE SERIE 522671 DEL AÑO 2023 SE REALIZA RECORRIDO A RAMAL SECUNDARIO Y EN EL PREDIO CON NUMERO DE CUENTA 632770425 SE AISLA LINEAS DE CARGA EN CORTO MEDIDOR FALLADO QUEDA SERVICIO DIRECTO SE REALIZA CUENTA DE COBRO 25233 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:01:36
8224033 | 923421 | MAR23L16 | C28086 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 08:31 | 2024-02-09 15:57 | 7.43 | 1 | 117 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO VILLA RICA MAR23L16 - 08:30 A 15:56 APERTURA DE TRANSFO C28086 - SE INSTALA DOS CRUCETAS VOLADA POSTE CONCRETO 8 MTROS UBICADO EN ESQUINA SE REUBICA RED SECUNDARIA CERCA AL CORREDOR PARA CUMPLIR DISTANCIAS SEGURIDAD DIRECCION MARSELLA CLLE 6 10-02 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:40:05
8224089 | 923347 | GTO23L12 | L22105 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 09:45 | 0.75 | 1 | 117 | - | CUMPLEN CON ACTIVIDAD Y TIEMPOS PROGRAMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 17:12:53
8224184 | 923347 | GTO23L12 | L22105 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 16:00 | 2024-02-09 17:04 | 1.07 | 1 | 117 | - | CUMPLEN CON ACTIVIDAD Y TIEMPOS PROGRAMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 17:12:53
8224787 | 924231 | GTO23L12 | L22105 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-12 10:40 | 2024-02-12 11:15 | 0.59 | 1 | 117 | - | REMODELACIÓN TRAMO DE RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS L2210523 Y L2210528. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-12 17:13:21
8224789 | 924231 | GTO23L12 | L22105 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-12 16:10 | 2024-02-12 17:12 | 1.02 | 1 | 117 | - | REMODELACIÓN TRAMO DE RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS L2210523 Y L2210528. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-12 17:13:21
8227163 | 925820 | MAN23L14 | M21092 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-21 12:33 | 2024-02-21 15:14 | 2.68 | 9 | 117 | - | SW M21092 7X15T 15:14 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 15:56:14
8228023 | 925807 | GTO23L12 | L22105 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-26 08:03 | 2024-02-26 10:50 | 2.78 | 1 | 117 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-26 11:16:52
8216007 | 920904 | GTO23L12 | L22105 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-06 07:14 | 2024-01-06 08:31 | 1.29 | 1 | 117 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H SW L22105, QUEDANDO NORMAL A LAS 08:30. SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE RED BT, YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, Y LA FALLA ES RECURRENTE DEBIDO AL DESGASTE QUE TIENE LA RED BT Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 09:07:29
8216196 | 920975 | GTO23L12 | L22105 | TFD | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-07 11:30 | 2024-01-07 12:14 | 0.72 | 1 | 117 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO L22105 ENTRE LAS 11:30 Y LAS 12.13 PARA REALIZAR CAMBIO DE BAJANTE DE NEUTRO, CAMBIO DE CONEVCTORES DBH. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-07 12:20:14
8218017 | 920987 | MAR23L16 | C28086 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 09:15 | 2024-01-17 16:28 | 7.22 | 1 | 117 | - | SE INSTALA DOS CRUCETAS VOLADA POSTE CONCRETO 8 MTROS UBICADO EN ESQUINA SE REUBICA RED SECUNDARIA CERCA AL CORREDOR PARA CUMPLIR DISTANCIAS SEGURIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 17:28:48
8218365 | 922078 | DDO23L12 | W60065 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 16:14 | 2024-01-18 16:45 | 0.52 | 7 | 117 | - | se verifica servicio en las antenas encontrando servicio normal hasta el medidor de las antenas, informan que ven ausencia de tension de forma remota pero en el sitio esta normal. con estas antenas siempre pasa lo mismo se pierde el desplazamiento y estan con servicio normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-18 16:17:49 SE NORMALIZA SW W60065 CON 1 FQ DE 20 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-18 17:58:54
8218543 | 922123 | AGU23L15 | N43520 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 08:02 | 2024-01-19 09:25 | 1.38 | 8 | 117 | - | En la SW N43520 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:42:44
8218991 | 922345 | DDO23L12 | W60065 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 06:23 | 2024-01-22 08:30 | 2.13 | 7 | 117 | - | se normaliza servico en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-22 08:36:28
8219253 | 921932 | QHI23L11 | W43083 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 08:30 | 2024-01-23 12:00 | 3.5 | 1 | 117 | - | PQT 9145306_W43083_QUINCHIA: GRUA, CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO SECUNDARIO A LINDERO DE VIVIENDA NODO W43084_13 AMARRADO AL NODO W43083. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-23 12:56:43
8230133 | 927224 | CAM23L13 | D12230 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 18:45 | 2024-03-05 19:12 | 0.45 | 1 | 117 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO D12230 NORMAL A LAS 19:11, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 19:18:22
8230351 | 927336 | VIR23L12 | O12011 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-06 17:52 | 2024-03-06 18:28 | 0.6 | 1 | 117 | - | SE ABRE TRF O12011 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIO REVENTADO SE GASTAN 2 CONECTORES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-06 19:04:49
8233018 | 927423 | VIR23L12 | O12011 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-15 13:35 | 2024-03-15 15:12 | 1.62 | 1 | 117 | - | TERMINAR TRABAJOS DE ORGANIZAR BAJANTES SECUNDARIAS AL TRANSFORMADOR NODO O12011 ADEMAS BAJAR DOS BAJANTES UNO PARA CADA RAMAL, Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-15 16:05:12
8247650 | 931690 | CHI23L18 | M32055 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-25 08:53 | 2024-04-25 18:10 | 9.28 | 2 | 117 | - | NOVEDAD: LA SW SE ENCUENTRA DENTRO DE UN PREDIO PRIVADO, EL DUEÑO FUE MUY REACIO TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE PARA PERMITIRLES EL INGRESO A OPERAR EL EQUIPO, SEGÚN EL SR. ESTA MUY DISGUSTADO CON CHEC PORQUE ACORDO REALIZARLEN UN TRABAJO PERO NUNCA SE LO HICIERON; DEBIDO A ESTO SE PRESENTO RETRASO PARA ABRIR Y PARA CERRAR LA SW YA QUE EN LA TARDE CASI NO LES CONTESTA AL CELULAR, LES CONTESTO A LAS 18:00 Y SE PUDO CERAR LA SW ALAS 18:10. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 18:33:37
8240635 | 928039 | AZA23L18 | M40507 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 08:20 | 2024-04-11 12:16 | 3.92 | 1 | 117 | - | PQT 11198997 CTO : AZA23L16 APERTURA DE : TRAFO M40507 DIRECCION CLL 66 31A 31 BARRIO FATIMA RECTA DE LA IGLESIA A SIA PALERMO DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RTECIERRE DEL CTO PALERMO PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M40473 PARA CAMBIO DE APOYO DEL NODO M40473_13 QUE ESTA EN MAL ESTADO NOTA PARA ESTE TRABAJO SERIA UN SAQUE METE Y SE DEBERA CITAR A UNE, INVAMA Y CLARO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-11 12:50:27
8247409 | 932909 | BQE23L13 | D11027 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 19:07 | 2024-04-24 19:45 | 0.63 | 1 | 117 | - | BQE23L13 TRANSFORMADOR D11027 ¦ Dir.:URB BOMBAY 1F 1.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:48:41
8254450 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 22:20 | 2024-05-08 09:07 | 10.78 | 23 | 0 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8255890 | 934999 | PSO23L19 | M54223 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 10:16 | 2024-05-11 11:15 | 0.99 | 1 | 117 | - | SE REALIZAN MULTIPLES LLAMADAS AL UDUARIO M¿NO CONTESTA, SE LLEGA AL SITIO TODO NORMAL, SE PREGUNTA POR ÉL Y NO LO CONOCEN SI PERSISTE LA FALLA SE DEBE COMUNICAR NUEVAMENTE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 11:06:22 SE ACCIONO BREAK DE TRAFO M54223 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS, SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 36704 AL MEDIDOR 22419338 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 14:04:56
8268223 | 938589 | MTO23L12 | M10011 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 19:00 | 2024-06-16 19:12 | 0.2 | 1 | 117 | - | MTO23L12 TRANSFORMADOR M10011 ¦ Dir.:UR EL CAMPAMENTO C 19 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA AISLAR 3 ACOMETIDAS( QUEMADAS) AVERIADAS POR VEHICULO . MEDIDORES BICUERPO QUE QUEDAN SIN SERVICIO 2225945 , 2225939 Y EL 14317319375 (QUEMADOS) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 20:19:28
8268764 | 938832 | MTO23L19 | M24345 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 12:03 | 2024-06-18 13:31 | 1.46 | 1 | 117 | - | MTO23L19 TRF M24345 13:30 LINEA SECUNDARIA EN VACIO ENTRO EN CORTO, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1,0 DUAL M24345 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 14:26:15
8223046 | 924083 | AGU23L12 | N40022 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 11:02 | 2024-02-05 14:52 | 3.84 | 3 | 116 | 09:31 DISPARA AGU23L12 OLIVARES NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 15:08:28<br><br> | SE REALIZA INSPECCIÓN TECNICA Y SE REPONE FUSIBLE DUAL EN TR N40021 DE 1.6 DUAL, POSTERIORMENTE SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLES EN LA SECCIÓN SW N40022 20TX2 A LAS 14:26 Y RECHAZA, SE REALIZA INSPECCIÓN AGUAS ABAJO Y SE ENCUENTRA RAMA SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE LA SECCIÓN SW N40022 A LAS 14:52 CON REPORTE DE SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 16:11:17
8223380 | 924202 | HER23L12 | D24536 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-06 15:41 | 2024-02-06 16:15 | 0.58 | 15 | 116 | - | SE ABRE LA SW D24536 PARA REALIZAR PODA DE YARUMO SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D24530 AL D24543. SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW D24135. SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-06 18:06:28
8219114 | 921918 | PSO23L15 | M55020 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 13:23 | 2024-01-22 13:57 | 0.57 | 1 | 116 | - | CTO : PSO23L15 APERTURA DE : TRAFO M55020 DIRECCION K 11 45D 04 MZ 18 DESCRIPCION : SE DETECTA PUNTO CALIENTE EN CONECION DE LA RED SECUNDARIA, POSIBLEMENTE PUEDE SER UN MAL CONTACTO EN LOS CONECTORES PIERCING, SE RECOMIENDA CORREGIR CON PRIORIDAD PARA E VIATR FLUCTUACIONES EN EL SECT Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-17 11:56:33 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 14:18:45
8230507 | 926538 | AGU23L13 | N41078 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 14:30 | 2024-03-07 17:30 | 3.01 | 1 | 116 | - | PQT_10899526 INSTALAR DOS CURUCETAS EN BANDERA PARA SACAR LA RED DEL TECHO DE LA VIVIENDA TRANSFORMADOR N41078 AGUADAS CRA 10 B No 12 - 32 BRIO. MARINO GOMEZ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 17:59:49
8232217 | 927384 | VMA23L14 | M24169 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 09:18 | 2024-03-13 09:24 | 0.1 | 1 | 116 | Por falta de actualización de los sistemas, queda mal programada la ODO. Las maniobras no son en el TR M24177 si no en el TR M24169. Los 5 usuarios que quedan sin servicio durante el tiempo de ejecución de la ODO están de acuerdo con el apagón. Por esta razón se autoriza la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 11:28:08<br><br> | SE REUBICA APOYO DE 8 MT Y RED TRENZADA NOTA ESTE POSTE NO APARECE CARGADO EN EL VISOR. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 12:04:56
8232260 | 927384 | VMA23L14 | M24169 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 11:57 | 2024-03-13 12:00 | 0.05 | 1 | 116 | Por falta de actualización de los sistemas, queda mal programada la ODO. Las maniobras no son en el TR M24177 si no en el TR M24169. Los 5 usuarios que quedan sin servicio durante el tiempo de ejecución de la ODO están de acuerdo con el apagón. Por esta razón se autoriza la ejecución de la ODO.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 11:28:08<br><br> | SE REUBICA APOYO DE 8 MT Y RED TRENZADA NOTA ESTE POSTE NO APARECE CARGADO EN EL VISOR. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 12:04:56
8234853 | 924917 | PSV23L13 | PSV23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-21 08:25 | 2024-03-21 17:11 | 8.76 | 24 | 2344 | Se presenta retraso en las maniobras debido a la intermitencia de la señal de comunicación con el personal en terreno, informo técnico Wilson Villa que realizado cierre en sitio de 2FL2PV31 a las 8:32 am pero este no fue efectivo ya que no llego señal de confirmación al sistema, a las 8:36 se normaliza comunicación con el equipo y se realiza cierre desde remoto, normalizando servicio en el sector. El técnico Darley Escobar confirma corte visible en la subestación Pensilvania para iniciar labores dentro de la línea.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 08:44:30<br><br> | MTO NIVEL 3 DEL CIRCUITO PSV23L13 - ARBOLEDA DESDE CABECERA HASTA LA SECCION E62165, SE PROGRAMA TODOS LOS GRUPOS DE CONTRATO MTTO DE ZONA ORIENTE, Y PERSONAL DE PODA PARA PODA DE ARBOLES, ADICIONAL SE TIENE CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL EJE DEL CTO PSV23L13. TAMBIEN SE REALIZARÁ VARIACION DE RED EN EL NODO E61610 AL E61613. Se pasa de tiempo la manobra de normalización para los indicadores ya que cuando se abre la ITX se pierde la comunicación con el equipo y en el sistema se ve aún cerrado. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 17:36:18 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A RIESGO DE CONTACTO CON VEGETACION Y POSIBLES INCENDIOS POR CUMPLIEMIENTO CON EL DECRETO 0037. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-22 10:06:32
8245587 | 932481 | SUP23L13 | W64233 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-21 09:34 | 2024-04-21 10:10 | 0.6 | 2 | 116 | - | se cambia 1fq de 12a t y un portafusible en trf w64233, se retira ave de la red Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 10:18:23
8249272 | 933339 | PSO23L13 | M51037 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 19:21 | 2024-04-27 21:07 | 1.77 | 2 | 116 | - | PSO23L13 INTERRUPTOR M51037 ¦ Dir.:M51036 - M51037 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:08:42
8249800 | 933413 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 15:39 | 2024-04-28 18:46 | 3.12 | 10 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW DE REPETICION SW O11070 CON 3 FQ DE 15 A T 1 FASE POR FUERA , NO CAE EL OTRO RESPALDO SW O11100 CON 2 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA, NO CAE EL RESPALDO SW O11153 CON 6 FQ DE 12 A T 2 FASES POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 19:08:42
8250444 | 932042 | VBO23L14 | W36331 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 07:04 | 2024-04-30 10:17 | 3.22 | 10 | 116 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8251275 | 933716 | VBO23L14 | W36331 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:37 | 2024-05-01 08:32 | 15.91 | 10 | 116 | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:57:21<br><br> | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:56:44
8258986 | 935962 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 17:51 | 2024-05-21 17:53 | 0.02 | 18 | 0 | - | 17:51 se abre el reconectdor de cúmulos 2PS16R01 cto Caribe, para realizar reparación de arco volado en el nodo M54035, se realizó corte visible por seguridad en la sección M54065 por ello se realizaron switcheos, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 18:20:52 2x6T en la SW N54872, se gasta 1 cc y se repara bajante sobre este equipo,servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:28:14
8254305 | 934469 | VBO23L14 | W36331 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 11:26 | 2024-05-07 14:35 | 3.16 | 10 | 116 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8259004 | 935962 | PSO23L16 | 2PS16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 18:14 | 2024-05-21 18:15 | 0.01 | 18 | 116 | - | 17:51 se abre el reconectdor de cúmulos 2PS16R01 cto Caribe, para realizar reparación de arco volado en el nodo M54035, se realizó corte visible por seguridad en la sección M54065 por ello se realizaron switcheos, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 18:20:52 2x6T en la SW N54872, se gasta 1 cc y se repara bajante sobre este equipo,servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:28:14
8260107 | 936205 | MTO23L19 | M24345 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 10:04 | 2024-05-23 10:20 | 0.27 | 1 | 116 | - | SE ABRE TRF M24345 PARA REALIZAR PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 17:34:00
8254778 | 934578 | QHI23L12 | W42205 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:00 | 2024-05-08 10:38 | 4.64 | 6 | 0 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W42255 SE CAMBIA 3X30AT SW W42205 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X20AT SW W42212 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:31:47
8267337 | 938402 | ROS23L14 | D15854 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 16:32 | 2024-06-14 17:50 | 1.3 | 1 | 116 | - | SE NORMALIZA TRF D15854 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 18:08:10
8267753 | 938500 | MTO23L19 | M24200 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-15 14:16 | 2024-06-15 14:45 | 0.49 | 1 | 116 | - | SE REALIZA INSPECCION EN TRANSFORMADOR M24200, SE HACE APERTURA PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA DE FASE EN CABLE AISLADO, SE INSTALA 7 METROS DE CONDUCTOR CALIBRE 2 AISLADO Y 1 CONECTOR PERFORACION GRANDE. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL POSTERIOR A LA REPARACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 15:57:52
8266625 | 938209 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:42 | 2024-06-13 11:48 | 5.09 | 10 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11100 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11153 CON 8 FUSIBLES DE 12 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11070 CON 9 FUSIBLES DE 15 AMP T 3 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW O11007/O11137/O11225 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF O11101 RECHAZANDO TIENE DPS FALLADOS SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA AISLAR O CAMBIAR EL DPS QUEDA PENDIENTE DE MOMENTO MIENTRAS SE DESOCUPA PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 13:48:43
8267369 | 938335 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:15 | 2024-06-14 11:01 | 2.76 | 8 | 158 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E61704 NORMAL A LAS 09:45 5 X 25T SR E61717 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 11:00 2 X 6T SW E61780 NORMAL A LAS 12:35 1 X 3H TRAFO E61763 NORMAL A LAS 15:00 SALIENDO DEL TRAFO EN LA MOTO EL COMPAÑERO WILSON VILLA TIENE UNA CAIDA EN LA MOTO Y DEJA COMO CONSECUENCIA DOLENCIAS EN LA PIERNA IZQUIERDA 1 X 2H TRAFO E61926 NORMAL A LAS 16:10 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA VISITAR EL TRAFO E21138 NO SE ALCANZA A VISITAR EL DÍA DE HOY 1 X 3H TRAFO E61735 NORMAL A LAS 14:35 1 X 2H TRAFO E61732 NORMAL A LAS 15:20 1 X 3H TRAFO E61721 NORMAL A LAS 16:30 SE REALIZÓ PODA DE RAMAS SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:42:42
8268047 | 938549 | DON23L13 | L12396 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 06:51 | 2024-06-17 15:27 | 32.6 | 51 | 0 | SW L12367 3F 25 ATIPO T 11:00 1 FASE FALLADA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:47:23<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR L12439 ¦ Dir.:KM 19 VIA NORCASIA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODO REVENTADA L12441-446 QUE MATO 3 NOVILOS Y 1 CABALLO LA REPARACION ESTA A CARGO DE GUSTAVO TAPARCUA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:47:13<br><br>SE REALIZ? SWITCHEO A CTO DON23L13 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE 1 X P100 SW L12396, IGUALMENTE SE CAMBIO PORTAFUSIBLE <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 11:03:43<br><br> | DON23L13 INTERRUPTOR L12439 ¦ Dir.:KM 19 VIA NORCASIA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODO REVENTADA L12441-446 QUE MATO 3 NOVILOS Y 1 CABALLO LA REPARACION ESTA A CARGO DE GUSTAVO TAPARCUA , INDICA QUE NO SE ALACANZO A REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA, SE REQUIERE PERSONAL DE MANTENIMIENTO FORESTAL . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 19:21:44
8225181 | 925033 | AGU23L12 | N40014 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 07:27 | 2024-02-14 08:43 | 1.27 | 1 | 115 | - | En TR N40014 se cambia 1 fusible dual de 1.3, causa desconocida, se confirma servicio normal en el sector Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-14 09:04:50
8227804 | 926160 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-24 14:21 | 2024-02-24 17:32 | 3.19 | 8 | 115 | SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CAMBIAR Y FQ DE 100 A TIPO PUENTE EN LA SW E61625 Y SE CAMBIA VELA QUEMADA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-24 17:52:03<br><br> | SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CAMBIAR Y FQ DE 100 A TIPO PUENTE EN LA SW E61625 Y SE CAMBIA VELA QUEMADA , QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-24 18:06:03
8222532 | 923836 | NSA23L14 | E55290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:26 | 2024-02-03 08:51 | 0.41 | 23 | 118 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8216752 | 920681 | AGU23L12 | N40014 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 08:30 | 2024-01-11 11:55 | 3.42 | 1 | 115 | - | REUBICAR POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS, EL MISMO POSTE SE DEBE REUBICAR HACIA PARAMENTO Y A LINDERO DE LOS LOTES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-11 12:37:15
8218148 | 921924 | SUP23L16 | W67018 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 14:00 | 2024-01-17 14:05 | 0.08 | 1 | 115 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W67018 CON 3 FQ DE 30 A T 1 FASE POR FUERA Y SE CAMBIA 1 VELA QUEMADA TRF W67018 CON 2 FQ DE 3.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 16:35:29
8219716 | 922782 | HER23L13 | D21275 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-25 09:15 | 2024-01-25 12:15 | 3 | 1 | 115 | - | se cambia trafo por fuga de aceite. Habia uno de 45 kva y se instala uno de 30 kva. Se instala un Rimmel, 30 KVA. trifasico. nro de empresa 552664. serie 091224. se le cambian DPS de alta y de baja y las 3 cajas primarias; 3 fus de 0.6 dual. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-25 12:33:36
8219767 | 922866 | HER23L13 | D21275 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-25 14:07 | 2024-01-25 15:01 | 0.89 | 1 | 115 | - | 15:00 Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador D21275. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 15:13:45
8219954 | 923011 | HER23L13 | D21275 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 13:18 | 2024-01-26 13:45 | 0.45 | 1 | 115 | - | se cambia 1fq dual de 0.6a en trf d21275 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-26 13:48:09
8228948 | 924587 | ROS23L15 | D16038 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-01 09:30 | 2024-03-01 15:50 | 6.33 | 1 | 115 | - | CAMBIO DE POSTE DE 8 MT D1603802 POR UN POSTE DE 16MT DE CONCRETO Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-01 16:22:56
8230550 | 927453 | AMR23L13 | C30117 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 14:27 | 2024-03-07 15:15 | 0.81 | 22 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ 20T EN SW C30117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30570. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-07 16:49:38
8231380 | 927812 | RIO23L12 | W50102 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 13:54 | 2024-03-11 14:34 | 0.67 | 1 | 115 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-11 14:45:19
8237849 | 928028 | NRA23L12 | N10103 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-01 15:20 | 2024-04-01 15:58 | 0.63 | 1 | 115 | - | SE DESHAILITÓ AR DE CTO PANORAMA APERTURA DE : TRAFO N10103 A LAS 15:20 CIERRE DE TRAFO A LAS 15:58 DESCRIPCION : SE NORMALIZA CON DISTANCIAS DE SEGURIDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 16:03:18
8248805 | 933278 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 12:17 | 2024-04-27 12:18 | 0.02 | 7 | 115 | - | SW E24075 1X6T Y SE ORGANIZA COLILLA PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CUCHILLAS EN EL NODO E24020 Y PARA ABRIRLAS Y CERRARLAS SE LE HACE SUICHEO AL CIRCUITO SANTA HELENA. TR E24180 1X3H 12:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 11:04:18
8254683 | 934566 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 18:43 | 2024-05-08 08:05 | 13.37 | 14 | 115 | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W66181 SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF W66181<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 16:37:07<br><br>SE CAMBIA 1X30AT SW W65637 SE CAMBIA 2X15AT SW W66138<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 11:06:53<br><br> | SUPIA, VDA CAMEGUADUA, TRF W64256 ABIERTO YA QUE ESTA RECHAZANDO, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA EL RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 17:36:52
8257454 | 934492 | CHI23L18 | M32058 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-17 09:33 | 2024-05-17 11:30 | 1.96 | 1 | 115 | - | CUANDO ESTABAN FINALIZANDO LAS LABORES EN TERRENO, SE PRESENTA LA SIGUIENTE NOVEDAD: EL JEFE DE GRUPO SE ESTABA DESPLAZANDO EN LA VIA Y SE CORTO LA MANO IZQUIERDA CON UNA CONCERTINA DE SEGURIDAD Y LE TUVIERON QUE PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS. POR TAL MOTIVO SE DEMORA EL CIERRE DEL TRF EN TERRENO. INFORMAN QUE LAS HERIDAS NO SON GRAVES. 14:05 AL JEFE DE GRUPO YA LE REALIZARON VALORACION Y CURACION EN EL HOSPITAL. ESTA ESPERANDO SI TIENE INCAPACIDAD Y MEDICAMENTOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 14:04:12
8258246 | 935784 | HER23L15 | D23953 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 16:39 | 2024-05-19 18:25 | 1.78 | 1 | 115 | - | En el transformador D23953, se reponen dos fusibles de 1.3 tipo dual y caja portafusible que se encontraba incinerada a causa de descargas atmosfericas. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 18:29:22
8258510 | 935864 | NSA23L14 | E55252 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 14:39 | 2024-05-20 16:55 | 2.28 | 3 | 115 | - | NSA23L14 INTERRUPTOR E55252 ¦ Dir.:SEC HOGAR JUVENIL SANDIEGO 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 17:02:05
8261411 | 936586 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 12:20 | 2024-05-27 17:42 | 5.36 | 10 | 115 | - | SE ESTUVO TRABAJANDO EN EL SECTOR PERO NO SE ALCANZO A TERMINAR LA REPARACION DE LA LINEA REVENTADA EN SW N23333 POR FALTA DE PERSONAL, EL TRABAJO ES COMPLEJO, SE CONTINUARA EL DIA DE MAÑANA LA REPARACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:36:36 se ingresa maniobra de cierre en la seccion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 09:22:03
8263792 | 937279 | BOA23L14 | O22853 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 18:26 | 2024-06-03 09:18 | 14.86 | 11 | 115 | - | NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O22975 Y O22062 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:19:29 EN EL O22937 A LAS 12+52: CAMBIAN CONECTOR PIERCING MEDIANO EN CABLE DE FUERZA EN PORTA BORNERA.LA SW DE RPETICION O22008 NO ENCLAVAN LAS OTRAS FASES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:23:44
8271208 | 939548 | AMR23L14 | C31139 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 08:42 | 2024-06-25 09:40 | 0.97 | 10 | 115 | - | - 09:40 CAMBIA 1 FQ 30 T Y 1 PORTA FQ EN SW C31139 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-25 11:08:44
8221430 | 923576 | CHI23L18 | M32058 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-01 11:23 | 2024-02-01 15:01 | 3.63 | 1 | 114 | Se encuentran acometidas en corto en el sector, en el TRF M32058 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual pero rechaza, al parecer hay acometida en corto en la parte alta, requiere apoyo para aislar y normalizar servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 13:46:35<br><br> | TRF M32058 LES RECHAZO A LAS 13:20 UN FQ DE 2.1 DUAL; CON APOYO DEL M5, GUSTAVO VALENCIA, SE DETECTA MEDIDOR 4603583031 COAN ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA QUEMADAS, SE AISLA MEDIDOR Y SE NORMALIZA TRF ALAS 15:00 CON 2FQ*2.1 DUAL(EN TOTAL FUERON 3, UNO EN RECG¿HAZO Y ORTO PARA NORMALIZAR); SE NOTIFICO AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA CON MEDIDOR AFECTADO QUE DEBE REPARAR SUS INSTALACIONES CON ELECTRICISTA PARTICULAR Y LUEGO SOLICITR POR LOCALIDAD QUE LE VUELVAN A CONECTAR. 16:32: EN EL M32213 LO QUE NECESITAN ES QUE CHEC LES BAJE LA RED PARA ELLOS HACER PODA DE VEGETACION EN PREDIO DE ELLOS(PARTICULAR); TOMO REGISTRO FOTOGRAFICO Y LO ENVIO A EUGENIO TAMAYO PARA QUE COORDINE CON EL USUARIO Y PROGRAME LA ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-01 16:56:17
8222291 | 923866 | HER23L13 | D21275 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:53 | 2024-02-03 10:36 | 10.71 | 1 | 114 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D21275 3 1.0 D 10:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 14:10:09
8225044 | 924993 | PSO23L13 | M51023 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 16:32 | 2024-02-13 18:11 | 1.65 | 1 | 114 | - | se normaliza tr M51023 pero queda pendiente cambiar 01 caja primaria fallada. servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 18:19:18
8227932 | 926193 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-25 09:25 | 2024-02-25 10:32 | 1.13 | 11 | 114 | - | SW N11362 1X12T 10:32 SW N11492 1X6T 14:28 TRAFO N11897 2X0.4 DUAL 17:43 EL PRIMERO LO RECHAZA A LAS 16:00 Y EN REVISION SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 18:08:19
8227936 | 926209 | CAM23L13 | D12230 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-25 14:18 | 2024-02-25 19:30 | 5.2 | 1 | 114 | SE COORDINA PERSONAL DE TCT JUAN DAVID FERNANDEZ Y GRUA VICTOR HUGO ORTEGA PARA DIRIGIRSE A DOSQUEBRADAS PARA REALIZAR EL CAMBIO DEL TRF FALLADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 16:33:49<br><br>TRF D12230 RECHAZA SE REALIZAN PRUEBAS EN VACIO Y ESTA FALLADO SE GASTAN 3 FUSIBLES DE 1.0 DUAL EN ENSAYOS, PENDIENTE REALIZAR EL CAMBIO SE ESTA COORDINADO CON EL PERSONAL DE LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 15:27:39<br><br> | NOTA: DEBIDO A LA OBSTRUCCION VEHICULAR DE LOS DOS CARRO CANASTA, TUEVIERON QUE ABRIRARCOS SECUNDARIOS DE LAS 18:4 A LAS 19:25. 19:30: QUEA INSTALADO Y ENERGIZADO TRF EN EL D12230, UN RYMEL DE 37.5 KVA A 7.6 KV, SERIE 2018050655, EMPRESA 577255, CON UN FUSIBLE DE 2.1 DUAL SUMINISTRADO POR EL GRUPO REP DQA, ANDRES MEJIA Y, 2 DPS DE MEDIA SUMINISTRADOS POR EL GRUPO TCT DE JUAN DAVID FERNANDEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 19:44:38 SE SOLICITA PASAR A EJECUTANDOSE PARA PROCEDER CON REPORTE GIGA: INSTALAN TRF EN EL D12230, UN RYMEL DE 37.5 KVA A 7.6 KV, SERIE 2018050655, EMPRESA 577255, Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-13 17:08:43
8227983 | 926220 | CAM23L13 | D12230 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 19:50 | 2024-02-25 20:46 | 0.93 | 1 | 114 | 20:48: SE RETIRA GRUPO TCT DE JUAN D. FERNANDEZ LUEGO DE QUE EL GRUPO DE REPARACIONES INFORMARA QUE EL TRF ESTA BIEN, AL PARECR HAY CORTO EN LA RED SECUNDARIA, VAN A TRATAR DE ENCONTRAR LA FALLA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 20:50:28<br><br>INGRESAN REPORTES DE USUARIOS, LLAMDE A UNO QUIEN INDICA QUE ESTUVIERON UNOS 20 MINUTOS CON SERVICIO PERO, DE NUEVO ESTAN SIN ENERGIA; SE INFORMO A ANDRES MEJIA Y, A JUAN DAVID FERNANDEZ(20:14 DE TCT) PARA QUE ESPERE UNOS MINUTOS ANTES DE CONTNUAR VIAJE HACIA MANIZALES, POR SI LOS REQUERIMOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 20:21:30<br><br> | 20:45: CAMBIAN UN FQ*2.1 DUAL EN TRF D12230 LUEGO DE REVISAR ALGUNAS ACOMETIDAS SIN ENCONTRAR FALLA ALGUNA; ESPERARON HASTA LAS 21:34 Y SE COMPORTO NORMAL, AL PARECER EL FUSIBLE INSTALADO EN LA ODT DEL CAMBIO DE TRF QUEMADO, ESTABA DEFECTUOSO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 21:38:46
8225700 | 925178 | VCT23L12 | E11823 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 16:25 | 2024-02-15 18:23 | 1.96 | 7 | 114 | Reporta personal técnico línea primaria reventada entre los nodos E11103 al E11105.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:35:44<br><br> | En la SW E11094 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T( 1 fase fallada y 2 por reposición). Queda servicio normal. Se realizan maniobras en la SW E11823 para dejar aislado guarda y dejar puenteado con fase para dar servicio provisional por la línea reventada, se gasta un aislador tipo polimérico y 8m de cable ASCR 2. Queda servicio normalizado en el sector. Informa técnico que tiene pendiente programada para intervención. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:47:52
8217727 | 921736 | PSO23L17 | M55042 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 20:42 | 2024-01-15 21:41 | 0.98 | 1 | 114 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M55042. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-15 23:00:12
8218520 | 922106 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 09:51 | 1.85 | 11 | 114 | - | SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N11601 NORMAL A LAS 08:40 1 X 12T SW N11362 NORMAL A LAS 09:50 SERVICVIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:38:54
8218548 | 922117 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 11:56 | 2024-01-19 11:58 | 0.02 | 7 | 114 | maniobras de mla23l13 fueron para maniobrar sw e24020 y reparar linea primaria rota entre los nodos e24027-426 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:38:08<br><br>encuentran linea primaria rota entre los nodos e24027-426<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:22:06<br><br> | maniobras de mla23l13 fueron para maniobrar sw e24020 y reparar linea primaria rota entre los nodos e24027-426 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:38:08 encuentran linea primaria rota entre los nodos e24027-426 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:22:06 SW E24054 2X6T 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-19 18:36:17
8219525 | 922674 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 07:53 | 2024-01-24 11:20 | 3.45 | 11 | 114 | - | SE NORMALIZA SW N11362 SE DESCONCE CAUSA DE LA FALLA SE REALIZA RECORRIDO AL RAMAL PRIMARIO POR QUEMA CONSTANTE DE FUSIBLE PERO NO SE ENCONTRO NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 12:19:53
8219689 | 922758 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 20:47 | 2024-01-25 07:41 | 10.9 | 11 | 114 | - | SE NORMALIZA SW N11362 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-25 10:05:39
8220267 | 923140 | DOR23L13 | L14272 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-28 20:15 | 2024-01-28 23:00 | 2.74 | 1 | 114 | - | nodo L14272: se encuentra tr derramando aceite, esta fallado; se cambia. datos del instalado: 50 kva, 7.6 kv, marca magnetron, año 2022, serie 486918, empresa 602641. se usa 01 fq de 8h. servicio queda normal en sector no hay maniobra de sw alguna para el cambio ya que segun manifiesta personal habia buena distancia de seguridad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-28 23:19:59
8218530 | 922117 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 11:17 | 2024-01-19 11:19 | 0.03 | 7 | 0 | maniobras de mla23l13 fueron para maniobrar sw e24020 y reparar linea primaria rota entre los nodos e24027-426 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:38:08<br><br>encuentran linea primaria rota entre los nodos e24027-426<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:22:06<br><br> | maniobras de mla23l13 fueron para maniobrar sw e24020 y reparar linea primaria rota entre los nodos e24027-426 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:38:08 encuentran linea primaria rota entre los nodos e24027-426 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:22:06 SW E24054 2X6T 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-19 18:36:17
8230221 | 927255 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 06:35 | 2024-03-06 08:34 | 1.99 | 11 | 114 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N11362. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 10:16:00
8230477 | 927407 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 09:06 | 2024-03-07 10:28 | 1.37 | 11 | 114 | - | 10:28 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N11362, se solicita al personal técnico revisar el ramal primario por salidas constantes de dicha sección. Revisa desde el nodo N11362 al N11375, informa de la novedad al ingeniero de la zona Gonzalo Álzate. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-07 12:46:23
8230701 | 927521 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-08 08:04 | 2024-03-08 09:12 | 1.13 | 11 | 114 | - | Se repone 1 FQ de 12T en el seccionador N11362 a causa de vegetación Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 09:57:20
8235537 | 927934 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-23 09:09 | 2024-03-23 16:30 | 7.36 | 11 | 114 | - | ODO CUMPLIDA 927934 PROGRAMADA NRA23L13 SW N11362 9:09 16:30 GIOVANY SOLICITO INSTALAR 2 SWS EN EL NODO N11365 , EL AT REALIZARA REPORTE A GIGA. SE UTLIZAN 2F 8 A TIPO T Y 3F 10 A TIPO T EVENTO OMS 3240135803 FRANCISCO RUIZ TAREAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 16:55:29
8235886 | 929353 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-23 20:39 | 2024-03-24 08:03 | 11.41 | 11 | 114 | - | NRA23L13 SW N11362 8:03 No tenia fusible quemado estaba mal accionada sobre la caja se descolgó la vela Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-24 16:26:19
8237080 | 929852 | AZA23L19 | M43287 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 11:08 | 2024-03-30 12:21 | 1.22 | 4 | 114 | nodo m43143: se repara neutro secundario roto, se hace poda.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 12:02:20<br><br> | se normaliza sw m43287, solo se usa fq. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 12:40:40
8244872 | 932181 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:10 | 2024-04-19 11:35 | 20.41 | 9 | 155 | SW N49491 11:34 3F 15 A TIPO 1FASE FALLADA TRF N49498 12:32 1F 0,6 DUAL TRF N49506 14:41 1F 2,1 DUAL N49504 15:29 1F 6 A TIPO T N49532 16:17 1F 1,0 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:59:06<br><br>SE NORMALIZA SW DE REPETICION N49006 CON 3 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:26:24<br><br> | TRF N49009 9:15 1F 0,4 DUAL SW N49258 11:47 3F 12 A TIPO T TRF N49505 15:32 2F 1A TIPO H VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:12:41
8251665 | 933812 | AMR23L13 | C30117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:28 | 2024-05-01 18:48 | 1.33 | 22 | 117 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW C30117 NORMAL A LAS 18:48, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 18:58:20
8252012 | 932524 | VBO23L15 | W37443 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 07:06 | 2024-05-02 15:36 | 8.5 | 6 | 114 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8251521 | 933031 | ROS23L15 | D16694 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-01 15:40 | 2024-05-01 16:31 | 0.84 | 1 | 114 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: ARBOLEDA DE SANTA MONICA TRAFO OD16694 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 16:35:01
8255270 | 934717 | PSO23L13 | M51023 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-09 07:56 | 2024-05-09 08:20 | 0.4 | 1 | 114 | - | ABREN TRF PARA CAMBIO DE APOYO Y CONECTORES, UTILIZAN 1 MT DE ALUMINIO AISLADO Y 2 DBH4 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 12:58:03
8271293 | 939023 | DOR23L13 | L14272 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-25 08:35 | 2024-06-25 09:35 | 1 | 1 | 114 | - | actividades ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD INFORMES DE TERMOGRAFIAS POR CAMBIOS DE BAJANTES Y AJUSTE Y CAMBIO DE CONECTONORES PIERCING. OBSERVACION TRAFO L14268 TRAFO L14272 TRAFO L14133 POR FAVOR GRUPO OPERATIVO VALIDAR INFORMACION EN CADA INFORME TERMOGRAFICO notas no se hacen maniobras en trf L14268 YA que la seccion esta ubicada en esta misma estructura y por seguridad del personal no se puede manipular , se requiere mover las cajas primarias con personal de linea energizada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:07:48
8272337 | 940037 | PSO23L13 | M51014 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 11:25 | 2024-06-28 16:26 | 5.02 | 1 | 114 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE M51014 1 X 6T 16:25 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 16:39:16 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE M51014 1 X 6T 16:25 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 16:39:16 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE M51014 1 X 6T 16:25 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 16:39:16 Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2024-07-03 08:17:35
8263580 | 937315 | AZA23L19 | M43287 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 11:29 | 2024-06-03 12:19 | 0.82 | 4 | 114 | - | AZA23L19 INTERRUPTOR M43287 ¦ Dir.:CL67CR7A 1F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 12:27:22
8263771 | 937303 | BOA23L13 | O21339 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:40 | 2024-06-03 15:20 | 20.67 | 9 | 0 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8264778 | 937717 | AZA23L19 | M43287 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 16:57 | 2024-06-07 18:00 | 1.05 | 4 | 114 | - | se normaliza seccion m43287 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 18:25:04
8266001 | 937939 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:55 | 2024-06-11 13:10 | 6.25 | 14 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8232310 | 927320 | SUP23L12 | W63116 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 14:01 | 2024-03-13 16:01 | 2 | 1 | 113 | - | ABRIR TRANSFORMADOR W63116 PARA INSTALAR CRUCETA EN BANDERA AL APOYO SECUNDARIO W63116-01 CON EL FIN DE RETIRAR LAS LINEAS HACIA LA CALLE Y ASI PODER LIBERAR LA RED DE CHEC DE UN POSTE DE TELECOM QUE NECESITAN RETIRAR POR CONSTRUCCION DE GARAJE SUPIA CRA. 8 No 20 - 29 grupo colabora cambiando fq en tr w63103 , estaban de paso y lo normalizan. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 16:39:43
8236552 | 928787 | PRA23L12 | N48032 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 08:38 | 2024-03-27 16:30 | 7.87 | 1 | 113 | - | ACTIVIDADES ABRIR TRANSFORMADOR N48032 PARA REUBICAR EL TRAMO SECUNDARIO COMPRENDIDO ENTRE LOS NODOS N48032-06 Y N48032-08, PARA ESTA REUBICACION SE DEBE HINCAR UN POSTE DE 8 MTS QUE AUTORIZO PLANEACION AL FRENTE DEL APOYO N48032-06 Y UTILIZAR DOS POSTES DEL ANTIGUO TELECOM QUE ESTAN POR EL BORDE DE LA VIA, EL RAMAL A REUBICAR ESTA PASANDO POR ENCIMA DE LA VIVIENDA DEL SOLICITANTE, LOS POSTES DEL ANTIGUO TELECOM QUE SE VAN A UTILIZAR SON LOS DE LAS FOTOS GEOREFERENCIADAS QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN LA PARTE DE ABAJO DE ESTE FORMATO NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-27 16:43:14
8242468 | 924673 | VBO23L12 | W34025 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 08:31 | 2024-04-16 12:01 | 3.49 | 1 | 113 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO SAMANES VBO23L12 2. APERTURA DE TRANSFO W34025 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10901018 OBSERVACION INSTALAR POSTE SECUNDARIO TERMINAL DE CONCRETO EN PARAMENTOS (RETIRAR EL EXISTENTE), SE PROLONGAN REDES TRIFILARES ABIERTAS 1.5 METROS APROX, PARA LA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS SE INSTALARA CAJA BORNERA - SE PROGRAMA POSTE DE 750 kg/f POR NO TENER LA POSIBILIDAD DE INSTALAR RETENCION, DEJAR CABECEADO EL POSTE DE MANERA QUE AL TEMPLE DE LA RED NO SE DESPLOME DIRECCION VITERBO CRA 16 1A 20 Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-02-10 11:48:04 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-16 13:26:04
8242908 | 931070 | QHI23L11 | W43117 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-17 09:29 | 2024-04-17 12:40 | 3.2 | 1 | 113 | INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE SE DEMORAN LAS MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 09:13:06<br><br> | CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO SECUNDARIO POSTE DE 8 DE CONCRETO QUE NO ESTA UBICADO A LINDERO DEL PREDIO W43117-37. SE DEMORAN LAS MANIBORAS POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 14:32:05
8257185 | 935442 | VMA23L13 | M24110 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 00:56 | 2024-05-16 01:42 | 0.76 | 1 | 113 | - | se normaliza tr m24110 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-16 01:53:37
8259868 | 936204 | DDO23L14 | W65776 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:55 | 2024-05-23 10:10 | 3.25 | 4 | 113 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W65776 2 8 T 10:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:19:31
8265297 | 937845 | ROS23L19 | D14169 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-09 18:16 | 2024-06-09 19:53 | 1.63 | 8 | 113 | 17:58 INFORMA AT ALEXANDER RUDAS QUE CERRANDO PORTA FQ DE TF D14048 SE SAFO CAJA PRIMARIA DE BASE Y QUEDO ARCO ATERRIZANDOSE EN CRUCETA - DEBIO QUEMAR FQ EN SW D14169 - SE BEDE ABRIR SW D14169 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:04:45<br><br> | SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA CAJA PRIMARIA SUELTA DE LA BASE EN EL NODO TRF D14048 LA CUAL SE ATERRIZA EN LA CRUCETA. SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW D14169 PARA DICHA REPARACION. INSTALA 2 CAJAS PRIMARIAS COMPLETAS DE 100 AMP. INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D14048 INSTALA 1 FQ 40A T EN EL NODO SW D14169 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:53:23
8266914 | 938205 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:37 | 2024-06-13 18:05 | 11.45 | 15 | 113 | - | O23660 LINEA PRIMARIA FASE Y NEUTRO REVENTADOS. SW O23041 2X20T SW O23651 1X12T TR O23623 2X0.4 DUAL SW O23634 4X12T POR REPOSICION. SW O23643 3X6T SW O23640 1X6T SW O23792 3X12T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:50:09
8268549 | 938745 | BOA23L12 | 2BA12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:47 | 2024-06-18 07:47 | 0 | 22 | 113 | por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 13:28:33<br><br>Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 09:25:16<br><br> | Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda. por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:08:56 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:02:42
8268697 | 938745 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 12:56 | 2024-06-18 13:01 | 0.08 | 22 | 113 | por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 13:28:33<br><br>Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 09:25:16<br><br> | Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda. por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:08:56 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:02:42
8268733 | 938745 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 13:23 | 2024-06-18 13:23 | 0 | 22 | 113 | por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 13:28:33<br><br>Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-18 09:25:16<br><br> | Por cantidad de reportes de usuarios de todos los circuitos de sub Balboa y por una fase en ceros en cada uno de ellos se procede a interconectar circuitos BOA23L12 corinto y BOA23L15 Zitaravira, se desplaza freddy loaiza a la sub balboa encontrando bajante reventada entre las cuchillas del reconectador BOA23T11 Llegada TF1 y la barra 13.2kv, se procede a realizar apertura del interruptor VBO30L13 Balboa y a cerrar el BY PASS del Reconectador BOA23T11 , Se coordina con Juan David Serna para programar personal de linea energizada y realizar la reparacion que corresponda. por parte del personal de linea energizada a cargo de gabriel varela , realizan cambio de bajante primaria reventada y mantenimiento a cuchillas, se energiza por su propio campo el reconectador BOA23T11 llegada TF1 quedando todo normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:08:56 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:02:42
8271091 | 939430 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 09:52 | 2024-06-24 10:13 | 0.35 | 15 | 113 | - | EN LA SECCION O23612, SE REPARA CORTACIRCUITO PROVISIONALMENTE Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T. EN EL TRANSFORMADOR O23683 SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR PARTICULAR CON CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO, USUARIO SE ENCARGA DE REALIZAR GESTION PARA LA REPARACION. SE ABRE SECCION O23041 PARA REALIZAR REPARACION EN SECCION O23612, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:40:14
8227329 | 925018 | VCT23L12 | E11070 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 08:05 | 2024-02-22 17:00 | 8.92 | 2 | 112 | - | GENERAL PASAR LÍNEAS PRIMARIAS AL APOYO QUE SE ENCUENTRA YA INSTALADO DE 16 MTS EN EL NODO E11151 EN CRUCETA AL CENTRO DE 2 MTS PASAR EL NEUTRO AL LODO IZQUIERDO AGUAS ABAJO CON VIENTO AL ÁNGULO Y CAMBIAR RED DESNUDA POR RED ECOLÓGICA #2 ABIERTA DESDE E11151 AL E11071, PASAR TRAFO E11071 AL APOYO FÍSICO E14086, REALIZAR PODA AL GUADUAL. A ESTA ORDEN SE ASOCIA EL RG 279096 YA QUE SE CANCELO CON LA ODO:921876 demora en maniobra final es por volumen de trabajo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 17:45:41
8224418 | 924648 | AGU23L14 | N42180 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 18:20 | 2024-02-10 13:51 | 19.52 | 6 | 112 | - | SE CAMBIA 1FQ 8T EN SW N42230. SE CAMBIA 4FQ 25T EN SW DE REPETICION N42180, 2 FASES FALLADAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 17:03:40
8217826 | 921796 | CHI23L15 | M30008 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 11:47 | 2024-01-16 12:45 | 0.97 | 4 | 112 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW M30008, NORMAL A LAS 12:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 13:23:03
8218129 | 921200 | ENE23L15 | M63136 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 14:51 | 2024-01-17 15:00 | 0.16 | 1 | 112 | 14:50 A 15:00: ABREN TRF M63136 PARA ABRIR ARCOS. 14:58: ABIERTOS ARCOS DEL M63136_18 CON EL FIN DE NO AFECTAR A TODOS LOS USURIOS, SEGUN SUGERENCIA DE EUGENIO TAMAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 15:15:58<br><br> | en la mañana se abre trf de 14:50 a 15:00 PARA ABRIR ARCOS Y NO AFECTAR A TODOS LOS USUARIO, EN LA TARDE SE ABRE DE 17:17 A 17:30 PARA CERRAR ARCOS LOS CUALES ESTUVIERON ABIERTOS DE 14:58 A 17:28 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:58:07
8218175 | 921200 | ENE23L15 | M63136 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 17:18 | 2024-01-17 17:30 | 0.2 | 1 | 112 | 14:50 A 15:00: ABREN TRF M63136 PARA ABRIR ARCOS. 14:58: ABIERTOS ARCOS DEL M63136_18 CON EL FIN DE NO AFECTAR A TODOS LOS USURIOS, SEGUN SUGERENCIA DE EUGENIO TAMAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 15:15:58<br><br> | en la mañana se abre trf de 14:50 a 15:00 PARA ABRIR ARCOS Y NO AFECTAR A TODOS LOS USUARIO, EN LA TARDE SE ABRE DE 17:17 A 17:30 PARA CERRAR ARCOS LOS CUALES ESTUVIERON ABIERTOS DE 14:58 A 17:28 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 17:58:07
8220204 | 923116 | AZA23L18 | M40543 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 09:50 | 2024-01-28 10:43 | 0.88 | 1 | 112 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR M40543, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, PENDIENTE CAMBIAR DPS EN MAL ESTADO, SE LE INFORMO AL GRUPO DE TCT E INFORMA QUE VA REALIZAR CAMBIO DE DPS Y MANTENIMIENTO AL TR EL 29-01-2024. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 15:04:39
8219550 | 922669 | AGU23L14 | N42180 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 10:01 | 2.02 | 6 | 112 | - | SE CAMBIAN 7 FUSIBLES DE 25T EN SW DE REPETICION N42180, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. REPORTE DEL TR N42862 INFORMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL TELEFONICAMENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 13:52:07
8229952 | 927094 | BQE23L12 | D15534 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-05 01:11 | 2024-03-05 01:23 | 0.2 | 1 | 112 | - | 1+40: TERMINAN LA ACTIVIDAD. REVISAN EN SECTOR ENCONTRANDO VARIIAS VIVENDAS SIN SERVICIO, DEBIDO A CONECTOR EN MAL ESTADO AFECTANDO UNA FASE DEL TRF; INSTALAN UN CONECTOR PIERNCING GRANDE QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-05 01:50:33
8230071 | 927170 | ENE23L15 | M63124 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-05 11:53 | 2024-03-05 13:55 | 2.04 | 1 | 112 | - | 12:50 Se abre el transformador M63082 para reparar bajante secundaria quemada, se instalan 2 conectores piencing grandes 13:55 Se cambia fusible quemado de 3.1D en el transformador M63124. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 14:55:26
8231185 | 927740 | AGU23L14 | N42180 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 14:38 | 2024-03-10 16:30 | 1.88 | 6 | 112 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 25T SW N42180 NORMAL A LAS 16:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-10 17:17:02
8231420 | 927773 | NSA23L14 | E55252 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:15 | 2024-03-11 08:36 | 2.36 | 3 | 112 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:35 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E55252 09:10 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E55290 la cual tenía una fase fallada. 10:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55214 12:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E55452 14:15 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55422 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 17:21:07
8232588 | 927072 | CHA23L16 | C14304 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-14 09:25 | 2024-03-14 09:41 | 0.26 | 21 | 121 | SE RETRASA INCIIO DE LAS MANIOBRAS YA QUE UNO DE LOS GRUPOS QUE VA REALIZAR MANIOBRAS SE PINCHO Y SE DEMORO EN LLEGAR AL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 09:25:11<br><br> | SEGUNDO DIA SE HACEN MANIOBRAS SE REUBICA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C14308_C14306_C14304 SE REUBICA PARA PODER RETIRAR TEMPLETES H EN TORRES NODO C14306 , EN EL NODO C14308 SE INSTALA POSTE 8 MTROS PARA REUBICAR TEMPLETE PRIMARIO ESTA A TIERRA SE COLOCA AEREO POSTE A POSTE , EL POSTE QUE QUEDA AL FRENTE DEL H TORRES SE VUELVE AMARRE SE INSTALAN 3 TEMPLETES PRIMARIOS . SE EJECUTAN LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-14 16:50:23
8232721 | 927072 | CHA23L16 | C14380 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-14 16:20 | 2024-03-14 16:34 | 0.23 | 21 | 112 | SE RETRASA INCIIO DE LAS MANIOBRAS YA QUE UNO DE LOS GRUPOS QUE VA REALIZAR MANIOBRAS SE PINCHO Y SE DEMORO EN LLEGAR AL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 09:25:11<br><br> | SEGUNDO DIA SE HACEN MANIOBRAS SE REUBICA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C14308_C14306_C14304 SE REUBICA PARA PODER RETIRAR TEMPLETES H EN TORRES NODO C14306 , EN EL NODO C14308 SE INSTALA POSTE 8 MTROS PARA REUBICAR TEMPLETE PRIMARIO ESTA A TIERRA SE COLOCA AEREO POSTE A POSTE , EL POSTE QUE QUEDA AL FRENTE DEL H TORRES SE VUELVE AMARRE SE INSTALAN 3 TEMPLETES PRIMARIOS . SE EJECUTAN LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-14 16:50:23
8233894 | 928575 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 22:06 | 2024-03-19 17:40 | 19.58 | 3 | 0 | 05:43 Se realiza intento de cierre del circuito NSA23L14 con la sección Abierta E55129 pero rechaza, informa Ruben Dario Murillo que continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-19 06:11:31<br><br>Se presenta disparo del circuito NSA23L14 BERLIN, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de c?mulos 2NS14R01 pero contin?a rechazando, se le marca en repetidas ocasiones al t?cnico Ruben Dario Murillo pero no contesta, se escala la solicitud al asistente de la zona Anyinson Scarpeta para que ayude con la localizaci?n del personal t?cnico. Despu?s de unos minutos se comunica el t?cnico Ruben Dario Murillo quien informa que esta lloviendo muy duro en la zona (se evidencia descargas atmosferas en el aplicativo Keraunos) para salir a revisar, informa que va a esperar a ver si las condiciones atmosf?ricas mejoran para salir a seccionar el circuito. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 22:54:04<br><br> | Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 SE REPONEN FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: TR E55142 2X2H TR E55257 1X3H SW E55252 1X6T SW E55290 3X20T (REPOSICION NO ESTABA ABIERTO EL SW DE REPETICION) SW E55075 6FQ DE 6T, SE REPARARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS E55079 ,SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR INFORMA EL TECNICO RUBEN MURILLO QUE SE RETIRO EL SECCIONADOR E55083 Y SE INSTALARON ARCOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:33:39
8235231 | 929097 | ROS23L14 | D15274 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-21 22:44 | 2024-03-22 00:11 | 1.45 | 1 | 112 | - | se normaliza trf d15274 con 1 fq de 3.1 a dual Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-22 00:15:54
8237417 | 929919 | AGU23L14 | N42249 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 05:54 | 2024-03-31 13:56 | 8.03 | 8 | 112 | - | SW N42499 2X6T 11:10 SW N42249 2X20T 13:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 16:01:45
8238510 | 930211 | VCT23L12 | E11057 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-03 06:50 | 2024-04-03 08:20 | 1.5 | 1 | 112 | - | SE REALIZA MANIOBRAS AL TR E11057 PARA CAMBIAR 4 CONECTORES DBH NO. 2, (ARCOS DE LAS FASES CRISTALIZADOS). SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-03 09:30:01
8240924 | 929168 | SNA23L12 | E42055 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 08:40 | 2024-04-12 17:10 | 8.5 | 5 | 112 | Informa el AT Julian Villegas que solo van a realizar una maniobra de apertura de la seccion E42055 para realizar actividades, no se requiere realizar las maniobras programadas ya que no requieren cambiar apoyo del nodo E42055 y este les sirve para aterrizar y como punto de seguridad.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-12 08:59:44<br><br> | odo cumplida Informa el AT Julian Villegas que solo van a realizar una maniobra de apertura de la seccion E42055 para realizar actividades, no se requiere realizar las maniobras programadas ya que no requieren cambiar apoyo del nodo E42055 y este les sirve para aterrizar y como punto de seguridad. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 17:25:33
8242508 | 931648 | AGU23L14 | N42180 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:35 | 2024-04-16 09:39 | 17.06 | 6 | 112 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N42180 CON 6 FQ DE 25 A T , 2 FASES POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 11:24:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 6 X 2T5 2 FASES FALLADAS EN SW N42180 NORMAL A LAS 09:39 SE CONTINUO RECORRIDO AL TRAFO N42353 Y SE DEJA PENDIENTE PARA REALIZAR RECORRIDO EL DÍA DE MAÑANA, DEBIDO A QUE SE DEBE REALIZAR RECORRIDO A LA RED BT, DEBIDO A QUE NO CUENTA CON TENSIÓN EN EL MEDIDOR Y EL TRAFO ESTA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 17:07:42
8245873 | 932518 | AMA23L12 | W30569 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:17 | 2024-04-21 19:15 | 1.96 | 8 | 0 | - | INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W30469 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30560 INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W30569 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 EL TECNICO NO ALCANZA A CONFIRMAR SERVICIO DE ENERGIA EN LAS VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 23:31:54
8269122 | 938928 | CHA23L14 | C12994 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 05:03 | 2024-06-19 10:46 | 5.72 | 4 | 112 | - | SE NORMALIZAN SW C12994/C12951 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 11:06:29
8271877 | 938681 | AZA23L15 | M43201 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-27 12:16 | 2024-06-27 14:58 | 2.71 | 1 | 112 | - | SE REUBICA POSTE 8 MTROS CONCRETO NODO M43201_12 SE LLEVA A LINDEROS DE VIVIENDAS ESTA DESPLAZADO 80 CMTROS SE COLOCA EN LINDEROS SE REUBICAN REDES SECUNDARIAS CAJA PORTABONERA SE EJECUTA ORDEN SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-27 15:03:49
8222972 | 924084 | AZA23L18 | 2AS18R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 12:19 | 2024-02-05 15:18 | 2.99 | 1 | 0 | ARCO PRIMARIO VOLADO ENTRE LA CAJA PRIMARIA Y EL DPS EN EL NODO M40543. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE TCT. REQUIERE PERSONAL DE TRANSITO PARA REALIZAR LAS LABORES. RETIRAN RAMAS DE ENREDADERA QUE ESTABAN CERCA DE LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO EN EL NODO M46757<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 14:23:19<br><br> | SE REALIZA CIERRE DE TRAFO M45043 A LAS 15:17, CON LINEA ENERGIZADA SE REALIZÓ CAMBIO DE BAJANTES DE TRAFO, CAMBIO DE PROTECCIONES , QUEDANDO SERVICIOS NORMALIZADO A LAS 16:47 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 17:06:09
8216775 | 921304 | VCT23L12 | E11057 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-11 09:49 | 2024-01-11 10:26 | 0.62 | 1 | 111 | - | VCT23L12 TRANSFORMADOR E11057 ¦ Dir.:CRA 6 NO 5 54 SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR RED SECUNDARIA EN CORTO REVENTADA , EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 10:58:04
8219333 | 922517 | VCT23L12 | E11057 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-23 12:51 | 2024-01-23 13:21 | 0.5 | 1 | 111 | - | REPARACION Y AJUSTE DE BAJANTES SECUNDARIAS Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-23 14:29:18
8232254 | 927969 | BUM23L13 | W11897 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 06:48 | 2024-03-13 10:11 | 3.38 | 4 | 125 | - | SW W11897 10:10 2F 12 A TIPO T- 1FASE FALLADA SW W11908 10:45 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 11:47:52
8238473 | 927771 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 08:36 | 2024-04-03 16:07 | 7.52 | 33 | 0 | - | odo cumplida MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION C32003 HASTA EL RECO DE CUMULOS CAMBIO DE CORTACIRCUITOS C32029 CAMBIO DE DPS C32047 CAMBIO DE AISLADOR C32364 CAMBIO DE AISLADOR C32039-C32261 CAMBIO DE AISLADOR C32249 CAMBIO DE TEMPLETE C32039 CAMBIO DE TEMPLETE C32261 CAMBIO DE TEMPLETE C32039-C32261 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32047 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32655 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 16:08:50
8244622 | 932258 | CHA23L18 | C41073 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 09:10 | 2024-04-19 14:09 | 4.97 | 1 | 111 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR C41073. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 14:32:03
8249348 | 933322 | CHA23L18 | C41073 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 15:34 | 2024-04-27 18:51 | 3.28 | 1 | 111 | - | SE NORMALIZA TRF C41073 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SE RETIRA HOJA DE PALMA SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 22:06:35
8240479 | 931066 | MAR23L12 | C24227 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-10 09:26 | 2024-04-10 11:40 | 2.24 | 9 | 111 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW C24227 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION Y ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS CERCA AL NODO TRF C24228. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 12:31:22
8251624 | 38692 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:12 | 2024-05-01 18:12 | 0.01 | 47 | 111 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8253923 | 38737 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 01:45 | 2024-05-07 01:46 | 0.01 | 47 | 111 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257313 | 38794 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 15:40 | 2024-05-16 15:40 | 0.01 | 47 | 111 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8261917 | 38888 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 19:45 | 2024-05-28 19:45 | 0.01 | 47 | 111 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8262000 | 936824 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-29 09:03 | 2024-05-29 09:04 | 0.01 | 47 | 111 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA RIO-SUP Y SUP EL DDO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL A TRABAJAR EN LA S/E SUPIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 11:02:08<br><br>SE OBSERVA 2 TENSIONES BAJAS SE ENVIA PERSONAL DE RIOSUCIO AL SITIO ENCONTRANDO CAJA PRIMARIA POR EL LADO DE 33KV QUEMADA SE ABRE EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:52:28<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br>POR DISPARO SIMULTANEO DE LOS INTERRUPTORES RIO30L16 SUPIA /SUP30L13 EL DDO /DDO30L12 SUPIA SE CIERRA RIO30L16 SUPIA ENERGIZANDO S/E SUPIA SE INTENTA CERRAR EN AMBOS EXTREMOS LA LINEA SUPIA-DDOKV PERO NO FUNCIONA INFORMA QUE SE DEBE SINCRINIZAR BAJANDO TENSIONES EN RIOSUCIO Y SUBIENDO EN SALAMINA. QUEDANDO TODO NORMAL SE OBSERVANDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 10:40:06<br><br> | SE REALIZA LA REPARACION DE LA CAJA PRIMARIA EN EL TRAFO QUE ESTAN ANTES DEL RECONECTADOR DE 33KV SUP30T12 SE COLOCA UNA VELA DEL TRAFO DE SS.AA Y SE PUENTEA LA VEL A EN SS.AA PENDIENTE PARA CAMBIO PARA ESTA REPARACION POR SOLICITUD DEL AT3 WILLIAM LARGO SE ABRIO EN AMBOS EXTREMOS RIO-SUPIA Y SUPIA HACIA DDO Y SE ABRIO SUP23T11 . SE REALIZO REPARACION Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA, CON EL MAI SE AVISO A LA LADRILLERA ALTAVISTA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:06:23 SE REALIZA REPARACION DE COLILLA A PUNTO DE SOLTARSE DEL CIRCUITO GUAMAL REPARACION HECHA POR RODRIGO QUINTERO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:09:02 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-29 12:13:52
8262026 | 38898 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 10:01 | 2024-05-29 10:01 | 0.01 | 47 | 111 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8260879 | 38863 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 10:07 | 2024-05-25 10:07 | 0.01 | 47 | 111 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8262386 | 38903 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 07:37 | 2024-05-30 07:37 | 0.01 | 47 | 111 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8253802 | 934353 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:26 | 2024-05-06 17:30 | 2.08 | 5 | 111 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 25T SR C12472 NORMAL A LAS 17:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 18:17:45
8254542 | 934550 | VMA23L13 | M24182 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 23:44 | 2024-05-08 00:41 | 0.94 | 1 | 111 | SE COMUNICA BOMBEROS INDICANDO QUE EN EL NODO M24182 ESTA EB CORTO EL TRAFO , UNA VEZ SE TIENE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE REPARACIONES SE ENVIA AL SITIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:46:09<br><br> | VMA23L13 TRANSFORMADOR M24182 ¦ Dir.:CLL 9 CRA 6 2F 3.1 DUAL Y UNA VLA CELSA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 03:07:28
8261130 | 936545 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 10:56 | 2024-05-26 12:21 | 1.42 | 5 | 111 | - | se normaliza sw c12463 reporte de nodo c12190: se llama a usuario y este manifiesta que acciona breaker disparado en medidor. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 13:23:50
8264034 | 38938 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 17:08 | 2024-06-04 17:09 | 0.01 | 47 | 111 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8265664 | 937921 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 21:07 | 2024-06-11 06:00 | 8.88 | 47 | 111 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8265973 | 938020 | DON23L13 | L12439 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 15:37 | 2024-06-11 19:16 | 3.64 | 47 | 116 | - | SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE Y USUARIO CONFIRMA SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 18:49:03 SE ENCONTRÓ FUSIBLE QUEMADO EN SW L12439, SOLICITA EL COMNPAÑERO LUIS QUINTERO APERTURA DEL INTERRUPTOR DE CABECERA DEL DON23L13 SE REALIZAN MANDOS DESDE SCADA SIN EXITO ALGUNO, SE REALIZÓ APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2DN13R01 POSTERIOR EL COMPAÑERO REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P SW L12439 QUEDANDO NORMAL, SE CIERRA CUMULOS Y SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:46:17
8266616 | 937655 | BUM23L14 | W12056 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-13 08:41 | 2024-06-13 12:48 | 4.12 | 1 | 111 | SE REALIZA CAMBO DE TRF W12056 INSTALA TRF MARCA MAGNETRON / 75 KVA / 7.6 KV / N° EMP 572502 / SERIE 371332. EL GRUPO CONTINUA CON RETIRO DE ARCOS PRIMARIOS EN PELIGRO. CONTINUARAN CON PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS PRIMARIAS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-13 14:15:25<br><br> | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_TCT CON GRUPO DE LV CAMBIO DE TRANSFORMADOR W12056 POR PRESENTAR TENSIONES IRREGULARES, TOMAR TENSIONES Y CARGAS. 14:51 SE EJECUTAN LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-13 14:59:06
8267696 | 937462 | MTO23L18 | M12028 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-15 09:51 | 2024-06-15 10:40 | 0.83 | 1 | 111 | Tecnico Hugo rojas se comunica e informa que el transformador M12257 no se puede ejecutar por falta de tiempo, grupo se encontraba en cambio de herramientas.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 09:05:23<br><br> | ORDEN PROGRAMADA PARA CORREGIR PUNTOS CALIENTES EN BORNES SECUNDARIOS DE LOS TRANSFORMADORES M12257, M12255 Y M12028. SE EJECUTAN ACTIVIDADES SOLO EN EL TRANSFORMDOR M12028, SE AJUSTA FASE EN BORNE SECUNDARIO REALIZANDO MANTENIMIENTO A CABLE DE BAJANTE. EL TRANSFORMADOR M12255 NO SE LOGRA EJECUTAR DEBIDO A LLUVIAS CONSTANTES EN EL SECTOR. EL TRANSFORMADOR M12257, VER BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 13:37:45
8269454 | 39038 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 00:40 | 2024-06-20 00:41 | 0.01 | 47 | 111 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269472 | 39038 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 07:36 | 2024-06-20 07:37 | 0.01 | 47 | 111 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271779 | 39080 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 10:47 | 2024-06-27 10:48 | 0.01 | 47 | 111 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8271791 | 39080 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 11:21 | 2024-06-27 11:22 | 0.01 | 47 | 111 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8223978 | 924488 | CAM23L12 | D12523 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 20:00 | 2024-02-08 21:20 | 1.33 | 1 | 110 | - | SE NORMALIZA TRF D12523 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 05:39:26
8224449 | 924702 | CAM23L12 | D12523 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-10 20:01 | 2024-02-10 21:10 | 1.15 | 1 | 110 | - | 21:10 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador D12523, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-10 21:30:16
8227493 | 925962 | MTO23L18 | M12255 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-22 15:10 | 2024-02-22 15:40 | 0.5 | 1 | 110 | - | TRAFO M12255 SE LE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIA UTILIZANDO 1.5 MTS DE COBRE AISLADO 2/0 Y 2 DBH4. QUEDA NORMALIZADO EL SERVICIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 17:33:26
8222655 | 921703 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-04 07:32 | 2024-02-04 17:00 | 9.47 | 3 | 2189 | Se deshabilita AR para que grupo de energizada inicie con la instalación de protección antes de tiempo, pero a las 7:31 am se presenta a las 7:32 se coordina ensayo de cierre pero rechaza, finalmente queda normalizado a las 7:41. Informa el móvil 65 que se salto la protección mientas manipulaban 1 cable, se juntaron 2 fases y se genero el arco, se aprovecha para abrir los arcos un poco antes de tiempo y se normaliza conector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 07:57:21<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO M40400 POR UN POSTE DE CONCRETO DE 16 MT Y CONSTRUCCION DE VARIANTE DE PRIMARIA NUEVA EN CABLE ACSR A PARTIR DEL NODO M40389 HASTA EL NODO M40400. INFORMAN QUE EL SERVICIO FUE NORMALIZADO A LAS 17:00 CON EL CIERRE DE BREAK SAFE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO A USUARIOS, PERO SOLO A LAS 18:00 SE TERMINARON DE CERRAR LOS ARCOS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 18:08:19
8216290 | 920999 | FEL23L12 | W70059 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 17:25 | 2024-01-08 07:46 | 14.35 | 4 | 110 | - | SE NORMALIZA SW W70059 CON 1 FQ DE 6A T, ESTABA PUENTEADA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 10:59:38
8216614 | 921212 | ROS23L15 | D16438 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-10 11:45 | 2024-01-10 12:05 | 0.33 | 1 | 110 | - | SE ABRE TRF D16438 PARA REPARAR BAJANTES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-10 13:08:21
8216771 | 921297 | FEL23L12 | W70059 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 07:13 | 2024-01-11 10:30 | 3.28 | 4 | 110 | - | SE NORMALIZA SW W70059 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 10:41:57
8216974 | 921417 | VBO23L13 | W35635 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 10:25 | 2024-01-12 11:12 | 0.79 | 3 | 110 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35540. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR W35752. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW W35635. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-12 11:29:58
8218316 | 37980 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 14:17 | 2024-01-18 14:18 | 0.01 | 47 | 110 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8218979 | 38006 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 06:33 | 2024-01-22 06:34 | 0.01 | 47 | 110 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8229922 | 926453 | BUM23L14 | W12077 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 14:01 | 2024-03-04 16:45 | 2.74 | 1 | 110 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO BUM23L14 2. APERTURA DE TRAFO W12077 ETRE LAS 14:00 A LAS 16:45 RETIRO DEL APÓYO SOBRANTE NODO W12077 SE EJECUTÓ ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 18:53:40
8231268 | 927158 | ROS23L13 | D14614 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-11 08:10 | 2024-03-11 12:26 | 4.25 | 1 | 110 | - | ALCANCE: SE INSTALA POSTE 8 MTROS ENTRE ANDEN CALLE LINDEROS VIVIENDA SE REUBICAN REDES SECUNDARIAS EN CABLE TRIPLEX APOYADAS EN ANGULOS EMPOTRADOS EN FACHADA DOS ACOMETIDAS CAJA PORTABONERA OTROS OPERADORES REUBIQUEN SUS REDES PARA RETIRAR LOS DOS ANGULOS . EJECUCIÓN: SE FINALIZAN ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 13:26:42
8245343 | 932414 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 13:25 | 2024-04-20 15:09 | 1.73 | 5 | 110 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C12463 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 15:24:08
8248164 | 933092 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 13:43 | 2024-04-26 13:44 | 0.02 | 16 | 1082 | 12:46 se realiza apertura del interruptor NSA23L14 para realizar reparación en circuito NSA30L11 en el apoyo B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 13:11:35<br><br>SE REQUIERE APAGAR CIRCUITO NSA23L14 PARA REALIZAR REPARACI?N EN AISLAMIENTO DEL CIRCUITO NSA30L11 QUE COMPARTEN APOYO EN EL NODO B80002<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:32:20<br><br>10:48 SE ABRE INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS NSA23L14 Y FLR23L15, A LA MISMA HORA SE CIERRA INTERCONEXI?N ENTRE LOS CIRCUITOS PSV23L13 Y FLR23L12. CIRCUITO ARBOLEDA ASUME TODA LA CARGA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA POR MEDIO DEL CIRCUITO FLR23L12 Y ENERGIZANDO LA BARRA DE LA SUBESTACI?N FLORENCIA. SE CAMBIA CIRCUITO DE INTERCONEXI?N A SUBESTACI?N FLORENCIA YA QUE SE ENCUENTRA FALLA EN AISLADOR TIPO PIN DEL CIRCUITO NSA30L11 EN EL APOYO B80002 QUE COMPARTE APOYO CON EL CIRCUITO NSA23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 11:31:26<br><br>INICIALMENTE CON LOS DISPAROS DEL TRF 33/13.2 KV EN S/E NSA SE PENSO EN POSIBLE FALLA EN S/E YA Q LAS MEDIDAS Q SE TENIAN ERAN INCONSISTENTES POR LO TANTO SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX CTOS 13.2 KV ESPERANDO REVISION EN S/E LA CUAL SE REALIZAN SIN ENCONTRAR NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR S/E NSA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:52:53<br><br>AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL DISPARO SIMULTANEO DEL INTERRUPTOR NSA23T11 LLEGADA TF1 CON EVENTO SOBRE EL CIRCUITO BRISAS NSA23L13, SE PROCEDE A DESCARGAR EL TRAFO POR BAJA REALIZANDO APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS BERLIN-LAS BRISAS Y LA HABANA PARA PODER ANALIZAR LA CONDICION DEL TRAFO Y ASI PODER CERRAR EN VACIO EL GENERAL 13.2KV. SE REALIZARON MANIOBRAS DE ITX DEL CIRCUITO LA HABANA CERRANDO CON EL CTO CUBA 2NS2VC41 Y DESPUES SE PROCEDIO A CERARR EL INTERRUPTOR DE LA HABANA PARA ALIMENTAR LA BARRA Y ASI PASAR CARGA DEL CIRCUITO LAS BRISAS, DESENCADENANDO RECHAZO POR LO CUAL SE DEBIO DEJAR ABIERTO NUEVAMENTE PARA QUE EL TECNICO REVISARA PARA ENCONTRAR LA FALLA, POR OTRO LADO EL CIRCUITO BERLIN AL SOLO TENER ITX 2FL5NS41 CON SOLO CON EL CIRCUITO SANTA BARBARA NO SE PUDO INTERCONECTAR YA QUE LA S/E FLORENCIA ESTABA APAGADA POR LA FALLA DE LA L33KV Y SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 05:49:57<br><br>CARLOS AYENDE REALIZA MANIOBRAS LOCALES DE ABRIR RECONECTADOR FLR23T11 Y CTO SANTA BARBARA FLR23L15 SE CIERRA ITX CON CTO SANTA BARBARA, AYENDE TAMBIEN HABIA ABIERTO EL RECONECTADOR DEL CTO CRISTALES PERO SE DEBIA DESPLAZAR HASTA OTRO SITIO FUERA DE LA S/E PARA TENER SE?AL DE CELULAR Y REPORTAR LAS MANIOBRAS LA IDEA ERA ALIMENTAR CTO CRISTALES POR LA ITX CON ARBOLEDA PERO ESTA ESTABA FALLADA DE COMUNICACION AL MOMENTO DE LA MANIOBRA CARLOS AYENDE REGRESA A S/E CIERRA CTO SDANTA BARBARA PARA ALIMENTAR BARRA ALIMENTAR CTOS BOSQUE Y JARDINES Y POSTERIORMENTE CIERRA RECONECTADOR DE CRISTALES QUEDANDO TODA LA CARGA DE S/E FLORENCIA POR EL CTO BERLIN <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:34:26<br><br>SE REPORTA CARLOS AYENDE EN FLORENCIA INFORMA Q ESTA CAYENDO DEMASIADAS LLUVIAS Q CUANDO MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE DESPLAZARA A S/E PARA PROCEDER A REALIZAR MAIOBRAS LOCALES E ITX LA S/E FLR.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:29:40<br><br>SE SOLICITA COLABORACION A MILLER LOPEZ PARA REVISION CTO BRISAS NSA23L13 POR LOS DISPAROS DEL TRF ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO E55061 SE DEJA ABIERTA SW E56011 PARA RETIRAR LA VEGETACION CUANDO AMANEZCA. POR LA FALLA DE COMUNICACION CON S/E FLORENCIA NO ES POSIBLE REALIZAR ITX CON MANIOBRAS REMOTAS SE INTENTA COMINICACION CON LOS AT3 DE FLORENCIA PERO NO ES POSIBLE AL PARECER NO TIENEN SE?AL DE CELULAR SE INFORMA LA NOVEDAD AL ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETTA PARA TRATAR DE UBICAR A ALGUNOS DE LOS AT3 EN FLORENCIA PARA TRATAR DE ITX LOS CIRCUITOS 13.2 KV POR LA FALLA DE LA LINEA 33 KV<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-26 05:27:55<br><br>SE PRESENTA EVENTO SIMULTANEO | 13:39 Se cierra circuito NSA30L11 FLORENCIA después de cambiar aislador de pin fallado en el nodo B80002, se normaliza topología de los circuitos de la subestación Florencia que estaban interconectados. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 13:59:11 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-26 14:19:02
8243925 | 932029 | SLM23L13 | N35426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:43 | 2024-04-18 16:50 | 2.12 | 11 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 30T SW N35426 NORMAL A LAS 16:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 18:10:24
8248088 | 931769 | PSO23L13 | M51008 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-26 08:30 | 2024-04-26 18:24 | 9.89 | 1 | 110 | 15:58: SOLICITA HUGO ROJAS QUE UN GRUPO DE REPARACIONES LES FACILITE UN FUSIBLE; SE INFORMO A JOHN WALTER RIVERA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 16:01:10<br><br>11:51 A 11:53 DISPARA PSO23L13 GALAN - INFORMA AT HUGO ALEJANDRO ROJAS QUE CIERRA TF M51008 Y HACE ARCO - REVIENTA PUENTE PRIMARIO ENTRE PARARRAYO Y CAJA PRIMARIA PARTE SUPERIOR TAMBIEN DISPARA FQ ELECTRONICO EN SW M51008 - SE INFORMA A JHON JAIRO MARTINEZ - 12:12 INFORMA JHON JAIRO MARTINEZ QUE VA AREPARAR GRUPO DE DOSQUEBRADAS JUAN CAMILO - 13:00 CIERRA PORTA FQ M51008 CON FQ 30 T SW ELECTONICA M51008 POR HUGO ALEJANDRO ROJAS - 13:00 INFORMA AT JHON WALTER RIVERA QUE CON EUGENIO TAMAYO INSPECCIONA PORTA FQ ELECTONICO Y ESTA QUEMADO SW M51008 - SE INFORMA A JULIAN MANZUR Y MARIA DEL PILAR BERNAL - QUEDA PENDIENTE PARA CAMBIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 14:15:38<br><br> | TRF M51008 PRESENTO FALLA, SE PUDO ENERGIZAR A LAS 18:24, QUEDA PENDIETNE CAMBIO DEL MISMO MAÑANA SABADO 27-04, TIEN FALLA EN EL NEUTRO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 18:43:42 NOTA: AL TRF LE CAMBIARON 2FQ*5.1 DUAL Y REQUIRIEON 4 MT AL ASILADO NRO 2, SUMINISTRADOS POR EL M306 DE JHON W. RIVERA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 18:51:50
8248608 | 933212 | PSO23L13 | M51008 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-26 19:21 | 2024-04-27 10:25 | 15.07 | 1 | 110 | - | 20:57: Reporta Jhon Walter que el TRF M51008 está quemado; pasaron por todo el sector informando la novedad a los usuarios para que sepan que van a estar sin servicio hasta mañana sábado 27-04, a primera hora estará en sitio el personal de CHEC asignado para cambio del equipo fallado. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 21:16:06
8255217 | 934730 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-09 07:15 | 2024-05-09 12:10 | 4.92 | 8 | 161 | - | SE CAMBIA FUSIBLES EN SECCION W65637 Y RECHAZA, SE ABRE LA SECCION W65689, SE ENSAYA LA SECCION W65637 ENTRANDO NORMAL, SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO EN EL NODO W65695 UN ARBOL SOBRE LA RED QUE LOS USUARIOS DEJARON CAER CUANDO LO TALARON, SE RETIRA, SE ENSAYA SECCION W65637 Y RECHAZA, POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA NO SE ALCANZA A RECORRER TODO EL RAMAL QUEDA PENDIENTE PARA EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA,S E GASTA 1FQ DE 30A T USUARIOS RETIRAN GUADUAS DE LA RED Y SE CIERRA TRF E64256 QUEDANDO TODO NORMAL, SE GASTA 1FQ DE 1A H Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 19:18:25
8270146 | 938189 | CHA23L18 | C41257 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-22 08:05 | 2024-06-22 08:40 | 0.58 | 1 | 110 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CHA23L18 PARA Realizar Ajuste a la conexión bajante secundaria borne secundario, Dar solución al punto caliente en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias de este transformador, ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección. Realizar Ajuste a bornes secundarios, Dar solución a los puntos calientes en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección Realizar inspección al borne secundario Ajustar la conexión bajante secundaria borne secundario, Dar solución al punto caliente en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias de este transformador, ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 11:41:28
8222009 | 38076 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:29 | 2024-02-02 23:30 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8227546 | 38205 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 22:56 | 2024-02-22 22:56 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8224256 | 38121 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 22:22 | 2024-02-09 22:22 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8227369 | 925901 | BOA23L12 | O23703 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 07:41 | 2024-02-22 10:02 | 2.35 | 20 | 109 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O23703 CON 4 FUSIBLES DE 20 AMP T 1 FASE SIN TENSION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-22 10:37:48
8222002 | 38079 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:19 | 2024-02-02 23:24 | 0.08 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8227064 | 38197 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 12:01 | 2024-02-21 12:01 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8227552 | 38212 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 02:26 | 2024-02-23 02:29 | 0.05 | 47 | 109 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por ensayo
8225468 | 38165 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 02:51 | 2024-02-15 02:52 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8227544 | 38205 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 22:51 | 2024-02-22 22:51 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8226688 | 38190 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 04:36 | 2024-02-20 04:36 | 0.01 | 47 | 109 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8227714 | 38211 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 19:39 | 2024-02-23 19:39 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por AR
8227303 | 38205 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 04:17 | 2024-02-22 04:18 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227550 | 38211 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 00:06 | 2024-02-23 00:06 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por AR
8216375 | 920180 | AZA23L16 | M40495 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-09 08:06 | 2024-01-09 14:00 | 5.9 | 1 | 109 | - | CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-09 14:12:28
8217721 | 921692 | MAR23L12 | C24134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 15:23 | 2024-01-15 20:25 | 5.04 | 14 | 109 | - | TRF C24276 1FQ 6A T 15:45 , TRF C24153 1FQ DE 1.0 DUAL 17:35, SW C24134 1FQ DE 20A T 20:25 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-15 21:16:26
8229300 | 38254 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 23:20 | 2024-03-01 23:23 | 0.05 | 47 | 109 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8229944 | 38273 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 01:20 | 2024-03-05 01:20 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8229954 | 38273 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 02:32 | 2024-03-05 02:32 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230381 | 38278 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 22:11 | 2024-03-06 22:12 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230391 | 38284 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 01:25 | 2024-03-07 01:25 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230648 | 38288 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 23:19 | 2024-03-07 23:20 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8231103 | 38305 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 04:34 | 2024-03-10 04:35 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal por AR
8231599 | 927154 | CHA23L14 | C12909 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 09:22 | 2024-03-12 10:00 | 0.63 | 16 | 196 | - | SE HACE PODA ESPECIE ARBOREA CERCA A LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12938 AL C12939 SE INSTALA CRUCETA 2 MTROS PIN SENCILLO A POSTE EXISTENTE METALICO PARA DAR ALTURA A REDES PRIMARIAS . se realizan maniobras adicionales a las programadas para no afectar todos los usuarios inecesariamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 13:05:49
8231629 | 927154 | CHA23L14 | C12909 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 10:50 | 2024-03-12 11:25 | 0.58 | 16 | 109 | - | SE HACE PODA ESPECIE ARBOREA CERCA A LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12938 AL C12939 SE INSTALA CRUCETA 2 MTROS PIN SENCILLO A POSTE EXISTENTE METALICO PARA DAR ALTURA A REDES PRIMARIAS . se realizan maniobras adicionales a las programadas para no afectar todos los usuarios inecesariamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 13:05:49
8233481 | 38355 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 18:02 | 2024-03-17 18:03 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8233485 | 38355 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 18:13 | 2024-03-17 18:13 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8233541 | 38361 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 06:41 | 2024-03-18 06:41 | 0.01 | 47 | 109 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8234214 | 38368 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:32 | 2024-03-19 18:32 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234320 | 38379 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 00:07 | 2024-03-20 00:07 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234990 | 928960 | IRR23L12 | C33603 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:06 | 2024-03-21 12:10 | 6.05 | 13 | 109 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C33603. SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN NODO C33633, SE ABREN ARCOS Y QUEDAN 4 USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA, SE NORMALIZA TR C33633 CON 1FQ 1.6D, SE GASTARON 2 FUSIBLES POR ENSAYO, AT3 ENVIO FOTOS AL AT1 DE LA ZONA. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33506 Y RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO Y SE EVIDENCIA LINEA PRIMARIA REVENTADA. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. PENDIENTE DE NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:28:34
8235237 | 38391 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 03:22 | 2024-03-22 03:23 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8236086 | 929421 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 17:30 | 2024-03-25 07:47 | 14.28 | 5 | 109 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C12463 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION LLUVIAS EN LA ZONA REPORTES DE LOS NODOS C12400/C12450 CONFIRMAN SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 08:47:39
8236838 | 38438 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 01:08 | 2024-03-29 01:08 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8240379 | 38520 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 04:26 | 2024-04-10 04:26 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248648 | 38647 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 22:22 | 2024-04-26 22:22 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8247516 | 38639 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:09 | 2024-04-25 02:10 | 0.02 | 47 | 109 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8239610 | 930655 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 14:11 | 2024-04-06 15:32 | 1.35 | 47 | 0 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8240377 | 38520 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 00:32 | 2024-04-10 00:33 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241143 | 38530 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 23:04 | 2024-04-12 23:07 | 0.05 | 47 | 109 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8249832 | 38669 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 21:27 | 2024-04-28 21:27 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8238454 | 38475 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 03:35 | 2024-04-03 03:35 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8239517 | 38488 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 22:24 | 2024-04-05 22:24 | 0.01 | 47 | 109 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8241764 | 931452 | MAR23L12 | C24134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 07:35 | 2024-04-14 11:45 | 4.17 | 14 | 109 | - | TR C24302 SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE RECORRE SCUNDARIO Y SE RETIRAN 05 GUADUAS, SE NORMALIZA TR SERVICIO NORMAL EN SW C24303, 13+09 HRS SERVICIO NORMAL EN TR C24189, 14+39 HRS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 17:43:10
8243494 | 931072 | MAN23L13 | M20326 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 14:10 | 6.17 | 1 | 109 | - | FINLIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 14:20:55
8244161 | 38572 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:25 | 2024-04-18 23:25 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244581 | 932207 | MAR23L12 | C24134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:25 | 2024-04-19 12:35 | 6.17 | 14 | 109 | - | se normaliza sw c24180 con 1 fq de 8a t sw c24134 con 2 fq de 20 a t en el nodo c24781 se encuentra servicio normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 13:55:14
8246214 | 931700 | PSO23L12 | M52602 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-22 14:29 | 2024-04-22 14:55 | 0.44 | 1 | 109 | - 09:50 SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS EN TRAMO CABLE DUPLEX - SE RETRASA INICIO DE ODO POR ODO EMERGENCIA 932523 - 14:28 SE ABRE TF M56202 PARA CERRAR ARCOS POR LLUVIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:29:49<br><br> | RETRASO ACTIVIDAD POR ATENDER ODT EMERGENCIA 932523 PERO ALCANZARON A REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 16:31:13
8242430 | 38557 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 03:19 | 2024-04-16 03:20 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8244166 | 38572 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 23:36 | 2024-04-18 23:37 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8238123 | 38471 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:13 | 2024-04-02 09:13 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8244336 | 38588 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:47 | 2024-04-19 04:47 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244339 | 38588 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:50 | 2024-04-19 04:51 | 0.02 | 47 | 109 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8246968 | 38632 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 02:31 | 2024-04-24 02:32 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosféricas
8248650 | 933228 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 22:24 | 2024-04-26 22:38 | 0.23 | 47 | 109 | Se genera múltiples disparos del int VCT23L14-Cuba y reconectador de cumulos 2DN13R01-Isaza a causa de fuerte tormenta en la zona, se presentaron múltiples disparos cerrando con AR y rechazando, se da espera a que la tormenta pase y se da cierre siendo exitoso y pasando sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:31:54<br><br>Se genera multiples disparos del int VCT23L14-Cuba y reconectador de cumulos 2DN13R01-Isaza a causa de fuerte tormenta en la zona, se presentaron multiples disparos cerrando con AR y rechzando, se da espera a que la tormenta pase y se da cierre siendo exitoso y pasando sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:31:46<br><br>Se genera m?ltiples disparos del int VCT23L14-Cuba y reconectador de cumulos 2DN13R01-Isaza a causa de fuerte tormenta en la zona, se presentaron m?ltiples disparos cerrando con AR y rechazando, se da espera a que la tormenta pase y se da cierre siendo exitoso y pasando sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:31:45<br><br> | . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-26 23:40:24
8250891 | 38688 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 18:02 | 2024-04-30 18:03 | 0.01 | 47 | 109 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8244314 | 38592 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:03 | 2024-04-19 04:11 | 0.13 | 47 | 1055 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8241161 | 38535 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 02:46 | 2024-04-13 02:46 | 0.01 | 47 | 109 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.